## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «Россети Московский регион» Московская область; в районах электрических сетей Северные ЭС
Дата возникновения события: с 0:00:00 ч 1 января 2023 г. по 0:00:00 ч 1 января 2024 г. (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное, Плановое, Неплановое
| № п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ |  | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
|  | ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [12 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-6 кВ № 3295 д.Афанасово ДРЭС | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-01 07:35 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-01-01 07:35 | 2023-01-01 08:28 | 2023-01-01 08:28 | 20 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.8833 | 0.8833 | 17.666 | устранение аварийного дефекта, установлена РИСЭ
| 2 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 13:05 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:25 | 2023-01-01 13:05 | 2023-01-01 14:30 | 2023-01-01 14:30 | 68 | 35 | 5 | 280 |  | 1.9 | 1.4167 | 1.4167 | 96.3356 | Выясняется, длина ВЛ 5.1 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32940. ТП-529 д. Пятница заливает 2 сек. 10 кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:14 | 2023-01-01 13:08 | 2023-01-01 14:22 | 2023-01-11 12:10 | 13 | 4 | 1 | 45 |  | 0.7 | 239.0333 | 1.2333 | 16.0329 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ Поварово до ЦРП-44 1с ф.71309. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 |  | 6 (6.3) | 2023-01-01 14:44 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-01-01 14:44 | 2023-01-01 16:41 | 2023-01-01 16:41 | 212 | 44 | 6 | 326 |  | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 413.4 | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ фид 14/555 неполнофазный режим
| 5 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3056 д.Артёмово | Трансформатор ТМГ-250/6 | 6 (6.3) | 2023-01-01 15:20 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-01-01 15:20 | 2023-01-01 15:57 | 2023-01-01 15:57 | 86 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 53.0362 | Регулировка напряжения на трансформаторе.
| 6 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:05 | 2023-01-01 15:20 | 2023-01-01 16:25 | 2023-01-01 16:25 | 36 | 18 | 4 | 122 |  | 0.9 | 1.0833 | 1.0833 | 38.9988 | Выясняется,длина КВЛ-6,7 км,количество кабельных вставок- 4 ,резерв есть. Телефон водителя РИСЭ 8-926-485-02-23.Питающая ПС 110 кВ Осиновка ,по пит.фид 32917. КВЛ-10 кВ ф. Пятница на КТП-1747 (аб.) повреждён проходной изолятор. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:27 | 2023-01-01 15:34 | 2023-01-01 16:01 | 2023-01-01 16:01 | 75 | 10 | 2 | 250 |  | 1.14 | 0.45 | 0.45 | 33.75 | Выясняется. длина ВЛ 6.4 км, количества кабельных вставок 2, резерв есть. Время доезда бригады 35 мин. Питающий ПС\т-197 Хотьково фид-310 | АО от МТЗ лин.557 в ЦРП-16
| 8 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-01-01 16:25 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-01-01 16:25 | 2023-01-01 17:43 | 2023-01-01 17:43 | 143 | 24 | 2 | 287 |  | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 185.9 | отыскание и устранение неполнофазного режима фид 25/555
| 9 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 148 д. Кузнецово |  | 0.38 | 2023-01-01 18:31 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-01-01 18:31 | 2023-01-01 20:17 | 2023-01-01 20:17 | 17 | 1 | 1 | 58 |  | 0.036 | 1.7667 | 1.7667 | 30.0339 | устранение аварийного дефекта КТП-148
| 10 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 151 с. Вороново |  | 0.38 | 2023-01-01 18:52 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-01-01 18:52 | 2023-01-01 20:12 | 2023-01-01 20:12 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 1.3333 | 1.3333 | 25.3327 | устранение аварийного дефекта КТП-151 ру-0,4кВ
| 11 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы I цепь с отпайками |  | 110 | 2023-01-01 19:59 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-01-01 19:59; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При ИТР осмотре ВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС-Темпы 1 с отп. на опоре 79 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы(С) и траверсе в результате воздействия пиротехнических зарядов. Остатки петард найдены под проводом. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: 1 ст. ТЗНП, расстояние 2,5 км, ф. С-0; Длина ВЛ-38,9 км (участок СЭС опоры СЭС 1-90; отп.2-8, 1-4 =15,952км + 2,252 км) На ПС 110 кВ Иваньковская ГЭС выключатель отключен по режиму.
| 12 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2249 п.Даниловский |  | 0.38 | 2023-01-01 22:34 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-01-01 22:34 | 2023-01-01 23:02 | 2023-01-01 23:02 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.4667 | 0.4667 | 3.2669 | МТП-2249 -замена ПК и опорного изолятора.
| 13 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво |  | 6 (6.3) | 2023-01-02 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:57 | 2023-01-02 02:27 | 2023-01-02 03:24 | 2023-01-02 03:24 | 58 | 10 | 1 | 860 |  | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 55.1 | Выясняется.Длина 3,2 км,кабельных вставок 3,резерв есть,ПС-676 фид.801 А+Б Отключен ЛР на оп.№51 л.805 в сторонуКТП-1208 (абонентская) ИЗ Жильцов,связи с абонентом нет. | МТЗ
| 14 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-05 22:40; социально-значимых объектов 23: 86.5333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф 2814., питающая ПС110 кВ Ангелово.работа АВР в ЦРП 18 успешно, нагрузка переведена на фид.2825 с питающей ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 15 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 КТП 1511д. Витенево |  | 0.38 | 2023-01-02 08:49 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-01-02 08:49 | 2023-01-02 09:47 | 2023-01-02 09:47 | 15 |  | 1 | 43 |  | 0.1 | 0.9667 | 0.9667 | 14.5005 | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима
| 16 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП1943/Б-ТП1951 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-02 23:07; социально-значимых объектов 23: 14.2; социально-значимых объектов 26: АВР-0,4кВ у потребителя успешно. Повреждение КЛ-10кВ РП-1943 - ТП-1951 сек.2; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 17 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 10:22 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-01-02 10:22 | 2023-01-02 10:31 | 2023-01-02 10:31 | 23 | 7 | 2 | 67 |  | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 3.45 | Срезать провода в сторону КТП-1667
| 18 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 14:48 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-01-02 14:48 | 2023-01-02 14:59 | 2023-01-02 14:59 | 191 | 16 | 4 | 235 |  | 0.89 | 0.1833 | 0.1833 | 35.0103 | Абонентское повреждение от ВПР до ТП-536 ( МТС, тел.8-916-503-43-34, 8-916-761-45-51). Отключен ВПР ТП-536 Информацию об отключении принял инженер МТС Беленький А.О.
| 19 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | Т | 6 (6.3) | 2023-01-02 18:18 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-02 18:18 | 2023-01-02 19:08 | 2023-01-02 19:08 | 19 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.004 | 0.8333 | 0.8333 | 15.8327 | Подключение РИСЭ-350 кВА . Для разгрузки КВЛ-6 кВ фид. 4 ПС- Шлюз -6.
| 20 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3464 д. Веревское |  | 0.38 | 2023-01-02 21:11 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-01-02 21:11 | 2023-01-02 21:26 | 2023-01-02 21:26 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | Замена автомата 160 А на 160 А ф.1
| 21 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-01-02 23:15 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-01-02 23:15 | 2023-01-03 00:04 | 2023-01-03 00:04 | 73 | 21 | 4 | 62 |  | 1.5 | 0.8167 | 0.8167 | 59.6191 | ВЛ 6 кВ ф.939/325 отыскание перекоса фаз-выведена в ремонт КЛ 6 кВ ПС-325/ЦРП-17
| 22 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 23 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-01-03 04:50 | 2023-01-03 05:51 | 2023-01-05 15:49 | 8 | 8 | 1 |  |  | 1.2 | 58.9833 | 1.0167 | 8.1336 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.23 ПС 500 кВ Трубино | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 23 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/756А-ТП305 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-13 10:58; социально-значимых объектов 23: 245.85; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ л. 756 А ЦРП-10-ТП-305.. питающая ПС ТЭЦ-21 фид. 638.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 24 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20/2019-ЦРП42/2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:37 | 2023-01-03 08:21 | 2023-01-03 09:58 | 2023-01-03 23:06 | 57 | 21 | 2 | 125 |  | 1.4 | 14.75 | 1.6167 | 92.1519 | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерв есть,РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2019. Повреждение КЛ-10кВ ф.2019 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110кВ Алабушево РУ-10кВ яч. ф.2019
| 25 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП487/1 2-ТП447/1 2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-01-03 12:31 | 2023-01-03 13:04 | 2023-01-05 00:45 | 36 | 7 | 2 | 49 |  | 0.5 | 36.2333 | 0.55 | 19.8 | Выясняется, количество кабельных вставок 9, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2020А+Б. Повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-447 2с. ТП-473 2с. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ТП-487 РУ-10кВ 2 с. яч.ТП-447 2с. ВВк.
| 26 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №77 Голяди | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-03 14:49 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-01-03 14:49 | 2023-01-03 15:22 | 2023-01-03 15:22 | 15 | 1 | 1 | 47 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | Устранение аварийного дефекта - замена наконечника на общ н/в руб
| 27 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/637-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:05 | 2023-01-03 17:15 | 2023-01-03 17:20 | 2023-01-03 17:20 | 39 | 5 | 1 | 430 |  | 1.2 | 0.0833 | 0.0833 | 3.2487 | Отключение секции 1А сек 10 кВ на ТЭЦ-21, резерв есть, питающая ПС ТЭЦ-21. | Работа МТЗ.
| 28 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 66 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-01-03 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-01-03 19:41 | 2023-01-03 21:20 | 2023-01-04 14:17 | 184 | 25 | 4 | 156 | 2 | 0.7 | 18.6 | 1.65 | 303.6 | Выясняется, ,резерв есть. Питающая ПС-35кВ Торбеево фид.66 | МТЗ
| 29 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН530/530-ТП220 Долгопрудный |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 22:22 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-01-03 22:22 | 2023-01-03 23:35 | 2023-01-03 23:35 | 64 | 32 | 1 | 2752 |  | 2.5 | 1.2167 | 1.2167 | 77.8688 | ПС-420 ВЛ-10кВ лин.515 оп.17 замена поврежденного изолятора.
| 30 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-01-03 23:30 | 2023-01-04 00:31 | 2023-01-04 00:31 | 31 | 5 | 1 | 50 |  | 0.3 | 1.0167 | 1.0167 | 31.5177 | Выясняется. Длина КЛ 1,9 км, 5 кабельных вставок. Резерва нет. П/С-329 "Осиновка" ф. 32904. телефон водителя РИСЭ 8-919-107-75-70. КВЛ-10 кВ ф Лопотово, МТП-3383 на ВПР упала ветка. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 31 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:25 | 2023-01-04 03:25 | 2023-01-04 03:50 | 2023-01-04 03:50 | 86 | 30 | 1 | 250 |  | 1.62 | 0.4167 | 0.4167 | 35.8362 | Выясняется, длина ВЛ 5,6 км, количество кабельных вставок…2, резерв есть, РИСЭ 350 направлена , водитель 8-919-107-75-70 . Питающая ПС 110 кВ Голуба , фид. ПС-675-ПСС-65/5-ТП-1105. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 32 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП №2269 д. Тендиково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-04 09:50 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-01-04 09:50 | 2023-01-04 10:45 | 2023-01-04 10:45 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.9167 | 0.9167 | 12.8338 | устранение аварийного дефекта
| 33 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП42/903А-КТП1607 |  | 6 (6.3) | 2023-01-04 12:12 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-04 12:12 | 2023-01-04 13:40 |  | 112 | 11 | 3 | 946 | 1 | 0.7 |  | 1.4667 | 164.2704 | КВЛ-2,7 км,резерв есть .ПС-676 Уча фид.800 А+ Б .отыскание ОЗЗ. Повреждение КЛ-6 кВ л.903 А ЦРП-42 -ТП-1607 (АБ)
| 34 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-446/деревня - д.Нижнево |  | 0.38 | 2023-01-04 13:16 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 15:07 | 2023-01-04 15:07 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.85 | 1.85 | 12.95 | Устранение аварийного дефекта.
| 35 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ фид.12 ЦРП 13 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-01-04 19:24 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-01-04 19:24 | 2023-01-04 21:09 | 2023-01-04 21:09 | 4 |  |  | 8 |  | 0.01 | 1.75 | 1.75 | 7 | Устранение неполнофазного режима работы замена пинцета ПН фид 12 0.4 кВ
| 36 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 3050 д. Брехово |  | 0.38 | 2023-01-04 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:21 | 2023-01-04 20:55 | 2023-01-04 22:16 | 2023-01-05 17:10 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 20.25 | 1.35 | 6.75 | Выясняется, длина КВЛ- 240м ,количество кабельных вставок- 1шт., Резерв нет,телефон водителя РИСЭ 8-925-128-62-63 ,Питающая п\ст 110кВ Мцыри ,пит. фид. 26418 Повреждение КЛ-0,4кВ КТП-3050 - оп.1 ф.3 Луч А и Луч Б | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка. АВ ф.3
| 37 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №152 Тихомирово | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-01-04 21:59 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-01-04 21:59 | 2023-01-04 23:05 | 2023-01-04 23:05 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | Устранение аварийного дефекта - замена общ н/в руб
| 38 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | Т | 6 (6.3) | 2023-01-05 00:35 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-01-05 00:35 | 2023-01-05 01:29 | 2023-01-05 01:29 | 17 | 1 | 1 | 86 |  | 0.004 | 0.9 | 0.9 | 15.3 | Отключение РИСЭ 320 кВа,подключение РИСЭ 400 кВа
| 39 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС474/627-ТП1057 |  | 6 (6.3) | 2023-01-05 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-01-05 12:32 | 2023-01-05 13:19 | 2023-01-05 13:19 | 77 | 37 | 3 | 1227 | 0 | 1.3 | 0.7833 | 0.7833 | 60.3141 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 40 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/11 |  | 6 (6.3) | 2023-01-05 16:55 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-01-05 16:55 | 2023-01-05 17:55 | 2023-01-05 17:55 | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1 | 1 | 12 | перевод питание на РИСЭ
| 41 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Катуар №96 | МВ 6 кВ фид.28 (А+Б) | 6 (6.3) | 2023-01-05 17:29 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-01-05 17:29 | 2023-01-05 18:30 | 2023-01-05 18:30 | 126 | 12 | 4 | 120 |  | 0.9 | 1.0167 | 1.0167 | 128.1042 | КВЛ 6 кВ фид.28/96 отыскание земли, причина на Аб отпайке с КЛ 6 кВ и ТП-404/63 пр-во Катуар
| 42 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 995 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 19:35 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-01-05 19:35 | 2023-01-05 19:50 | 2023-01-05 19:50 | 196 | 30 | 2 | 231 |  | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 49 | оперативные переключения
| 43 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ от КТП №1212 д. Саморядово |  | 0.38 | 2023-01-05 20:09 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-01-05 20:09 | 2023-01-05 22:05 | 2023-01-05 22:05 | 7 | 1 | 2 | 59 |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 13.5331 | Устранение аварийного дефекта. Установили РИСЭ
| 44 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП783/коттеджи 2- д. Дмитровк |  | 0.38 | 2023-01-05 20:38 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-01-05 20:38 | 2023-01-05 20:58 | 2023-01-05 20:58 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.3333 | 0.3333 | 2.3331 | Снятие РИСЭ с ТП783.
| 45 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП2231/село- п. с-за Буденове |  | 0.38 | 2023-01-05 20:50 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-01-05 20:50 | 2023-01-05 21:43 | 2023-01-05 21:43 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.8833 | 0.8833 | 13.2495 | устранение аварийного дефекта
| 46 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-01-05 22:05 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-01-05 22:05 | 2023-01-05 23:00 | 2023-01-05 23:00 | 45 | 16 | 1 | 610 | 0 | 0.7 | 0.9167 | 0.9167 | 41.2515 | заправка РИСЭ.
| 47 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №57а д.Вороново | сек 0,4кВ | 6 (6.3) | 2023-01-05 23:11 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-01-05 23:11 | 2023-01-06 00:28 | 2023-01-06 00:28 | 12 | 1 | 1 | 31 |  | 0.04 | 1.2833 | 1.2833 | 15.3996 | устранение аварийного дефекта
| 48 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 01:34 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-01-06 01:34 | 2023-01-06 02:41 | 2023-01-06 02:41 | 108 | 44 | 3 | 159 |  | 1.12 | 1.1167 | 1.1167 | 120.6036 | поиск неполнофазного режима
| 49 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1064 д.Агафониха/деревня |  | 0.38 | 2023-01-06 02:08 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-01-06 02:08 | 2023-01-06 03:10 | 2023-01-06 03:10 | 10 | 1 | 2 | 58 |  | 0.03 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | Устранение аварийного дефекта.
| 50 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №2660 д. Сычевки |  | 0.38 | 2023-01-06 03:32 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-01-06 03:32 | 2023-01-06 04:10 | 2023-01-06 04:10 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 4.4331 | Устранение аварийного дефекта. Заменили в\в ПН.
| 51 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 03:49 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-01-06 03:49 | 2023-01-06 05:06 | 2023-01-06 05:06 | 47 | 11 | 1 | 30 |  | 0.31 | 1.2833 | 1.2833 | 60.3151 | восстановление провода оп.29
| 52 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 07:25 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-01-06 07:25 | 2023-01-06 09:18 | 2023-01-06 09:18 | 96 | 15 | 1 | 860 |  | 0.6 | 1.8833 | 1.8833 | 180.7968 | Заправка РИСЭ.
| 53 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 603 Кривцово |  | 0.38 | 2023-01-06 09:46 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-01-06 09:46 | 2023-01-06 10:00 | 2023-01-06 10:00 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 1.6331 | ТП-603 ру 0.4 кВ ф. ул. Зеленая устранение нагрева контактов на АВ
| 54 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ЗТП 578 д. Есипово |  | 0.38 | 2023-01-06 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:40 | 2023-01-06 10:02 | 2023-01-06 10:42 | 2023-01-06 10:42 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 6.0003 | ТП-578 РУ-0.4 кВ сек. 1 был отключен н/в авт-т 250 А Ф-2. Повторно включили. нагрузка: 230;200;360 А. | МТО
| 55 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 10:39 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-01-06 10:39 | 2023-01-06 11:26 | 2023-01-06 11:26 | 208 | 24 | 3 | 246 |  | 1.6 | 0.7833 | 0.7833 | 162.9264 | Устранение неполнофазного режима на ВР МТП-1020 с.Семеновское
| 56 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-06 11:42 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-01-06 11:42 | 2023-01-06 13:15 | 2023-01-06 13:15 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.55 | 1.55 | 18.6 | Подключение РИСЭ.
| 57 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2458 д. Шевлино |  | 0.38 | 2023-01-06 11:52 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-01-06 11:52 | 2023-01-06 12:26 | 2023-01-06 12:26 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 2.8335 | Отыскание,устранение наполннофазного режима сети 0.4 кВ ф. №1
| 58 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 6 МТП 435 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-01-06 12:19 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-01-06 12:19 | 2023-01-06 12:59 | 2023-01-06 12:59 | 12 |  | 1 | 22 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 8.0004 | устранение аварийного дефекта, восстановление оборванного провода оп.23-оп.22
| 59 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 12:43 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-01-06 12:43 | 2023-01-06 13:26 | 2023-01-06 13:26 | 118 | 14 | 4 | 700 |  | 0.4 | 0.7167 | 0.7167 | 84.5706 | Устранение аварийного дефекта: ремонт ВПР КТП-1206.
| 60 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ЗТП 578 д. Есипово |  | 0.38 | 2023-01-06 14:30 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-01-06 14:30 | 2023-01-06 15:46 | 2023-01-06 15:46 | 10 | 1 | 1 | 22 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 12.667 | Замена Н.В. авт 250 А на 400 А ф. 2 нечетная сторона
| 61 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | Т | 6 (6.3) | 2023-01-06 14:49 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-06 14:49 | 2023-01-06 16:47 | 2023-01-06 16:47 | 10 | 1 | 2 | 86 |  | 0.2 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора.
| 62 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 2- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-01-06 16:06 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-01-06 16:06 | 2023-01-06 16:54 | 2023-01-06 16:54 | 8 | 1 | 1 | 14 |  | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | Устранение аварийного дефекта, восстановление ввода
| 63 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 16:35 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-01-06 16:35 | 2023-01-06 16:59 | 2023-01-06 16:59 | 34 | 3 | 1 | 97 |  | 0.09 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | Отыскание неполнофазного режима.
| 64 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2034 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-01-06 16:38 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-01-06 16:38 | 2023-01-06 17:05 | 2023-01-06 17:05 | 18 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 8.1 | Восстановление неполнофазного режима работы КТП-1459 переопресовали наконечник ф. 1
| 65 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Рогачево - Вязовка ПС669/7-ТП457 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 17:12 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-01-06 17:12 | 2023-01-06 17:35 | 2023-01-06 17:35 | 85 | 14 | 3 | 522 |  | 0.774 | 0.3833 | 0.3833 | 32.5805 | Устранение аварийного дефекта, переключение ВР
| 66 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 19:20 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-01-06 19:20 | 2023-01-06 20:30 | 2023-01-06 20:30 | 75 | 31 | 4 | 180 | 0 | 1.38 | 1.1667 | 1.1667 | 87.5025 | Разгрузка ф. Дубинино .
| 67 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 138 д.Овсяниково/деревня |  | 0.38 | 2023-01-06 21:35 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-01-06 21:35 | 2023-01-06 22:10 | 2023-01-06 22:10 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.5833 | 0.5833 | 6.9996 | установака РИСЭ-400 кВА для разгрузки ф.1/325
| 68 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 21:50 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-01-06 21:50 | 2023-01-06 23:45 | 2023-01-06 23:45 | 55 | 29 | 3 | 140 | 0 | 1.4 | 1.9167 | 1.9167 | 105.4185 | разгрузка ф Водозабор ПСС-292 6 кВ
| 69 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 22:28 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-01-06 22:28 | 2023-01-06 23:52 | 2023-01-06 23:52 | 16 | 20 | 2 | 123 |  | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 22.4 | ВЛ 6 кВ ф.43/311 отыскание неполнофазного режима за КРН-532
| 70 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ванино №142 | ВВк 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | 2023-01-07 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:32 | 2023-01-07 00:03 | 2023-01-07 00:35 | 2023-01-07 04:05 | 340 | 55 | 11 | 370 | 4 | 2.5 | 4.0333 | 0.5333 | 181.322 | Перегрузка. | МТЗ ВВк 10 кВ 142105, АО от МТЗ ВВк сек.10 кВ Т-3
| 71 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №473 д Бубяково | ВР 10 кВ Т в ст. л.766 | 10 (10.5) | 2023-01-07 01:17 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-01-07 01:17 | 2023-01-07 03:14 | 2023-01-07 03:14 | 19 | 1 | 1 | 36 |  | 0.2 | 1.95 | 1.95 | 37.05 | Замена н/в выкидки от трансформатора к общему руб.0,4кВ
| 72 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1984 Хлябово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 01:27 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-01-07 01:27 | 2023-01-07 02:07 | 2023-01-07 02:07 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | Подключение РИСЭ.
| 73 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-01-07 08:12 | 2023-01-07 09:51 | 2023-01-07 09:51 | 80 | 34 | 4 | 280 | 3 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 132 | Выясняется,,Длина КВЛ- 3.1 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 110 кВ Алабушево ,пит. фид. 2020 а+Б +КТП-479 . СЗО-Котельная,Госпиталь -ковид.,ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 74 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-01-07 08:12 | 2023-01-07 10:09 | 2023-01-07 10:09 | 131 | 60 | 4 | 230 | 3 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 255.45 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 75 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-708 - ТП-940+ТП-711 |  | 6 (6.3) | 2023-01-07 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:35 | 2023-01-07 09:28 | 2023-01-07 11:03 | 2023-01-12 17:00 | 91 | 4 | 1 | 180 | 1 | 1.1 | 127.5333 | 1.5833 | 144.0803 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 76 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 64 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-01-07 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:26 | 2023-01-07 10:41 | 2023-01-07 12:07 | 2023-01-07 12:07 | 7 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.4333 | 1.4333 | 10.0331 | Превышение номинала автомата фид.1. 190,259,252 А | МТЗ
| 77 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 11:42 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Выясняется - При ООЗ по п\ст 71 Поварово сек.3. 10 кВ,определен КЛ 10 кв Ф. 71309,Длина КЛ -4.7 км,Резерв ф. 71405 а+б,резерв ф. 71404.
| 78 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №138 д. Овсянниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 11:56 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-01-07 11:56 | 2023-01-07 13:36 | 2023-01-07 13:36 | 7 | 1 |  | 56 |  | 0.1 | 1.6667 | 1.6667 | 11.6669 | Устранение недопустимого перегруза оборудования
| 79 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 369 лев. стор. д. Клушино |  | 0.38 | 2023-01-07 12:49 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-07 12:49 | 2023-01-07 13:21 | 2023-01-07 13:21 | 6 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 3.1998 | ВЛ 0.4 кВ ф.№3 отыскание,устранение перекоса по напряжению,расфазировка,для выравнивания нагрузки.
| 80 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160/18 - КРН 33 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 13:00 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-07 13:29 | 2023-01-07 13:29 | 12 | 27 | 6 | 568 |  | 0.357 | 0.4833 | 0.4833 | 5.7996 | Оперативные переключения на ВЛ 6кВ
| 81 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1487 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-01-07 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:47 | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-07 14:47 | 2023-01-07 14:47 | 7 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.7833 | 1.7833 | 12.4831 | выясняется, длина ВЛ 1,3км, кабельных вставок 0, резерва нет, Питающая ПС-325, фид.3 АВ фид.1 -250 А от ТП-1487. Нагрузка 250,209,255 А. | МТЗ
| 82 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №182 д. Овсянниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 13:36 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-01-07 13:36 | 2023-01-07 15:08 | 2023-01-07 15:08 | 7 |  | 1 | 59 |  | 0.1 | 1.5333 | 1.5333 | 10.7331 | Устранение недопустимого перегруза оборудования
| 83 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №523 д. Третьяково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 14:20 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-01-07 14:20 | 2023-01-07 15:49 | 2023-01-07 15:49 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 13.3497 | Замена неисправного АВ
| 84 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 2634 СНТ Талаево |  | 0.38 | 2023-01-07 14:22 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-07 14:22 | 2023-01-07 15:04 | 2023-01-07 15:04 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 7 | Ревизия автомата 400А ф.4.
| 85 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1487 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-01-07 14:49 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-01-07 14:49 | 2023-01-07 15:49 | 2023-01-07 15:49 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1 | 1 | 10 | Замена дефектного автомата фид.1 от ТП-1487.
| 86 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №398 д. Глазово | АВ 0,4 кВ фид 2 | 0.38 | 2023-01-07 15:05 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-01-07 15:05 | 2023-01-07 16:47 | 2023-01-07 16:47 | 7 |  | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 11.9 | Устранение недопустимого перегруза оборудования.
| 87 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1487 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-01-07 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:07 | 2023-01-07 16:33 | 2023-01-07 18:40 | 2023-01-07 18:40 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 2.1167 | 2.1167 | 21.167 | выясняется. длина ВЛ 1,,2 км, кабельных вставок 0, резерва нет, питающая ПС-325 фид.3 Превышение номинала автомата фид.1. нагрузка 325,300,330А (при номинале 250 А). | МТЗ
| 88 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2892 д. Овсянниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 16:39 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-01-07 16:39 | 2023-01-07 18:14 | 2023-01-07 18:14 | 7 | 1 | 3 | 58 |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 11.0831 | Устранение недопустимого перегруза оборудования.
| 89 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 16:41 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-01-07 16:41 | 2023-01-07 17:41 | 2023-01-07 17:41 | 68 | 8 | 4 | 400 |  | 0.15 | 1 | 1 | 68 | Замена неисправного оборудования
| 90 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-01-07 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:35 | 2023-01-07 17:13 | 2023-01-07 17:48 | 2023-01-07 17:48 | 125 | 31 | 4 | 230 |  | 1.38 | 0.5833 | 0.5833 | 72.9125 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 91 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №138 д. Овсянниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 18:01 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-01-07 18:01 | 2023-01-07 19:37 | 2023-01-07 19:37 | 7 | 1 | 2 | 59 |  | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 11.2 | Устранение недопустимого перегруза оборудования
| 92 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП 910 д. Спасс-Торбеево |  | 0.38 | 2023-01-07 18:25 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-01-07 18:25 | 2023-01-07 20:21 | 2023-01-07 20:21 | 7 | 1 | 1 | 12 |  | 0.03 | 1.9333 | 1.9333 | 13.5331 | отыскание причины неполнофазного режима
| 93 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №742 д.Дмитроково | КВЛ 6 кВ ПС353/35322-ТП185/35322 (КТП 6 кВ №742 д.Дмитроково) | 6 (6.3) | 2023-01-07 18:48 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-07 18:48 | 2023-01-07 20:46 | 2023-01-07 20:46 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.02 | 1.9667 | 1.9667 | 29.5005 | Замена неисправного оборудования
| 94 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 64 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-01-07 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:29 | 2023-01-07 19:42 | 2023-01-07 21:11 | 2023-01-07 21:11 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.4833 | 1.4833 | 11.8664 | Превышение номинала автомата фид.1 250 А (210,306,290) | АО АВ фид.1
| 95 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №182 д. Овсянниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-07 19:49 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-01-07 19:49 | 2023-01-07 21:43 | 2023-01-07 21:43 | 15 | 0 | 1 | 59 |  | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 28.5 | Устранение недопустимой перегрузки оборудования
| 96 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово |  | 35 | 2023-01-07 20:15 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-01-07 23:30; социально-значимых объектов 23: 3.25; социально-значимых объектов 26: Отыскание неполнофазного режима в сети 35 кВ. 23:30 При осмотре ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово обнаружен обрыв провода ф.С в пролете опор 23-24.
| 97 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево |  | 0.38 | 2023-01-07 20:56 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-01-07 20:56 | 2023-01-07 22:42 | 2023-01-07 22:42 | 12 | 0 | 1 | 58 |  | 0.036 | 1.7667 | 1.7667 | 21.2004 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП-133 перетяжка проводов
| 98 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 299 д. Новоподушкино |  | 0.38 | 2023-01-07 21:07 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-01-07 21:07 | 2023-01-07 22:03 | 2023-01-07 22:03 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.03 | 0.9333 | 0.9333 | 9.333 | Замена а\вык фид-1
| 99 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 461 д. Никольское |  | 0.38 | 2023-01-07 21:07 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-01-07 21:07 | 2023-01-07 21:44 | 2023-01-07 21:44 | 5 | 1 | 1 | 11 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | КТП-1435 оп 1 восстановили зажим
| 100 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 542 п. 6 я Меб.фабрика |  | 0.38 | 2023-01-07 21:35 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-01-07 21:35 | 2023-01-07 21:57 | 2023-01-07 21:57 | 8 | 1 | 1 | 17 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 2.9336 | МТО КТП-542 ф. 5 авт. 160 А нагрузка 140 161 100
| 101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино |  | 0.38 | 2023-01-07 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:52 | 2023-01-07 22:02 | 2023-01-07 22:54 | 2023-01-07 22:54 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 8.667 | длина ВЛ 1,4 км, кабельных вставок 0, резерва нет, питающая ТЭЦ-27 фид.275.РПВ успешно фид.2-380,300,340 при номинале 400А. | МТЗ
| 102 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №398 д. Глазово | АВ 0,4 кВ фид 2 | 6 (6.3) | 2023-01-07 22:35 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-01-07 22:35 | 2023-01-08 00:21 | 2023-01-08 00:21 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.7667 | 1.7667 | 26.5005 | Устранение недопустимой перегрузки оборудования. Разгрузка ф.1/325
| 103 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-01-07 22:50 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-01-07 22:50 | 2023-01-07 23:09 | 2023-01-07 23:09 | 175 | 35 | 3 | 230 |  | 1.38 | 0.3167 | 0.3167 | 55.4225 | Устранение неполнофазного режима
| 104 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-01-07 22:55 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-07 22:55 | 2023-01-07 23:27 | 2023-01-07 23:27 | 72 | 15 | 3 | 580 |  | 0.726 | 0.5333 | 0.5333 | 38.3976 | Устранение аварийного дефекта. Переключение ВР ТП-730
| 105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 1904 п. Новосиньково |  | 0.38 | 2023-01-07 23:21 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-01-07 23:21 | 2023-01-08 00:10 | 2023-01-08 00:10 | 9 | 0 | 1 | 58 |  | 0.018 | 0.8167 | 0.8167 | 7.3503 | устранение аварийного дефекта МТП-1904 замена наконечника авт ф2
| 106 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1 МТП 3094 г. Дмитров |  | 0.38 | 2023-01-07 23:41 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-01-07 23:41 | 2023-01-08 00:19 | 2023-01-08 00:19 | 11 | 0 | 1 | 58 |  | 0.0135 | 0.6333 | 0.6333 | 6.9663 | устранение аварийного дефекта МТП-3094 РУ-0,4кВ замена авт фид 1
| 107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2892 д. Овсянниково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-08 00:23 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-01-08 00:23 | 2023-01-08 01:57 | 2023-01-08 01:57 | 12 | 1 | 3 | 58 |  | 0.1 | 1.5667 | 1.5667 | 18.8004 | Устранение недопустимой перегрузки оборудования. Разгрузка ф.1/325
| 108 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №1035 ф.1 д. Елизаветино |  | 0.38 | 2023-01-08 00:29 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-01-08 00:29 | 2023-01-08 01:08 | 2023-01-08 01:08 | 8 | 0 | 1 | 58 |  | 0.0128 | 0.65 | 0.65 | 5.2 | устранение аварийного дефекта КТП-1035 РУ-0,4кВ замена наконечника н/в авт фид 1.
| 109 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:10 | 2023-01-08 01:15 | 2023-01-08 02:25 | 2023-01-08 16:50 | 167 | 32 | 3 | 239 |  | 1.2 | 15.5833 | 1.1667 | 194.8389 | КЛ-6кВ фид-67 ПС-816 Торбеево. | МВ от МТЗ
| 110 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 01:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:46 | 2023-01-08 01:36 | 2023-01-08 03:22 | 2023-01-08 03:22 | 148 | 61 | 6 | 222 |  | 2.6 | 1.7667 | 1.7667 | 261.4716 | Выясняется, длина КВЛ- 18,2 км, количество кабельных вставок-3 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 Повреждена Абонентская ВЛ за ЛР-381 | МТЗ
| 111 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 02:40 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-01-08 02:40 | 2023-01-08 03:38 | 2023-01-12 15:57 | 90 | 12 | 3 | 120 |  | 1 | 109.2833 | 0.9667 | 87.003 | отыскание ОЗЗ
| 112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 МТП 817 д. Тишково |  | 0.38 | 2023-01-08 02:49 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-01-08 02:49 | 2023-01-08 04:06 | 2023-01-08 04:06 | 32 |  | 1 | 32 |  | 0.01 | 1.2833 | 1.2833 | 41.0656 | Замена АВ 0,4 кВ
| 113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 03:55 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-01-08 03:55 | 2023-01-08 05:20 | 2023-01-08 05:20 | 80 | 28 | 2 | 88 |  | 1.1 | 1.4167 | 1.4167 | 113.336 | Перевод нагрузки
| 114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово |  | 35 | 2023-01-08 04:15 | Неплановое |  |  | 3:43 | 2023-01-08 04:15 | 2023-01-08 07:58 | 2023-01-08 07:58 | 359 | 93 | 24 | 1295 |  | 4.2 | 3.7167 | 3.7167 | 1334.2953 | ремонт провода ф.С в пролете опор 23-24.
| 115 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 06:15 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-01-08 06:15 | 2023-01-08 07:16 | 2023-01-08 07:16 | 46 | 12 | 1 | 40 |  | 0.8 | 1.0167 | 1.0167 | 46.7682 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №42 д. Лифаново | сек 0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-01-08 06:34 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-01-08 06:34 | 2023-01-08 07:41 | 2023-01-08 07:41 | 10 | 0 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.1167 | 1.1167 | 11.167 | устранение аварийного дефекта ТП-42
| 117 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №224 Шереметьевский | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-08 07:10 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-01-08 07:10 | 2023-01-08 07:38 | 2023-01-08 07:38 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.5 | 0.4667 | 0.4667 | 4.667 | Подключение РИСЭ для разгрузки л.532
| 118 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2034 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-01-08 09:51 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-01-08 09:51 | 2023-01-08 10:26 | 2023-01-08 10:26 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Устранение неполнофазного режима на ВЛ.
| 119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-01-08 10:43 | 2023-01-08 11:06 | 2023-01-08 17:00 | 124 | 38 | 3 | 230 |  | 1.9 | 6.2833 | 0.3833 | 47.5292 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 120 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №224 Шереметьевский | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-08 11:32 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-01-08 11:32 | 2023-01-08 12:30 | 2023-01-08 12:30 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.5 | 0.9667 | 0.9667 | 11.6004 | Отключение РИСЭ .
| 121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 2366 СНТ "Мошницы" |  | 0.38 | 2023-01-08 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:06 | 2023-01-08 12:01 | 2023-01-08 13:07 | 2023-01-08 13:07 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 11 | Выясняется, длина ВЛ-1,5. км, количество кабельных вставок…0 , резерв есть, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140216. КТП-2366 на н/в авт-те 250 А Ф-4 заменили наконечник по фазе "В", грелся. Нагрузка: 103;120;130 А. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 122 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 12:54 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-01-08 12:54 | 2023-01-08 13:50 | 2023-01-08 13:50 | 84 | 24 | 3 | 170 |  | 1.1 | 0.9333 | 0.9333 | 78.3972 | Отыскание неполнофазного режима.
| 123 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №749 д. Дубинино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-08 13:09 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-01-08 13:09 | 2023-01-08 13:53 | 2023-01-08 13:53 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.13 | 0.7333 | 0.7333 | 10.9995 | КТП-749 д. Дубинино подключение РИСЭ-400 кВа для разгрузки КВЛ-6 кВ ф. Дубинино.
| 124 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона КТП 352 |  | 0.38 | 2023-01-08 13:11 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-01-08 13:11 | 2023-01-08 13:40 | 2023-01-08 13:40 | 11 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.4833 | 0.4833 | 5.3163 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ
| 125 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2730 д. Сырково |  | 0.38 | 2023-01-08 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:41 | 2023-01-08 13:25 | 2023-01-08 18:06 | 2023-01-08 18:06 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 4.6833 | 4.6833 | 46.833 | Выясняется, длина ВЛ-0,9. км, количество кабельных вставок…0 , резерв есть, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. КТП-2730 д. Сырково, повреждён Тр-р 100 кВа. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 126 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП65/574-КТП67 |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 13:46 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-08 13:46 | 2023-01-08 14:18 | 2023-01-08 14:18 | 81 | 20 | 3 | 190 |  | 0.9 | 0.5333 | 0.5333 | 43.1973 | Поиск неполнофазного режима питания сети.
| 127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Осиновка №329 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-01-08 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:11 | 2023-01-08 14:04 | 2023-01-08 16:15 | 2023-01-08 22:35 | 275 | 94 | 16 | 1762 | 14 | 4.8 | 8.5167 | 2.1833 | 600.4075 | повреждение на ДМВ 2-3 сек 10кВ | МТЗ
| 128 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:49 | 2023-01-08 14:05 | 2023-01-08 15:54 | 2023-01-08 20:10 | 113 | 24 | 6 | 500 |  | 1 | 6.0833 | 1.8167 | 205.2871 | Выделен кабель 6 кВ ТП631 - КРН551 | МТЗ
| 129 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП514/село- с. Животино |  | 0.38 | 2023-01-08 15:25 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-01-08 15:25 | 2023-01-08 17:19 | 2023-01-08 17:19 | 7 | 1 | 2 | 58 |  | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 13.3 | Устранение аварийного дефекта. Перезаделали н/в выкидку
| 130 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 15:38 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-01-08 15:38 | 2023-01-08 17:00 | 2023-01-08 17:00 | 84 | 24 | 3 | 170 |  | 1.1 | 1.3667 | 1.3667 | 114.8028 | Устранение неполнофазного режима.
| 131 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП691/кв. Турист |  | 0.38 | 2023-01-08 16:02 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-01-08 16:02 | 2023-01-08 17:00 | 2023-01-08 17:00 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 6.7669 | Устранение аварийного дефекта.
| 132 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №64 Троице-Сельцо | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-08 16:30 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-01-08 16:30 | 2023-01-08 16:44 | 2023-01-08 16:44 | 11 |  | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.2333 | 0.2333 | 2.5663 | Переключение фид 1 на резервный АВ
| 133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3ТП 512 правая д. Савельево |  | 0.38 | 2023-01-08 16:32 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-01-08 16:32 | 2023-01-08 17:26 | 2023-01-08 17:26 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | Устранение неполнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ ф.3.
| 134 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 581 д. Судниково |  | 0.38 | 2023-01-08 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-01-08 17:40 | 2023-01-08 19:32 | 2023-01-08 19:32 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.8667 | 1.8667 | 18.667 | Выясняется, длина ВЛ-1,1. км, количество кабельных вставок…0 , резерв есть, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32920. МТП-581 д. Судниково, попала птица сгорели ПК-10 кВ. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 135 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:36 | 2023-01-08 17:41 | 2023-01-08 18:17 | 2023-01-08 18:17 | 70 | 16 | 2 | 120 |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 42 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 136 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 17:46 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-01-08 17:46 | 2023-01-08 18:00 | 2023-01-08 18:00 | 253 | 10 | 3 | 250 |  | 0.4 | 0.2333 | 0.2333 | 59.0249 | Опереативные переключения.
| 137 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 18:28 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-01-08 18:28 | 2023-01-08 20:00 | 2023-01-08 20:00 | 109 | 35 | 4 | 180 |  | 1.47 | 1.5333 | 1.5333 | 167.1297 | Отыскание неполнофазного режима в сети.
| 138 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:41 | 2023-01-08 18:55 | 2023-01-08 19:36 | 2023-01-08 19:36 | 70 | 16 | 2 | 120 |  | 0.9 | 0.6833 | 0.6833 | 47.831 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 139 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 20:10 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-01-08 20:10 | 2023-01-08 21:33 | 2023-01-08 21:33 | 109 | 35 | 4 | 90 |  | 1.47 | 1.3833 | 1.3833 | 150.7797 | КВЛ 10 кВ ф. Хоругвино оп. 44 замена поврежденного изолятора
| 140 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 20:40 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-01-08 20:40 | 2023-01-08 22:35 | 2023-01-08 22:35 | 85 | 65 | 4 | 218 | 0 | 3.1 | 1.9167 | 1.9167 | 162.9195 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 23:36 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-01-08 23:36 | 2023-01-09 00:11 | 2023-01-09 00:11 | 263 | 38 | 8 | 1900 |  | 1.6 | 0.5833 | 0.5833 | 153.4079 | Устранение неполнофазного режима.
| 142 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 758 д. Бутырки |  | 0.38 | 2023-01-09 01:10 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-01-09 01:10 | 2023-01-09 02:15 | 2023-01-09 02:15 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4165 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ .
| 143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гольцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 08:43 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-01-09 08:43 | 2023-01-09 10:24 | 2023-01-09 10:24 | 327 | 36 | 3 | 418 |  | 1.25 | 1.6833 | 1.6833 | 550.4391 | отыскание неполнофазного режима, Ремонт провода ВР КТП-3056
| 144 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Д.Новоселки КТП 70 |  | 0.38 | 2023-01-09 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:39 | 2023-01-09 12:37 | 2023-01-09 13:16 | 2023-01-09 13:16 | 11 |  | 1 | 21 |  | 0.007 | 0.65 | 0.65 | 7.15 | ВЛ-0,4 кВ фид деревня д 194 повреждение в м/ ст | АВ-250
| 145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС664/752-РП1542 |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:20 | 2023-01-09 13:14 | 2023-01-09 13:34 | 2023-01-12 22:30 | 47 | 7 | 2 | 946 |  | 1.5 | 81.2667 | 0.3333 | 15.6651 | Причина отключения выясняется | МТЗ
| 146 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-01-09 13:21 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-01-09 13:21 | 2023-01-09 14:20 | 2023-01-09 14:20 | 60 |  | 1 | 120 |  | 0.441 | 0.9833 | 0.9833 | 58.998 | Устранение аварийного дефекта (нагрев) в камере Т1 КТП 559
| 147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 13:26 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-01-09 13:26 | 2023-01-09 13:55 | 2023-01-09 13:55 | 61 | 21 | 3 | 1113 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 29.4813 | опора №12/16 восстановление шлейфовой перемычки.
| 148 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-01-09 13:34 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-01-09 13:34 | 2023-01-09 15:31 | 2023-01-09 15:31 | 98 | 19 | 1 | 1634 |  | 0.5 | 1.95 | 1.95 | 191.1 | отключение РИСЭ для ТО, подключение РИСЭ не требующего ТО
| 149 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 |  | 6 (6.3) | 2023-01-09 14:08 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-09 14:08 | 2023-01-09 15:36 | 2023-01-09 15:36 | 11 | 11 | 1 | 77 |  | 0.6 | 1.4667 | 1.4667 | 16.1337 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ. Повреждение КЛ-6кВ ЦРП-7 2сек. - КРУН-257 ф. Птицефабрика.
| 150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №261 Долгопрудный | 2 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-09 14:15 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-09 14:15 | 2023-01-09 14:57 | 2023-01-09 14:57 | 11 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | Замена рубильника 0.4 кВ фид."Деревня".
| 151 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП928/деревня- д. Юрьево |  | 0.38 | 2023-01-09 14:16 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-01-09 14:16 | 2023-01-09 15:17 | 2023-01-09 15:17 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.108 | 1.0167 | 1.0167 | 19.3173 | устранение аварийного дефекта
| 152 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-09 17:00 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-01-09 17:00 | 2023-01-09 17:52 | 2023-01-09 17:52 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.8667 | 0.8667 | 10.4004 | Отключение РИСЭ.
| 153 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  | 6 (6.3) | 2023-01-09 17:02 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-09 17:02 | 2023-01-09 17:52 | 2023-01-09 17:52 | 25 | 13 |  | 45 |  | 0.7 | 0.8333 | 0.8333 | 20.8325 | ТП-904 РУ-6кВ яч.ТП-907 ошиновка резервной КЛ.
| 154 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №8 г. Дмитров, ул. Московская | 1 сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-09 17:31 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-01-09 17:31 | 2023-01-09 18:12 | 2023-01-09 18:12 | 12 | 1 | 1 | 0 |  | 0.17 | 0.6833 | 0.6833 | 8.1996 | устранение аварийного дефекта
| 155 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Жил.застройка от КТП-190 |  | 0.38 | 2023-01-09 18:58 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-01-09 18:58 | 2023-01-09 19:20 | 2023-01-09 19:20 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.007 | 0.3667 | 0.3667 | 7.334 | ремонт ВЛ-0,4 кВ
| 156 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП2231/село- п. с-за Буденове |  | 0.38 | 2023-01-09 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:56 | 2023-01-09 19:29 | 2023-01-09 20:25 | 2023-01-09 20:25 | 7 | 1 | 1 | 29 |  | 0.03 | 0.9333 | 0.9333 | 6.5331 | Выясняется: длина ВЛИ 0,4 кВ 1,3 км кабельных вставок нет, резерва нет Питающая ПС 110 кВ Игнатово фид 27 КТП 2231 ф1. РПВ успешно, перегруз | МТЗ
| 157 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-01-09 19:31 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-01-09 19:31 | 2023-01-09 21:27 | 2023-01-09 21:27 | 46 | 16 | 1 | 610 |  | 0.5 | 1.9333 | 1.9333 | 88.9318 | заправка РИСЭ
| 158 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1752 д. Скородумки |  | 0.38 | 2023-01-09 20:09 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-09 20:09 | 2023-01-09 20:51 | 2023-01-09 20:51 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 7 | Замена Н.В. ф. 2 250 на 400
| 159 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2231 п.Будёновец | фид 1 | 0.38 | 2023-01-09 20:59 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-01-09 20:59 | 2023-01-09 21:37 | 2023-01-09 21:37 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.6333 | 0.6333 | 9.4995 | устранение аварийного дефекта
| 160 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2633 д. Дубинино |  | 0.38 | 2023-01-09 21:10 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-01-09 21:10 | 2023-01-09 22:09 | 2023-01-09 22:09 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 9.833 | Восстановление неполнофазного режима работы , восстановление провода оп 2
| 161 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка |  | 0.38 | 2023-01-09 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:54 | 2023-01-09 22:08 | 2023-01-09 23:02 | 2023-01-09 23:02 | 15 |  | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | Перегрузка ф.ж/д 13,14 п.Поваровка, сделана расфазировка. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 162 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 МТП 301 д. Бужаниново |  | 0.38 | 2023-01-09 22:27 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-09 22:27 | 2023-01-09 23:17 | 2023-01-09 23:17 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 6.6664 | Устранение неполнофазного режима Замена ПН фазы А фид.1 МТП 301
| 163 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 962 СНТ Профилактик | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-09 22:36 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-01-09 22:36 | 2023-01-09 23:36 | 2023-01-09 23:36 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1 | 1 | 11 | Устранение аварийного дефекта - замена АВ в РУ-0,4 кВ фид Жилые дома на КТП-962
| 164 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Нагорная ТП 94 г. Дмитров |  | 0.38 | 2023-01-09 22:59 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-01-09 22:59 | 2023-01-10 00:04 | 2023-01-10 00:04 | 15 | 1 | 1 | 35 |  | 0.039 | 1.0833 | 1.0833 | 16.2495 | устранение аварийного дефекта
| 165 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 11:37 | 2023-01-09 23:37 | 2023-01-10 11:14 | 2023-01-10 11:14 | 90 | 45 | 7 | 310 |  | 2.3 | 11.6167 | 11.6167 | 1045.503 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.71404 от ЦРП-44 2с до ПС-110 кВ Поварово. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110кВ Поварово МВ-10кВ ф 71404
| 166 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1386 п. Лунево |  | 0.38 | 2023-01-10 02:20 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-10 02:20 | 2023-01-10 02:52 | 2023-01-10 02:52 | 8 | 1 | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 4.2664 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 167 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 |  | 6 (6.3) | 2023-01-10 05:01 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-10 05:01 | 2023-01-10 06:59 | 2023-01-10 06:59 | 71 | 23 | 3 | 97 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 139.6357 | устранение неполнофазного режима
| 168 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1919 д. кВашнино |  | 0.38 | 2023-01-10 05:54 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-01-10 05:54 | 2023-01-10 06:31 | 2023-01-10 06:31 | 5 | 1 | 1 | 8 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | Заменили наконечник
| 169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 |  | 6 (6.3) | 2023-01-10 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:34 | 2023-01-10 06:41 | 2023-01-10 07:15 | 2023-01-10 07:15 | 414 | 44 | 6 | 420 |  | 2.9 | 0.5667 | 0.5667 | 234.6138 | выясняется, | МТЗ
| 170 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ № 1064 д. Мураново ф.59 | ВВк 6кВ л.833 | 6 (6.3) | 2023-01-10 07:31 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-10 07:31 | 2023-01-10 09:29 | 2023-01-10 09:29 | 81 | 23 | 3 | 87 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 159.3027 | Оперативные переключения, разгрузка ВЛ 834 6 кВ
| 171 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 08:10 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-01-10 08:10 | 2023-01-10 10:04 | 2023-01-10 10:04 | 26 | 10 | 2 | 78 |  | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 49.4 | Отыскание и устранение неполнофазного режима сети 10кВ Повреждение КЛ-10кВ ЦРП-49 2сек. - ТП-472 2сек.
| 172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-01-10 10:17 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-01-10 10:17 | 2023-01-10 10:44 | 2023-01-10 10:44 | 60 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 27 | Устранение аварийного нагрева автоматического выключателя РУ 0,4 кВ КТП 559 в сторону ул. Луговая, ул. Мира (Замена автомата)
| 174 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП-6кВ №94 г.Дмитров ДРЭС | ЛР 6 кВ фид 5 ПС 127 | 0.38 | 2023-01-10 11:11 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-01-10 11:11 | 2023-01-10 11:57 | 2023-01-10 11:57 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.7667 | 0.7667 | 11.5005 | КТП-94 - замена изолятора.
| 175 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №299 д.Ново-Подушкино | ВР 10 кВ Т в ст. л.1239 | 10 (10.5) | 2023-01-10 11:27 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-01-10 11:27 | 2023-01-10 12:13 | 2023-01-10 12:13 | 28 | 1 | 1 | 54 |  | 0.4 | 0.7667 | 0.7667 | 21.4676 | Работа на ТП.Замена АВ фид.1
| 176 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП676/село- с. Фофаново |  | 0.38 | 2023-01-10 11:36 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-10 11:36 | 2023-01-10 12:26 | 2023-01-10 12:26 | 10 | 1 | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Устранение аварийного дефекта, замена наконечника.
| 177 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 128 |  | 0.38 | 2023-01-10 11:43 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-01-10 11:43 | 2023-01-10 12:47 | 2023-01-10 12:47 | 9 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 9.6003 | Перетяжка провода пролет оп.№6-7
| 178 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-01-10 12:34 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-01-10 12:34 | 2023-01-10 13:44 | 2023-01-10 13:44 | 120 | 23 | 4 | 580 |  | 0.99 | 1.1667 | 1.1667 | 140.004 | Заявка абонента, ТП-1732 ( АБ.) ремонт ЛР
| 179 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №3254 д.Кузнецово (бл) ДРЭС | ЛР 6 кВ фид 14 ПС 555 | 0.38 | 2023-01-10 13:02 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-01-10 13:02 | 2023-01-10 14:17 | 2023-01-10 14:17 | 17 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 21.25 | МТП-3254 - замена ВА-250А на руб.
| 180 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-01-10 14:44 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-01-10 14:44 | 2023-01-10 16:20 | 2023-01-10 16:20 | 30 | 15 | 3 | 1286 |  | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 48 | Устранение аварийного дефекта искрение на опоре №44. Ревизия контактных соединений. Высоковольтные испытания КЛ-6кВ л.860 от ТП-24 до опоры №44.
| 181 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/41-КРН 546 |  | 6 (6.3) | 2023-01-10 15:35 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-01-10 15:35 | 2023-01-10 16:40 | 2023-01-10 16:40 | 184 | 18 | 1 | 1049 |  | 2.794 | 1.0833 | 1.0833 | 199.3272 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
пешки | 182 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 16:20 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-01-10 16:20 | 2023-01-10 16:39 | 2023-01-10 16:39 | 44 | 23 | 3 | 133 |  | 1.05 | 0.3167 | 0.3167 | 13.9348 | Замена поврежденного полюса ПРВТ-1461 ф.МАИ
| 183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 17:52 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-01-10 17:52 | 2023-01-10 18:09 | 2023-01-10 18:09 | 87 | 27 | 3 | 205 |  | 0.9 | 0.2833 | 0.2833 | 24.6471 | Ошиновка КТП-1514 по письму абонента
| 184 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Кононово КТП 1125 |  | 0.38 | 2023-01-10 20:09 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-01-10 20:09 | 2023-01-10 20:53 | 2023-01-10 20:53 | 15 |  | 1 | 24 |  | 0.007 | 0.7333 | 0.7333 | 10.9995 | устранение аварийного дефекта, замена неисправного автомата
| 185 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 764 д. Стрелено |  | 0.38 | 2023-01-10 21:01 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-01-10 21:01 | 2023-01-10 21:20 | 2023-01-10 21:20 | 6 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 1.9002 | ВЛ 0. 4 кв отыскание,устранение непоннофазного режима в сети 0.4 кВ
| 186 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ 0783 д.Подушкино | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-10 21:03 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-01-10 21:03 | 2023-01-10 22:14 | 2023-01-10 22:14 | 5 |  | 1 | 53 |  | 0.05 | 1.1833 | 1.1833 | 5.9165 | замена АВ ф.1
| 187 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1157 |  | 0.38 | 2023-01-10 21:15 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-01-10 21:15 | 2023-01-10 21:36 | 2023-01-10 21:36 | 11 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 3.85 | ревизия оборудования,
| 188 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | сек 1 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-10 21:20 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-10 21:20 | 2023-01-10 22:02 | 2023-01-10 22:02 | 32 |  | 1 | 45 |  | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 22.4 | Отключение РИСЭ в РУ-0,4 кВ
| 189 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | ВН 10 кВ Т-1 | 0.38 | 2023-01-10 23:04 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-01-10 23:04 | 2023-01-11 00:03 | 2023-01-11 00:03 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 98.33 | Устранение неполновазного режима. ТП-673 РУ-0.4 кВ 1 сек. на гл. руб-ке заменили сгоревший ПН-600 А. Нагрузка 496; 543; 622 А.
| 190 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 557 с. Радумля |  | 0.38 | 2023-01-10 23:07 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-01-10 23:07 | 2023-01-10 23:34 | 2023-01-10 23:34 | 6 |  | 1 | 13 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 2.7 | Устранение нагрева контактных соединений на руб-ке ф. №1 Деревня
| 191 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 23:27 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-01-10 23:27 | 2023-01-11 01:20 | 2023-01-11 01:20 | 147 | 35 | 9 | 1750 |  | 2 | 1.8833 | 1.8833 | 276.8451 | поиск и устранение ОЗЗ
| 192 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 01:31 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-01-11 01:31 | 2023-01-11 03:20 | 2023-01-11 03:20 | 79 | 10 | 3 | 350 |  | 0.08 | 1.8167 | 1.8167 | 143.5193 | поиск и устранение ОЗЗ
| 193 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 03:30 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-01-11 03:30 | 2023-01-11 05:13 | 2023-01-11 05:13 | 354 | 9 | 3 | 350 |  | 0.08 | 1.7167 | 1.7167 | 607.7118 | ремонт ВЛ
| 194 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-01-11 07:27 | 2023-01-11 09:25 | 2023-01-11 09:25 | 192 | 41 | 4 | 241 | 0 | 1.9 | 1.9667 | 1.9667 | 377.6064 | Выясняется, длина КВЛ-5,4 км, количество кабельных вставок 4 - шт., Резерва нет ,РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст Поварово 110кВт ,пит. фид. 7109 . Причина: Сняли ветку с ВПР -3502 д. Новинки. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АО АСП-145 , при повторном РПВ - АО МВ в ЦРП-13 ф. Геофизики и одновременно МВ в ТП-514 яч. ТП-517
| 195 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 860 с.1ф.105 - РТП 37500 с.2 |  | 20 (21) | 2023-01-11 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-01-11 09:08 | 2023-01-11 09:33 | 2023-01-31 13:19 | 115 | 6 | 1 | 115 | 0 | 0.7 | 484.1833 | 0.4167 | 47.9205 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 196 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 10:25 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-01-11 10:25 | 2023-01-11 11:06 | 2023-01-11 11:06 | 132 | 17 | 3 | 130 |  | 0.9 | 0.6833 | 0.6833 | 90.1956 | Восстановление наконечника на МТП-3502
| 197 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 139 д. Федоровское |  | 0.38 | 2023-01-11 11:24 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-11 11:24 | 2023-01-11 12:52 | 2023-01-11 12:52 | 9 | 0 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.4667 | 1.4667 | 13.2003 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ от КТП-139
| 198 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1834 д.Долгиниха ТСЖ Офицерски | Т | 6 (6.3) | 2023-01-11 11:32 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-01-11 11:32 | 2023-01-11 12:01 | 2023-01-11 12:01 | 7 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.4833 | 0.4833 | 3.3831 | отключение РИСЭ
| 199 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Новософрино №215 | ТТВ-35-I-10Р-750/5 04; АТДЦТН-125000/220/110/10 | 220 | 2023-01-11 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-12 17:11; социально-значимых объектов 23: 28.4167; социально-значимых объектов 26: Неисправность терминала основных защит АТ-1; социально-значимых объектов 27: Выясняется
| 200 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:20 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-01-11 14:20 | 2023-01-11 15:34 | 2023-01-11 15:34 | 97 | 18 | 2 | 90 | 2 | 0.9 | 1.2333 | 1.2333 | 119.6301 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 201 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329/32940 5-РТП111/1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-13 16:04; социально-значимых объектов 23: 49.5333; социально-значимых объектов 26: МТЗ; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 202 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 15:03 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-01-11 15:03 | 2023-01-11 16:22 | 2023-01-11 16:22 | 77 | 11 | 3 | 550 |  | 0.09 | 1.3167 | 1.3167 | 101.3859 | Восстановление перемычек на оп №38 для сборки нормальной схемы
| 203 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 15:09 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-01-11 15:09 | 2023-01-11 16:45 | 2023-01-11 16:45 | 125 | 41 | 5 | 388 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 200 | Разгрузка ф. 32904 , перевод нагрузки на резервное питание.
| 204 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1365 Сухарево | Т | 6 (6.3) | 2023-01-11 15:12 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-01-11 15:12 | 2023-01-11 15:22 | 2023-01-11 15:22 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.1667 | 0.1667 | 1.667 | отключение РИСЭ
| 205 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №352 Поповка | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-11 16:40 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-01-11 16:40 | 2023-01-11 17:38 | 2023-01-11 17:38 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 11.6004 | Замена неисправного оборудования
| 206 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д.Бородино |  | 0.38 | 2023-01-11 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:50 | 2023-01-11 16:53 | 2023-01-11 17:43 | 2023-01-11 17:43 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Предположительно кратковременное превышение нагрузкой номинала автомата 229,220,150 А при номинале 250А | АО АВ фид.1 от ТП-462
| 207 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 17:18 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-01-11 17:18 | 2023-01-11 19:15 | 2023-01-11 19:15 | 35 | 13 | 1 | 60 | 0 | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 68.25 | Разгрузка.
| 208 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1984 Хлябово | Т | 6 (6.3) | 2023-01-11 17:57 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-01-11 17:57 | 2023-01-11 18:49 | 2023-01-11 18:49 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 8.667 | отключение РИСЭ -400 кВА Мособолэнерго ,подключение РИСЭ -320 кВА
| 209 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-01-11 18:23 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-01-11 18:23 | 2023-01-11 19:18 | 2023-01-11 19:18 | 216 | 35 | 5 | 290 |  | 1.2 | 0.9167 | 0.9167 | 198.0072 | отыскание неполнофазного режима ВЛ-6кВ
| 210 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д.Бородино |  | 0.38 | 2023-01-11 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:57 | 2023-01-11 19:16 | 2023-01-11 20:13 | 2023-01-11 20:13 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | Перегрузка 280,170,260 | сработал автомат фид.1 от ТП-462
| 211 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №787 Стреглово-Горки | ТР 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-01-11 20:19 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-01-11 20:19 | 2023-01-11 21:42 | 2023-01-11 21:42 | 27 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 37.3491 | Ремонт главного рубильника
| 212 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 20:41 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-01-11 20:41 | 2023-01-11 22:02 | 2023-01-11 22:02 | 38 | 10 | 2 | 68 |  | 0.5 | 1.35 | 1.35 | 51.3 | Отыскание неполнофазного режима работы в сети 10кВ.
| 213 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 753 п. Нагорное |  | 0.38 | 2023-01-11 22:00 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-11 22:00 | 2023-01-11 22:42 | 2023-01-11 22:42 | 12 |  | 1 | 18 |  | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | Замена наконечника , протяжка контактов
| 214 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2970 д.Бакеево | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-01-12 02:52 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-01-12 02:52 | 2023-01-12 04:07 | 2023-01-12 04:07 | 15 | 1 | 1 | 41 |  | 0.2 | 1.25 | 1.25 | 18.75 | Замена поврежденной ошиновки тр-ра по 0,4кВ
пешки | 215 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 10:22 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-01-12 10:22 | 2023-01-12 10:52 | 2023-01-12 10:52 | 59 | 16 | 2 | 125 |  | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 29.5 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 71403
| 216 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП499/деревня- д. Головино |  | 0.38 | 2023-01-12 11:04 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-01-12 11:04 | 2023-01-12 12:09 | 2023-01-12 12:09 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 7.5831 | Устранение аварийного дефекта
| 217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | БМКТП 6кВ №753 п.Нагорное | Рубильник РБ-4/2,400А | 6 (6.3) | 2023-01-12 11:14 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-01-12 11:14 | 2023-01-12 11:34 | 2023-01-12 11:34 | 56 | 1 | 1 | 67 |  | 0.03 | 0.3333 | 0.3333 | 18.6648 | Замена АВ фид.4.
| 218 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 11:14 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-01-12 11:14 | 2023-01-12 11:27 | 2023-01-12 11:27 | 61 | 28 | 4 | 125 |  | 1.2 | 0.2167 | 0.2167 | 13.2187 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 71407
| 219 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 11:36 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-01-12 11:36 | 2023-01-12 12:09 | 2023-01-12 12:09 | 64 | 29 | 4 | 185 |  | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 35.2 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 7107
| 220 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино |  | 6 (6.3) | 2023-01-12 11:47 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-01-12 11:47 | 2023-01-12 12:42 | 2023-01-12 12:42 | 48 | 12 | 1 | 1032 |  | 0.5 | 0.9167 | 0.9167 | 44.0016 | Снятие дерева с ВЛ-0,4 кВ фид.1 оп.1-2 от ТП-1241 для безопасности требуется отключение ВЛ-6 кВ л.863
| 221 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 11:50 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-01-12 11:50 | 2023-01-12 13:20 | 2023-01-12 13:20 | 31 | 16 | 2 | 95 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 222 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 12:30 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-01-12 12:30 | 2023-01-12 14:30 | 2023-01-12 14:30 | 20 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 40 | Сборка нормальной схемы
| 223 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП1542/350-КРУН1899 Троице-Сельце |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:40 | 2023-01-12 14:15 | 2023-01-12 14:55 | 2023-01-12 14:55 | 4 | 4 | 1 | 174 |  | 0.7 | 0.6667 | 0.6667 | 2.6668 | Повреждение КЛ-10 кВ на освещение северного объезда Лобни "Мосавтодор",5 кабельных вставок.ПС-664 фид.751,резерва нет.РИСЭ запрошено | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 224 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка |  | 0.38 | 2023-01-12 14:20 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-12 14:20 | 2023-01-12 15:10 | 2023-01-12 15:10 | 12 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 9.9996 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 225 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС15/216-КРН216 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-13 19:21; социально-значимых объектов 23: 28.8167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид.216 сторонними организациями ПС-15 Роса; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 226 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП20/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 16:05 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-01-12 16:05 | 2023-01-12 16:24 | 2023-01-12 16:24 | 77 | 14 | 3 | 1204 |  | 0.7 | 0.3167 | 0.3167 | 24.3859 | снятие дерева угрожающее ВЛ-10 кВ л 900 оп.68-оп.69
| 227 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 16:38 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-01-12 16:38 | 2023-01-12 17:05 | 2023-01-12 17:05 | 64 | 29 | 4 | 185 | 0 | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 28.8 | Снятие дерева с ВЛ
| 228 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП25 Хметьево-ТП745 |  | 6 (6.3) | 2023-01-12 16:54 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-01-12 16:54 | 2023-01-12 17:05 | 2023-01-12 17:05 | 12 | 19 | 2 | 95 |  | 0.1 | 0.1833 | 0.1833 | 2.1996 | Оперативные переключения
| 229 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 17:20 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-01-12 17:20 | 2023-01-12 17:46 | 2023-01-12 17:46 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 4.333 | Переподключение РИСЭ
| 230 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-01-12 17:49 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-01-12 17:49 | 2023-01-12 19:45 | 2023-01-12 19:45 | 90 | 26 | 2 | 2236 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 173.997 | Ревизия ЛР на ТП-3
| 231 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д.Бородино |  | 0.38 | 2023-01-12 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:00 | 2023-01-12 18:10 | 2023-01-12 19:10 | 2023-01-12 19:10 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1 | 1 | 5 | выясняется, длина ВЛ 1,1,кабельных вставок 5, резерва нет, питающая ПС- ТЭЦ-27, фид.275. РПВ успешно.Предположительно превышение нагрузки ,нагрузка фид.1-234,120,233 А при номинале 250 А. | МТЗ
| 232 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №0167 д.Маньково ф.228 | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-12 18:17 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-01-12 18:17 | 2023-01-12 19:11 | 2023-01-12 19:11 | 20 | 1 | 1 | 45 |  | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 18 | замена пинцета фид.7
| 233 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-01-12 20:01 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-01-12 20:01 | 2023-01-12 21:52 | 2023-01-12 21:52 | 90 | 26 | 2 | 2236 |  | 1.2 | 1.85 | 1.85 | 166.5 | Отыскание ОЗЗ
| 234 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №266 г. Дмитров | 1 сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-12 22:03 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-01-12 22:03 | 2023-01-12 22:57 | 2023-01-12 22:57 | 19 | 0 | 1 | 58 |  | 0.078 | 0.9 | 0.9 | 17.1 | устранение аварийного дефекта ТП-266 в РУ-0,4кВ
| 235 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП1542/350-КРУН1899 Троице-Сельце |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 22:12 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-01-12 22:12 | 2023-01-12 22:30 | 2023-01-12 22:30 | 22 | 4 | 1 | 174 |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 6.6 | Ошиновка КЛ-10 кВ л.350
| 236 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 212 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-13 16:09; социально-значимых объектов 23: 15.4833; социально-значимых объектов 26: Повреждение кабеля; социально-значимых объектов 27: МВ фид.212 ПС 197
| 237 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 3:39 | 2023-01-13 04:19 | 2023-01-13 07:58 | 2023-01-13 07:58 | 75 | 9 | 1 | 210 |  | 0.4 | 3.65 | 3.65 | 273.75 | Выясняется, длина ВЛ-6. км, количество кабельных вставок 4 , резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора . Питающая ПС-110 №264 кВ Мцыри , фид. 126418 | МТЗ
| 238 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 08:22 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-01-13 08:22 | 2023-01-13 09:24 | 2023-01-13 09:24 | 77 | 9 | 1 | 150 |  | 0.9 | 1.0333 | 1.0333 | 79.5641 | Замена ЛР-1189
| 241 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 12:21 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-01-13 12:21 | 2023-01-13 13:38 | 2023-01-13 13:38 | 168 | 18 | 4 | 275 |  | 1.2 | 1.2833 | 1.2833 | 215.5944 | Демонтаж шлейфов оп.№ 28 оп.№ 34
| 244 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 14:03 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-01-13 14:03 | 2023-01-13 15:20 | 2023-01-13 15:20 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.2833 | 1.2833 | 12.833 | Замена изоляторов оп 7-8
| 245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №314 д.Хомяково | Р 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-01-13 15:03 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-01-13 15:03 | 2023-01-13 16:02 | 2023-01-13 16:02 | 9 | 0 | 1 | 12 |  | 0.03 | 0.9833 | 0.9833 | 8.8497 | Устранение неполнофазного режима работы
| 246 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Барок ТП 266 г. Дмитров Заречье |  | 0.38 | 2023-01-13 15:11 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-01-13 15:11 | 2023-01-13 16:24 | 2023-01-13 16:24 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 17.0338 | ТП-266 РУ-0,4кВ замена н\в рубильника фид. Барок
| 247 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 529 левая стор. д. Пятница |  | 0.38 | 2023-01-13 17:12 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-01-13 17:12 | 2023-01-13 18:00 | 2023-01-13 18:00 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 8 | ТП-529 установлена РИСЭ СРЭС 700 ква для разгрузки ф. 32904,на время заправки РИСЭ,отлючается нагрузка(для безопасности заправки РИСЭ)
| 248 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1895 д. Есипово |  | 0.38 | 2023-01-13 23:30 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-13 23:30 | 2023-01-14 00:20 | 2023-01-14 00:20 | 10 |  | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Заправка РИСЭ
| 249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1756/поселок- п. ОПХ Ермоли |  | 0.38 | 2023-01-14 01:24 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-01-14 01:24 | 2023-01-14 01:53 | 2023-01-14 01:53 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 3.3831 | Устранение аварийного дефекта.
| 250 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Речная №541 | ЭВ 110кВ Т-2 | 110 | 2023-01-14 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-14 15:37; социально-значимых объектов 23: 12.05; социально-значимых объектов 26: Повреждение кабеля цепей управления ЭВ 110 кВ Т-2; социально-значимых объектов 27: Выпали блинкера работа ЗМН по 10 и 35 кВ. АВР по 35 и 10 кВ успешно.
| 251 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 11:40 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-14 11:40 | 2023-01-14 12:12 | 2023-01-14 12:12 | 42 | 21 | 2 | 90 |  | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 22.3986 | Отыскание неполнофазного режима в сети.
| 252 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 345 д. Лигачево |  | 0.38 | 2023-01-14 12:39 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-01-14 12:39 | 2023-01-14 14:05 | 2023-01-14 14:05 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.4333 | 1.4333 | 7.1665 | Отыскание ,устранение неполннофазного режима сети 0.4 кВ д. Лигачево
| 253 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 14:11 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-14 14:11 | 2023-01-14 14:43 | 2023-01-14 14:43 | 20 | 7 | 1 | 50 |  | 0.5 | 0.5333 | 0.5333 | 10.666 | оп.5 отпайка КТП-1721-КТП-1689 замена изоляторов.
| 254 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид.д 16 18 ТП 1149 |  | 0.38 | 2023-01-14 15:46 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-01-14 15:46 | 2023-01-14 16:12 | 2023-01-14 16:12 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 10.8325 | Устранение нагрева контктных соединений ПН по фазе А
| 255 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Лесхоз-ТП601 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-01-14 22:49 | 2023-01-14 23:54 | 2023-01-14 23:54 | 4 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 4.3332 | Повреждена Аб. КЛ-10 кВ за ЛР-565 на ТП-501 | МТЗ ЦРП-10
| 256 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С830-1с.-РТП16151 c.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-15 22:39; социально-значимых объектов 23: 18.75; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф.16151 альфа.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Успешное АВР в РУ 10 кВ РТП 16151
| 257 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 10:17 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-01-15 10:17 | 2023-01-15 11:09 | 2023-01-15 11:09 | 85 | 35 | 5 | 120 |  | 1.4 | 0.8667 | 0.8667 | 73.6695 | Снять дерево в пролете оп.7-8.
| 258 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП12 - ТП 1009 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 12:41 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-01-15 12:41 | 2023-01-15 13:59 | 2023-01-15 13:59 | 33 | 14 | 6 | 580 |  | 0.56 | 1.3 | 1.3 | 42.9 | КВЛ-10кВ ЦРП-12 С1-ТП-1008 - отыскание повреждения.
| 259 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 15:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 1:03 | 2023-01-15 15:30 | 2023-01-15 16:33 | 2023-01-15 16:33 | 116 | 36 | 4 | 220 |  | 2.4 | 1.05 | 1.05 | 121.8 | Выясняется, длина ВЛ 10,1км, количество кабельных вставок 7 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76535. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 260 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 186 д. Дядьково |  | 0.38 | 2023-01-15 21:00 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-01-15 21:00 | 2023-01-15 21:33 | 2023-01-15 21:33 | 13 |  | 1 | 29 |  | 0.04 | 0.55 | 0.55 | 7.15 | устранение аварийного дефекта
| 261 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 1008+КТП 1735 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 10:20 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-01-16 10:20 | 2023-01-16 11:14 | 2023-01-16 11:14 | 19 | 1 | 1 | 37 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 17.1 | Опиловка аварийных ДКР в пролете опор 17 – 18
| 264 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1075 д.Артемово | РБ 0,4кВ фид 3 | 6 (6.3) | 2023-01-16 11:05 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-01-16 11:05 | 2023-01-16 12:14 | 2023-01-16 12:14 | 54 |  | 1 | 67 |  | 0.01 | 1.15 | 1.15 | 62.1 | Ремонт рубильника Фид-3.
| 265 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 11:36 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-01-16 11:36 | 2023-01-16 11:45 | 2023-01-16 11:45 | 22 | 22 | 3 | 102 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Неисправность за ЛР-120 ( абоненская ) ЛР-120 (аб ) отключён.
| 266 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 12:01 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-01-16 12:01 | 2023-01-16 13:06 | 2023-01-16 13:06 | 71 | 29 | 3 | 120 |  | 1.8 | 1.0833 | 1.0833 | 76.9143 | КВЛ-6 кВ ф. Л-773 оп. №1 поднять и ошиновать кабель 6 кВ к ВЛ.
| 267 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №136 Шереметьевский | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-01-16 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:02 | 2023-01-16 12:43 | 2023-01-16 13:45 | 2023-01-16 13:45 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | выясняется | Сработал предохранитель 6 кВ фаза "З"
| 268 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 6 кВ №29 Беляниново | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-16 13:34 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-01-16 13:34 | 2023-01-16 14:23 | 2023-01-16 14:23 | 73 | 9 | 2 | 774 |  | 1.5 | 0.8167 | 0.8167 | 59.6191 | ЦРП-29 РУ-6 кВ монтаж перемычки на сек.Б, восстановление нормальной схемы.
| 269 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 13:36 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-01-16 13:36 | 2023-01-16 14:27 | 2023-01-16 14:27 | 96 | 15 | 6 | 165 |  | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 81.6 | Производство работ по снятию дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №24-25.
| 270 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 14:24 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-01-16 14:24 | 2023-01-16 15:12 | 2023-01-16 15:12 | 61 | 17 | 2 | 120 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 48.8 | ВЛ 6 кВ ф Дулепово на оп № 127 снять перемычки в сторону КТП 746 с/у Отдых
| 271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 16:09 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-01-16 16:09 | 2023-01-16 17:11 | 2023-01-16 17:11 | 71 | 29 | 3 | 120 |  | 1.8 | 1.0333 | 1.0333 | 73.3643 | КВЛ-6 кВ ф. Л-773.Отыскание неполнофазного режима работы сети 6 кВ. КВЛ-6 кВ ф. Л-773 оп. №12 А к оп. №13 восстановить отгоревшую перемычку.
| 272 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 17:59 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-01-16 17:59 | 2023-01-16 18:21 | 2023-01-16 18:21 | 61 | 17 | 2 | 120 |  | 0.9 | 0.3667 | 0.3667 | 22.3687 | ВЛ 6 кВ ф Дулепово на оп № 127 восстановить перемычки в сторону КТП 746 с/у Отдых
| 273 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №136 д.Ярово | ЛР 6 кВ фид 1 ПС 585 | 6 (6.3) | 2023-01-17 05:50 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-01-17 05:50 | 2023-01-17 07:35 | 2023-01-17 07:35 | 163 | 19 | 4 | 174 |  | 0.74 | 1.75 | 1.75 | 285.25 | устранение аварийного дефекта
| 274 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | Т | 6 (6.3) | 2023-01-17 10:23 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-01-17 10:23 | 2023-01-17 11:32 | 2023-01-17 11:32 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.15 | 1.15 | 11.5 | снятие РИСЭ
| 276 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 75954 ПС 110 кВ Ямуга №759 |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 11:18 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-01-17 11:18 | 2023-01-17 13:12 | 2023-01-17 13:12 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 22.8 | Демонтаж перемычек на опоре №67
| 278 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/7,8 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 11:42 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-17 11:42 | 2023-01-17 12:24 | 2023-01-17 12:24 | 59 | 18 | 5 | 52 |  | 0.49 | 0.7 | 0.7 | 41.3 | ВЛ 6 кВ ф.8/583 за КРН-579 для безопасного отключения поврежденного аб ЛР
| 279 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25028 сек.2 | 10 (10.5) | 2023-01-17 12:42 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-01-17 12:42 | 2023-01-17 13:16 | 2023-01-25 14:42 | 14 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0.3 | 194 | 0.5667 | 7.9338 | Для определения ОЗЗ. Повреждение КЛ-10 кВ ТП-24771 - ТП-25389 РУ-2
| 281 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 13:11 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-17 13:11 | 2023-01-17 13:43 | 2023-01-17 13:43 | 71 | 29 | 3 | 120 |  | 1.8 | 0.5333 | 0.5333 | 37.8643 | отболтить и спустить кабель на оп.№1
| 282 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 14:26 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-01-17 14:26 | 2023-01-17 15:10 | 2023-01-17 15:10 | 125 | 11 | 2 | 550 |  | 0.05 | 0.7333 | 0.7333 | 91.6625 | Отключение по заявке абонента. Восстановление перемычек на ЛР-175 (абонентская). Заявка в конкорде №1867, письмо приложено, телефон абонента Лужков А.Ю. +7(903)363-80-80.
| 284 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-01-17 15:55 | 2023-01-17 16:32 | 2023-01-17 16:32 | 336 | 27 | 5 | 1350 |  | 0.2 | 0.6167 | 0.6167 | 207.2112 | Повреждение на КТП-966 (аб) ж.д. Романенко | МВ от МТЗ
| 285 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 16:52 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-01-17 16:52 | 2023-01-17 17:14 | 2023-01-17 17:14 | 33 | 12 | 2 | 23 |  | 0.3 | 0.3667 | 0.3667 | 12.1011 | ВЛ 6 кВ ф.43/311 за КРН-599 отыскание земли- отключен ВР аб ТП-1503 ( 1 жд)
| 286 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 17:23 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-01-17 17:23 | 2023-01-17 18:24 | 2023-01-17 18:24 | 336 | 27 | 5 | 1350 |  | 0.2 | 1.0167 | 1.0167 | 341.6112 | Поиск и устранение неполнофазного режима.
| 287 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 18:32 | Неплановое |  |  | -44943.7722 | 14: 2023-01-17 18:32; 16: 2023-01-17 20:02; социально-значимых объектов 23: 1.5; социально-значимых объектов 26: Приболтить кабель на оп.№1
| 288 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №569 п. Радищево | АВ 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-01-17 19:55 | Неплановое |  |  | -44943.8299 | 14: 2023-01-17 19:55; 16: 2023-01-17 20:20; социально-значимых объектов 23: 0.4167; социально-значимых объектов 26: КТП-569 РУ-0.4 кВ ревизия н/в авт-та 250 А Ф-2.( устранение неполнофазного режима).
| 289 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП20/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:48 | 2023-01-17 22:28 | 2023-01-17 23:16 | 2023-01-17 23:16 | 42 | 15 | 3 | 1300 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 33.6 | Выясняется. РПВ успешно | МТЗ.
| 290 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП20/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:20 | 2023-01-17 23:29 | 2023-01-17 23:49 | 2023-01-17 23:49 | 42 | 15 | 3 | 1300 | 0 | 1.5 | 0.3333 | 0.3333 | 13.9986 | Выясняется. РПВ успешно. | МТЗ.
| 291 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 136 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-01-18 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:50 | 2023-01-18 00:48 | 2023-01-18 02:38 | 2023-01-18 02:38 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | Выясняется. | МТЗ.
| 292 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 136 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-01-18 03:57 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-01-18 03:57 | 2023-01-18 05:02 | 2023-01-18 05:02 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 10.833 | Восстановление проводов ВЛ 0,4 кВ фид.1 оп.1-9 от ТП-136
| 293 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС444/545-ЦРП11/444545 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-18 06:19; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 444545. АВР в ЦРП-11 успешно, нагрузка переведена на ф. 837302 А+Б с ПС 220 кВ Куркино; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 294 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:36 | 2023-01-18 10:07 | 2023-01-18 11:43 | 2023-01-18 11:43 | 30 | 12 | 3 | 150 |  | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 48 | ДКР пролет оп.№17 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 295 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2970 д. Бакеево |  | 0.38 | 2023-01-18 10:24 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-01-18 10:24 | 2023-01-18 12:20 | 2023-01-18 12:20 | 15 | 1 | 1 | 30 |  | 0.2 | 1.9333 | 1.9333 | 28.9995 | Замена тр-ра 400 кВа на 630 кВа
| 296 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/7,8 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 11:15 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-01-18 11:15 | 2023-01-18 13:12 | 2023-01-18 13:12 | 204 |  |  |  |  | 2.161 | 1.95 | 1.95 | 397.8 | Ремонт ВЛ-6кВ
| 298 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 834 КРУН 21 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 11:50 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-01-18 11:50 | 2023-01-18 12:20 | 2023-01-18 12:20 | 61 | 18 | 2 | 103 |  | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 30.5 | оперативные переключения
| 300 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №581 д.Хлыбы | ЛР 6 кВ фид 2 ПС 691 | 6 (6.3) | 2023-01-18 12:03 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-01-18 12:03 | 2023-01-18 13:17 | 2023-01-18 13:17 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 0.043 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | устранение аварийного дефекта
| 302 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 12:10 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-01-18 12:10 | 2023-01-18 12:55 | 2023-01-18 12:55 | 29 | 10 | 2 | 50 |  | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 21.75 | отболтить для испытания кабель ОП. 55
| 304 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2970 д. Бакеево |  | 0.38 | 2023-01-18 13:03 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-18 13:03 | 2023-01-18 15:01 | 2023-01-18 15:01 | 15 | 1 | 1 | 30 |  | 0.2 | 1.9667 | 1.9667 | 29.5005 | Замена гл рубильника и щита для РИСЭ
| 306 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 13:44 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-01-18 13:44 | 2023-01-18 14:22 | 2023-01-18 14:22 | 11 | 3 | 1 | 22 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 6.9663 | монтаж шлейфов на опоре1.
| 307 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП479/723А-ТП7 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 14:59 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-01-18 14:59 | 2023-01-18 15:52 | 2023-01-18 15:52 | 132 |  |  |  |  | 0.33 | 0.8833 | 0.8833 | 116.5956 | Перекладка жил кабеля согласно фазировки
| 308 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2181 н.п. Орудьево | ЛР 6 кВ фид 6 ПС 207 | 6 (6.3) | 2023-01-18 15:06 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-01-18 15:06 | 2023-01-18 16:02 | 2023-01-18 16:02 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 0.9333 | 0.9333 | 13.9995 | устранение аварийного дефекта
| 309 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 16:15 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-01-18 16:15 | 2023-01-18 16:40 | 2023-01-18 16:40 | 29 | 10 | 2 | 50 |  | 0.5 | 0.4167 | 0.4167 | 12.0843 | подболтить для испытания кабель, ОП. 55 - ТП-554
| 310 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 113 ПС 110 кВ Ярославская №209 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 16:37 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-01-18 17:52; социально-значимых объектов 23: 1.25; социально-значимых объектов 26: Монтаж шлейфов на опоре 1
| 311 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 10:00 | 2023-01-18 17:11 | 2023-01-19 03:11 | 2023-01-19 04:26 | 339 | 42 | 3 | 400 |  | 1.6 | 11.25 | 10 | 3390 | Повреждение КЛ ф. 7102 | МТЗ
| 312 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 11:15 | 2023-01-18 17:11 | 2023-01-19 04:26 | 2023-01-19 04:26 | 199 | 53 | 3 | 400 |  | 1.6 | 11.25 | 11.25 | 2238.75 | Повреждение КЛ-10 кВ | МТЗ
| 314 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:35 | 2023-01-18 17:45 | 2023-01-18 19:20 | 2023-01-18 19:20 | 33 | 7 | 1 | 50 |  | 0.5 | 1.5833 | 1.5833 | 52.2489 | повреждение на КТП-2563 | МТЗ в ЦРП-10 (схема по режиму)
| 315 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Лифаново №332 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-18 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-01-18 21:56 | 2023-01-18 22:30 | 2023-01-18 22:30 | 147 | 51 | 14 | 651 | 0 | 1.86 | 0.5667 | 0.5667 | 83.3049 | задержка времени отключения привода МВ 10 кВ фид. 3 при КЗ на этой линии, что привело к срабатыванию МТЗ МВ 10 кВ Т-1 с запретом АВР СМВ 10 кВ и погашением 1 сек 10 кВ. 25.01.2023 года была проведена ревизия и регулировка привода МВ 10 кВ фид.3 с проверкой цепей РЗА и вторичной коммутации. Привод опробован от защит. Причина устранена. | от МТЗ откл. фид. 3 1 секции 10 кВ (ДРЭС) и МВ 10 кВ Т-1.
| 316 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 05:28 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-01-19 05:28 | 2023-01-19 07:17 | 2023-01-19 07:17 | 140 | 36 | 8 | 210 |  | 1.1 | 1.8167 | 1.8167 | 254.338 | Отыскание однофазного замыкания на землю.
| 317 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 581 |  | 0.38 | 2023-01-19 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:53 | 2023-01-19 06:50 | 2023-01-19 08:43 | 2023-01-19 08:43 | 16 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.8833 | 1.8833 | 30.1328 | повреждение рядом с оп.№6 в металлостойке абонента д.5 | откл. АВ в РУ-0,4кВ
| 318 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 07:22 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-01-19 07:22 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 09:00 | 192 | 30 | 6 | 340 |  | 1.3 | 1.6333 | 1.6333 | 313.5936 | Отыскание устранение неполннофазного режима по ф. 7101.
| 319 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 07:47 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-01-19 07:47 | 2023-01-19 08:30 | 2023-01-19 08:30 | 40 | 27 | 4 | 1350 |  | 0.2 | 0.7167 | 0.7167 | 28.668 | поиск и устранение неполнофазного режима
| 320 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-19 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:59 | 2023-01-19 07:50 | 2023-01-19 08:49 | 2023-01-19 08:49 | 76 | 25 | 2 | 250 |  | 1.5 | 0.9833 | 0.9833 | 74.7308 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 321 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №565 д. Спасское | Т | 10 (10.5) | 2023-01-19 08:07 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-01-19 08:07 | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 10:00 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.8833 | 1.8833 | 33.8994 | Ревизия РУ.Замена проходных изоляторов
| 322 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 08:36 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-01-19 08:36 | 2023-01-19 10:27 | 2023-01-19 10:27 | 33 | 12 | 3 | 600 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 61.05 | Ремонт ВЛ
| 323 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:00 | 2023-01-19 09:03 | 2023-01-19 10:03 | 2023-01-19 10:03 | 52 | 19 | 4 | 200 |  | 0.9 | 1 | 1 | 52 | ВЛ-10кВ (абонентская) ТП-86 - КТП-477 оп.№6-7 ДКР | МТЗ ВВк АСП Красный холм
| 324 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-01-19 09:35 | 2023-01-19 11:29 | 2023-01-19 11:29 | 115 | 28 | 3 | 129 |  | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 218.5 | Сняли дерево с ВЛ | МТЗ
| 325 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №565 д. Спасское | сек 0,4 | 10 (10.5) | 2023-01-19 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:12 | 2023-01-19 10:46 | 2023-01-19 11:58 | 2023-01-19 11:58 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | Замена неисправного оборудования | АО вводного АВ
| 326 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 11:55 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-01-19 11:55 | 2023-01-19 13:22 | 2023-01-19 13:22 | 55 | 15 | 1 | 55 | 0 | 0.8 | 1.45 | 1.45 | 79.75 | Отыскание и устранение и отыскание неполнофазного режима работы
| 327 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 140 + ТП 459 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:52 | 2023-01-19 12:01 | 2023-01-19 13:53 | 2023-01-19 13:53 | 89 | 16 | 5 | 900 |  | 0.1 | 1.8667 | 1.8667 | 166.1363 | КВЛ-10 кВ фид РП-57-ТП-140 отп на КТП-320 ( аб) повр КЛ, откл ЛР-60 | АО МВ яч.ТП-140 в РП-57
| 330 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №636 д. Хоругвино МТФ | ВН 10 кВ в ст. ТП-611+ТП-544 | 10 (10.5) | 2023-01-19 13:33 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-01-19 13:33 | 2023-01-19 14:32 | 2023-01-19 14:32 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | Устранение дефекта ВН-16 яч. ТП-544+ ТП-611- замена изолятора.
| 331 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 603 ТП 236 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 14:36 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-01-19 14:36 | 2023-01-19 15:00 | 2023-01-19 15:00 | 35 | 22 | 2 | 23 |  | 0.77 | 0.4 | 0.4 | 14 | ВЛ 10кВ л.603 оп.46 восстановление вязки провода
| 332 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП110-КТП1023 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-01-19 15:42 | 2023-01-19 16:08 | 2023-01-20 11:42 | 29 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0.15 | 20 | 0.4333 | 12.5657 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. ТП 110 сек.1 - ТП 1023 сек.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 333 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18130 - РП 55 сек 2 ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-01-19 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-01-19 16:12 | 2023-01-19 16:38 | 2023-01-20 18:17 | 232 | 91 | 10 | 4500 |  | 1.2 | 26.0833 | 0.4333 | 100.5256 | Повреждение КЛ-6кВ фид 18130 | ПС-110кВ Клин №181 РУ-6кВ яч.фид.18130 МТЗ МВ
| 334 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2122 д. Бутырки |  | 0.38 | 2023-01-19 16:26 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-01-19 16:26 | 2023-01-19 17:05 | 2023-01-19 17:05 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 3.25 | Восстановление неполновазного режима работы
| 335 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 16:46 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-01-19 16:46 | 2023-01-19 17:24 | 2023-01-19 17:24 | 65 | 25 | 2 | 100 |  | 0.7 | 0.6333 | 0.6333 | 41.1645 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 336 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 702 фид.Рекинцо 1 Светфор |  | 0.38 | 2023-01-19 17:29 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-01-19 17:29 | 2023-01-19 18:05 | 2023-01-19 18:05 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 3 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 337 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 414 сек 2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-19 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-25 17:23; социально-значимых объектов 23: 143.8833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ фид РП-55 сек 2-ТП-414 сек 2; социально-значимых объектов 27: РП-55 РУ-6кВ яч.ТП-414 МТЗ МВ
| 338 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 20:27 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-01-19 20:27 | 2023-01-19 21:33 | 2023-01-19 21:33 | 33 | 27 | 4 | 1350 |  | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 36.3 | Установка ИКЗ
| 339 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 |  | 6 (6.3) | 2023-01-19 22:05 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-01-19 22:05 | 2023-01-19 23:01 | 2023-01-19 23:01 | 35 | 17 | 5 | 575 |  | 1.063 | 0.9333 | 0.9333 | 32.6655 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 340 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 01:41 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-01-20 01:41 | 2023-01-20 03:40 | 2023-01-20 03:40 | 62 |  |  |  |  | 0.738 | 1.9833 | 1.9833 | 122.9646 | Оперативные переключения. Отыскание неполнофазного режима.
| 341 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Рогачево - Вязовка ПС669/7-ТП457 |  | 6 (6.3) | 2023-01-20 02:10 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-01-20 02:10 | 2023-01-20 03:21 | 2023-01-20 03:21 | 116 |  |  |  |  | 1.308 | 1.1833 | 1.1833 | 137.2628 | Оперативные переключения.
| 342 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 05:06 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-01-20 05:06 | 2023-01-20 06:45 | 2023-01-20 06:45 | 62 |  |  |  |  | 0.738 | 1.65 | 1.65 | 102.3 | Устранение неполнофазного режима.
| 343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 5:55 | 2023-01-20 06:56 | 2023-01-20 12:51 | 2023-01-20 17:33 | 324 | 26 | 3 | 498 | 2 | 2.6 | 10.6167 | 5.9167 | 1917.0108 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 2814 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 344 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.1/Фид. 2825 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-24 00:21; социально-значимых объектов 23: 89.4167; социально-значимых объектов 26: Выясняется. Отключение КЛ 10 кВ ф. 2825, КЛ 10 кВ ф.2814; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 345 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ МТП 304 с. Суробцево |  | 0.38 | 2023-01-20 09:20 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-01-20 09:20 | 2023-01-20 09:50 | 2023-01-20 09:50 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | Ремонт ввода фид-1
| 346 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/44-КРН551 |  | 6 (6.3) | 2023-01-20 09:47 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-01-20 10:46; социально-значимых объектов 23: 0.9833; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефектв.
| 347 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 11:23 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-01-20 11:23 | 2023-01-20 12:20 | 2023-01-20 12:20 | 34 |  |  |  |  | 0.2 | 0.95 | 0.95 | 32.3 | Устранение аварийного дефекта
| 348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 145PM-50-20/2000 У1 | 110 | 2023-01-20 11:27 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-01-20 11:27; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: неисправность в цепях управления ЭВ ВЛ 110 кВ Старбеево - Аэропорт 2; социально-значимых объектов 27: Блинкеров защит нет. АПВ.
| 351 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 13:06 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-01-20 13:06 | 2023-01-20 14:21 | 2023-01-20 14:21 | 107 | 24 | 4 | 167 |  | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 133.75 | Для безопасности работ по опиловке ДКР
| 353 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №218 с. Спас-Заулок | Т | 10 (10.5) | 2023-01-20 13:54 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-01-20 13:54 | 2023-01-20 14:31 | 2023-01-20 14:31 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 6.7837 | Устранение аварийного дефекта
| 355 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-01-20 16:05 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-01-20 16:05 | 2023-01-20 17:34 | 2023-01-20 17:34 | 99 | 20 | 7 | 400 |  | 0.9 | 1.4833 | 1.4833 | 146.8467 | Устранение аварийного дефекта
| 356 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11609-ЦРП26/1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-20 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:46 | 2023-01-20 20:56 | 2023-01-21 00:42 | 2023-01-21 23:53 | 231 | 60 | 3 | 1800 | 7 | 3.2 | 26.95 | 3.7667 | 870.1077 | Повреждение КЛ 6 КВ ф. 11607 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 357 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 429 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-01-21 07:01 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-01-21 07:01 | 2023-01-21 08:23 | 2023-01-21 08:23 | 10 |  | 1 | 17 |  | 0.1 | 1.3667 | 1.3667 | 13.667 | ВЛ 0.4 кВ ф. №2 от ТП-429 произвести осмотр ВЛ,с устранением неполннофазного режима сети 0.4 кВ.
| 358 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 478 д. Брехово |  | 0.38 | 2023-01-21 08:33 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-01-21 08:33 | 2023-01-21 09:45 | 2023-01-21 09:45 | 12 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | Для безопасности работ по откачки воды с ТП-478 д. Брехово
| 359 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №474 д Маньково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-21 10:56 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-01-21 10:56 | 2023-01-21 11:51 | 2023-01-21 11:51 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.003 | 0.9167 | 0.9167 | 18.334 | замена пинцета ПН фид.1
| 360 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудный |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 12:36 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-01-21 12:36 | 2023-01-21 13:36 | 2023-01-21 13:36 | 12 | 12 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | Восстановление вязки провода ВЛ 120 кВ л.515 оп.9
| 361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-21 22:17 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-01-21 22:17 | 2023-01-21 23:01 | 2023-01-21 23:01 | 10 |  | 1 | 86 |  | 0.25 | 0.7333 | 0.7333 | 7.333 | Подключение РИСЭ для разгрузки фид.4 6кВ
| 362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 11:35 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:33 | 2023-01-22 11:35 | 2023-01-22 12:08 | 2023-01-22 12:08 | 95 | 44 | 3 | 220 |  | 2.5 | 0.55 | 0.55 | 52.25 | Выясняется. Длина КВЛ 6,7 км, 6 кабельных вставок. Резерв есть. П/С-329 "Осиновка" ф. 32904. телефон водителя РИСЭ 8-925-128-62-63. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 363 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329 ф.32903 РП116 |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-26 10:07; социально-значимых объектов 23: 94.3; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 364 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 556 д. Ложки |  | 0.38 | 2023-01-22 13:21 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-01-22 13:21 | 2023-01-22 13:51 | 2023-01-22 13:51 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 5 | Замена дефектного автомата и наконечника ф.2 д.Ложки.
| 365 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 148 д.Большая Чёрная |  | 0.38 | 2023-01-22 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:25 | 2023-01-22 19:30 | 2023-01-22 20:55 | 2023-01-22 20:55 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 14.167 | выясняется | АО Ав фид.1 от ТП-148
| 366 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 04:10 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-01-23 04:10 | 2023-01-23 05:09 | 2023-01-23 05:09 | 175 | 45 | 7 | 310 |  | 2.2 | 0.9833 | 0.9833 | 172.0775 | Отыскание,устранение земли по сек.4 п\ст 71 Поварово,Перевод нагрузки с ф. 71404на ф. 7107 и ф. 71309
| 367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-01-23 09:44 | 2023-01-23 10:09 | 2023-01-23 21:36 | 234 | 52 | 5 | 610 | 4 | 2.2 | 11.8667 | 0.4167 | 97.5078 | Выясняется. КЛ-10 кВ ф. 7107 длина КЛ-0,6 км, одна кабельная вставка. П/С110 кВ "Поварово". Повреждён кабель 10 кВ ф. 7107 от П/С-71 до ЦРП-10 1 сек. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 369 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 11:31 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-01-23 11:31 | 2023-01-23 12:18 | 2023-01-23 12:18 | 21 | 2 | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 16.4493 | КВЛ-10кВ ф. 26411 на отпайке к КТП-3067 замена штыривого изолятора.
| 370 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Дачи от КТП-1111 д.Марьино |  | 0.38 | 2023-01-23 11:34 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-01-23 11:34 | 2023-01-23 11:58 | 2023-01-23 11:58 | 12 | 0 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | Восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид Дачи от КТП-1111
| 372 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-139 д.фёдоровское ДРЭС |  | 0.38 | 2023-01-23 12:05 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-01-23 12:05 | 2023-01-23 13:43 | 2023-01-23 13:43 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.6333 | 1.6333 | 14.6997 | устранение аварийного дефекта
| 373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №572 п/л Зеленый | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-01-23 12:27 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-01-23 12:27 | 2023-01-23 14:24 | 2023-01-23 14:24 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.02 | 1.95 | 1.95 | 29.25 | ТП-572 РУ-0,4 кВ 1 сек- замена пинцетов ф. 8 марта.
| 374 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №34 Шереметьевский | Т | 6 (6.3) | 2023-01-23 13:01 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-01-23 13:01 | 2023-01-23 13:46 | 2023-01-23 13:46 | 12 |  | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 9 | Чистка изоляции, протяжка контактов тр-ра.
| 375 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1337 ДНП "Акатово" | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-01-23 14:06 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-01-23 14:06 | 2023-01-23 15:30 | 2023-01-23 15:30 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 15.4 | Замена силового трансформатора
| 376 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-01-23 14:49 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-01-23 14:49 | 2023-01-23 15:59 | 2023-01-23 15:59 | 98 | 26 | 4 | 387 |  | 1.822 | 1.1667 | 1.1667 | 114.3366 | Опиловка угрожающего дерева.
| 377 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  | 6 (6.3) | 2023-01-23 15:30 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-01-23 15:30 | 2023-01-23 15:54 | 2023-01-23 15:54 | 51 | 19 | 2 | 75 |  | 0.81 | 0.4 | 0.4 | 20.4 | По заявке МЭС№12012023/90049205/1/1 отключить ПАК "Нива". ПУ№13546516.
| 378 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-27 13:47; социально-значимых объектов 23: 92.4; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 379 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП39/663Б-ТП111 |  | 6 (6.3) | 2023-01-23 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:16 | 2023-01-23 17:40 | 2023-01-23 17:56 | 2023-01-24 16:25 | 5 | 1 | 1 | 47 |  | 0.2 | 22.75 | 0.2667 | 1.3335 | выясняется,КВЛ-6 кВ 0,8 км,1 кабельная вставка,резерв есть .ПС-ПС-257 Хвойная фид.907. КЛ-6 кВ л.663 Б повреждена сторонними организациями | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 211 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 18:20 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-01-23 18:20 | 2023-01-23 18:26 | 2023-01-23 18:26 | 103 | 27 | 3 | 1431 | 1 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | повреждение кабеля, абоненты запитаны по резерву ф.212 ПС 197 и по ф.6/63 ПС 547.
| 381 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №266 Федоскино | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-23 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:35 | 2023-01-23 19:35 | 2023-01-24 00:10 | 2023-01-24 19:42 | 11 | 0 | 1 | 86 |  | 0.2 | 24.1167 | 4.5833 | 50.4163 | выясняется ,ВЛ-2,3 км,резерва нет.ПС-664 фид.745 ТП-266 перекрытие в РУ-0,4 кВ | МТЗ
| 382 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:33 | 2023-01-23 19:35 | 2023-01-23 20:08 | 2023-01-23 20:08 | 70 | 16 | 3 | 120 |  | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 38.5 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 383 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-26 12:44; социально-значимых объектов 23: 64.9833; социально-значимых объектов 26: Повреждение кабеля; социально-значимых объектов 27: АВР успешно на ЦРП 23
| 385 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №403 п. Некрасовский | 1 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-24 00:21 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-01-24 00:21 | 2023-01-24 01:37 | 2023-01-24 01:37 | 23 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.2667 | 1.2667 | 29.1341 | Устранение аварийного дефекта. Устранение аварийного нагрева на н\в руб-ке.
| 386 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-01-24 05:05 | 2023-01-24 06:44 | 2023-01-24 10:52 | 99 | 35 | 4 | 180 |  | 1.47 | 5.7833 | 1.65 | 163.35 | Повреждение ВЛ-10 кВ оп.16 сторонней организацией. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 387 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №3755 КП Дубровские Зори | ЛР 6 кВ фид 7 ПС 717 | 6 (6.3) | 2023-01-24 09:25 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-01-24 09:25 | 2023-01-24 10:44 | 2023-01-24 10:44 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.3167 | 1.3167 | 11.8503 | Замена трансформатора
| 388 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11642-ЦРП25 |  | 6 (6.3) | 2023-01-24 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-01-24 11:27 | 2023-01-24 12:32 | 2023-01-25 01:06 | 73 | 23 | 4 | 341 | 3 | 1.4 | 13.65 | 1.0833 | 79.0809 | Выясняется,,Длина КВЛ-6 км, количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст; 110 Солнечногорск, ,пит. фид. 11642 . Повреждение КЛ-6 кВ ф. 11642 2-х фазное | МТЗ
| 389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРУН750/7-КТП835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-01-24 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:56 | 2023-01-24 11:30 | 2023-01-24 12:26 | 2023-01-24 12:26 | 462 | 30 | 6 | 1815 |  | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 431.1846 | Выясняется. длина ВЛ-6 кВ 6,7 км, количество кабельных вставок 6. Резерва нет. Питающая ПС Базарово фид. 7. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 390 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 12:05 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-01-24 12:05 | 2023-01-24 12:43 | 2023-01-24 12:43 | 38 | 14 | 3 | 178 |  | 0.73 | 0.6333 | 0.6333 | 24.0654 | Заявка абонента КТП-1764 восстановление перемычки ЛР п.Ермолино Поле-1, Ершов С.В.
| 391 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №384 Пруссы | Т | 6 (6.3) | 2023-01-24 14:24 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-01-24 14:24 | 2023-01-24 15:19 | 2023-01-24 15:19 | 12 |  | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 11.0004 | Чистка трансформатора, по предписанию РТН
| 392 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 |  | 6 (6.3) | 2023-01-24 15:12 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-01-24 15:12 | 2023-01-24 17:08 | 2023-01-24 17:08 | 38 | 18 | 2 |  |  | 0.45 | 1.9333 | 1.9333 | 73.4654 | Восстановление оборванного провода оп.12
| 393 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №266 Федоскино | Т | 10 (10.5) | 2023-01-24 18:43 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-01-24 18:43 | 2023-01-24 19:55 | 2023-01-24 19:55 | 16 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 19.2 | Отключение РИСЭ. Восстановление нормальной схемы ТП.
| 394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 |  | 6 (6.3) | 2023-01-24 21:02 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-01-24 21:02 | 2023-01-24 22:06 | 2023-01-24 22:06 | 16 | 2 | 1 | 25 |  | 0.15 | 1.0667 | 1.0667 | 17.0672 | КВЛ-6 кВ ф. ЦРП-7-КТП-1230+ КТП-348, отпайка за ЛР-661 устранение неполнофазного режима.
| 395 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1086 д.Давыдково | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-01-24 22:51 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-01-24 22:51 | 2023-01-24 23:27 | 2023-01-24 23:27 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | Восстановление контакта в РУ-6 кВ
| 396 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1936 д. Настасьино | ЛР 10 кВ фид 14 ПС 824 | 0.38 | 2023-01-25 10:00 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 11:25 | 2023-01-25 11:25 | 5 |  | 1 | 58 |  | 0.04 | 1.4167 | 1.4167 | 7.0835 | Замена трансформатора
| 397 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 190 с. Талицы |  | 0.38 | 2023-01-25 10:19 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-01-25 10:19 | 2023-01-25 11:50 | 2023-01-25 11:50 | 52 | 1 | 1 | 67 |  | 0.08 | 1.5167 | 1.5167 | 78.8684 | Замена АВ ф 2
| 399 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-01-25 11:02 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-01-25 11:02 | 2023-01-25 11:41 | 2023-01-25 11:41 | 35 | 19 | 2 | 950 |  | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 22.75 | устранение аварийного дефекта, ремонт ВПР
| 400 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 11:04 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-01-25 11:04 | 2023-01-25 11:25 | 2023-01-25 11:25 | 18 | 6 | 6 | 6 |  | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 6.3 | Восстановление перемычек опора 25
| 401 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-457/село с.Рогачево |  | 0.38 | 2023-01-25 11:23 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-25 11:23 | 2023-01-25 13:21 | 2023-01-25 13:21 | 7 | 1 | 1 | 29 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 13.7669 | ВЛ-0,4кВ замена провода
| 402 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка |  | 0.38 | 2023-01-25 11:26 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-01-25 11:26 | 2023-01-25 12:40 | 2023-01-25 12:40 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.2333 | 1.2333 | 12.333 | Замена гл рубильника
| 403 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 2005 д. Бунтеиха |  | 0.38 | 2023-01-25 11:56 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-01-25 11:56 | 2023-01-25 13:04 | 2023-01-25 13:04 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 11.333 | Замена трансформатора на КТП 2005 100 кВа на 160 кВа
| 405 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/104-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-27 18:57; социально-значимых объектов 23: 54.5167; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ 10кВ фид.104 ПС-429 - ЦРП-34; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 406 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-01-25 12:42 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-01-25 12:42 | 2023-01-25 13:31 | 2023-01-25 13:31 | 123 | 15 | 1 | 412 |  | 0.4 | 0.8167 | 0.8167 | 100.4541 | Проведение ТО РИСЭ
| 408 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ МТП-0250 д. Н. Желтиково | ВР 10 кВ Т в ст. фид 104 | 10 (10.5) | 2023-01-25 13:50 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-01-25 13:50 | 2023-01-25 15:11 | 2023-01-25 15:11 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.003 | 1.35 | 1.35 | 27 | Устранение аварийного дефекта ВА фид.1
| 409 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 7 |  | 0.38 | 2023-01-25 13:52 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-01-25 13:52 | 2023-01-25 15:41 | 2023-01-25 15:41 | 21 |  | 2 | 50 |  | 0.01 | 1.8167 | 1.8167 | 38.1507 | Ремонт ВЛ, по жалобе потребителя
| 410 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №93 Акатьево | Т | 6 (6.3) | 2023-01-25 14:03 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-01-25 14:03 | 2023-01-25 14:44 | 2023-01-25 14:44 | 17 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 11.6161 | Устранение аварийного дефекта
| 411 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст |  | 110 | 2023-01-25 14:15 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-01-25 14:15; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 25.01.23 16:38 При осмотре ВЛ 110 кВ Шерееметьево-Б.Раст в пролете опор 44-45 обнаружено перекрытие на строительную технику сторонней организации провода нижней фазы(С) На проводе нижней фазы и кузове самосвала, видны следы перекрытия, колеса автомобиля повреждены. Ремонт провода не требуется. Персоналом СЛЭП на место вызваны сотрудники полиции. ПС 750 кВ Белый Раст по сообщению дежурного Васенина, АО с успешным АПВ ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. 25.01.2023 14:46 при осмотре панелей РЗА, отключение ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый раст от 2ого комплекта ДФЗ, ТОР 100 не подключен, нет возможности определить точки КЗ и фазу, ток КЗ 4,04 кА, производится осмотр оборудования. ПС 110 кВ Шереметьево. при осмотре, все оборудование в работе, отключений не было, АВР не работал. По ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст блинкер АПВ не выпадал, защиты не работали. ТОР-100: ф.С-А-0. Расстояние до точки КЗ = 21,2 км. Длина ВЛ 21,2 км. 14:55 ПС 750 кВ Белый Раст: произведен осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст, замечаний нет. 14:57 ПС 110 кВ Шереметьево: произведён осмотр ошиновок, и коммутационных аппаратов присоединения ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст - замечаний нет. Также произведён осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый раст от приёмного портала до 3 опоры ВЛ - замечаний нет.; социально-значимых объектов 27: ПС 750 кВ Белый Раст: ДФЗ 2-1 комп, АПВ успешно ПС 110 кВ Шереметьево: отключений не было, АВР не работал. блинкер АПВ не выпадал, защиты не работали. ТОР-100: ф.С-А-0. Расстояние до точки КЗ = 21,2 км. Длина ВЛ 21,2 км.
| 414 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-27 21:03; социально-значимых объектов 23: 49.1167; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 330 Менделеево яч.ф.330101 . ЦРП-95 АВР-успешно.
| 415 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-25 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:54 | 2023-01-25 20:14 | 2023-01-25 21:08 | 2023-01-25 21:08 | 76 | 25 | 2 | 250 |  | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 68.4 | Выясняется, длина КВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 52 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита- ЦРП-18 РУ-6кВ 2 с. яч.ф.Л-773 МВ.
| 416 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС420/4-РП1970 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-26 19:21; социально-значимых объектов 23: 20.4333; социально-значимых объектов 26: РП-1970 РУ-10 кВ сек 2: перекрытие в яч. ТСН-2.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 417 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-01-26 01:25 | 2023-01-26 02:07 | 2023-01-28 21:01 | 40 | 8 | 1 | 87 |  | 0.5 | 67.6 | 0.7 | 28 | Выясняется, количество кабельных вставок- 10шт., Резерв есть.Питающая п\ст 110кВ Алабушево ,пит. фид. 2020А+Б Повреждение КЛ-10кВ ЦРП-23 2с. - ТП-4011 | МТЗ ЦРП-23 РУ-10кВ 2 с. яч. ТП-4011+ ТП-418 2с.-МВ
| 418 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:26 | 2023-01-26 03:49 | 2023-01-26 05:15 | 2023-01-26 05:15 | 76 | 25 | 2 | 250 |  | 1.5 | 1.4333 | 1.4333 | 108.9308 | Выясняется, длина КВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 52 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЦРП-18 РУ-6кВ 2 с. яч. ф.Л-773 МВ.
| 419 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 06:36 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-01-26 06:36 | 2023-01-26 08:00 | 2023-01-26 08:00 | 76 | 29 | 3 | 120 |  | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 106.4 | Отыскание неполнофазного режима сети 10кВ
| 420 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 08:00 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-01-26 08:00 | 2023-01-26 08:48 | 2023-01-26 08:48 | 76 | 29 | 3 | 120 |  | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 60.8 | Устранение неполнофазного режима сети 10кВ, опора №1 восстановление отгоревшей перемычки.
| 421 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1335 Федоскино | ЛР 10 кВ ВЛ-10 кВ л.652 | 0.38 | 2023-01-26 09:20 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-01-26 09:20 | 2023-01-26 11:08 | 2023-01-26 11:08 | 20 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 36 | Замена вводного рубильника взамен поврежденного
| 422 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2181 н.п. Орудьево | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-26 10:08 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-01-26 10:08 | 2023-01-26 11:20 | 2023-01-26 11:20 | 16 | 0 | 1 | 58 |  | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 19.2 | устранение аварийного дефекта КТП-2181 РУ-0,4кВ
| 429 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 13:10 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-01-26 13:10 | 2023-01-26 14:43 | 2023-01-26 14:43 | 492 | 48 | 7 | 2400 | 0 | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 762.6 | устранение аварийного дефекта, нагрев ШР
| 430 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3185 д. Княжево |  | 0.38 | 2023-01-26 14:03 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-01-26 14:03 | 2023-01-26 15:29 | 2023-01-26 15:29 | 11 | 0 | 1 | 58 |  | 0.014 | 1.4333 | 1.4333 | 15.7663 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ фид 1
| 432 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 15:12 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-01-26 15:12 | 2023-01-26 16:00 | 2023-01-26 16:00 | 65 | 15 | 3 | 65 |  | 0.27 | 0.8 | 0.8 | 52 | Востановление проводов КТП-1685
| 434 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 16:33 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-01-26 16:33 | 2023-01-26 17:23 | 2023-01-26 17:23 | 272 | 37 | 8 | 1950 | 0 | 0.7 | 0.8333 | 0.8333 | 226.6576 | Устранение аварийного дефекта
| 435 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 10кВ №1071 д.Бортнево | АВ 0,4кВ ф.3 | 10 (10.5) | 2023-01-26 17:22 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-26 17:22 | 2023-01-26 18:04 | 2023-01-26 18:04 | 28 |  | 1 | 36 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 19.6 | Переразделка и опрессовка кабеля в РУ 0,4 кВ
| 436 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | МВ 6 кВ фид 18107 | 6 (6.3) | 2023-01-27 02:18 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-01-27 02:18 | 2023-01-27 03:22 | 2023-01-27 03:22 | 105 | 39 | 7 | 1950 |  | 0.6 | 1.0667 | 1.0667 | 112.0035 | Устранение аварийного дефекта на 1 сек. 6кВ
| 437 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16185 ООО "Николина поляна" | ВВк 10 кВ фид.РП-16140 сек.1 | 10 (10.5) | 2023-01-27 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-27 18:16; социально-значимых объектов 23: 9.7167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. РТП 16140 с. 1 - РТП 16185 с. 1.; социально-значимых объектов 27: РТП 16185 РУ 10 кВ с. 1 яч. фид. РТП 16140 с. 1 - АО от МТЗ ВВк РТП 16160 АВР-успешно, РТП 16190 АВР - успешно, 28106 - АВР успешно, 28125 АВР-успешно.
| 438 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1756/поселок- п. ОПХ Ермоли |  | 0.38 | 2023-01-27 09:02 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-01-27 09:02 | 2023-01-27 11:01 | 2023-01-27 11:01 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.9833 | 1.9833 | 41.6493 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 439 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС824/10 - ЦРП 14 |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 10:49 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-01-27 10:49 | 2023-01-27 12:11 | 2023-01-27 12:11 | 14 | 5 | 2 | 175 |  | 0.1 | 1.3667 | 1.3667 | 19.1338 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-Юрьево МТП 1933 ревизия РЛНД
| 440 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №819 СНТ "Ясное", д. Крупенино | Т | 6 (6.3) | 2023-01-27 10:56 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-27 10:56 | 2023-01-27 12:24 | 2023-01-27 12:24 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 22.0005 | Замена трансформатора по жалобе потребителя
| 441 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №3729 п. Трудовая | ЛР 10 кВ фид 9 ПС 600 | 10 (10.5) | 2023-01-27 11:15 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-01-27 11:15 | 2023-01-27 12:06 | 2023-01-27 12:06 | 20 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 17 | Замена трансформатора.
| 442 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-01-27 11:22 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-01-27 11:22 | 2023-01-27 11:57 | 2023-01-27 11:57 | 60 |  | 1 | 120 | 0 | 0.44 | 0.5833 | 0.5833 | 34.998 | Замена АВ фид.1, перераспределение нагрузки.
| 443 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров |  | 110 | 2023-01-27 11:39 | Аварийное | Успешно, со сбросом нагрузки | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-27 13:27; социально-значимых объектов 23: 1.8; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: С ПС 220 кВ Дмитров: ДФЗ, ОМП 34,8 км, ф.В = 0. АПВ успешно. С ПС 110 кВ Вербилки: ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. Без обесточения потребителей.
| 444 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1285 Марфино | Т | 10 (10.5) | 2023-01-27 13:51 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-01-27 13:51 | 2023-01-27 14:14 | 2023-01-27 14:14 | 7 | 1 | 1 | 86 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 2.6831 | Оперативные переключения с целью восстановления нормальной схемы
| 446 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №432 д Игнатьево | ВР 6 кВ Т в ст. фид 39 | 6 (6.3) | 2023-01-27 18:37 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-01-27 18:37 | 2023-01-27 18:56 | 2023-01-27 18:56 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 0.3167 | 0.3167 | 1.5835 | устранение нагрева контакта
| 447 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25037 сек.2 | 10 (10.5) | 2023-01-27 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:50 | 2023-01-27 23:14 | 2023-01-28 01:04 | 2023-02-01 18:39 | 276 | 14 | 3 | 276 | 2 | 0.6 | 115.4167 | 1.8333 | 505.9908 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28053 с. 2 - ТП 28054 с. 2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 448 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Новософрино №215 | АТ-1 | 220 | 2023-01-28 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:32 | 2023-01-28 12:57 | 2023-01-28 13:29 | 2023-01-28 18:48 | 1596 | 91 | 4 | 3391 | 10 | 4.51 | 5.85 | 0.5333 | 851.1468 | под шинным мостом 10 кВ в месте присоединения кабельной перемычки 3 секции 10 кВ обнаружена обгоревшая птица, которая предположительно и стала причиной АО АТ-1. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита РТ-1. Работы АВР 3-4 сек. 10кВ не было (причина неисправность контрольного кабеля в цепях АВРС).
| 449 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1442 д. Горки | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-28 14:33 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-01-28 14:33 | 2023-01-28 14:53 | 2023-01-28 14:53 | 14 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 4.6662 | Восстановление контакта на АВ фид 1 от МТП-1442
| 450 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 14:55 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-28 14:55 | 2023-01-28 16:23 | 2023-01-28 16:23 | 98 | 26 | 5 | 394 |  | 1.822 | 1.4667 | 1.4667 | 143.7366 | Оперативные переключения по отысканию "земли".
| 451 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 18:56 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-01-28 18:56 | 2023-01-28 19:30 | 2023-01-28 19:30 | 12 | 5 | 2 |  |  | 0.5 | 0.5667 | 0.5667 | 6.8004 | Устранение дефекта аварийного
| 452 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2300 д. Мошницы |  | 0.38 | 2023-01-28 19:30 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-01-28 19:30 | 2023-01-28 20:12 | 2023-01-28 20:12 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | Замена Гл.руб 400 А на 400 А
| 453 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 20:55 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-01-28 20:55 | 2023-01-28 21:27 | 2023-01-28 21:27 | 168 | 40 | 7 | 451 |  | 2.457 | 0.5333 | 0.5333 | 89.5944 | Оперативные переключения, для отыскания неполнофазного режима.
| 454 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 21:34 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-01-28 21:34 | 2023-01-28 23:33 | 2023-01-28 23:33 | 21 | 2 | 1 | 74 |  | 0.04 | 1.9833 | 1.9833 | 41.6493 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 455 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1348/деревня 2- д. Подъячев |  | 0.38 | 2023-01-29 00:20 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-01-29 00:20 | 2023-01-29 01:12 | 2023-01-29 01:12 | 20 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.8667 | 0.8667 | 17.334 | Устранение аварийного дефекта. Замена н\в руб-ка.
| 456 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | Т | 6 (6.3) | 2023-01-29 01:15 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-01-29 01:15 | 2023-01-29 01:50 | 2023-01-29 01:50 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 6.9996 | Снятие неисправной РИСЭ
| 457 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:39 | 2023-01-29 05:12 | 2023-01-29 05:51 | 2023-01-30 01:13 | 13 | 4 | 1 | 45 |  | 0.7 | 20.0167 | 0.65 | 8.45 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.71309 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 458 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 310 д. Шемякино |  | 0.38 | 2023-01-29 10:32 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-01-29 10:32 | 2023-01-29 11:06 | 2023-01-29 11:06 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 2.8335 | Устранение неполнофазного режима в сети.
| 459 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 3 Сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-01-29 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-30 06:31; социально-значимых объектов 23: 19.5; социально-значимых объектов 26: Выясняются; социально-значимых объектов 27: от защиты шин МВ 3 сек 10кВ АТ-1
| 460 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2588 д. Задорино |  | 0.38 | 2023-01-29 11:28 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-01-29 11:28 | 2023-01-29 11:41 | 2023-01-29 11:41 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.2167 | 0.2167 | 2.167 | Перевод ПБВ на тр-ре.
| 461 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2612 д. Задорино |  | 0.38 | 2023-01-29 11:50 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-01-29 11:50 | 2023-01-29 12:02 | 2023-01-29 12:02 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | певести ПБВ в сторону понижения напряжения.
| 462 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №46 г. Дмитров | фид Л.3 | 10 (10.5) | 2023-01-29 13:34 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-01-29 13:34 | 2023-01-29 14:37 | 2023-01-29 14:37 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 1.05 | 1.05 | 19.95 | Устранение аварийного дефекта
| 463 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-29 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:41 | 2023-01-29 14:50 | 2023-01-29 15:31 | 2023-01-29 15:31 | 87 | 25 | 3 | 250 |  | 1.5 | 0.6833 | 0.6833 | 59.4471 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 464 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 581 д. Судниково |  | 0.38 | 2023-01-29 15:15 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-01-29 15:15 | 2023-01-29 16:42 | 2023-01-29 16:42 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.45 | 1.45 | 14.5 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 0.4 кВ.
| 465 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140110-ЦРП36/1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-01 22:19; социально-значимых объектов 23: 63.3667; социально-значимых объектов 26: Выясняется,запитаны по резерву ф.140215 Повреждение КЛ-10кВ ф.140110; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЦРП-36 АВР-успешно.
| 466 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 09:13 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-01-30 09:13 | 2023-01-30 10:37 | 2023-01-30 10:37 | 185 | 25 | 3 | 229 |  | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 259 | Ремонт ВР КТП-51, ремонт силового трансформатора
| 467 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:44 | 2023-01-30 09:50 | 2023-01-30 10:34 | 2023-01-30 10:34 | 87 | 25 | 3 | 250 |  | 1.5 | 0.7333 | 0.7333 | 63.7971 | Выясняется, длина КВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ т. 8-925-128-62-63, дополнительно запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 52 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 468 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 10:47 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-30 10:47 | 2023-01-30 12:15 | 2023-01-30 12:15 | 12 | 1 | 1 | 34 |  | 0.08 | 1.4667 | 1.4667 | 17.6004 | оперативные переключения, для вывода в ремонт оборудования
| 469 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2327 д.Головково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-01-30 12:40 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-01-30 12:40 | 2023-01-30 14:09 | 2023-01-30 14:09 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.4833 | 1.4833 | 14.833 | КТП-2327 РУ 0,4 кВ произвести замену главного рубильника
| 471 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 13:52 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-01-30 13:52 | 2023-01-30 15:01 | 2023-01-30 15:01 | 48 | 12 | 2 | 150 |  | 0.7 | 1.15 | 1.15 | 55.2 | Оперативные переключения.
| 472 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | МВ 10 кВ ТДГК-4+ДГК-4+ТСН-2 | 10 (10.5) | 2023-01-30 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-30 23:13; социально-значимых объектов 23: 9.1167; социально-значимых объектов 26: Причина: неполнофазное отключение АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2 из-за приваривания рабочих контактов фазы «К», вследствии чего не работал АВР САВ 1-2 сек 0.4 кВ 16:25 выведена в ремонт 2 сек 0.4 кВ для ревизии АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2 17:04 допущена бригада на ревизию АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2 17:36 Закончены работы, выявлена причина отказа АВР САВ 0.4 кВ: произведена ревизия механизма АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2, зачищены рабочие контакты, автомат исправен. 17:54 подано напряжение на 2 сек 0.4 кВ через САВ 0.4 кВ. 18:50 допущена бригада в ОРУ 110 кВ. КРУ 10 кВ. ТСН-2+ТДГК-4+ДГК-4 10 кВ, КЛ 10 кВ ТСН-2+ТДГК-4+ДГК-4 . отыскание причины отключения фидера 22:24 Закончены работы по КЛ 10 кВ ТСН-2+ТДГК-4+ДГК-4 . На повреждении ТДГК-4. Отшинован кабель 10 кВ от ТДГК-4 и ТСН-2 можно вводить в работу. 23:13 Включен в работу ТСН-2 10 кВ.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 473 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Бутаково №444 | ТМ | 110 | 2023-01-30 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-01-30 23:13; социально-значимых объектов 23: 9.1167; социально-значимых объектов 26: Причина: неполнофазное отключение АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2 из-за приваривания рабочих контактов фазы «К», вследствии чего не работал АВР САВ 1-2 сек 0.4 кВ 16:25 выведена в ремонт 2 сек 0.4 кВ для ревизии АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2 17:04 допущена бригада на ревизию АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2 17:36 Закончены работы, выявлена причина отказа АВР САВ 0.4 кВ: произведена ревизия механизма АВ 2 сек 0.4 кВ ТСН-2, зачищены рабочие контакты, автомат исправен. 17:54 подано напряжение на 2 сек 0.4 кВ через САВ 0.4 кВ. 18:50 допущена бригада в ОРУ 110 кВ. КРУ 10 кВ. ТСН-2+ТДГК-4+ДГК-4 10 кВ, КЛ 10 кВ ТСН-2+ТДГК-4+ДГК-4 . отыскание причины отключения фидера 22:24 Закончены работы по КЛ 10 кВ ТСН-2+ТДГК-4+ДГК-4 . На повреждении ТДГК-4. Отшинован кабель 10 кВ от ТДГК-4 и ТСН-2 можно вводить в работу. 23:13 Включен в работу ТСН-2 10 кВ.; социально-значимых объектов 27: Междуфазная токовая отсечка.
| 474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 14:14 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-01-30 14:14 | 2023-01-30 15:20 | 2023-01-30 15:20 | 87 | 25 | 3 | 250 |  | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 95.7 | КВЛ-6 кВ ф. Л-773 оп. №69 снять перемычки (разгрузка).
| 475 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 542 РП 233 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 16:08 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-01-30 16:08 | 2023-01-30 17:09 | 2023-01-30 17:09 | 65 | 9 | 2 | 132 |  | 0.8 | 1.0167 | 1.0167 | 66.0855 | Устранение неполнофазного режима работы
| 476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 90 от ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 16:22 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-01-30 16:22 | 2023-01-30 17:42 | 2023-01-30 17:42 | 43 | 5 | 1 | 87 |  | 0.6 | 1.3333 | 1.3333 | 57.3319 | Неполнофазный режим работы Повреждение кабеля
| 477 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС391/98-ЦРП7 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 16:28 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-01-30 16:28 | 2023-01-30 17:42 | 2023-01-30 17:42 | 14 | 3 | 1 | 32 |  | 0.6 | 1.2333 | 1.2333 | 17.2662 | неполнофазный режим работы повреждение кабеля
| 478 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 19:29 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-01-30 19:29 | 2023-01-30 20:17 | 2023-01-30 20:17 | 15 | 6 | 1 | 20 |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 12 | Отыскание неполнофазного режима.
| 479 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:28 | 2023-01-30 19:41 | 2023-01-30 20:09 | 2023-01-30 20:09 | 22 | 3 | 2 | 70 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 10.2674 | Выясняется, длина ВЛ…3,6 км, количество кабельных вставок…3 , резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Омега , фид. 840807. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 480 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:40 | 2023-01-30 19:58 | 2023-01-30 20:38 | 2023-01-30 20:38 | 106 | 34 | 6 | 402 |  | 3 | 0.6667 | 0.6667 | 70.6702 | Выясняется | МТЗ
| 481 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-580 фид 1 |  | 0.38 | 2023-01-30 21:41 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-01-30 21:41 | 2023-01-30 22:09 | 2023-01-30 22:09 | 15 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | устранение аварийного дефекта, переопрессовка кабельных наконечников
| 482 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2338 д. Загорье 2 |  | 0.38 | 2023-01-30 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-01-30 22:03 | 2023-01-30 22:41 | 2023-01-30 22:41 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 4.4331 | Плохой контакт на выкидке ф.1, переопессовали наконечник по средней фазе. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 483 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 - ТП 382 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 22:41 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-01-30 22:41 | 2023-01-30 23:26 | 2023-01-30 23:26 | 58 | 7 | 1 | 150 |  | 0.06 | 0.75 | 0.75 | 43.5 | устранение аварийного дефекта , оп 5 ревизия контакта
| 484 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-01-31 05:35 | 2023-01-31 06:12 | 2023-02-02 16:54 | 27 | 4 | 1 | 50 |  | 0.5 | 59.3167 | 0.6167 | 16.6509 | Повреждение КЛ-10 кВ ПС-829 - ТП-4017 ф.82911, потребители запитаны по резерву по ф.829227. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 |  | 6 (6.3) | 2023-01-31 10:45 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-01-31 10:45 | 2023-01-31 12:15 | 2023-01-31 12:15 | 128 | 8 | 1 | 147 |  | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 192 | Замена масла в МВ.
| 487 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 |  | 6 (6.3) | 2023-01-31 10:47 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-01-31 10:47 | 2023-01-31 11:43 | 2023-01-31 11:43 | 132 | 10 | 2 | 174 |  | 0.49 | 0.9333 | 0.9333 | 123.1956 | ВЛ-6кВ ф6 ПС127 монтаж доп. траверсы
| 491 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661 (аб) |  | 6 (6.3) | 2023-01-31 13:12 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-31 13:12 | 2023-01-31 15:10 | 2023-01-31 15:10 | 170 | 10 | 2 | 198 |  | 0.65 | 1.9667 | 1.9667 | 334.339 | Замена изоляторов
| 493 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 13:38 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-01-31 13:38 | 2023-01-31 15:36 | 2023-01-31 15:36 | 14 | 5 | 1 | 23 |  | 0.49 | 1.9667 | 1.9667 | 27.5338 | КВЛ 10кВ ф РТП102-ЛР90 на оп №10,21 поднять и ошиновать провода
| 494 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-01-31 14:40 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-01-31 14:40 | 2023-01-31 16:08 | 2023-01-31 16:08 | 23 | 11 | 2 | 22 |  | 0.42 | 1.4667 | 1.4667 | 33.7341 | ВЛ 6 кВ ф.43/311 снятие шлейфов на участки ВЛ 6 кВ для чистки трассы
| 495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-01 01:15; социально-значимых объектов 23: 9.9; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10кВ ф.71405 А+Б, абоненты запитаны по резерву ф.71509 А+Б; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС-110кВ Поварово ВВк 10кВ ф.71405А+Б. РП-128 АВР-успешно.
| 496 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 376 - ТП 45 |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:43 | 2023-01-31 20:05 | 2023-01-31 20:48 | 2023-01-31 20:48 | 181 | 17 | 5 | 850 | 1 | 0.53 | 0.7167 | 0.7167 | 129.7227 | ВЛ-6 кВ фид ТП-45 - ТП-363 - ДКР в пр оп № 42-43 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 497 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 672 д. Доровское |  | 0.38 | 2023-01-31 20:50 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-01-31 20:50 | 2023-01-31 22:17 | 2023-01-31 22:17 | 16 |  | 1 | 35 |  | 0.06 | 1.45 | 1.45 | 23.2 | восстановление провода, опиловка ДКР
| 498 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-01-31 22:26 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-01-31 22:26 | 2023-01-31 23:03 | 2023-01-31 23:03 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 4.3169 | Оперативные переключения. Перевод ПБВ тр-ра
| 501 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/41-КРН 546 |  | 6 (6.3) | 2023-02-01 10:29 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-02-01 10:29 | 2023-02-01 12:28 | 2023-02-01 12:28 | 100 | 11 | 1 | 174 |  | 0.694 | 1.9833 | 1.9833 | 198.33 | ВЛ-6кВ опиловка крон деревьев
| 502 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №763 д. Меленки | ВР 10 кВ фид Алексеевский | 10 (10.5) | 2023-02-01 10:29 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-02-01 10:29 | 2023-02-01 11:08 | 2023-02-01 11:08 | 15 |  | 1 | 20 | 0 | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 9.75 | Замена гл. руб-ка Т-ра
| 504 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №144 с. Внуково | Т | 6 (6.3) | 2023-02-01 10:41 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-02-01 10:41 | 2023-02-01 11:44 | 2023-02-01 11:44 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | КТПП №144 замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА
| 505 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 11:30 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-02-01 11:30 | 2023-02-01 12:50 | 2023-02-01 12:50 | 88 | 12 | 2 | 180 |  | 0.4 | 1.3333 | 1.3333 | 117.3304 | Опиловка угрожающих падением крон деревьев в пр оп№49-51
| 506 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №759 д. Скородумки | ВР 10 кВ фид Алексеевский | 10 (10.5) | 2023-02-01 11:35 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-02-01 11:35 | 2023-02-01 13:00 | 2023-02-01 13:00 | 15 |  | 1 | 20 | 0 | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | РУ 0,4 кВ произвести замену главного рубильника
| 509 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 12:05 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-02-01 12:05 | 2023-02-01 13:27 | 2023-02-01 13:27 | 232 | 52 | 5 | 610 | 2 | 2.1 | 1.3667 | 1.3667 | 317.0744 | Отыскание и устранение однофазного замыкания
| 510 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | БМТП 6 кВ №706 д. Лотосово | ЛР 6 кВ фид 8 ПС 717 | 6 (6.3) | 2023-02-01 12:40 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-02-01 12:40 | 2023-02-01 14:06 | 2023-02-01 14:06 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.4333 | 1.4333 | 30.0993 | Замена трансформатора
| 511 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 786 д. Климово |  | 0.38 | 2023-02-01 13:00 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-02-01 13:00 | 2023-02-01 15:00 | 2023-02-01 15:00 | 5 |  | 1 | 7 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 10 | ВЛ0,4кВ ф.2 от КТП786 , Выполнить замену опоры №8
| 512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 13:22 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-02-01 13:22 | 2023-02-01 13:27 | 2023-02-01 13:27 | 47 | 23 | 4 | 55 | 0 | 0.9 | 0.0833 | 0.0833 | 3.9151 | оперативные переключения для разгрузки ф. 7101
| 514 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 |  | 6 (6.3) | 2023-02-01 16:48 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-01 16:48 | 2023-02-01 17:37 | 2023-02-01 17:37 | 184 | 18 | 1 | 201 |  | 0.54 | 0.8167 | 0.8167 | 150.2728 | Монтаж шлейфов оп.1
| 515 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ №1095 п. с/х Останкино | РЛНД-10/400 | 6 (6.3) | 2023-02-01 16:52 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-02-01 16:52 | 2023-02-01 18:19 | 2023-02-01 18:19 | 11 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.45 | 1.45 | 15.95 | Устранение аварийного дефекта, замена н\в рубильника.
| 516 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 |  | 6 (6.3) | 2023-02-01 20:55 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-02-01 20:55 | 2023-02-01 21:15 | 2023-02-01 21:15 | 49 | 11 | 2 | 102 |  | 0.27 | 0.3333 | 0.3333 | 16.3317 | ВЛ 6 кВ ф.3/717 восстановить перемычку на ВР к ТП-1616
| 517 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 6кВ №107 п.Ашукино | Т | 6 (6.3) | 2023-02-01 21:17 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-02-01 21:17 | 2023-02-01 22:49 | 2023-02-01 22:49 | 90 | 1 | 1 | 112 |  | 0.1 | 1.5333 | 1.5333 | 137.997 | Замена предохранителя вводного рубильника
| 518 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 |  | 6 (6.3) | 2023-02-01 23:10 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-02-01 23:10 | 2023-02-02 01:00 | 2023-02-02 01:00 | 184 | 18 | 2 | 201 |  | 0.54 | 1.8333 | 1.8333 | 337.3272 | Демонтаж шлейфа, устранение неполнофазного режима.
| 519 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 107 п. Ашукино |  | 0.38 | 2023-02-01 23:39 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-02-01 23:39 | 2023-02-02 00:16 | 2023-02-02 00:16 | 23 |  | 1 | 37 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 14.1841 | замена АВ
пешки | 520 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 10:00 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-02-02 10:00 | 2023-02-02 11:11 | 2023-02-02 11:11 | 140 | 54 | 6 | 250 | 0 | 2.3 | 1.1833 | 1.1833 | 165.662 | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ , восстановление оборванного провода в пролете опор 65-66 .
| 522 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | БМТП 10 кВ №46 г. Дмитров | РЛНД-10/400 | 10 (10.5) | 2023-02-02 10:49 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-02-02 10:49 | 2023-02-02 12:42 | 2023-02-02 12:42 | 51 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 1.8833 | 1.8833 | 96.0483 | Устранение аварийного дефекта
| 524 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП12/558-ТП1095 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-02-02 11:15 | 2023-02-02 13:11 | 2023-02-15 16:33 | 52 | 6 | 2 | 516 |  | 0.4 | 317.3 | 1.9333 | 100.5316 | 7 кабельных вставок,резерв есть,ТЭЦ-27 фид.294 РИСЭ запрошено Повреждена КЛ-10 кВ л.558 ЦРП-12 -ТП-1095 | МТЗ
| 527 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-02-02 11:26 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-02-02 11:26 | 2023-02-02 12:56 | 2023-02-02 12:56 | 58 | 20 | 2 | 867 |  | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 87 | Ремонт концевой муфты л.606. Течь масла из наконечников концевой муфты.
| 529 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-02-02 12:07 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-02-02 12:07 | 2023-02-02 13:28 | 2023-02-02 13:28 | 246 | 33 | 2 | 320 |  | 1.6 | 1.35 | 1.35 | 332.1 | Для безопасного производства работ по подключению ПЭОТ 6 кВ, включение КВЛ-6 кВ Фид. 32 через установку обратной трансформации, опробование РИСЭ 700 кВА с установкой обратной трансформации.
| 530 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №2023 г. Дмитров | 2 сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-02 12:14 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-02-02 12:14 | 2023-02-02 14:05 | 2023-02-02 14:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 1.85 | 1.85 | 3.7 | ТП-2023 РУ-0,4кВ ремонт вводного н/в АВ
| 532 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-02-02 12:31 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-02-02 12:31 | 2023-02-02 13:36 | 2023-02-02 13:36 | 104 | 20 | 4 | 196 |  | 1.8 | 1.0833 | 1.0833 | 112.6632 | Производство работ по замене В/В ПКУ на КВЛ-6 кВ Лин.1177 в сторону абонентской КТП-0132 СОРП "Хотьковский".
| 533 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 10 кВ №249 г.Хотьково | Пр 0,4 кВ фид 5 ул.Комякинская лев. | 10 (10.5) | 2023-02-02 13:14 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-02 13:14 | 2023-02-02 14:04 | 2023-02-02 14:04 | 25 |  |  | 20 |  | 0.004 | 0.8333 | 0.8333 | 20.8325 | Производство работ по подключению вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ фид.5.
| 535 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 14:20 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-02-02 14:20 | 2023-02-02 16:12 | 2023-02-02 16:12 | 69 | 14 | 5 | 700 |  | 0.1 | 1.8667 | 1.8667 | 128.8023 | замена аварийной опоры №72
| 536 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3495 д.Задорино | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-02-02 15:00 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-02-02 15:00 | 2023-02-02 17:00 | 2023-02-02 17:00 | 5 |  | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 10 | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 от КТП-3495 на 2 часа Врезка части ф.1 на ф.2 на оп.19 и оп.35
| 537 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 440 п. Алабушево |  | 0.38 | 2023-02-02 15:33 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-02-02 15:33 | 2023-02-02 17:11 | 2023-02-02 17:11 | 10 |  | 1 | 20 | 0 | 0.1 | 1.6333 | 1.6333 | 16.333 | вл 0,4 кВ ф2 от КТП 440 монтаж Стабилизатора напряжения, на оп №32 произвести монтаж Стабилизатора напряжения
| 538 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2423 д. Меленки |  | 0.38 | 2023-02-02 15:40 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-02-02 15:40 | 2023-02-02 16:38 | 2023-02-02 16:38 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 4.8335 | ВЛ0,4кВ ф.1 от КТП2161 д.Меленки на опоре №5 установить стабилизатор напряжения типа ПСК. 0,4кВ КТП2161
| 539 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП-10кВ РП-1900 п. Пироговский | МВ 10 кВ фид 108 | 10 (10.5) | 2023-02-02 17:30 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-02 18:27 | 2023-02-02 18:27 | 9 | 3 | 2 | 258 |  | 0.3 | 0.95 | 0.95 | 8.55 | Перекладка жил КЛ-10 кВ фид.208 согласно фазировке
| 540 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-02-02 22:07 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-02-02 22:07 | 2023-02-03 00:07 | 2023-02-03 00:07 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 2 | 2 | 30 | Устранение неполнофазного режима
| 541 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-02-03 01:24 | 2023-02-03 01:58 | 2023-02-09 20:48 | 39 | 6 | 78 | 78 |  | 0.8 | 163.4 | 0.5667 | 22.1013 | Выясняется, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, РИСЭ запрощено у информатора . Питающая ПС 110 кВ №438 Бакеево , фид. 438406 . Поврежден КЛ-10 кВ ЦРП-49 с.2- ТП-472 с.2 двухфазное КЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 542 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 06:12 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-03 06:12 | 2023-02-03 07:01 | 2023-02-03 07:01 | 194 | 37 | 3 | 189 |  | 0.97 | 0.8167 | 0.8167 | 158.4398 | Замена изолятора оп. 131 КВЛ 809 10 кВ.
| 543 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-08 13:35; социально-значимых объектов 23: 125.95; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ. РП-128 АВР успешно; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 544 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 10:08 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-02-03 10:08 | 2023-02-03 11:11 | 2023-02-03 11:11 | 74 | 19 | 2 | 109 | 0 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 77.7 | Ревизия ШР РП-128 сек. 2
| 545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1450 СНТ Ветеран-1 д. Ногово | Т | 10 (10.5) | 2023-02-03 10:43 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-02-03 10:43 | 2023-02-03 11:28 | 2023-02-03 11:28 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 11.25 | Устранение аварийного дефекта
| 546 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ П/С-765с.3-РП-120с.1 ф.76514 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 10:54 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-02-03 10:54 | 2023-02-03 11:25 | 2023-02-03 11:25 | 26 | 4 | 1 | 55 | 0 | 0.5 | 0.5167 | 0.5167 | 13.4342 | Отыскание ,устранение однофазного замыкания на землю по ф. 76514
| 550 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ П/С-765с.3-РП-120с.1 ф.76514 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:41 | 2023-02-03 11:25 | 2023-02-03 12:06 | 2023-02-12 21:50 | 21 | 4 | 1 | 55 |  | 0.6 | 226.4167 | 0.6833 | 14.3493 | Поврежден КЛ 10 кВ ф. ТП-3144-РП-120 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 554 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 14:15 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-02-03 14:15 | 2023-02-03 15:13 | 2023-02-03 15:13 | 64 | 12 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 61.8688 | Ревизия ВПР-1183,восстановление контактного соединения на ошиновке ВПР.
| 555 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 6кВ №114 д.Введенское | Предохранитель ПН-2 100/100 | 6 (6.3) | 2023-02-03 15:13 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-02-03 15:13 | 2023-02-03 15:35 | 2023-02-03 15:35 | 7 |  | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 2.5669 | замена зажима оп.6
| 556 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-02-03 15:22 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-02-03 15:22 | 2023-02-03 16:36 | 2023-02-03 16:36 | 50 | 23 | 4 | 256 |  | 1.02 | 1.2333 | 1.2333 | 61.665 | ВЛ 6кВ ф 43 пс 311 от ЛР 571А-КРН 520 монтаж шлейфов оп 16-15,оп 33
| 557 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-02-03 18:11 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-03 18:11 | 2023-02-03 20:09 | 2023-02-03 20:09 | 5 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 9.8335 | Замена Н.В. ф.1 ф. 2
| 558 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-02-03 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-02-03 19:10 | 2023-02-03 19:48 | 2023-02-09 17:14 | 42 | 10 | 1 | 530 |  | 1.2 | 142.0667 | 0.6333 | 26.5986 | Выясняется | АО МВ ф.63 от МТЗ.
| 559 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 |  | 6 (6.3) | 2023-02-04 15:33 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-04 15:33 | 2023-02-04 16:22 | 2023-02-04 16:22 | 50 | 14 | 3 | 450 |  | 1 | 0.8167 | 0.8167 | 40.835 | Устранение аварийного дефекта.
| 560 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 102 п. Ашукино |  | 0.38 | 2023-02-04 15:58 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-02-04 15:58 | 2023-02-04 16:25 | 2023-02-04 16:25 | 21 |  | 1 | 34 |  | 0.05 | 0.45 | 0.45 | 9.45 | расфазировка
| 561 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-04 19:56 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-02-04 19:56 | 2023-02-04 20:36 | 2023-02-04 20:36 | 12 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0.04 | 0.6667 | 0.6667 | 8.0004 | Произвести подключение РИСЭ-350 кВА.
| 562 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1187с.2-КРУН-169-ТП-488с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 11:35 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-02-05 11:35 | 2023-02-05 12:43 | 2023-02-05 12:43 | 52 | 11 | 2 | 90 |  | 1.1 | 1.1333 | 1.1333 | 58.9316 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-1187 2с до КРУН-169, повреждение КЛ-10 кВ от КРУН-284 до ТП-488 1с.
| 563 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:25 | 2023-02-05 16:41 | 2023-02-05 18:06 | 2023-02-07 15:10 | 7 | 3 | 1 | 15 |  | 0.1 | 46.4833 | 1.4167 | 9.9169 | Повреждение КЛ-10 кВ от КТП-2194 до оп.41, КТП-2194 запитана от РИСЭ-350 кВа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 564 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 496 д.Красная Горка |  | 0.38 | 2023-02-05 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:15 | 2023-02-05 19:16 | 2023-02-05 19:31 | 2023-02-05 19:31 | 12 |  | 1 | 43 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 3 | причина отключения выясняется, отключился АВ 250А (фид.1+фид.2) | мтз
| 565 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | В 0,4 кВ ф.1 | 10 (10.5) | 2023-02-05 20:18 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-05 20:18 | 2023-02-05 21:08 | 2023-02-05 21:08 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Замена аварийного АВ ф. №1
| 566 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | МВ 10 кВ фид. 730 | 10 (10.5) | 2023-02-05 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 6:30 | 2023-02-05 21:01 | 2023-02-06 03:31 | 2023-02-08 15:41 | 394 | 39 | 4 | 3354 |  | 2.3 | 66.6667 | 6.5 | 2561 | Повреждение кабельной вставки между опорами №71 - №72. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110 кВ Аксаково, АО от МТЗ МВ 10 кВ фид.730. АО ОБОРОНЭНЕРГО, тел.: 8-926-210-95-40. Есть обесточение по Мытищинскому РЭС СЭС
| 567 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая |  | 6 (6.3) | 2023-02-05 23:50 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-02-05 23:50 | 2023-02-06 00:12 | 2023-02-06 00:12 | 75 | 16 | 3 | 200 |  | 1 | 0.3667 | 0.3667 | 27.5025 | Оперативные переключения для отыскания перекоса.
| 568 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП42/903А-КТП1607 |  | 6 (6.3) | 2023-02-06 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-02-06 01:00 | 2023-02-06 02:42 | 2023-02-06 22:44 | 87 | 15 | 2 | 860 |  | 1.1 | 21.7333 | 1.7 | 147.9 | причина отключения выяснятся | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП20/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 02:48 | Неплановое |  |  | 9:01 | 2023-02-06 02:48 | 2023-02-06 11:49 | 2023-02-06 11:49 | 74 | 44 | 3 | 3784 |  | 2 | 9.0167 | 9.0167 | 667.2358 | Устранение повреждения на ВЛ 10кВ л.900 оп.2 (2 раза) Ревизия ЛР-21, восстановление шлейфов выпиловка дерева оп.68-69 л.900
| 570 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 04:27 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-02-06 04:27 | 2023-02-06 06:00 | 2023-02-06 06:00 | 30 | 3 | 1 | 258 |  | 0.4 | 1.55 | 1.55 | 46.5 | ВЛ 10 кВ л.658 оп.50 восстановление шлейфов
| 571 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Начало деревни МТП 203 |  | 0.38 | 2023-02-06 09:30 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-06 09:30 | 2023-02-06 10:19 | 2023-02-06 10:19 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 8.9837 | Устранение дефекта
| 573 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2281 д.Белавино | ВН 10 кВ Т | 0.38 | 2023-02-06 10:31 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-02-06 10:31 | 2023-02-06 11:01 | 2023-02-06 11:01 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 5 | КТП-2281 РУ-0.4 кВ ревизия гл. руб-ка 400 А.
| 575 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №153 г.Хотьково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-06 12:19 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-02-06 12:19 | 2023-02-06 13:16 | 2023-02-06 13:16 | 18 | 1 | 1 | 45 |  | 0.003 | 0.95 | 0.95 | 17.1 | Устранение аварийного дефектов АВ Фид.5 РУ-0,4 кВ
| 577 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:32 | 2023-02-06 17:25 | 2023-02-06 17:57 | 2023-02-06 17:57 | 40 | 23 | 1 | 250 |  | 1.8 | 0.5333 | 0.5333 | 21.332 | Выясняется, длина ВЛ 1,0 км, количество кабельных вставок 7 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71407. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 578 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-02-06 19:59 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-06 19:59 | 2023-02-06 21:57 | 2023-02-06 21:57 | 52 | 8 | 2 | 688 |  | 0.8 | 1.9667 | 1.9667 | 102.2684 | Отыскание места повреждения КВЛ л.831 от ЦРП-21.
| 579 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 4 посёлок КТП 335 рп Запрудня |  | 0.38 | 2023-02-06 21:55 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-02-06 21:55 | 2023-02-06 22:36 | 2023-02-06 22:36 | 23 | 1 | 1 | 45 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 15.7159 | восстановление оборванного провода
| 580 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-02-06 22:01 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-02-06 22:01 | 2023-02-06 23:55 | 2023-02-06 23:55 | 62 | 8 | 2 | 688 |  | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 117.8 | Устранение места повреждения ВЛ-6 кВ л.831.
| 581 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-02-07 03:30 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-02-07 03:30 | 2023-02-07 05:22 | 2023-02-07 05:22 | 62 | 8 | 2 | 687 |  | 0.8 | 1.8667 | 1.8667 | 115.7354 | Устранение места повреждения ВЛ-6 кВ л.831.
| 582 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП34/678Б-ТП373 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:26 | 2023-02-07 09:31 | 2023-02-07 10:57 | 2023-02-07 10:57 | 8 | 2 | 1 | 172 |  | 0.5 | 1.4333 | 1.4333 | 11.4664 | запитано от ПС-429 фид.104 Повреждение КЛ-10 кВ л.650 (АБ)на ТП-1080 (АБ) Фруктонад-Групп | МТЗ
| 584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №288 Витенёво | Пр 0,4 кВ фид 7 деревня | 6 (6.3) | 2023-02-07 10:54 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-02-07 10:54 | 2023-02-07 11:58 | 2023-02-07 11:58 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.0667 | 1.0667 | 5.3335 | Восстановление отгоревшего наконечника на ТП-288 РУ 0,4 кВ фи.7 фаза "Ж"
| 585 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 11:13 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-02-07 11:13 | 2023-02-07 13:10 | 2023-02-07 13:10 | 276 | 50 | 3 | 588 |  | 1.57 | 1.95 | 1.95 | 538.2 | Работы на ВЛ-10кВ
| 589 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 |  | 6 (6.3) | 2023-02-07 14:38 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-02-07 14:38 | 2023-02-07 16:01 | 2023-02-07 16:01 | 34 | 6 | 1 | 55 |  | 0.3 | 1.3833 | 1.3833 | 47.0322 | Подъем кабеля , сборка нормальной схемы
| 590 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №246 Воздвиженское | Т | 6 (6.3) | 2023-02-07 14:54 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-02-07 14:54 | 2023-02-07 15:25 | 2023-02-07 15:25 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 4.6503 | Регулировка ПБВ на силовом тр-ре ТП 246
| 593 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-02-07 18:36 | 2023-02-07 19:09 | 2023-02-08 12:27 | 12 | 4 | 1 | 50 |  | 0.5 | 17.85 | 0.55 | 6.6 | Выясняется, количество кабельных вставок 5 , резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 82911. Повреждение КЛ-10кВ ПС-110кВ Время РУ-10кВ 1с. - ТП-4017 ф.82911 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС-110кВ Время РУ-10кВ 1с. яч.ф. 82911. РП-135 АВР-успешно.
| 594 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 496 д.Красная Горка |  | 0.38 | 2023-02-07 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:51 | 2023-02-07 22:06 | 2023-02-07 22:57 | 2023-02-07 22:57 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 4.25 | выясняется. нагрузка при включении 180,190,161 А | АО АВ фид.1 250 А
| 595 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 |  | 6 (6.3) | 2023-02-07 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:08 | 2023-02-07 23:50 | 2023-02-08 00:58 | 2023-02-08 00:58 | 115 | 44 | 3 | 250 |  | 2.2 | 1.1333 | 1.1333 | 130.3295 | Выясняется, длина КВЛ-3,2 км, количество кабельных вставок-6 шт., Резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-925-128-62-63,дополнительные РИСЭ запрошены у информатора. Питающая п\ст 829 Время ,пит. фид. 358 . | МТЗ
| 596 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-135-КТП-3043 |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 01:40 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-02-08 01:40 | 2023-02-08 02:07 | 2023-02-08 02:07 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.08 | 0.45 | 0.45 | 6.75 | КТП-3043 РУ-10 кВ яч. РП-135+ КТП-3429 подболтить кабель 10 кВ к РП-135.
| 597 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 496 д.Красная Горка |  | 0.38 | 2023-02-08 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-02-08 04:41 | 2023-02-08 05:30 | 2023-02-08 05:30 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 4.0835 | выясняется | АО АВ 250 А фид.1 250А
| 599 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-08 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-02-08 10:31 | 2023-02-08 11:55 | 2023-02-08 12:33 | 482 | 58 | 9 | 4550 | 9 | 3.5 | 2.0333 | 1.4 | 674.8 | повреждение концевых каб.муфт фид.18 и фид.20 (в зоне ответственности АО "Мособлэнерго") | ПС 110 кВ Нахабино 08.02.2023 10:29: "земля" на 2 сек 6 кВ. 08.02.2023 10:31 АО от МТЗ ввода ВВк 6 кВ Т-2. Нет напряжения на 2 сек 6 кВ.
| 601 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Аэропорт № 800 | ЭВ 110 кВ Т-1 | 110 | 2023-02-08 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-08 12:29; социально-значимых объектов 23: 1.65; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Аэропорт 08.02.2023 10:50 АО ЭВ 110 кВ Т-1 от 2 ст. МТЗ 6 кВ Т-1. Обесточенных потребителей нет.
| 602 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №496 Красная Горка | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-08 11:57 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-02-08 11:57 | 2023-02-08 12:31 | 2023-02-08 12:31 | 86 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 48.7362 | Замена АВ-0,4 кВ фид.1
| 605 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво |  | 6 (6.3) | 2023-02-08 13:55 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-02-08 13:55 | 2023-02-08 14:30 | 2023-02-08 14:30 | 70 | 23 | 1 | 1978 |  | 0.5 | 0.5833 | 0.5833 | 40.831 | Снятие дерева проводов с ВЛ-6 кВ л.805 оп.7-оп.8
| 611 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №198 Фоминское | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-09 10:56 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-02-09 10:56 | 2023-02-09 11:20 | 2023-02-09 11:20 | 11 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | ТП-198 РУ-0,4 кВ. Произвести ревизию контакта гибкой ошиновки фазы "З" от вводного руб-ка 0,4 кВ до АВ-0,4 кВ фид. 2.
| 614 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 13:34 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-09 13:34 | 2023-02-09 15:32 | 2023-02-09 15:32 | 26 | 4 | 1 | 200 |  | 0.02 | 1.9667 | 1.9667 | 51.1342 | Устранение аварийного дефекта, ремонт МВ-6кВ
| 615 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2743 д. Векшино | Т | 6 (6.3) | 2023-02-09 13:50 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-02-09 13:50 | 2023-02-09 15:46 | 2023-02-09 15:46 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 13.5331 | Устранение аварийного дефекта. Замена силового Т.
| 616 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 14:01 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-02-09 14:01 | 2023-02-09 15:21 | 2023-02-09 15:21 | 117 | 16 | 1 | 611 |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 155.9961 | На РИСЭ-700 кВА произвести ТО.
| 617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 756 КРУН 23 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 14:54 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-02-09 14:54 | 2023-02-09 16:01 | 2023-02-09 16:01 | 173 | 21 | 3 | 234 | 1 | 0.9 | 1.1167 | 1.1167 | 193.1891 | Устранение неполнофазного режима
| 619 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 6 секция 10 кВ; Прис. ТСН-6 яч.610 | 10 (10.5) | 2023-02-09 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-10 06:37; социально-значимых объектов 23: 14.9667; социально-значимых объектов 26: перекрытие на шинах 10 кВ 6 секции 10 кВ при вкатывании тележки ТСН-6 10кВ.; социально-значимых объектов 27: АО от дуговой клапанной защиты шин ВВк 6 сек 10 кВ Т-4. АВР 4- 6 сек 10 кВ был выведен. Без напряжения 6 сек 10 кВ ( 4 фид. Химкинского РЭС). АВР по сети Химкинского РЭС успешен.
| 620 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 15:44 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-02-09 15:44 | 2023-02-09 17:14 | 2023-02-09 17:14 | 39 | 16 | 1 | 71 | 0 | 1.76 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | Трассировка КЛ ЦРП-18 1 с. 6 кВ - ЦРП-7 Л-555.- оп. 1 .
| 622 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 543 п. Поварово |  | 0.38 | 2023-02-10 08:49 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-10 08:49 | 2023-02-10 09:39 | 2023-02-10 09:39 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 624 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1187с.1-КРУН-284-ТП-488с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 11:38 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-02-10 11:38 | 2023-02-10 12:15 | 2023-02-10 12:15 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 0.6167 | Повреждение в абонентских сетях Мособолэнерго
| 625 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 628 ТП 424 |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 11:58 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-02-10 11:58 | 2023-02-10 13:15 | 2023-02-10 13:15 | 90 | 5 | 1 | 102 |  | 0.35 | 1.2833 | 1.2833 | 115.497 | Замена изоляторов.
| 627 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 556 д. Ложки |  | 0.38 | 2023-02-10 12:22 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-02-10 12:22 | 2023-02-10 13:42 | 2023-02-10 13:42 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 6.6665 | Замена опоры
| 629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1878 ул.Ленина | ВПР 6 кВ фид Прогресс | 6 (6.3) | 2023-02-10 14:25 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-02-10 14:25 | 2023-02-10 15:33 | 2023-02-10 15:33 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.1333 | 1.1333 | 11.333 | замена наконечников на ошиновке гл. руб-ка
| 630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1878 ул. Ленина Солн |  | 0.38 | 2023-02-10 15:24 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-02-10 15:24 | 2023-02-10 15:33 | 2023-02-10 15:33 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | Снять перемычки на опоре №7 в сторону опоры №8
| 631 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП8 Ожогино-ТП766 |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:27 | 2023-02-10 16:19 | 2023-02-10 16:46 | 2023-02-10 16:46 | 27 | 7 | 1 | 45 |  | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 12.15 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 632 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №218 д.Васьково | ВР 10 кВ Т в ст. л.551 | 10 (10.5) | 2023-02-10 16:36 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-02-10 16:36 | 2023-02-10 17:45 | 2023-02-10 17:45 | 20 | 1 | 1 | 12 |  | 0.003 | 1.15 | 1.15 | 23 | замена Тр-ра
| 633 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 628 ТП 424 |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 17:35 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-02-10 17:35 | 2023-02-10 19:29 | 2023-02-10 19:29 | 1 | 1 |  | 126 |  | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Замена ТТ МВ л.864.
| 634 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | РП | ЦРП 6 кВ № 20 п.Зверосовхоз | КЛ 6кВ л 864 (аб) ф 92 (ЦРП 6 кВ № 20 п.Зверосовхоз) | 6 (6.3) | 2023-02-10 19:40 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-02-10 19:40 | 2023-02-10 20:28 | 2023-02-10 20:28 | 1 | 1 | 1 | 47 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ремонт привода МВ
| 635 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 20:40 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-02-10 20:40 | 2023-02-10 21:09 | 2023-02-10 21:09 | 39 | 35 | 9 | 700 |  | 0.53 | 0.4833 | 0.4833 | 18.8487 | ВЛ-6кВ ЦРП "Дмитров" устранение аварийного дефекта.
| 636 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС474/619-ЦРП8 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:21 | 2023-02-10 21:08 | 2023-02-11 00:29 | 2023-02-11 15:43 | 140 | 14 | 4 | 779 | 0 | 0.8 | 18.5833 | 3.35 | 469 | Повреждение ЛР-1 на опоре № 1 КВЛ-6 кВ фид. 619 ПС-474. На КЛ-6 кВ л. 539 причина отключения выясняется. На ТП-1963, ТП-2090, ТП-2059, ТП-2123 подключены РИСЭ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 637 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1369 д.Мышецкое | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-02-10 21:50 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-02-10 21:50 | 2023-02-10 22:06 | 2023-02-10 22:06 | 10 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 2.667 | замена АВ 80 А ф. 3 на АВ 160 А ( превышение нагрузки АВ )
| 638 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 22:38 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-02-10 22:38 | 2023-02-10 22:53 | 2023-02-10 22:53 | 55 | 29 | 3 | 140 | 0 | 1.4 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | Устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ , замена предохранителя ПРВТ ЛР-302, отпайка на КТП-2219. Отлючили ф. ТП-1804 2 с. -ТП-878 2 с.
| 639 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля |  | 0.38 | 2023-02-11 09:58 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-02-11 09:58 | 2023-02-11 10:15 | 2023-02-11 10:15 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 4.2495 | Регулировка напряжения по жалобе аб-та.
| 640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 63 сек 2 - ТП 212 - ТП 116 - КТП 794 |  | 6 (6.3) | 2023-02-11 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-02-11 11:12 | 2023-02-11 12:08 | 2023-02-11 12:08 | 75 | 6 |  | 300 |  | 0.1 | 0.9333 | 0.9333 | 69.9975 | КВЛ-6 кВ фид РП-63-Тп-212 оп 18 восстановление крепления провода | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита., В Тп-272 работал АВР
| 641 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №105 д.Варварино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-11 11:50 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-02-11 11:50 | 2023-02-11 13:28 | 2023-02-11 13:28 | 11 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 1.6333 | 1.6333 | 17.9663 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР.
| 642 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-02-11 13:20 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-02-11 13:20 | 2023-02-11 14:08 | 2023-02-11 14:08 | 79 | 21 | 5 | 196 |  | 0.945 | 0.8 | 0.8 | 63.2 | ВЛ-6кВ фид.1 ЦРП Дмитров замена ЛР-34
| 643 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП509/село- с. Шустино |  | 0.38 | 2023-02-11 14:30 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-02-11 14:30 | 2023-02-11 15:06 | 2023-02-11 15:06 | 22 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 13.2 | Устранение аварийного дефекта, перезаделка 2х наконечников
пешки | 644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-29-ТП644 ф.ТП-644 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:50 | 2023-02-11 16:01 | 2023-02-11 16:51 | 2023-02-11 16:51 | 80 | 15 | 1 | 150 |  | 1.2 | 0.8333 | 0.8333 | 66.664 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 645 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 18:49 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:21 | 2023-02-11 18:49 | 2023-02-11 19:10 | 2023-02-11 19:10 | 396 | 9 | 9 | 31 |  | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 138.6 | Выясняется, длинна ВЛ 22.8км, количество кабельных вставок 0, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-901-596-93-14 | МТЗ
| 646 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-11 19:27 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-02-11 19:27 | 2023-02-11 19:48 | 2023-02-11 19:48 | 11 |  | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 3.85 | Подключение РИСЭ для разгрузки фид.4 ПС-Шлюз № 6
| 647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С 830 2с-РП 16196 2с фид.231 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-02-11 19:58 | 2023-02-11 20:47 | 2023-02-13 18:37 | 7 | 7 | 1 | 450 |  | 3.1 | 46.65 | 0.8167 | 5.7169 | Повреждение КЛ 10 кВ ф.830231 от ПС 220 кВ Красногорская | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР 10 кВ в РП-16196 -не успешный
| 648 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №63 Опалево | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-02-11 22:45 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-02-11 22:45 | 2023-02-11 23:31 | 2023-02-11 23:31 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 8.4337 | Замена изолятора ПК фаза С
| 649 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-02-12 02:47 | 2023-02-12 04:41 | 2023-02-12 13:12 | 119 | 42 | 5 | 400 |  | 2.21 | 10.4167 | 1.9 | 226.1 | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 7102 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 650 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 04:40 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-02-12 04:40 | 2023-02-12 06:35 | 2023-02-12 06:35 | 100 | 36 | 8 | 210 |  | 1.8 | 1.9167 | 1.9167 | 191.67 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 7101
| 651 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 05:50 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-12 05:50 | 2023-02-12 07:48 | 2023-02-12 07:48 | 180 | 45 | 4 | 188 |  | 1.02 | 1.9667 | 1.9667 | 354.006 | снятие угрожающего дерева
| 652 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 06:42 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-02-12 06:42 | 2023-02-12 08:06 | 2023-02-12 08:06 | 37 | 13 | 3 | 87 |  | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 51.8 | Разгрузка КВЛ-10кВ ф.7101
| 653 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 06:48 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-02-12 06:48 | 2023-02-12 07:50 | 2023-02-12 07:50 | 129 | 47 | 3 | 189 |  | 1.1 | 1.0333 | 1.0333 | 133.2957 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 654 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 07:18 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-02-12 07:18 | 2023-02-12 09:06 | 2023-02-12 09:06 | 152 | 53 | 7 | 240 |  | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 273.6 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 655 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-02-12 09:46 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-02-12 09:46 | 2023-02-12 10:38 | 2023-02-12 10:38 | 113 | 41 | 6 | 2173 |  | 4.2 | 0.8667 | 0.8667 | 97.9371 | отыскание замыкания на землю.
| 656 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 10:04 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-12 10:04 | 2023-02-12 12:02 | 2023-02-12 12:02 | 152 | 53 | 7 | 240 |  | 2.8 | 1.9667 | 1.9667 | 298.9384 | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-02-12 11:15 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-02-12 11:15 | 2023-02-12 11:44 | 2023-02-12 11:44 | 56 | 20 | 4 | 1060 |  | 1.4 | 0.4833 | 0.4833 | 27.0648 | ремонт шлейфа на опоре 3
| 658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС147 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-02-12 11:37 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-02-12 11:37 | 2023-02-12 11:54 | 2023-02-12 11:54 | 33 | 9 | 3 | 32 |  | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 9.3489 | Произвести ревизию ЛР-238.
| 659 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №4156 д.Лигачево ф.840304 | Р 10 кВ ф.840304 | 0.38 | 2023-02-12 14:05 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-02-12 14:05 | 2023-02-12 15:02 | 2023-02-12 15:02 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.03 | 0.95 | 0.95 | 4.75 | МТП-4156 д. Лигачёво замена повреждённого опорного изолятора.
| 660 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП212/669Б-ТП494 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 14:49 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-02-13 16:40; социально-значимых объектов 23: 25.85; социально-значимых объектов 26: отыскание неполнофазного режима
| 661 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Куркино №837 | Т-1 63 МВА | 220 | 2023-02-12 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-13 09:16; социально-значимых объектов 23: 14.8; социально-значимых объектов 26: повреждение на ОПН 220 кВ Т-1 ф "С"; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Куркино 12.02.23 18:28 АО Т-1(220 /10 кВ 63 МВА) от ДЗТ. АВР 1-2 сек 10 кВ успешно. АВР 3-4 сек 10 кВ не работал. Обесточение 3 сек 10 кВ- АВР по сети абонентов успешен. Без обесточения потребителей 12.02.23 19:50 Осмотр Т-1, 1 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ - без замечаний. 19:52 При опробовании Т-1 включением ЭВ 220 кВ Т-1 трансформатор отключился от ДЗТ.
| 662 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 18:31 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-02-12 18:31 | 2023-02-12 18:57 | 2023-02-12 18:57 | 78 | 32 | 4 | 150 |  | 1.8 | 0.4333 | 0.4333 | 33.7974 | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. КВЛ-10 кВ ф. Радищево восстановление отгоревшего шлейфа на КТП-2573.
| 663 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Куркино №837 | ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Куркино | 220 | 2023-02-12 19:52 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-02-12 19:52; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий 2 к-т
| 664 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП1542/350-КРУН1899 Троице-Сельце |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-02-13 03:57 | 2023-02-13 05:50 | 2023-02-13 05:50 | 17 | 4 | 1 | 344 |  | 0.7 | 1.8833 | 1.8833 | 32.0161 | Причина отключения повреждение КЛ-10 кВ л.350 от РП-1542. Питающая ПС 110 кВ Аксаково, фид.752. | Работа МТЗ.
| 665 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 04:12 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-02-13 04:12 | 2023-02-13 04:53 | 2023-02-13 04:53 | 72 | 9 | 1 | 97 |  | 0.57 | 0.6833 | 0.6833 | 49.1976 | устранение неполнофазного режима. Монтаж шлейфа.
| 666 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 04:32 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-02-13 04:32 | 2023-02-13 06:31 | 2023-02-13 06:31 | 51 | 23 | 3 | 120 |  | 1.2 | 1.9833 | 1.9833 | 101.1483 | Отыскание неполнофазного режима.
| 667 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 04:46 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:22 | 2023-02-13 04:46 | 2023-02-13 05:08 | 2023-02-13 23:20 | 63 | 14 | 1 | 100 | 1 | 0.7 | 18.5667 | 0.3667 | 23.1021 | Поврежден КЛ-10 кВ от ЦРП-10 1с до оп.1 ф. Калининский. Запитаны по резерву ф.7101. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 668 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 07:30 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-13 07:30 | 2023-02-13 09:28 | 2023-02-13 09:28 | 72 | 24 | 5 | 120 |  | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 141.6024 | Отыскание однофазного замыкания.
| 669 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 10:06 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-02-13 10:06 | 2023-02-13 11:12 | 2023-02-13 11:12 | 86 | 30 | 6 | 340 |  | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 94.6 | Устранение однофазного замыкания на землю.
| 670 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 |  | 6 (6.3) | 2023-02-13 10:27 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-02-13 10:27 | 2023-02-13 11:15 | 2023-02-13 11:15 | 34 | 6 | 1 | 174 |  | 0.326 | 0.8 | 0.8 | 27.2 | устранение аварийного дефекта
| 671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС 836 ф.353 - КРН 91 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:33 | 2023-02-13 13:05 | 2023-02-13 14:38 | 2023-02-22 16:37 | 4 | 4 | 1 | 75 |  | 0.4 | 219.5333 | 1.55 | 6.2 | Повреждение КЛ-10 кВ фид.836353 | МТЗ
| 672 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-13 13:12 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-02-13 13:12 | 2023-02-13 14:58 | 2023-02-13 14:58 | 156 | 34 | 262 | 262 |  | 1.3 | 1.7667 | 1.7667 | 275.6052 | Устранение дефекта на АСП-292
| 674 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-02-13 14:46 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-02-13 14:46 | 2023-02-13 16:42 | 2023-02-13 16:42 | 43 | 12 | 1 | 136 |  | 0.9 | 1.9333 | 1.9333 | 83.1319 | ВЛ-6кВ ф.3/95 отпайка на КТП-870 монтаж доп. опор 1-4
| 675 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилки |  | 0.38 | 2023-02-13 15:48 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-02-13 15:48 | 2023-02-13 16:26 | 2023-02-13 16:26 | 10 |  | 1 | 140 |  | 0.105 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | По заявке управляющей компании "МБУ УК "Управление многоквартирными домами" Талдомского г.о № 261у от 13.02.2023г. .отключить ВЛ 0,4 кВ Вербилки ул. Строителей д. 5 для устранения аварийной ситуации (искрение вводного кабеля на чердаке дома) тел. 8-496204-13-34
| 676 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2422 д. Ожогино |  | 0.38 | 2023-02-13 16:08 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-02-13 16:08 | 2023-02-13 16:49 | 2023-02-13 16:49 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | Замена поврежденного штыревого изолятора 6кВ
| 678 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-02-13 17:30 | 2023-02-13 18:31 | 2023-02-13 18:31 | 456 | 61 | 11 | 3050 | 1 | 1.9 | 1.0167 | 1.0167 | 463.6152 | Повреждение на МТП-1470 (аб) Освещение трассы. | МВ от МТЗ. ТП-420 АВР выведен повреждение ТН.
| 679 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КРН Тиликтино |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 20:12 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-02-13 20:12 | 2023-02-13 21:03 | 2023-02-13 21:03 | 48 | 6 | 1 | 300 |  | 0.02 | 0.85 | 0.85 | 40.8 | Устранение дефекта на ВЛ-10кВ.
| 680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП152/церковь- п. Буденовец |  | 0.38 | 2023-02-13 20:43 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-13 20:43 | 2023-02-13 21:32 | 2023-02-13 21:32 | 18 | 1 | 1 | 20 |  | 0.09 | 0.8167 | 0.8167 | 14.7006 | устранение аварийного дефекта
| 681 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КРН Тиликтино |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:51 | 2023-02-13 21:07 | 2023-02-13 22:58 | 2023-02-13 22:58 | 48 | 6 | 1 | 300 |  | 0.02 | 1.85 | 1.85 | 88.8 | отключен ЛР-636, РПВ успешно. Повреждена КЛ-10кВ отп на ТП-924. | АСП Анютины глазки-1, ВВк от МТЗ,
| 682 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 |  | 6 (6.3) | 2023-02-13 22:52 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-02-13 22:52 | 2023-02-14 00:45 | 2023-02-14 00:45 | 39 | 6 | 7 | 300 |  | 0.15 | 1.8833 | 1.8833 | 73.4487 | Поиск и устранение неполнофазного режима.
| 683 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 00:52 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-02-14 00:52 | 2023-02-14 01:32 | 2023-02-14 01:32 | 72 | 9 | 1 | 97 |  | 0.57 | 0.6667 | 0.6667 | 48.0024 | Оперативные переключения
| 684 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:30 | 2023-02-14 08:26 | 2023-02-14 09:56 | 2023-02-14 09:56 | 102 | 14 | 3 | 45 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 153 | Выясняется | МТЗ
| 690 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №496 Красная Горка | Т | 6 (6.3) | 2023-02-14 11:50 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-02-14 11:50 | 2023-02-14 13:14 | 2023-02-14 13:14 | 7 |  | 1 | 86 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | Замена тр-ра 100 кВА на 160 кВА
| 692 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49 2-КТП448 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 12:56 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-02-14 12:56 | 2023-02-14 14:06 | 2023-02-14 14:06 | 106 | 10 | 1 | 165 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 123.6702 | КВЛ-10кВ ф.ЦРП-49,ТП-448 отревезировать привод и контактные соединения ВПР-448
| 693 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 12:59 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-14 12:59 | 2023-02-14 13:48 | 2023-02-14 13:48 | 12 |  | 1 | 118 |  | 0.204 | 0.8167 | 0.8167 | 9.8004 | Устранение аварийного дефекта
| 694 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 13:10 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-02-14 13:10 | 2023-02-14 15:09 | 2023-02-14 15:09 | 173 | 19 | 2 | 285 |  | 1.3 | 1.9833 | 1.9833 | 343.1109 | Поднять и ошиновать 3 провода для включение КТП-82 по жалобе ДоброделПроизвести опиловка на отпайке на КТП-82
| 695 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 14:16 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-02-14 14:16 | 2023-02-14 15:32 | 2023-02-14 15:32 | 78 | 22 | 4 | 350 |  | 1.6 | 1.2667 | 1.2667 | 98.8026 | Восстановление схемы ВЛ-10 кВ Лин.767 с РП-498 – монтаж шлейфовых перемычек на опоре №75.
| 696 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №468 Беляниново | Т-2 | 6 (6.3) | 2023-02-14 14:30 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-02-14 14:30 | 2023-02-14 14:42 | 2023-02-14 14:42 | 5 |  | 1 | 42 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | Перевод ПБВ
| 698 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 887 д. Обухово |  | 0.38 | 2023-02-14 16:10 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-02-14 16:10 | 2023-02-14 18:00 | 2023-02-14 18:00 | 10 |  | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | На опоре №5 отпайка от опоры №15 снять перемычки в сторону опоры №6.
| 699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-02-14 16:23 | 2023-02-14 16:49 | 2023-02-14 16:49 | 4 | 4 | 3 | 344 |  | 0.5 | 0.4333 | 0.4333 | 1.7332 | КВЛ-2,3 км,резерв есть .ПС-15 фид.811 А+Б Повреждение КЛ-6 кВ фид.910 (АБ) на ТП-1001(АБ),КЛ-6 кВ фид.911 (АБ) на ТП-1002(АБ) ООО"Мартын" ,Яхт-клуб тел.89663008505 | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:18 | 2023-02-14 17:26 | 2023-02-14 17:44 | 2023-02-14 17:44 | 70 | 16 | 3 | 120 |  | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 21 | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…8 , резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71405. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 701 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16180 с.1 - КРН 131 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-17 17:44; социально-значимых объектов 23: 72.2333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ АСП-131 - ТП-28043 с. 1 14.02.2023 в 17.30 в РТП-16180 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ ф. АСП-131; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 702 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 19:53 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-02-14 19:53 | 2023-02-14 20:18 | 2023-02-14 20:18 | 72 | 9 | 1 | 97 |  | 0.57 | 0.4167 | 0.4167 | 30.0024 | оперативные переключения
| 703 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/11 |  | 6 (6.3) | 2023-02-15 00:57 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-02-15 00:57 | 2023-02-15 02:08 | 2023-02-15 02:08 | 31 | 17 | 1 | 129 |  | 0.82 | 1.1833 | 1.1833 | 36.6823 | Устранение аварийного дефекта ВР МТП-1810 восстановление наконечника
| 704 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 01:32 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-02-15 01:32 | 2023-02-15 03:15 | 2023-02-15 03:15 | 58 | 31 | 6 | 310 |  | 1.74 | 1.7167 | 1.7167 | 99.5686 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-10кВ фид.6/160 восстановление провода
| 705 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП42/903Б-ЦРП29 |  | 6 (6.3) | 2023-02-15 05:17 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-02-15 05:17 | 2023-02-15 06:18 | 2023-02-16 03:28 | 29 | 10 | 2 | 860 |  | 0.6 | 22.1833 | 1.0167 | 29.4843 | Отыскание ОЗЗ
пешки | 707 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-29-ТП644 ф.ТП-644 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:36 | 2023-02-15 10:50 | 2023-02-15 11:26 | 2023-02-15 11:26 | 37 | 15 | 1 | 150 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 22.2 | Выясняется, длина ВЛ 1,0 км, количество кабельных вставок 1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71407. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 709 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №466 Беляниново | 1 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-15 12:44 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-02-15 12:44 | 2023-02-15 13:27 | 2023-02-15 13:27 | 12 |  | 1 | 43 |  | 0.2 | 0.7167 | 0.7167 | 8.6004 | Устранение аварийного нагрева руб-ка фид. 3, вводного руб-ка
| 713 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС330/330504-ЦРП95/1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-17 22:55; социально-значимых объектов 23: 57.35; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 330504.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 716 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Уча – Долгопрудная |  | 110 | 2023-02-15 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-16 00:50; социально-значимых объектов 23: 8.45; социально-значимых объектов 26: При осмотре КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная на опоре 125 обнаружен наброс на шлейфе верхней фазы (В) с приближением к средней траверсе опоры на расстояние менее 0,4 м. КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная требуется вывести в ремонт.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Долгопрудная , РЗА - работа ДЗЛ 1 и 2 комплект. Блинкер запрет АПВ, ОМП - уточняется. ПС 220 кВ Уча, РЗА - ДЗЛ 1 и 2 комплект, блинкер запрет АПВ. ОМП 20,9 км фаза В-0.
| 717 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 16:38 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-02-15 16:38 | 2023-02-15 17:04 | 2023-02-15 17:04 | 255 | 27 | 4 | 1350 |  | 0.2 | 0.4333 | 0.4333 | 110.4915 | Отключение абонента по заявке МЭС
| 718 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 17:01 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-02-15 17:01 | 2023-02-15 18:54 | 2023-02-15 18:54 | 72 | 9 | 1 | 94 |  | 0.57 | 1.8833 | 1.8833 | 135.5976 | демонтаж шлейфов КЛ 10 кВ л.864
| 719 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 18:00 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-02-15 18:00 | 2023-02-15 18:46 | 2023-02-15 18:46 | 158 | 31 | 6 | 634 |  | 1.743 | 0.7667 | 0.7667 | 121.1386 | Устранение аварийного дефекта по заявке абонента.
| 720 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 20:03 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-02-15 20:03 | 2023-02-15 21:49 | 2023-02-15 21:49 | 66 | 9 | 1 | 94 |  | 0.57 | 1.7667 | 1.7667 | 116.6022 | Монтаж шлейфов
| 721 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:06 | 2023-02-16 09:52 | 2023-02-16 10:58 | 2023-02-18 16:44 | 100 | 37 | 8 | 180 |  | 1.7 | 54.8667 | 1.1 | 110 | Повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-38 1с до ТП-821 1с, запитаны по резерву ф.140213. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 722 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 6 МТП 435 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-02-16 10:51 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-02-16 10:51 | 2023-02-16 12:50 | 2023-02-16 12:50 | 10 |  | 1 | 23 |  | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | 1. Монтаж провода СИП-4х70, на участке опор №10 – №18. 2. Демонтаж провода марки А, на участке опор №10 – №18. 3. Подключение провода СИП-4х70 на опоре №10
| 725 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ РТП421/246А-ТП1910 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-17 20:36; социально-значимых объектов 23: 31.45; социально-значимых объектов 26: Механическое повреждение КЛ-10 кВ л. РТП-421сек. 2 - КРН-2044, сторонними лицами; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 726 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 13:11 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-02-16 13:11 | 2023-02-16 15:04 | 2023-02-16 15:04 | 105 | 15 | 1 | 860 |  | 0.5 | 1.8833 | 1.8833 | 197.7465 | Проведение ТО РИСЭ
пешки | 727 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-29-ТП644 ф.ТП-644 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 13:34 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-02-16 13:34 | 2023-02-16 13:53 | 2023-02-16 13:53 | 50 | 15 | 1 | 150 | 2 | 1.2 | 0.3167 | 0.3167 | 15.835 | перестройка уставок МТЗ
| 730 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №694 д.Соколово | ВР 10 кВ фид Волна | 10 (10.5) | 2023-02-16 21:10 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-02-16 21:10 | 2023-02-16 21:20 | 2023-02-16 21:20 | 13 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.1 | 0.1667 | 0.1667 | 2.1671 | Перевод ПБВ Т-ра а сторону повышения .
| 732 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-02-17 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-02-17 03:50 | 2023-02-17 05:48 | 2023-02-17 05:48 | 12 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.25 | 1.9667 | 1.9667 | 23.6004 | Подключена вновь прибывшая РИСЭ-350 кВ Пушкинского РЭСа. | Неисправность РИСЭ.
| 733 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-02-17 10:20 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-02-17 10:20 | 2023-02-17 11:24 | 2023-02-17 11:24 | 70 | 16 | 1 | 120 |  | 1.5 | 1.0667 | 1.0667 | 74.669 | Отыскание неполнофазного режима в сети.
| 734 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-02-17 10:40 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-02-17 10:40 | 2023-02-17 11:08 | 2023-02-17 11:08 | 11 | 11 | 0 | 290 |  | 0.448 | 0.4667 | 0.4667 | 5.1337 | Устранение аварийного дефекта( отключение аварийного оборудования Абонента)
| 735 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 14:04 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-02-17 14:04 | 2023-02-17 15:09 | 2023-02-17 15:09 | 141 | 31 | 6 | 634 |  | 1.73 | 1.0833 | 1.0833 | 152.7453 | Заявка абонента, ООО Дмитровский Дорожник письмо ООО Мик ВЛ-10кВ фид.6/160 ремонт ЛР КТП-2575
| 736 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-02-17 14:23 | 2023-02-17 15:01 | 2023-02-21 15:20 | 9 | 9 |  |  |  | 0.8 | 96.95 | 0.6333 | 5.6997 | повреждение КЛ фид. 5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 737 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/584-ЦРП12 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-22 19:26; социально-значимых объектов 23: 124.7; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ 10кВ л.584 ЦРП-10-ЦРП-12; социально-значимых объектов 27: блинкеров нет, табло нет, определить сработавшие УРЗА нет возможности
| 738 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | АВ 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-02-17 15:07 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-02-17 15:07 | 2023-02-17 15:46 | 2023-02-17 15:46 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.4 | 0.65 | 0.65 | 7.8 | Переподключение РИСЭ-700кВА.
| 739 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 15:32 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-02-17 15:32 | 2023-02-17 16:02 | 2023-02-17 16:02 | 220 | 29 | 4 | 1450 |  | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 110 | Подключение по заявке МЭС КТП-966
| 740 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 398 д. Лешково |  | 0.38 | 2023-02-17 21:57 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-02-17 21:57 | 2023-02-17 22:30 | 2023-02-17 22:30 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 3.85 | Устранение неполнофазного режима фид.2 замена прокалывающего зажима Р-70 на выкидке
| 741 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-18 23:56; социально-значимых объектов 23: 18.1833; социально-значимых объектов 26: Выясняется, длина КЛ-3 км, количество кабельных вставок-2 шт., Резерв ф. 2018 А+Б, Питающая п\ст 20 Алабушево ,пит,фид.2020 А+Б ТП-482; социально-значимых объектов 27: МТЗ п\ст 20 Алабушево МВ фид.2020 ЦРП-23 АВР-Успешно
| 742 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП643/село- с. Б.Муханки |  | 0.38 | 2023-02-18 10:52 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-02-18 10:52 | 2023-02-18 11:00 | 2023-02-18 11:00 | 5 |  |  | 8 |  | 0.01 | 0.1333 | 0.1333 | 0.6665 | ТП-643 РУ-0,4 кВ замена ВА-200 (дефект)
| 743 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.1/Фид. 2825 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-20 18:49; социально-значимых объектов 23: 55.7833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2825. ЦРП 18 - работа АВР успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: ЦРП 18 АВР 10 кВ с.1-2 успешно.
| 744 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №0288 д. Слободка | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-18 11:28 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-02-18 11:28 | 2023-02-18 12:25 | 2023-02-18 12:25 | 25 | 1 | 1 | 15 |  | 0.003 | 0.95 | 0.95 | 23.75 | замена руб.0,4кВ фид.2
| 745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 13:10 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-02-18 13:10 | 2023-02-18 13:24 | 2023-02-18 13:24 | 31 | 11 | 2 | 50 |  | 0.8 | 0.2333 | 0.2333 | 7.2323 | КВЛ-10 кВ ф. 829445 в пр. опор №135- №136 снять упавшее дерево.
| 746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС166/20-ЦРП48 |  | 6 (6.3) | 2023-02-18 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:39 | 2023-02-18 13:17 | 2023-02-18 13:56 | 2023-02-22 00:08 | 50 | 6 | 2 | 516 |  | 0.8 | 82.85 | 0.65 | 32.5 | Причина отключения повреждение КЛ-6 кВ фид. 20 от ПС №166 Жостово до ЦРП-48. | МТЗ
| 747 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 136 д.Степаньково | сек 0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-02-18 15:47 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-02-18 15:47 | 2023-02-18 16:12 | 2023-02-18 16:12 | 6 | 1 | 1 | 6 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 2.5002 | Замена АВ фид.3
| 748 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 748 старая деревня |  | 0.38 | 2023-02-18 20:45 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-02-18 20:45 | 2023-02-18 21:39 | 2023-02-18 21:39 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 6.3 | Переразделка наконечника на выкидке ф.1 д.Талаево.
| 749 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 3 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:16 | 2023-02-19 02:00 | 2023-02-19 02:16 | 2023-02-19 16:00 | 340 | 5 | 1 | 20 |  | 0.9 | 14 | 0.2667 | 90.678 | Повреждение кабеля от ПС 110кВ Юркино-2 №803 до ТП-155. | МТЗ
| 750 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-20 01:37; социально-значимых объектов 23: 21.4833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 671208 с ПС 220 кВ Старбеево. Работа АВР в ТП 154 - успешно. Резерв фид. 671357.; социально-значимых объектов 27: ТП 154 - Работа АВР успешно.
| 751 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2730 д. Сырково |  | 0.38 | 2023-02-19 05:01 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-02-19 05:01 | 2023-02-19 05:49 | 2023-02-19 05:49 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 4 | Устранение неполнофазного режима.
| 752 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-02-19 10:05 | 2023-02-19 10:43 | 2023-02-19 16:51 | 4 | 4 | 1 | 45 |  | 0.7 | 6.7667 | 0.6333 | 2.5332 | Выясняется, длина КЛ…4,7. км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71309. Повреждение КЛ-10кВ ф.71309 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110кВ Поварово РУ-10кВ МВ ф.71309 ЦРП-44 РУ-10кВ - АВР выведен по режиму.
| 753 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС147 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-02-19 17:35 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-02-19 17:35 | 2023-02-19 18:07 | 2023-02-19 18:07 | 97 | 9 | 3 | 135 |  | 0.4 | 0.5333 | 0.5333 | 51.7301 | Восстановление провода ТП-843
| 754 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 63 п.Ильюшинский/поселок |  | 0.38 | 2023-02-19 17:36 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-02-19 17:36 | 2023-02-19 18:27 | 2023-02-19 18:27 | 7 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 5.95 | Устранение аварийного дефекта.
| 755 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №1575 п. Парамоново | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-19 18:00 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-02-19 19:21; социально-значимых объектов 23: 1.35; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта
| 756 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-02-20 10:17 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-02-20 10:17 | 2023-02-20 11:46 | 2023-02-20 11:46 | 222 | 35 | 6 | 356 |  | 0.62 | 1.4833 | 1.4833 | 329.2926 | Заявка абонента ООО МИК
| 758 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Тимошкино РП-73- КТП-610 |  | 6 (6.3) | 2023-02-20 11:44 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-02-20 11:44 | 2023-02-20 13:26 | 2023-02-21 18:57 | 45 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0.2 | 31.2167 | 1.7 | 76.5 | Отыскание ОЗЗ. Выведена КВЛ-6 кВ фид. Тимошкино от АСП-78
| 761 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 347 д. Голиково |  | 0.38 | 2023-02-20 12:25 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-02-20 12:25 | 2023-02-20 14:12 | 2023-02-20 14:12 | 25 | 1 | 1 | 45 |  | 0.01 | 1.7833 | 1.7833 | 44.5825 | Замена поврежденной опоры №25
| 762 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 2576 д. Ростовцево |  | 0.38 | 2023-02-20 12:46 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-02-20 12:46 | 2023-02-20 14:40 | 2023-02-20 14:40 | 25 | 1 | 1 | 45 |  | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 47.5 | Замена тр-ра ТМГ-250кВА Y\Y на ТР-р ТМГ-250кВА Y¦Z, замена РЩ РУ-0,4кВ.
| 763 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 12:58 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-02-20 12:58 | 2023-02-20 14:52 | 2023-02-20 14:52 | 87 | 55 | 5 | 285 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 165.3 | КВЛ-10 кВ ф. 32921.Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 10 кВ.
| 764 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 2459 д. Меленки |  | 0.38 | 2023-02-20 13:11 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-02-20 13:11 | 2023-02-20 15:10 | 2023-02-20 15:10 | 10 |  | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | Замена вводного шкафа 0,4кВ.
| 765 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 3 КТП 1369 д.Вешки |  | 0.38 | 2023-02-20 14:22 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-02-20 14:22 | 2023-02-20 14:44 | 2023-02-20 14:44 | 7 |  | 2 | 22 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 2.5669 | Устранение аварийного дефекта АВ-0,4 кВ фид.3
| 766 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 347 д. Голиково |  | 0.38 | 2023-02-20 15:14 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-02-20 15:14 | 2023-02-20 17:10 | 2023-02-20 17:10 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 19.333 | Перетяжка голого провода
| 767 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-02-20 15:58 | 2023-02-20 17:40 | 2023-02-25 16:44 | 152 | 9 | 1 | 210 |  | 0.9 | 120.7667 | 1.7 | 258.4 | Выясняется, длина ВЛ-6. км, количество кабельных вставок 4 , резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора . Питающая ПС-110 №264 кВ Мцыри , фид. 26418 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 768 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-02-20 16:09 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-02-20 16:09 | 2023-02-20 16:28 | 2023-02-20 16:28 | 132 | 15 | 3 | 1290 |  | 1.2 | 0.3167 | 0.3167 | 41.8044 | Устранение аварийного дефекта на оп.№38 л.775
| 769 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Сигма – Сенеж |  | 110 | 2023-02-20 17:39 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-20 18:43; социально-значимых объектов 23: 1.0667; социально-значимых объектов 26: в результате осмотра КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж обнаружено: пролёт опор 100-101 следы перекрытия на проводах нижней и средней фазы (В,С), вследствие падения спиленного дерева из внеохранной зоны КВЛ (длина 20,5 м). Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: 20.02.2023 17:39 АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж. Длина ВЛ 25,7 км (вся СЭС). Без обесточения потребителей. Работа защит: ПС 110 кВ Сенеж: ДФЗ 1-й и 2-й комплекты, АПВ не работало (запрет АПВ от линейных защит). ТОР 100: ф.C-A, расстояние 3,4 км, ток КЗ 6,34 кА. ПС 220 кВ Сигма: ДФЗ 1-й и 2-й комплекты, АПВ успешно, КВЛ под напряжением. По Прибору показания: расстояние 23 км, ф. А-B, ток КЗ ф.B 4,07 кА.
| 770 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №274 д. Давыдково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-20 18:13 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-02-20 18:13 | 2023-02-20 18:42 | 2023-02-20 18:42 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 5.7996 | Замена АВ фид Деревня+ГАИ
| 771 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-20 20:05 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-02-20 20:05 | 2023-02-20 21:15 | 2023-02-20 21:15 | 231 | 33 | 6 | 980 |  | 2 | 1.1667 | 1.1667 | 269.5077 | Неполнофазный режим с фид.1 ПС325. Потребители переведены на фид.20 ПС325
| 772 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМТП-56 с.Озерецкое/село |  | 0.38 | 2023-02-20 21:47 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-20 21:47 | 2023-02-20 22:37 | 2023-02-20 22:37 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 5.8331 | Перевод нагрузки на РИСЭ ТП56, ТП55 с.Озерецкое
| 773 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №2851 с. Озерецкое |  | 0.38 | 2023-02-20 23:20 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-02-20 23:20 | 2023-02-20 23:39 | 2023-02-20 23:39 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 2.2169 | Перевод нагрузки на РИСЭ
| 774 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП763/деревня- д. Старо |  | 0.38 | 2023-02-21 00:21 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-02-21 00:21 | 2023-02-21 01:10 | 2023-02-21 01:10 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 5.7169 | Устранение аварийного дефекта.
| 776 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.5-ЦРП-45с.2 ф.71605 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 11:30 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-02-21 11:30 | 2023-02-21 13:20 | 2023-02-21 13:20 | 174 | 43 | 4 | 470 | 2 | 1.8 | 1.8333 | 1.8333 | 318.9942 | Отыскание неполнофазного режима.
| 777 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/7,8 ДРЭС, Присоед. секционирующее (кольцующее) |  | 6 (6.3) | 2023-02-21 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:12 | 2023-02-21 11:47 | 2023-02-21 11:59 | 2023-02-21 11:59 | 45 | 14 | 5 | 89 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 9 | выясняется, длина ВЛ 5,8км ,каб вставки 1,резерва нет. Питающая ПС-583 Подъячево фид.8 КРН-579 ВЛ-6кВ фид.8/583 КРН-579 РПВ успешно, МБ в осмотре | МТЗ
| 778 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст II цепь |  | 110 | 2023-02-21 12:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-21 14:51; социально-значимых объектов 23: 2.2333; социально-значимых объектов 26: в результате осмотре точки КЗ на ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст 2 цепь обнаружено: пролёт опор 31-32 следы перекрытия на проводе нижней фазы ф. "С", вследствие воздействия посторонней техники. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: АО ВЛ 110 кВ Солнечногорск- Б. Раст 2 цепь. АПВ неуспешно. Длина ВЛ- 35,16 км (вся СЭС). ПС 110 кВ Солнечногорск: ДФЗ, ТКЗ 7,6 км. ф. С-0. ПС Белый Раст: ДФЗ и 2 ст. ТЗНП, ТКЗ 30 км, ф. С-0, ток КЗ - 3,28 кА. 21.02.2023 14:51 ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст 2 цепь замкнута в транзит.
| 780 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.5-ЦРП-45с.2 ф.71605 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 16:30 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-02-21 16:30 | 2023-02-21 16:55 | 2023-02-21 16:55 | 23 | 43 | 4 | 470 | 2 | 1.8 | 0.4167 | 0.4167 | 9.5841 | Сборка норм. Схемы . Оперативные переключения.
| 781 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП1542/350-КРУН1899 Троице-Сельце |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 18:10 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-02-21 18:10 | 2023-02-21 18:46 | 2023-02-21 18:46 | 26 | 4 | 1 | 172 |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 15.6 | оперативные переключение для ввода в работу КЛ 10 кВ л. 350 на ТП 5
| 782 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 19:13 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-02-21 19:13 | 2023-02-21 19:49 | 2023-02-21 19:49 | 93 | 23 | 5 | 1150 |  | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 55.8 | Восстановление неполнофазного режима
| 783 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-02-21 21:05 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-02-21 21:05 | 2023-02-21 22:50 | 2023-02-21 22:50 | 79 | 11 |  | 89 |  | 0.35 | 1.75 | 1.75 | 138.25 | Восстановление шлейфов, замена изоляторов.
| 784 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №528 Тарасово | ЛР 10 кВ фид 63102 | 10 (10.5) | 2023-02-21 21:56 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-02-21 21:56 | 2023-02-21 22:57 | 2023-02-21 22:57 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.03 | 1.0167 | 1.0167 | 25.4175 | Устранение аварийного дефекта.
| 785 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | Т | 10 (10.5) | 2023-02-21 22:10 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-02-21 22:10 | 2023-02-21 22:29 | 2023-02-21 22:29 | 14 | 1 | 1 | 86 |  | 0.02 | 0.3167 | 0.3167 | 4.4338 | Перевод ПБВ из положения 3 в положение 5
| 786 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 68 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-02-21 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:26 | 2023-02-21 23:13 | 2023-02-21 23:39 | 2023-02-21 23:39 | 8 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 3.4664 | АВ-63 А.Нагрузка -68,45,50 А | Отработал АВ
| 787 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 68 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-02-22 02:08 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-02-22 02:08 | 2023-02-22 03:18 | 2023-02-22 03:18 | 8 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 9.3336 | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ 63 А на АВ 100А
| 788 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №237 д.Шапилово | ВР 6 кВ в ст лин 578 | 6 (6.3) | 2023-02-22 10:10 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-02-22 10:10 | 2023-02-22 11:39 | 2023-02-22 11:39 | 25 | 1 | 1 | 25 |  | 0.003 | 1.4833 | 1.4833 | 37.0825 | Ремонт общего руб.-0,4кВ
| 790 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 463 д. Веревское |  | 0.38 | 2023-02-22 12:09 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-02-22 12:09 | 2023-02-22 13:00 | 2023-02-22 13:00 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 7.65 | КТП-3030 ф. 3 замена авт 200 А на 250 А
| 791 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2534 д. Веревское |  | 0.38 | 2023-02-22 12:30 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-02-22 12:30 | 2023-02-22 14:20 | 2023-02-22 14:20 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | Дозаправка РИСЭ-700 кВа КТП-4175
| 792 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №528 Тарасово | Т | 10 (10.5) | 2023-02-22 12:35 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-02-22 12:35 | 2023-02-22 13:43 | 2023-02-22 13:43 | 17 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.1333 | 1.1333 | 19.2661 | Замена н.в выкидки
| 793 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 52 ПС 35 кВ Кузьмино №667 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 13:30 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-02-22 13:30 | 2023-02-22 14:25 | 2023-02-22 14:25 | 19 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0.28 | 0.9167 | 0.9167 | 17.4173 | Замена изолятора на оп 8 ф 52
| 794 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1319 д. Степаньково-6 | Т | 10 (10.5) | 2023-02-22 13:57 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-02-22 13:57 | 2023-02-22 14:19 | 2023-02-22 14:19 | 19 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 6.9673 | Устранение аварийного дефекта
| 795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 151 с. Вороново |  | 0.38 | 2023-02-22 14:34 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-02-22 14:34 | 2023-02-22 15:31 | 2023-02-22 15:31 | 17 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.95 | 0.95 | 16.15 | Устранение аварийного дефекта
| 796 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №0092 дМаньково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-22 15:06 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-02-22 15:06 | 2023-02-22 15:51 | 2023-02-22 15:51 | 20 | 1 | 1 | 15 |  | 0.004 | 0.75 | 0.75 | 15 | Устранение аварийного дефекта – замена рубильника Фид.3
| 797 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 15:19 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-02-22 15:19 | 2023-02-22 16:40 | 2023-02-22 16:40 | 50 | 11 | 1 | 121 |  | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 67.5 | Отыскание и устранение земли
| 798 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 16:52 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 18:49 | 2023-02-22 18:49 | 45 | 11 | 1 | 121 |  | 0.62 | 1.95 | 1.95 | 87.75 | Подключение РИСЭ на ТП-1046,ТП-1092,КТП-2923 ,ТП-490
| 799 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №159 д. Носково | сек 0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-02-22 18:00 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-02-22 18:00 | 2023-02-22 19:09 | 2023-02-22 19:09 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 1.15 | 1.15 | 21.85 | устранение аварийного дефекта
| 800 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП1011-КТП1085 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 18:59 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-02-22 18:59 | 2023-02-22 20:46 | 2023-02-22 20:46 | 13 | 2 | 1 | 40 |  | 0.1 | 1.7833 | 1.7833 | 23.1829 | Подключение РИСЭ разгрузка схемы 2 ТП
| 801 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 |  | 6 (6.3) | 2023-02-22 19:47 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-02-22 19:47 | 2023-02-22 20:01 | 2023-02-22 20:01 | 160 | 8 | 1 | 174 | 1 | 0.42 | 0.2333 | 0.2333 | 37.328 | Оперативные переключения для перевода нагрузок.
| 802 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2741 д. Новая |  | 0.38 | 2023-02-23 00:28 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-02-23 00:28 | 2023-02-23 00:43 | 2023-02-23 00:43 | 10 |  | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2741 ф. 1 заменить отгоревший зажим на опоре №1 .
| 803 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 01:36 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-02-23 01:36 | 2023-02-23 03:00 | 2023-02-23 03:00 | 49 | 11 | 1 | 121 | 0 | 1.22 | 1.4 | 1.4 | 68.6 | отключение РИСЭ на ТП-1046,ТП-1092,КТП-1085.
| 804 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2382 д. Толстяково |  | 0.38 | 2023-02-23 08:51 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-02-23 08:51 | 2023-02-23 09:52 | 2023-02-23 09:52 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.0167 | 1.0167 | 7.1169 | Устранение перекоса по напряжению.
| 805 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП-6кВ №2382 д.Толстяково | ВПР-2382 | 6 (6.3) | 2023-02-23 13:20 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-02-23 13:20 | 2023-02-23 14:39 | 2023-02-23 14:39 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.3167 | 1.3167 | 9.2169 | Замена трансформатора 100 кВа на 160 кВа.
| 806 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 |  | 6 (6.3) | 2023-02-23 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:14 | 2023-02-23 13:30 | 2023-02-23 14:44 | 2023-02-24 17:00 | 159 | 24 | 5 | 810 |  | 1.8 | 27.5 | 1.2333 | 196.0947 | Повреждена КЛ6кВ фид.33 ПС311 - ОП1 КВЛ 6кВ фид.33 ПС311 Шуколово. Потребители переведены на фид.44 ПС311 Шуколово | МТЗ
пешки | 807 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 16:25 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-02-23 16:25 | 2023-02-23 16:45 | 2023-02-23 16:45 | 80 | 13 | 4 | 175 |  | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 26.664 | ВЛ 10 кВ ф. МАИ на ЛР 289 восстановление контактов по фазе В.
| 808 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Осиновка №329 | 4 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-23 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-02-23 18:17 | 2023-02-23 20:16 | 2023-02-23 23:53 | 180 | 84 | 21 | 2000 | 12 | 4.7 | 5.6 | 1.9833 | 356.994 | повреждение изолятора ф.С в ячейке Секционной перемычки 5-4 сек 10 кВ. | ДКЗ МВ 1 сек 10 кВ Т-1 Произошло отключение 1,4,5 секций 10 кВ.
| 809 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-02-23 19:54 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-02-23 19:54 | 2023-02-23 21:53 | 2023-02-23 21:53 | 59 | 40 | 7 | 850 |  | 2.2 | 1.9833 | 1.9833 | 117.0147 | КВЛ -6 кВ ф.20/325 л.600-неполнофазный режим. на оп.1 отгорел зажим по 1 фазе
| 810 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:14 | 2023-02-23 20:28 | 2023-02-23 21:42 | 2023-02-23 21:42 | 42 | 6 | 1 | 88 |  | 0.87 | 1.2333 | 1.2333 | 51.7986 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-879 сек.2 ТП-2350 | МТЗ ЦРП-36 сек. 1
| 811 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС169/32-ЗТП196 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 22:10 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-02-23 22:10 | 2023-02-23 23:31 | 2023-02-23 23:31 | 39 | 5 | 2 | 116 |  | 0.29 | 1.35 | 1.35 | 52.65 | устранение неполнофазного режима
| 812 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1949 д. Осинки |  | 0.38 | 2023-02-24 00:25 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-02-24 00:25 | 2023-02-24 00:58 | 2023-02-24 00:58 | 6 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 3.3 | Замена наконечника
| 813 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 прав. стор. КТП 369 д. Клушино |  | 0.38 | 2023-02-24 00:38 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-02-24 00:38 | 2023-02-24 01:01 | 2023-02-24 01:01 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 1.9165 | Замена наконечника КТП-1354
| 814 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ КРУН 202 - КРУН-194 |  | 6 (6.3) | 2023-02-24 05:35 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-02-24 05:35 | 2023-02-24 07:13 | 2023-02-24 07:13 | 103 | 39 | 5 | 184 |  | 1.8 | 1.6333 | 1.6333 | 168.2299 | Повреждена КЛ-10 кВ ф. 140213
| 815 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2482 д.Якиманское | ВР 10 кВ фид ЦПР40-ЦРП43 | 0.38 | 2023-02-24 09:39 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-02-24 09:39 | 2023-02-24 10:23 | 2023-02-24 10:23 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.7333 | 0.7333 | 7.333 | КТП-2482 РУ-0.4 кВ замена гл. руб-ка 400 А на 400 А.
| 816 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | ВН 10 кВ Т | 0.38 | 2023-02-24 09:43 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-02-24 09:43 | 2023-02-24 10:10 | 2023-02-24 10:10 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | Дозаправка РИСЭ-280 кВа.
| 817 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д. Жилино |  | 0.38 | 2023-02-24 14:38 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-02-24 14:38 | 2023-02-24 16:03 | 2023-02-24 16:03 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 11.3336 | произвести замену АВ ф3 .
| 818 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 385 правая сторона |  | 0.38 | 2023-02-24 15:04 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-02-24 15:04 | 2023-02-24 15:52 | 2023-02-24 15:52 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | Восстановление оборванного провода оп.4-5 ф. правая сторона.
| 819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №365 д. Семенково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-24 16:19 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-02-24 16:19 | 2023-02-24 16:54 | 2023-02-24 16:54 | 45 | 1 | 1 | 50 |  | 0.03 | 0.5833 | 0.5833 | 26.2485 | замена поврежденного АВ
| 820 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 МТП 267 п. Абрамцево |  | 0.38 | 2023-02-24 17:37 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-02-24 17:37 | 2023-02-24 18:05 | 2023-02-24 18:05 | 10 |  | 1 | 14 |  | 0.02 | 0.4667 | 0.4667 | 4.667 | Устранение неполнофазного режима работы.Замена пинцета ПН фид.1
| 821 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-02-24 20:46 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-02-24 20:46 | 2023-02-24 22:44 | 2023-02-24 22:44 | 69 | 15 | 3 | 1290 |  | 1.8 | 1.9667 | 1.9667 | 135.7023 | Внеплановые работы по выпиловке ДКР участка ВЛ-6 кВ оп.№20-24.
| 822 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 7 |  | 0.38 | 2023-02-24 21:35 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-02-24 21:35 | 2023-02-24 22:11 | 2023-02-24 22:11 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | Замена неисправного оборудования.
| 823 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-02-24 23:50 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-02-24 23:50 | 2023-02-25 01:47 | 2023-02-25 01:47 | 69 | 15 | 3 | 1290 |  | 1.6 | 1.95 | 1.95 | 134.55 | Внеплановые работы по отысканию перекоса напряжения
| 824 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №20 Шереметьевский | Т | 0.38 | 2023-02-25 01:49 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-02-25 01:49 | 2023-02-25 03:24 | 2023-02-25 03:24 | 15 | 1 | 1 | 86 |  | 0.25 | 1.5833 | 1.5833 | 23.7495 | Подключение РИСЭ для разгрузки сети 6кВ
| 825 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 02:50 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-02-25 02:50 | 2023-02-25 04:06 | 2023-02-25 04:06 | 61 | 17 | 2 | 135 |  | 1.6 | 1.2667 | 1.2667 | 77.2687 | Отыскание,устранение однофазного замыкания на землю
| 826 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №438 Шереметьевский | Т | 0.38 | 2023-02-25 03:24 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-02-25 03:24 | 2023-02-25 05:21 | 2023-02-25 05:21 | 75 |  | 1 | 86 |  | 0.5 | 1.95 | 1.95 | 146.25 | подключение РИСЭ для разгрузки ЛЭП 6кВ
| 827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 6 кВ-0441 п.Дубининское | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-02-25 07:21 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-02-25 07:21 | 2023-02-25 08:27 | 2023-02-25 08:27 | 24 | 1 | 1 | 68 |  | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 26.4 | устранение неполнофазного режима работы
| 828 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 |  | 6 (6.3) | 2023-02-25 08:28 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-02-25 08:28 | 2023-02-25 09:09 | 2023-02-25 09:09 | 154 | 32 | 3 | 268 |  | 0.6 | 0.6833 | 0.6833 | 105.2282 | Оперативные переключения по устранению однофазного замыкания на землю
| 829 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС15/216-КРН216 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-02-27 20:50; социально-значимых объектов 23: 57.8667; социально-значимых объектов 26: Причина выясняется, резерв есть, питающая ПС №15 Роса, фид.216.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 830 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:12 | 2023-02-25 14:21 | 2023-02-25 14:33 | 2023-02-25 14:33 | 445 | 38 | 10 | 155 |  | 0.97 | 0.2 | 0.2 | 89 | Выясняется. | МТЗ
| 831 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 16:01 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-02-25 16:01 | 2023-02-25 16:44 | 2023-02-25 16:44 | 42 | 9 | 1 | 150 |  | 0.9 | 0.7167 | 0.7167 | 30.1014 | КВЛ-10 кВ ф. 26418 оп. №1 подболтить кабели 10 кВ к ВЛ.
| 832 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:40 | 2023-02-25 16:35 | 2023-02-25 17:15 | 2023-02-25 17:15 | 276 | 53 | 7 | 280 |  | 1.8 | 0.6667 | 0.6667 | 184.0092 | Выясняется, длина КВЛ-5,4 км, количество кабельных вставок- 4 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора .Питающая п\ст Поварово 110 ,пит. фид.7101 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 833 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №644 д. Никитское, ул. Зеленая | АВ 0,4 кВ фид 2 | 6 (6.3) | 2023-02-26 00:05 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-02-26 00:05 | 2023-02-26 00:57 | 2023-02-26 00:57 | 15 |  | 1 | 50 | 0 | 0.001 | 0.8667 | 0.8667 | 13.0005 | по заявке Абонента.
| 834 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 |  | 6 (6.3) | 2023-02-26 00:11 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-02-26 00:11 | 2023-02-26 00:59 | 2023-02-26 00:59 | 7 | 16 | 3 | 108 |  | 0.107 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | ВЛ-6кВ фид.27 ПС-555 оп.2 замена изолятора
| 835 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 268 |  | 6 (6.3) | 2023-02-26 01:05 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-02-26 01:05 | 2023-02-26 02:59 | 2023-02-26 02:59 | 77 | 10 | 3 | 500 |  | 0.23 | 1.9 | 1.9 | 146.3 | для безопасности работ вне охранной зоны ВЛ-6 кВ при тушении пожара, угроза падения обгоревших деревьев на ВЛ-6 кВ.
| 836 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-02-26 03:07 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-02-26 03:07 | 2023-02-26 05:04 | 2023-02-26 05:04 | 71 | 15 | 3 | 1290 |  | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 138.45 | Ошиновка КЛ-6 кВ фид.611. Снятие РИСЭ.
| 837 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Красногорская – Нахабино I цепь |  | 110 | 2023-02-26 07:59 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-02-26 07:59; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При повторном, после пересчёта точки КЗ, ИТР осмотре ВЛ 110 кВ Красногорская-Нахабино 1 с использованием квадрокоптера в пролете опор 39-40 обнаружено перекрытие между проводом верхней фазы "С", средней траверсой и забором в результате наброса. Следы перекрытия видны на проводе верхней фазы, средней траверсе и поврежденном заборе. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: АПВ успешное. ПС Красногорская - ДЗЛ 1 и 2 комплект. Показания фиксирующих приборов: расстояние 2,4 км. ф. К. ПС 110кВ Нахабино - ДЗЛ 1 и 2 комплект. Фиксирующие приборы не пускались.
| 838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Осиновка №329 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-26 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:50 | 2023-02-26 08:34 | 2023-02-26 10:24 | 2023-02-26 10:24 | 180 | 84 | 21 | 2000 | 12 | 4.7 | 1.8333 | 1.8333 | 329.994 | Выясняются, без напряжения 1,4,5 сек. 10 кВ. 1 секция 10 кВ - фидеров нет. | ДКЗШ Открыт клапан в ячейке ДМВ 1-5 сек 10кВ и ТН 1 сек. 10 кВ.
| 839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 |  | 6 (6.3) | 2023-02-26 12:46 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-26 12:46 | 2023-02-26 13:36 | 2023-02-26 13:36 | 29 | 5 | 2 | 25 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 24.1657 | ВЛ 6 кВ ф.5/583 ввод к аб ТП-115 замена 2 зажимов
| 840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 12:54 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-02-26 12:54 | 2023-02-26 13:59 | 2023-02-26 13:59 | 37 | 13 | 5 | 75 |  | 0.4 | 1.0833 | 1.0833 | 40.0821 | Оперативные переключения, выделение поврежденного участка.
| 841 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 |  | 6 (6.3) | 2023-02-26 13:50 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-02-26 13:50 | 2023-02-26 15:18 | 2023-02-26 15:18 | 30 | 16 | 1 | 25 |  | 0.203 | 1.4667 | 1.4667 | 44.001 | Ремонт ВР-6кВ МТП-0334
| 842 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 14:34 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-02-26 14:34 | 2023-02-26 15:27 | 2023-02-26 15:27 | 102 | 40 | 5 | 164 |  | 0.9 | 0.8833 | 0.8833 | 90.0966 | Для безопасности работ по опиловке крон деревьев.
| 843 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 20:51 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-02-26 20:51 | 2023-02-26 21:30 | 2023-02-26 21:30 | 62 | 24 | 4 | 110 |  | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 40.3 | КТП-2011 РУ-0.4 кВ восстановление отгоревшего шлейфа от гл. руб-ка до Тр-ра.
| 844 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 00:55 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-02-27 00:55 | 2023-02-27 01:32 | 2023-02-27 01:32 | 31 | 16 | 2 | 95 |  | 0.9 | 0.6167 | 0.6167 | 19.1177 | КВЛ-10 кВ ф. 26411 оп. №1 на КТП-3041 замена повреждённого изолятора.
| 845 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-02-27 10:25 | 2023-02-27 11:03 | 2023-02-27 18:56 | 74 | 14 | 1 | 100 | 1 | 0.9 | 8.5167 | 0.6333 | 46.8642 | Выясняется, длина ВЛ…0,7. км, количество кабельных вставок…2 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7107. Повреждение кабеля ЦРП-10 с.1 ф. Калининский оп.1 2 фазное КЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 848 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 0201 с. Мишутино | ВР 10 кВ л. 797 | 10 (10.5) | 2023-02-27 11:36 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-02-27 11:36 | 2023-02-27 12:48 | 2023-02-27 12:48 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.08 | 1.2 | 1.2 | 6 | отходящего провода Фид.1
| 849 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП292/897-ТП484 Драчёво |  | 6 (6.3) | 2023-02-27 11:57 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-02-27 11:57 | 2023-02-27 12:18 | 2023-02-27 12:18 | 116 | 17 | 4 | 1462 |  | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 40.6 | Снятие дерева с ВЛ-6кВ л.670 на участке опор №14-№15.
| 850 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №159 д. Носково | ЛР 10 кВ фид 2 ПС 332 | 10 (10.5) | 2023-02-27 12:08 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-02-27 12:08 | 2023-02-27 13:55 | 2023-02-27 13:55 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 1.7833 | 1.7833 | 33.8827 | устранение аварийного дефекта
| 852 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-02-27 13:13 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-02-27 13:13 | 2023-02-27 14:28 | 2023-02-27 14:28 | 88 | 16 | 1 | 1376 |  | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 110 | Внеплановое техническое обслуживание РИСЭ.
| 853 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-05 18:20; социально-значимых объектов 23: 148.7667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 71405; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 854 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:41 | 2023-02-27 14:01 | 2023-02-27 16:42 | 2023-02-27 18:56 | 171 | 24 | 2 | 160 | 1 | 1.1 | 4.9167 | 2.6833 | 458.8443 | Выясняется. длина ВЛ-2,7 км, количество кабельных вставок…3 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71403 Повреждение КЛ 10 кВ ф. Лицей. Абоненты запитаны по резерву ф. Калининский. | ЦРП-10 от МТЗ ф. Лицей .
| 855 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП, - 6 кВ-0334 п.Бужаниново | ВР 6 кВ Т в ст. фид 424 | 6 (6.3) | 2023-02-27 14:44 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-02-27 14:44 | 2023-02-27 15:38 | 2023-02-27 15:38 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | Устранение аварийного дефекта, замена силового трансформатора 100 кВА
| 856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 18:05 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-02-27 18:05 | 2023-02-27 18:56 | 2023-02-27 18:56 | 131 | 23 | 2 | 120 | 0 | 65.5 | 0.85 | 0.85 | 111.35 | Сборка нормальной схемы
| 857 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ №1476 д.Терехово | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-02-27 19:00 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-27 19:00 | 2023-02-27 19:50 | 2023-02-27 19:50 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | замена руб-ка 250 А ф. 2
| 858 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1216 д. Ларево |  | 0.38 | 2023-02-27 22:17 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-02-27 22:17 | 2023-02-27 23:19 | 2023-02-27 23:19 | 7 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 7.2331 | Замена дефектного АВ-0,4 кВ фид.1
| 859 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1618 Марфино | РУ-0,4кВ; Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2023-02-27 23:39 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-02-27 23:39 | 2023-02-27 23:50 | 2023-02-27 23:50 | 7 | 1 | 1 | 86 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.2831 | отключение РИСЭ
| 861 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/4-ЗТП991 |  | 6 (6.3) | 2023-02-28 09:03 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-02-28 09:03 | 2023-02-28 10:27 | 2023-02-28 10:27 | 83 | 17 | 5 | 217 |  | 0.933 | 1.4 | 1.4 | 116.2 | Восстановление перемычки на КРН 917
| 864 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №96 Голенищево | Т | 6 (6.3) | 2023-02-28 11:20 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-02-28 11:20 | 2023-02-28 12:17 | 2023-02-28 12:17 | 73 | 1 | 1 | 50 |  | 0.04 | 0.95 | 0.95 | 69.35 | Ревизия болтового соединения общего н\в руб.
| 865 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1871 п. Березки |  | 0.38 | 2023-02-28 12:09 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-02-28 12:09 | 2023-02-28 13:00 | 2023-02-28 13:00 | 8 | 1 | 1 | 16 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 6.8 | Замена авт.
| 870 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16158 п.Петрово-Дальнее | ЗН КР 10 кВ фид.ТП-22941 Б | 10 (10.5) | 2023-02-28 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-02-28 15:07 | 2023-02-28 15:26 | 2023-03-01 16:01 | 54 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0.2 | 24.9 | 0.3167 | 17.1018 | . Повреждение КЛ 10 кВ ф. ТП 24745 РУ 2 - ТП 24744 с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 873 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №308 Долгопрудный | 1 сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-02-28 15:48 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-02-28 15:48 | 2023-02-28 16:17 | 2023-02-28 16:17 | 17 |  | 1 | 40 |  | 0.4 | 0.4833 | 0.4833 | 8.2161 | Ремонт провода фид. 1 пролет опор 3-4
| 875 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-02-28 20:45 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-02-28 20:45 | 2023-02-28 20:59 | 2023-02-28 20:59 | 90 | 16 | 1 | 84 |  | 0.6 | 0.2333 | 0.2333 | 20.997 | Оперативные переключения
| 876 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-02-28 22:40 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-02-28 22:40 | 2023-02-28 23:30 | 2023-02-28 23:30 | 41 | 10 | 3 | 190 |  | 0.8 | 0.8333 | 0.8333 | 34.1653 | Устранение аварийного дефекта.
| 877 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-03-01 00:57 | 2023-03-01 02:02 | 2023-03-01 21:01 | 262 | 55 | 3 | 19 |  | 1.9 | 20.0667 | 1.0833 | 283.8246 | Выясняется. количество кабельных вставок 3 , резерва есть , РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 429106 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 878 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.1/Фид. 2825 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-02 16:27; социально-значимых объектов 23: 33.85; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2825; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 885 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | РП | РП 10кВ №184 д. Могильцы | КЛ 10 кВ лин. 646 КРУН 1 (РП 10кВ №184 д. Могильцы) | 10 (10.5) | 2023-03-01 12:40 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-03-01 12:40 | 2023-03-01 14:35 | 2023-03-01 14:35 | 6 | 6 | 1 | 0 |  | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 11.5002 | Ремонт ВР КТП-142
| 889 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-03-01 15:04 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-03-01 15:04 | 2023-03-01 15:29 | 2023-03-01 15:29 | 62 | 12 | 1 | 64 |  | 0.6 | 0.4167 | 0.4167 | 25.8354 | Оперативные переключения
| 890 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №420 д. Отрада | Т-2 | 10 (10.5) | 2023-03-01 15:05 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-03-01 15:05 | 2023-03-01 15:50 | 2023-03-01 15:50 | 17 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 12.75 | Устранение аварийного дефекта
| 891 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-03-01 15:07 | 2023-03-01 16:54 | 2023-03-01 16:54 | 87 | 19 | 3 | 128 |  | 1.25 | 1.7833 | 1.7833 | 155.1471 | Повреждение КЛ-10 кВ ЛР-1169 КТП-3084 | МТЗ РТП-102 с. 1 ТП-434 с. 1
| 892 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 16:53 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-03-01 16:53 | 2023-03-01 17:41 | 2023-03-01 17:41 | 89 | 12 | 2 | 600 |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 71.2 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 893 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | фид доп. сборка | 10 (10.5) | 2023-03-01 19:50 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-03-01 19:50 | 2023-03-01 21:01 | 2023-03-01 21:01 | 38 |  | 1 | 38 |  | 0.1 | 1.1833 | 1.1833 | 44.9654 | Замена ПК фид. Доп. сборка ТП 24745
| 894 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.840403 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 20:05 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-03-01 20:05 | 2023-03-01 22:00 | 2023-03-01 22:00 | 30 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 57.501 | Отыскание неполнофазного режима сети 10 кВ . Повреждение КЛ 10 кВ ПС-840 - ТП -1213. Абонентов запитали по резерву ф. 840305.
| 895 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | сек 1 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-02 10:16 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-03-02 10:16 | 2023-03-02 11:57 | 2023-03-02 11:57 | 45 |  | 1 | 71 |  | 0.37 | 1.6833 | 1.6833 | 75.7485 | Неотложное отключение для устранения нагрева контактного соединения к сб.шинам 0.4кВ фид. Доп сборка А
| 897 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/7,8 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-03-02 11:11 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-03-02 11:11 | 2023-03-02 12:50 | 2023-03-02 12:50 | 51 | 18 | 5 | 298 |  | 0.58 | 1.65 | 1.65 | 84.15 | ВЛ 6кВ ф 8 ПС- 583- ремонт ВР КТП 677
| 898 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №490 д. Киндяково | ЛР 6 кВ фид 3 ПС 148 | 6 (6.3) | 2023-03-02 12:07 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-02 12:07 | 2023-03-02 14:05 | 2023-03-02 14:05 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.08 | 1.9667 | 1.9667 | 17.7003 | Замена трансформатора
| 899 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 12:21 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-02 12:21 | 2023-03-02 14:19 | 2023-03-02 14:19 | 30 | 12 | 2 | 65 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 59.001 | Замена оборудования на ВЛ 10 кВ
| 900 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-03-02 12:22 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-03-02 12:22 | 2023-03-02 14:16 | 2023-03-02 14:16 | 73 | 40 | 7 | 436 |  | 2.44 | 1.9 | 1.9 | 138.7 | ВЛ-6кВ Л.600 пролет опор №85-№89 реконструкция
| 901 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-03-02 14:10 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-02 14:10 | 2023-03-02 16:06 | 2023-03-02 16:06 | 126 | 24 | 6 | 348 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 243.5958 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ л.563 с ЦРП-17 ВЛ-6кВ Л.563 в пролетах опор 46-52 восстановление вязок
| 902 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 |  | 6 (6.3) | 2023-03-02 14:41 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-02 14:41 | 2023-03-02 16:38 | 2023-03-02 16:38 | 264 | 33 | 6 | 356 |  | 0.86 | 1.95 | 1.95 | 514.8 | ВЛ 6 кВ ПС-691 ф. 2 опоры №46, 52 замена изоляторов
| 903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №36 Струбково | Т-1 | 0.38 | 2023-03-02 15:06 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-03-02 15:06 | 2023-03-02 15:33 | 2023-03-02 15:33 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 5.4 | Устранение аварийного дефекта
| 904 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 16:46 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-03-02 16:46 | 2023-03-02 17:00 | 2023-03-02 17:00 | 274 | 42 | 7 | 479 |  | 2.11 | 0.2333 | 0.2333 | 63.9242 | РП-40 РУ-10 кВ ячейка фид. 15 ПС 311 замена ПК
| 905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 22:25 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-03-02 22:25 | 2023-03-02 23:06 | 2023-03-02 23:06 | 50 | 12 | 1 | 80 |  | 0.75 | 0.6833 | 0.6833 | 34.165 | Оп №48 замена изолятора
| 911 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 14:00 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-03-03 14:00 | 2023-03-03 14:14 | 2023-03-03 14:14 | 54 | 20 | 4 | 85 |  | 1.1 | 0.2333 | 0.2333 | 12.5982 | ВЛ-10кВ ф.ТП-647-ТП-554 включение абонента КТП-2652 после ремонта
| 912 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | Т | 6 (6.3) | 2023-03-03 14:56 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-03-03 14:56 | 2023-03-03 15:58 | 2023-03-03 15:58 | 34 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 35.1322 | Устранение аварийного дефекта
| 913 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ 0783 д.Подушкино | ВР 10 кВ Т в ст. л.706 | 10 (10.5) | 2023-03-03 17:22 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-03-03 17:22 | 2023-03-03 18:42 | 2023-03-03 18:42 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 1.3333 | 1.3333 | 6.6665 | устранение дефекта на ОР в РУ 0.4 кв
| 914 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ 0783 д.Подушкино | ВР 10 кВ Т в ст. л.706 | 10 (10.5) | 2023-03-03 19:08 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-03-03 19:08 | 2023-03-03 20:19 | 2023-03-03 20:19 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 1.1833 | 1.1833 | 5.9165 | замена ОР в РУ 0.4 кв
| 915 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С578-ЦРП31/Фид. 578302 |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-10 18:41; социально-значимых объектов 23: 153.05; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 578302; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 916 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-03-04 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:44 | 2023-03-04 11:14 | 2023-03-04 12:58 | 2023-03-05 02:08 | 102 | 21 | 3 | 236 |  | 0.9 | 14.9 | 1.7333 | 176.7966 | Повреждение КЛ 6кВ фид Козино от РП 66 до ЛР 220. | МТЗ
| 917 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.840403 |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 11:44 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-03-04 11:44 | 2023-03-04 12:53 | 2023-03-04 12:53 | 10 | 2 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.15 | 1.15 | 11.5 | Фазировка кабеля 10 кВ ф. 840403.
| 918 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-03-04 11:48 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-03-04 11:48 | 2023-03-04 12:28 | 2023-03-04 12:28 | 108 | 36 | 4 | 322 |  | 1.3 | 0.6667 | 0.6667 | 72.0036 | Устранение неполнофазного режима КТП-2381
| 919 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-03-04 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:54 | 2023-03-04 15:25 | 2023-03-04 20:19 | 2023-03-05 02:08 | 320 | 23 | 3 | 320 |  | 1.5 | 10.7167 | 4.9 | 1568 | Повреждение КВЛ-6 кВ фид. Мцыри ( кабельная вставка от ЛР 195 до ЛР 179 ) | МТЗ
| 920 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП6/649А-КТП1068 |  | 6 (6.3) | 2023-03-04 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:33 | 2023-03-04 17:19 | 2023-03-04 18:52 | 2023-03-15 19:27 | 29 | 8 | 1 | 688 |  | 0.7 | 266.1333 | 1.55 | 44.95 | Причина повреждение КЛ-6 кВ л.873 между ТП-1054 и ТП-1053 на балансе МРЭС и КЛ-6 кВ л.887 между ТП-1054 и ТП-1126 абонентская, представитель абонента Потолов Б.Г. тел.89175739555. | Работа МТЗ.
| 921 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №312 Бирево | Р 0,4 кВ фид Жилые дома 54,56,58,60,62,7А | 6 (6.3) | 2023-03-04 21:11 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-03-04 21:11 | 2023-03-04 21:52 | 2023-03-04 21:52 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.6833 | 0.6833 | 4.7831 | Ремонт Руб 0,4 кв в РУ-0,4 кВ ТП-312
| 922 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-03-05 01:31 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:39 | 2023-03-05 01:31 | 2023-03-05 02:10 | 2023-03-05 02:10 | 175 | 24 | 7 | 1197 |  | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 113.75 | КВЛ-10 кВ фид 63102 -ДКР в пр оп № 8-10 отпайка на МТП-173 | откл МВ фид 63102 от МТЗ
| 923 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП-10 кВ №4012 д.Горетовка | Р 0,4 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-03-05 11:19 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-03-05 11:19 | 2023-03-05 11:45 | 2023-03-05 11:45 | 32 | 1 | 1 | 32 |  | 0.2 | 0.4333 | 0.4333 | 13.8656 | Замена АВ ф.2
| 924 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-03-05 13:35 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-03-05 13:35 | 2023-03-05 14:24 | 2023-03-05 14:24 | 190 | 48 | 3 | 240 |  | 1.6 | 0.8167 | 0.8167 | 155.173 | Восстановление перемычек оп.25 и фазировка
| 925 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 275 |  | 0.38 | 2023-03-05 15:30 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-03-05 15:30 | 2023-03-05 15:56 | 2023-03-05 15:56 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 6.4995 | Устранение дефекта.
| 926 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-03-05 15:40 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-03-05 15:40 | 2023-03-05 17:03 | 2023-03-05 17:03 | 37 | 7 | 2 | 75 |  | 0.4 | 1.3833 | 1.3833 | 51.1821 | по устранению однофазного замыкания на землю
| 932 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-03-06 13:14 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-03-06 13:14 | 2023-03-06 14:40 | 2023-03-06 14:40 | 79 | 16 | 1 | 1376 |  | 0.7 | 1.4333 | 1.4333 | 113.2307 | ТО РИСЭ
| 933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Планерная № 688 | Т-2 40 МВА | 110 | 2023-03-06 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-17 14:32; социально-значимых объектов 23: 265.0833; социально-значимых объектов 26: Выясняется. По ТС АО Т-2. АВР СВВк сек. 1А 10 кВ успешно. Без напряжения 3 сек. 10 кВ. Потребители уточняются.; социально-значимых объектов 27: ГЗ, ГЗ РПН, ДЗТ
| 936 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-03-06 17:45 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-03-06 17:45 | 2023-03-06 18:45 | 2023-03-06 18:45 | 151 | 15 | 3 | 823 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 151 | Восстановление нормальной схемы
| 937 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/312-КРУН312 |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-07 21:47; социально-значимых объектов 23: 27.3667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ л.312 ,ЦРП-10-КРУН-312.ТЭЦ-27 фид.292; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 938 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-03-06 19:05 | 2023-03-06 19:38 | 2023-03-06 19:38 | 70 | 16 | 3 | 120 |  | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 38.5 | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…8 , резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71405. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. РП-128 РУ-10кВ 2 с. яч. ТП-1528 2с. ВВк
| 939 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:19 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-03-07 07:19 | 2023-03-07 08:45 | 2023-03-07 08:45 | 44 | 7 | 2 | 80 | 0 | 1.2 | 1.4333 | 1.4333 | 63.0652 | Отыскание однофазного замыкания в сети 10 кВ .
| 941 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | АТ-1 200 МВА | 220 | 2023-03-07 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-08 02:46; социально-значимых объектов 23: 16.8; социально-значимых объектов 26: При близком К.З. на фидере, вследствие динамического воздействия тока короткого замыкания на гибкую ошиновку РТ-1 произошло сближение и межфазное К.З.; социально-значимых объектов 27: ДЗО 10 кВ АТ-1
| 942 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 |  | 6 (6.3) | 2023-03-07 11:13 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-03-07 11:13 | 2023-03-07 12:38 | 2023-03-07 12:38 | 75 | 28 | 7 | 406 |  | 1.32 | 1.4167 | 1.4167 | 106.2525 | Устранение аварийного дефекта , ВЛ-6кВ замена ШФ-20, монтаж траверсы
| 943 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №329 д.Черная грязь. больн.рест | ТР 0,4 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-03-07 12:00 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:26 | 2023-03-07 12:26 | 10 |  | 1 | 20 | 0 | 0.2 | 0.4333 | 0.4333 | 4.333 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . Замена сгоревшего ПН на гл. руб-ке Т-2 .
| 945 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона КТП 221 |  | 0.38 | 2023-03-07 13:22 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-03-07 13:22 | 2023-03-07 14:17 | 2023-03-07 14:17 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.9167 | 0.9167 | 7.3336 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
| 946 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП474/деревня- с. Покровское |  | 0.38 | 2023-03-07 13:25 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-03-07 13:25 | 2023-03-07 14:16 | 2023-03-07 14:16 | 5 |  | 1 | 29 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 4.25 | Работы на ВЛ-0,4кВ
| 947 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №195 д.Шелково с/т Надежда | ВР 6 кВ Т в ст. л.545 | 6 (6.3) | 2023-03-07 13:36 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-03-07 13:36 | 2023-03-07 14:55 | 2023-03-07 14:55 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 1.3167 | 1.3167 | 6.5835 | Замена силового трансформатора
| 948 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС688/508 -ЦРП3115/688508 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-14 19:13; социально-значимых объектов 23: 173.5667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 688508 А+Б - кабель "Б"; Повреждение КЛ-10 кВ фид. 688508 А+Б - кабель "А" (1 фаза на повреждении). Повреждены сторонней организацией "Квер Шлаг"; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 949 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 675 д. Радованье | фид Правая сторона | 10 (10.5) | 2023-03-07 17:20 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-03-07 17:20 | 2023-03-07 17:49 | 2023-03-07 17:49 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.4833 | 0.4833 | 3.3831 | Устранение перекоса фаз
| 950 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 185 ПС 110 кВ Кунья №823 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 18:52 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-03-10 00:06; социально-значимых объектов 23: 53.2333; социально-значимых объектов 26: испытания кабеля 10 кВ фид.185 А+Б
| 951 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 03:46 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-03-08 03:46 | 2023-03-08 05:37 | 2023-03-08 05:37 | 135 | 34 | 7 | 621 |  | 2.4 | 1.85 | 1.85 | 249.75 | Устранение аварийного дефекта,отыскание неполнофазного режима.
| 952 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:14 | 2023-03-08 03:50 | 2023-03-08 07:04 | 2023-03-08 21:12 | 262 | 55 | 3 | 19 |  | 1.9 | 17.3667 | 3.2333 | 847.1246 | Поврежден КЛ 10 кВ ф. 429106 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 953 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 06:05 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-08 06:05 | 2023-03-08 08:01 | 2023-03-08 08:01 | 134 | 17 | 4 | 349 |  | 1.6 | 1.9333 | 1.9333 | 259.0622 | Устранение аварийного дефекта, разгрузка ф.1/325
| 954 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 07:35 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-03-08 07:35 | 2023-03-08 09:26 | 2023-03-08 09:26 | 84 | 17 | 1 | 289 |  | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 155.4 | Отыскание однофазного замыкания на землю
| 955 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 08:08 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-08 08:08 | 2023-03-08 10:05 | 2023-03-08 10:05 | 57 | 15 | 4 | 120 |  | 0.9 | 1.95 | 1.95 | 111.15 | Устранение аварийного дефекта, разгрузка л.563
| 956 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС176/17-ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 08:57 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-03-08 08:57 | 2023-03-08 09:39 | 2023-03-29 22:03 | 35 | 9 | 3 | 179 | 0 | 0.6 | 517.1 | 0.7 | 24.5 | Отыскание и устранение ОЗЗ.
| 957 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 09:38 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-03-08 09:38 | 2023-03-08 11:29 | 2023-03-08 11:29 | 55 | 5 | 1 | 55 |  | 0.5 | 1.85 | 1.85 | 101.75 | КВЛ 10 кВ ф, ТП-1047 подключение РИСЭ для разгрузки ЦРП-31
| 958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. "616-I-II секция" |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:52 | 2023-03-08 11:14 | 2023-03-08 12:06 | 2023-03-08 12:06 | 6 | 2 | 1 |  | 2 | 0.5 | 0.8667 | 0.8667 | 5.2002 | Выясняется, ,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть, РИСЭ запрошены у иформатора , СЗО Котельная, очистные. Питающая п\ст 110 кВ 71 Поварово ,пит. фид 7101 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 959 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | ЦРП 6 кВ №37 г. Солнечногорск | фид Коттеджи | 6 (6.3) | 2023-03-08 14:26 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-03-08 14:26 | 2023-03-08 15:39 | 2023-03-08 15:39 | 20 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 24.334 | ТП-920 ру 0.4 кв сек.2 на н\в руб-ке ф. Коттеджи устранить нагрев контактов.
| 960 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 14:41 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-03-08 14:41 | 2023-03-08 16:00 | 2023-03-08 16:00 | 20 | 1 | 1 | 40 |  | 0.1 | 1.3167 | 1.3167 | 26.334 | Дозаправка РИСЭ для безопасного производства работ
| 961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 16:54 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-03-08 16:54 | 2023-03-08 18:20 | 2023-03-08 18:20 | 15 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 1.4333 | 1.4333 | 21.4995 | Дозаправка РИСЭ
| 962 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП1011-КТП1085 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 19:01 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-03-08 19:01 | 2023-03-08 20:25 | 2023-03-08 20:25 | 17 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 23.8 | Смена неисправного РИСЭ на ТП-1085
| 963 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31с.Б-ТП-430 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 20:30 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-03-08 20:30 | 2023-03-08 21:55 | 2023-03-08 21:55 | 32 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0.3 | 1.4167 | 1.4167 | 45.3344 | отключение РИСЭ , сборка нормальной схемы.
| 964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид жилые дома ТП 162 |  | 0.38 | 2023-03-08 22:10 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-03-08 22:10 | 2023-03-08 22:28 | 2023-03-08 22:28 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | Устранение дефекта
| 965 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 30 д. Исаково Дубровки |  | 0.38 | 2023-03-09 02:00 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-03-09 02:00 | 2023-03-09 03:28 | 2023-03-09 03:28 | 10 |  | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 1.4667 | 1.4667 | 14.667 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ, восстановление оборванного провода 0,4 кВ ф. 1 в пролете 6-7.
| 966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 36 д. Павельцево |  | 0.38 | 2023-03-09 09:37 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-03-09 09:37 | 2023-03-09 09:57 | 2023-03-09 09:57 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | Устранение дефекта ВЛ-0,4 кВ фид.2.
| 969 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2, фид.3 МТП 0250 д. Новожелтиково |  | 0.38 | 2023-03-09 11:05 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-03-09 11:05 | 2023-03-09 12:20 | 2023-03-09 12:20 | 15 |  | 1 | 10 |  | 0.003 | 1.25 | 1.25 | 18.75 | установка дополнительных опор в пр оп1-10
| 971 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ №1476 д.Терехово | ВР 10 кВ фид МАИ | 10 (10.5) | 2023-03-09 11:50 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-03-09 11:50 | 2023-03-09 13:30 | 2023-03-09 13:30 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 16.667 | Замена оборудования в КТП
| 972 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-03-09 13:09 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-03-09 13:09 | 2023-03-09 14:15 | 2023-03-09 14:15 | 50 | 13 | 3 | 120 |  | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 55 | Перевод нагрузки с ф. ЦРП-17 -ТП-350 на ф. ЦРП-3 -ТП-350.
| 977 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №549 д.Покровка | Т | 6 (6.3) | 2023-03-09 15:53 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-03-09 15:53 | 2023-03-09 16:07 | 2023-03-09 16:07 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 4.1994 | Устранение аварийного дефекта
| 978 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП70/715-КТП47 Ларёво |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 16:34 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-09 16:34 | 2023-03-09 18:31 | 2023-03-09 18:31 | 43 | 5 | 4 | 430 |  | 0.8 | 1.95 | 1.95 | 83.85 | Устранение дефекта на ЛР-10 кВ отпайка на ТП-2023.
| 979 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-03-10 05:35 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-03-10 05:35 | 2023-03-10 06:33 | 2023-03-10 06:33 | 169 | 24 | 7 | 540 |  | 1.2 | 0.9667 | 0.9667 | 163.3723 | Оперативные переключения для отыскания неполнофазного режима. Выделена поврежденная КЛ-6кВ фид.20 ПС325 - ЦРП17. Потребители переведены на фид.509 ПС325 10 кВ.
| 980 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №64 Чумичево | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-10 10:17 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-03-10 10:17 | 2023-03-10 11:30 | 2023-03-10 11:30 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 8.5169 | Устранение аварийного дефекта
| 986 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №329 д.Черная грязь. больн.рест | ТР 0,4 кВ Т-2 | 0.38 | 2023-03-10 11:20 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-03-10 11:20 | 2023-03-10 11:38 | 2023-03-10 11:38 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. На Гл. руб-ке Т-2 замена ПН- 400 А.
| 992 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 |  | 6 (6.3) | 2023-03-10 15:00 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-03-10 15:00 | 2023-03-10 16:17 | 2023-03-10 16:17 | 40 | 15 | 1 | 70 |  | 0.5 | 1.2833 | 1.2833 | 51.332 | Включение нового оборудования
| 993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Темпы – Дубна II с отпайкой на ПС Сестра |  | 110 | 2023-03-10 16:30 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-03-10 16:30; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При осмотре ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна 2 с отп. в пролете опор 43-44 обнаружено перекрытие на строительную технику сторонней организации (ООО Вектор) провода нижней фазы(С). На проводе нижней фазы и стреле экскаватора, видны следы перекрытия. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: от МТЗ, 2 ст. ТЗНП
| 994 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1530 д.Степаньково | АВ 0,4 кВ фид 2 | 10 (10.5) | 2023-03-10 17:52 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-03-10 17:52 | 2023-03-10 18:26 | 2023-03-10 18:26 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.5667 | 0.5667 | 3.9669 | Разгрузка ТП
| 995 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №651 п.Нахабино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-10 21:43 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-03-10 21:43 | 2023-03-10 21:59 | 2023-03-10 21:59 | 14 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0.05 | 0.2667 | 0.2667 | 3.7338 | Замена зажима соединения выкидки с АВ ф1 и ВЛ 0.4 кВ ф1
| 996 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2386 д. Загорье 2 |  | 0.38 | 2023-03-10 23:36 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-03-10 23:36 | 2023-03-11 00:25 | 2023-03-11 00:25 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 4.0835 | ВЛ 0.4 кВ ф. ул. Лиственная ,демонтаж неисправного ПУ на ж\д
| 997 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 376 - ТП 45 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 00:54 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-03-11 00:54 | 2023-03-11 01:27 | 2023-03-11 01:27 | 93 | 16 | 5 | 600 |  | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 51.15 | поиск и устранение неполнофазного режима
| 998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:20 | 2023-03-11 07:25 | 2023-03-11 08:45 | 2023-03-11 21:15 | 53 | 5 | 2 | 145 |  | 0.6 | 13.8333 | 1.3333 | 70.6649 | Выясняется, ,количество кабельных вставок- 4 шт., Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая п\ст 110 Алабушево ,пит. фид. 2018 А+Б. Повреждение кабеля 10 кВ от ТП-1187 1 сек. до КРУН-284. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | МТП - 6 кВ МТП №784 д.Иванцево | ЛР 6 кВ фид 8 ПС 229 | 6 (6.3) | 2023-03-11 10:05 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-03-11 10:05 | 2023-03-11 10:59 | 2023-03-11 10:59 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 18 | Замена тр-ра на МТП 784 д. Иванцево
| 1000 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-03-11 16:57 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-03-11 16:57 | 2023-03-11 17:41 | 2023-03-11 17:41 | 127 | 12 | 3 | 600 |  | 0.56 | 0.7333 | 0.7333 | 93.1291 | Демонтаж шлейфов на абонентский ЛР-197 : для производства работ по ремонту ЛР.
| 1001 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-11 20:22 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-03-11 20:22 | 2023-03-11 20:44 | 2023-03-11 20:44 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 4.0337 | Замена АВ фи Нечетная сторона
| 1002 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-03-11 21:17 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-03-11 21:17 | 2023-03-11 21:29 | 2023-03-11 21:29 | 40 | 15 | 5 | 890 |  | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | Отключение дефектного ЛР на ТП-878 ( А Б О Н) в связи с искрением на опоре
| 1003 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1042 д. Степаньково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-12 00:41 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-03-12 00:41 | 2023-03-12 01:01 | 2023-03-12 01:01 | 10 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 3.333 | Восстановление контакта на АВ фид № 2 от КТП-1042 Степаньково
| 1004 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-03-12 01:07 | 2023-03-12 03:01 | 2023-03-12 03:01 | 66 | 30 | 1 | 90 |  | 1.62 | 1.9 | 1.9 | 125.4 | Повреждение КЛ-10кВ ф.ПС-675 - ПСС-65 оп.-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС-675 РУ-10кВ яч. ПСС 65
| 1005 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 02:47 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-12 02:47 | 2023-03-12 04:43 | 2023-03-12 04:43 | 148 | 19 | 7 | 306 |  | 0.51 | 1.9333 | 1.9333 | 286.1284 | устранение неполнофазного режима ВЛ-10кВ
| 1006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 03:10 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-03-12 03:10 | 2023-03-12 05:03 | 2023-03-12 05:03 | 66 | 30 | 1 | 90 |  | 1.62 | 1.8833 | 1.8833 | 124.2978 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 1007 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/801-ЦРП19 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-20 21:30; социально-значимых объектов 23: 206.5167; социально-значимых объектов 26: Выясняется. АВР в ЦРП-19 успешен (нагрузка переведена на фид.802 А+Б) питающая ПС-676; социально-значимых объектов 27: АО ВВк фид.801 А+Б от МТЗ на ПС-676 уча
| 1008 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 07:34 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-03-12 07:34 | 2023-03-12 09:16 | 2023-03-12 09:16 | 40 | 20 | 1 | 112 |  | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 68 | Отыскание неполнофазного режима.
| 1009 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 09:00 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 09:55 | 2023-03-12 09:55 | 3 | 3 | 1 | 115 |  | 0.105 | 0.9167 | 0.9167 | 2.7501 | Неисправна КЛ-6 кВ от ТП-359 до оп.34 КВЛ 6 кВ фид.2 ПС-463.
| 1010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 10:50 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-03-12 10:50 | 2023-03-12 11:05 | 2023-03-12 11:05 | 66 | 30 | 1 | 90 |  | 1.62 | 0.25 | 0.25 | 16.5 | Восстановление перемычек на оп.77
| 1011 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 101 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-03-12 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:46 | 2023-03-12 12:12 | 2023-03-12 12:58 | 2023-03-12 12:58 | 6 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 4.6002 | Схлест проводов в пролете опор №8-№9 фид.3 КТП-101 | Отработал АВ фид.3
| 1012 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково №547 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 12:22 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-03-12 12:22 | 2023-03-12 13:39 | 2023-03-12 13:39 | 93 | 25 | 3 | 1325 |  | 2.6 | 1.2833 | 1.2833 | 119.3469 | отыскание замыкания на землю.
| 1013 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 3 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-03-12 14:21 | 2023-03-12 15:10 | 2023-03-13 16:00 | 2 | 2 | 1 | 120 | 1 | 0.12 | 25.65 | 0.8167 | 1.6334 | Повреждение КЛ 6 кВ между ТП-390 и ТП-403 | МТЗ
| 1014 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 10 кВ №382 д.Ахтырка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-12 15:10 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-03-12 15:10 | 2023-03-12 15:47 | 2023-03-12 15:47 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | установка РИСЭ.
| 1015 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 16:25 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-03-12 16:25 | 2023-03-12 17:14 | 2023-03-12 17:14 | 23 | 19 | 6 | 658 |  | 0.11 | 0.8167 | 0.8167 | 18.7841 | ВЛ-6кВ Ф.28 ПС 555 за КРН-5 ревизия ЛР-15.
| 1016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | МВ 10 кВ фид. 733 | 10 (10.5) | 2023-03-12 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-03-12 16:28 | 2023-03-12 17:46 | 2023-03-13 17:35 | 63 | 26 | 3 | 2236 | 0 | 1.9 | 25.1167 | 1.3 | 81.9 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Абонентский фидер Оборонэнерго. К нему подсоединены сети Мытищинского РЭС.
| 1017 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1400 д.Мало-Ивановское |  | 0.38 | 2023-03-12 18:20 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-03-12 18:20 | 2023-03-12 19:45 | 2023-03-13 18:20 | 10 |  | 1 | 42 |  | 0.1 | 24 | 1.4167 | 14.167 | Ревизия вводного рубильника,при осмотре выявлено оплавление кабельной воронки на ВЛ-6 кВ л.946 оп.3 отключен ЛР-2 КТП-1400 подключено РИСЭ
| 1018 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст |  | 110 | 2023-03-12 18:26 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-03-12 18:26; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: в пролете опор 44-45 обнаружено перекрытие на строительную технику сторонней организации на провод нижней фазы (ф.А). На проводе нижней фазы и кузове самосвала, видны следы перекрытия, колеса автомобиля повреждены. Ремонт провода не требуется. Персоналом СЛЭП на место вызваны сотрудники полиции.; социально-значимых объектов 27: 18:48 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Шереметьево, замечаний нет. 18:51 осмотрено оборудование ПС 750 кВ Белый Раст: ДФЗ 2 компл (ДФЗ 1 компл-пуск), АПВ успешно, ТОР ЛОК: ф.А, ТКЗ 11,34 км.
| 1019 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 09:20 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-13 09:20 | 2023-03-13 11:18 | 2023-03-13 11:18 | 40 | 7 | 2 | 80 | 0 | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 78.668 | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ за ЛР-186.
| 1024 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | ф.д.8 ТП-23053 |  | 0.38 | 2023-03-13 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:23 | 2023-03-13 12:08 | 2023-03-13 12:31 | 2023-03-13 12:31 | 15 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.001 | 0.3833 | 0.3833 | 5.7495 | Отключен АВ абонента д.8 | Повреждение ПН фаза "З"
| 1025 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 402 д. Горетовка |  | 0.38 | 2023-03-13 12:29 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-03-13 12:29 | 2023-03-13 12:51 | 2023-03-13 12:51 | 15 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 5.5005 | Замена опорных изоляторов
| 1028 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:26 | 2023-03-13 19:11 | 2023-03-13 20:37 | 2023-03-13 20:37 | 177 | 38 | 3 | 226 |  | 1.9 | 1.4333 | 1.4333 | 253.6941 | Выясняется, длина ВЛ 9,5 км, количество кабельных вставок … , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 350 Алтунин 8- 919-107-75-70. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71410. РПВ успешно ВПР-535 - обрыв перемычки. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1029 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:41 | 2023-03-13 21:31 | 2023-03-13 23:12 | 2023-03-18 12:23 | 66 | 5 | 1 | 431 |  | 0.6 | 110.8667 | 1.6833 | 111.0978 | Повреждена КЛ 10 кВ л.745 (ТП-341 - КТП-371).КТП-371 запитана по резерву от л.746 фид.730 ПС-664 Аксаково | МТЗ
| 1030 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 01:53 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-03-14 01:53 | 2023-03-14 02:33 | 2023-03-14 02:33 | 182 | 38 | 4 | 226 |  | 1.9 | 0.6667 | 0.6667 | 121.3394 | Восстановление перемычки ВПР-535
| 1031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 3050 д. Брехово |  | 0.38 | 2023-03-14 09:30 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-03-14 09:30 | 2023-03-14 10:25 | 2023-03-14 10:25 | 5 |  | 1 | 5 | 0 | 0.05 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. перевод нагрузки ф. 1 на ф. 2. Повреждение КЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-3050 до оп. 1.
| 1032 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.оп.1 ТП 24745А п.Петрово-Дальнее |  | 0.38 | 2023-03-14 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:08 | 2023-03-14 10:03 | 2023-03-14 10:11 | 2023-03-14 10:11 | 18 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.1333 | 0.1333 | 2.3994 | Перегрузка по ВЛ 0,4 кВ фид. оп. №1 от ТП 24745. | Перегорание ПК.
| 1033 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  | 6 (6.3) | 2023-03-14 10:22 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-03-14 10:22 | 2023-03-14 11:29 | 2023-03-14 11:29 | 42 | 12 | 3 | 80 |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 46.9014 | Восстановление неполнорфазного режима работы
| 1034 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП42/903Б-ЦРП29 |  | 6 (6.3) | 2023-03-14 11:00 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-03-14 11:00 | 2023-03-14 11:29 | 2023-03-14 11:29 | 128 | 7 | 2 | 517 |  | 0.6 | 0.4833 | 0.4833 | 61.8624 | Оперативные переключения ЦРП-29 РУ-6 кВ.
| 1038 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3072 п.Костино | МТП-3072 п.Костино 6кВ | 6 (6.3) | 2023-03-14 11:34 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-03-14 11:34 | 2023-03-14 13:20 | 2023-03-14 13:20 | 10 | 1 | 1 | 5 |  | 0.03 | 1.7667 | 1.7667 | 17.667 | замена трансформатора
| 1041 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с |  | 6 (6.3) | 2023-03-14 13:22 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-14 13:22 | 2023-03-14 15:20 | 2023-03-14 15:20 | 23 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 45.2341 | Произвести валку деревьев в охр зоне ВЛ 6кВ 30-35
| 1042 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-16 22:00; социально-значимых объектов 23: 53.8; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ ф. 71405 А+Б Резерв ф. 71509 А+Б; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1043 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71407-ЦРП45/1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 16:30 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-03-14 16:30 | 2023-03-14 17:45 | 2023-03-14 17:45 | 35 | 15 | 1 | 150 | 0 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 43.75 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 1044 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 557 с. Радумля |  | 0.38 | 2023-03-14 18:00 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-03-14 18:00 | 2023-03-14 18:40 | 2023-03-14 18:40 | 38 |  | 1 | 40 | 0 | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 25.3346 | Восстановление оборванного кабеля на ЖД-23Б от оп. 47 а ф. 2.
| 1045 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Кунья №823 | МВ фид. 185 | 10 (10.5) | 2023-03-14 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:51 | 2023-03-14 21:01 | 2023-03-14 21:52 | 2023-03-15 23:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.2667 | 0.85 | 0.85 | выясняется | АО в Сергиево- Посадском РЭС. Обесточен мусорозавод в д. Сахарово. Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1046 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-03-14 21:50 | 2023-03-14 22:12 | 2023-03-15 07:53 | 119 | 14 | 1 | 100 | 1 | 0.7 | 10.05 | 0.3667 | 43.6373 | Выясняется, длина ВЛ…0,7. км, количество кабельных вставок…2 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7107. Повреждение кабеля Калининский 3-х фазное КЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1047 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП31 с.1-РП91 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-03-14 22:19 | 2023-03-14 22:36 | 2023-03-14 22:36 | 3 | 3 | 1 | 10 |  | 0.6 | 0.2833 | 0.2833 | 0.8499 | повреждение КЛ 10кВ фид ЦРП 31 с.1 - РП 91 с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. РП 91 РУ 10кВ не проработал ЗМН+АВР по 1 сек.
| 1048 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 22:45 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-03-14 22:45 | 2023-03-15 00:21 | 2023-03-15 00:21 | 87 | 14 | 3 | 145 |  | 0.75 | 1.6 | 1.6 | 139.2 | Отыскание неполнофазного режима.
| 1049 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 23:35 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-03-14 23:35 | 2023-03-15 00:34 | 2023-03-15 00:34 | 70 | 16 | 2 | 110 |  | 0.9 | 0.9833 | 0.9833 | 68.831 | Отыскание устранение земли
| 1050 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 01:15 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-03-15 01:15 | 2023-03-15 02:03 | 2023-03-15 02:03 | 87 | 14 | 3 | 145 |  | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 69.6 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода..
| 1051 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 07:14 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-15 07:14 | 2023-03-15 09:10 | 2023-03-15 09:10 | 66 | 28 | 2 | 146 |  | 1.11 | 1.9333 | 1.9333 | 127.5978 | Отыскание земли
| 1052 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 09:14 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-03-15 09:14 | 2023-03-15 10:06 | 2023-03-15 10:06 | 51 | 10 | 3 | 45 |  | 0.8 | 0.8667 | 0.8667 | 44.2017 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.ТП-669 ЦРП-10 с. 2 оп 1
| 1053 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС160/15-ТП619 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 09:29 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:38 | 2023-03-15 09:29 | 2023-03-15 10:07 | 2023-03-15 10:07 | 133 | 29 | 3 | 611 |  | 1.05 | 0.6333 | 0.6333 | 84.2289 | выясняется,длина ВЛ 19км, количество каб.вставок 4, резерв есть Неисправность за ЛР КТП-2682 аб,потребитель Боев В.А, ООО "МИК" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1054 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 10:54 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-03-15 10:54 | 2023-03-15 11:18 | 2023-03-15 11:18 | 55 | 16 | 2 | 110 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 22 | Поврежден ЛР-156 Аб.ООО Дорэкс .
| 1061 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 606 д. Берсеневка |  | 0.38 | 2023-03-15 13:00 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-03-15 13:00 | 2023-03-15 14:55 | 2023-03-15 14:55 | 18 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 34.5006 | ТП-606 РУ-04кВ Замена Гл.руб
| 1062 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ж фид.д 19.20 ТП 1143 |  | 0.38 | 2023-03-15 13:09 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-03-15 13:09 | 2023-03-15 14:03 | 2023-03-15 14:03 | 28 | 1 | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 25.2 | ТП-1143 повреждена каб. воронка
| 1063 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 103 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 13:32 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-03-15 13:32 | 2023-03-15 14:03 | 2023-03-15 14:03 | 227 | 30 | 5 | 525 |  | 1.4 | 0.5167 | 0.5167 | 117.2909 | Отыскание однофазного замыкания.
| 1065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга I цепь |  | 110 | 2023-03-15 14:15 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-03-15 14:15; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При аварийном осмотре ВЛ 110 кВ Радищево-Ямуга 1 на опоре 1 обнаружено перекрытие между проводом верхней фазы "А" и траверсой в результате наброса. Следы перекрытия видны на шлейфе провода верхней фазы и траверсе, под опорой обнаружены остатки проволоки и нижнего изолятора обводной гирлянды. По регламенту будет подана заявка на замену изоляторов обводной гирлянды.; социально-значимых объектов 27: ПС Ямуга Работа РЗиА - ДФЗ, ТОР-100-ЛОК фаза А-0, расстояние 27,1 км.
| 1066 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП19/815Б-ТП294 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:37 | 2023-03-15 14:55 | 2023-03-15 16:32 | 2023-03-15 17:20 | 79 | 16 | 4 | 523 |  | 1 | 2.4167 | 1.6167 | 127.7193 | в 14-55 включена л.897 ТП-292-ТП-484 повреждение КЛ 6кВ л.670 оп.18-КТП-1102 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1067 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 15:30 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-03-15 15:30 | 2023-03-15 15:43 | 2023-03-20 20:57 | 68 | 14 | 3 | 524 |  | 1.1 | 125.45 | 0.2167 | 14.7356 | отыскание и устранение ОЗЗ.
| 1069 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 2 от ЗТП 359 до ЗТП 353 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 16:22 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-03-15 16:22 | 2023-03-15 17:32 | 2023-03-15 17:32 | 4 | 4 | 1 | 115 | 0 | 0.4 | 1.1667 | 1.1667 | 4.6668 | Восстановление нормальной схемы
| 1070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 01:43 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-03-16 01:43 | 2023-03-16 03:02 | 2023-03-16 03:02 | 66 | 28 | 2 | 146 | 0 | 1.11 | 1.3167 | 1.3167 | 86.9022 | После ремонта подбалчивание кабеля на опоре № 1 , фазировка , сборка нормальной схемы .
| 1071 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 - ТП 382 |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 09:46 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-03-16 09:46 | 2023-03-16 10:14 | 2023-03-16 10:14 | 43 | 7 | 3 | 150 |  | 0.06 | 0.4667 | 0.4667 | 20.0681 | устранение аварийного дефекта Ремонт привода МВ фид.ТП-382
| 1072 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 09:55 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-03-16 09:55 | 2023-03-16 10:11 | 2023-03-16 10:11 | 108 | 22 | 3 | 510 |  | 0.95 | 0.2667 | 0.2667 | 28.8036 | Оперативные переключения.
| 1073 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 10:25 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-03-16 10:25 | 2023-03-16 11:48 | 2023-03-16 11:48 | 2 | 2 | 2 | 32 |  | 0.067 | 1.3833 | 1.3833 | 2.7666 | устранение дефекта линейного разъединителя №367
| 1079 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП76/810Б-ТП114 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 12:42 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-03-16 12:42 | 2023-03-16 13:30 | 2023-03-16 13:30 | 55 | 11 | 1 | 688 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 44 | Оперативные переключения по подготовке рабочего места для работы по заявке. Включение нового оборудования: КЛ-10кВ л.Б на ТП-2127, ТП-2127.
| 1080 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 6 кВ №29 Беляниново | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-16 13:26 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-03-16 13:26 | 2023-03-16 14:10 | 2023-03-16 14:10 | 61 | 7 | 2 | 602 |  | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 44.7313 | Снятие шинной перемычки на секции "Б".
| 1081 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №17 д. Аксеново | Т | 6 (6.3) | 2023-03-16 13:58 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-03-16 13:58 | 2023-03-16 14:36 | 2023-03-16 14:36 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 17.7324 | устранение аварийного дефекта, замена общ руб
| 1082 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 598 КРУН 35 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 14:05 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-03-16 14:05 | 2023-03-16 14:17 | 2023-03-16 14:17 | 16 | 1 | 1 | 22 |  | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | Оперативные переключения
| 1083 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 (РТП 6 кВ №51 г.Клин) | 6 (6.3) | 2023-03-16 14:09 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-03-16 14:09 | 2023-03-16 14:44 | 2023-03-16 14:44 | 78 | 12 | 2 | 600 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 45.4974 | Отключение по заявке абонента. восстановление перемычек на ЛР-197 на КТП-746 (абонентская). Заявка в конкорде №12977 письмо приложено, телефон абонента 89101873224 Агеев ФС
| 1084 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 14:17 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-03-16 14:17 | 2023-03-16 16:12 | 2023-03-16 16:12 | 70 | 12 | 3 | 120 |  | 1.4 | 1.9167 | 1.9167 | 134.169 | Поиск и устранение замыкания на землю.
| 1085 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:45 | 2023-03-16 14:18 | 2023-03-16 17:03 | 2023-03-17 22:59 | 214 | 43 | 2 | 1600 | 2 | 2 | 32.6833 | 2.75 | 588.5 | повреждение КЛ 6кВ фид.795 ПС-96 - ПСС-1 фид.795 | МТЗ
| 1087 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 15:02 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-03-16 15:02 | 2023-03-16 16:20 | 2023-03-16 16:20 | 53 | 20 | 2 | 165 |  | 1.11 | 1.3 | 1.3 | 68.9 | По з-ке аб-та ООО Дорекс.на ПСС 43(аб) переопресовка наконечника на вводе 10кВ
| 1088 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 390 - МТП 12 |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 16:11 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-03-16 16:11 | 2023-03-16 16:34 | 2023-03-16 16:34 | 88 | 35 | 4 | 1950 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 33.7304 | ремонт ВПР-1393
| 1089 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661 (аб) |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 16:12 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-03-16 16:12 | 2023-03-16 17:02 | 2023-03-16 17:02 | 89 | 14 | 2 | 112 |  | 0.5 | 0.8333 | 0.8333 | 74.1637 | Устранение неполнофазного режима
| 1090 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 16:31 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-03-16 16:31 | 2023-03-16 16:45 | 2023-03-16 16:45 | 98 | 17 | 1 | 493 |  | 7.5 | 0.2333 | 0.2333 | 22.8634 | Оперативные переключения.
| 1091 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329/32940 5-РТП111/1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-17 23:00; социально-значимых объектов 23: 29.8667; социально-значимых объектов 26: АВР в РТП-111 успешно, нагрузка перешла на ф.32904, причина выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1092 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТПП-6кВ №70 г.Дмитров ДРЭС | Пр 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-03-16 20:07 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-03-16 20:07 | 2023-03-16 20:44 | 2023-03-16 20:44 | 15 | 1 | 1 | 56 |  | 0.108 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | КТПП-70 РУ-0,4кВ - замена пинцета ф."Осипенко".
| 1093 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст |  | 110 | 2023-03-17 00:57 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-03-17 00:57; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При аварийном осмотре ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст в пролете опор 44-45 обнаружено перекрытие на строительную технику сторонней организации на провод нижней фазы (ф.А). На проводе нижней фазы видны следы перекрытия, на видео виден момент перекрытия на кузов строительной техники. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Шереметьево: Пуск ДФЗ, линия не отключалась, нагрузка 80 А, АВР 6,10 кВ не работал. ПС 750 кВ Белый Раст: ДФЗ 2-ой комплект, 1-ый комплект не работал, АПВ успешно, ф.А-0, точки КЗ нет.
| 1094 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 04:25 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-17 04:25 | 2023-03-17 06:23 | 2023-03-17 06:23 | 136 | 30 | 6 | 340 |  | 1.7 | 1.9667 | 1.9667 | 267.4712 | Отыскание однофазного замыкания на землю
| 1095 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/2-КРН3 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:59 | 2023-03-17 07:10 | 2023-03-17 08:09 | 2023-03-17 08:09 | 23 | 14 | 6 | 121 |  | 0.5 | 0.9833 | 0.9833 | 22.6159 | Выясняется, КВЛ-10кВ Ф.2 ПС 332 КРН-64, длина 5км, резерва нет. Направлены 2 бригады, ПЭС. | МТЗ.
| 1098 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 11:20 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-17 11:20 | 2023-03-17 13:17 | 2023-03-17 13:17 | 93 | 23 | 4 | 385 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 181.35 | Включение нового оборудования на ВЛ 10 кВ
| 1099 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 12:17 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-03-17 12:17 | 2023-03-17 13:23 | 2023-03-17 13:23 | 15 | 3 | 2 | 20 |  | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 16.5 | КВЛ-10 кВ ф.32921, отпайка на КТП-3382. Выполнить замену поврежденных наконечников на ВПР КТП-3382.
| 1101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 13:31 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-03-17 13:31 | 2023-03-17 14:46 | 2023-03-17 14:46 | 123 | 30 | 4 | 226 |  | 1.9 | 1.25 | 1.25 | 153.75 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 1103 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №321 мкр. Фирсановка | СШ 2 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-17 13:56 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-03-17 13:56 | 2023-03-17 14:13 | 2023-03-17 14:13 | 4 |  | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 1.1332 | Отключение для восстановления электроснабжения по фид. "Баня" ввод 2
| 1104 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 16:55 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-03-17 16:55 | 2023-03-17 17:55 | 2023-03-17 17:55 | 74 | 15 | 1 | 120 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 74 | Для безопасности работ на ВЛ-10 кВ ф.7101.
| 1105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 6 кВ №42 Пирогово | МВ 6 кВ л.903 А | 6 (6.3) | 2023-03-17 16:58 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-03-17 16:58 | 2023-03-17 17:42 | 2023-03-17 17:42 | 3 | 3 | 1 | 258 |  | 0.3 | 0.7333 | 0.7333 | 2.1999 | Восстановление нормальной схемы на ЦРП-29.
| 1106 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1037 Сухарево | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-17 18:35 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-03-17 18:35 | 2023-03-17 19:05 | 2023-03-17 19:05 | 10 | 0 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | Снятие РИСЭ и восстановление нормальной схемы
| 1107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 6 кВ №29 Беляниново | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-17 18:58 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-03-17 18:58 | 2023-03-17 19:49 | 2023-03-17 19:49 | 70 | 9 | 2 | 774 |  | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 59.5 | Восстановление нормальной схемы на ЦРП-29.
| 1108 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 310 - ТП 200 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 19:27 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-03-17 19:27 | 2023-03-17 20:29 | 2023-03-17 20:29 | 252 | 31 | 6 | 1550 | 0 | 0.7 | 1.0333 | 1.0333 | 260.3916 | Отыскание однофазного замыкания на землю
| 1109 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП11/с.1-КТП-230 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 19:51 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-03-17 19:51 | 2023-03-17 21:16 | 2023-03-17 21:16 | 36 | 5 | 1 | 40 |  | 0.5 | 1.4167 | 1.4167 | 51.0012 | Поиск ОЗЗ ( ТП обесточены по одной секции, по второй секции напряжение есть)
| 1110 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2578 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-03-17 21:01 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-03-17 21:01 | 2023-03-17 21:12 | 2023-03-17 21:12 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 0.9165 | РУ 0.4 кВ ф. №1 устранение нагрева АВ по фазе С
| 1111 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №436 Сухарево | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-17 21:25 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-03-17 21:25 | 2023-03-17 21:47 | 2023-03-17 21:47 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.3667 | 0.3667 | 4.4004 | Отключение РИСЭ.
| 1112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1668 д.Троице-Сельцо | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-17 22:18 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-03-17 22:18 | 2023-03-17 22:59 | 2023-03-17 22:59 | 12 | 1 | 2 | 86 |  | 0.4 | 0.6833 | 0.6833 | 8.1996 | Отключение РИСЭ.
| 1113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 00:32 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-03-18 00:32 | 2023-03-18 01:05 | 2023-03-18 01:05 | 170 | 25 | 5 | 628 |  | 1.28 | 0.55 | 0.55 | 93.5 | Оперативные переключения.
| 1114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 2 секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-18 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-03-18 00:52 | 2023-03-18 02:50 | 2023-03-18 03:09 | 651 | 90 | 11 | 1651 | 9 | 2.6 | 2.2833 | 1.9667 | 1280.3217 | выясняется 01:52 отключены выключатели всех фидеров. 02:26 подано напряжение на 2 сек 10 кВ Т-2. 02:48 включены все фидера кроме фид.26 Пушкинский РЭС. 02:50 По резерву включены все потребители фид. 26. | Дуговой защиты (клапанная)
| 1115 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 09:32 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-03-18 09:32 | 2023-03-18 10:58 | 2023-03-18 10:58 | 104 | 21 | 2 | 278 |  | 1.2 | 1.4333 | 1.4333 | 149.0632 | Устранение неполнофазного режима работы
| 1116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 10:59 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-03-18 10:59 | 2023-03-18 12:26 | 2023-03-18 12:26 | 104 | 21 | 2 | 278 |  | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 150.8 | Оперативные переключения
| 1117 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 578 РП 236 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 12:34 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-03-18 12:34 | 2023-03-18 13:56 | 2023-03-18 13:56 | 54 | 4 | 2 | 76 |  | 0.4 | 1.3667 | 1.3667 | 73.8018 | Замена изоляторов в пр оп № 8-10
| 1118 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 12:49 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-18 12:49 | 2023-03-18 14:46 | 2023-03-18 14:46 | 39 | 12 | 3 | 100 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 76.05 | Устранение аварийного дефекта
| 1119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 12:50 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-18 12:50 | 2023-03-18 14:46 | 2023-03-18 14:46 | 105 | 18 | 5 | 470 |  | 0.9 | 1.9333 | 1.9333 | 202.9965 | Устранение аварийного дефекта.
| 1120 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1095/828-ТП1356 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:29 | 2023-03-18 13:28 | 2023-03-18 14:57 | 2023-03-19 18:59 | 20 | 2 | 2 | 172 |  | 0.5 | 29.5167 | 1.4833 | 29.666 | Повреждение Кл 10 кВ л.855 | МТЗ ВВк л.828 в ТП-1095
| 1121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 578 РП 236 |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 13:57 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-03-18 13:57 | 2023-03-18 14:26 | 2023-03-18 14:26 | 56 | 4 | 2 | 76 |  | 0.4 | 0.4833 | 0.4833 | 27.0648 | Оперативные переключения
| 1122 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:36 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-03-18 16:36 | 2023-03-18 17:49 | 2023-03-18 17:49 | 53 | 12 | 1 | 125 |  | 1.2 | 1.2167 | 1.2167 | 64.4851 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 1123 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:39 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-03-18 16:39 | 2023-03-18 17:42 | 2023-03-18 17:42 | 33 | 18 | 5 | 348 |  | 0.64 | 1.05 | 1.05 | 34.65 | ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 465 за КРН-999 - восстановление оборванного провода.
| 1124 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП473/2-ТП413/2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 18:00 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-03-18 18:00 | 2023-03-18 18:46 | 2023-03-18 18:46 | 20 | 4 | 1 | 30 |  | 0.4 | 0.7667 | 0.7667 | 15.334 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 1125 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2924 д.Дедешино-6 ИЖС | ВН 10 кВ фид Дедешино | 10 (10.5) | 2023-03-18 19:00 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-18 19:00 | 2023-03-18 20:57 | 2023-03-18 20:57 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 29.25 | Расчиска подъезда и подключение РИСЭ
| 1126 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2924 д.Дедешино-6 ИЖС | ВН 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-03-19 00:29 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-03-19 00:29 | 2023-03-19 00:44 | 2023-03-19 00:44 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 3.75 | Отсоединение РИСЭ, включение КЛ-10 кВ после ремонта.
| 1127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №24253 д.Александровка | Трансформатор ТМ-630/10 | 10 (10.5) | 2023-03-19 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:36 | 2023-03-19 02:29 | 2023-03-19 03:05 | 2023-03-19 03:05 | 26 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 15.6 | Перекрытия ошиновки трансформатора двумя крысами. | ТП-24253 РУ-10 кВ яч. трансформатора - "перегорание" предохранителей фазы "В", "С"
| 1128 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 623 ЦРП 6 |  | 6 (6.3) | 2023-03-19 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:30 | 2023-03-19 17:39 | 2023-03-19 18:09 | 2023-03-20 16:18 | 47 | 4 | 1 | 50 |  | 0.007 | 22.65 | 0.5 | 23.5 | Выясняется. Питающая ПС-816 Торбеево по фид.65. Резерв есть. | МТЗ
| 1130 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-03-20 11:19 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-20 11:19 | 2023-03-20 13:15 | 2023-03-20 13:15 | 414 | 82 | 6 | 7052 |  | 3.3 | 1.9333 | 1.9333 | 800.3862 | ВЛ 35 кВ Хлебниково-Кр.Поляна с отпайкой на ПС Парус. 1)Разрезка шлейфов провода на опоре № 25 с подвязкой (закреплением) их в сторону опоры,№24 и №26. 2)Ремонт аварийных проводов с опусканием в пролете опор № 23-24 (переход через канал им. Москвы).
| 1133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП329/село- с. Микляево |  | 0.38 | 2023-03-20 11:49 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-03-20 11:49 | 2023-03-20 12:31 | 2023-03-20 12:31 | 7 | 1 | 1 | 14 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | Заявка МЭС № 04161-126-32/032023/В 20.03.23
| 1136 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-03-20 14:42 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-03-20 14:42 | 2023-03-20 16:05 | 2023-03-20 16:05 | 209 | 14 | 1 | 602 |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 289.1097 | Поиск, устранение неполнофазного режима
| 1137 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 15:39 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-03-20 15:39 | 2023-03-20 16:38 | 2023-03-20 16:38 | 111 | 30 | 1 | 90 |  | 1.62 | 0.9833 | 0.9833 | 109.1463 | Восстановление перемычек на оп.94
| 1138 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. оп.1 Колхозая ТП 24745Б п. Петрово-Дальнееальнее |  | 0.38 | 2023-03-20 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-03-20 16:19 | 2023-03-20 16:36 | 2023-03-20 16:36 | 25 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.005 | 0.2833 | 0.2833 | 7.0825 | Перегрузка по ВЛ 0,4 кВ фид. оп. №1 Колхозная ТП-24745Б п.Петрово-Дальнее. | Перегорание ПН ф."Ж"
| 1139 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 07:05 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:52 | 2023-03-21 07:05 | 2023-03-21 08:57 | 2023-03-21 08:57 | 19 | 19 | 12 | 258 | 0 | 0.25 | 1.8667 | 1.8667 | 35.4673 | Причина выясняется отключен ЛР-246 | От МТЗ
| 1140 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 09:30 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-21 09:30 | 2023-03-21 11:27 | 2023-03-21 11:27 | 19 | 19 | 12 | 258 |  | 0.25 | 1.95 | 1.95 | 37.05 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС-35кВ Станки-1 оп.4 отп.за ЛР-246 обрыв вязки, провод на траверсе.
| 1141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 10:32 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-03-21 10:32 | 2023-03-21 11:33 | 2023-03-21 11:33 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.2 | 1.0167 | 1.0167 | 2.0334 | повреждение КЛ ТП-2350 ТП-879 с. 2
| 1143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-03-21 10:53 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-03-21 10:53 | 2023-03-21 11:54 | 2023-03-21 11:54 | 67 | 16 | 1 | 611 | 0 | 0.8 | 1.0167 | 1.0167 | 68.1189 | Произвести ТО на РИСЭ.
| 1147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/104-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-24 06:00; социально-значимых объектов 23: 65.1333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 104 ПС-429-ЦРП-34..; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1148 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №29 д.Шемякино (реконстр.2018) | ВР 10 кВ фид 109а | 10 (10.5) | 2023-03-21 13:05 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-03-21 13:05 | 2023-03-21 13:50 | 2023-03-21 13:50 | 10 |  | 1 | 17 | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | Ошиновка оборудования в РУ 0,4 кВ
| 1150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10 кВ №7 д. Шабурново | Р 0,4 кВ фид 1 | 10 (10.5) | 2023-03-21 13:56 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-03-21 13:56 | 2023-03-21 15:26 | 2023-03-21 15:26 | 4 |  | 1 | 55 |  | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 6 | оп.1 отсоединение кабеля
| 1151 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №316 д. Поярково | ВН 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2023-03-21 14:05 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-03-21 14:05 | 2023-03-21 14:40 | 2023-03-21 14:40 | 10 |  | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Ошиновка оборудования РУ 0,4 кВ
| 1154 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС387/111-ЦРП48/387111А+Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-21 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-21 17:58; социально-значимых объектов 23: 2.8667; социально-значимых объектов 26: Выясняется. ПС 110 кВ Подрезково, резерв КЛ 6 кВ фид. 387432. АВР в ЦРП 48 успешно.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1155 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | РП | ЦРП 6 кВ №30 д. Батюшково | ВТ МВ 6 кВ фид ТП 553, ТП 523 | 6 (6.3) | 2023-03-21 17:26 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-03-21 17:26 | 2023-03-21 18:16 | 2023-03-21 18:16 | 26 | 2 | 3 | 60 |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 21.6658 | ВЛ 6 кВ ф.32/311 между ЦРП-30 и ТП-553 замена аварийной оп.3
| 1156 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-03-21 22:31 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-21 22:31 | 2023-03-22 00:29 | 2023-03-22 00:29 | 132 | 24 | 1 | 130 |  | 2.13 | 1.9667 | 1.9667 | 259.6044 | неполнофазный режим
| 1157 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС444/05-ЦРП47/44405 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-22 05:37; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 6 кВ фид. 44405. ПС 110 кВ Бутаково, АВР ЦРП 47 - успешно, нагрузка перерведена на фид. 44434; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1158 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 07:08 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-03-22 07:08 | 2023-03-22 08:49 | 2023-03-22 08:49 | 143 | 49 | 5 | 249 | 1 | 1.8 | 1.6833 | 1.6833 | 240.7119 | Повреждение КЛ
| 1160 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №608 СНТ Исток-2 | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-22 10:18 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-03-22 10:18 | 2023-03-22 11:35 | 2023-03-22 11:35 | 21 | 1 | 1 | 25 |  | 0.08 | 1.2833 | 1.2833 | 26.9493 | Замена держателя плавкой вставки, предохранителя и наконечника фид.1
| 1161 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 10:39 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-03-22 10:39 | 2023-03-22 12:20 | 2023-03-22 12:20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6833 | 1.6833 | 8.4165 | ВЛ 10 кВ ф. смирновка совместная подвеска с ф. ТП-935 сек.1 +ТП-789 демонтаж поврежденных проводов,ошиновка новых проводов.
| 1165 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 11:08 | Неплановое |  |  | 2:59 | 2023-03-22 11:08 | 2023-03-22 14:07 | 2023-03-22 14:07 | 371 | 92 | 6 | 2849 | 1 | 5.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1106.8043 | ВЛ 35 кВ Хлебниково-Кр.Поляна с отпайкой на ПС Парус.1)Разрезка шлейфов провода на опоре № 25 с подвязкой (закреплением) их в сторону опоры,№24 и №26. 2)Ремонт аварийных проводов с опусканием в пролете опор № 23-24 (переход через канал им. Москвы).
| 1167 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 11:56 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-03-22 11:56 | 2023-03-22 13:10 | 2023-03-22 13:10 | 231 | 11 | 4 | 1130 |  | 0.82 | 1.2333 | 1.2333 | 284.8923 | Ремонт ВР на КТП-117
| 1168 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 13:18 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-03-22 13:18 | 2023-03-22 14:09 | 2023-03-22 14:09 | 370 | 36 | 7 | 990 |  | 2 | 0.85 | 0.85 | 314.5 | Устранение аварийного дефекта.
| 1169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 14:08 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-03-22 14:08 | 2023-03-22 14:57 | 2023-03-22 14:57 | 170 | 24 | 5 | 1044 | 0 | 1.8 | 0.8167 | 0.8167 | 138.839 | Вывод в ремонт КВЛ-6кВ фид.618 для безопасного производства работ по вводу в работу вновь смонтированного оборудования СТП-2099, с силовым трансформатором Р=25кВА.
| 1170 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 15:31 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-03-22 15:31 | 2023-03-22 17:12 | 2023-03-22 17:12 | 55 | 10 | 2 | 860 |  | 0.6 | 1.6833 | 1.6833 | 92.5815 | Монтаж ПКУ на опоре №54 в сторону ТП-337
| 1171 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 16:15 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-03-22 16:15 | 2023-03-22 16:59 | 2023-03-22 16:59 | 71 | 9 | 2 | 400 |  | 0.1 | 0.7333 | 0.7333 | 52.0643 | Ремонт ВЛ
| 1172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 16:41 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-03-22 16:41 | 2023-03-22 18:02 | 2023-03-22 18:02 | 34 | 14 | 3 | 742 |  | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 45.9 | оп.151-152 восстановление провода СИП.
| 1173 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №2171 г. Дмитров | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-22 17:07 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-03-22 17:07 | 2023-03-22 17:47 | 2023-03-22 17:47 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.6667 | 0.6667 | 10.0005 | установка РИСЭ
| 1174 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 17:21 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-03-22 17:21 | 2023-03-22 18:23 | 2023-03-22 18:23 | 64 | 20 | 2 | 278 |  | 2.2 | 1.0333 | 1.0333 | 66.1312 | на оп.№14/3 произвести подъем и присоединение концевой муфты к ВЛ
| 1175 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 17:37 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-03-22 17:37 | 2023-03-22 18:22 | 2023-03-22 18:22 | 310 | 35 | 7 | 980 |  | 1.9 | 0.75 | 0.75 | 232.5 | Устранение аварийного дефекта.
| 1176 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:44 | 2023-03-23 00:10 | 2023-03-23 00:54 | 2023-03-31 15:40 | 38 | 16 | 3 | 611 | 0 | 1 | 207.5 | 0.7333 | 27.8654 | Повреждение КЛ-6 кВ фид. 800 луч. Б ПС-676-ЦРП-42. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1177 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ангелово – Октябрьская I цепь |  | 110 | 2023-03-23 06:11 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-03-23 06:11; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При аварийном осмотре ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 1 на опоре 55 обнаружено перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой в результате наброса. Следы перекрытия видны на шлейфе провода фазы А и изоляторах. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС Ангелово: ДФЗ 1-й и 2-й компл., АПВ успешно, ТОР-10,8км фаза «А»., Длина ВЛ-13,73км. ПС Октябрьская: ДФЗ 1-й и 2-й компл., АПВ успешно, ТОР-4 км, фаза «А».
| 1181 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС116/11605-ТП873 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-03-23 11:27 | 2023-03-23 11:56 | 2023-03-23 11:56 | 66 | 19 | 4 | 120 |  | 1.3 | 0.4833 | 0.4833 | 31.8978 | Повреждение кабеля от п\ст 116 до ЛР-1266(3-х фазное) | мтз
| 1182 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 11:34 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-03-23 11:34 | 2023-03-23 12:50 | 2023-03-23 12:50 | 169 | 13 | 3 | 650 |  | 0.88 | 1.2667 | 1.2667 | 214.0723 | Устранение аварийного дефекта
| 1183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 11:55 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-03-23 11:55 | 2023-03-23 12:17 | 2023-03-23 12:17 | 21 | 10 | 1 | 860 |  | 1 | 0.3667 | 0.3667 | 7.7007 | Снятие РИСЭ
| 1184 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 12:04 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-03-23 12:04 | 2023-03-23 14:01 | 2023-03-23 14:01 | 36 | 17 | 2 | 90 |  | 0.9 | 1.95 | 1.95 | 70.2 | выполнить опиловку деревьев в пролетах опор 7-11 участок от ТП 682 до ТП 530
| 1185 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. левая сторона ТП 385 |  | 0.38 | 2023-03-23 13:05 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-03-23 13:05 | 2023-03-23 15:00 | 2023-03-23 15:00 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.9167 | 1.9167 | 9.5835 | Выполнить протяжку контактных соединений
| 1186 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:35 | 2023-03-23 13:22 | 2023-03-23 14:57 | 2023-03-23 14:57 | 38 | 14 | 3 | 123 |  | 0.45 | 1.5833 | 1.5833 | 60.1654 | АО ТП 650 МВ с ТП 350: выясняется,ВЛ длинна 5,2 км,каб вставки 2шт, резерв есть | Сработавшие УРЗА: ТП 650 МВ с ТП 350 МТЗ
| 1187 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от КТП-1212 до КТП-1213 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 14:00 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-03-23 14:00 | 2023-03-23 15:51 | 2023-03-23 15:51 | 10 | 1 | 1 | 17 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 18.5 | Реконструкция КТП-4182
| 1188 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 6 кВ Пирогово №259 | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-23 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-03-23 15:21 | 2023-03-23 16:39 | 2023-03-24 00:16 | 66 | 66 | 8 | 1856 | 21 | 4 | 8.9167 | 1.3 | 85.8 | ПС 110 кВ Роса по прибытию бригады АО от МТЗ ВВк КЛ 6 кВ Пирогово-1, АО от МТЗ ВВк КВЛ 6 кВ Пирогово 2. Обесточена ПС 6 кВ Пирогово, 1 и 2 сек 6 кВ без напряжения. ПС 6 кВ Пирогово при осмотре откл. положение ВВк КВЛ 6 кВ Пирогово 2, вкл. положение ВВк КЛ 6 кВ Пирогово 1, включен СВВк 6 кВ, указательное реле "АВР". Выясняются | ПС 110 кВ Роса АО от МТЗ ВВк КЛ 6 кВ Пирогово-1 АО от МТЗ ВВк КВЛ 6 кВ Пирогово 2. ПС 6 кВ Пирогово при осмотре откл. положение ВВк КВЛ 6 кВ Пирогово 2, вкл. положение ВВк КЛ 6 кВ Пирогово 1, включен СВВк 6 кВ, указательное реле "АВР".
| 1189 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 15:49 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-03-23 15:49 | 2023-03-23 17:18 | 2023-03-23 17:18 | 96 | 15 | 5 | 179 |  | 0.8 | 1.4833 | 1.4833 | 142.3968 | Устранение аварийного дефекта ВР в РУ-10 кВ МТП-326.
| 1190 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 19:03 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-03-23 19:03 | 2023-03-23 19:39 | 2023-03-23 19:39 | 31 | 12 | 2 | 102 |  | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.9/583
| 1191 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 19:49 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-03-23 19:49 | 2023-03-23 20:26 | 2023-03-23 20:26 | 7 | 3 | 1 | 10 |  | 1.4 | 0.6167 | 0.6167 | 4.3169 | Повреждена КЛ-10 кВ ф. 71309
| 1192 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-03-23 20:32 | 2023-03-23 21:07 | 2023-03-23 21:07 | 105 | 15 | 1 | 860 | 1 | 1.3 | 0.5833 | 0.5833 | 61.2465 | повреждение КЛ 10кВ фид.105 ПС-429-ЦРП-34 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1193 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 22:26 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-03-23 22:26 | 2023-03-23 23:19 | 2023-03-23 23:19 | 93 | 16 | 2 | 250 |  | 0.6 | 0.8833 | 0.8833 | 82.1469 | Устранение аварийного дефекта.
| 1194 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1395 Сёмкино | ЛР 6 кВ л.860 | 6 (6.3) | 2023-03-23 22:27 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-03-23 22:27 | 2023-03-23 22:58 | 2023-03-23 22:58 | 1 | 1 | 1 | 36 |  | 0.14 | 0.5167 | 0.5167 | 0.5167 | Подтопление КТП-1395
| 1195 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС420/558-ЦРП35 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 23:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-23 23:42; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1196 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С67 Б-РТП16158 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-25 21:43; социально-значимых объектов 23: 43.55; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 16158 альфа; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1197 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11642-ЦРП25 |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 04:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-25 23:44; социально-значимых объектов 23: 43.6333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ ф.11642, Резерв ф. 11643 нагрузка 216 А ЦРП-25 АВР успешно; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1198 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:15 | 2023-03-24 04:16 | 2023-03-24 05:31 | 2023-03-24 20:21 | 250 | 43 | 2 | 3698 | 2 | 2 | 16.0833 | 1.25 | 312.5 | Повреждение КЛ 6кВ фид. 795 ПС-96 - ПСС-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1199 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Новософрино №215 | АТ-1 | 220 | 2023-03-24 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-24 17:20; социально-значимых объектов 23: 9.7667; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: 24.03.23 07-34 АО АТ-1 220 кВ от ДЗТ РТ-1. АВР СМВ 3-4 сек 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей.
| 1200 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №228 Сухарево | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-24 09:31 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-03-24 09:31 | 2023-03-24 10:15 | 2023-03-24 10:15 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.7333 | 0.7333 | 8.7996 | Подключение РИСЭ.
| 1202 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 10:44 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-03-24 10:44 | 2023-03-24 12:38 | 2023-03-24 12:38 | 73 | 18 | 1 | 120 |  | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 138.7 | Отыскание неполнофазного режима в сети.
| 1203 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №115 Ларёво-Дачное | Т | 0.38 | 2023-03-24 11:15 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-03-24 11:15 | 2023-03-24 12:35 | 2023-03-24 12:35 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.3333 | 1.3333 | 15.9996 | Подключение РИСЭ, для замены ошиновки 0,4кВ силового трансформатора.
| 1204 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №314 д.Хомяково | ВН 10 кВ в ст. РП-315 | 10 (10.5) | 2023-03-24 11:23 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-03-24 11:23 | 2023-03-24 12:35 | 2023-03-24 12:35 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.003 | 1.2 | 1.2 | 24 | Устранение аварийного дефекта, замена общего рубильника.
| 1205 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.4 РП 203 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-03-24 11:48 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-03-24 11:48 | 2023-03-24 13:08 | 2023-03-24 13:08 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.003 | 1.3333 | 1.3333 | 33.3325 | Устранение аварийного дефекта, замена выкидки 0,4 кВ Фид.4
| 1207 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 12:42 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-03-24 12:42 | 2023-03-24 14:36 | 2023-03-24 14:36 | 24 | 6 | 1 | 89 |  | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 45.6 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
| 1208 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №115 Ларёво-Дачное | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-03-24 14:09 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-03-24 14:09 | 2023-03-24 14:28 | 2023-03-24 14:28 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.3167 | 0.3167 | 3.8004 | Отключение РИСЭ.
| 1210 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №436 д Старая | ВР 10 кВ Т в ст. л.612 | 10 (10.5) | 2023-03-24 14:37 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-03-24 14:37 | 2023-03-24 15:13 | 2023-03-24 15:13 | 18 | 1 | 1 | 15 |  | 0.003 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | замену общего рубильника
| 1211 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 14:52 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-03-24 14:52 | 2023-03-24 16:06 | 2023-03-24 16:06 | 112 | 26 | 4 | 198 |  | 0.9 | 1.2333 | 1.2333 | 138.1296 | Опиловка ДКР
| 1212 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 15:12 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-03-24 15:12 | 2023-03-24 16:32 | 2023-03-24 16:32 | 59 | 11 | 2 | 128 |  | 0.521 | 1.3333 | 1.3333 | 78.6647 | Ремонт ВЛ 6кВ
| 1213 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/7-ТП1045 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 15:28 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-03-24 15:28 | 2023-03-24 17:27 | 2023-03-24 17:27 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | устранение аварийного дефекта
| 1214 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 16:30 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-03-24 16:30 | 2023-03-24 16:58 | 2023-03-24 16:58 | 170 | 38 | 2 | 1600 |  | 1.4 | 0.4667 | 0.4667 | 79.339 | Восстановление нормальной схемы.
| 1215 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ ТП601- ж.д.№4.5.6 |  | 0.38 | 2023-03-24 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-03-24 17:05 | 2023-03-24 17:29 | 2023-03-28 20:15 | 1 |  |  | 58 |  | 0.001 | 99.1667 | 0.4 | 0.4 | Повреждение КЛ 0,4кВ от ТП 601 | Нет данных
| 1216 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2050 д.Новое село | КТП-2050 СНТ "Измайлово"д.Новое Село | 10 (10.5) | 2023-03-24 18:35 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-03-24 18:35 | 2023-03-24 19:27 | 2023-03-24 19:27 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.11 | 0.8667 | 0.8667 | 7.8003 | устранение аварийного дефекта
| 1217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2338 д. Загорье 2 |  | 0.38 | 2023-03-24 20:38 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-03-24 20:38 | 2023-03-24 21:03 | 2023-03-24 21:03 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 2.0835 | н\в АВ ф. №2 устранение нагрева контактных соединений.
| 1218 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ЦРП 18 с.1 - ТП 1027 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:03 | 2023-03-25 00:51 | 2023-03-25 01:54 | 2023-03-25 01:54 | 20 | 2 | 1 | 40 |  | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 21 | При осмотре ДОВБ Прибыловым ДА-4 абонентской ТП 298 РУ 10кВ с.1- возможно кто-то пытался включить СР-1, на поврежденный участок на 2 секции. Повреждение оборудования Россетей не найдено. Абонент "Ансол Лимитед". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1219 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ЦРП 18 с.2- ТП 1027 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-03-25 01:11 | 2023-03-25 02:07 | 2023-03-25 02:07 | 10 | 2 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.9333 | 0.9333 | 9.333 | повреждение в сети абонента на ТП 298 в сторону Т-2. Нет связи с представителем абонентской ТП. Абонент "Ансол Лимитед". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1220 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/125-ЦРП6 |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:34 | 2023-03-25 05:01 | 2023-03-25 06:35 | 2023-03-27 21:44 | 56 | 15 | 2 | 1290 | 5 | 3 | 64.7167 | 1.5667 | 87.7352 | Повреждение Кл 6 кВ фид.125 | АО ВВк 6 кВ фид.125 от МТЗ
| 1221 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/132-ЦРП6 |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-03-25 05:07 | 2023-03-25 06:35 | 2023-03-26 07:00 | 56 | 14 | 2 | 1290 | 5 | 3 | 25.8833 | 1.4667 | 82.1352 | Повреждение КЛ 6 кВ фид.132 | АО ВВк 6 кВ фид.132 на ПС-416 от МТЗ
| 1222 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:08 | 2023-03-25 05:33 | 2023-03-25 06:41 | 2023-03-26 17:31 | 57 | 18 | 2 | 348 |  | 1.363 | 35.9667 | 1.1333 | 64.5981 | Выясняется длина ВЛ0,29,КЛ 5,582 км, количество кабельных вставок 12 шт, резерв есть.РИСЭ направлены, Питающий ПС 110 кВ Луговая фид.20 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1223 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 06:32 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-03-25 06:32 | 2023-03-25 06:41 | 2023-03-25 06:41 | 71 | 19 | 4 | 464 |  | 1.532 | 0.15 | 0.15 | 10.65 | Оперативные переключения
| 1224 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП6/779Б-ЦРП22 |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-31 15:30; социально-значимых объектов 23: 152.7; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1225 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661 (аб) |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 08:51 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-03-25 08:51 | 2023-03-25 10:00 | 2023-03-25 10:00 | 187 | 14 | 3 | 219 |  | 0.81 | 1.15 | 1.15 | 215.05 | Устранение не полнофазного режима.
| 1226 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 12:35 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-03-25 12:35 | 2023-03-25 14:25 | 2023-03-25 14:25 | 6 | 6 | 1 |  |  | 0.4 | 1.8333 | 1.8333 | 10.9998 | КВЛ-10 кВ ф. Смирновка оп. №19, №20 поднять и ошиновать кабель 10 кВ.
| 1227 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-27 20:29; социально-значимых объектов 23: 55.7333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид.5; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР по сети 10 кВ успешно
| 1228 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661 (аб) |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 13:09 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-03-25 13:09 | 2023-03-25 14:41 | 2023-03-25 14:41 | 137 | 9 | 3 | 175 |  | 0.7 | 1.5333 | 1.5333 | 210.0621 | замена изолятора на ВЛ 6 кВ л.1114
| 1229 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-03-25 16:21 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-03-25 16:21 | 2023-03-25 16:35 | 2023-03-25 16:35 | 36 | 11 | 3 | 67 |  | 1.04 | 0.2333 | 0.2333 | 8.3988 | Заявка абонента СНТ Синий помидор, обслуживание ООО Мик
| 1230 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 18:03 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-03-25 18:03 | 2023-03-25 19:14 | 2023-03-25 19:14 | 182 | 39 | 10 | 421 |  | 1.33 | 1.1833 | 1.1833 | 215.3606 | Отыскание неполнофазного режима сети 10кВ.
| 1231 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Берёзки – Рогово |  | 35 | 2023-03-25 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-29 01:10; социально-значимых объектов 23: 74.55; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: 2 ступень.
| 1232 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-03-26 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-03-26 01:57 | 2023-03-26 03:55 | 2023-03-31 20:01 | 90 | 12 | 3 | 120 |  | 1 | 138.0667 | 1.9667 | 177.003 | Выясняется Резерв есть Питающая подстанция ПС-816 Торбеево | МТЗ
| 1233 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/137-РП22 (ОТО) |  | 6 (6.3) | 2023-03-26 04:29 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-03-26 04:29 | 2023-03-26 06:28 | 2023-03-31 15:30 | 105 | 18 | 5 | 1512 |  | 1.7 | 131.0167 | 1.9833 | 208.2465 | Повреждение двух кабельных линий КЛ-6 кВ л.779Б и КЛ-6 кВ л.526Б.
| 1234 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/132-ЦРП6 |  | 6 (6.3) | 2023-03-26 09:15 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-03-26 09:15 | 2023-03-26 10:52 | 2023-03-26 10:52 | 94 | 14 | 3 | 1204 |  | 1.2 | 1.6167 | 1.6167 | 151.9698 | Перекладка жил кабеля согласно фазировке
| 1235 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:04 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-03-26 12:04 | 2023-03-26 12:23 | 2023-03-26 12:23 | 139 | 42 | 3 | 115 |  | 0.5 | 0.3167 | 0.3167 | 44.0213 | устранение неполнофазного режима
пешки | 1236 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-10с.4 ф.71403 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 16:29 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-03-26 16:29 | 2023-03-26 18:25 | 2023-03-26 18:25 | 141 | 37 | 5 | 260 |  | 1.9 | 1.9333 | 1.9333 | 272.5953 | Перевод нагрузки ф.71403
| 1237 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 18:37 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-03-26 18:37 | 2023-03-26 19:00 | 2023-03-26 19:00 | 27 | 11 | 4 | 45 |  | 0.51 | 0.3833 | 0.3833 | 10.3491 | Разгрузка сети 10кВ (ф.7107)
| 1238 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:37 | 2023-03-26 20:10 | 2023-03-26 20:47 | 2023-03-26 20:47 | 75 | 16 | 3 | 120 |  | 0.9 | 0.6167 | 0.6167 | 46.2525 | Выясняется, длина ВЛ…4,5 км, количество кабельных вставок…8 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71405 А+Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1239 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 23:45 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-03-26 23:45 | 2023-03-27 00:10 | 2023-03-27 00:10 | 21 | 7 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.4167 | 0.4167 | 8.7507 | КТП-1893 и КТП-1893 А перевод ПБВ из 5 во 2 положение.
| 1240 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-29 15:35; социально-значимых объектов 23: 62.6833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид.34. Абонент РП-189 РУ 0,4 кВ запитан от ввода №2.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1241 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11643-ЦРП25 |  | 6 (6.3) | 2023-03-27 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-03 22:41; социально-значимых объектов 23: 179.9167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6кВ ф.11643 ЦРП-25 АВР-успешно.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС-110кВ Солнечногорск РУ-6кВ яч.ф.11643
| 1242 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-03-27 12:00 | 2023-03-27 12:33 | 2023-03-29 03:02 | 39 | 14 | 1 | 100 | 4 | 0.7 | 39.0333 | 0.55 | 21.45 | Выясняется, длина ВЛ…0,7. км, количество кабельных вставок…2 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7107, поврежден КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до оп. 1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140424-ЦРП80/2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:37 | 2023-03-27 14:23 | 2023-03-27 16:00 | 2023-03-27 16:00 | 16 | 5 | 1 | 86 |  | 0.6 | 1.6167 | 1.6167 | 25.8672 | Выясняется. Выясняется, длина ВЛ-1,7. км, количество кабельных вставок4 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ №140 Радищево , фид. 140424 Перекрытие сборных шин 2 с. 10 кВ ЦРП-80 . | МТЗ на ПС 220 кВ Радищево ф. 140424
| 1246 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок |  | 0.38 | 2023-03-27 14:31 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-03-27 14:31 | 2023-03-27 15:45 | 2023-03-27 15:45 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.2333 | 1.2333 | 6.1665 | Устранение аварийного дефекта
| 1247 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:00 | 2023-03-27 14:40 | 2023-03-27 15:40 | 2023-04-01 17:54 | 66 | 50 | 6 | 120 | 5 | 1.1 | 123.2333 | 1 | 66 | выясняется , поврежден КЛ-10 кВ ТП-924-ЛР-1511 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1248 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140335-ЦРП80/1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-03-27 16:29 | 2023-03-27 18:00 | 2023-03-27 18:00 | 110 | 77 | 9 | 210 | 0 | 1.2 | 1.5167 | 1.5167 | 166.837 | перекрытие шин 10 кВ 1 с. ЦРП-80 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-27 17:26 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-03-27 17:26 | 2023-03-27 17:41 | 2023-03-27 17:41 | 79 | 32 | 4 | 79 |  | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 19.75 | КВЛ-6кВ ПС-35 Растовцы фид №1 оп 88 восстановление изолятора
| 1250 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140213-ЦРП38 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:54 | 2023-03-27 19:48 | 2023-03-27 20:42 | 2023-03-28 18:35 | 128 | 42 | 4 | 136 |  | 1.23 | 22.7833 | 0.9 | 115.2 | Выясняется, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 220кВ Радищево, пит. ф.140213 Повреждение КЛ-10кВ ПС 220кВ Радищево -ЦРП38 2с. ф.140213 ЦРП-38 АВР выведен по режиму. | ПС 220кВ Радищево РУ-10кВ 2сек. яч.ф.140213 МВ - МТЗ.
| 1251 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №2814 с. Озерецкое |  | 0.38 | 2023-03-27 22:00 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-03-27 22:00 | 2023-03-27 22:24 | 2023-03-27 22:24 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | БМТП-2814 РУ-0,4 кВ замена карбалитвого руб-ка ф.1 ( отгорела 1 фаза)
| 1252 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С 860с.4 ф.860405-РП 16120с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-31 16:35; социально-значимых объектов 23: 90.2667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. ТП 26106 сек.2 - ТП 26107 сек.2; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1253 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 01:31 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-03-28 01:31 | 2023-03-28 02:40 | 2023-03-28 02:40 | 58 | 26 | 7 | 122 |  | 0.7 | 1.15 | 1.15 | 66.7 | ВЛ 6 кВ ф.3/669 переключения отыскание земли-дефект на Аб отпайке в сторону ТП-405 СНТ Строитель
| 1254 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 4-ТП-155 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 08:23 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-03-28 08:23 | 2023-03-28 08:32 | 2023-03-28 08:32 | 5 | 5 | 1 | 20 |  | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС-803 до ТП-155, 504
| 1259 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 11:48 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-03-28 11:48 | 2023-03-28 13:47 | 2023-03-28 13:47 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | работы на ВЛ6кВ
| 1262 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ л.901 КРУН-22 - КРУН-4 ПРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 14:02 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-03-28 14:02 | 2023-03-28 15:43 | 2023-03-28 15:43 | 112 | 42 | 3 | 115 |  | 0.5 | 1.6833 | 1.6833 | 188.5296 | Замена изоляторов, ремонт провода
| 1263 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП35/531Б-ТП494 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-03-28 14:19 | 2023-03-28 15:50 | 2023-03-28 15:50 | 174 | 6 | 1 | 516 | 2 | 1.1 | 1.5167 | 1.5167 | 263.9058 | Повреждение КЛ 10 кВ л.669Б ТП 212-ТП 494 | МТЗ
| 1264 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-30 17:30; социально-значимых объектов 23: 51.1167; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1265 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140103-ТП896 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 5:58 | 2023-03-28 14:38 | 2023-03-28 20:36 | 2023-03-29 00:41 | 122 | 73 | 5 | 322 | 0 | 1.7 | 10.05 | 5.9667 | 727.9374 | Повреждения КЛ ф. 140103 | МТЗ ПС/140 Радищево 220 кВ ф, 140103 ТП-896 АВР выведен
| 1266 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП6кВ №672 д.Доровское | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-03-28 14:42 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-03-28 14:42 | 2023-03-28 16:29 | 2023-03-28 16:29 | 43 | 1 | 1 | 56 |  | 0.1 | 1.7833 | 1.7833 | 76.6819 | Замена рубильника
| 1267 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.63 ПС 826-КРУН-4 ПРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 14:57 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-03-28 14:57 | 2023-03-28 15:21 | 2023-03-28 15:21 | 87 | 38 | 2 | 113 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 34.8 | Поиск однофазного замыкания на "землю"
| 1269 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ л. 553 ЛР-20 -ТП-890 ПРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 15:57 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-03-28 15:57 | 2023-03-28 16:46 | 2023-03-28 16:46 | 48 | 8 | 1 | 65 |  | 0.5 | 0.8167 | 0.8167 | 39.2016 | Ремонт ВР МТП 1070
| 1271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП924 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-03-28 16:23 | 2023-03-28 18:10 | 2023-04-04 16:50 | 60 | 50 | 6 | 120 | 1 | 1.1 | 168.45 | 1.7833 | 106.998 | выясняется | МТЗ
| 1272 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 19:10 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-03-28 19:10 | 2023-03-28 20:26 | 2023-03-28 20:26 | 22 | 10 | 1 | 50 |  | 0.3 | 1.2667 | 1.2667 | 27.8674 | Отыскание , устранение однофазного замыкания в сети 10 к В .
| 1273 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 896-Мошницы-ТП 744 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 23:41 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-03-28 23:41 | 2023-03-29 00:57 | 2023-03-29 00:57 | 134 | 49 | 6 | 216 |  | 1.9 | 1.2667 | 1.2667 | 169.7378 | Сборка схемы ТП-896 ф.Мошницы.
| 1274 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС99/43-ТП479 |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:36 | 2023-03-28 23:44 | 2023-03-29 00:20 | 2023-04-05 19:11 | 112 | 4 | 1 | 344 | 1 | 0.7 | 187.45 | 0.6 | 67.2 | Повреждение КЛ-6 кВ л.723 между ТП-479 и ТП-7. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1275 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 47 ПС 110 кВ Гранит №641 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:33 | 2023-03-28 23:56 | 2023-03-29 01:29 | 2023-03-29 01:29 | 108 | 21 | 5 | 118 | 1 | 0.87 | 1.55 | 1.55 | 167.4 | повреждение ВЛ 636 оп.2 изолятора | МТЗ
| 1276 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Рабочий поселок МТП 381 |  | 0.38 | 2023-03-29 01:25 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-03-29 01:25 | 2023-03-29 02:18 | 2023-03-29 02:18 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 22.0825 | устранение аварийного дефекта, замена пинцета
| 1277 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП302 л.636-КТП527 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 01:56 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-03-29 01:56 | 2023-03-29 03:25 | 2023-03-29 03:25 | 2 | 2 | 1 | 47 |  | 0.1 | 1.4833 | 1.4833 | 2.9666 | Выделение поврежденного участка, с подключением РИСЭ.
| 1278 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:30 | 2023-03-29 02:30 | 2023-03-29 03:00 | 2023-03-29 08:25 | 59 | 25 | 1 | 375 |  | 1.2 | 5.9167 | 0.5 | 29.5 | Причина: выясняется, длина 1,2 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора, питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2018 А+Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЦРП-23 РУ-10кВ 1с.яч.ф.Белая дача.
| 1279 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 07:39 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-03-29 07:39 | 2023-03-29 08:25 | 2023-03-29 08:25 | 102 | 25 | 1 | 375 |  | 1.2 | 0.7667 | 0.7667 | 78.2034 | Отыскание восстановление неполнофазного режима работы
| 1280 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС555/22-ТП90 чер. ТП28 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:29 | 2023-03-29 08:27 | 2023-03-29 09:56 | 2023-03-31 14:51 | 19 | 3 | 1 | 174 | 1 | 0.77 | 54.4 | 1.4833 | 28.1827 | Выясняется, длина КЛ-6кВ 2км, кол-во каб. вставок 4, резерв есть. РИСЭ направлена. Питающая ПС 110кВ Игнатово, фид.22 | МФО
| 1281 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС40/38-ЦРП14 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 09:20 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-03-29 13:08; социально-значимых объектов 23: 3.8; социально-значимых объектов 26: Поиск ОЗЗ, без обесточения потребителей.
| 1282 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:41 | 2023-03-29 09:24 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 11:05 | 56 | 31 | 4 | 350 |  | 1.4 | 1.6833 | 1.6833 | 94.2648 | Выясняется,длина ВЛ -9,5км, количество кабельных вставок 3,резерв есть Питающая ПС-110кВ Вихрево фид.305 | МТЗ
| 1283 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:44 | 2023-03-29 09:34 | 2023-03-29 10:18 | 2023-03-30 21:57 | 67 | 14 | 1 | 100 | 4 | 0.7 | 36.3833 | 0.7333 | 49.1311 | Выясняется, длина ВЛ…0,7. км, количество кабельных вставок…2 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7107. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1286 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-03-29 10:56 | 2023-03-29 12:20 | 2023-03-29 12:20 | 27 | 28 | 5 | 520 |  | 0.53 | 1.4 | 1.4 | 37.8 | Выясняется, длина ВЛ 10,2км, кол-во каб. вставок 1, резерва нет. РИСЭ направлена. Питающая ПС 110кВ Игнатово Ф.28 КРН-9. КТП-2148 (абон) д.Кунисниково ГИЗ отгорел шлейф на ВР. | МТЗ
| 1290 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП232/721А-ТП250 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 12:23 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-03-29 12:23 | 2023-03-29 13:08 | 2023-03-29 13:08 | 49 | 7 | 2 | 517 | 0 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 36.75 | Отыскание и устранение ОЗЗ.
| 1292 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 924 контора |  | 0.38 | 2023-03-29 13:18 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-03-29 13:18 | 2023-03-29 14:45 | 2023-03-29 14:45 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.45 | 1.45 | 7.25 | на время заправки РИСЭ
| 1293 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 13:36 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-03-29 13:36 | 2023-03-29 14:59 | 2023-03-29 14:59 | 34 | 11 | 3 | 105 |  | 0.8 | 1.3833 | 1.3833 | 47.0322 | включение КТП-3194 (аб)
| 1294 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 13:40 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-03-29 13:40 | 2023-03-29 15:06 | 2023-03-29 15:06 | 76 | 23 | 6 | 156 |  | 0.06 | 1.4333 | 1.4333 | 108.9308 | восстановление шлейфа оп.16
| 1295 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 15:14 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-03-29 15:14 | 2023-03-29 16:36 | 2023-03-29 16:36 | 72 | 23 | 6 | 156 |  | 0.06 | 1.3667 | 1.3667 | 98.4024 | ревизия ЛР л.795
| 1296 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:59 | 2023-03-29 15:56 | 2023-03-29 16:55 | 2023-03-29 16:55 | 222 | 25 | 5 | 1250 |  | 0.65 | 0.9833 | 0.9833 | 218.2926 | По результатам осмотра КВЛ-10 кВ фид 142102 - обнаружено КТП-1353 Пром бза (аб) - повреждение РВО | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1297 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 16:41 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-03-29 16:41 | 2023-03-29 17:01 | 2023-03-29 17:01 | 30 | 4 | 2 | 345 | 0 | 0.5 | 0.3333 | 0.3333 | 9.999 | Отыскание и устранение ОЗЗ.
| 1298 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:40 | 2023-03-29 17:23 | 2023-03-29 19:03 | 2023-03-29 22:21 | 121 | 6 | 2 | 300 | 0 | 0.2 | 4.9667 | 1.6667 | 201.6707 | КТП-646 повреждение проходного изолятора | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1299 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 17:37 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-03-29 17:37 | 2023-03-29 19:06 | 2023-03-29 19:06 | 72 | 23 | 6 | 156 |  | 0.06 | 1.4833 | 1.4833 | 106.7976 | восстановление шлейфа на оп.3 лин.545
| 1300 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:55 | 2023-03-29 17:44 | 2023-03-29 20:39 | 2023-03-29 20:39 | 11 | 11 | 1 | 495 | 0 | 1.4 | 2.9167 | 2.9167 | 32.0837 | Выясняется., длинна км 1, кабельных вставок-11 шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора 4 шт , Питающая ПС -429 110 кВ Шереметьево пит. Ф. 103 А Повреждение на абонентской ТП-1142 ООО Галина-Сервис. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1301 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН530/530-ТП220 Долгопрудный |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 18:10 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-03-29 18:10 | 2023-03-29 19:33 | 2023-03-29 19:33 | 35 | 25 | 1 | 15 | 0 | 1.6 | 1.3833 | 1.3833 | 48.4155 | Восстановление оборванного шлейфа на ЛР-956. (АБ) . По заявке потребителя ООО "Альва" тел: 8-495-628-19-91.
| 1302 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 |  | 6 (6.3) | 2023-03-29 18:48 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-03-29 18:48 | 2023-03-29 19:35 | 2023-03-29 19:35 | 104 | 26 | 9 | 287 |  | 0.965 | 0.7833 | 0.7833 | 81.4632 | Неисправность на АБ ТП 405.
| 1303 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16199 сек.1-КРН 145 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-03-29 20:29 | 2023-03-29 20:46 | 2023-03-29 20:46 | 7 | 7 |  | 7 |  | 0.4 | 0.2833 | 0.2833 | 1.9831 | повреждение в сети абонента ТП 24790 ООО СЗ Гранель город. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1304 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. ж.д.ул.Комсомольская ТП 7 |  | 0.38 | 2023-03-29 21:34 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-03-29 21:34 | 2023-03-29 22:14 | 2023-03-29 22:14 | 2 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 1.3334 | устранение аварийного дефекта
| 1305 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №419 д. Щекино | ШР 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-03-30 00:38 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-03-30 00:38 | 2023-03-30 02:16 | 2023-03-30 02:16 | 28 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0.15 | 1.6333 | 1.6333 | 45.7324 | вывод из работы ТП-419 в связи с протечкой кровли
| 1306 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП22/790Б-ТП326 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 03:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:32 | 2023-03-30 03:09 | 2023-03-30 04:41 | 2023-03-30 04:41 | 51 | 7 | 2 | 432 | 1 | 0.9 | 1.5333 | 1.5333 | 78.1983 | Повреждение КЛ-6 кВ л. 676 Б ТП-238-ТП-248 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1307 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:11 | 2023-03-30 03:34 | 2023-03-30 03:45 | 2023-03-30 03:45 | 38 | 38 | 10 | 155 |  | 0.97 | 0.1833 | 0.1833 | 6.9654 | Выясняется, РПВ успешное | МТЗ
| 1308 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-30 13:42; социально-значимых объектов 23: 5.2667; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1309 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №940 Кузнецово | Т | 10 (10.5) | 2023-03-30 11:38 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-03-30 11:38 | 2023-03-30 13:36 | 2023-03-30 13:36 | 13 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 25.5671 | Замена проходного изолятора фА.
| 1310 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС169/33-ТП2162 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:43 | 2023-03-30 11:46 | 2023-03-30 12:29 | 2023-03-30 20:43 | 2 | 2 | 1 | 50 |  | 0.278 | 8.95 | 0.7167 | 1.4334 | Выясняется, длина КЛ 5,2 км, кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Константиново , фид 33 потребители запитаны по резерву с фид 19/555 | Сработавшие УРЗА: Автоматика охлаждения оборудования,Максимальная токовая защита.
| 1311 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-31 01:42; социально-значимых объектов 23: 11.15; социально-значимых объектов 26: Выясняется ,.Питающая п\ст 110кВ Шереметьево резерв по пит. фид.103А п\ст 110 кВ Шереметьево; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1312 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП14/721А-ТП315 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 15:32 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-03-30 15:32 | 2023-03-30 16:23 | 2023-03-30 16:23 | 52 | 7 | 2 | 588 |  | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 44.2 | Восстановление нормальной схемы после проведения аварийно-восстановительных работ на ВЛ-6 кВ л.721А.
| 1313 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-03-31 00:45 | 2023-03-31 01:09 | 2023-03-31 20:55 | 212 | 53 | 6 | 450 | 1 | 1.9 | 20.1667 | 0.4 | 84.8 | Повреждены ИПУ-10/630 ТП-583 ф. Калининский , повреждена КЛ-10 кВ ф. Калининский | МТЗ ПС-71 Поварово
| 1314 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140215-ЦРП36/2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-02 22:35; социально-значимых объектов 23: 64.1333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ ф. 140215, Резерв ф.140110; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1315 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП5/503А-ТП210 |  | 6 (6.3) | 2023-03-31 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-03-31 07:17; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ л.503А от ЦРП-5 до ТП-210.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1317 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-03-31 10:36 | 2023-03-31 10:55 | 2023-04-03 19:38 | 162 | 10 | 1 | 162 | 0 | 0.5 | 81.0333 | 0.3167 | 51.3054 | Повреждение КЛ 10 кВ ф 671357 | МТЗ.АВР в ТП 154 РУ 10 кВ -не успешно.
| 1318 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 |  | 6 (6.3) | 2023-03-31 11:04 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-03-31 11:04 | 2023-03-31 12:04 | 2023-03-31 12:04 | 81 | 11 | 3 | 550 |  | 0.1 | 1 | 1 | 81 | восстановление перемычек на опоре, для сбора нормальной схемы
| 1320 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 11:38 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-03-31 11:38 | 2023-03-31 13:23 | 2023-03-31 13:23 | 32 | 9 | 1 | 50 |  | 0.6 | 1.75 | 1.75 | 56 | На опоре 1 поднять и ошиновать кабель к ВЛ.
| 1321 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-03-31 11:40 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-03-31 11:40 | 2023-03-31 13:03 | 2023-03-31 13:03 | 138 |  | 10 | 597 |  | 2.3 | 1.3833 | 1.3833 | 190.8954 | ВЛ 6 кВ ф 7/ ф 8 ПС-583 замена изолятора на оп 9
| 1323 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/115-ЦРП33 |  | 6 (6.3) | 2023-03-31 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-07 22:10; социально-значимых объектов 23: 177.5833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ фид.115 ПС-416-ЦРП-33; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1324 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 398 |  | 0.38 | 2023-03-31 12:47 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-03-31 12:47 | 2023-03-31 14:46 | 2023-03-31 14:46 | 7 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | Опиловка ДКР по заявке потребителя
| 1329 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 16:08 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-03-31 16:08 | 2023-03-31 16:47 | 2023-03-31 16:47 | 60 | 29 | 4 | 110 |  | 1.44 | 0.65 | 0.65 | 39 | КВЛ-10 кВ ф. Пчёлка восстановить шлейф на ВПР КТП-2831 д. Загорье-2.
| 1330 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС15/116-КРН116 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-01 17:23; социально-значимых объектов 23: 24.5833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид.116 от ПС 110 кВ Роса до КРН-116.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1331 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 17:32 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-03-31 17:32 | 2023-03-31 18:02 | 2023-03-31 18:02 | 13 | 13 | 4 | 235 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | Устранение дефекта на ЛР-194
| 1332 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 557 с. Радумля |  | 0.38 | 2023-03-31 22:18 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-03-31 22:18 | 2023-03-31 23:17 | 2023-03-31 23:17 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 7.8664 | ВЛ 0.4 кВ ф. №1 Деревня отысквние ,устранение неполннофазного режима сети 0.4 кВ
| 1333 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 557 с. Радумля |  | 0.38 | 2023-03-31 23:45 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-03-31 23:45 | 2023-04-01 00:30 | 2023-04-01 00:30 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | КТП-557 ф. №2 зачистка контакных соединений руб-ка.
| 1334 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.ЦРП 94 с.1-ТП 5А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:41 | 2023-04-01 00:13 | 2023-04-01 01:54 | 2023-04-07 11:35 | 21 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0.2 | 155.3667 | 1.6833 | 35.3493 | Повреждение КЛ 10 кВ ф ЦРП 94 с1- ТП 5А с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1335 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ МТП 27033 - ТП 232 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 08:34 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-04-01 08:34 | 2023-04-01 09:29 | 2023-04-01 09:29 | 12 | 4 |  |  |  | 0.3 | 0.9167 | 0.9167 | 11.0004 | Отключение для отыскания ОЗЗ. Бытовых потребителей нет. (промнагрузка)
| 1336 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево |  | 0.38 | 2023-04-01 12:13 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-04-01 12:13 | 2023-04-01 12:46 | 2023-04-01 12:46 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ф.4 устранение неполнофазного режима работы сети.В указанный период на 2 часа.
| 1337 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 16:21 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-04-01 16:21 | 2023-04-01 17:50 | 2023-04-01 17:50 | 134 | 10 | 6 | 117 |  | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 198.7622 | Замена поврежденного изолятора на оп.114
| 1338 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. лев.стор. ТП 425 д. Николо Черк |  | 0.38 | 2023-04-01 23:46 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-04-01 23:46 | 2023-04-02 00:05 | 2023-04-02 00:05 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 1.5835 | Устранение дефекта на ВЛ.
| 1339 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 |  | 6 (6.3) | 2023-04-02 08:09 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-02 08:09 | 2023-04-02 10:08 | 2023-04-02 10:08 | 81 | 7 | 3 | 112 |  | 0.6 | 1.9833 | 1.9833 | 160.6473 | Отыскание неполнофазного режима, оперативные переключения.
| 1340 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/275-ЦРП20 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-04-02 11:47 | 2023-04-02 12:36 | 2023-04-06 23:22 | 149 | 26 | 3 | 534 | 0 | 0.9 | 107.5833 | 0.8167 | 121.6883 | Повреждена КЛ 10 кВ фид.275 ПС ТЭЦ-27,абоненты запитаны по резерву от фид.276 ПС ТЭЦ-27 | МТЗ
| 1341 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС330/330504-ЦРП95/1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-02 12:06; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10кВ ф.330504; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110кВ Менделеево РУ-10кВ 4 с.яч.ф.330504 ЦРП-95 АВР- успешно.
| 1342 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 718 д. Козино |  | 0.38 | 2023-04-02 12:20 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-04-02 16:57; социально-значимых объектов 23: 4.6167; социально-значимых объектов 26: Замена одностоечной опоры
| 1343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2003 д.Холмы | Т | 10 (10.5) | 2023-04-02 12:50 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-02 12:50 | 2023-04-02 14:47 | 2023-04-02 14:47 | 23 | 1 | 1 | 26 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 44.85 | Заменить ТМГ-400/10 на ТМ-630/9 в КТП-2003
| 1344 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 12:55 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-04-02 12:55 | 2023-04-02 13:25 | 2023-04-02 13:25 | 48 | 11 | 2 | 62 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24 | Восстановление провода оп.92-93
| 1345 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС332/4-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 13:13 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-04-02 13:13 | 2023-04-02 13:27 | 2023-04-02 13:27 | 110 | 22 | 6 | 348 |  | 0.78 | 0.2333 | 0.2333 | 25.663 | оперативные переключения
| 1346 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 14:42 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-04-02 14:42 | 2023-04-02 15:43 | 2023-04-02 15:43 | 89 | 26 | 4 | 138 |  | 1.2 | 1.0167 | 1.0167 | 90.4863 | Снятие дерева в пролете оп№ 87-88
| 1347 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 542 РП 233 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 16:24 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-04-02 16:24 | 2023-04-02 17:17 | 2023-04-02 17:17 | 47 | 15 | 3 | 54 |  | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 41.5151 | Замена аварийного изолятора на оп.№ 6
| 1348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Хвойная №257 | МВ 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2023-04-02 23:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:46 | 2023-04-02 23:49 | 2023-04-03 00:35 | 2023-04-03 05:05 | 34 | 31 | 2 | 1035 | 0 | 3.9 | 5.2667 | 0.7667 | 26.0678 | Выясняется АО от МТЗ МВ 10 кВ АТ-2. АВР не успешно. Без напряжения 2 сек 10 кВ. Потребители 2 сек 10 кВ: 1 ф. АО «Композит», 1 ф. ООО «Кинезис», 1 ф. АО «МСК Энерго», Королёвская ОДГ, 1 ф. Мытищинский РЭС, 1 ф. ООО «Русинвест», 1 ф. ООО "ПКФ Стройбетон" Всего обесточено 6 фидеров, 31 ТП (29 аб), г.Мытищи (часть), г.Королёв (часть)-1035 чел, Точек поставки-50шт, Домовладений- 11шт, Многоквартирных домов-10шт, СЗО-нет, Откл.мощность:3,9 МВт. Направлено: 3 бр. 6 чел. 3 ед.техн. время прибытия 20 мин. РИСЭ 300 кВА время прибытия 1 час. 03.04.2023 00:28 часть потреб. запитаны, остается обесточено: 19 ТП (аб), г Королев (ул Гагарина; ул Пионерская) 500 чел, Точек поставки 5, Домовладений- 5, Многоквартирных жилых домов- 5, СЗО-нет, Откл.мощность: 2.9 МВт. 1 фид. АО "МСК Энерго", Королевская ОДГ - АВР по сети абонента успешно. 1 фид. Мытищинского РЭС по резерву через фид.19 запитал все своих потребителей. 00:35 Все потребители запитаны по резерву. Время обесточения 46 мин. 00:52 Обнаружено повреждение концевой муфты фид. 25 (АО «МСК Энерго», Королёвская ОДГ) 03.04.2023 00:52 При осмотре 2 сек 10 кВ ИТР персоналом обнаружен треск из ячейки МВ 2 сек 10 КВ АТ-2. Принято решение произвести ВВ испытание 2 сек 10 кВ. 01:19 выведена в ремонт 2 сек 10 кВ, для ВВ испытаний. 02:41 ВВ испытание 2 сек 10 кВ не выдержала. 02:45 Произвести протирку изоляции в яч.фид.24 и в яч. фид.28. 03:45 Закончены работы 03:56 Произвести ВВ испытание 2 сек 10 кВ. 04:24 Уточнение информации. АО от Дуговой защиты (клапанного типа) МВ 10 кВ АТ-2. При осмотре ячейки фид.25 10 кВ (МСК Энерго Королёвское ОДГ) обнаружено повреждение концевой муфты и открытый клапан в шинном отсеке 04:40 закончены ВВ испытания 2 сек 10 кВ, испытание выдержала. 05:05 подано напряжение на 2 сек 10 кВ. | Сработавшие УРЗА: дуговая защита (клапанного типа) МВ 10 кВ АТ-2
| 1349 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 02:53 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-04-03 02:53 | 2023-04-03 03:19 | 2023-04-03 03:19 | 5 | 5 |  |  |  | 0.3 | 0.4333 | 0.4333 | 2.1665 | Оперативные переключения, поиск "земли"
| 1350 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-06 17:16; социально-значимых объектов 23: 86.0167; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1351 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 45 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 04:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-07 22:12; социально-значимых объектов 23: 113.2333; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1352 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 764 д. Стрелено |  | 0.38 | 2023-04-03 09:22 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-04-03 09:22 | 2023-04-03 09:45 | 2023-04-03 09:45 | 8 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.3833 | 0.3833 | 3.0664 | переразделка наконкчника ф. Левая сторона .
| 1355 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №195 Третьяково | фид 4 Деревня четная | 6 (6.3) | 2023-04-03 11:55 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-04-03 11:55 | 2023-04-03 12:28 | 2023-04-03 12:28 | 7 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.55 | 0.55 | 3.85 | Восстановление изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-195
| 1358 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10 кВ № 233 д.Зубцово | Пр 0,4 кВ фид 1 | 10 (10.5) | 2023-04-03 12:41 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-04-03 12:41 | 2023-04-03 14:02 | 2023-04-03 14:02 | 18 |  | 1 | 20 |  | 0.003 | 1.35 | 1.35 | 24.3 | Замена поврежденных опор
| 1361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 808 д.Большое Ивановское |  | 0.38 | 2023-04-03 15:18 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-04-03 15:18 | 2023-04-03 16:38 | 2023-04-03 16:38 | 12 |  | 1 | 43 |  | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 15.9996 | Восстановление провода в пролете оп. 50-51
| 1362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 |  | 6 (6.3) | 2023-04-03 16:39 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-04-03 16:39 | 2023-04-03 17:40 | 2023-04-03 17:40 | 54 | 27 | 1 | 498 |  | 0.25 | 1.0167 | 1.0167 | 54.9018 | КВЛ -6кВ ПС-35 кВ Фарфоровая оп№43 замена изолятора
| 1363 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТПП 858 д. Подушкино |  | 0.38 | 2023-04-03 17:00 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-04-03 18:00 | 2023-04-03 18:00 | 20 |  | 1 | 12 |  | 0.003 | 1 | 1 | 20 | Восстановление провода в пр оп 11-12
| 1364 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-04-03 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-04-03 18:03 | 2023-04-03 18:32 | 2023-04-04 18:40 | 93 | 21 | 4 | 217 |  | 1.753 | 24.6167 | 0.4833 | 44.9469 | Повреждение КЛ 6кВ фид. 20 ПС 325. | АО от МТЗ фид. 20 ПС 325
| 1365 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С82-ЦРП94/Фид. 82101 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-07 17:18; социально-значимых объектов 23: 94.6667; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ 10кВ фид. 82101.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1366 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №924 д. Волдынское | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-04-03 19:46 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-03 19:46 | 2023-04-03 21:45 | 2023-04-03 21:45 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.07 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | устранение аварийного дефекта
| 1367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 21:53 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-04-03 23:00; социально-значимых объектов 23: 1.1167; социально-значимых объектов 26: Отыскания неполнофазного режима работы
| 1368 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 23:27 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-04-03 23:27 | 2023-04-04 00:55 | 2023-04-04 00:55 | 89 | 26 | 4 | 138 |  | 1.2 | 1.4667 | 1.4667 | 130.5363 | .устранение дефекта ремонт провода опора№89
| 1373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП238/6-ЗТП428 |  | 6 (6.3) | 2023-04-04 12:55 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-04-04 12:55 | 2023-04-04 14:55 | 2023-04-04 14:55 | 21 | 2 | 1 | 116 |  | 0.095 | 2 | 2 | 42 | устранение аварийного дефекта
| 1376 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-3056 д.Лавровки 6 кВ | Т | 6 (6.3) | 2023-04-04 13:44 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-04-04 13:44 | 2023-04-04 15:44 | 2023-04-04 15:44 | 13 | 1 | 1 |  |  | 0.027 | 2 | 2 | 26 | устранение дефектов
| 1377 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 14:05 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-04-04 14:05 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-04 16:00 | 16 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 30.6672 | На ВЛ-10кВ фид. ТП-1528 на оп. 54 заменить ПУ РИМ КТП-4234
| 1378 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП288/1166-КТП0448 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 14:45 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-04-04 14:45 | 2023-04-04 15:40 | 2023-04-04 15:40 | 22 | 4 | 1 | 35 |  | 0.7 | 0.9167 | 0.9167 | 20.1674 | Монтаж шлейфов каб. воронки на оп.34/1 лин.1166
| 1380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 15:37 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-04-04 15:37 | 2023-04-04 16:48 | 2023-04-04 16:48 | 6 | 2 | 1 | 10 |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 7.0998 | ВЛ 10 кв ф. Смрновка оп. 11 отпайка на ТП-936 сек.1 поднять и ошиновать кабель
| 1381 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня КТП 490 д. Киндяково |  | 0.38 | 2023-04-04 17:10 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-04-04 17:10 | 2023-04-04 18:11 | 2023-04-04 18:11 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.0167 | 1.0167 | 21.3507 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0.4кВ
| 1382 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 76 д. Колотилово |  | 0.38 | 2023-04-04 19:23 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-04-04 19:23 | 2023-04-04 20:20 | 2023-04-04 20:20 | 11 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.95 | 0.95 | 10.45 | устранение аварийного дефекта
| 1383 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:48 | 2023-04-04 20:54 | 2023-04-04 22:42 | 2023-04-04 22:42 | 75 | 10 | 2 | 250 |  | 1.14 | 1.8 | 1.8 | 135 | Выясняется. длина ВЛ 6.4 км, количества кабельных вставок 2, резерв есть. Время доезда бригады 40 мин. Питающая ПС-197 Хотьково фид-310 | МТЗ
| 1384 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 |  | 6 (6.3) | 2023-04-04 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:24 | 2023-04-04 21:11 | 2023-04-05 00:35 | 2023-04-05 00:35 | 70 | 12 | 5 | 180 |  | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 238 | Фид.7 от ПС 208 "Горбуново" пролёты опор №17-18 дерево на проводах | МТЗ
| 1385 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 311 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-28 13:20; социально-значимых объектов 23: 567.75; социально-значимых объектов 26: выясняются. ЦРП-13 АВР успешно.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1386 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Горбуново №208 |  | 6 (6.3) | 2023-04-04 23:32 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-04-04 23:32 | 2023-04-05 00:47 | 2023-04-05 00:47 | 37 | 11 | 4 | 75 |  | 0.4 | 1.25 | 1.25 | 46.25 | Для безопасности работ на фид.7
| 1387 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС688/106-ЦРП6/688106 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 07:45 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-04-05 07:45 | 2023-04-05 08:34 | 2023-04-05 08:34 | 8 | 8 |  |  |  | 0.5 | 0.8167 | 0.8167 | 6.5336 | Поиск повреждённого участка абонентского оборудования в ЦРП-6. Поврежден абонентская КЛ 10кВ фид ЦРП 6 с.1 - ТП 140 с.1. Абонент ЗАО Химки МУ-28
| 1388 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:22 | 2023-04-05 08:46 | 2023-04-05 10:08 | 2023-04-06 01:47 | 55 | 14 | 2 | 100 | 1 | 1.2 | 17.0167 | 1.3667 | 75.1685 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 808 д. Большое Ивановское |  | 0.38 | 2023-04-05 09:29 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-04-05 09:29 | 2023-04-05 11:27 | 2023-04-05 11:27 | 11 | 1 | 1 | 37 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 21.6337 | Отыскание неполнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ.
| 1390 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308 |  | 6 (6.3) | 2023-04-05 09:58 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-04-05 09:58 | 2023-04-05 11:22 | 2023-04-05 11:22 | 47 | 15 | 3 | 795 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 65.8 | ремонт шлейфа на опоре 3
| 1392 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 77 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 11:20 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-04-05 11:20 | 2023-04-05 11:42 | 2023-04-05 11:42 | 25 | 1 |  | 12 |  | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 9.1675 | устранение неполнофазного режима
| 1393 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16199 сек.1-КРН 145 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-04-05 11:26 | 2023-04-05 11:47 | 2023-04-05 11:47 | 7 | 7 |  | 7 |  | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 2.45 | повреждение в сети абонента ТП 24790 ООО СЗ Гранель город. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино |  | 6 (6.3) | 2023-04-05 12:16 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-04-05 12:16 | 2023-04-05 12:26 | 2023-04-05 12:26 | 48 | 12 | 1 | 120 |  | 0.5 | 0.1667 | 0.1667 | 8.0016 | устранение аварийного дефекта, оп.55-оп.56 снятие ветки
| 1395 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/722Г-ТП157 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-04-05 13:03 | 2023-04-05 14:31 | 2023-04-06 16:12 | 16 | 4 | 1 | 344 |  | 1.2 | 27.15 | 1.4667 | 23.4672 | Повреждение КЛ-10 кВ лин.845 от ТП-157 до ТП-473 абонентское. ООО "Мособлэнерго" - +7(495)571-63-54. | МТЗ
| 1396 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРУН750/7-КТП835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-04-05 13:18 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-04-05 13:18 | 2023-04-05 14:43 | 2023-04-05 14:43 | 158 | 40 | 7 | 1323 |  | 1.4 | 1.4167 | 1.4167 | 223.8386 | Регулировка привода ЛР-6 кВ №276 ВЛ-6 кВ л.285 отпайка на ТП-1635 неотложно.
| 1398 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево |  | 0.38 | 2023-04-05 13:27 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-04-05 13:27 | 2023-04-05 13:44 | 2023-04-05 13:44 | 4 |  | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 1.1332 | Устранение дефекта на вводе 0,4 кВ.
| 1400 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2327 д.Головково | ВР 6 КВ фид Головково | 0.38 | 2023-04-05 14:24 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-04-05 14:24 | 2023-04-05 14:37 | 2023-04-05 14:37 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.2167 | 0.2167 | 2.167 | Перевод ПБВ на тр-ре в сторону понижения напряжения.
| 1403 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 210 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-04-05 18:23 | 2023-04-05 18:52 | 2023-04-05 18:52 | 85 | 33 | 3 | 1749 |  | 5.2 | 0.4833 | 0.4833 | 41.0805 | Все потребители запитаны по резерву ф.315 ПС 197 Хотьково, причина выясняется. | АО от МТЗ ф.210
| 1404 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Кононово КТП 1125 |  | 0.38 | 2023-04-05 21:17 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-04-05 21:17 | 2023-04-05 22:10 | 2023-04-05 22:10 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 9.7163 | Устранение аварийного дефекта.
| 1405 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1053 Троицкое | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-04-05 23:02 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-04-05 23:02 | 2023-04-05 23:33 | 2023-04-05 23:33 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 0.5167 | 0.5167 | 2.5835 | устранение аварийного дефекта, замена пинцета фид.22
| 1407 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП13 - ф.38/ПС 555 |  | 6 (6.3) | 2023-04-06 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:18 | 2023-04-06 06:50 | 2023-04-06 07:08 | 2023-04-07 14:55 | 8 | 2 | 1 | 116 |  | 0.448 | 32.0833 | 0.3 | 2.4 | Выясняется, длина КЛ 7,3 км, кабельных вставок 3, резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Игнатово фид 38 НЕисправка КЛ 6 кВ ПС 555 фи 38- ЦРП 13. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1408 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-04-06 09:25 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-04-06 09:25 | 2023-04-06 10:47 | 2023-04-06 10:47 | 211 | 31 | 7 | 406 |  | 1.21 | 1.3667 | 1.3667 | 288.3737 | Отыскание ОЗ
| 1410 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3063 д.Прудцы | сек 6кВ | 6 (6.3) | 2023-04-06 10:44 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-04-06 10:44 | 2023-04-06 12:00 | 2023-04-06 12:00 | 8 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.2667 | 1.2667 | 10.1336 | устранение аварийного дефекта на ТП
| 1412 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №25 Трехденево | Т | 6 (6.3) | 2023-04-06 11:02 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-04-06 11:02 | 2023-04-06 12:33 | 2023-04-06 12:33 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.5167 | 1.5167 | 10.6169 | замена трансформатора
| 1413 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №939 д.Заовражье | Т | 6 (6.3) | 2023-04-06 11:30 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-04-06 11:30 | 2023-04-06 11:41 | 2023-04-06 11:41 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.2831 | Перевод ПБВ, по жалобе абонента
| 1415 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2932 д.Голиково | ЛР 6 кВ фид ЦРП-17+ТП-350 | 6 (6.3) | 2023-04-06 12:22 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-04-06 12:22 | 2023-04-06 13:40 | 2023-04-06 13:40 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 19.5 | замена тр-ра 100 на 160
| 1416 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №3431 п.Чашниково | ВР 10 кВ фид ТП456-ТП465 | 0.38 | 2023-04-06 13:56 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-04-06 13:56 | 2023-04-06 14:17 | 2023-04-06 14:17 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 1.75 | Перевод ПБВ на тр-ре в сторону понижения напряжения.
| 1417 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3084 д.Федоровка | Пр 10 кВ Т | 0.38 | 2023-04-06 15:35 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-04-06 15:35 | 2023-04-06 16:38 | 2023-04-06 16:38 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 10.5 | Устранение неполнофазного режима.
| 1419 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/ж/д- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-04-06 16:10 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-04-06 16:10 | 2023-04-06 17:06 | 2023-04-06 17:06 | 7 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 6.5331 | Устранение аварийного дефекта
| 1420 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП14/673А-ТП427 |  | 6 (6.3) | 2023-04-06 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-04-06 16:33 | 2023-04-06 17:57 | 2023-04-06 17:57 | 55 | 12 | 1 | 625 |  | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 77 | Повреждение КЛ-6 кВ л.538 отпайки на ТП-1062(абонентское). Абонент ЗАО "Медрекс инструментс". | МТЗ
| 1421 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3084 д. Федоровка |  | 0.38 | 2023-04-06 16:45 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-04-06 16:45 | 2023-04-06 17:46 | 2023-04-06 17:46 | 6 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.0167 | 1.0167 | 6.1002 | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ.
| 1422 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС555/201 - ЦРП19 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-04-06 18:26 | 2023-04-06 19:15 | 2023-04-06 19:15 | 12 | 9 | 1 | 548 |  | 1.5 | 0.8167 | 0.8167 | 9.8004 | выясняется, кабельных вставок 10, резерв есть, питающая ПС 110 кВ 555 Игнатово фид 201. РТП-20 С-2 АО ВВ ввод с ЦРП-19 С-2. Неисправны КЛ-10кВ РТП-20 С-2 - ТП-15 - абонента, КЛ-10кВ РТП-20 С-2 - ТП-2200. | МТЗ
| 1423 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Култыновка МТП 244 |  | 0.38 | 2023-04-06 20:40 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-04-06 20:40 | 2023-04-06 21:24 | 2023-04-06 21:24 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.7333 | 0.7333 | 5.1331 | Устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ
| 1424 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №793 д. Мошницы | Т | 6 (6.3) | 2023-04-06 20:54 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-04-06 20:54 | 2023-04-06 21:06 | 2023-04-06 21:06 | 20 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 4 | Перевод ПБВ тр-ра на понижение напряжения
| 1425 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С 28 яч. 408 - РТП 16180 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-11 22:03; социально-значимых объектов 23: 119.4; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 28408 А+Б кабель "Б"; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1426 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | ЦРП 6 кВ №12 с. Сватково | ЗН КР 6 кВ л. 752 | 6 (6.3) | 2023-04-06 23:16 | Неплановое |  |  | 0:33 | 14: 2023-04-06 23:16; 15: 2023-04-06 23:49; потребителей (точек поставки), ед. 17: 10; трансформаторных подстанций (ТП), шт. 18: 2; социально-значимых объектов 22: 0.4; социально-значимых объектов 24: 0.55; социально-значимых объектов 25: 5.5; социально-значимых объектов 26: устранение неполнофазного режима,все потребители запитаны от РИСЭ.
| 1427 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП487/1 2-ТП447/1 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-04-06 23:37 | 2023-04-07 00:02 | 2023-04-07 00:02 | 45 | 3 | 2 | 90 |  | 0.6 | 0.4167 | 0.4167 | 18.7515 | Выясняется-поврежден КЛ 10 кВ ТП-494 сек.2 ТП-416 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1428 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-12 23:30; социально-значимых объектов 23: 138.4; социально-значимых объектов 26: Выясняется,,Длина КВЛ- 6,7 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв есть ,Питающая п\ст 110кВ Поварово ,резерв ф. 71509а+б.п\ст 110 кВ Поварово; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1429 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров |  | 110 | 2023-04-07 09:44 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-07 11:35; социально-значимых объектов 23: 1.85; социально-значимых объектов 26: При аварийном осмотре ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров в пролете опор 46-47 обнаружено перекрытие на строительную технику сторонней организации (ООО СпецТехГруп) на провод нижней фазы (ф.А). На проводе нижней фазы видны следы перекрытия, в охранной зоне ВЛ складированы материалы. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ДФЗ-201, АПВ не успешно. Длина ВЛ 8,6 км ( вся СЭС).
| 1430 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 36 д. Павельцево |  | 0.38 | 2023-04-07 10:30 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-04-07 10:30 | 2023-04-07 11:43 | 2023-04-07 11:43 | 7 |  | 1 | 16 |  | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 8.5169 | Снятие дерева с ВЛ-0,4 кВ фид.2 оп.20-оп.21
| 1431 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 10:39 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-04-07 10:39 | 2023-04-07 12:00 | 2023-04-07 12:00 | 34 | 34 | 6 | 200 |  | 0.97 | 1.35 | 1.35 | 45.9 | Валка угрожающих деревьев в пролете опор 91-92 Ф7/467
| 1432 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки I |  | 35 | 2023-04-07 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-09 13:28; социально-значимых объектов 23: 50.55; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 1435 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. Дет.сад ТП 792 |  | 0.38 | 2023-04-07 13:33 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-04-07 13:33 | 2023-04-07 14:15 | 2023-04-07 14:15 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 0,4кВ. Повреждение КЛ-0,4кВ ф. Дет.комбинат
| 1438 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП9/642-ТП145 |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 15:34 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-04-07 15:34 | 2023-04-07 16:22 | 2023-04-07 16:22 | 16 | 6 | 2 | 516 |  | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | Устранение дефекта на ЛР-6 кВ ТП-284
| 1439 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 908 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-04-07 18:44 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-04-07 18:44 | 2023-04-07 19:43 | 2023-04-07 19:43 | 4 | 1 | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 3.9332 | Переопрессовка жил кабеля
| 1440 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1948 д. Мошницы |  | 0.38 | 2023-04-07 20:15 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-04-07 20:15 | 2023-04-07 20:36 | 2023-04-07 20:36 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 2.45 | Устранение дефекта на ВЛ.
| 1441 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 21:15 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-04-07 21:15 | 2023-04-07 22:30 | 2023-04-07 22:30 | 62 | 14 | 4 | 165 |  | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 77.5 | Устранение аварийного дефекта опора №134 замена изолятора ШФ-20Г Ремонт провода оп№134
| 1442 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 1095 д. Вёшки |  | 0.38 | 2023-04-07 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-04-07 23:33 | 2023-04-08 01:30 | 2023-04-08 03:24 | 11 |  | 1 | 32 |  | 0.01 | 3.85 | 1.95 | 21.45 | Возгарание на опоре №9 фид.2 ТП-1095. | Отработал Пр 0,4 кВ
| 1443 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16199 сек.1-КРН 145 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-04-08 00:38 | 2023-04-08 01:00 | 2023-04-08 01:00 | 7 | 7 |  | 7 |  | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 2.5669 | Повреждение в сети абонента ООО "СЗ Гранель Город" тел. 8-906-702-87-56 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1444 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-04-08 01:18 | 2023-04-08 02:14 | 2023-04-11 20:36 | 8 | 8 |  |  |  | 0.59 | 91.3 | 0.9333 | 7.4664 | Выясняются. | МТЗ
| 1445 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 1095 д. Вёшки |  | 0.38 | 2023-04-08 01:27 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-08 01:27 | 2023-04-08 03:24 | 2023-04-08 03:24 | 7 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 13.65 | Восстановление 2 пролетов проводов оп.№8-10 фид.2 ТП-1095
| 1446 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-04-08 10:48 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-04-08 10:48 | 2023-04-08 11:16 | 2023-04-08 11:16 | 136 | 28 | 4 | 198 |  | 1.328 | 0.4667 | 0.4667 | 63.4712 | ВЛ 6кВ обрыв вязки фаза А на ОП 19
| 1447 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 14:04 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-04-08 14:04 | 2023-04-08 16:02 | 2023-04-08 16:02 | 57 | 21 | 3 | 90 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 112.1019 | Отыскание однофазного замыкания на землю в сети 10кВ. Повреждение на СТП-2154 (аб.)
| 1448 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329 ф.32918 РП116 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-13 17:00; социально-значимых объектов 23: 122.2; социально-значимых объектов 26: Выясняется. АВР успешно; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1449 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-04-08 14:54 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-04-08 14:54 | 2023-04-08 15:29 | 2023-04-10 16:33 | 87 |  | 3 | 781 |  | 1.4 | 49.65 | 0.5833 | 50.7471 | Отыскание и устранение ,перекоса в сети 6 кВ. Повреждена КЛ-6 кВ л.903 А ЦРП-42-ТП-1607(АБ)
| 1450 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 15:30 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-04-08 15:30 | 2023-04-08 16:57 | 2023-04-08 16:57 | 68 | 14 | 2 | 87 |  | 0.53 | 1.45 | 1.45 | 98.6 | замена дефектного изолятора
| 1451 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 16:07 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-04-08 16:07 | 2023-04-08 16:52 | 2023-04-08 16:52 | 165 | 65 | 4 | 218 |  | 3.1 | 0.75 | 0.75 | 123.75 | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . ф.32917 оп.34-35 восстановление оборванного провода.
| 1452 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 00:29 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-04-09 00:29 | 2023-04-09 02:24 | 2023-04-09 02:24 | 263 | 25 | 10 | 1250 |  | 0.4 | 1.9167 | 1.9167 | 504.0921 | Поиск и устранение ОЗЗ
| 1453 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 00:35 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-04-09 00:35 | 2023-04-09 02:27 | 2023-04-09 02:27 | 76 | 23 | 2 | 120 |  | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 141.8692 | Отыскание неполнофазного режима работы сети.
| 1454 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44 Липуниха-ПСС147 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 00:35 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-04-09 00:35 | 2023-04-09 01:34 | 2023-04-09 01:34 | 55 | 17 | 5 | 150 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 54.0815 | Отыскание неполнофазного режима работы сети.
| 1455 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:11 | 2023-04-09 00:58 | 2023-04-09 02:09 | 2023-04-14 15:50 | 148 | 18 | 3 | 268 |  | 0.6 | 134.8667 | 1.1833 | 175.1284 | повреждение КЛ-6кВ л.790 с ЦРП-20 по фид.410 с ПС-105 Смена | МТЗ
| 1456 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС15/807-ЦРП42 Пирогово |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-04-09 01:05 | 2023-04-09 03:03 | 2023-04-14 13:35 | 74 | 9 | 2 | 604 |  | 0.5 | 132.5 | 1.9667 | 145.5358 | 12 кабельных вставок ,резерв есть .ПС-15 Роса фид.807 Повреждение КЛ-6 кВ л.903 Б ЦРП-42-ЦРП-29 по 2 фазам | МТЗ
| 1457 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 02:35 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-04-09 02:35 | 2023-04-09 03:25 | 2023-04-09 03:25 | 76 | 23 | 2 | 120 |  | 1.2 | 0.8333 | 0.8333 | 63.3308 | КВЛ-10 кВ ф. Лицей оп. №1 отболтить кабель 10 кВ от ВЛ.
| 1458 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | МВ 10 кВ фид. 730 | 10 (10.5) | 2023-04-09 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:05 | 2023-04-09 07:10 | 2023-04-09 11:15 | 2023-04-25 17:07 | 394 | 39 | 4 | 3354 |  | 2.3 | 393.95 | 4.0833 | 1608.8202 | повреждение КЛ 10 кВ лин.585 между ТП-242 и ТП-71 и откл.ЛР-386 в ст.КЛ к аб.ТП-2026 ООО "Вавилон". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110 кВ Аксаково, АО от МТЗ МВ 10 кВ фид.730. АО ОБОРОНЭНЕРГО, тел.: 8-926-210-95-40. Есть обесточение по Мытищинскому РЭС СЭС
| 1459 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:03 | 2023-04-09 08:00 | 2023-04-09 09:03 | 2023-04-09 09:03 | 370 | 38 | 6 | 760 | 0 | 1.9 | 1.05 | 1.05 | 388.5 | Выясняется, длина ВЛ 9,8 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140213. Выясняется . Мобильная бригада № 2 производит послеаварийный обход. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. в ЦРП-41 МВ ф. Бедово
| 1460 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ РП1542/350-КРУН1899 Троице-Сельце |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 12:31 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-04-09 12:31 | 2023-04-09 13:56 | 2023-04-10 00:51 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0.4 | 12.3333 | 1.4167 | 2.8334 | Отыскание места и причины технологического нарушения, неполнофазного режима. Повреждение КЛ 10кВ л.350 ТП-2094-КРН-350
| 1461 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 13:25 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-04-09 13:25 | 2023-04-09 14:37 | 2023-04-09 14:37 | 11 | 3 | 1 | 58 |  | 0.06 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | Отыскание и устранение ОЗЗ, восстановление оборванной вязки на ВЛ-6кВ фазы В
| 1462 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №454 Кореньки | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-04-09 14:12 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-04-09 14:12 | 2023-04-09 14:58 | 2023-04-09 14:58 | 8 | 1 | 1 | 47 |  | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 6.1336 | Замена ПКТ
| 1463 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 14:41 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-04-09 14:41 | 2023-04-09 15:10 | 2023-04-09 15:10 | 54 | 19 | 3 | 193 |  | 0.74 | 0.4833 | 0.4833 | 26.0982 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.1/583 оп.10
| 1464 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:48 | 2023-04-09 15:38 | 2023-04-09 16:26 | 2023-04-14 17:41 | 151 | 9 | 2 | 860 |  | 1 | 122.05 | 0.8 | 120.8 | КЛ 6кВ фид.5 ПС-325 - ЦРП-21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1465 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 17:29 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-04-09 17:29 | 2023-04-09 19:20 | 2023-04-09 19:20 | 131 | 23 | 2 | 120 |  | 1.2 | 1.85 | 1.85 | 242.35 | Сборка нормальной схемы
| 1466 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 19:15 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-04-09 19:15 | 2023-04-09 19:40 | 2023-04-09 19:40 | 30 | 30 | 7 | 340 |  | 1.7 | 0.4167 | 0.4167 | 12.501 | Оперативные переключения.
| 1467 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №466 Беляниново | 2 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-09 19:35 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-04-09 19:35 | 2023-04-09 21:30 | 2023-04-09 21:30 | 10 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0.04 | 1.9167 | 1.9167 | 19.167 | Произвести переподключение РИСЭ -350 кВа на РИСЭ-700 кВА. РИСЭ-700 кВа неисправна, на ТП-466 РУ-0,4 кВ сек. Б собрана нормальная схема.
| 1468 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-10 23:47; социально-значимых объектов 23: 26.3833; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1469 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 6 кВ №29 Беляниново | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-10 04:26 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-04-10 04:26 | 2023-04-10 04:50 | 2023-04-10 04:50 | 36 | 10 | 3 | 520 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 14.4 | Оперативные переключения .ЦРП-29 РУ-6 кВ сек. Б произвести деление на СШ-6 кВ с отключением перемычки.
| 1470 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:39 | 2023-04-10 11:30 | 2023-04-10 12:09 | 2023-04-11 00:10 | 61 | 61 | 8 |  | 3 | 4.1 | 12.6667 | 0.65 | 39.65 | КЛ 6 кВ ф.20/325 ПС-325 Луговая /ЦРП-17 Озерецкое повреждение , выведена из схемы | МТЗ
| 1471 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-04-10 11:30 | 2023-04-10 12:15 | 2023-04-12 19:36 | 1736 | 30 | 4 | 745 |  | 2.7 | 56.1 | 0.75 | 1302 | КЛ 6 кВ ПС-325 Луговая/ ЦРП-17 - повреждение | МТЗ
| 1474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 12:45 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-04-10 12:45 | 2023-04-10 14:28 | 2023-04-10 14:28 | 48 | 4 | 1 | 200 | 1 | 0.2 | 1.7167 | 1.7167 | 82.4016 | Ремонт КВл, устранение аварийного дефекта
| 1475 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ТП 6734 с.2 - ТП 6617 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 12:57 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-04-10 12:57 | 2023-04-10 14:41 | 2023-04-10 14:41 | 73 | 5 |  | 120 |  | 0.6 | 1.7333 | 1.7333 | 126.5309 | Поиск ОЗЗ в сети 6кВ Выведена в ремонт КЛ-6кВ фид.ТП-6984 с.2- КТП-6615 Повреждена сторонней организацией.
| 1476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 67 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-04-10 13:39 | 2023-04-10 14:04 | 2023-04-11 19:12 | 76 | 14 | 3 | 74 |  | 1 | 29.55 | 0.4167 | 31.6692 | Выясняется Количество кабельных вставок 3.резерв есть Время доезда бригады 20 мин | АО от МТЗ
| 1478 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6734 А-КТП6486 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 14:06 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-04-10 14:06 | 2023-04-10 14:41 | 2023-04-10 14:41 | 58 | 4 | 2 | 80 |  | 0.5 | 0.5833 | 0.5833 | 33.8314 | Поиск ОЗЗ в сети 6кВ Выведена в ремонт КЛ-6кВ фид.ТП-6894 с.1 - КТП-6601 Повреждена сторонней организацией.
| 1479 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид жд ул Школьная ЗТП 361 |  | 0.38 | 2023-04-10 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:52 | 2023-04-10 14:34 | 2023-04-10 15:26 | 2023-04-28 13:29 | 1 |  | 1 | 60 |  | 0.16 | 430.9167 | 0.8667 | 0.8667 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-361 до д.13 по ул. Школьная | нет
| 1480 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.839 от КРУН-41 до ТП-441 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 16:17 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-04-10 16:17 | 2023-04-10 17:53 | 2023-04-10 17:53 | 24 | 4 | 1 | 29 |  | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 38.4 | Устранение неполнофазного режима.
| 1481 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/702А-ТП309 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:40 | 2023-04-10 18:20 | 2023-04-10 19:00 | 2023-04-10 19:00 | 9 | 4 | 1 | 344 |  | 0.8 | 0.6667 | 0.6667 | 6.0003 | Повреждение КЛ 10 кВ л. 667А (А Б О Н) | АО МТЗ МВ л.702 А в ЦРП-10
| 1482 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-10 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:14 | 2023-04-10 20:31 | 2023-04-10 21:45 | 2023-04-10 23:38 | 392 | 40 | 5 | 976 | 5 | 2.3 | 3.1167 | 1.2333 | 483.4536 | Причина: выясняется. Потребители 3 сек 10 кВ: 2 ф. СПРЭС, 1 ф. ПАО "Электроизолит", АВР по сети абонента успешно 1 ф. АО ЦНИИ специального машиностоения. АВР по сети абонента успешно Обесточено: Сергиево-Посадский РЭС 2 фидера, 40 ТП (22аб), 5 н.п. 976 чел, СЗО-5шт (2 котельные, 3 ВЗУ), Точек поставки-370, Домовладений-370, Многоквартирных домов-0, Резерв есть, Откл.мощность:2,3 МВт. Направлено: 2 бр. 4чел. 2 ед. техн. Время прибытия 30 мин. РИСЭ 300 кВА время прибытия 1 час 20 мин. Предполагаемое время подачи напряжения 2 часа. 21:19 По резерву (через фид.411 ПС Хотьково) вкл. часть потребителей, остаются обесточены: 29 ТП (18 аб), г.Хотьково, д.Семхоз, д.Машино-671 чел, Точек поставки-160, домовладений-160, Многоквартирных домов-0, СЗО-2 шт (ВЗУ), Резерв есть, Откл.мощность:0,97МВт 21:45 По резерву (через фид.413 ПС Хотьково) вкл. все потребители. Время обесточения составило 1 час 14 мин 21:46 выведена в ремонт 3 сек 10 кВ. 22:10 допущена бригада на протирку изоляции в шинном отсеке. 23:00 закончены работы. 23:22 Включен МВ 3 сек 10 кВ Т-1, подано напряжение на 3 сек 10 кВ. Производится поочередное включение фидеров. 23:38 на ПС собрана нормальная схема, кроме фид.316 . ПАО "Электроизолит". | Защита шин
| 1483 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18130 - РП 55 сек 2 ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:31 | 2023-04-10 21:17 | 2023-04-10 21:48 | 2023-04-21 17:52 | 345 | 45 | 7 | 2250 | 2 | 1.1 | 260.5833 | 0.5167 | 178.2615 | выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1484 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18129 - РП 55 сек 1 ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-04-10 23:55 | 2023-04-11 01:47 | 2023-04-13 13:40 | 465 | 75 | 8 | 3750 | 3 | 1.8 | 61.75 | 1.8667 | 868.0155 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1485 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 00:05 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: устранение замыкания на землю
| 1486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 539 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 05:47 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-04-11 05:47 | 2023-04-11 07:04 | 2023-04-11 07:04 | 26 | 10 | 4 | 530 |  | 1.4 | 1.2833 | 1.2833 | 33.3658 | отыскание замыкания на землю
| 1487 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №180 пос.Семхоз Коттеджи | РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2023-04-11 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-04-11 08:44 | 2023-04-11 10:40 | 2023-04-11 15:47 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.003 | 7.05 | 1.9333 | 48.3325 | Повреждение ПК 10кВ и опорных изоляторов ПК. | ПК
| 1488 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 136 д. Степаньково |  | 0.38 | 2023-04-11 09:15 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-04-11 09:15 | 2023-04-11 09:58 | 2023-04-11 09:58 | 19 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 13.6173 | Замена пинцета на рубильнике.
| 1491 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44 Липуниха-ПСС147 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:46 | 2023-04-11 11:28 | 2023-04-11 13:14 | 2023-04-11 18:21 | 101 | 29 | 5 | 143 |  | 1.4 | 6.8833 | 1.7667 | 178.4367 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 12:09 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-04-11 12:09 | 2023-04-11 13:54 | 2023-04-11 13:54 | 57 | 13 | 2 | 78 |  | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 99.75 | Демонтировать провод от на МТП-3088 и монтаж провода на новую КТП-3088
| 1497 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1502 д. Дудкино |  | 0.38 | 2023-04-11 12:21 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-04-11 12:21 | 2023-04-11 13:41 | 2023-04-11 13:41 | 8 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 10.6664 | Замена Тр-ра 100 кВа на 100 кВа КТП-1568
| 1498 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 2565 п.Радищево | ВР 10 кВ фид Липуниха | 10 (10.5) | 2023-04-11 13:36 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Замена поврежденных изоляторов на ВПР 2565
| 1499 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №180 пос.Семхоз Коттеджи | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:29 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-04-11 14:29 | 2023-04-11 15:47 | 2023-04-11 15:47 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.003 | 1.3 | 1.3 | 32.5 | демонтаж кабеля ДГУ от СШ-0,4кВ
| 1500 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 854 ул. Обуховская |  | 0.38 | 2023-04-11 14:44 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-04-11 14:44 | 2023-04-11 16:09 | 2023-04-11 16:09 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | Замена Гл.руб
| 1502 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26/894-ТП730 |  | 6 (6.3) | 2023-04-11 15:35 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-04-11 15:35 | 2023-04-11 16:32 | 2023-04-11 16:32 | 82 | 16 | 1 | 175 |  | 1.2 | 0.95 | 0.95 | 77.9 | КВЛ 6 кВ ф. ТП-894 -отыскание,устранение однофазного замыкания на землю.
| 1503 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №25 Трехденево | Т | 6 (6.3) | 2023-04-11 15:35 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-04-11 15:35 | 2023-04-11 16:04 | 2023-04-11 16:04 | 17 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 8.2161 | Перевод ПБВ трансформатора.
| 1504 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 23 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 16:50 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-11 16:50 | 2023-04-11 18:47 | 2023-04-11 18:47 | 7 | 14 |  |  |  | 8.49 | 1.95 | 1.95 | 13.65 | ремонт КЛ 10 кВ (промзона)
| 1505 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 |  | 6 (6.3) | 2023-04-11 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:25 | 2023-04-11 16:51 | 2023-04-11 17:16 | 2023-04-11 17:16 | 6 | 6 | 1 | 48 |  | 0.3 | 0.4167 | 0.4167 | 2.5002 | Выясняется | МТЗ ТП-729 с. 2
| 1506 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44 Липуниха-ПСС147 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 17:58 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-04-11 17:58 | 2023-04-11 18:21 | 2023-04-11 18:21 | 96 | 29 | 5 | 143 |  | 1.6 | 0.3833 | 0.3833 | 36.7968 | КВЛ 10 кВ ф. Липуниха оп. №28 поднять и ошиновать провода к КТП-2565.
| 1507 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС438/438104 1-ЦРП49/1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-04-11 18:43 | 2023-04-11 19:20 | 2023-04-27 21:41 | 93 | 26 | 3 | 144 |  | 1.8 | 386.9667 | 0.6167 | 57.3531 | Выясняется,,Длина КВЛ-4,8 км,количество кабельных вставок-1 шт.,Резерв есть),телефон водителя РИСЭ 8 8 925 147 59 79 ,Питающая п\ст 220кВ Бакеево. Резерв ф. 406,ф.26418. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита., в ЦРП-49 отказ АВР
| 1508 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 18:47 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-04-11 20:36; социально-значимых объектов 23: 1.8167; социально-значимых объектов 26: высоковольтные испытания и включения в работу КЛ 10 кВ фид.5
| 1509 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:36 | 2023-04-11 19:38 | 2023-04-11 20:14 | 2023-04-14 16:00 | 21 | 4 | 1 | 344 |  | 0.8 | 68.3667 | 0.6 | 12.6 | Повреждение КЛ 10 кВ л.745 | АО МВ л.738Б от МТЗ в ЦРП-16
| 1510 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:20 | 2023-04-12 01:45 | 2023-04-12 02:05 | 2023-04-12 02:05 | 193 | 20 | 2 | 184 |  | 1.9 | 0.3333 | 0.3333 | 64.3269 | Отключение с АСП-77. КВЛ 10 кВ ф26412 , Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 0 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 700 кВа 8-925-147-59-79 . Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26412 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1511 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:03 | 2023-04-12 02:17 | 2023-04-12 03:20 | 2023-04-12 03:20 | 159 | 20 | 4 | 418 |  | 2.5 | 1.05 | 1.05 | 166.95 | Выясняется, длина ВЛ 14,1 км, количество кабельных вставок , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 700 кВа -Хитров В.А. 8-925-147-59-79 . Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26412 Отключение АСП-77. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:19 | 2023-04-12 08:08 | 2023-04-12 09:27 | 2023-04-13 00:14 | 57 | 18 | 3 | 348 |  | 1.363 | 16.1 | 1.3167 | 75.0519 | Выясняется, длина КВЛ 5,8 км, количество кабельных вставок 18шт,резерв есть, РИСЭ вызваны. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1516 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 10:45 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-04-12 10:45 | 2023-04-12 12:04 | 2023-04-12 12:04 | 23 | 3 | 2 | 21 |  | 0.5 | 1.3167 | 1.3167 | 30.2841 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 1517 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6кВ №501 г. Яхрома | ВН 2 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-04-12 11:08 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-04-12 11:08 | 2023-04-12 11:56 | 2023-04-12 11:56 | 24 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 19.2 | ТП 501 яч-ка Т2 произвести переключение ПБВ
| 1520 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС 586/14 - ТП218 |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:21 | 2023-04-12 12:15 | 2023-04-12 13:36 | 2023-04-12 13:36 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.103 | 1.35 | 1.35 | 2.7 | повреждение аб.КЛ 6 кВ на аб.ТП-3038 | ПС 35 кВ Титово 12.04.2023 12:15 АО от МТЗ МВ 6 кВ Т-2. Без напряжения 2 сек 6 кВ. при осмотре АО фид.8, от МТЗ, АО фид.14 от МТЗ
| 1521 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Титово №586 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-12 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:21 | 2023-04-12 12:15 | 2023-04-12 13:36 | 2023-04-12 13:36 | 25 | 10 | 1 | 2953 | 3 | 0.197 | 1.35 | 1.35 | 33.75 | каскадное действие защит при повреждении на фид.8 (ООО "Интеп систем") и фид.14 (повреждение аб.КЛ 6 кВ на аб.ТП-3038). | ПС 35 кВ Титово 12.04.2023 12:15 АО от МТЗ МВ 6 кВ Т-2. Без напряжения 2 сек 6 кВ. при осмотре АО фид.8, от МТЗ, АО фид.14 от МТЗ
| 1522 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ №1505 д. Минеево | Т | 6 (6.3) | 2023-04-12 12:28 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-04-12 12:28 | 2023-04-12 13:39 | 2023-04-12 13:39 | 2 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.1833 | 1.1833 | 2.3666 | силовой трансформатор переключение ПБВ
| 1523 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1542 д. Михайловское | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-04-12 12:51 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-12 12:51 | 2023-04-12 14:50 | 2023-04-12 14:50 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | Измерение изоляции обмоток силового тр-ра, подключение РИСЭ
| 1524 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/104-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-17 18:32; социально-значимых объектов 23: 125.4333; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1526 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 748 старая деревня |  | 0.38 | 2023-04-12 14:30 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-04-12 14:30 | 2023-04-12 15:36 | 2023-04-12 15:36 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | Устранение неполнофазного режима на ВЛ.
| 1527 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 14:32 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-04-12 14:32 | 2023-04-12 16:19 | 2023-04-12 16:19 | 132 | 30 | 2 | 146 |  | 1.8 | 1.7833 | 1.7833 | 235.3956 | Оп 68 выложили провод в изолятор
| 1528 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 14:36 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-04-12 14:36 | 2023-04-12 15:40 | 2023-04-12 15:40 | 30 | 8 | 1 | 37 |  | 0.3 | 1.0667 | 1.0667 | 32.001 | Ревизия ВР КТП-35
| 1529 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1711 д.Логиново | ЛР 10 кВ фид. Погорелово | 10 (10.5) | 2023-04-12 16:07 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-04-12 16:07 | 2023-04-12 17:02 | 2023-04-12 17:02 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | Подключение РИСЭ 350 кВа.
| 1530 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф. 12 ПС 586 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 17:45 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-04-12 17:45 | 2023-04-12 18:21 | 2023-04-12 18:21 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 0.205 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | оперативные переключения
| 1531 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 20:05 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-04-12 20:05 | 2023-04-12 20:40 | 2023-04-12 20:40 | 11 | 3 | 1 | 20 |  | 0.3 | 0.5833 | 0.5833 | 6.4163 | Устранение дефектов в ТП-879
| 1532 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 20:20 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-04-12 20:20 | 2023-04-12 20:26 | 2023-04-12 20:26 | 64 | 17 | 4 | 350 |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | Оперативные переключения
| 1533 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Клин №181 | Т-1 | 110 | 2023-04-12 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | социально-значимых объектов 26: неисправность струйного реле РПН Т-1.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Газовая защита РПН Т-1. АВР по 6 и 35 кВ успешно, без обесточения потребителей.
| 1534 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1071 д.Климовка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-12 21:10 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-04-12 21:10 | 2023-04-12 22:04 | 2023-04-12 22:04 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | Замена АВ по заявке потребителя
| 1535 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 330 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-04-12 22:42 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-04-12 22:42 | 2023-04-12 23:18 | 2023-04-12 23:18 | 12 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | протяжка контактов ВЛ 0,4 кВ
| 1539 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кв №3486 | ВР 10 кВ фид Дзержинский | 0.38 | 2023-04-13 10:56 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-04-13 10:56 | 2023-04-13 11:10 | 2023-04-13 11:10 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 1.6331 | Перевод ПБВ на тр-ре.
| 1543 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 10 кВ №1015 Вёшки | МВ 10 кВ л.776-А | 10 (10.5) | 2023-04-13 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-04-13 14:00 | 2023-04-13 15:55 | 2023-04-27 21:11 | 56 | 8 | 1 | 688 | 0 | 0.8 | 343.1833 | 1.9167 | 107.3352 | Повреждение КЛ-10 кВ л. 838 ТП-1095-ТП-1355. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 14:01 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-04-13 14:01 | 2023-04-13 15:26 | 2023-04-13 15:26 | 92 | 32 | 6 | 1696 |  | 2.4 | 1.4167 | 1.4167 | 130.3364 | замена изолятора на ВР МТП 907
| 1549 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 15:33 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-04-13 15:33 | 2023-04-13 16:48 | 2023-04-13 16:48 | 10 | 3 | 2 | 45 |  | 0.3 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | Включение КЛ-10 кВ КРН-178- оп.2 ф.26412 отп.КТП-2910 после ремонта.
| 1550 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/125-ЦРП6 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 16:30 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-04-13 16:30 | 2023-04-13 17:25 | 2023-04-21 17:13 | 55 | 13 | 2 | 608 | 0 | 1.1 | 192.7167 | 0.9167 | 50.4185 | Устранение ОЗЗ
| 1551 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:26 | 2023-04-13 16:51 | 2023-04-13 17:17 | 2023-04-13 17:17 | 126 | 23 | 1 | 112 |  | 0.9 | 0.4333 | 0.4333 | 54.5958 | Выясняется, длина ВЛ 3,7 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140335 | ВЛ-10кВ ф.Бедово АСП-110 ВВк от МТЗ.
| 1552 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 16:57 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-04-13 16:57 | 2023-04-13 17:10 | 2023-04-13 17:10 | 84 | 15 | 3 | 123 |  | 1.2 | 0.2167 | 0.2167 | 18.2028 | Оперативные переключения по отысканию "земли"
| 1553 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 18:26 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-04-13 18:26 | 2023-04-13 19:22 | 2023-04-13 19:22 | 25 | 8 | 1 | 36 |  | 0.25 | 0.9333 | 0.9333 | 23.3325 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 6кВ. ВЛ-6кВ ф.госпиталь оп. 1А отп. от. оп. 53 сгорели ПРВТ
| 1554 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 18:43 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-04-13 18:43 | 2023-04-13 19:33 | 2023-04-13 19:33 | 80 | 23 | 1 | 112 |  | 0.9 | 0.8333 | 0.8333 | 66.664 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10кВ.
| 1555 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 19:06 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-04-13 19:06 | 2023-04-13 20:26 | 2023-04-13 20:26 | 47 | 5 | 2 | 250 | 1 | 0.2 | 1.3333 | 1.3333 | 62.6651 | Устранение не полнофазного режима
| 1556 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-04-13 21:50 | 2023-04-13 23:45 | 2023-04-17 19:55 | 241 | 29 | 5 | 1450 |  | 0.7 | 94.0833 | 1.9167 | 461.9247 | Повреждение КЛ от ЦРП-51 до КТП-1241. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1557 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 00:32 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:56 | 2023-04-14 00:32 | 2023-04-14 02:28 | 2023-05-08 11:00 | 233 | 11 | 4 | 294 |  | 0.78 | 586.4667 | 1.9333 | 450.4589 | Неисправна КЛ-6кВ фид 66 ПС-152 "Экран" от ПС-152 до оп№1 | АО от МТЗ
| 1558 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 00:57 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-04-14 00:57 | 2023-04-14 02:38 | 2023-04-14 02:38 | 37 | 3 | 2 | 87 |  | 0.153 | 1.6833 | 1.6833 | 62.2821 | Устранение аварийного дефекта, восстановление вязки.
| 1560 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/1-КРН38 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 11:01 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-04-14 11:01 | 2023-04-14 11:28 | 2023-04-14 11:28 | 14 | 31 | 7 | 416 |  | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 6.3 | Оперативные переключения
| 1566 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 13:54 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-04-14 13:54 | 2023-04-14 14:05 | 2023-04-14 14:05 | 404 | 10 | 4 | 112 |  | 0.8 | 0.1833 | 0.1833 | 74.0532 | КВЛ-6кВ фид.7 обрыв провода за ЛР-5(абон.) к КТП-241 СНТ Зодчий-1 ( аб.)
| 1568 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 15:01 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-04-14 15:01 | 2023-04-14 15:50 | 2023-04-14 15:50 | 85 | 43 | 4 | 198 |  | 0.9 | 0.8167 | 0.8167 | 69.4195 | Опиловка ДКР. СНТ Горка Лоскутов В.Н.
| 1569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18129 - РП 55 сек 1 ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-04-14 16:15 | 2023-04-14 16:50 | 2023-04-15 16:20 | 148 | 20 | 4 | 1000 | 1 | 0.81 | 24.0833 | 0.5833 | 86.3284 | Повреждение КЛ -6кВ 18129 | МВ 18129 от МТЗ
| 1570 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП93/ул. метростроевская 1- г |  | 0.38 | 2023-04-14 16:25 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-04-14 16:25 | 2023-04-14 17:11 | 2023-04-14 17:11 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.06 | 0.7667 | 0.7667 | 14.5673 | снятие ПЭС на КТП-93 , монтаж проводов .
| 1571 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1438 Баренцево | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-04-14 23:01 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-04-14 23:01 | 2023-04-14 23:19 | 2023-04-14 23:19 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | Замена дефектного н/в автомата ф.1
| 1572 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 837 с.4ф.837409-РП 16131 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-15 22:40; социально-значимых объектов 23: 19.0167; социально-значимых объектов 26: Выясняется, питающая ПС220 кВ Куркино, фид. 837409, работа АВР в РТП 16131 нагрузка переведена на фид. 837102 с питающей ПС220 кВ Куркино; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Куркино - АО ВВк ф.837409 от дуговой защиты Успешный АВР в РТП 16131
| 1573 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 |  | 6 (6.3) | 2023-04-15 08:23 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-04-15 08:23 | 2023-04-15 09:11 | 2023-04-15 09:11 | 150 | 24 | 3 | 177 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 120 | опиловка дерева
| 1574 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:35 | 2023-04-15 09:25 | 2023-04-15 11:00 | 2023-04-15 11:00 | 114 | 11 | 1 | 295 |  | 1.4 | 1.5833 | 1.5833 | 180.4962 | Выясняется., длинна км 1, кабельных вставок-11 шт., Резерва нет , РИСЭ запрошены у информатора 4 шт , Питающая ПС - 429 110 кВ Шереметьево пит. Ф. 103 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1575 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №364 С/тов Отдых | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-15 09:50 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-04-15 09:50 | 2023-04-15 10:17 | 2023-04-15 10:17 | 19 | 1 | 1 | 36 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 8.55 | Устранение аварийного дефекта АВ фид.3
| 1576 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 |  | 6 (6.3) | 2023-04-15 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:52 | 2023-04-15 10:20 | 2023-04-15 12:12 | 2023-04-15 12:12 | 136 | 14 | 2 | 360 |  | 0.9 | 1.8667 | 1.8667 | 253.8712 | Выясняется., длинна км 6,2, кабельных вставок- 6 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора 4 шт , Питающая ПС - 429 110 кВ Шереметьево пит. Ф. 60-А. Повреждение на абонентском кабели оп.88 в сторону ТП-4103 ООО ФСК МОСТООТРЯД-47 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1577 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ фид.РП 16182 с.1-АСП 137 А+Б, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-19 18:08; социально-значимых объектов 23: 101.5833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. АСП 137 - АСП 119 А+Б - кабель "А"; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1578 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 1 сек 10кВ | 10 (10.5) | 2023-04-15 13:48 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-04-15 13:48 | 2023-04-15 14:37 | 2023-04-15 14:37 | 25 | 1 | 1 | 45 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 20.4175 | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК Т-2
| 1579 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - КРН Покровка |  | 6 (6.3) | 2023-04-15 14:20 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-04-15 14:20 | 2023-04-15 14:55 | 2023-04-15 14:55 | 99 | 9 | 2 | 450 |  | 0.25 | 0.5833 | 0.5833 | 57.7467 | поиск и устранение ОЗЗ
| 1580 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-04-15 16:38 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-04-15 16:38 | 2023-04-15 18:05 | 2023-04-15 18:05 | 47 | 13 | 2 | 348 |  | 0.9 | 1.45 | 1.45 | 68.15 | КЛ 6 кВ ф.20/325 Луговая поврежден ПС-325/ЦРП-17
| 1581 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС688/335-ЦРП92/688335 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:51 | 2023-04-15 18:48 | 2023-04-15 19:39 | 2023-04-24 13:44 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 210.9333 | 0.85 | 12.75 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 688335 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1582 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС438/438406 4-ЦРП49/2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-04-15 19:39 | 2023-04-15 21:38 | 2023-04-19 21:15 | 202 | 62 | 2 | 465 | 5 | 2.3 | 97.6 | 1.9833 | 400.6266 | Выясняется, количество кабельных вставок 1 , резерв есть РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Бакеево , фид. 406. ОВБ-2 время прибытия 30 мин., ОВБ-1 время прибытия 60 минут. Повреждение КЛ-10кВ ф.438406 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110кВ Бакеево яч.ф.438406 В ЦРП-49 АВР выведен,(т.к.КЛ-10кВ ф.438104 на повреждении)
| 1583 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-04-16 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-05 11:10; социально-значимых объектов 23: 460.85; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/802-ЦРП19 |  | 6 (6.3) | 2023-04-16 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-16 15:16; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ 6кВ фид.802А ПС-676-ЦРП-19; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1585 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП-10 кВ № 498 д. Николо-Черкизово | ПН 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-04-16 15:35 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-04-16 15:35 | 2023-04-16 15:52 | 2023-04-16 15:52 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 2.833 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . замена сгоревшего ПН 10 кВ Т-ра.
| 1586 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. д 16.17.18 ТП 872 |  | 0.38 | 2023-04-16 17:27 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-04-16 17:27 | 2023-04-16 18:09 | 2023-04-16 18:09 | 53 |  | 1 | 120 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 37.1 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ ф. Рекинцо д. 16,
| 1587 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино-Рюмино |  | 35 | 2023-04-16 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-19 14:23; социально-значимых объектов 23: 65.3167; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 35 кВ Демино: ТЗНП 1 ступень. ПС 35 кВ Рюмино: ЗМН, АВР ШСМВ 35 кВ успешно.
| 1588 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-17 16:56; социально-значимых объектов 23: 17.9833; социально-значимых объектов 26: Выясняется ,.Питающая п\ст 110кВ Шереметьево ,резерв по пит. фид.103А п\ст 110 кВ Шереметьево; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1589 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 378 с. Ельдигино |  | 0.38 | 2023-04-17 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:19 | 2023-04-17 07:06 | 2023-04-17 07:25 | 2023-04-17 07:25 | 9 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 2.8503 | ВЛ 0.4кВ фид.3 от КТП-378 опиловка аварийного дерева | АВ
| 1590 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-04-17 09:00 | 2023-04-17 09:29 | 2023-04-27 21:38 | 48 | 9 | 1 | 774 |  | 1.7 | 252.6333 | 0.4833 | 23.1984 | Повреждение КЛ 6 кВ фид.138 | АО МВ 6 кВ фид.138 на ПС-416 от МТЗ
| 1592 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 11:11 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-04-17 11:11 | 2023-04-17 11:23 | 2023-04-18 14:00 | 4 | 4 | 3 | 258 |  | 1.2 | 26.8167 | 0.2 | 0.8 | Оперативные переключения по выводу в ремонт КВЛ-6 кВ фид. 811 А+Б ПС-15 "Роса".
| 1598 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 10 кВ №194 г.Хотьково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-17 13:11 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-04-17 13:11 | 2023-04-17 13:56 | 2023-04-17 13:56 | 11 | 1 | 1 | 19 |  | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 8.25 | Замена рубильника фид.5
| 1601 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 15:23 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-17 15:23 | 2023-04-17 17:22 | 2023-04-17 17:22 | 54 | 15 | 2 | 101 |  | 1.1 | 1.9833 | 1.9833 | 107.0982 | Отыскание земли
| 1603 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС555/38 ТП 104 - ТП 13 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-04-17 17:44 | 2023-04-17 18:49 | 2023-04-18 18:55 | 150 | 8 | 1 | 350 |  | 1.7 | 25.1833 | 1.0833 | 162.495 | неисправна КЛ6кВ фид.38 ПС555 до ЦРП 13 | МТЗ
| 1604 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 18:13 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-04-17 18:13 | 2023-04-17 19:35 | 2023-04-17 19:35 | 54 | 15 | 2 | 101 |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 73.8018 | ЛР-1267 восстановили шлейф
| 1605 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 19:26 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-04-17 19:26 | 2023-04-17 21:20 | 2023-04-17 21:20 | 60 | 29 | 4 | 110 |  | 1.44 | 1.9 | 1.9 | 114 | Отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 1606 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 19:29 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-04-17 19:29 | 2023-04-17 21:20 | 2023-04-17 21:20 | 84 | 29 | 2 | 188 |  | 1.2 | 1.85 | 1.85 | 155.4 | Отыскание ,однофазного замыкания на землю по 3 сек. 10кВ п\ст 71 Поварово
| 1607 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП821-ТП921 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 19:35 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-04-17 19:35 | 2023-04-17 21:30 | 2023-04-17 21:30 | 86 | 49 | 6 | 228 |  | 1.8 | 1.9167 | 1.9167 | 164.8362 | Отыскание неподлнофазного режима работы
| 1608 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 19:43 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-04-17 19:43 | 2023-04-17 20:20 | 2023-04-17 20:20 | 38 | 15 | 3 | 33 |  | 1.98 | 0.6167 | 0.6167 | 23.4346 | переключения по определению "земли", неисправно оборудование абонента: КЛ6кВ ТП 239-ТП293, КЛ ТП293-ТП132, ТП 293
| 1609 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. д 16.17.18 ТП 872 |  | 0.38 | 2023-04-17 20:00 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-17 21:05 | 2023-04-17 21:05 | 53 |  | 1 | 120 | 0 | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 57.4149 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ ф. Рекинцо д. 16,
| 1610 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 21:56 | Неплановое |  |  | 7:24 | 2023-04-17 21:56 | 2023-04-18 05:20 | 2023-04-18 05:20 | 77 | 20 | 3 | 125 |  | 1.6 | 7.4 | 7.4 | 569.8 | КВЛ 10 кВ ф. Дзержинский в пролетах опор 290-295 замена поврежденного провода,изолятора.
| 1611 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 22:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 4:20 | 2023-04-17 22:20 | 2023-04-18 02:40 | 2023-04-20 17:54 | 55 | 29 | 4 | 111 |  | 1.4 | 67.5667 | 4.3333 | 238.3315 | Выясняется. ПС-140 Радищево ф. 140108, КВЛ 10 кВ от ЦРП-38 1 с. , резерва нет , 2 кабельные вставки , длина ВЛ -7, 5 км. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1612 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 22:39 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-04-17 22:39 | 2023-04-18 00:15 | 2023-04-18 00:15 | 28 | 13 | 2 | 85 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 44.8 | Отыскание одофазного замыкания на землю
| 1613 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:39 | 2023-04-17 23:14 | 2023-04-17 23:53 | 2023-04-20 11:38 | 14 | 4 | 1 | 344 |  | 1.2 | 60.4 | 0.65 | 9.1 | Повреждение КЛ-10 кВ фид.105. | АО МВ 10 кВ фид.105 на ПС-429 от МТЗ.
| 1614 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | Т | 6 (6.3) | 2023-04-18 08:10 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-04-18 08:10 | 2023-04-18 08:48 | 2023-04-18 08:48 | 8 | 1 | 8 | 50 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 5.0664 | По заявке абонента ( д Опалево, д. 17. +7(903)229-45-26.)
| 1615 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 10:11 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-18 10:11 | 2023-04-18 12:08 | 2023-04-18 12:08 | 63 | 39 | 1 | 180 |  | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 122.85 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 1616 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 10:51 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-04-18 10:51 | 2023-04-18 12:45 | 2023-04-18 12:45 | 167 | 29 | 3 | 234 |  | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 317.3 | Устранение неполнофазного режима
| 1617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2554 д. Варварино | АВ 0,4 кВ фид Линия 1 | 6 (6.3) | 2023-04-18 11:03 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-04-18 11:03 | 2023-04-18 12:33 | 2023-04-18 12:33 | 7 |  |  | 10 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта
| 1621 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 12:08 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-04-18 12:08 | 2023-04-18 12:39 | 2023-04-18 12:39 | 22 | 9 | 1 | 55 | 0 | 0.5 | 0.5167 | 0.5167 | 11.3674 | Отбалчивание поврежденного кабеля на выделенном участке.
| 1623 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП192/823-РП-162 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 12:48 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-04-18 12:48 | 2023-04-18 13:21 | 2023-04-18 13:21 | 50 | 1 | 1 | 56 |  | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 27.5 | Поиск неполнофазного режима
| 1628 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 17:43 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-04-18 17:43 | 2023-04-18 18:46 | 2023-04-18 18:46 | 10 | 2 | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 10.5 | Подбалчивание кабеля оп.14 отпайка КТП-2260.
| 1629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 49-КТП 1310 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 17:52 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-04-18 17:52 | 2023-04-18 18:26 | 2023-04-18 18:26 | 28 | 2 | 1 | 44 |  | 0.3 | 0.5667 | 0.5667 | 15.8676 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 1630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 21:17 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-04-18 21:17 | 2023-04-18 22:15 | 2023-04-18 22:15 | 20 | 2 | 1 | 45 |  | 0.2 | 0.9667 | 0.9667 | 19.334 | Подключение РИСЭ 350СРЭС на время отыскания неполнофазного режима 10кв на отпайке к КТП-2253 и КТП-2260
| 1631 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-22 01:46; социально-значимых объектов 23: 71.7833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28316 А+Б. кабель Б; социально-значимых объектов 27: МТЗ на ПС 28 яч фид 28316 А+Б, ЗМН на ТП 16180, АВР по сети абонентов ТП 17041, 28127- успешно./ АВР в РТП 16180 не успешно, блинкер АО.
| 1638 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид СНТ Профилактик КТП 962 |  | 0.38 | 2023-04-19 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-04-19 12:32 | 2023-04-19 13:50 | 2023-04-19 13:50 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 13 | КТП-962 фид ж/д замена неисправного АВ | КТП-962 фид ж/д АВ-160
| 1639 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 13:00 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-04-19 13:00 | 2023-04-19 13:44 | 2023-04-19 13:44 | 151 | 55 | 5 | 243 |  | 1.1 | 0.7333 | 0.7333 | 110.7283 | Оперативные переключения.
| 1640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 14:50 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-04-19 14:50 | 2023-04-19 16:14 | 2023-04-19 16:14 | 147 | 17 | 6 | 255 |  | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 205.8 | Устранения аварийного дефекта замена изолятора ремонт провода
| 1641 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1164 ДНП Кореньки | Т | 10 (10.5) | 2023-04-19 21:39 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-04-19 21:39 | 2023-04-19 21:53 | 2023-04-19 21:53 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 2.5663 | По заявке абонента - (уч 249) улучшение качества эл энергии
| 1642 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26426 с.1-РП 16192 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-22 02:29; социально-значимых объектов 23: 51.7; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид.26426 ПС 110 кВ Мцыри; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Успешный АВР 10 кВ в РП 16192
| 1643 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-24 19:57; социально-значимых объектов 23: 115.4833; социально-значимых объектов 26: КЛ 10 кВ фид 34. Длина КЛ 3,4 км. Резерв Фид 41 10 кВ ПС Новософрино; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140424-ЦРП80/2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-04-20 01:15 | 2023-04-20 02:11 | 2023-04-20 02:11 | 30 | 5 | 1 | 86 |  | 0.6 | 0.9333 | 0.9333 | 27.999 | фид. 140335 | МТЗ ПС Радищево ф. 140424
| 1647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 11:53 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-04-20 11:53 | 2023-04-20 12:55 | 2023-04-20 12:55 | 122 | 35 |  | 321 |  | 1.47 | 1.0333 | 1.0333 | 126.0626 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10кВ.
| 1648 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:35 | 2023-04-20 11:58 | 2023-04-20 14:33 | 2023-04-20 14:33 | 100 | 37 | 8 | 180 |  | 1.7 | 2.5833 | 2.5833 | 258.33 | Выясняется, длина КВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…6 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140108. Повреждение КЛ-10 кВ ф. Бедово от ТП-3200 до ЛР1247 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1652 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 13:26 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-04-20 13:26 | 2023-04-20 14:30 | 2023-04-20 14:30 | 89 | 7 | 1 | 602 |  | 0.6 | 1.0667 | 1.0667 | 94.9363 | ПС-664 "Аксаково" ВЛ-6кВ л.184;л.658 включение нового оборудования КТП-2122.
| 1653 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 13:30 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-04-20 13:30 | 2023-04-20 14:36 | 2023-04-20 14:36 | 33 | 7 | 1 | 46 |  | 0.25 | 1.1 | 1.1 | 36.3 | на оп 1 подболтить резервный кабель и отболтить действующий
| 1654 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10кВ № 273 г.Хотьково | фид 19 | 10 (10.5) | 2023-04-20 14:33 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-04-20 14:33 | 2023-04-20 15:50 | 2023-04-20 15:50 | 10 | 1 |  | 10 |  | 0.003 | 1.2833 | 1.2833 | 12.833 | Устранение нагрева контакта фид.19 физа З
| 1656 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1 - Рекл. Селевино 1 + ПСС-Березино |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 15:16 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-04-20 15:16 | 2023-04-20 15:32 | 2023-04-20 15:32 | 139 | 12 | 4 | 600 | 0 | 0.35 | 0.2667 | 0.2667 | 37.0713 | Опиловка угрожающего дерева
| 1657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 15:47 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-04-20 15:47 | 2023-04-20 17:10 | 2023-04-20 17:10 | 49 | 6 | 1 | 430 |  | 0.6 | 1.3833 | 1.3833 | 67.7817 | ПС-96 "Катуар", КВЛ-6кВ л.774, замена КТП-400/6/0,4кВ на КТП-630/6/0,4кВ, замена ВР-6кВ КТП-1077.
| 1658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 16:23 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-04-20 16:23 | 2023-04-20 16:47 | 2023-04-20 16:47 | 11 | 11 | 2 | 151 |  | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | ВЛ 6 кВ л.564 ф.562/325 по заявке абонента ИП Бахрушины
| 1659 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП110/с.1-КТП219 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 17:23 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-04-20 17:23 | 2023-04-20 18:00 | 2023-04-20 18:00 | 10 | 1 | 1 | 23 |  | 0.2 | 0.6167 | 0.6167 | 6.167 | Поиск и устранение ОЗЗ
| 1660 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С 28 яч. 408 - РТП 16180 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-27 19:31; социально-значимых объектов 23: 169.8; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 28408 А+Б - кабель "А"; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1661 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.2 - ТП 22003 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:38 | 2023-04-20 23:01 | 2023-04-21 00:39 | 2023-05-06 16:34 | 27 | 5 | 3 | 58 |  | 0.7 | 377.55 | 1.6333 | 44.0991 | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 4 км, количество кабельных вставок 15, резерв есть, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 67 Усово фид. 16158 бета. Работа АВР в ТП 23408, 23409, 24751, 24750, 24749, 23396, 24741, 24742 | МТЗ
| 1662 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 от РП 74 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 05:30 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-04-21 05:30 | 2023-04-21 05:53 | 2023-04-21 05:53 | 85 | 9 | 1 | 450 |  | 0.2 | 0.3833 | 0.3833 | 32.5805 | поиск и устранение ОЗЗ
| 1663 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 07:47 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-04-21 07:47 | 2023-04-21 09:40 | 2023-04-21 09:40 | 1113 | 12 | 1 | 1930 |  | 0.9 | 1.8833 | 1.8833 | 2096.1129 | Неисправность за ЛР-7 фид 7 ПС-442,причина выясняется, бригада в обходе, потребители запитаны по резерву
| 1664 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 155 - ТП 376 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-04-21 08:02 | 2023-04-21 09:44 | 2023-04-21 09:44 | 77 | 4 | 1 | 200 |  | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 130.9 | МТП-974 повреждение РВО ф А,В | ТП-155 яч ТП-376 МВ от МТЗ
| 1667 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/19-ЦРП36Б чер. ЦРП30Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:12 | 2023-04-21 11:20 | 2023-04-21 12:32 | 2023-04-21 19:58 | 37 | 6 | 2 | 150 |  | 0.4 | 8.6333 | 1.2 | 44.4 | Выясняется. Потребители переведены на фид.26 ПС96 Катуар. | МТЗ
| 1670 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 13:43 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-04-21 13:43 | 2023-04-21 14:07 | 2023-04-21 14:07 | 29 | 4 | 1 | 172 |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 11.6 | Снятие дерева п пролетах оп. 65-66
| 1671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 15:23 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-04-21 15:23 | 2023-04-21 16:52 | 2023-04-21 16:52 | 90 | 22 | 8 | 105 |  | 0.84 | 1.4833 | 1.4833 | 133.497 | устранение аварийного дефекта( ВЛ6кВ фид.1 ПС577 восстановление перемычки)
| 1672 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС77 ф.4-ЦРП2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 16:05 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-04-21 16:05 | 2023-04-21 17:40 | 2023-04-21 17:40 | 89 | 22 | 1 | 98 |  | 0.6 | 1.5833 | 1.5833 | 140.9137 | для безопасности тушения возгорания мусора вблизи ЦРП-2
| 1673 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 16:25 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-04-21 16:25 | 2023-04-21 17:02 | 2023-04-21 17:02 | 51 | 9 | 2 | 90 |  | 1.6 | 0.6167 | 0.6167 | 31.4517 | Отыскание однофазного замыкания на землю.
| 1674 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 16:45 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-04-21 16:45 | 2023-04-21 18:45 | 2023-04-21 18:45 | 128 | 15 | 1 | 120 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 256 | Отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ ф. Повадино участок - АСП-146 - ЛР-912
| 1675 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП612/ф.1 - г.Яхрома |  | 0.38 | 2023-04-21 17:22 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-04-21 17:22 | 2023-04-21 17:49 | 2023-04-21 17:49 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | Устранение аварийного дефекта.
| 1676 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-942 фид 2 |  | 0.38 | 2023-04-21 17:39 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-04-21 17:39 | 2023-04-21 18:43 | 2023-04-21 18:43 | 14 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 14.9338 | Подключение абонента по заявке МЭС №22426-003-43/042023/В от 18.04.2023
| 1677 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-04-21 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-04-21 19:27 | 2023-04-21 19:50 | 2023-04-21 19:50 | 79 | 21 | 4 | 165 |  | 1.41 | 0.3833 | 0.3833 | 30.2807 | Выясняется, длина КВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок 2 , резерва нет , РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС-110 кВ Октябрьская , фид. 25 А+Б. | ЦРП-17 2с. яч ф.ф.ЦРП-17 2с. - КТП-1230+КТП-348 ВВк от МТЗ.
| 1678 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-23 -ТП-487 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 22:41 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-04-21 22:41 | 2023-04-21 23:52 | 2023-04-21 23:52 | 35 | 8 | 1 | 156 |  | 0.8 | 1.1833 | 1.1833 | 41.4155 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10кВ.
| 1679 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-04-22 00:06 | 2023-04-22 01:58 | 2023-04-22 01:58 | 24 | 5 | 2 | 145 |  | 0.6 | 1.8667 | 1.8667 | 44.8008 | Выясняется, ,количество кабельных вставок- 4 шт., Резерв есть. Питающая п\ст 110 Алабушево ,пит. фид. 2018 А+Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП790/1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-04-22 04:08 | 2023-04-22 04:42 | 2023-04-30 10:03 | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 0.1 | 197.9167 | 0.5667 | 6.8004 | Выясняется,количество кабельных вставок 2, резерв есть, Питающая ПС 220 кВ Радищево, фид. 140108. Повреждение КЛ-10кВ ф. ЦРП-38 1с. - ТП-790 1с. | ЦРП-38 РУ-10кВ 1 с. яч. ТП-790 1с. МВ от МТЗ.
| 1681 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТРП | РП 6 кВ №408 п.Бужаниново | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-04-22 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:55 | 2023-04-22 07:59 | 2023-04-22 08:54 | 2023-04-22 12:00 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 4.0167 | 0.9167 | 4.5835 | РП 401 РУ 6 кв сгорели два ПК на Т 1. | сгорели два ПК на Т 1
| 1682 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-429с.1-ЦРП-30с.1 ф.429113 |  | 6 (6.3) | 2023-04-22 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-23 13:20; социально-значимых объектов 23: 27.9167; социально-значимых объектов 26: Выясняется. ЦРП-30 АВР успешно , нагрузка перешла на ф. 429214.; социально-значимых объектов 27: ПС-429 РУ 6 кВ ТО ВВк ф. 429113 .
| 1683 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП621/ул.Ленина- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-04-22 10:40 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-04-22 10:40 | 2023-04-22 11:16 | 2023-04-22 11:16 | 3 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | Расшиновка РИСЭ, восстановление нормальной схемы.
| 1684 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №621 г. Яхрома | 2 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-22 15:15 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-04-22 15:15 | 2023-04-22 15:33 | 2023-04-22 15:33 | 3 | 1 | 1 | 128 |  | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | ТП-621 ремонт н\в рубильника.
| 1685 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи 2 МТП 304 |  | 0.38 | 2023-04-22 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:55 | 2023-04-22 21:34 | 2023-04-22 22:29 | 2023-04-22 22:29 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 10.0837 | Повреждение на оборудовании абонента д Парфенькино, ул Шоссейная, д. 8. | АВ от МТЗ
| 1686 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:14 | 2023-04-23 03:41 | 2023-04-23 03:55 | 2023-04-24 16:38 | 88 | 6 | 1 | 88 |  | 0.87 | 36.95 | 0.2333 | 20.5304 | Выясняется, длина КВЛ-2 км, количество кабельных вставок-5 шт., Резерв ф. 11410, Питающая п\ст 140 Радищево 220 кВт ,пит,фид. .140215 | МТЗ
| 1687 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2578 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-04-23 08:10 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-04-23 08:10 | 2023-04-23 08:40 | 2023-04-23 08:40 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ВЛ 0.4 кв ф. №1 от КТП2578 устранение неполннофазного режима ,замена дефектного зажима.
| 1688 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 10:15 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-04-23 10:15 | 2023-04-23 11:20 | 2023-04-23 11:20 | 150 | 20 | 4 | 250 |  | 0.8 | 1.0833 | 1.0833 | 162.495 | Устранения дефекта замена изолятора опора№14
| 1689 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/5-ЗТП260 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 12:02 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-04-23 12:02 | 2023-04-23 13:14 | 2023-04-23 13:14 | 12 | 10 | 1 | 174 |  | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | отыскание ОЗЗ
| 1690 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-04-23 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-04-23 13:23 | 2023-04-23 15:22 |  | 752 | 116 | 4 | 3300 | 16 | 4.7 |  | 1.9833 | 1491.4416 | Выясняется. Потребители 2 сек 6 кВ: 3 фид. Пушкинский РЭС, 2 фид. Мособлэнерго, Мыт.ЭС, Пушк. ПО, Пушк. ОЗ 1 фид. РадиоЦентр №1 Обесточено: 6 фидеров, 71 ТП (41 аб), 8 н.п. (д.Левково, д.Доровское, д.Жуковка, д.Нагорное, п.Лесной, д.Фомкино, п. Зверосовхоз, п.Доброе)-2100 чел, Точек поставки-480, Домовладений-480, Многоквартирных домов-10, СЗО-9шт, Откл.мощность:2,6 МВт. Резерв есть, Направлено: 2 бр. 4 чел. 2 ед. техн. Время прибытия 20 мин. РИСЭ 300 кВА время прибытия 1 час. Потребители 4 сек 6 кВ: 3 фид. Пушкинский РЭС, 2 фид. Мособлэнерго, Мыт.ЭС, Пушк. ПО, Пушк, ОЗ 1 фид. ОАО "УМ Ланбато" 2 фид. РадиоЦентр №1 Обесточено 8 фидеров, 45 ТП (31аб), 6 н.п.: д.Ивошино, д.Аксенки, п.Зеленоградский, д.Кощейково, д.Могильцы, мкр-н Заветы Ильича-1200 чел, Точек поставки-200, Домовладений-200, Многоквартирных домов-0, СЗО-7, Откл.мощность:2,1 МВт. Резерв есть. Итого обесточено: 14 фидеров, 116 ТП (72 аб), 14 н.п. (д.Левково, д.Доровское, д.Жуковка, д.Нагорное, п.Лесной, д.Фомкино, п. Зверосовхоз, п.Доброе, д.Ивошино, д.Аксенки, п.Зеленоградский, д.Кощейково, д.Могильцы, мкр-н Заветы Ильича)-3300 чел, Точек поставки-680, Домовладений-680, Многоквартирных домов-10, 16 СЗО, Резерв есть, Откл.мощность: 4,7 МВт 23.04.23 14:50 по прибытию на ПС, обнаружено АО МВ 6 кВ Т-2. Обесточена 2 и 4 сек 6 кВ. Работа РЗиА: Блинкер АВР на смв 3-4, смв отключен. 15:19 включен СМВ 3-4 сек 6 кВ. Подано напряжение на 4 сек 6 кВ. Все потребители 4 сек 6 кВ запитаны. Остаются обесточены потребители 2 сек 6 кВ. 44 ТП (35 аб), 4 н.п. п.Доброе, п.Нагорное,п Лесное-986 чел, Точек поставки-180, Домовладений-180, Многоквартирных домов-0, СЗО-2шт, Откл.мощность:1,3 МВт 15:22 По резерву (через фид.86 ПС Зеленоградская и по сети Мособэнерго) вкл. все потребители 2 сек 6 кВ. Время обесточения 1 час 59 мин. | Защита шин
| 1691 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18128А ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-04-23 14:08 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-04-23 14:08 | 2023-04-23 14:30 | 2023-04-23 14:30 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 0.7334 | повреждение КЛ
| 1692 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 205 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-04-23 15:57 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-04-23 15:57 | 2023-04-23 16:53 | 2023-04-23 16:53 | 42 | 10 | 2 | 57 |  | 0.3 | 0.9333 | 0.9333 | 39.1986 | Оперативные переключения.
| 1695 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-04-24 11:23 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-04-24 11:23 | 2023-04-24 13:18 | 2023-04-24 13:18 | 11 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 1.9167 | 1.9167 | 21.0837 | устранение аварийного дефекта за ЛР 181
| 1697 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-04-24 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-04-24 12:21 | 2023-04-24 14:17 | 2023-04-24 14:17 | 60 | 9 | 1 | 450 |  | 0.52 | 1.9333 | 1.9333 | 115.998 | Повреждение на абонентской КТП-855 д.Решоткино Ж\З ул.Полевая. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1698 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-04-24 13:18 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-04-24 13:18 | 2023-04-24 15:04 | 2023-04-24 15:04 | 28 | 12 | 1 | 117 |  | 0.52 | 1.7667 | 1.7667 | 49.4676 | По заявке абонента "Транснефть Верхняя Волга"Тех.обслуживание-КТП-246(АБ).Заявка в конкорде №21148,письмо приложено.Телефон абонента 8-985-823-51-42 Ткач Е.А.
| 1699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 13:35 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-04-24 13:35 | 2023-04-24 13:53 | 2023-04-24 13:53 | 11 |  | 1 | 30 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | Выделение участка сети для реконструкции ВЛ (2 раза на 1 час)
| 1700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 13:58 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-04-24 13:58 | 2023-04-24 15:14 | 2023-04-24 15:14 | 150 | 20 | 4 | 250 |  | 0.8 | 1.2667 | 1.2667 | 190.005 | работа на линии
| 1703 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 10 кВ №1015 Вёшки | МВ 10 кВ л.776-А | 10 (10.5) | 2023-04-24 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-04-24 15:19 | 2023-04-24 16:42 | 2023-04-24 16:42 | 11 | 2 | 2 | 172 |  | 0.6 | 1.3833 | 1.3833 | 15.2163 | Повреждение КЛ 10 кв л.555А | МВ 1 0кВ л.776А
| 1705 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 40 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-04-24 17:32 | 2023-04-24 18:17 | 2023-04-26 18:28 | 98 | 3 | 2 | 97 | 1 | 0.4 | 48.9333 | 0.75 | 73.5 | Повреждение КЛ 10 кВ фид 40 с ПС Новософрино | МТЗ
| 1706 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/2-КРН3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 18:47 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-04-24 18:47 | 2023-04-24 19:48 | 2023-04-24 19:48 | 52 | 9 | 2 | 218 |  | 0.565 | 1.0167 | 1.0167 | 52.8684 | устранение аварийного дефекта
| 1707 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 19:12 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-04-24 19:12 | 2023-04-24 20:42 | 2023-04-24 20:42 | 62 | 14 | 2 | 122 |  | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 93 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.9/600 в пролетах опор 19-20 восстановление провода фазы С
| 1708 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 45 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-04-24 20:43 | 2023-04-24 21:08 | 2023-04-24 21:08 | 105 | 23 | 1 | 178 | 1 | 0.6 | 0.4167 | 0.4167 | 43.7535 | Выясняется | МТЗ
| 1709 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3472 д.Клушино | Т | 6 (6.3) | 2023-04-24 22:01 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-04-24 22:01 | 2023-04-24 22:22 | 2023-04-24 22:22 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 3.5 | Перевод ПБВ тр-ра на понижение напряжения
| 1710 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-04-25 | 2023-04-25 00:42 | 2023-04-25 23:56 | 71 | 14 | 2 | 100 | 3 | 0.9 | 23.9333 | 0.7 | 49.7 | Выясняется,,Длина КВЛ-2 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть-ф. 7101 п\ст 71 Поварово,СЗО Котельная,ВЗУ,Школа.телефон водителя РИСЭ 8 926 075 23 09 ,Питающая п\ст 110 кВ Поварово ,пит. фид 7107.. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1711 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 06:40 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-04-25 06:40 | 2023-04-25 07:20 | 2023-04-25 07:20 | 68 | 23 | 2 | 144 |  | 1.6 | 0.6667 | 0.6667 | 45.3356 | КВЛ 10 кВ ф. Лицей определение места однофазного замыкания на землю
| 1712 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП26-ТП876 |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:29 | 2023-04-25 08:31 | 2023-04-25 10:00 | 2023-05-01 21:59 | 20 | 5 | 1 | 230 | 1 | 0.4 | 157.4667 | 1.4833 | 29.666 | Выясняется, количество кабельных вставок…6 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-925-128-62-63 . Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11641, ф.11629. Повреждение КЛ-6кВ ф. ЦРП-26 2с. ТП-876 2с. Аб.запитаны по резерву ф.11607,11609. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЦРП-26 РУ-6кВ 2 с. яч.ф.ТП-876 2с.
| 1715 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 10:42 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-04-25 10:42 | 2023-04-25 11:04 | 2023-04-25 11:04 | 150 | 58 | 6 | 240 |  | 0.9 | 0.3667 | 0.3667 | 55.005 | Отыскание неполнофазного режима в сети.
| 1717 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 11:54 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-04-25 11:54 | 2023-04-25 12:32 | 2023-04-25 12:32 | 64 | 14 | 2 | 58 |  | 0.7 | 0.6333 | 0.6333 | 40.5312 | КЛ 10 кВ ф.9/600 за КРН-708 расшиновка КЛ -10 кВ на ТП-3761
| 1718 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП114/908-КТП1237 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 12:15 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-04-25 12:15 | 2023-04-25 12:25 | 2023-04-25 12:25 | 38 | 3 | 1 | 258 | 0 | 0.4 | 0.1667 | 0.1667 | 6.3346 | .Для определения кабеля в пучке
| 1719 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 13:09 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-04-25 13:09 | 2023-04-25 13:15 | 2023-04-25 13:15 | 42 | 7 | 1 | 432 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы.
| 1720 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 13:28 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-04-25 13:28 | 2023-04-25 14:51 | 2023-04-25 14:51 | 100 | 34 | 2 | 180 |  | 0.8 | 1.3833 | 1.3833 | 138.33 | трассировка КЛ по заявке абонента
| 1721 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1050 Жостово | Т | 6 (6.3) | 2023-04-25 14:05 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-04-25 14:05 | 2023-04-25 14:34 | 2023-04-25 14:34 | 11 |  | 2 | 86 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 5.3163 | Устранение аварийного дефекта шпильки трансформатора
| 1722 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 14:15 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-04-25 14:15 | 2023-04-25 15:08 | 2023-04-25 15:08 | 64 | 14 | 2 | 58 |  | 0.7 | 0.8833 | 0.8833 | 56.5312 | КВЛ 10 кВ ошиновка КЛ ввод к ТП-3761 после ремонта
| 1725 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 17:23 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-25 17:23 | 2023-04-25 19:22 | 2023-04-25 19:22 | 128 | 36 | 15 | 130 |  | 2.1 | 1.9833 | 1.9833 | 253.8624 | переключения по определению "земли" ОЗЗ, восстановление оборванного провода
| 1726 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ж.з Подтеребово КТП 532 |  | 0.38 | 2023-04-25 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:54 | 2023-04-25 17:23 | 2023-04-25 18:17 | 2023-04-25 18:17 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | повреждение в М/С потребителя дома № 2 | АВ от МТЗ
| 1727 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 17:27 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-04-25 17:27 | 2023-04-25 19:13 | 2023-04-25 19:13 | 74 | 18 | 4 | 87 |  | 0.7 | 1.7667 | 1.7667 | 130.7358 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10кВ. ВЛ-10кВ ф.76535 оп.1 обрыв провода,выделен поврежденный участок оп.19 сняты перемычки.
| 1728 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 19:22 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-25 19:22 | 2023-04-25 21:19 | 2023-04-25 21:19 | 35 | 18 | 2 | 78 |  | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 68.25 | Повреждена КЛ-10 кВ за ЛР-502 оп 6-7 отпайка КТП-2423
| 1729 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2423 д. Меленки |  | 0.38 | 2023-04-25 21:44 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-04-25 21:44 | 2023-04-25 22:14 | 2023-04-25 22:14 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | Замена ИПУ-10/630
| 1730 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 514 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 21:52 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-04-25 21:52 | 2023-04-25 23:34 | 2023-04-25 23:34 | 16 | 6 | 1 | 10 |  | 0.006 | 1.7 | 1.7 | 27.2 | Устранение аварийного дефекта, в пролетах опор 22-23 замена изолятора.
| 1731 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП20/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-04-26 01:01 | 2023-04-26 02:58 | 2023-04-26 02:58 | 85 | 22 | 4 | 617 |  | 0.9 | 1.95 | 1.95 | 165.75 | КВЛ-2,5 км,резерв частичный, ТЭЦ-27 фид.275 Повреждение абонентского оборудования ТП-1067,ТП-1328 С/т Опушка тел.899857735174 ТП-1204,ТП-1203 ЗАО " Метровагонмаш" тел 89031430495 ТП-1031 " Антей -89" тел.89636030008 | МТЗ
| 1732 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/41-КРН 546 |  | 6 (6.3) | 2023-04-26 01:18 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-04-26 01:18 | 2023-04-26 03:07 | 2023-04-26 03:07 | 90 | 11 | 1 | 260 |  | 0.69 | 1.8167 | 1.8167 | 163.503 | Для безопасности работ по тушению пожара частного дома п.Деденево ул.Советская дом 50, тел.112
| 1733 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 04:08 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-04-26 04:08 | 2023-04-26 05:46 | 2023-04-26 05:46 | 76 | 21 | 6 | 406 |  | 1.08 | 1.6333 | 1.6333 | 124.1308 | Отыскание и устранение ОЗЗ Неисправна КЛ-10кВ фид.15/311 ПС-311 и РП-42, потребители запитаны по резерву
| 1734 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП20/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 04:50 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-04-26 04:50 | 2023-04-26 05:16 | 2023-04-26 05:16 | 65 | 22 | 4 | 614 |  | 0.9 | 0.4333 | 0.4333 | 28.1645 | Отыскание неполнофазного режима
| 1735 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 06:28 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-04-26 06:28 | 2023-04-26 07:04 | 2023-04-26 07:04 | 104 | 20 | 2 | 67 |  | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 62.4 | Отыскание неполнофазного режима работы
| 1736 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:15 | 2023-04-26 06:32 | 2023-04-26 06:47 | 2023-04-26 12:45 | 78 | 22 | 4 | 350 |  | 1.6 | 6.2167 | 0.25 | 19.5 | Выясняется, длина ВЛ 7,5 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. .Питающая ПС 720 по фид.705. | МТЗ
| 1737 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22944 А-ТП22942 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:09 | 2023-04-26 07:56 | 2023-04-26 09:05 | 2023-04-26 14:18 | 10 | 3 | 1 | 15 |  | 0.2 | 6.3667 | 1.15 | 11.5 | Повреждение в абонентской сети ТП 23412 ООО "Импульс-Норд" тел. 8-915-534-27-08, 8-495-992-69-89 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1738 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 10:19 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-04-26 10:19 | 2023-04-26 12:02 | 2023-04-26 12:02 | 30 | 10 | 2 | 530 |  | 0.5 | 1.7167 | 1.7167 | 51.501 | Поиск однофазного замыкания на землю.
| 1740 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 10:57 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-04-26 10:57 | 2023-04-26 12:45 | 2023-04-26 12:45 | 70 | 22 | 4 | 1166 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 126 | выделение поврежденного участка абонентской ВЛ 10 кв л.1016
| 1741 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/7-ТП141 |  | 6 (6.3) | 2023-04-26 11:03 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-04-26 11:03 | 2023-04-26 12:11 | 2023-04-26 12:11 | 18 | 11 | 1 | 78 |  | 1.208 | 1.1333 | 1.1333 | 20.3994 | ВЛ-6кВ фид.7 ПС-691 восстановление провода, устранение аварийного дефекта.
| 1742 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 11:08 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-04-26 11:08 | 2023-04-26 11:36 | 2023-04-26 11:36 | 170 | 38 | 7 | 750 |  | 1.8 | 0.4667 | 0.4667 | 79.339 | По заявкам аб-ов на низкое напряжение, оперативные переключения.
| 1743 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-04-26 11:43 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-04-26 11:43 | 2023-04-26 13:06 | 2023-04-26 13:06 | 99 | 10 | 4 | 516 |  | 0.8 | 1.3833 | 1.3833 | 136.9467 | ПС-96 "Катуар" КВЛ-6кВ л.776, , включение нового оборудования СТП-2139.
| 1744 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Растовцы №467 | МВ 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2023-04-26 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:02 | 2023-04-26 11:48 | 2023-04-26 12:50 | 2023-04-26 12:50 | 245 | 57 | 10 | 850 | 3 | 2.3 | 1.0333 | 1.0333 | 253.1585 | Выясняется. Работа РЗиА: МТЗ ввода, а так МТЗ на фид.5 (СНТ «Слава»). Потребители 1 сек 6 кВ: Талдомский РЭС СЭС 4 шт; СНТ «Слава» 1 шт. Всего обесточено: 5 фидеров, 57 ТП (35 аб), 10 н.п. 850 чел, Точек поставки-210, Домовладений-210, Многоквартирных домов-0, СЗО-3 шт (2-ВЗУ, 1-котельная). Откл.мощность:2,3 МВт. Направлено: 2 бр. 4 чел. 2 ед. техн. Время прибытия 20 мин. 12:21 включен МВ 6 кВ Т-1, замечаний нет. 12:40 при включении фид. 7 АО МВ 6 кВ от МТЗ. (Талдомский РЭС). 12:50 включены все фидера кроме фид.5 (СНТ «Слава») и фид.7 (Талдомский РЭС). Остаются обесточены: 21 ТП (13 аб), д Бобылино; д Гусёнки; д Попадьино; д Большое Страшево; д Малое Страшево; д Пановка; д Куймино-200 чел, Точек поставки-113, Домовладений-113, Многоквартирных домов-0, 2 СЗО (ВЗУ, котельная). Откл.мощность:0,97 МВт. Резерв есть, Предполагаемое время подачи напряжения 1 час. | МТЗ ввода, а так МТЗ на фид.5 (СНТ «Слава»)
| 1745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-04-26 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-04-26 11:48 | 2023-04-26 13:42 | 2023-05-02 10:18 | 21 | 21 | 6 | 200 | 2 | 0.97 | 142.5 | 1.9 | 39.9 | Повреждение КЛ-6 кВ фид.7 ПС 35 кВ Растовцы от ПС 35кВ Растовцы до опоры№1 абоненты запитаны по резерву с фид.9 ПС 35 кВ Растовцы. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 12:29 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-04-26 12:29 | 2023-04-26 13:00 | 2023-04-26 13:00 | 81 | 81 | 21 | 410 |  | 1.31 | 0.5167 | 0.5167 | 41.8527 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
| 1750 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-04-26 13:41 | 2023-04-26 14:42 | 2023-04-26 14:42 | 26 | 6 | 78 | 78 |  | 0.8 | 1.0167 | 1.0167 | 26.4342 | Выясняется, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, РИСЭ запрощено у информатора . Питающая ПС 110 кВ №438 Бакеево , фид. 438406 Повреждение КЛ-10кВ ф. ТП-472 2с. - ТП-474 2с. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЦРП-49 РУ-10кВ 2 с. яч. ТП-472 2с. ВВк.
| 1751 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №476 д Васильково | ВР 10 кВ Т в ст. л.767 | 10 (10.5) | 2023-04-26 13:55 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-04-26 13:55 | 2023-04-26 14:30 | 2023-04-26 14:30 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 0.5833 | 0.5833 | 2.9165 | Устранение аварийного дефекта, замена выкидки 0,4 кВ от КТП-476 на опору №1 Фид.3
| 1753 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 689 д. Новая |  | 0.38 | 2023-04-26 16:56 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-04-26 16:56 | 2023-04-26 18:24 | 2023-04-26 18:24 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.4667 | 1.4667 | 14.667 | Замена главного рубильника Т-2
| 1754 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №494 д Самойлово | ВР 10 кВ Т в ст. фид 701 | 10 (10.5) | 2023-04-26 17:45 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-04-26 17:45 | 2023-04-26 18:59 | 2023-04-26 18:59 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.01 | 1.2333 | 1.2333 | 6.1665 | РУ-10 кВ капитальный ремонт
| 1755 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 |  | 6 (6.3) | 2023-04-26 21:17 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-04-26 22:04; социально-значимых объектов 23: 0.7833; социально-значимых объектов 26: Отыскание неполнофазного режима в сети. Поврежден КЛ-6 кВ от ЦРП-7 2с до КРУН-257 ф.Птицефабрика.
| 1756 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 78 ПС 110 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 22:57 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: отыскание замыкания на землю
| 1757 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1812 ф.140215 | ЛР 10 кВ в ст ф. 140215 | 0.38 | 2023-04-27 00:55 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-04-27 00:55 | 2023-04-27 02:18 | 2023-04-27 02:18 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 6.9165 | Устранение неполнофазного режима.
| 1758 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 756 КРУН 23 |  | 6 (6.3) | 2023-04-27 01:55 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-04-27 01:55 | 2023-04-27 03:30 | 2023-04-27 03:30 | 80 | 20 | 2 | 95 |  | 0.6 | 1.5833 | 1.5833 | 126.664 | оперативные переключения
| 1759 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. лев.стор. ТП 425 д. Николо Черк |  | 0.38 | 2023-04-27 04:16 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-04-27 04:16 | 2023-04-27 06:04 | 2023-04-27 06:04 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 18 | Отключение ВЛ-0,4 кВ, для тушения пожара.
| 1760 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:45 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-04-27 09:45 | 2023-04-27 10:12 | 2023-04-27 10:12 | 162 | 21 | 2 | 315 |  | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 72.9 | Поиск однофазного замыкания на землю.
| 1764 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 53 сек 2 - ТП 382 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-27 11:22 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-04-27 11:22 | 2023-04-27 13:15 | 2023-04-27 13:15 | 91 | 18 | 5 | 950 |  | 0.2 | 1.8833 | 1.8833 | 171.3803 | по заявке абонента Ремонт ЛР-202 № 22019 в конкорде, письмо приложено , тел 89661876989 Барабашкин АН
| 1769 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-30 16:07; социально-значимых объектов 23: 74.5; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1770 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 13:53 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:21 | 2023-04-27 13:53 | 2023-04-27 15:14 | 2023-04-27 15:14 | 104 | 56 | 5 | 254 | 1 | 2.2 | 1.35 | 1.35 | 140.4 | Выясняется . ПС-110 кВ Осиновка , ВЛ - 6 км, 3 кабельные вставки , резерв есть- ф. 32924 . , 1 СЗО - дет . сад. д. Новая . РПВ успешно. | МТЗ , АПВ неуспешно , ЦРП-16 АВР выведен из работы по режиму .
| 1772 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС837/304-ЦРП32/837304 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 17:30 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-04-27 17:30 | 2023-04-27 17:52 | 2023-05-02 18:24 | 8 | 8 | 1 | 37 | 0 | 0.9 | 120.9 | 0.3667 | 2.9336 | Для отыскания ОЗЗ. Повреждение КЛ-10 кВ фид. 837304 ПС 220 кВ Куркино
| 1773 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома II цепь с отпайками |  | 110 | 2023-04-27 17:53 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-04-27 17:53; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: повреждение кабеля в яч.фид.21 (Пушкинский РЭС), несрабатывание МТЗ ввода 10 кВ Т-2 из-за неисправного реле времени и срабатывание МТЗ 110 кВ Т-2 с включение короткозамыкателя и отключением ОД 110 кВ Т-2.; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Новософрино: ДФЗ, АПВ успешно. ПС 110 кВ Яхрома: ДФЗ, АПВ успешно.
| 1774 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ельдигино №220 | Трансформатор ТДН-16000/110/10 | 110 | 2023-04-27 17:53 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2:08 | 2023-04-27 17:53 | 2023-04-27 20:01 | 2023-04-27 20:01 | 789 | 63 | 10 | 1551 | 7 | 2.6 | 2.1333 | 2.1333 | 1683.1737 | повреждение кабеля в яч.фид.21 (Пушкинский РЭС), несрабатывание МТЗ ввода 10 кВ Т-2 из-за неисправного реле времени и срабатывание МТЗ 110 кВ Т-2 с включение короткозамыкателя и отключением ОД 110 кВ Т-2. | ПС 110 кВ Ельдигино 27.04.23 17:53 АО от МТЗ Т-2. Обесточена 2 сек 10 кВ: 6 фидеров Пушкинского РЭС. 27.04.2023 18:24 при осмотре обнаружено отключенное положение ОД 110 кВ Т-2, включенное положение КЗ 110 кВ Т-2, отключен МВ 10 кВ Т-2, блинкер работа АВРС, СМВ 1-2 сек 10 кВ отключен, блинкер АО. 27.04.2023 18:25 при осмотре обнажено отключение Т-2, на шкафу защит Т-2, блинкер МТЗ 110 кВ, дуговая защита (на клапанном принципе) блинкер не выпадал, на МВ 10 кВ Т-2 блинкер АО. 27.04.2023 18:33 произведен осмотр КРУН 10 кВ, 2 сек 10 кВ, повреждение ячейки фид.21 (Пушкинский РЭС). 27.04.2023 19:11 выведена в ремонт 2 сек 10 кВ. 27.04.2023 19:22 при осмотре ячейки фид.21 обнаружено повреждение концевой муфты 6 кВ фид. 21, требуется ревизия ячейки фид.21, проходных изоляторов в яч. фид.21, ревизия МВ 6 кВ фид.21.
| 1775 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:09 | 2023-04-27 19:56 | 2023-04-27 21:05 | 2023-04-28 17:43 | 50 | 5 | 2 | 58 | 1 | 0.34 | 21.7833 | 1.15 | 57.5 | Повреждение на КВЛ 10 кВ л 915, отпайка от КВЛ 10 кВ ф 16. Оборудование на балансе абонента ООО Пластметалл 89037792023 | МТЗ
| 1776 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 05:55 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-04-28 05:55 | 2023-04-28 07:42 | 2023-04-28 07:42 | 36 | 12 | 2 | 636 |  | 1.4 | 1.7833 | 1.7833 | 64.1988 | ремонт шлелейфа на опоре 1
| 1777 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 08:41 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-04-28 08:41 | 2023-04-28 10:26 | 2023-04-28 10:26 | 26 | 5 | 1 | 25 |  | 0.006 | 1.75 | 1.75 | 45.5 | отыскание однофазного замыкания на землю
| 1778 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/276-ЦРП20 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-04-28 09:06 | 2023-04-28 09:44 | 2023-04-28 15:30 | 58 | 10 | 2 | 530 |  | 0.9 | 6.4 | 0.6333 | 36.7314 | Причина отключения повреждение КЛ-10 кВ фид.276 ф.В,ф.С. Питающая ПС ТЭЦ-27 фид.276. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1781 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 (РТП 6 кВ №51 г.Клин) | 6 (6.3) | 2023-04-28 11:12 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-04-28 11:12 | 2023-04-28 12:55 | 2023-04-28 12:55 | 55 | 4 | 1 | 200 | 1 | 0.2 | 1.7167 | 1.7167 | 94.4185 | прибалчивание КЛ №2 к КВЛ (для сборки нормальной схемы)
| 1782 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/14-КРН903 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 11:37 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-04-28 11:37 | 2023-04-28 12:03 | 2023-04-28 12:03 | 97 | 8 | 2 | 464 |  | 0.354 | 0.4333 | 0.4333 | 42.0301 | устранение аварийного дефекта
| 1783 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/275-ЦРП20 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:22 | 2023-04-28 12:08 | 2023-04-28 15:30 | 2023-04-29 01:20 | 254 | 43 | 4 | 1300 |  | 1.9 | 13.2 | 3.3667 | 855.1418 | Причина отключения повреждения КЛ-10 кВ фид.275. | МТЗ
| 1784 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 12:20 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-04-28 12:20 | 2023-04-28 13:56 | 2023-04-28 13:56 | 54 | 4 | 2 | 69 |  | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 86.4 | Оперативные переключения, устранение дефекта вторичных цепей ВВк в РП-1047
| 1785 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП12/558-ТП1095 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:48 | 2023-04-28 12:41 | 2023-04-28 13:29 | 2023-04-28 13:29 | 99 | 7 | 1 | 602 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 79.2 | причина отключения выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1786 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-04-28 13:17 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-04-28 13:17 | 2023-04-28 14:24 | 2023-04-28 14:24 | 22 | 4 | 1 | 74 |  | 0.2 | 1.1167 | 1.1167 | 24.5674 | Сбор схемы
| 1787 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 787 д. Тимофеево |  | 0.38 | 2023-04-28 14:25 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-04-28 14:25 | 2023-04-28 15:00 | 2023-04-28 15:00 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 2.9165 | ВЛ 0.4 кВ ф. №1 отыскание ,устранение непоннофазного режима сети.
| 1788 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 15:05 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-04-28 15:05 | 2023-04-28 16:30 | 2023-04-28 16:30 | 125 | 12 | 3 | 120 |  | 0.045 | 1.4167 | 1.4167 | 177.0875 | Поиск и устранение замыкания на землю.
| 1789 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 15:12 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-04-28 15:12 | 2023-04-28 17:01 | 2023-04-28 17:01 | 136 | 21 | 3 | 250 |  | 0.07 | 1.8167 | 1.8167 | 247.0712 | отыскание однофазного замыкания на землю
| 1790 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-04-28 15:35 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-04-28 15:35 | 2023-04-28 16:24 | 2023-04-28 16:24 | 131 | 23 | 5 |  |  | 0.3 | 0.8167 | 0.8167 | 106.9877 | Оперативные переключения
| 1792 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 15:41 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-28 15:41 | 2023-04-28 17:40 | 2023-04-28 17:40 | 3 | 3 | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.9833 | 1.9833 | 5.9499 | оперативные переключения , сборка нормальной схемы.
| 1793 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 17:01 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-04-28 17:01 | 2023-04-28 18:26 | 2023-04-28 18:26 | 125 | 12 | 3 | 120 |  | 0.045 | 1.4167 | 1.4167 | 177.0875 | устранение аварийного дефекта
| 1794 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-04-28 17:02 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-04-28 17:02 | 2023-04-28 17:38 | 2023-04-28 17:38 | 22 | 4 | 1 | 74 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 13.2 | Сборка схемы.
| 1795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 17:23 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-04-28 17:23 | 2023-04-28 18:24 | 2023-04-28 18:24 | 136 | 21 | 3 | 250 |  | 0.07 | 1.0167 | 1.0167 | 138.2712 | устранение повреждения на ВЛ
| 1796 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/14-КРН903 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 17:27 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-04-28 17:27 | 2023-04-28 18:01 | 2023-04-28 18:01 | 97 | 8 | 2 | 464 |  | 0.354 | 0.5667 | 0.5667 | 54.9699 | устранение аварийного дефекта
| 1797 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС15/216-КРН216 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-04 14:30; социально-значимых объектов 23: 136.8167; социально-значимых объектов 26: Причина повреждение КЛ-10 кВ фид.216 от ПС Роса до КРН-216. Питающая ПС 110 кВ Роса фид.216.; социально-значимых объектов 27: Работа МТЗ.
| 1798 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-05 10:00; социально-значимых объектов 23: 155.2; социально-значимых объектов 26: Причина отключения повреждение КЛ-10 кВ фид.586. Питающая ПС №420 Долгопрудная фид.586. АВР успешно на РП-1943.; социально-значимых объектов 27: Работа МТЗ.
| 1799 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 561 с. Миронцево |  | 0.38 | 2023-04-28 23:08 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-28 23:08 | 2023-04-29 01:05 | 2023-04-29 01:05 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 19.5 | Восстановление провода ТП-561 ф. 3 оп.7-8
| 1800 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 00:12 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-04-29 00:12 | 2023-04-29 01:03 | 2023-04-29 01:03 | 108 | 17 | 2 | 255 |  | 1.2 | 0.85 | 0.85 | 91.8 | Поиск однофазного замыкания на землю
| 1801 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 00:25 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-04-29 00:25 | 2023-04-29 01:07 |  | 52 | 9 | 2 | 102 |  | 0.3 |  | 0.7 | 36.4 | Устранение аварийного дефекта.
| 1802 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 02:26 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-04-29 02:26 | 2023-04-29 03:39 | 2023-04-29 03:39 | 117 | 27 | 1 | 583 |  | 1.8 | 1.2167 | 1.2167 | 142.3539 | Устранение аварийного дефекта .
| 1803 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 03:40 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-29 03:40 | 2023-04-29 05:39 | 2023-04-29 05:39 | 122 | 37 | 6 | 703 | 2 | 1.8 | 1.9833 | 1.9833 | 241.9626 | Отыскание неполнофазного режима.
| 1804 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 05:28 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-04-29 05:28 | 2023-04-29 07:27 | 2023-04-29 07:27 | 144 | 42 | 3 | 680 | 1 | 1.7 | 1.9833 | 1.9833 | 285.5952 | Поиск и устранение однофазного замыкания на землю.
| 1805 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС387/111-ЦРП48/387111А+Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-29 10:33; социально-значимых объектов 23: 3.95; социально-значимых объектов 26: Разнофазные ЗЕМЛИ в сети 6 кВ после ЦРП 48 РУ 6 кВ с1; социально-значимых объектов 27: МТЗ на ПС 387 .АВР в ЦРП 48 -успешно.
| 1806 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:20 | 2023-04-29 07:12 | 2023-04-29 07:32 | 2023-04-30 23:00 | 87 | 29 | 2 | 235 |  | 1.6 | 39.8 | 0.3333 | 28.9971 | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,4 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть, ,Питающая п\ст 110 кВ Голубая , по пит. фид.КРН-5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1807 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1006 |  | 0.38 | 2023-04-29 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:37 | 2023-04-29 08:00 | 2023-04-29 08:37 | 2023-04-29 08:37 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | Выясняется,,Длина КВЛ-0,45 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 110 кВ Мцыри,по пит. фид.26412 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 1808 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №175 СНТ Островок | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-29 08:00 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-04-29 08:00 | 2023-04-29 09:43 | 2023-04-29 09:43 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.7167 | 1.7167 | 17.167 | Подключение РИСЭ
| 1809 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 185 д.Княжево/деревня |  | 0.38 | 2023-04-29 09:34 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-04-29 09:34 | 2023-04-29 10:20 | 2023-04-29 10:20 | 20 | 1 | 1 | 58 |  | 0.07 | 0.7667 | 0.7667 | 15.334 | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода)
| 1810 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 09:40 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-04-29 09:40 | 2023-04-29 11:34 | 2023-04-30 02:10 | 43 | 5 | 2 | 400 |  | 0.6 | 16.5 | 1.9 | 81.7 | Подключение РИСЭ, восстановление КВЛ 6 кВ л.584 через ОТ
| 1811 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 10:57 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-04-29 10:57 | 2023-04-29 12:30 | 2023-04-29 12:30 | 16 | 3 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.55 | 1.55 | 24.8 | КВЛ 10 кВ ф. 7101 опора №25 востановление перемычек,фазировка,Сбор нармальной сх. по ф. 7101.
| 1812 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 11:00 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-04-29 11:00 | 2023-04-29 11:50 | 2023-04-29 11:50 | 66 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0.2 | 0.8333 | 0.8333 | 54.9978 | Опиловка дерева в районе оп 27
| 1813 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | Т-1 | 0.38 | 2023-04-29 13:11 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-04-29 13:11 | 2023-04-29 13:58 | 2023-04-29 13:58 | 17 | 1 | 1 | 45 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 13.3161 | Перевод нагрузки с РИСЭ,сбор нормальной сх. в ТП-583
| 1814 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 14:55 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:54 | 2023-04-29 14:55 | 2023-04-29 15:49 | 2023-04-29 15:49 | 116 | 23 | 7 | 398 |  | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 104.4 | неисправность за ЛР76 на ВЛ 10кВ пилили деревья, оборвали провода( ВЛ10кВ находится на балансе абонента | МТЗ
| 1815 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 26 ПС 19 КРАФ |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 16:56 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:14 | 2023-04-29 16:56 | 2023-04-29 17:10 | 2023-04-30 01:02 | 109 | 27 | 2 | 110 |  | 0.6 | 8.1 | 0.2333 | 25.4297 | Повреждение кабельной воронки | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1816 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-29 19:38; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется . РП-128 АВР сработал успешно , нагрузка перешла на резервный ф. 71509 А+Б. Ослабления схемы нет.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1817 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 316 фид. поярково 1 |  | 0.38 | 2023-04-29 19:56 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-04-29 19:56 | 2023-04-29 20:22 | 2023-04-29 20:22 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 6.4995 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ
| 1818 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово I |  | 35 | 2023-04-30 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-04-30 14:38; социально-значимых объектов 23: 14.45; социально-значимых объектов 26: Неисправность ДФЗ.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 1819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-04-30 00:25 | 2023-04-30 01:49 | 2023-05-15 16:53 | 234 | 16 | 2 | 1204 | 1 | 1.5 | 376.4667 | 1.4 | 327.6 | повреждение КЛ 6кВ фид.800Б ПС Уча - ЦРП-42 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1820 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС99/705-КТП470 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-06 17:46; социально-значимых объектов 23: 157.1167; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ 6кВ фид.705; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1821 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 06:29 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-04-30 06:29 | 2023-04-30 08:24 | 2023-04-30 08:24 | 95 | 23 | 6 | 156 |  | 0.08 | 1.9167 | 1.9167 | 182.0865 | отыскание однофазного замыкания на землю
| 1822 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 08:57 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-04-30 08:57 | 2023-04-30 10:54 | 2023-04-30 10:54 | 84 | 20 | 4 | 136 |  | 0.08 | 1.95 | 1.95 | 163.8 | ремонт провода на опоре 28
| 1823 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 13:56 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-04-30 13:56 | 2023-04-30 14:41 | 2023-04-30 14:41 | 156 | 55 | 4 | 243 |  | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 117 | Сбросить провода КТП-1684 ( Аб. повреждение оборудования )
| 1824 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 16:54 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-04-30 16:54 | 2023-04-30 17:27 | 2023-04-30 17:27 | 32 | 7 | 1 | 59 |  | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 17.6 | Восстановили провод оп 74-75
| 1825 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/2-ТП626/2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-04-30 18:58 | 2023-04-30 20:51 | 2023-04-30 20:51 | 100 | 33 | 7 | 266 |  | 2.1 | 1.8833 | 1.8833 | 188.33 | Повреждение кабеля 10 кВ от о №2а на КТП-553(Аб) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1826 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Четная стор КТП 19 |  | 0.38 | 2023-04-30 20:25 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-04-30 20:25 | 2023-04-30 20:58 | 2023-04-30 20:58 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.55 | 0.55 | 4.4 | По заявке абонента (д Мужево, д. 2.) Номер телефона: +7(962)923-73-32.
| 1827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 21:34 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-04-30 21:34 | 2023-04-30 21:46 | 2023-04-30 21:46 | 61 | 12 | 3 | 55 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 12.2 | Перевод нагрузки с ф. ТП-554 на ф. Березки
| 1828 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18130 - РП 55 сек 2 ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-01 23:09; социально-значимых объектов 23: 25.4833; социально-значимых объектов 26: Выясняются РП-55 - АВР - успешно; социально-значимых объектов 27: МВ фид 18130 на ПС-181 - МТЗ; РП-55 РУ-6 кВ - АВР - успешно
| 1829 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 22:14 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-04-30 22:14 | 2023-04-30 23:00 | 2023-04-30 23:00 | 87 | 29 | 2 | 235 |  | 1.6 | 0.7667 | 0.7667 | 66.7029 | Отыскание земли в сети 10 кВ ф. КРН-655
| 1830 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 23:50 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-04-30 23:50 | 2023-05-01 01:30 | 2023-05-01 01:30 | 37 | 12 | 2 | 78 |  | 0.8 | 1.6667 | 1.6667 | 61.6679 | ОТыскание однофазного замыкания на землю по ф. ТП-361 сек.2
| 1831 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-05-01 01:40 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-05-01 01:40 | 2023-05-01 02:34 | 2023-05-01 02:34 | 10 | 2 | 2 | 20 |  | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 9 | Устранение однофазного замыкания на землю после ЛР827
| 1832 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20/2019-ЦРП42/2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-01 10:38; социально-значимых объектов 23: 7.75; социально-значимых объектов 26: АО ф. 2019 с п\ст 110 кв Алабушево, ЦРП-42 АВР успешно. Обесточенных потребителей нет.Резерв ф. 2022 А п\ст 110кВ Алабушево; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1833 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 05:11 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-05-01 05:11 | 2023-05-01 07:02 | 2023-05-01 07:02 | 54 | 8 | 1 | 45 |  | 0.5 | 1.85 | 1.85 | 99.9 | Определение напрвления однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ по ф. ТП-455+КРН-8
| 1834 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 06:06 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-05-01 06:06 | 2023-05-01 07:49 | 2023-05-01 07:49 | 78 | 24 | 4 | 79 |  | 0.7 | 1.7167 | 1.7167 | 133.9026 | Поиск "Земли"
| 1835 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 08:34 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-05-01 08:34 | 2023-05-01 09:05 | 2023-05-01 09:05 | 123 | 41 | 4 | 255 |  | 1.45 | 0.5167 | 0.5167 | 63.5541 | Отыскание неполнофазного режима работы
| 1836 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-05-01 09:26 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-05-01 09:26 | 2023-05-01 10:47 | 2023-05-01 10:47 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 1837 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП302 л.636-КТП527 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 11:12 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-05-01 11:12 | 2023-05-01 12:41 | 2023-05-01 12:41 | 37 | 2 | 1 | 45 |  | 0.15 | 1.4833 | 1.4833 | 54.8821 | монтаж шлейфов
| 1838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 |  | 6 (6.3) | 2023-05-01 16:50 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-05-01 16:50 | 2023-05-01 18:42 | 2023-05-01 18:42 | 14 | 6 | 1 | 55 |  | 0.3 | 1.8667 | 1.8667 | 26.1338 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 6кВ.
| 1839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-05-01 17:12 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-05-01 17:12 | 2023-05-01 18:27 | 2023-05-01 18:27 | 43 | 23 | 2 | 122 |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 53.75 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 1840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-05-01 20:04 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-05-01 20:04 | 2023-05-01 21:25 | 2023-05-01 21:25 | 11 | 17 | 2 | 78 |  | 0.307 | 1.35 | 1.35 | 14.85 | ПС-555 фид.25 неисправен КЛ 6кВ на ТП-2171
| 1841 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 |  | 6 (6.3) | 2023-05-01 22:06 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-05-01 22:06 | 2023-05-01 23:14 | 2023-05-01 23:14 | 6 | 21 | 5 | 98 |  | 0.187 | 1.1333 | 1.1333 | 6.7998 | Устранения аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.14 ПС-555 восстановление провода
| 1842 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:20 | 2023-05-02 08:59 | 2023-05-02 10:19 | 2023-05-06 13:54 | 77 | 6 | 1 | 482 |  | 0.6 | 100.9167 | 1.3333 | 102.6641 | Повреждена КЛ 10 кВ л.745 от ТП-341 в сторону КТП-371,КЛ 10 кВ л.745 выведена в ремонт.КТП-371 запитана по резерву от ТП-437 по КЛ 10 кВ л.745.,фид.730 ,ПС-664 Аксаково. | МТЗ
| 1843 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №3131 д. Афанасово | ЛР 6 кВ фид 6 ПС 127 | 6 (6.3) | 2023-05-02 10:06 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-02 10:06 | 2023-05-02 12:06 | 2023-05-02 12:06 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.027 | 2 | 2 | 14 | устранение аваирйного дефекта ( замена опорного изолятора)
| 1845 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-3068 с.Будёновец - 6 кВ | ЛР 6 кВ фид 14 ПС 555 | 6 (6.3) | 2023-05-02 10:56 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-05-02 10:56 | 2023-05-02 11:47 | 2023-05-02 11:47 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.027 | 0.85 | 0.85 | 5.95 | устранение аварийного дефекта ( замена наконечника фаза С)
| 1848 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 12:28 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-05-02 12:28 | 2023-05-02 14:23 | 2023-05-02 14:23 | 30 | 7 | 1 | 45 |  | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 57.501 | подъем кабеля на опоре 1
| 1849 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:27 | 2023-05-02 12:50 | 2023-05-02 14:17 | 2023-05-02 14:17 | 158 | 43 | 4 | 470 |  | 0.12 | 1.45 | 1.45 | 229.1 | выясняется. Длина ВЛ-2,4 км 2 каб. вставки. Питающая ПС-105 фид.228. | МТЗ
| 1850 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 13:40 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-05-02 13:40 | 2023-05-02 14:56 | 2023-05-05 12:31 | 157 | 32 | 5 | 1222 | 0 | 1.2 | 70.85 | 1.2667 | 198.8719 | КЛ-10 кВ фид. 730 ПС-664-ЦРП-26, принадлежит Солнечногорскому РЭС Оборонэнерго, на повреждении. ЦРП-26 РУ-10 кВ сек. Б и сек. Г запитаны от КЛ-10 кВ лл. 912 фид. 732 ПС-664.
| 1852 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/2-КРН3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 15:04 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-05-02 15:04 | 2023-05-02 15:28 | 2023-05-02 15:28 | 147 | 38 | 9 | 464 |  | 0.98 | 0.4 | 0.4 | 58.8 | оперативные переключения для определения ОЗЗ
| 1853 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-223 фид 1 |  | 0.38 | 2023-05-02 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-05-02 16:32 | 2023-05-02 17:09 | 2023-05-02 17:09 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.6167 | 0.6167 | 5.5503 | Обрыв провода возе дома № 136 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-223 - восстановили (соц значимых потребителей - нет) | АО АВ фид № 1 на ТП-223
| 1854 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 20:36 | Неплановое |  |  | 5:34 | 2023-05-02 20:36 | 2023-05-03 02:10 | 2023-05-03 02:10 | 114 | 36 | 1 |  |  | 1.6 | 5.5667 | 5.5667 | 634.6038 | Пожар у КТП-1019. Для безопасного ведения работ.
| 1855 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 23:12 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-05-02 23:12 | 2023-05-02 23:47 | 2023-05-02 23:47 | 62 | 10 | 3 | 174 |  | 0.47 | 0.5833 | 0.5833 | 36.1646 | Отыскание и устранение ОЗ КВЛ 10кВ фид 8/824
| 1856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-05-03 06:40 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-05-03 06:40 | 2023-05-03 07:19 | 2023-05-03 07:19 | 10 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Отыскание неполнофазного режима работы
| 1859 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 11:11 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-05-03 11:11 | 2023-05-03 11:40 | 2023-05-03 11:40 | 88 | 11 | 1 | 110 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 42.5304 | Устранение неполнофазного режима. восстановление перемычки оп.1
| 1860 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 11:15 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-05-03 11:15 | 2023-05-03 11:38 | 2023-05-03 11:38 | 60 | 22 | 2 | 84 |  | 1.8 | 0.3833 | 0.3833 | 22.998 | Для безопасности работ по монтажу каб.воронки КЛ-10кВ лин.1322 на оп.1
| 1865 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 13:14 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-05-03 13:14 | 2023-05-03 13:41 | 2023-05-03 13:41 | 60 | 22 | 2 | 84 |  | 1.8 | 0.45 | 0.45 | 27 | Для безопасности работ по монтажу каб. воронки лин.1322 на оп.1
| 1866 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 |  | 6 (6.3) | 2023-05-03 13:48 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-05-03 13:48 | 2023-05-03 14:19 | 2023-05-03 14:19 | 73 | 18 | 3 | 60 |  | 0.93 | 0.5167 | 0.5167 | 37.7191 | Устранение повреждения на ЛР ЛР-452
| 1868 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 14:30 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:10 | 2023-05-03 14:30 | 2023-05-03 15:40 | 2023-05-03 17:20 | 105 | 56 | 4 | 254 | 1 | 2.2 | 2.8333 | 1.1667 | 122.5035 | Выясняется . ПС-110 кВ Осиновка , ВЛ - 6 км, 3 кабельные вставки , резерв есть- ф. 32924 . , 1 СЗО - дет . сад. д. Новая . | МТЗ , АВР
| 1871 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1066 д. Спиридово |  | 0.38 | 2023-05-03 15:21 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-05-03 15:21 | 2023-05-03 16:15 | 2023-05-03 16:15 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.028 | 0.9 | 0.9 | 9 | устранение аварийного дефекта( восстановление оборванного провода)
| 1872 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 |  | 6 (6.3) | 2023-05-03 15:28 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-05-03 15:28 | 2023-05-03 16:08 | 2023-05-03 16:08 | 77 | 24 | 4 | 98 | 1 | 0.7 | 0.6667 | 0.6667 | 51.3359 | Устранение аварийного дефекта
| 1873 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:05 | 2023-05-03 15:54 | 2023-05-03 16:59 | 2023-05-03 16:59 | 84 | 24 | 8 | 1200 |  | 0.5 | 1.0833 | 1.0833 | 90.9972 | выясняется. | МВ от МТЗ
| 1874 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 16:20 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-05-03 16:20 | 2023-05-03 17:20 | 2023-05-03 17:20 | 30 | 7 | 2 | 70 |  | 0.35 | 1 | 1 | 30 | устранить провисание провода в пролете опор 34-35 , оп. № . 28 восстановить перемычки .
| 1875 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 17:08 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-05-03 17:08 | 2023-05-03 17:46 | 2023-05-03 17:46 | 60 | 12 | 1 | 74 |  | 0.4 | 0.6333 | 0.6333 | 37.998 | Восстановление нормальной схемы. Монтаж шлейфов.
| 1876 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 18:40 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-05-03 18:40 | 2023-05-03 19:20 | 2023-05-03 19:20 | 61 | 23 | 2 | 150 |  | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 40.6687 | Восстановление провода на ЛР-659 после устранения повреждения абонентами КТП-1684 СНТ Скал-1 .
| 1877 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1037 п.Светлые горы | Пр 0.4 кВ фид.1 | 0.38 | 2023-05-03 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:15 | 2023-05-03 18:50 | 2023-05-03 19:05 | 2023-05-03 19:05 | 14 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | ТП-1037 РУ-0,4 кВ руб. фид. 1 - повреждение предохранителей фазы "В", "С". ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-1037 оп. 4 ввод в д. 110 - схлёст проводов. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1878 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 463 |  | 0.38 | 2023-05-03 21:16 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-05-03 21:16 | 2023-05-03 21:29 | 2023-05-03 21:29 | 9 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.2167 | 0.2167 | 1.9503 | По заявке абонента (д Тимонино, ул Шоссейная, влд. 1.) Номер телефона: +7(906)750-46-56.
| 1879 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | МВ ВЛ 35 кВ Солнечногорск-Волково | 35 | 2023-05-04 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-04 07:12; социально-значимых объектов 23: 1.1333; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 1880 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 10:49 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-05-04 10:49 | 2023-05-04 12:11 | 2023-05-04 12:11 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0.02 | 1.3667 | 1.3667 | 2.7334 | По заявке в соответствии с письмом ответственного за электрохозяйство СНТ "Роща" № 12_20223 от 03.05.23 . для безопасности выполнения работ по ремонту ЛР КТП СНТ "Роща". Произвести отключение ЛР 92 Ф8/229 для безопасности работ Ответственный Бобрышев А.С. тел. 8-903-156-86-77 Номер заявки №23112
| 1881 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП-42 ф.1509 ЗТП-542 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 11:54 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-05-04 11:54 | 2023-05-04 13:00 | 2023-05-04 13:00 | 36 | 5 | 1 | 105 |  | 0.45 | 1.1 | 1.1 | 39.6 | опиловка дерервьев в пролете19-20
| 1882 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП487/1 2-ТП447/1 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 13:45 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-05-04 13:45 | 2023-05-04 15:40 | 2023-05-04 15:40 | 16 | 3 | 1 | 20 |  | 2 | 1.9167 | 1.9167 | 30.6672 | восстановление нормальной схемы , опора 18 восстановление перемычек.
| 1884 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 14:19 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-05-04 14:19 | 2023-05-04 14:35 | 2023-05-04 14:35 | 88 | 11 | 1 |  |  | 2.6 | 0.2667 | 0.2667 | 23.4696 | ВЛ 10 кВ ф. ТП-455 на ЛР 133 снять и опустить неисправный кабель
| 1885 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 65 ПС 110 кВ Гольцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 14:57 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-05-04 14:57 | 2023-05-04 16:29 | 2023-05-04 16:29 | 8 | 2 | 1 | 7 |  | 0.02 | 1.5333 | 1.5333 | 12.2664 | КТП-501 снятие постороннего предмета
| 1886 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 15:14 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-05-04 15:14 | 2023-05-04 15:52 | 2023-05-04 15:52 | 107 | 36 | 3 | 236 |  | 1.6 | 0.6333 | 0.6333 | 67.7631 | КВЛ 10 кВ ф.РП-982- ТП-1447 отыскание однофазного замыкания на землю
| 1887 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 15:21 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-05-04 15:21 | 2023-05-04 15:52 | 2023-05-04 15:52 | 162 | 15 | 5 | 795 |  | 1.8 | 0.5167 | 0.5167 | 83.7054 | отыскание однофазного замыкания на землю
| 1888 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино |  | 35 | 2023-05-04 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-06 21:31; социально-значимых объектов 23: 53.3333; социально-значимых объектов 26: Выясняется. На ПС 500 кВ Ярцево (МП МЭС): 1 ст.ТЗНП. Без обесточения потребителей.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
| 1889 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16110 - ТП 26598 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-05-04 17:29 | 2023-05-04 18:11 | 2023-05-04 18:11 | 43 | 6 | 1 | 43 |  | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 30.1 | Проникновение в аб. КТП 25961 животных. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1895 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №686 п. Кривцово | Трансформатор ТМ-315/10 | 10 (10.5) | 2023-05-05 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:32 | 2023-05-05 10:30 | 2023-05-05 12:02 | 2023-05-05 12:02 | 30 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0.3 | 1.5333 | 1.5333 | 45.999 | Выясняется. | Повреждение ПК-10 кВ
| 1898 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-05-05 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:54 | 2023-05-05 12:36 | 2023-05-05 13:30 | 2023-05-06 12:03 | 95 | 21 | 3 | 236 |  | 0.9 | 23.45 | 0.9 | 85.5 | Повреждение в сети абонента: КТП-1514 ИП Бурнашкин - +7(916)719-82-05. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1899 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:48 | 2023-05-05 21:55 | 2023-05-05 22:43 | 2023-05-07 17:12 | 82 | 26 | 3 | 1378 |  | 1.8 | 43.2833 | 0.8 | 65.6 | Выясняется, потребители запитаны по резерву, по ф.411 ПС 197. | АО МВ ф.315 от МТЗ
| 1900 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 148 д. Кузнецово |  | 0.38 | 2023-05-05 23:14 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-05-05 23:14 | 2023-05-05 23:43 | 2023-05-05 23:43 | 8 | 0 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.4833 | 0.4833 | 3.8664 | устранение аварийного дефекта КТП-148 РУ-0,4кВ замена пинцета на н/в руб-ке
| 1901 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:13 | 2023-05-06 03:58 | 2023-05-06 05:11 | 2023-05-06 21:55 | 20 | 20 | 4 | 322 |  | 1.8 | 17.95 | 1.2167 | 24.334 | повреждена КЛ 6 кВ ПС-325/ЦРП-17, | МТЗ
| 1902 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 04:38 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-05-06 04:38 | 2023-05-06 04:58 | 2023-05-06 04:58 | 55 | 29 | 3 | 140 |  | 1.4 | 0.3333 | 0.3333 | 18.3315 | Устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ , восстановление отгоревшего шлейфа КЛ опора 75 - ЛР-302, отпайка на КТП-2219. Участок АСП -292- ТП-750 .
| 1903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 09:00 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-06 10:40 | 2023-05-06 10:40 | 26 | 5 | 1 | 40 |  | 0.5 | 1.6667 | 1.6667 | 43.3342 | Отыскание неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 1904 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 858 ТП 138 |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 13:30 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-05-06 13:30 | 2023-05-06 13:37 | 2023-05-06 13:37 | 96 | 10 | 1 | 98 |  | 0.4 | 0.1167 | 0.1167 | 11.2032 | Оперативные переключения (для разгрузки ПС 110 кВ Гальцово)
| 1905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 14:10 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-05-06 14:10 | 2023-05-06 14:46 | 2023-05-06 14:46 | 82 | 16 | 5 | 179 |  | 0.291 | 0.6 | 0.6 | 49.2 | Устранение аварийного дефекта
| 1906 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 19:06 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-05-06 19:06 | 2023-05-06 21:02 | 2023-05-06 21:02 | 121 | 35 | 3 | 169 |  | 1.6 | 1.9333 | 1.9333 | 233.9293 | Поиск земли в сети 10 кВ
| 1907 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №822 д. Вельево | Т | 10 (10.5) | 2023-05-06 19:36 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-05-06 19:36 | 2023-05-06 21:04 | 2023-05-06 21:04 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 14.667 | Устранение нагрева на контактах кабеля 0.4 кВ от вывода тр-ра до гл.руб-ка
| 1908 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | РП | ЦРП 6 кВ №48 мкр.Сходня | ВВк 6кВ фид.ТП-328 + ТП-326 сек.1 | 6 (6.3) | 2023-05-06 20:09 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-05-06 20:09 | 2023-05-06 20:48 | 2023-05-06 20:48 | 120 | 16 | 1 | 120 |  | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 78 | Замена неисправного блока питания/управления ВВк, с последующей проверкой от КУ, и защит.
| 1909 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 21:14 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-05-06 21:14 | 2023-05-06 23:13 | 2023-05-06 23:13 | 117 | 15 | 2 | 176 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 232.0461 | Оперативные переключения, перевод нагрузки.
| 1910 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 21:14 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:17 | 2023-05-06 21:14 | 2023-05-06 22:31 | 2023-05-06 22:31 | 200 | 33 | 6 | 200 |  | 0.97 | 1.2833 | 1.2833 | 256.66 | Перегрузка на фид 7 ПС-467, в момент отключения I=165 A. Доп ток по защите 140 А | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1911 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 21:38 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-05-06 21:38 | 2023-05-06 22:11 | 2023-05-06 22:11 | 14 | 19 | 2 | 521 |  | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 7.7 | Оперативные переключения для повышения надежности электроснабжения.
| 1912 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 21:48 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-05-06 21:48 | 2023-05-06 22:51 | 2023-05-06 22:51 | 101 | 15 | 2 | 539 |  | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 106.05 | Устранение аварийного дефекта.
| 1913 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП12/822Б-ТП374 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-06 21:51; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Поврежденеие Кл 10 кВ л.822Б; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1914 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 |  | 6 (6.3) | 2023-05-07 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:30 | 2023-05-07 02:25 | 2023-05-07 03:55 | 2023-05-07 03:55 | 10 | 5 | 1 | 430 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 15 | Повреждение КЛ 6 кВ л.662 | АО ВВк фид.138 с ПС-416
| 1915 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 11:03 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-05-07 11:03 | 2023-05-07 11:53 | 2023-05-07 11:53 | 233 | 15 | 8 | 185 | 2 | 0.32 | 0.8333 | 0.8333 | 194.1589 | Устранение дефекта на ВПР ТП-23
| 1916 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 471 д. Ульянково |  | 0.38 | 2023-05-07 11:37 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-05-07 11:37 | 2023-05-07 12:41 | 2023-05-07 12:41 | 8 |  | 1 | 16 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 8.5336 | Восстановление оборванного провода ВЛ-0,4 кВ фид.3 оп.1-оп.2
| 1917 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 516 д. Дудкино |  | 0.38 | 2023-05-07 12:50 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-05-07 12:50 | 2023-05-07 14:03 | 2023-05-07 14:03 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 12.167 | Заменили наконечник
| 1918 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 14:35 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-05-07 14:35 | 2023-05-07 15:51 | 2023-05-07 15:51 | 70 | 15 | 1 | 56 |  | 0.6 | 1.2667 | 1.2667 | 88.669 | ЛР-133 Поднять и ошиновать кабель
| 1919 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 КТП-1091 СНТ Ховрино-1 |  | 0.38 | 2023-05-07 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:13 | 2023-05-07 15:58 | 2023-05-07 16:11 | 2023-05-07 16:11 | 2 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.2167 | 0.2167 | 0.4334 | ВЛ-0,4 км,резерва нет,ТЭЦ-27 фид.275 АВ-0,4 кВ номинал 250 А ,при включении нагрузка фид.2-110,105,98 А | МТЗ
| 1920 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 15:58 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-07 15:58 | 2023-05-07 17:58 | 2023-05-07 17:58 | 19 | 6 | 1 | 522 |  | 0.6 | 2 | 2 | 38 | Повреждена КЛ 10 кВ л.668А(ЦРП-10 -ТП-301),повреждена КЛ 10 кВ в ТП-301(секционная перемычка сек.А-сек.Б)
| 1921 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Ватолино МТП 5 |  | 0.38 | 2023-05-07 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:50 | 2023-05-07 16:27 | 2023-05-07 17:17 | 2023-05-07 17:17 | 12 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 9.9996 | В результате послеаварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от МТП-5 - обнаружено повреждение в М/С потребителя д 27 (отключен) | АВ от МТЗ
| 1922 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 17:55 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-05-07 17:55 | 2023-05-07 19:50 | 2023-05-07 19:50 | 9 | 6 | 1 | 522 |  | 0.6 | 1.9167 | 1.9167 | 17.2503 | Устранение неполнофазного режима.
| 1923 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 18:02 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-05-07 18:02 | 2023-05-07 19:58 | 2023-05-07 19:58 | 32 | 32 | 5 | 1222 | 4 | 1.4 | 1.9333 | 1.9333 | 61.8656 | Отыскание ОЗЗ
| 1924 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП76/810Б-ТП114 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 20:45 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-05-07 20:45 | 2023-05-07 22:43 | 2023-05-07 22:43 | 30 | 32 | 6 | 122 | 2 | 1.4 | 1.9667 | 1.9667 | 59.001 | Повреждение КЛ-10 кВ л.на ТП-2127 (АБ) сек.А ,на повреждении КЛ-10 кВ л.на ТП-2127 (АБ) сек.Б ,на повреждении Сетевая организация ответственности не несет Контактов нет
| 1925 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 310 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-09 16:00; социально-значимых объектов 23: 42.7333; социально-значимых объектов 26: Выясняется.АВР на ЦРП-16 успешно. Резерв по фид.413 с ПС-197 Хотьково.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 1926 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 101 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-05-08 00:19 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-05-08 00:19 | 2023-05-08 00:48 | 2023-05-08 00:48 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.06 | 0.4833 | 0.4833 | 3.8664 | ТП-101: РУ-0,4 кВ произвести протяжку контактов АВ-0,4 кВ фид. 3
| 1927 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП-1450СНТ Ветеран-1 |  | 0.38 | 2023-05-08 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:29 | 2023-05-08 02:25 | 2023-05-08 02:54 | 2023-05-08 02:54 | 11 | 0 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 5.3163 | Повреждение у потребителя (участок № 126 - в метало-стойке). | АВ фид № 3 на КТП-1450
| 1928 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №541 д.Соколово | ЛР 10 кВ фид. Волна | 0.38 | 2023-05-08 02:31 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-05-08 02:31 | 2023-05-08 04:06 | 2023-05-08 04:06 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.06 | 1.5833 | 1.5833 | 15.833 | КТП-541 СНТ "Пищмаш" подключение РИСЭ-350 кВа.
| 1929 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-05-08 08:04 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-05-08 08:04 | 2023-05-08 09:51 | 2023-05-08 09:51 | 14 | 8 | 1 | 125 | 1 | 0.44 | 1.7833 | 1.7833 | 24.9662 | дефект от аб ТП-451, выведена из схемы
| 1930 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 08:11 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-05-08 08:11 | 2023-05-08 09:11 | 2023-05-08 09:11 | 36 | 18 | 5 | 112 |  | 0.655 | 1 | 1 | 36 | Оперативные переключения для определения земли
| 1931 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 519 РП 128 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 10:43 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-05-08 10:43 | 2023-05-08 12:31 | 2023-05-08 12:31 | 77 | 15 | 4 | 111 |  | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 138.6 | устранение однофазного замыкания
| 1932 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 12:51 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-05-08 12:51 | 2023-05-08 14:43 | 2023-05-08 14:43 | 110 | 20 | 2 | 165 |  | 1.1 | 1.8667 | 1.8667 | 205.337 | Отыскание однофазного замыкания на землю сети 10кВ.
| 1933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | РП | РП 6кВ №176 п.Ашукино | Рб 0,4кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2023-05-08 12:55 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-05-08 12:55 | 2023-05-08 13:30 | 2023-05-08 13:30 | 7 | 1 | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 4.0831 | Замена зажима на д.№5
| 1934 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС311/16 - РП31 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-08 13:02; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется, потребителей нет ,резерв есть ,КЛ 3 км , каб вставок 6 шт.СЗО нет,бригада приедет в течении 40 мин; социально-значимых объектов 27: выясняется
| 1935 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 413 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-05-08 15:44 | 2023-05-08 17:41 | 2023-05-10 15:18 | 216 | 68 | 7 | 3604 | 1 | 5.6 | 47.5667 | 1.95 | 421.2 | Выясняется | АО МВ от МТЗ
| 1936 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 539 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-05-08 18:04 | 2023-05-08 19:59 | 2023-05-08 19:59 | 26 | 10 | 4 | 530 |  | 1.4 | 1.9167 | 1.9167 | 49.8342 | Выясняется | АО МВ от МТЗ
| 1937 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС688/335-ЦРП92/688335 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 05:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:14 | 2023-05-09 05:23 | 2023-05-09 05:37 | 2023-05-15 21:31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 160.1333 | 0.2333 | 1.8664 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 688335 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1938 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 05:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-05-09 05:28 | 2023-05-09 06:17 | 2023-05-09 18:12 | 69 | 17 | 1 | 145 |  | 1.4 | 12.7333 | 0.8167 | 56.3523 | Выясняется. Повреждение КЛ-10 кВ ф. 103 А 3-х фазное | АВР отказ
| 1939 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС429/60 Б-ЦРП7/42960 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-09 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:30 | 2023-05-09 05:56 | 2023-05-09 06:26 | 2023-05-10 23:51 | 155 | 29 | 3 | 303 |  | 0.98 | 41.9167 | 0.5 | 77.5 | Повреждение КЛ-6 кВ фид. 60 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1940 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2425 д. Соколово |  | 0.38 | 2023-05-09 11:46 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-05-09 11:46 | 2023-05-09 12:30 | 2023-05-09 12:30 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.7333 | 0.7333 | 7.333 | Восстановление оборванного провода.
| 1941 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А |  | 6 (6.3) | 2023-05-09 15:29 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-05-09 15:29 | 2023-05-09 17:10 | 2023-05-09 17:10 | 104 | 18 | 3 | 465 |  | 1.4 | 1.6833 | 1.6833 | 175.0632 | Устранение аварийного дефекта
| 1942 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 21:27 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-05-09 21:27 | 2023-05-09 22:33 | 2023-05-09 22:33 | 19 | 7 | 2 | 80 |  | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 20.9 | Отыскание однофазного замыкания на землю в сети 10кВ.
| 1943 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-09 23:49 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-05-09 23:49 | 2023-05-10 00:52 | 2023-05-10 00:52 | 21 | 40 | 7 | 450 |  | 2.07 | 1.05 | 1.05 | 22.05 | повреждение на КЛ 6 кВ ф.1 ПС-325/ЦРП-17 с.Б
| 1944 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 05:44 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-05-10 05:44 | 2023-05-10 07:37 | 2023-05-10 07:37 | 57 | 11 | 3 | 348 |  | 1.04 | 1.8833 | 1.8833 | 107.3481 | оперативные переключения для определения земли Неисправна КЛ 6 кВ оп. 41 - ТП 226
| 1945 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 10:44 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-05-10 10:44 | 2023-05-10 12:15 | 2023-05-10 12:15 | 34 | 12 | 1 | 150 |  | 1.2 | 1.5167 | 1.5167 | 51.5678 | Ревизия цепей ВВк фид.ТП-326 + ТП-328 с.1
| 1949 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП959/село- с. Куликово |  | 0.38 | 2023-05-10 11:11 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-05-10 11:11 | 2023-05-10 12:42 | 2023-05-10 12:42 | 12 | 0 | 1 | 58 |  | 0.056 | 1.5167 | 1.5167 | 18.2004 | по заявке абонента Мамонтова С. 8-926-029-70-68 , для безопасности производства работ по опиловке деревьев
| 1953 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:15 | 2023-05-10 11:37 | 2023-05-10 12:52 | 2023-05-12 21:42 | 123 | 10 | 2 | 450 |  | 1.1 | 58.0833 | 1.25 | 153.75 | Выясняется, длина КВЛ 14,7 км, количество кабельных вставок 10 , резерв есть, РИСЭ 350 кВа СРЭС направлена в д. Брехово , запрошены у информатора дополнительно РИСЭ . Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26406. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1954 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 7 |  | 0.38 | 2023-05-10 12:23 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-05-10 12:23 | 2023-05-10 13:06 | 2023-05-10 13:06 | 8 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.7167 | 0.7167 | 5.7336 | По заявке потребителя - повышение качества эл энергии
| 1955 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 14:05 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-05-10 14:05 | 2023-05-10 14:20 | 2023-05-10 14:20 | 319 | 26 | 13 | 510 | 4 | 1.08 | 0.25 | 0.25 | 79.75 | Производство оперативных переключений для восстановление нормальной схемы по фид.7 ПС-35кВ растовцы №467
| 1956 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП255/поселок- п. с/х Буденов |  | 0.38 | 2023-05-10 14:12 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-05-10 14:12 | 2023-05-10 15:07 | 2023-05-10 15:07 | 9 | 0 | 1 | 58 |  | 0.021 | 0.9167 | 0.9167 | 8.2503 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид 1 от КТП-255 замена поврежденной опоры.
| 1958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1875 д. Терехово |  | 0.38 | 2023-05-10 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:13 | 2023-05-10 14:39 | 2023-05-10 14:52 | 2023-05-10 14:52 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.2167 | 0.2167 | 1.0835 | Повреждение на п\в аб-та | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 1959 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16182 сек.2 - КРН 138 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 17:11 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-05-10 17:11 | 2023-05-10 19:09 | 2023-05-10 19:09 | 8 | 8 | 1 | 150 |  | 2 | 1.9667 | 1.9667 | 15.7336 | Вывод в ремонт участка КЛ фид.РП-16182-АСП-118 для определения повреждённого участка по неполнофазному режиму Повреждение КЛ 10 кВ фид. АСП 138 - АСП 118 каб. "А"
| 1960 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 19:40 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-05-10 19:40 | 2023-05-10 20:26 | 2023-05-10 20:26 | 230 | 52 | 5 | 610 | 2 | 2.1 | 0.7667 | 0.7667 | 176.341 | Отыскание и устранение однофазного замыкания . Выделен поврежденный участок КЛ 10 кВ ф. 7107 . Абоненты запитаны по ф. 71314.
| 1961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-05-10 20:29 | 2023-05-10 22:25 | 2023-05-18 18:03 | 134 | 18 | 4 | 900 | 0 | 0.5 | 189.5667 | 1.9333 | 259.0622 | КВЛ-10 кВ фид.587206 ТП-300-ТП-328 повреждение КЛ между опорами № 7 и № 8 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1962 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 22:12 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-05-10 22:12 | 2023-05-10 22:20 | 2023-05-10 22:20 | 238 | 34 | 5 | 604 |  | 1.8 | 0.1333 | 0.1333 | 31.7254 | Оперативные переключения для повышения надежности электроснабжения.
| 1963 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 22:47 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-05-10 22:47 | 2023-05-10 23:05 | 2023-05-10 23:05 | 243 | 24 | 4 | 582 |  | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 72.9 | Оперативные переключения для повышения надежности электроснабжения.
| 1964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 23:04 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-05-11 01:02; социально-значимых объектов 23: 1.9667; социально-значимых объектов 26: Устранение неполнофазного режима. ТП-860 (аб) Холмогоры
| 1965 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 23:06 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-05-10 23:06 | 2023-05-11 00:59 | 2023-05-11 00:59 | 216 | 37 | 8 | 847 |  | 1.6 | 1.8833 | 1.8833 | 406.7928 | Устранение аварийного дефекта.
| 1966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Берёзки – Рогово |  | 35 | 2023-05-11 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-13 11:18; социально-значимых объектов 23: 57.9333; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Работа РЗиА: ПС Березки - от ЗНЗ 1 ступень, ПС Рогово - от 2 ступени ЗНЗ. Осмотрена КЛ 35кВ Березки-Рогово в пределах ПС Березки и ПС Рогово - замечаний нет.
| 1967 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Игнатово №555 | Силовой трансформатор Т-3 | 110 | 2023-05-11 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:53 | 2023-05-11 01:35 | 2023-05-11 02:28 | 2023-05-12 19:14 | 20 | 4 | 1 | 46 |  | 1.4 | 41.65 | 0.8833 | 17.666 | выясняется, без напряжения 1 секция 10 кВ | ДЗО 10 кВ, АВР не отработал.
| 1968 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС555/15-ТП4022 С.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 03:07 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-05-11 03:07 | 2023-05-11 04:26 | 2023-05-11 04:26 | 2 | 4 | 1 | 58 |  | 0.101 | 1.3167 | 1.3167 | 2.6334 | Неполнофазный режим КЛ-10кВ фид.15 ПС-555
| 1969 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/10-ТП668 |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 06:05 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-05-11 06:05 | 2023-05-11 07:40 | 2023-05-11 07:40 | 88 | 11 | 2 | 311 |  | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 139.3304 | Устранение неполнофазного режима.
| 1970 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 06:43 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-05-11 06:43 | 2023-05-11 08:42 | 2023-05-11 08:42 | 120 | 22 | 2 | 137 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 237.996 | оперативные переключения, для безопасного производства работ.
| 1971 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 КТП-1113 СНТ Мичуренец |  | 0.38 | 2023-05-11 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-05-11 07:58 | 2023-05-11 08:20 | 2023-05-11 08:20 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ фид.2 оп.16-17 от КТП-1113 | Сработал ПН 160А фид.2 фаза "Ж"
| 1972 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 224 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-05-11 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-05-11 08:34 | 2023-05-11 08:55 | 2023-05-11 08:55 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 3.5 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ фид.5 оп.3-4 в результате падения ветки | Сработал ПН 250А фид.5 в ТП-224
| 1973 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 908 п.Софрино | ВР 6кВ МТП-908 | 6 (6.3) | 2023-05-11 08:45 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-05-11 08:45 | 2023-05-11 10:04 | 2023-05-11 10:04 | 5 | 1 | 1 | 11 |  | 0.02 | 1.3167 | 1.3167 | 6.5835 | Ремонт РУ 6 кВ
| 1974 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 12:05 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:16 | 2023-05-11 12:05 | 2023-05-11 13:21 | 2023-05-15 15:30 | 12 | 12 | 5 | 363 | 2 | 0.65 | 99.4167 | 1.2667 | 15.2004 | Выведен поврежденный участок, отключен ЛР-358, ЛР-362, ЛР-363. | От МТЗ
| 1975 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-05-11 15:12 | 2023-05-11 16:30 | 2023-05-11 16:30 | 72 | 13 | 3 | 155 |  | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 93.6 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-645 сек.2 ТП-672 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 1976 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 21:20 | Неплановое |  |  | 0:02 | 2023-05-11 21:20 | 2023-05-11 21:22 | 2023-05-11 21:22 | 178 | 52 | 5 | 610 | 3 | 2.1 | 0.0333 | 0.0333 | 5.9274 | ПС71/7107 1-ЦРП10. Обесточенные потребители: 52 ТП (в том числе абонентских 20 ТП), 610 чел, 5 НП (обл Московская, р-н Солнечногорский, д Ложки; д Берсеневка; п Шишовка; п Радищево; г Солнечногорск, дп Поварово), 2 СЗО, 2.1 МВт.. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 2 ч. 0 мин. Наименование работ: включение ,фазировка , сборка схемы ф.7107
| 1977 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ БТ930/14706-ЛР313 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 01:22 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-05-12 01:22 | 2023-05-12 02:08 | 2023-05-12 02:08 | 126 | 17 | 5 | 250 | 0 | 1.4 | 0.7667 | 0.7667 | 96.6042 | Наименование работ: КВЛ-10 кВ ф. 14706 отыскание и устранение неполнофазного режима. Участок АСП-155- АСП-149 . Выделен поврежденный участок , абоненты запитаны по нормальной схеме по ф. 14706.
| 1978 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 02:58 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-12 02:58 | 2023-05-12 04:58 | 2023-05-12 04:58 | 64 | 15 | 3 | 120 |  | 0.92 | 2 | 2 | 128 | Наименование работ: Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ ф. 140108 ПС Радищево. Опора №52 замена поврежденного изолятора .
| 1980 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-05-12 15:00 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-05-12 15:00 | 2023-05-12 16:30 | 2023-05-12 16:30 | 58 | 10 | 1 | 81 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 87 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ Поврежден ЛР-302
| 1983 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-05-12 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:22 | 2023-05-12 21:11 | 2023-05-12 22:33 | 2023-05-12 22:33 | 100 | 9 | 1 | 450 |  | 0.7 | 1.3667 | 1.3667 | 136.67 | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -11,2 км, количество кабельных вставок -5, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - 8-903-297-40-91 . Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18107. Время доезда 30 мин. | АСП Новощапово откл ВВк от МТЗ
| 1984 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 |  | 6 (6.3) | 2023-05-12 22:30 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-05-12 22:30 | 2023-05-13 00:13 | 2023-05-13 00:13 | 87 | 18 | 5 | 290 |  | 1.16 | 1.7167 | 1.7167 | 149.3529 | ВЛ-6кВ отыскание неполнофазный режим,ПС-311 фид.42 земля фаза В=0 Неисправность на КТП-360 СНТ ГЕЯ
| 1985 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С 28 яч. 408 - РТП 16180 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 06:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-23 23:50; социально-значимых объектов 23: 257.4333; социально-значимых объектов 26: Выясняется, длина КЛ 10 кВ 6,6 км, количество кабельных вставок 2, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б, работа АВР в РТП 16180, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Была земля в сети 10кВ ПС 28 сек.4
| 1986 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/41-КРН 546 |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 10:51 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-05-13 10:51 | 2023-05-13 12:48 | 2023-05-13 12:48 | 213 | 31 | 3 | 947 |  | 1.5 | 1.95 | 1.95 | 415.35 | Отыскание и устранение ОЗЗ
| 1987 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 13:27 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-05-13 13:27 | 2023-05-13 15:02 | 2023-05-13 15:02 | 109 | 15 | 3 | 96 |  | 0.6 | 1.5833 | 1.5833 | 172.5797 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10кВ ф.Бедово оп.253-255 обрыв провода.
| 1988 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП76/810Б-ТП114 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-05-13 14:03 | 2023-05-13 14:29 | 2023-05-13 21:42 | 210 | 39 | 4 | 3354 |  | 1.3 | 7.65 | 0.4333 | 90.993 | выясняется ,12 кабельных вставок ,резерв частичный ,ПС-110кВ Аксаково Повреждение КЛ-10 кВ л. на ТП-2127(АБ) по л.810 Б | МТЗ
| 1989 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | БКТП 6 кВ №457 д.Останкино (АБ) ф.9 | БКТП 6 кВ №457 д.Останкино (АБ) ф.9 | 6 (6.3) | 2023-05-13 14:15 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-05-13 14:15 | 2023-05-13 15:45 | 2023-05-13 15:45 | 13 | 1 | 1 | 16 |  | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | демонтаж шлейфов ВЛ 6 кВ л.799
| 1991 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омега с отпайкой на ПС Мичурино |  | 110 | 2023-05-13 15:16 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-05-13 15:16; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: обрыв шлейфа на опоре 12 нижняя фаза (B), требуется вывод в ремонт.; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Омега: ДЗЛ 2 комплект, АПВ успешно, нагрузка по фазе "З" равна нулю. Перекос в сети 110 кВ. ПС 110 кВ Октябрьская: АПВ успешно, ДЗЛ-1 к-т, ТКЗ 2,7 км, фаза "К"
| 1992 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Омега – Эра I цепь |  | 110 | 2023-05-13 15:16 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-05-13 15:16; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Эра: ДЗЛ 1 к-т, АПВ успешно, ТКЗ 6,1 км, ф.З (B) – 0. ПС 220 кВ Омега: ДЗЛ 2 к-т, АПВ успешно.
| 1993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отпайками |  | 110 | 2023-05-13 15:19 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-05-13 15:19; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: в пролете опор 77-78 обнаружено перекрытие проводов нижних фаз А по причине работы поливальной техники. На проводах нижних фаз А видны следы перекрытия. Техника удалена из охранных зон ВЛ 110 кВ. Ремонт провода не требуется; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Темпы: ДФЗ, АПВ успешно, ф."А" ТКЗ 33,8 км, ПС 110 кВ Юрьево: ДФЗ, АПВ успешно, ф"А" показание ТОР 100 длина-17,7 км (ИМФ 14,8 км)
| 1994 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками |  | 110 | 2023-05-13 15:19 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-05-13 15:19; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: в пролете опор 77-78 обнаружено перекрытие проводов нижних фаз А по причине работы поливальной техники. На проводах нижних фаз А видны следы перекрытия. Техника удалена из охранных зон ВЛ 110 кВ. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Темпы : ДФЗ, АПВ усп.,. ф."А", ТКЗ 33,4 км, ПС 110 кВ Юрьево: ДФЗ, АПВ успешно, ф "А" показание ТОР 100 длина- 17,4 км (ИМФ 14.6 км).
| 1995 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 78 д. Игнатовка |  | 0.38 | 2023-05-13 16:46 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-05-13 16:46 | 2023-05-13 17:28 | 2023-05-13 17:28 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 7 | устранение аварийного дефекта( восстановление оборванного провода)
| 1996 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 67 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 17:07 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-05-13 17:07 | 2023-05-13 17:47 | 2023-05-13 17:47 | 87 | 12 | 1 | 120 |  | 0.6 | 0.6667 | 0.6667 | 58.0029 | Устранение неполнофазного режима работы.
| 1997 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 69 д. Торфоболото |  | 0.38 | 2023-05-13 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-05-13 20:14 | 2023-05-13 21:10 | 2023-05-13 21:10 | 7 |  | 1 | 13 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 6.5331 | ВЛ-0,4 кВ 0,4 км,резерва нет, ПС-35 кВ Катуар фид.584 обрыв провода ВЛ-0,4 кВ фид.1 оп.9-оп.10 | МТЗ
| 1998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 20:36 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-05-13 20:36 | 2023-05-13 22:17 | 2023-05-13 22:17 | 100 | 9 | 1 | 450 |  | 0.7 | 1.6833 | 1.6833 | 168.33 | Подбалчивание КЛ после ремонта
| 1999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С830- РП 16196 с.1фид.830153 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-16 14:41; социально-значимых объектов 23: 62.5; социально-значимых объектов 26: Выясняется .АО КЛ 10 кВ ф.830153 ПС 220 кВ Красногорская.Питание переведено на КЛ 10 кВ ф.830231 ПС 220 кВ Красногорская; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2000 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 06:31 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-05-14 06:31 | 2023-05-14 07:35 | 2023-05-14 07:35 | 11 | 11 |  |  |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 11.7337 | подключение РИСЭ
| 2001 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-05-14 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-05-14 07:52 | 2023-05-14 09:49 | 2023-05-14 21:19 | 17 | 1 | 1 | 22 |  | 0.15 | 13.45 | 1.95 | 33.15 | Повреждение КЛ-6 кВ фид. АСП 87 - КТП 1507 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2002 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-05-14 11:36 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-05-14 11:36 | 2023-05-14 13:02 | 2023-05-14 13:02 | 39 | 11 | 2 | 65 |  | 0.5 | 1.4333 | 1.4333 | 55.8987 | Устранение неполнофазного режима работы сети 6кВ.
| 2003 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-05-14 11:45 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-05-14 11:45 | 2023-05-14 12:33 | 2023-05-14 12:33 | 115 | 31 | 4 | 218 |  | 2.896 | 0.8 | 0.8 | 92 | Неполнофазный режим.
| 2004 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 145 с.3 - ТП 28057 с.1 ф.302 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-15 20:49; социально-значимых объектов 23: 30.5667; социально-значимых объектов 26: Выясняется, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид.145302, работа АВР в аб ТП 28057, нагрузка переведена на фид. 145404 с питающей ПС 110 кВ Нахабино.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2005 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2568 д. Парфеново |  | 0.38 | 2023-05-14 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-05-14 16:26 | 2023-05-14 16:49 | 2023-05-14 16:49 | 9 |  |  | 9 |  | 0.05 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | Выясняется, длина ВЛ 0,2 км, резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71308 Повреждение в сетях абонента. | МТО АВ 80А ф.1
| 2006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/637-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-05-15 06:00 | 2023-05-15 06:21 | 2023-05-18 10:00 | 16 | 6 | 1 | 586 |  | 0.8 | 76 | 0.35 | 5.6 | Повреждена КЛ 10 кВ фид.637 (ПС ТЭЦ -21 -ЦРП-10) | МТЗ
| 2009 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово |  | 6 (6.3) | 2023-05-15 11:05 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-05-15 11:05 | 2023-05-15 11:53 | 2023-05-15 11:53 | 209 | 20 | 5 | 1040 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 167.2 | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева в пролетах опор 89-94
| 2010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №521 д.Трехденево | АВ 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-05-15 11:35 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-05-15 11:35 | 2023-05-15 12:54 | 2023-05-15 12:54 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.3167 | 1.3167 | 19.7505 | Замена неисправного АВ
| 2011 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-17 22:02; социально-значимых объектов 23: 57.15; социально-значимых объектов 26: Выяснятся. резерв ф. 2018 . Повреждение КЛ-10 кВ ф. 2020 луч А; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №265 Бабайки | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-05-15 21:01 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-05-15 21:01 | 2023-05-15 21:39 | 2023-05-15 21:39 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 7.5996 | Ремонт ТП
| 2019 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП11/с.1-КТП-230 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 00:56 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-05-16 00:56 | 2023-05-16 02:09 | 2023-05-19 01:14 | 22 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0.5 | 72.3 | 1.2167 | 26.7674 | для отыскания ОЗЗ
| 2020 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 07:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-05-16 07:26 | 2023-05-16 07:45 | 2023-05-16 22:59 | 12 | 12 |  |  |  | 0.7 | 15.55 | 0.3167 | 3.8004 | Выясняются. Длина КЛ 2,7 км. Резерв есть. ПС 215 Новософрино фид.51. Время доезда бригады 15 мин. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2021 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 07:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-05-16 07:26 | 2023-05-16 07:45 | 2023-05-17 23:14 | 12 | 12 |  |  |  | 0.6 | 39.8 | 0.3167 | 3.8004 | Выясняются. Длина КЛ 2,7 км. Резерв есть. ПС 215 Новософрино фид.51. Время доезда бригады 15 мин. | МТЗ
| 2022 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 862 КРУН 45 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 08:11 | Неплановое |  |  | 3:32 | 2023-05-16 08:11 | 2023-05-16 11:43 | 2023-05-16 11:43 | 76 | 8 | 1 | 89 |  | 0.4 | 3.5333 | 3.5333 | 268.5308 | Устранение неполнофазного режима.
| 2023 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:43 | 2023-05-16 09:57 | 2023-05-16 10:40 | 2023-05-16 10:40 | 98 | 37 | 3 | 290 |  | 2.1 | 0.7167 | 0.7167 | 70.2366 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2028 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 |  | 6 (6.3) | 2023-05-16 10:50 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-05-16 10:50 | 2023-05-16 12:49 | 2023-05-16 12:49 | 41 | 9 | 1 | 477 |  | 0.8 | 1.9833 | 1.9833 | 81.3153 | ВЛ 6кВ Лин.628 Демонтаж ПУ подрядной организацией согласно письму СЭК/1295 монтаж средств учета.
| 2030 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №362 д. Горицы | Т | 10 (10.5) | 2023-05-16 11:00 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-05-16 11:00 | 2023-05-16 11:23 | 2023-05-16 11:23 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 5.7495 | Перевод ПБВ , по жалобе абонента
| 2031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №481 Хлебниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-05-16 11:27 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-05-16 11:27 | 2023-05-16 12:01 | 2023-05-16 12:01 | 11 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.5667 | 0.5667 | 6.2337 | Подключение РИСЭ.
| 2034 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1013 Хлебниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-05-16 12:21 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-05-16 12:21 | 2023-05-16 12:42 | 2023-05-16 12:42 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 3.5 | Подключение РИСЭ.
| 2037 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №42 Хлебниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-05-16 12:47 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-05-16 12:47 | 2023-05-16 13:33 | 2023-05-16 13:33 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.7667 | 0.7667 | 9.2004 | Подключение РИСЭ.
| 2038 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 13:13 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-05-16 13:13 | 2023-05-16 14:08 | 2023-05-16 14:08 | 90 | 16 | 3 | 87 |  | 0.5 | 0.9167 | 0.9167 | 82.503 | Ремонт ВР МТП-208, монтаж шлейфа ВР.
| 2040 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6кВ №1350 д.Шемякино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-05-16 13:35 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-05-16 13:35 | 2023-05-16 15:21 | 2023-05-16 15:21 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 17.667 | Установка нового оборудования в КТП
| 2045 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 862 КРУН 45 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 15:17 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-05-16 15:17 | 2023-05-16 16:27 | 2023-05-16 16:27 | 76 | 8 | 1 | 89 |  | 0.4 | 1.1667 | 1.1667 | 88.6692 | Ремонт шлейфа ВР КТП-656
| 2046 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-16 17:35 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-05-16 17:35 | 2023-05-16 17:51 | 2023-05-16 17:51 | 29 | 13 | 2 | 90 |  | 0.6 | 0.2667 | 0.2667 | 7.7343 | по заявке абонента ООО "Родер" устранение дефекта на КЛ-6 кВ
| 2047 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж |  | 6 (6.3) | 2023-05-16 17:49 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-05-16 17:49 | 2023-05-16 19:07 | 2023-05-16 19:07 | 40 | 5 | 1 | 105 |  | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 52 | Отыскание неполнофазного режима в сети.
| 2048 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП470/902Б-1-КТП1930 |  | 6 (6.3) | 2023-05-16 18:06 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-05-16 18:06 | 2023-05-16 20:26 | 2023-05-16 20:26 | 58 | 10 | 3 | 430 |  | 0.6 | 2.3333 | 2.3333 | 135.3314 | Поиск, устранение неполнофазного режима
| 2049 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово |  | 6 (6.3) | 2023-05-16 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-05-16 18:33 | 2023-05-16 18:50 | 2023-05-16 18:50 | 4 | 4 | 3 | 344 |  | 0.5 | 0.2833 | 0.2833 | 1.1332 | Повреждение КЛ-6 кВ фид.811А+Б от ПС №15 до ЦРП-42. | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2050 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-17031 МТП-17033+МТП-17032,17016 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 18:45 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-05-16 18:45 | 2023-05-16 19:33 | 2023-05-16 19:33 | 56 | 6 | 1 | 52 |  | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 44.8 | Ремонт ВЛ 10 кВ
| 2051 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №481 Хлебниково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-05-16 18:59 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-05-16 18:59 | 2023-05-16 19:57 | 2023-05-16 19:57 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.9667 | 0.9667 | 11.6004 | Отключение РИСЭ.
| 2052 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/104-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-16 19:39; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2053 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №33 Русино | ЛР 6 кВ фид 44307-ЗТП-35 отп. на МТП-33 | 6 (6.3) | 2023-05-16 20:40 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-05-16 20:40 | 2023-05-16 21:13 | 2023-05-16 21:13 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 6.05 | Ремонт оборудования
| 2054 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | ВН 6 кВ Т | 0.38 | 2023-05-17 09:00 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 09:22 | 2023-05-17 09:22 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 2.9336 | Устранение неполнофазного режима.
| 2056 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС474/627-ТП1057 |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-05-17 09:50 | 2023-05-17 10:07 | 2023-05-18 13:44 | 65 | 25 | 4 | 2000 | 0 | 2 | 27.9 | 0.2833 | 18.4145 | Повреждение КЛ 6 кВ фид.627 | МТЗ ВВк фид.627 на ПС-474
| 2058 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 2 сек 20кВ | 20 (21) | 2023-05-17 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-05-17 10:05 | 2023-05-17 10:50 | 2023-05-17 11:08 | 1 | 1 | 1 | 500 | 4 | 0.21 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | повреждение концевой муфты фид. 860205 А (Красногорский РЭС). | АО ВВк 2 сек 20 кВ Т-2, АО от дуговой защиты фид 860205 (Красногорский РЭС), с запретом АВР СВВк 1,2 сек 20 кВ. Без напряжения 2 сек.20 кВ. Обесточено: 1 фидер ООО Сириус, 1ТП (1 аб.), 1 НП.: п.Западный остров, 500 чел, 4 СЗО: 2 котельные, ВЗУ, очистные. По остальным фидерам АВР успешно.
| 2059 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 860 с.2ф. 205 - РТП 37500 с.1 |  | 20 (21) | 2023-05-17 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-25 16:25; социально-значимых объектов 23: 198.3333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-20 кВ фид. 860205; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 144 д.Акишево/деревня |  | 0.38 | 2023-05-17 13:38 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-05-17 13:38 | 2023-05-17 14:31 | 2023-05-17 14:31 | 21 | 1 | 2 | 58 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 18.5493 | Устранение аварийного дефекта, замена пинцета.
| 2066 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-17 17:32; социально-значимых объектов 23: 3.5667; социально-значимых объектов 26: Выясняется, длина КЛ…8,6. км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 103 А.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-05-17 14:36 | 2023-05-17 15:05 | 2023-05-19 18:10 | 4 | 4 | 1 | 320 |  | 0.6 | 51.5667 | 0.4833 | 1.9332 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.105 | АО МВ фид.105 10 кВ от МТЗ на ПС-429
| 2073 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31с.Б-ТП-430 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:26 | 2023-05-17 15:38 | 2023-05-17 17:04 | 2023-05-18 16:26 | 15 | 2 | 1 | 45 |  | 0.2 | 24.8 | 1.4333 | 21.4995 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-430 до КТП-2934. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2074 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 56 сек 2 - МТП 152 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 16:02 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-05-17 16:02 | 2023-05-17 17:34 | 2023-05-17 17:34 | 54 | 6 | 2 | 300 |  | 0.13 | 1.5333 | 1.5333 | 82.7982 | Ремонт МВ
| 2076 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-05-17 20:01 | 2023-05-17 20:27 | 2023-05-17 20:27 | 53 | 7 | 1 | 59 |  | 0.3 | 0.4333 | 0.4333 | 22.9649 | Повреждение КЛ 632 10 кВ. | МТЗ
| 2077 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 22:11 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-05-17 22:11 | 2023-05-17 22:31 | 2023-05-17 22:31 | 344 | 47 | 11 | 763 |  | 1.918 | 0.3333 | 0.3333 | 114.6552 | оперативные переключения
| 2078 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1618 Марфино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-05-18 01:31 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-05-18 01:31 | 2023-05-18 02:02 | 2023-05-18 02:02 | 11 | 1 | 2 | 86 |  | 0.2 | 0.5167 | 0.5167 | 5.6837 | Подключение РИСЭ.
| 2080 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1618 Марфино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-05-18 03:11 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-05-18 03:11 | 2023-05-18 03:24 | 2023-05-18 03:24 | 12 | 1 | 2 | 86 |  | 0.2 | 0.2167 | 0.2167 | 2.6004 | Снятие РИСЭ.
| 2081 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-18 05:38; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 28316 А+Б работа АВР в РТП 16180 успешно, нагрузка переведена на фид. 28408 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР в РТП 16180 успешно.
| 2082 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Фарфоровая №463 | ВВк ввод 6 кВ БТ-1 | 6 (6.3) | 2023-05-18 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-18 07:40; социально-значимых объектов 23: 0.7833; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: -
| 2083 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ПС | ПС 35 кВ Фарфоровая №463 | ВВк ввод 6 кВ БТ-2 | 6 (6.3) | 2023-05-18 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-05-18 06:53 | 2023-05-18 07:40 | 2023-05-18 07:40 | 100 | 78 | 19 | 2046 | 8 | 3.2 | 0.7833 | 0.7833 | 78.33 | выясняется | -
| 2084 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №536 д. Соколово | ВН 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-05-18 09:36 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-05-18 09:36 | 2023-05-18 10:29 | 2023-05-18 10:29 | 23 | 1 | 1 | 56 | 1 | 0.1 | 0.8833 | 0.8833 | 20.3159 | Устранение аварийного дефекта (неполнофазный режим).
| 2088 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ Лин.1389 от РП-0963 до КТПП-0964 |  | 6 (6.3) | 2023-05-18 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-18 10:15; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется. Резерв есть. с 2 СШ-6кВ КТП-0964 по фид. 69 с ПС-816 Торбеево.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2089 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №18 Сумароково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-05-18 10:39 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-05-18 10:39 | 2023-05-18 11:49 | 2023-05-18 11:49 | 7 |  | 1 | 86 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 8.1669 | Ввод в работу нового оборудования
| 2091 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 908 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-05-18 11:05 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-05-18 11:05 | 2023-05-18 11:44 | 2023-05-18 11:44 | 5 |  | 1 | 9 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 3.25 | Устранение аварийного дефекта. Замена прокалывающих зажимов на ВЛ 0,4 кВ.
| 2100 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С578-ЦРП31/Фид. 578302 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-26 19:06; социально-значимых объектов 23: 198.7167; социально-значимых объектов 26: Выясняется. Работа АВР в ЦРП 31. Нагрузка переведена на фид. 837204 с ПС Куркино; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Лира ПС-264 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 13:44 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-05-18 13:44 | 2023-05-18 14:38 | 2023-05-18 14:38 | 62 | 7 | 2 | 122 |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 55.8 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ
| 2106 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-654 ф.Турово-КРН80 ПС-264 |  | 6 (6.3) | 2023-05-18 13:49 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-05-18 13:49 | 2023-05-18 14:28 | 2023-05-18 14:28 | 61 | 8 | 2 | 122 |  | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 39.65 | Для безопасного проведения работ по устранению аварийного дефекта на ВЛ 10кВ фид. Турово
| 2109 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16151 с.2 - ТП 18332 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-05-18 15:04 | 2023-05-18 15:21 | 2023-05-19 13:45 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.2 | 22.6833 | 0.2833 | 4.2495 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. РТП 1651 сек.2 - ТП 18332 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2111 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 23:41 | Неплановое |  |  | 0:04 | 2023-05-18 23:41 | 2023-05-18 23:45 | 2023-05-18 23:45 | 38 | 24 | 5 | 50 |  | 0.9 | 0.0667 | 0.0667 | 2.5346 | Оперативные переключения.
| 2112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 00:08 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-05-19 00:08 | 2023-05-19 00:16 | 2023-05-19 00:16 | 213 | 34 | 6 | 904 |  | 1.8 | 0.1333 | 0.1333 | 28.3929 | Оперативные переключения.
| 2113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 05:10 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-05-19 05:10 | 2023-05-19 05:53 | 2023-05-19 05:53 | 147 | 21 | 2 | 278 |  | 1.2 | 0.7167 | 0.7167 | 105.3549 | Устранения аварийного дефекта, отыскание однофазного замыкания на землю.
| 2114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:27 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:23 | 2023-05-19 06:27 | 2023-05-19 07:50 | 2023-05-19 07:50 | 21 | 21 | 13 | 150 | 0 | 0.34 | 1.3833 | 1.3833 | 29.0493 | КТП-67 птица на проходных изоляторах | От МТЗ
| 2115 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:57 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-05-19 06:57 | 2023-05-19 07:54 | 2023-05-19 07:54 | 17 | 9 | 4 | 522 |  | 0.32 | 0.95 | 0.95 | 16.15 | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 332 оп.15 - устранение аварийного дефекта.
| 2116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС332/1-КРН14 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 07:41 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-05-19 07:41 | 2023-05-19 09:11 | 2023-05-19 09:11 | 39 | 21 | 7 | 531 |  | 0.445 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 332 - пр.оп.11-12 восстановление провода
| 2117 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16190 с.1-КТП 24773 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-05-19 08:14 | 2023-05-19 09:03 | 2023-05-19 17:14 | 40 | 2 | 1 | 80 |  | 0.3 | 9 | 0.8167 | 32.668 | повреждение КЛ-10 кВ фид. КТП 24773 – КТП 28205 . КТП 28205 подключена от РИСЭ КрРЭС 350кВА. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2118 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 09:40 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-05-19 09:40 | 2023-05-19 11:14 | 2023-05-19 11:14 | 13 | 5 | 2 | 18 |  | 0.8 | 1.5667 | 1.5667 | 20.3671 | Устранение неполнофазного режима ,восстановление оборванного провода оп.65-66
| 2119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 10:18 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-05-19 10:18 | 2023-05-19 11:27 | 2023-05-19 11:27 | 173 | 68 | 6 | 151 |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 198.95 | устранение аварийного дефекта
| 2127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 14:00 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-05-19 14:00 | 2023-05-19 14:45 | 2023-05-19 14:45 | 24 | 24 | 4 | 520 |  | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 18 | По жалобе аб-ов на высокое напряжение д.Новинки д.130, 108,158. ТП-1534
| 2129 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/11 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 15:01 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-05-19 15:01 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-19 17:00 | 124 | 10 | 3 | 120 |  | 0.6 | 1.9833 | 1.9833 | 245.9292 | Устранение аварийного дефекта.
| 2131 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 16:15 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-05-19 16:15 | 2023-05-19 17:33 | 2023-05-19 17:33 | 85 | 13 | 2 | 94 |  | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 110.5 | устранение аварийного дефекта, неполнофазного режима
| 2132 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 16:44 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-05-19 16:44 | 2023-05-19 18:15 | 2023-05-19 18:15 | 53 | 12 | 3 | 41 |  | 2.36 | 1.5167 | 1.5167 | 80.3851 | Восстановления контакта провода на оп 85 ф 37
| 2133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:23 | 2023-05-19 17:29 | 2023-05-19 17:52 | 2023-05-19 17:52 | 59 | 23 | 1 | 112 |  | 0.9 | 0.3833 | 0.3833 | 22.6147 | Выясняется, длина ВЛ 3,7 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ-700 направлена и запрошены у информатора. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140335 | МТЗ АСП-110
| 2134 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 17:52 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-05-19 17:52 | 2023-05-19 18:31 | 2023-05-19 18:31 | 210 | 30 | 4 | 560 |  | 1.6 | 0.65 | 0.65 | 136.5 | Устранение аварийного дефекта после ОЗЗ.
| 2135 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 136 д.Степаньково | Т | 10 (10.5) | 2023-05-19 20:31 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-05-19 20:31 | 2023-05-19 21:02 | 2023-05-19 21:02 | 33 | 1 | 1 | 56 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 17.0511 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения.
| 2136 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 10кВ №26 д.Якшино | фид 2 | 0.38 | 2023-05-20 00:50 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-05-20 00:50 | 2023-05-20 01:14 | 2023-05-20 01:14 | 7 |  | 1 | 14 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | Устранение аварийного дефекта. Переразделка наконечника фид.2 0,4 кВ
| 2137 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:09 | 2023-05-20 10:02 | 2023-05-20 11:11 | 2023-05-23 22:38 | 70 | 7 | 1 | 95 |  | 0.3 | 84.6 | 1.15 | 80.5 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. КТП 274 - КТП 214 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2138 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговцево |  | 0.38 | 2023-05-20 10:24 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-05-20 10:24 | 2023-05-20 12:21 | 2023-05-20 12:21 | 17 | 0 | 1 | 58 |  | 0.76 | 1.95 | 1.95 | 33.15 | устранение аварийного дефекта ТП-254 РУ-0,4кВ фид .1 замена 2-х пинцетов
| 2141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 13:34 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-05-20 13:34 | 2023-05-20 14:23 | 2023-05-20 14:23 | 6 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0.06 | 0.8167 | 0.8167 | 4.9002 | Устранение аварийного дефекта на ЛР-84 фид-1 ПС-393
| 2143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 РП 15 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-05-20 14:55 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-05-20 14:55 | 2023-05-20 16:32 | 2023-05-20 16:32 | 17 |  | 1 | 38 |  | 0.06 | 1.6167 | 1.6167 | 27.4839 | Аварийный дефект, ремонт провода
| 2144 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 19:45 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-05-20 19:45 | 2023-05-20 21:35 | 2023-05-20 21:35 | 33 | 10 | 3 | 49 |  | 1.4 | 1.8333 | 1.8333 | 60.4989 | Устранение неполнофазного режима,восстановление обрыва провода оп.24-25
| 2145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:41 | 2023-05-20 20:51 | 2023-05-20 21:32 | 2023-05-23 16:44 | 87 | 23 | 4 | 170 |  | 0.9 | 67.8833 | 0.6833 | 59.4471 | Выясняется, длина КВЛ-5,4 км, количество кабельных вставок- 4 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора .Питающая п\ст Поварово 110 ,пит. фид.7101 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ТП-611 РУ-10кВ яч.ТП-636 + ТП-544
| 2147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудный |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 15:58 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-05-21 15:58 | 2023-05-21 17:54 | 2023-05-21 17:54 | 41 | 19 | 1 | 258 | 0 | 0.6 | 1.9333 | 1.9333 | 79.2653 | Устранение аварийного дефекта, восстановление отгоревших шлейфов оп. 98-99
| 2150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 10:21 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-05-22 10:21 | 2023-05-22 12:19 | 2023-05-22 12:19 | 27 | 13 | 3 | 30 |  | 0.53 | 1.9667 | 1.9667 | 53.1009 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ.
| 2153 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:39 | 2023-05-22 11:07 | 2023-05-22 11:46 | 2023-05-29 15:13 | 56 | 30 | 1 | 162 |  | 1.62 | 172.1 | 0.65 | 36.4 | Повреждение концевой муфты на ЛР-1352 отпайка МТП-4130 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2159 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 14:18 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-05-22 14:18 | 2023-05-22 14:27 | 2023-05-22 14:27 | 20 | 22 | 3 | 45 |  | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 3 | Устранение дефекта на ВЛ.
| 2160 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/1-КРН38 |  | 6 (6.3) | 2023-05-22 15:02 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-05-22 15:02 | 2023-05-22 16:13 | 2023-05-22 16:13 | 43 | 50 | 11 | 652 |  | 0.5 | 1.1833 | 1.1833 | 50.8819 | ВЛ 6кВ ф 1 ПС-691 Ремонт, ревизия КРН 38 и ЛР 17
| 2165 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:29 | 2023-05-22 17:41 | 2023-05-22 18:10 | 2023-05-22 18:10 | 80 | 23 | 5 | 69 |  | 0.73 | 0.4833 | 0.4833 | 38.664 | ВЛ 10 кВ л 639 оп 29 разрушение изоляторов-попадание молнии,( прошел грозовой фронт) | МТЗ
| 2167 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:32 | 2023-05-22 19:01 | 2023-05-22 19:33 | 2023-05-23 18:00 | 45 | 10 | 2 | 125 |  | 0.6 | 22.9833 | 0.5333 | 23.9985 | Выясняется,,Длина КВЛ-4,2 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть, ,Питающая п\ст 220 кВ Омега ,пит. фид 840206. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2168 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 19:07 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-22 19:07 | 2023-05-22 21:07 | 2023-05-22 21:07 | 249 | 33 | 5 | 543 |  | 1.299 | 2 | 2 | 498 | ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 465 - оперативные переключения по отысканию ОЗЗ.
| 2169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 19:30 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-05-22 19:30 | 2023-05-22 21:00 | 2023-05-22 21:00 | 84 | 11 | 3 | 165 |  | 0.72 | 1.5 | 1.5 | 126 | Устранение аварийного дефекта неполнофазного режима работы сети, восстановление оборванного провода в пролете опор№7-8
| 2170 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:11 | 2023-05-22 19:40 | 2023-05-22 20:51 | 2023-05-22 20:51 | 23 | 6 | 2 | 45 |  | 0.4 | 1.1833 | 1.1833 | 27.2159 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2171 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Клин - Малеевка II цепь |  | 35 | 2023-05-22 19:57 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-05-22 19:57; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 24.05.2023 При ИТР осмотре ВЛ 35 кВ Клин-Малеевка 2 на опоре 69, обнаружено, перекрытие изоляции верхней и средней фаз, по причине атмосферного перенапряжения. На проводах и изоляторах видны следы перекрытия, 2 изолятора средней фазы повреждены. Ремонт провода не требуется. Заявка на замену изоляторов подана на 12.06.2023. Внеплановый замер контуров заземления будет выполнен на опорах 68, 69, 70.; социально-значимых объектов 27: ПС Клин показания фиксирующих приборов: 0,7 км, ф. К, З. Работа РЗиА: ПС Клин Работа РЗиА - 2 ступень МТЗ.
| 2172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/35-ЦРП7 |  | 6 (6.3) | 2023-05-22 20:51 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-22 20:51 | 2023-05-22 22:51 | 2023-05-22 22:51 | 39 | 18 | 1 | 643 |  | 0.57 | 2 | 2 | 78 | ВЛ-6кВ Ф.35 ПС 555 - восстановление оборванного провода оп.33-34
| 2173 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 21:07 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-05-22 21:07 | 2023-05-22 21:46 | 2023-05-22 21:46 | 76 | 23 | 5 | 97 |  | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 49.4 | Устранение аварийного дефекта. Замена изоляторов оп.24 ВЛ 639 10 кВ
| 2174 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 949 д. Клюшниково |  | 0.38 | 2023-05-22 21:41 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-22 21:41 | 2023-05-22 23:41 | 2023-05-22 23:41 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 2 | 2 | 30 | устранение аварийного дефекта ( замена оп 5 )
| 2175 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 21:48 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-05-22 21:48 | 2023-05-22 22:24 | 2023-05-22 22:24 | 1116 | 43 | 2 | 1043 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 669.6 | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 устранение дефекта на ВР 10кВ ТП-946 СНТ" Березовая роща"
| 2176 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 04:48 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-05-23 04:48 | 2023-05-23 06:02 | 2023-05-23 06:02 | 119 | 28 | 9 | 350 |  | 1.2 | 1.2333 | 1.2333 | 146.7627 | ВЛ 6 кВ ф.3/717 неполнофазный режим, выведена отпайка на ТП-1121 ( аб ГИЗ Новинки)
| 2177 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 22 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 08:39 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-05-23 08:39 | 2023-05-23 09:22 | 2023-05-23 09:22 | 52 | 2 | 2 | 175 |  | 0.4 | 0.7167 | 0.7167 | 37.2684 | Устранение аварийного дефекта. устранение не полнофазного режима.
| 2183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 12:33 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-05-23 12:33 | 2023-05-23 13:52 | 2023-05-23 13:52 | 137 | 23 | 5 | 163 |  | 0.73 | 1.3167 | 1.3167 | 180.3879 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев.
| 2184 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 862 КРУН 45 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 12:55 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-05-23 12:55 | 2023-05-23 13:32 | 2023-05-23 13:32 | 64 | 8 | 1 | 89 |  | 0.35 | 0.6167 | 0.6167 | 39.4688 | Устранение аварийного дефекта. Замена ПК на КТП-580
| 2188 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Титово №586 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-05-23 14:40 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-05-23 14:40 | 2023-05-23 16:04 | 2023-05-23 16:50 | 9 | 10 | 1 |  |  | 0.34 | 2.1667 | 1.4 | 12.6 | определение и устранение неисправности на шинах 2 сек 6 кВ на ПС 35 кВ Титово № 586. Обесточение промзоны.
| 2195 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ КТП2086/765А-ТП1033 |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-05-23 21:18 | 2023-05-23 21:39 | 2023-05-29 16:43 | 7 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 139.4167 | 0.35 | 2.45 | Причина отключения повреждение КЛ-6 кВ л.765А ф.А,С. Питающая ПС №176 Хлебниково фид.17Б1+17Б2. | МТЗ
| 2196 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 22:27 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-05-23 22:27 | 2023-05-23 23:04 | 2023-05-23 23:04 | 58 | 7 | 4 | 92 |  | 0.18 | 0.6167 | 0.6167 | 35.7686 | Оперативные переключения.
| 2197 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 22:40 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-05-23 22:40 | 2023-05-23 22:58 | 2023-05-23 22:58 | 16 | 4 | 1 | 45 |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | Оперативные переключения, для сбора норм. схемы.
пешки | 2198 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 02:42 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-05-24 02:42 | 2023-05-24 03:57 | 2023-05-24 03:57 | 36 | 16 | 3 | 55 |  | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 45 | Отыскание неполнофазного режима в сети.( перекос).
| 2200 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 6 КТП 224 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-05-24 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-05-24 11:06 | 2023-05-24 11:23 | 2023-05-24 11:23 | 12 |  | 1 | 13 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 3.3996 | ВЛ-0,7 км ,резерва нет,ПС-35 кВ Лобня фид.35 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ фид.6 оп.18-оп.19 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2206 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:30 | 2023-05-24 12:41 | 2023-05-24 13:11 | 2023-05-24 13:11 | 254 | 22 | 1 | 1100 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 127 | КВЛ- 6 кВ фид.РП-65-ЛР-46 ДКР в пролете опор 8-9, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2207 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 13:04 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-05-24 13:04 | 2023-05-24 14:54 | 2023-05-24 14:54 | 103 | 35 | 6 | 1855 |  | 2.2 | 1.8333 | 1.8333 | 188.8299 | отыскание однофазного замыкания на землю
| 2210 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44 Липуниха-ПСС147 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-05-24 15:18 | 2023-05-24 16:42 | 2023-05-24 16:42 | 93 | 29 | 5 | 143 |  | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 130.2 | Выясняется,,Длина КВЛ- 5.2 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст; 110 кВ Поварово ,пит. фид 71404 ВЛ-10кВ ф. Липуниха оп.7-8 отпайка за ЛР-1175 обрыв провода. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2211 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками |  | 110 | 2023-05-24 18:12 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-05-24 18:12; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Cледы перекрытия верхней фазы ( С ) на оп. 202 от грозы, ремонт провода не требуется, будет подана заявка на КВЛ для замены изоляторов. КВЛ вся СЭС, длина с отпайками 67,369 км.; социально-значимых объектов 27: ПС Юрьево: Работа РЗА - ДФЗ, ТО, ИМФ: L-23 км Ф.С. ПС Темпы: работа РЗА - ДФЗ, ИМФ: L-2,7 км Ф.С-0.
| 2212 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 65 - ТП 266 - ТП 112 + ЛР-53 |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 20:29 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-05-24 20:29 | 2023-05-24 21:18 | 2023-05-24 21:18 | 130 | 8 | 1 | 400 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 106.171 | опиловка угрожающего дерева
| 2213 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП14-РТП81 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-27 15:32; социально-значимых объектов 23: 64.55; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ 10кВ фид ЦРП 14 с.1 - РТП 81 с.1; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2214 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-35/КТП-395,396 |  | 6 (6.3) | 2023-05-25 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:15 | 2023-05-25 03:15 | 2023-05-25 04:30 | 2023-05-25 04:30 | 16 | 2 | 2 | 30 |  | 0.13 | 1.25 | 1.25 | 20 | Выясняется, длина КЛ 2,7 км, количество кабельных вставок 2 , резерв нет, телефон водителя РИСЭ 8-903-140-05-83 . Питающая ПС 110 кВ "Время" , фид. 358. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2215 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/275-ЦРП20 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-05-25 07:50 | 2023-05-25 08:46 | 2023-05-25 08:46 | 457 | 32 | 6 | 2752 |  | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 426.5181 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.275 от ПС ТЭЦ-27 до ЦРП-20,потребители запитаны по резерву от фид.276 ПС ТЭЦ-27 | МТЗ
| 2216 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16199 сек.1-КРН 145 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:41 | 2023-05-25 10:04 | 2023-05-25 10:45 | 2023-05-25 23:08 | 7 | 7 |  |  |  | 0.4 | 13.0667 | 0.6833 | 4.7831 | Повреждение аб. КЛ 10 кВ фид. РП 16199 с. 1 - ТП 24790 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-05-25 10:40 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-05-25 10:40 | 2023-05-25 12:17 | 2023-05-25 12:17 | 208 | 16 | 1 | 424 |  | 0.92 | 1.6167 | 1.6167 | 336.2736 | устранение аварийного дефекта КВЛ 6кВ фид 12/610 КЛ-6кВ оп.1 ЛР - фид12/610 ПС 610
| 2226 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С836 Б-ТП16110 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-02 22:56; социально-значимых объектов 23: 199.7; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 402 А+Б Питающая ПС 220 кВ Слобода, работа АВР в РП 16110 успешно, нагрузка переведена на фид. 836303 А+Б . Обесточения не было.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2227 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №656 п.Софрино | Т | 10 (10.5) | 2023-05-25 16:01 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-05-25 16:01 | 2023-05-25 17:26 | 2023-05-25 17:26 | 18 |  | 1 | 26 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 25.5006 | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора
| 2229 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 862 КРУН 45 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 17:37 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-05-25 17:37 | 2023-05-25 18:42 | 2023-05-25 18:42 | 63 | 8 | 1 | 156 |  | 0.4 | 1.0833 | 1.0833 | 68.2479 | Устранение аварийного дефекта, демонтаж провода
| 2232 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:44 | 2023-05-26 10:48 | 2023-05-26 12:32 | 2023-05-26 12:32 | 81 | 37 | 4 | 126 |  | 1.6 | 1.7333 | 1.7333 | 140.3973 | -КВЛ 10 кВ ф. ТП-456+ТП-465 оп.№2 отпайка на ТП-456 поврежден кабель . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2234 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16110 - ТП 26598 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 11:11 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-05-26 11:11 | 2023-05-26 12:58 | 2023-05-26 12:58 | 97 | 6 | 1 | 43 |  | 0.7 | 1.7833 | 1.7833 | 172.9801 | Неплановые работы по устранению дефектов и неполадок оборудования КТП 26598
| 2235 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:07 | 2023-05-26 11:20 | 2023-05-26 12:27 | 2023-05-26 12:27 | 118 | 18 | 3 | 120 |  | 1.2 | 1.1167 | 1.1167 | 131.7706 | Повреждение КТП-2413 | МТЗ ПС-110 Сенеж ЦРП-15 АВР Успешно
| 2243 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-05-26 14:05 | 2023-05-26 15:29 | 2023-05-26 15:29 | 113 | 5 | 2 | 250 |  | 0.06 | 1.4 | 1.4 | 158.2 | КВЛ-10 кВ фид 24705 оп 34 повреждение изолятора. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1374 д. Коськово-3 | Т | 10 (10.5) | 2023-05-26 16:30 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-05-26 16:30 | 2023-05-26 17:05 | 2023-05-26 17:05 | 28 |  | 1 | 28 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 16.3324 | перевод ПБВ по жалобе абонента
| 2246 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 64603 - ЗТП 280 сек 2, отп. на ЗТП 246 ПС 35 кВ Подорки №646 |  | 6 (6.3) | 2023-05-26 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:40 | 2023-05-26 16:50 | 2023-05-26 17:30 | 2023-05-26 17:30 | 101 | 7 | 2 | 350 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 67.3367 | КВЛ 6 кВ 64603 - ЗТП 280 сек 2, отп. на ЗТП 246 пр оп 3-4 ДКР. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. В Тп-280 работал АВР
| 2247 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 4 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-05-26 20:09 | 2023-05-26 20:43 | 2023-05-26 20:43 | 21 | 5 |  | 20 |  | 0.9 | 0.5667 | 0.5667 | 11.9007 | Предварительно: повреждение кабеля(абонентский) от ТП-108 к ТП-530 . | МТЗ
| 2249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КТП 125 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:55 | 2023-05-27 01:12 | 2023-05-27 02:07 | 2023-05-27 02:07 | 64 | 11 | 2 | 550 |  | 0.6 | 0.9167 | 0.9167 | 58.6688 | Повреждение за ЛР-584 (аб). | РП-57 РУ-10кВ сек 2 яч ТП-125 ВВк от МТЗ
| 2250 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Рогачево - Вязовка ПС669/7-ТП457 |  | 6 (6.3) | 2023-05-27 09:24 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-05-27 09:24 | 2023-05-27 10:28 | 2023-05-27 10:28 | 84 | 14 | 3 | 322 |  | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 89.6028 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 2251 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-05-27 09:39 | 2023-05-27 10:16 | 2023-05-27 10:16 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 0.6167 | Повреждена КЛ-10 кВ фид.26406 | МТЗ ПС-264
| 2252 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП-10 кВ №2065 д.Есипово | ВПР 10 кВ ф. МАИ | 10 (10.5) | 2023-05-27 10:21 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-05-27 10:21 | 2023-05-27 10:35 | 2023-05-27 10:35 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.2333 | 0.2333 | 1.1665 | Перевести положение ПБВ на тр-ре в 5 положение
| 2253 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 11:25 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-05-27 11:25 | 2023-05-27 12:51 | 2023-05-27 12:51 | 82 | 23 | 4 | 128 |  | 2.4 | 1.4333 | 1.4333 | 117.5306 | Устранение неполнофазного режима.
| 2254 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-05-27 11:40 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-05-27 11:40 | 2023-05-27 11:56 | 2023-05-27 11:56 | 56 | 11 | 3 | 190 |  | 0.3 | 0.2667 | 0.2667 | 14.9352 | Оперативные переключения, для повышения качества электроснабжения.
| 2255 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 6кВ №854 | Пр 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2023-05-27 13:25 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-05-27 13:25 | 2023-05-27 13:47 | 2023-05-27 13:47 | 13 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 4.7671 | Прозвонка и замена ПК.
| 2256 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 854 ул. Обуховская |  | 0.38 | 2023-05-27 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:02 | 2023-05-27 14:08 | 2023-05-27 15:10 | 2023-05-27 15:10 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 7.2331 | оборван провод в пролете оп.22-оп.32. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2257 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 Б КТП 709 ул. 1 го Мая |  | 0.38 | 2023-05-27 16:06 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-05-27 16:06 | 2023-05-27 16:30 | 2023-05-27 16:30 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | Устранение дефекта на ВЛ.
| 2258 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 862 КРУН 45 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 19:40 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-05-27 19:40 | 2023-05-27 20:24 | 2023-05-27 20:24 | 65 | 8 | 1 | 156 |  | 0.4 | 0.7333 | 0.7333 | 47.6645 | Устранение аварийного дефекта. монтаж провода оп.51
| 2260 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №548 СНТ Щекино, д. Скрепящево | РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-05-27 22:09 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-05-27 22:09 | 2023-05-27 22:37 | 2023-05-27 22:37 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.4667 | 0.4667 | 11.6675 | устранение аварийного дефекта
| 2261 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 |  | 6 (6.3) | 2023-05-27 23:38 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:49 | 2023-05-27 23:38 | 2023-05-28 01:27 | 2023-06-01 17:00 | 17 | 17 | 1 | 1383 | 1 | 0.49 | 113.3667 | 1.8167 | 30.8839 | Повреждение КЛ-6кВ фид-9 ПС-463 Фарфоровая от ТП-361 до ТП-360 | От МТЗ
| 2262 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/123-ЦРП5 |  | 6 (6.3) | 2023-05-28 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-01 22:48; социально-значимых объектов 23: 107.9333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ фид. 123 ПС-416- ЦРП-5 сторонними организациями. АВР-6 кВ успешно; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2264 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №965 д Шарапово | фид 1 Деревня, магазин | 10 (10.5) | 2023-05-28 14:48 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-05-28 14:48 | 2023-05-28 16:33 | 2023-05-28 16:33 | 5 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | ремонт провода в пролете опор 11- 22.
| 2266 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1021 СНТ "Луч-1" д. Струбково | ТР 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-05-28 15:14 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-05-28 15:14 | 2023-05-28 16:27 | 2023-05-28 16:27 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 13.3837 | Замена неисправного оборудования
| 2267 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | ВР 10 кВ фид ТП-430с.1+ТП-415 | 0.38 | 2023-05-28 16:02 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-05-28 16:02 | 2023-05-28 17:58 | 2023-05-28 17:58 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 15.4664 | Устранение дефекта РУ-10 кВ.
| 2268 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Задний двор КТП 1064 |  | 0.38 | 2023-05-28 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:49 | 2023-05-28 17:05 | 2023-05-28 17:54 | 2023-05-28 17:54 | 26 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 21.2342 | Повреждение в м/с д.28 | АВ от МТЗ
| 2269 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | РП | РП 10 кВ №16110 д.Грибаново | 1 сек. 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-05-28 17:10 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-05-28 17:10 | 2023-05-28 18:32 | 2023-05-29 19:31 | 43 | 8 | 2 | 43 |  | 0.3 | 26.35 | 1.3667 | 58.7681 | Ревизия сборных шин
| 2270 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10 кВ №201 г Хотьково Майолик | фид 16 2-е Митино, 1-ф ул.освещ. | 10 (10.5) | 2023-05-28 17:50 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-05-28 17:50 | 2023-05-28 18:47 | 2023-05-28 18:47 | 5 |  |  | 20 |  | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 4.75 | ремонт провода опора 1-2.
| 2271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 428 К теджи |  | 0.38 | 2023-05-28 18:20 | Неплановое |  |  | 3:50 | 2023-05-28 18:20 | 2023-05-28 22:10 | 2023-05-28 22:10 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 3.8333 | 3.8333 | 30.6664 | ф.1 коттеджи КЛ-0,4 кВ поврежден кабель оп. 1
| 2272 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП474/деревня- с. Покровское |  | 0.38 | 2023-05-28 22:30 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-05-28 22:30 | 2023-05-28 23:17 | 2023-05-28 23:17 | 12 | 1 | 1 | 21 |  | 0.02 | 0.7833 | 0.7833 | 9.3996 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 2277 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 |  | 6 (6.3) | 2023-05-29 10:54 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-05-29 10:54 | 2023-05-29 11:12 | 2023-05-29 11:12 | 98 | 31 | 3 | 93 |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 29.4 | устранение аварийного дефекта, нарушения электроснабжения школ нет, ремонт провода
| 2280 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово |  | 0.38 | 2023-05-29 12:23 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-05-29 12:23 | 2023-05-29 13:08 | 2023-05-29 13:08 | 7 | 1 | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 5.25 | Устранение аварийного дефекта.
| 2282 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16110 - ТП 26598 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 12:43 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-05-29 12:43 | 2023-05-29 13:43 | 2023-05-29 13:43 | 26 | 6 | 2 | 84 |  | 0.35 | 1 | 1 | 26 | производство переключений в указанный период на 1 час
| 2283 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КТП 125 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:21 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-05-29 14:21 | 2023-05-29 15:49 | 2023-05-29 15:49 | 13 | 2 | 1 | 100 |  | 0.02 | 1.4667 | 1.4667 | 19.0671 | ВЛ-10 кВ фид.РП-57-КТП-125 отп.на МТП-1409, ремонт ЛР-584 (аб.) Отключение по заявке абонента. Ремонт ЛР-584 на КТП-1409(абонентская). Заявка в конкорде №28707, письмо приложено, телефон абонента- +7(985)222-72-33. ВНП Рябчинский А.С
| 2284 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:39 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-05-29 14:39 | 2023-05-29 15:16 | 2023-05-29 15:16 | 56 | 30 | 1 | 162 |  | 1.62 | 0.6167 | 0.6167 | 34.5352 | Подъём и ошиновка кабеля 10 кВ к ЛР-1352 на МТП-4130.
| 2285 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | ЛР 6 кВ фид РП-58с1-ТП-55-КТП-318-МТП-60 | 6 (6.3) | 2023-05-29 15:11 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-05-29 15:11 | 2023-05-29 15:56 | 2023-05-29 15:56 | 10 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | Регулировка ПБВ по жалобе потребителя
| 2286 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №13 ул. Семенюка | ВН 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-05-29 15:44 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-05-29 15:44 | 2023-05-29 16:05 | 2023-05-29 16:05 | 7 |  | 1 | 58 |  | 0.108 | 0.35 | 0.35 | 2.45 | ТП-13 перевод ПБВ
| 2288 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП154c.2 - КТП218 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-05-29 16:58 | 2023-05-29 18:21 | 2023-06-06 23:55 | 26 | 5 | 1 | 45 |  | 0.3 | 198.95 | 1.3833 | 35.9658 | Повреждение КЛ 10 кВ ф КТП 287- КТП 1305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2289 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №3796 с. Озерецкое |  | 0.38 | 2023-05-29 17:45 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-05-29 17:45 | 2023-05-29 18:49 | 2023-05-29 18:49 | 7 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 7.4669 | Устранение аварийного дефекта.
| 2290 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49 1-ТП478 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:27 | 2023-05-29 18:05 | 2023-05-29 19:32 | 2023-05-29 19:32 | 30 | 5 | 1 | 50 |  | 0.4 | 1.45 | 1.45 | 43.5 | Выясняется, длина КЛ 4.7 км, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-926-128-15-14 . Питающая ПС 110 кВ Бакеево, фид. 406. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2291 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-05-29 19:03 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-05-29 19:03 | 2023-05-29 21:01 | 2023-05-29 21:01 | 87 | 18 | 4 | 1000 |  | 1.5 | 1.9667 | 1.9667 | 171.1029 | Восстановление оборванного провода ВЛ 6 кВ л.865 оп.22-23
| 2292 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 428 д. Благовещенка |  | 0.38 | 2023-05-29 19:15 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-05-29 19:15 | 2023-05-29 21:15 | 2023-05-29 21:15 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 2 | 2 | 16 | Устранение дефектов в сети.
| 2293 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16110 - ТП 26598 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 19:37 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-05-29 19:37 | 2023-05-29 19:52 | 2023-05-29 19:52 | 26 | 4 | 2 | 84 |  | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 6.5 | Производство переключений в указанный период на 1 час.
| 2294 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №0393 СНТ Полюс | фид 1 | 6 (6.3) | 2023-05-29 22:48 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-05-29 22:48 | 2023-05-29 23:29 | 2023-05-29 23:29 | 5 |  |  | 20 |  | 0.02 | 0.6833 | 0.6833 | 3.4165 | замена зажима на опоре 56
| 2295 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3526 д.Задорино | ВН 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-05-29 22:59 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-05-29 22:59 | 2023-05-29 23:07 | 2023-05-29 23:07 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.1333 | 0.1333 | 0.6665 | Перевод ПБВ в сторону понижения
| 2296 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №3519 д.Задорино | ЛР 10 кВ ф. Геофизика | 10 (10.5) | 2023-05-29 23:11 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-05-29 23:11 | 2023-05-29 23:19 | 2023-05-29 23:19 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.1333 | 0.1333 | 0.6665 | перевести ПБВ в сторону понижения напряжения
| 2304 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-3 д. Сахарово |  | 0.38 | 2023-05-30 13:40 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-05-30 13:40 | 2023-05-30 15:16 | 2023-05-30 15:16 | 25 | 1 | 1 | 32 |  | 0.027 | 1.6 | 1.6 | 40 | Устранение аварийного дефекта, ремонт провода ( нарушение изоляции провода СИП )
| 2308 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП-42 ф.1509 ЗТП-542 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-30 16:56; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2309 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-05-31 16:00; социально-значимых объектов 23: 22.5333; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2310 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 310 |  | 6 (6.3) | 2023-05-30 18:40 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-05-30 18:40 | 2023-05-30 19:08 | 2023-05-30 19:08 | 232 | 37 | 9 | 1850 |  | 1.1 | 0.4667 | 0.4667 | 108.2744 | Оперативные переключения с целью ликвидации неполнофазного режима.
| 2314 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/7-ЗТП260 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 10:48 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:54 | 2023-05-31 10:48 | 2023-05-31 11:42 | 2023-05-31 20:20 | 37 | 7 | 1 | 150 |  | 1.82 | 9.5333 | 0.9 | 33.3 | неисправна КЛ10кВ фид.7 ПС 160 отПС160 до ЛР 116 | МТЗ
| 2315 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 858 ТП 138 |  | 6 (6.3) | 2023-05-31 11:03 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-05-31 11:03 | 2023-05-31 11:20 | 2023-05-31 11:20 | 60 | 7 | 2 | 79 |  | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 16.998 | По заявке абонента ООО "АМК" тел. 8-495-959-07-71 . Оперативные переключения для вывода в ремонт СТП-843 (баланс абонента). Школы в зону обесточения не попадают.
| 2316 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 836 с.13 - КРН 91 ф.353 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-01 00:13; социально-значимых объектов 23: 13.1; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 353; социально-значимых объектов 27: РП 16159 РУ 10 кВ с. 1-2 АВР - успешно.
| 2317 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-05-31 11:09 | 2023-05-31 11:34 | 2023-06-02 17:05 | 55 | 4 | 1 | 320 |  | 0.6 | 53.9333 | 0.4167 | 22.9185 | Повреждена КЛ 10 кВ фид.105.Абоненты запитаны по резерву от фид.104 ПС-429 | МТЗ
| 2318 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С67 Б-РТП16158 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-01 22:04; социально-значимых объектов 23: 34.8667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 16158 Бетта.; социально-значимых объектов 27: РП 16158 РУ 10 кВ с. 1-2 работа АВР.
| 2319 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 836 с.14 - КРН 92 ф.453 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:33 | 2023-05-31 11:41 | 2023-05-31 13:14 | 2023-06-02 17:59 | 32 | 7 | 2 | 32 |  | 0.4 | 54.3 | 1.55 | 49.6 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 453 | РП 16159 РУ 10 кВ с. 1-2 АВР выведен по причине повреждения КЛ 10 кВ фид. 353 с ПС 220 Слобода.
| 2321 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.2 - ТП 22003 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:29 | 2023-05-31 12:44 | 2023-05-31 14:13 | 2023-05-31 14:13 | 26 | 4 | 1 | 26 |  | 0.2 | 1.4833 | 1.4833 | 38.5658 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ТП 24749 с. 2 - ТП ТП 24750 с. 2. Повреждение КЛ 10 кВ фид. ТП 24751 с. 2 - КТП 28104. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2325 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Низ деревни МТП 33 Русино |  | 0.38 | 2023-05-31 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:07 | 2023-05-31 14:25 | 2023-05-31 15:32 | 2023-05-31 15:32 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 16.7505 | Повреждение АВ в мет. стойке аб. д.№ 5"А" | МТЗ
| 2326 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:14 | 2023-05-31 14:35 | 2023-05-31 14:49 | 2023-05-31 14:49 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 0.3 | 0.2333 | 0.2333 | 0.2333 | Поврежден КЛ 10 кВ от ЦРП-36 сек.2 -ТП-700 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2327 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 455 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-05-31 14:42 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-05-31 14:42 | 2023-05-31 16:30 | 2023-05-31 16:30 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 18 | Замена поврежденного трансформатора 250 кВа на 250 кВа
| 2328 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 764 д. Стрелено |  | 0.38 | 2023-05-31 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-05-31 15:58 | 2023-05-31 17:50 | 2023-05-31 17:50 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 14.9336 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2329 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/14-КРН903 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 18:00 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-05-31 18:00 | 2023-05-31 18:35 | 2023-05-31 18:35 | 44 | 18 | 4 | 51 |  | 0.66 | 0.5833 | 0.5833 | 25.6652 | отключение абонента по уведомлению МЭС № 20052023/50410001008276/1/1
| 2330 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП26/927А-ТП255 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 01:13 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-06-01 01:13 | 2023-06-01 03:10 | 2023-06-01 07:37 | 27 |  | 3 | 258 | 1 | 0.9 | 6.4 | 1.95 | 52.65 | Отыскание неполнофазного режима.
| 2331 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП70/715-КТП2080 Ларёво |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 05:53 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-06-01 05:53 | 2023-06-01 07:37 | 2023-06-01 07:37 | 78 | 10 | 4 | 530 |  | 1.3 | 1.7333 | 1.7333 | 135.1974 | Отыскание неполнофазного режима.
| 2332 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:46 | 2023-06-01 08:46 | 2023-06-01 10:32 | 2023-06-01 10:32 | 86 | 6 | 1 | 482 |  | 0.6 | 1.7667 | 1.7667 | 151.9362 | Повреждена КЛ 10 кВ л.739Б(ТП-340 -ТП-342),КЛ 10 кВ выведена из схемы. | МТЗ
| 2333 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:27 | 2023-06-01 09:59 | 2023-06-01 10:26 | 2023-06-08 15:44 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0.5 | 173.75 | 0.45 | 2.7 | повреждение КЛ фид. 50 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2335 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | СТП 10 кВ №3228 д.Вельево ф.Бедово | Р 10 кВ фид. Бедово | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:50 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-06-01 10:50 | 2023-06-01 12:30 | 2023-06-01 12:30 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3334 | Устранение аварийного дефекта: замена поврежденных опорных изоляторов на СТП-3228.
| 2336 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 683 д. Кривцово |  | 0.38 | 2023-06-01 11:22 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-06-01 11:22 | 2023-06-01 13:10 | 2023-06-01 13:10 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 14.4 | Устранение аварийного дефекта: опиловка угрожающих крон деревьев у. д.2.
| 2338 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ - ПС 830 - ПСС 42ф.830153 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 12:31 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-06-02 09:59; социально-значимых объектов 23: 21.4667; социально-значимых объектов 26: Отыскание и устранение ОЗЗ
| 2339 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1786 д. Снопово ф.Алексеевский | В 0,4 кВ ф.1 | 10 (10.5) | 2023-06-01 13:15 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-06-01 13:15 | 2023-06-01 14:38 | 2023-06-01 14:38 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 9.6831 | Отыскание и устранение ОЗ: Замена изолятора на приемной траверсе тр-ра по 0,4 кВ.
| 2340 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП19190/с.2-ЦРП28/с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 13:28 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-01 13:28 | 2023-06-01 14:11 | 2023-06-01 14:22 | 35 | 7 | 2 | 53 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.7167 | 25.0845 | Оперативные переключения для разгрузки КЛ-10 кВ РП-19190 с. 2 - ЦРП-28 с. 2
| 2342 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 502 фид 1 |  | 0.38 | 2023-06-01 14:32 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-01 14:32 | 2023-06-01 15:15 | 2023-06-01 15:15 | 10 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | по заявке абонента д.2"А" тел. 8-916-868-23-21
| 2343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 фид. левая сторона |  | 0.38 | 2023-06-01 15:17 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-06-01 15:17 | 2023-06-01 15:29 | 2023-06-01 15:29 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | Устранение аварийного дефекта: оп.2 восстановление крепления провода.
| 2346 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/137-РП22 (ОТО) |  | 6 (6.3) | 2023-06-01 15:31 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-06-01 15:31 | 2023-06-01 17:20 | 2023-06-01 17:20 | 146 | 18 | 4 | 953 |  | 1.1 | 1.8167 | 1.8167 | 265.2382 | Отыскание ОЗЗ в сети 6 кВ.
| 2347 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП12/557-КТП1931 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:09 | 2023-06-01 16:25 | 2023-06-01 17:34 | 2023-06-01 17:34 | 121 | 9 | 2 | 720 |  | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 139.15 | Повреждение РВО-10 на ВР 10 кВ ТП-1195.Устранили. | МТЗ
| 2348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/14-КРН903 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 16:45 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-06-01 16:45 | 2023-06-01 17:56 | 2023-06-01 17:56 | 35 |  | 4 | 241 |  | 0.3 | 1.1833 | 1.1833 | 41.4155 | Заявка МЭС №20052023/50410001008276/1/1/В от 01.06.2023 восстановление провода на ТП-1111
| 2349 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/584-ЦРП12 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-01 17:47; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ л. 584 ЦРП-10-ЦРП-12. Выявлено при осмотре.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2350 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 885 ЦРП 7 |  | 6 (6.3) | 2023-06-01 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-06-01 22:09 | 2023-06-01 22:28 | 2023-06-01 22:28 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.03 | 0.3167 | 0.3167 | 0.3167 | Выясняются. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.104. Потребитель запитан по резерву КЛ 880 по фид. 204 с ПС 110 кВ Зеленоградская.. | МТЗ
| 2353 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид низ поселка ТП 349 |  | 0.38 | 2023-06-02 10:05 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-06-02 10:05 | 2023-06-02 11:05 | 2023-06-02 11:05 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1 | 1 | 15 | Ремонт ВЛ по заяве абонента Горбачева С.Н, тел. 8-916-536-22-20
пешки | 2354 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 3128 д. Пешки |  | 0.38 | 2023-06-02 11:16 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-06-02 11:16 | 2023-06-02 11:38 | 2023-06-02 11:38 | 1 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 0.3667 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП-3128 протяжка контактных соединений нулевого провода на ж/д 14
| 2361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 13:03 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-06-02 13:03 | 2023-06-02 14:40 | 2023-06-02 14:40 | 68 | 13 | 5 | 607 |  | 0.8 | 1.6167 | 1.6167 | 109.9356 | Отыскание неполнофазного режима питания сети.
| 2362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №319 п.Запрудня,ул.Первомайская | 2 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-06-02 14:25 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-06-02 14:25 | 2023-06-02 14:57 | 2023-06-02 14:57 | 7 |  |  | 100 |  | 0.2 | 0.5333 | 0.5333 | 3.7331 | Устранение аварийного дефекта (нагрев) на 2-й секции шин 0,4 кВ ТП 319
| 2366 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-06-02 16:59 | 2023-06-02 17:46 | 2023-06-03 12:45 | 26 | 16 | 1 | 30 |  | 1.2 | 19.7667 | 0.7833 | 20.3658 | Выясняется, длина ВЛ…6,2. км, количество кабельных вставок…4 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ т. 8-967-235-48-34. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71309. Повреждение ТП. МТП-2654 попала молния, повреждены два опорных изолятора. От МТП-2654 абонентов нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 17:08 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-06-02 17:08 | 2023-06-02 18:08 | 2023-06-02 18:08 | 24 | 8 | 2 | 58 |  | 0.21 | 1 | 1 | 24 | Устранение аварийного дефекта.
| 2368 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | В 0,4 кВ ф.3 | 0.38 | 2023-06-02 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:37 | 2023-06-02 17:10 | 2023-06-02 17:47 | 2023-06-02 17:47 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | Повреждение ВЛ. ВЛ-0,4 кВ ф.3 в пролете оп.1-оп.2 замыкание проводов. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2369 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/804-КТП1105 Пестово |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:27 | 2023-06-02 17:15 | 2023-06-02 17:42 | 2023-06-02 17:42 | 55 | 21 | 2 | 786 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 24.75 | Причина: Выясняется. Рядом с местом отключения проходил грозовой фронт. | МТЗ.
| 2370 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин II цепь |  | 110 | 2023-06-02 17:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-02 18:42; социально-значимых объектов 23: 1.0333; социально-значимых объектов 26: В пролете оп. 57-58 повреждение проводов средней (ф.А) и нижней фазы (ф.В) (незначительное). Будет подана заявка.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита. ПС 110 кВ Клин : АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин 2 цепь. АПВ не успешно. По прибору: 2 х фазное К.З на землю. КЗ впереди. Осмотрена яч. ВЛ- замечаний нет. ПС 110 кВ Решетниково: АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин 2 цепь. АПВ не успешно. ф" к-з". 12 км. Длина ВЛ 25,19 км (СЭС).
| 2371 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 17:42 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-06-02 17:42 | 2023-06-02 18:05 | 2023-06-02 18:05 | 158 | 21 | 3 | 290 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 60.5614 | Устранение аварийного дефекта Отыскания неполнофазного режима работы
| 2372 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 18:07 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-06-02 18:07 | 2023-06-02 18:31 | 2023-06-02 18:31 | 86 | 27 | 4 | 138 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 34.4 | Устранение аварийного дефекта, Отыскания неполнофазного режима работы
| 2373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:58 | 2023-06-02 18:18 | 2023-06-02 19:16 | 2023-06-02 19:16 | 129 | 24 | 8 | 1200 |  | 0.5 | 0.9667 | 0.9667 | 124.7043 | выясняется, | МВ от МТЗ
| 2374 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 18:25 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-06-02 18:25 | 2023-06-02 19:59 | 2023-06-02 19:59 | 66 | 42 | 12 | 327 |  | 2.363 | 1.5667 | 1.5667 | 103.4022 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид3/787 на ЛР-977
| 2375 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 148 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:21 | 2023-06-02 18:37 | 2023-06-02 19:58 | 2023-06-03 21:25 | 179 | 30 | 3 | 1500 |  | 0.9 | 26.8 | 1.35 | 241.65 | выясняется, | МВ от МТЗ
| 2376 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Елгозино - Подорки |  | 35 | 2023-06-02 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-02 23:10; социально-значимых объектов 23: 4.2; социально-значимых объектов 26: Пролет оп.22-23 деревья на проводах из вне охранной зоны.; социально-значимых объектов 27: ПС 35 кВ Подорки: МТЗ
| 2377 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 310 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:50 | 2023-06-02 19:03 | 2023-06-02 20:53 | 2023-06-02 20:53 | 269 | 46 | 15 | 2300 |  | 0.76 | 1.8333 | 1.8333 | 493.1577 | Обнаружен отключенный ВПР-821 (аб). | МВ от МТЗ
| 2378 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-06-02 19:03 | 2023-06-02 20:50 | 2023-06-02 20:50 | 54 | 31 | 5 | 55 |  | 2.1 | 1.7833 | 1.7833 | 96.2982 | Выясняется,,Длина КВЛ-12,5 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть.телефон водителя РИСЭ 8 967 235 48 34 ,Питающая п\ст 110 кВ Поварово по ,пит. фид .71308 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2379 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 19:36 | Неплановое |  |  | 4:06 | 2023-06-02 19:36 | 2023-06-02 23:42 | 2023-06-02 23:42 | 153 | 26 | 5 | 1300 |  | 0.55 | 4.1 | 4.1 | 627.3 | Ремонт ВЛ
| 2380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 19:50 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:38 | 2023-06-02 19:50 | 2023-06-02 21:28 | 2023-06-02 21:28 | 43 | 43 | 2 | 1043 |  | 0.25 | 1.6333 | 1.6333 | 70.2319 | Падение дерева с обрывом 2-х проводов на абонентской отпайке на СНТ Волхонка в прол.оп. 1-2. | МТЗ
| 2381 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Головино-Горлово - Фряново |  | 35 | 2023-06-02 19:55 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-06-02 19:55; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 35кВ Горлово: АО от 2 ст. ДЗ ВВк ВЛ 35кВ Головино-Горлово-Фряново. ТОР 100: КЗ впереди; ф. АВС; 19,52 км. Длина ВЛ 31,6 км.
| 2382 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП-0023 д.Новоселки | фид 1 | 6 (6.3) | 2023-06-02 20:12 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-06-02 20:12 | 2023-06-02 20:38 | 2023-06-02 20:38 | 5 |  | 1 | 53 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 2.1665 | ремонт провода на опоре №3
| 2383 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44 Липуниха-ПСС147 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:46 | 2023-06-02 20:35 | 2023-06-02 22:21 | 2023-06-03 01:21 | 44 | 29 | 4 | 62 |  | 1.8 | 4.7667 | 1.7667 | 77.7348 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2384 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:45 | 2023-06-02 20:40 | 2023-06-02 22:25 | 2023-06-05 00:31 | 60 | 21 | 2 | 46 |  | 1.7 | 51.85 | 1.75 | 105 | Выясняется, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2385 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 20:43 | Неплановое |  |  | 2:59 | 2023-06-02 20:43 | 2023-06-02 23:42 | 2023-06-02 23:42 | 17 | 8 | 4 | 200 |  | 0.1 | 2.9833 | 2.9833 | 50.7161 | Устранение аварийного дифекта
| 2386 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 20:49 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-06-02 20:49 | 2023-06-02 23:25 | 2023-06-02 23:25 | 15 |  | 1 | 150 |  | 0.01 | 2.6 | 2.6 | 39 | Устранение аварийного дефекта
| 2387 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 21:24 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-06-02 21:24 | 2023-06-02 21:44 | 2023-06-02 21:44 | 40 | 20 | 1 | 615 | 0 | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 13.332 | Отыскание ОЗЗ.
| 2388 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 199 - ТП 310 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 21:26 | Неплановое |  |  | 5:08 | 2023-06-02 21:26 | 2023-06-03 02:34 | 2023-06-03 02:34 | 15 | 11 | 1 | 50 |  | 0.05 | 5.1333 | 5.1333 | 76.9995 | Устранение аварийного дефекта
| 2389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 260 д. Барково |  | 0.38 | 2023-06-02 21:27 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-06-02 21:27 | 2023-06-02 22:09 | 2023-06-02 22:09 | 28 |  | 1 | 35 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 19.6 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж Шлейфа ВЛ 0,4 кВ оп.2 фид.2
| 2390 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №1770 д. Селевкино |  | 0.38 | 2023-06-02 21:36 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-02 21:36 | 2023-06-02 22:19 | 2023-06-02 22:19 | 7 | 1 | 1 | 21 |  | 0.02 | 0.7167 | 0.7167 | 5.0169 | Устранение аварийного дефекта, замена опорного изолятора.
| 2391 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 22:15 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-06-02 22:15 | 2023-06-02 23:14 | 2023-06-02 23:14 | 18 | 6 | 3 | 318 |  | 0.6 | 0.9833 | 0.9833 | 17.6994 | замена изолятора на приемной траверсе КТП 373
| 2392 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-06-02 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:15 | 2023-06-02 22:51 | 2023-06-02 23:06 | 2023-06-02 23:06 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 846 ТП 174 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 23:56 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-06-02 23:56 | 2023-06-03 00:48 | 2023-06-03 00:48 | 84 | 8 | 2 | 97 |  | 0.45 | 0.8667 | 0.8667 | 72.8028 | Заявка абонента КП Рахманово Парк 89998287821 оп.25 замена предохранителей ПВРТ
| 2395 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14409 (А + Б) ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:58 | 2023-06-02 23:58 | 2023-06-03 01:56 | 2023-06-03 01:56 | 22 | 13 | 1 | 650 |  | 0.25 | 1.9667 | 1.9667 | 43.2674 | Повреждение на абонентской отпайке КТП-341 С/Т Радуга - откл ЛР-108 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2396 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:48 | 2023-06-03 00:15 | 2023-06-03 02:03 | 2023-06-03 02:03 | 261 | 29 | 5 | 1450 |  | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 469.8 | Повреждение в сети абонента - КТП-656 - отключен ВПР-656 | МВ от МТЗ
| 2397 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 02:52 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-06-03 02:52 | 2023-06-03 03:19 | 2023-06-03 03:19 | 261 | 29 | 5 | 1450 |  | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 117.45 | Поиск и устранение неполнофазного режима
| 2398 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 05:34 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-06-03 05:34 | 2023-06-03 07:20 | 2023-06-03 07:20 | 45 | 14 | 3 | 115 |  | 0.75 | 1.7667 | 1.7667 | 79.5015 | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима.
| 2399 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 07:23 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-06-03 07:23 | 2023-06-03 09:10 | 2023-06-03 09:10 | 89 | 23 | 4 | 121 |  | 2.4 | 1.7833 | 1.7833 | 158.7137 | Устранение аварийного дефекта отыскание однофазного замыкания на землю.
| 2400 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 07:25 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-06-03 07:25 | 2023-06-03 09:00 | 2023-06-03 09:00 | 39 | 14 | 3 | 117 |  | 0.75 | 1.5833 | 1.5833 | 61.7487 | Устранение неполнофазного режима, вывод из схемы КРН-708
| 2401 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 860 СПС 64 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 07:51 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-06-03 07:51 | 2023-06-03 09:11 | 2023-06-03 09:11 | 51 | 7 | 1 | 75 |  | 0.36 | 1.3333 | 1.3333 | 67.9983 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устраниние ОЗ в сети 6 кВ
| 2402 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки II |  | 35 | 2023-06-03 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-07 04:13; социально-значимых объектов 23: 91.7333; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: ПС 220кВ Радищево: ДФЗ, 1-я ст. земляной защиты. ПС 35 кВ Березки: ЗМН, АВР 35 кВ успешно. Длина КЛ 22,20 км.
| 2403 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 10:46 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-06-03 10:46 | 2023-06-03 11:45 | 2023-06-03 11:45 | 137 | 28 | 10 | 196 |  | 1.499 | 0.9833 | 0.9833 | 134.7121 | устранение аварийного дефекта ( неполнофазный режим)
| 2404 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:28 | 2023-06-03 11:00 | 2023-06-03 11:28 | 2023-06-03 11:28 | 84 | 25 | 1 | 90 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 39.2028 | Причина: выясняется, длина 1,2 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора, питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2018 А+Б. Повреждение в сети абонента в КТП-1197 Абонент ГСК "Прогресс-92" Председатель Блохин Ю.А. т. 8-916-160-68-23 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2405 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-06-03 11:10 | 2023-06-03 13:03 | 2023-06-03 13:03 | 228 | 19 | 6 | 110 | 0 | 1.3 | 1.8833 | 1.8833 | 429.3924 | Выясняется Повреждение абонентской КЛ-6кВ л.918. Сообщено ген.директором ООО "КП-Инвест" Князевым Е.А. тел.8926-603-39-55 | МТЗ
| 2406 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Начало дер.КТП 168 |  | 0.38 | 2023-06-03 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:34 | 2023-06-03 11:18 | 2023-06-03 11:52 | 2023-06-03 11:52 | 7 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 3.9669 | ВЛ-0,4 кВ фид Начало деревни от КТП-168 - ДКР в пролете опор № 4-5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2407 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:58 | 2023-06-03 11:41 | 2023-06-03 13:39 | 2023-06-03 13:39 | 34 | 9 | 3 | 450 | 1 | 0.18 | 1.9667 | 1.9667 | 66.8678 | Повреждение на абонентской отпайке на КТП-512 СНТ Лесная опушка, отпайка за ЛР-90. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2408 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП606/ж/д- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-06-03 11:44 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-06-03 11:44 | 2023-06-03 12:15 | 2023-06-03 12:15 | 4 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 2.0668 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление ввода в.д.8.
| 2409 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-06-03 12:10 | 2023-06-03 14:04 | 2023-06-03 14:04 | 192 | 30 | 5 | 670 |  | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 364.8 | Отключили ЛР в сторону ТП2564 (аб) | МТЗ
| 2410 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 10 кВ №590 Мытищи | Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-03 12:41 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-06-03 12:41 | 2023-06-03 14:21 | 2023-06-03 14:21 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.6 | 1.6667 | 1.6667 | 20.0004 | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора
| 2411 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 13:05 | Неплановое |  |  | 2:45 | 2023-06-03 13:05 | 2023-06-03 15:50 | 2023-06-03 15:50 | 96 | 22 | 3 | 187 |  | 1.4 | 2.75 | 2.75 | 264 | Устранение аварийного дефекта .Замена изолятора и восстановление провода оп № 62
| 2412 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН865/865-КТП498 Степаньково (МТП-2066, МТП-2070) |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 13:05 | Неплановое |  |  | 3:34 | 2023-06-03 13:05 | 2023-06-03 16:39 | 2023-06-03 16:39 | 9 | 9 | 7 | 349 |  | 0.6 | 3.5667 | 3.5667 | 32.1003 | Устранение неполнофазного режима
| 2413 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-03 13:39; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ от ПС №325 Луговая до ЦРП-21.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2414 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 14:21 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-06-03 14:21 | 2023-06-03 15:56 | 2023-06-03 15:56 | 95 | 16 | 3 | 89 |  | 0.4 | 1.5833 | 1.5833 | 150.4135 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора.
| 2415 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 234 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-06-03 16:11 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-03 16:11 | 2023-06-03 16:54 | 2023-06-03 16:54 | 16 |  | 1 | 21 |  | 0.08 | 0.7167 | 0.7167 | 11.4672 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР
| 2416 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 19:06 | Неплановое |  |  | 4:44 | 2023-06-03 19:06 | 2023-06-03 23:50 | 2023-06-03 23:50 | 70 | 23 | 7 | 1150 |  | 0.6 | 4.7333 | 4.7333 | 331.331 | устранение не полнофазного режима
| 2417 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Растовцы – Юркино II цепь с отпайкой на ПС Юркино I |  | 35 | 2023-06-03 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-06-03 19:53 | 2023-06-03 21:11 | 2023-06-03 21:11 | 300 | 155 | 29 | 4500 | 12 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 390 | Обрыв ВЛ 35 кВ Запрудня-Мельчевская в результате проплывающего крана в пролете опор 12-13. Обесточены ПС 35 кВ Фарфоровая, ПС 35 кВ Запрудня, ПС 35 кВ Растовцы. Всего обесточено: 26 фидеров (19 фид. Талдомский РЭС, 1 фид. ОАО Фарфор Вербилок, 1 фид. СНТ «Слава», 1 фид. СНТ «Ивушка» 1 фид. СНТ «Монолит» 1 фид. СНТ «Норд», 2 фид. ЖЭУ Запрудня), 155 ТП (126 аб.), 29 н.п., 12 СЗО (ВЗУ-6шт, Котельная-4шт, Больница-1шт, Школа интернат-1шт), 4500 чел. 4,8 МВт. 20:31 Включен МВ ВЛ 35 кВ Растовцы-Юркино 2 с отп. подано напряжение на ПС Растовцы и ПС Запрудня. Остаются обесточеныПС 35 кВ Фарфоровая: 12 фидеров, 84 ТП (53 аб), 19 н.п. 2046 чел, 7 СЗО (ВЗУ-4шт, Котельная-3шт), 2,9 МВт. 20:42 допущена бригада ЛЭП на осмотр и обход ВЛ 35 кВ Запрудня-Мельчевская. 20:48 подано напряжение на ПС 35 кВ Фарфоровая через БТ-1 и БТ-2. Остается обесточен фид. 9 ПС Фарфаровая. 15 ТП (4 аб), 5 н.п. 980 чел. 3 СЗО (ВЗУ-2шт, Котельная-1шт). Откл.мощность:0,9.МВт. 03.06.23 21:11 запитаны все потребители. Время обесточения 1 час 18 мин. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2418 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Запрудня - Мельчевская |  | 35 | 2023-06-03 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-04 17:40; социально-значимых объектов 23: 21.7833; социально-значимых объектов 26: Обрыв ВЛ 35 кВ Запрудня-Мельчевская в результате проплывающего крана в пролете опор 12-13 20:42 допущена бригада ЛЭП на осмотр и обход ВЛ 35 кВ Запрудня-Мельчевская.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2420 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 148 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 20:30 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-06-03 20:30 | 2023-06-03 21:25 | 2023-06-03 21:25 | 172 | 30 | 3 | 1500 |  | 0.9 | 0.9167 | 0.9167 | 157.6724 | Ремонт ВЛ
| 2421 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 20:51 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-06-03 20:51 | 2023-06-03 21:39 | 2023-06-03 21:39 | 94 |  | 7 | 809 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 75.2 | Расшиновка поврежденной КЛ на Абон ТП 1674
| 2423 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 21:07 | Неплановое |  |  | 2:43 | 2023-06-03 21:07 | 2023-06-03 23:50 | 2023-06-03 23:50 | 268 | 29 | 8 | 1450 |  | 1.2 | 2.7167 | 2.7167 | 728.0756 | Ремонт ВЛ
| 2424 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 376 - ТП 45 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 21:19 | Неплановое |  |  | 2:31 | 2023-06-03 21:19 | 2023-06-03 23:50 | 2023-06-03 23:50 | 129 | 17 | 5 | 600 |  | 0.35 | 2.5167 | 2.5167 | 324.6543 | Ремонт ВЛ
| 2426 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-03 22:17 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-06-03 22:17 | 2023-06-04 00:13 | 2023-06-04 00:13 | 322 | 22 | 7 | 903 | 1 | 0.9 | 1.9333 | 1.9333 | 622.5226 | Устранение критической перегрузки. Часть потребителей запитано по фид.7 ПС-35кВ Фарфоровая №463
| 2427 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №218 д.Васьково | фид 1 Деревня | 10 (10.5) | 2023-06-03 22:52 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-06-03 22:52 | 2023-06-03 23:50 | 2023-06-03 23:50 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 6.7669 | Устранение аварийного дефекта, Замена губки для ПН фид-1
| 2428 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-06-04 11:34 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-06-04 11:34 | 2023-06-04 12:25 | 2023-06-04 12:25 | 28 | 7 | 2 | 350 | 0 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 23.8 | КВЛ-6 кВ фид.14423 аварийный ремонт ВПР-656 по письму абонента Буянова Геннадия Львовича 89637704717
| 2429 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 10 кВ №590 Мытищи | 2 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-06-04 18:30 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-06-04 18:30 | 2023-06-04 20:08 | 2023-06-04 20:08 | 17 | 2 | 1 | 350 |  | 0.3 | 1.6333 | 1.6333 | 27.7661 | Отключение РИСЭ.
| 2430 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 22:40 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-06-04 22:40 | 2023-06-04 23:27 | 2023-06-04 23:27 | 15 | 7 | 2 | 40 |  | 0.4 | 0.7833 | 0.7833 | 11.7495 | Отыскание и устранение О.З. КВЛ-10 кВ ф. 76535 оп. №1 отболтить кабель 10 кВ к П/С-765.
| 2431 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 23:50 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-06-04 23:50 | 2023-06-05 00:31 | 2023-06-05 00:31 | 60 | 21 | 2 | 76 |  | 1.7 | 0.6833 | 0.6833 | 40.998 | : КВЛ-10 кВ ф. Лицей оп. №1 поднять и ошиновать кабель 10 кВ к ВЛ. Включение, фазировка.
| 2432 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин I цепь |  | 110 | 2023-06-05 04:25 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-06-05 04:25; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняются; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Клин Работа РЗиА: ДФЗ. Точка КЗ по прибору: 16 км., ф. "В"-0. Осмотрена ячейка ВЛ - замечаний нет. ПС 110 кВ Решетниково Работа РЗиА: ДФЗ. Точка КЗ по прибору: 9,9 км., ф. "В"-0. Осмотрена ячейка ВЛ- замечаний нет.
| 2433 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 05:39 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-06-05 05:39 | 2023-06-05 06:53 | 2023-06-05 06:53 | 89 | 28 | 5 | 197 |  | 1.2 | 1.2333 | 1.2333 | 109.7637 | Устранение аварийного дефекта определение места замыкания на землю
| 2434 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 09:13 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-06-05 09:13 | 2023-06-05 09:24 | 2023-06-05 09:24 | 167 | 20 | 9 | 200 | 2 | 0.686 | 0.1833 | 0.1833 | 30.6111 | Восстановление схемы ВЛ 6 кВ Ф7/467
| 2435 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 09:37 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-06-05 09:37 | 2023-06-05 10:59 | 2023-06-05 10:59 | 22 | 10 | 2 | 530 |  | 0.5 | 1.3667 | 1.3667 | 30.0674 | Ремонт ВЛ КВЛ-10 кВ Фид.701 опора №18 замена дефектного изолятора.
| 2436 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Коттедж КТП 533 |  | 0.38 | 2023-06-05 10:46 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-06-05 10:46 | 2023-06-05 11:56 | 2023-06-05 11:56 | 7 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1.1667 | 1.1667 | 8.1669 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от КТП-533 д Коськово - восстановление оборванного нулевого провода в пр оп № 3-4
| 2444 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 11:55 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-06-05 11:55 | 2023-06-05 13:07 | 2023-06-05 13:07 | 73 | 17 | 3 | 901 |  | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 87.6 | Устранение аварийного дефекта, восстановление обрыва шлейфа на ВР-10 кВ КТП-487.
| 2445 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 13:35 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-06-05 13:35 | 2023-06-05 15:03 | 2023-06-05 15:03 | 167 | 10 | 5 | 920 |  | 0.8 | 1.4667 | 1.4667 | 244.9389 | Устранение аварийного дефекта.Снятие перемычек на оп.№113 в сторону АСП-865,спуск КЛ 6 кВ на оп.№14 л.860 ЛР-4
| 2447 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №477 с. Покровское | ВТ 6 кВ МВ ТП 474 | 6 (6.3) | 2023-06-05 15:30 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-06-05 15:30 | 2023-06-05 16:47 | 2023-06-05 16:47 | 10 |  | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.2833 | 1.2833 | 12.833 | Устранение аварийного дефекта ЗТП-477 ремонт рубильника
| 2448 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Роса №15 | МВ 6 кВ Т-2; МВ 6 кВ фид 10 | 6 (6.3) | 2023-06-05 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-05 23:51; социально-значимых объектов 23: 8.0667; социально-значимых объектов 26: пробой опорного изолятора в яч. МВ 6 кВ фид. 10.; социально-значимых объектов 27: АО МВ 6 кВ Т-2 от защиты шин 6 кВ. Без напряжения 2 сек.6 кВ. АВР в сети абонента успешно.
| 2450 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140216-ТП896 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-06-05 16:06 | 2023-06-05 17:37 | 2023-06-05 17:37 | 136 | 54 | 5 | 324 | 1 | 1.65 | 1.5167 | 1.5167 | 206.2712 | Выясняется, длина КЛ-10 кВ км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть, РИСЭ-350 СРЭС направлена тел вод.8-926-128-15-14, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140216. Повреждение Каб воронки ЛР-1511-ТП-924 с.1. | ТП-896 2 сек. яч.ф ТП-789+ ТП-935 1 с. МВ от МТЗ.
| 2451 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 16:16 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-06-05 16:16 | 2023-06-05 16:24 | 2023-06-05 16:24 | 119 | 47 | 3 | 123 |  | 1.05 | 0.1333 | 0.1333 | 15.8627 | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения, для безопасного включения ЛР АСП-4.
| 2452 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 19:00 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-05 19:00 | 2023-06-05 19:43 | 2023-06-05 19:43 | 36 |  | 5 | 920 |  | 0.8 | 0.7167 | 0.7167 | 25.8012 | Восстановление нормальной схемы
| 2453 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-05 23:35; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется. АО КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1, ПС-765- ЦРП-37 1 с. , ЦРП-37 АВР сработал успешно , нагрузка перешла на резервный фидер 11636. Повреждение КЛ 6 кВ ф. 765103 .; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2454 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 76603 ПС 35 кВ Борщево №766 |  | 6 (6.3) | 2023-06-06 07:35 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-06-06 07:35 | 2023-06-06 09:31 | 2023-06-06 09:31 | 59 | 8 | 4 | 400 |  | 0.02 | 1.9333 | 1.9333 | 114.0647 | Устранение аварийного дефекта опиловка ДКР пр. оп -186-187
| 2455 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 856 РП 170 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 09:36 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-06-06 09:36 | 2023-06-06 11:21 | 2023-06-06 11:21 | 81 | 10 | 2 | 121 | 2 | 0.04 | 1.75 | 1.75 | 141.75 | устранение аварийного дефекта восстановление шлейфа на оп.№1 л.856
| 2457 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Магазин чет стор КТП 77 |  | 0.38 | 2023-06-06 10:08 | Неплановое |  |  | 2:34 | 2023-06-06 10:08 | 2023-06-06 12:42 | 2023-06-06 12:42 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 2.5667 | 2.5667 | 28.2337 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР около д.104
| 2459 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-06-06 10:54 | 2023-06-06 11:36 | 2023-06-06 11:36 | 71 | 23 | 3 | 90 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 49.7 | Выясняется Повреждение КЛ-10 кВ ПС-71 Поварово ф. 7107 , 3-х фазное КЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2460 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/341-РП1678 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:55 | 2023-06-06 11:10 | 2023-06-06 14:05 | 2023-06-07 17:58 | 3 | 3 | 1 | 258 |  | 0.6 | 30.8 | 2.9167 | 8.7501 | Повреждена КЛ 10 кВ л.341.Абоненты запитаны по РИСЭ. Механическое повреждение персоналом АО МОСГАЗ, при производстве земляных работ по прокладке газопровода. | МТЗ
| 2461 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/340-РП1678 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-06 23:58; социально-значимых объектов 23: 12.8; социально-значимых объектов 26: Повреждена КЛ 10 кВ л.340. Механическое повреждение персоналом АО МОСГАЗ, при производстве земляных работ по прокладке газопровода.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2462 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 11:21 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:08 | 2023-06-06 11:21 | 2023-06-06 12:29 | 2023-06-06 12:29 | 101 | 21 | 1 | 83 |  | 0.8 | 1.1333 | 1.1333 | 114.4633 | Выясняется, длина ВЛ-10 кВ 3,3 км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть, РИСЭ-350 СРЭС направлена, тел вод.8-919-107-75-70, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 35207. Повреждение каб воронки оп.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2466 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 137 д Зятьково |  | 0.38 | 2023-06-06 13:22 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-06-06 13:22 | 2023-06-06 14:19 | 2023-06-06 14:19 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.02 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | МТП 137 д.Зятьково монтаж АВ фид.3 для нового технологического присоединения С8-22-302-112726(570475) от 08.12.2022, заявитель Павлюченко Любовь Евгеньевна.
| 2468 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:40 | 2023-06-06 14:54 | 2023-06-06 16:34 | 2023-06-06 16:34 | 108 | 18 | 4 | 900 |  | 0.9 | 1.6667 | 1.6667 | 180.0036 | выясняется | МВ от МТЗ
| 2470 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона КТП 352 |  | 0.38 | 2023-06-06 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:07 | 2023-06-06 15:54 | 2023-06-06 17:01 | 2023-06-06 17:01 | 8 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 8.9336 | выясняется | АВ от МТЗ
| 2471 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С67 Б-РТП16158 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-08 17:51; социально-значимых объектов 23: 49.9333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 16158 бета с ПС 110 кВ Усово; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2472 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 посёлок КТП 343 рп Вербилки |  | 0.38 | 2023-06-06 16:16 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-06-06 16:16 | 2023-06-06 17:13 | 2023-06-06 17:13 | 25 |  |  | 54 |  | 0.02 | 0.95 | 0.95 | 23.75 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 оп.№18
| 2473 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Поварово №71 | Т-2 | 110 | 2023-06-06 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
| 2474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 17:21 | Неплановое |  |  | 2:08 | 2023-06-06 17:21 | 2023-06-06 19:29 | 2023-06-06 19:29 | 79 | 18 | 4 | 85 |  | 0.8 | 2.1333 | 2.1333 | 168.5307 | Отыскание и устранение ОЗ, восстановление оборванного провода в пролетах опор 65-66
| 2475 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-08 23:04; социально-значимых объектов 23: 49.1333; социально-значимых объектов 26: выясняется.; социально-значимых объектов 27: АО МВ от МТЗ.
| 2476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-06-07 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-06-07 02:47 | 2023-06-07 03:11 | 2023-06-07 03:21 | 10 | 92 | 1 | 4950 | 14 | 4.5 | 0.5667 | 0.4 | 4 | каскадное повреждение по фидерам - 4 аб. Мособлэнерго и фид. 20 аб. Богородская электросеть. | МТЗ
| 2477 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга II цепь |  | 110 | 2023-06-07 03:53 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-06-07 03:53; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 2483 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-06-07 12:30 | 2023-06-07 14:24 | 2023-06-07 14:24 | 46 | 27 | 4 | 1350 |  | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 87.4 | Повреждение на абонентской КТП-966 Ж.Д Романенко д.Богаиха. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2484 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/365-РТП1/671365 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-13 19:06; социально-значимых объектов 23: 150.05; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 671365 А+Б - кабель "А"; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 13:12 | Неплановое |  |  | 3:06 | 2023-06-07 13:12 | 2023-06-07 16:18 | 2023-06-07 16:18 | 49 | 6 | 3 | 96 |  | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 151.9 | Заявка абонента.Представитель инициативной группы застройщиков Семенова Ирина Александровна. +7-962-962-46-41 Ремонт ВР-10 кВ в КТП-111 РУ-10 кВ
| 2490 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 1053 д. Мураново |  | 0.38 | 2023-06-07 14:39 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-06-07 14:39 | 2023-06-07 15:05 | 2023-06-07 15:05 | 19 |  | 1 | 34 | 1 | 0.08 | 0.4333 | 0.4333 | 8.2327 | По заявке абонента УК ООО Проект снятие постороннего предмета( снегоудержатель) с ввода в дом д Мураново д 8А
| 2491 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП 910 д. Спасс-Торбеево |  | 0.38 | 2023-06-07 15:25 | Неплановое |  |  | 2:49 | 2023-06-07 15:25 | 2023-06-07 18:14 | 2023-06-07 18:14 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.003 | 2.8167 | 2.8167 | 42.2505 | Устранение аварийного дефекта: устранение неполнофазного режима сети. Подключение РИСЭ к ВЛ.
| 2492 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-06-07 15:34 | 2023-06-07 17:02 | 2023-06-09 16:10 | 37 | 25 | 1 | 256 |  | 0.975 | 48.6 | 1.4667 | 54.2679 | на КВЛ 562 ПС 325 повреждение КЛ 6кВ между КРН 4746 и ТП 274 | МТЗ
| 2493 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 16:00 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-06-07 16:08; социально-значимых объектов 23: 0.1333; социально-значимых объектов 26: Поиск неполнофазного режима
| 2494 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:25 | 2023-06-07 16:25 | 2023-06-07 17:50 | 2023-06-08 16:00 | 35 | 25 | 2 | 125 |  | 0.78 | 23.5833 | 1.4167 | 49.5845 | ВЛ 6кВ фид. 5 ПС 368 Васильково за КРН 768 повреждение КЛ 6кВ между ЛР 2742 и ТП 2742 (стройка коттеджного поселка). Для рабочих и бытовки охраны направлена РИСЭ 250 Талдомского РЭС | нет
| 2495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2040 г. Дмитров |  | 0.38 | 2023-06-07 16:28 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-06-07 16:28 | 2023-06-07 17:20 | 2023-06-07 17:20 | 7 | 0 | 1 | 24 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 6.0669 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ фид1 восстановление провода оп.25
| 2498 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-09 06:06; социально-значимых объектов 23: 32.2667; социально-значимых объектов 26: Выясняется Резерв 2018 А+Б нагузка 260 А; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Резервные защиты ЛЭП и оборудования.
| 2499 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 00:32 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-06-08 00:32 | 2023-06-08 00:53 | 2023-06-08 00:53 | 46 | 15 | 3 | 106 |  | 0.6 | 0.35 | 0.35 | 16.1 | Оперативные переключения , схема к заявке 30169 (ВЛ 6 кВ Ф 5,11 ПС 184 опора №88 для врезки новой ТП 4768 по р. 2250 от 01.06.23 (ТУ 959663))
| 2500 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 633 ЦРП 18 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 06:39 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-06-08 06:39 | 2023-06-08 06:55 | 2023-06-08 06:55 | 15 | 3 | 1 | 45 |  | 0.2 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | отыскание однофазного замыкания на землю. повреждения кабеля лин.633
| 2502 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/112-ЦРП7 |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-06-08 08:44 | 2023-06-08 10:42 | 2023-06-13 21:35 | 75 | 12 | 2 | 859 |  | 0.9 | 132.85 | 1.9667 | 147.5025 | Причина отключения повреждение КЛ-6 кВ фид. 112 от ПС №416 Красные горки. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2504 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 228 ПС 110 кВ Смена №105 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-12 14:09; социально-значимых объектов 23: 99.9333; социально-значимых объектов 26: Повреждение кабеля фид.228; социально-значимых объектов 27: МВ на ПС 105 Смена .АВР в ЦРП 17 Успешно
| 2505 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-06-08 10:55 | 2023-06-08 11:33 | 2023-06-08 11:33 | 29 | 17 | 1 | 55 |  | 1.2 | 0.6333 | 0.6333 | 18.3657 | Повреждение концевой муфты на опоре 38 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2511 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 12:02 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-06-08 12:02 | 2023-06-08 13:16 | 2023-06-08 13:16 | 74 |  | 3 | 781 |  | 0.5 | 1.2333 | 1.2333 | 91.2642 | Восстановление нормальной схемы. После устранения аварийного дефекта, повреждения проходных изоляторов на АСП-865. Вывод в ремонт фид.16, для безопасного производства работ по восстановлению проводов на КВЛ-6кВ л.865 от опоры №1 в сторону АСП-865.
| 2512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 12:11 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-06-08 12:11 | 2023-06-08 12:53 | 2023-06-08 12:53 | 11 | 3 | 1 | 15 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | Устранение аварийного дефекта. оп.44 восстановление перемычки.
| 2515 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 210 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-13 17:11; социально-значимых объектов 23: 124.7667; социально-значимых объектов 26: Повреждение кабеля фид.210; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2516 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 13:00 | Неплановое |  |  | 3:50 | 2023-06-08 13:00 | 2023-06-08 16:50 | 2023-06-08 16:50 | 14 | 2 | 1 | 110 |  | 0.02 | 3.8333 | 3.8333 | 53.6662 | Устранение аварийного дефекта. Замена каб. вставки ТП-2742
| 2517 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-06-08 13:12 | 2023-06-08 14:51 | 2023-06-08 14:51 | 76 | 35 | 4 | 120 |  | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 125.4 | Повреждена концевая муфта оп. №47. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2518 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 14:12 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-06-08 14:12 | 2023-06-08 15:08 | 2023-06-08 15:08 | 56 | 12 | 5 | 1044 |  | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 52.2648 | Восстановление нормальной схемы, после устранения аварийного дефекта на АСП-865. Вывод в ремонт л.860, для безопасного производства работ по восстановлению шлейфов на опоре №113 в сторону АСП-865.
| 2520 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС325/502 -ТП 2805 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 14:26 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-06-08 14:26 | 2023-06-08 16:20 | 2023-06-08 16:20 | 170 | 32 | 4 | 300 |  | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 323 | Отыскание и устранение неполнофазного режима. Неисправность на ТП143.
| 2521 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 15:44 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-06-08 15:44 | 2023-06-08 17:36 | 2023-06-08 17:36 | 30 | 15 | 3 | 60 |  | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 56.001 | Устранение аварийного дефекта. Выделение поврежденного кабеля оп.39-оп.47.
| 2522 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП255/поселок- п. с/х Буденов |  | 0.38 | 2023-06-08 20:59 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-06-08 20:59 | 2023-06-08 21:22 | 2023-06-08 21:22 | 9 | 0 | 1 | 58 |  | 0.014 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП-255 восстановление перемычки.
| 2525 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 10:30 | Неплановое |  |  | 3:57 | 2023-06-09 10:30 | 2023-06-09 14:27 | 2023-06-09 14:27 | 67 | 13 | 5 | 650 |  | 0.13 | 3.95 | 3.95 | 264.65 | По заявке абонента СолСветСтрой Барабашкин А.Н. тел 8 966 187 69 89 - ремонт ЛР-103 отпайка на КТП-531 (аб)
| 2528 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №958 с. Куликово | ТР 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-06-09 11:03 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-06-09 11:03 | 2023-06-09 12:56 | 2023-06-09 12:56 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.8833 | 1.8833 | 22.5996 | устранение аварийного дефекта: КТП-958 РУ-0,4кВ - замена контактных зажимов Ф.1, Ф.2.
| 2530 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2366 СНТ Мошницы |  | 0.38 | 2023-06-09 11:52 | Неплановое |  |  | 5:48 | 2023-06-09 11:52 | 2023-06-09 17:40 | 2023-06-09 17:40 | 10 |  | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 58 | Заявка абонента "Белорастовского РМЭС Московского ПМЭС" Косенко Евгений Владимирович тел.: 8-985-975-19-47
| 2531 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 12:00 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-06-09 12:00 | 2023-06-09 13:18 | 2023-06-09 13:18 | 142 | 30 | 4 | 1500 |  | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 184.6 | По заявке абонента СолСветСтрой Барабашкин А.Н тел. 8-966-187-69-89.Ремонт ВПР КТП-966(аб)
| 2533 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:35 | 2023-06-09 14:10 | 2023-06-09 14:45 | 2023-06-09 14:45 | 138 | 24 | 9 | 1200 |  | 0.3 | 0.5833 | 0.5833 | 80.4954 | Обнаружено повреждение на КТП-578 (аб), откл ВПР-578. | АО МВ фид 63102 от МТЗ
| 2534 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:45 | 2023-06-09 14:16 | 2023-06-09 17:01 | 2023-06-13 14:25 | 57 | 18 | 3 | 55 |  | 0.9 | 96.15 | 2.75 | 156.75 | Повреждение РУ-10 кВ на КТП-548 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2535 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529, Присоед. секционирующее (КРН-555) |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:30 | 2023-06-09 14:20 | 2023-06-09 14:50 | 2023-06-09 14:50 | 20 | 12 | 2 | 116 |  | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 10 | выясняется,длина ВЛ-6кВ 3км,количество каб.вставок 2,резерва нет.ПС-110кВ Яхрома ф.6 КРН-555 | МТЗ
| 2536 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:21 | Неплановое |  |  | 2:59 | 2023-06-09 14:21 | 2023-06-09 17:20 | 2023-06-09 17:20 | 43 | 20 | 6 | 320 |  | 0.9 | 2.9833 | 2.9833 | 128.2819 | ВЛ-6кВ фид7/583 КРН-562 отыскание неполнофазной сети
| 2538 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:31 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:19 | 2023-06-09 14:31 | 2023-06-09 14:50 | 2023-06-09 14:50 | 36 | 39 | 6 | 83 |  | 1.1 | 0.3167 | 0.3167 | 11.4012 | выясняется, Длина ВЛ-4,5 км, ф. 140213 с ПС 220 кВ Радищево | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2539 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:35 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-06-09 14:35 | 2023-06-09 15:58 | 2023-06-09 15:58 | 64 | 11 | 3 | 550 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 88.5312 | Ремонт ВЛ - выделение поврежденного участка для ремонта ВЛ-6 кВ фид 44306 пр оп № 51-64 от ПС 443 Бабайки
| 2540 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 5:53 | 2023-06-09 14:37 | 2023-06-09 20:30 | 2023-06-09 20:30 | 73 | 28 | 3 | 129 |  | 0.7 | 5.8833 | 5.8833 | 429.4809 | Повреждение на абонентской КТП-1770 | МТЗ
| 2541 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:39 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:48 | 2023-06-09 14:39 | 2023-06-09 16:27 | 2023-06-10 04:59 | 45 | 35 | 4 | 180 |  | 1.47 | 14.3333 | 1.8 | 81 | Повреждение на аб-ой ВЛ за ЛР-301 на СНТ Росток КТП-2057. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2542 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:35 | 2023-06-09 14:40 | 2023-06-09 17:15 | 2023-06-09 17:15 | 15 | 7 | 2 | 35 |  | 0.5 | 2.5833 | 2.5833 | 38.7495 | в пролетах опор 53-54 упало дерево, повреждение провода | МТЗ на ПС 110 кВ Осиновка, АВР в ЦРП-16 успешно
| 2543 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС40/35-ЦРП1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-06-09 14:40 | 2023-06-09 15:45 | 2023-06-09 18:10 | 59 | 16 | 3 | 1430 |  | 1.5 | 3.5 | 1.0833 | 63.9147 | Выясняется, резерв есть, Питающая ПС-40 | МТЗ ВВк фид.35 с ПС-40
| 2544 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:43 | Неплановое |  |  | 3:39 | 2023-06-09 14:43 | 2023-06-09 18:22 | 2023-06-09 18:22 | 32 | 11 | 4 | 164 |  | 0.9 | 3.65 | 3.65 | 116.8 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение провода за абонентским ЛР-243 на СНТ Виктория
| 2545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:45 | Неплановое |  |  | 3:20 | 2023-06-09 14:45 | 2023-06-09 18:05 | 2023-06-09 18:05 | 67 | 23 | 4 | 412 |  | 1.2 | 3.3333 | 3.3333 | 223.3311 | Отыскание и устранение ОЗ
| 2546 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-06-09 14:51 | 2023-06-09 15:24 | 2023-06-09 15:24 | 83 | 18 | 3 | 136 |  | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 45.65 | НМУ, порывистый ветер. Схлест проводов оп.54-55 | МТЗ лин.560
| 2547 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП745 ТП745-ТП972 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 15:01 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-06-09 15:01 | 2023-06-09 16:40 | 2023-06-09 16:40 | 18 | 7 | 1 | 35 |  | 0.7 | 1.65 | 1.65 | 29.7 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение провода за абонентским ЛР-216 СНТ Юбилейный
| 2548 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:07 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-06-09 15:07 | 2023-06-09 16:32 | 2023-06-09 16:32 | 41 | 29 | 1 | 75 |  | 1.1 | 1.4167 | 1.4167 | 58.0847 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение провода в пролетах опор 33-34
| 2549 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:41 | 2023-06-09 15:08 | 2023-06-09 16:49 | 2023-06-09 16:49 | 188 | 26 | 4 | 1300 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 316.4604 | Обнаружено повреждение на КТП-434 (аб), откл ЛР-4. | АО МВ фид 63106 от МТЗ
| 2550 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:54 | 2023-06-09 15:23 | 2023-06-09 17:17 | 2023-06-09 17:17 | 60 | 29 | 2 | 116 |  | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 114 | в пролетах опор 60-61 упало дерево | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2551 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:41 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-06-09 15:41 | 2023-06-09 18:01 | 2023-06-09 18:01 | 57 | 20 | 3 | 125 |  | 1.6 | 2.3333 | 2.3333 | 132.9981 | Отысканте и устранение однофазного замыкания на землю.
| 2552 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:45 | 2023-06-09 15:43 | 2023-06-09 16:28 | 2023-06-09 16:28 | 55 | 8 | 3 | 400 |  | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 41.25 | Обнаружено повреждение на КТП-1360 (аб), откл ВПР-1360. | АО ВВк на АСП Скрепящево от МТЗ
| 2553 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРУН670/670-ТП484 Подольниха |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-06-09 15:48 | 2023-06-09 17:42 | 2023-06-09 17:42 | 92 | 21 | 4 | 1806 |  | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 174.8 | Дерево на проводах ВЛ-6 кВ л.774 в пролете оп.№43-44 отпайка на ТП-1077. | МТЗ
| 2554 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 790 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 16:09 | Неплановое |  |  | 5:19 | 2023-06-09 16:09 | 2023-06-09 21:28 | 2023-06-09 21:28 | 44 | 7 | 1 | 43 |  | 0.24 | 5.3167 | 5.3167 | 233.9348 | Устранение аварийного дефекта .Снятие дерева с проводов, демонтаж шлейфов.
| 2555 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 16:13 | Неплановое |  |  | 2:45 | 2023-06-09 16:13 | 2023-06-09 18:58 | 2023-06-09 18:58 | 17 | 9 | 1 | 25 |  | 0.8 | 2.75 | 2.75 | 46.75 | Отыскание и устранение ОЗ: сняли дерево с ВЛ в пролетах опор 18-19
| 2556 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 16:18 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-06-09 16:18 | 2023-06-09 18:10 | 2023-06-09 18:10 | 39 | 16 | 3 | 1300 |  | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 72.8013 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление проводов ВЛ 6 кВ л.532 оп.29-30
| 2557 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 162 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-06-09 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-06-09 16:42 | 2023-06-09 18:41 | 2023-06-09 18:41 | 15 |  | 1 | 27 |  | 0.001 | 1.9833 | 1.9833 | 29.7495 | Обрыв проводов оп.23-24. | *
| 2558 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП65/574-КТП67 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 16:55 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-06-09 16:55 | 2023-06-09 18:40 | 2023-06-09 18:40 | 12 | 12 | 1 | 1000 |  | 12 | 1.75 | 1.75 | 21 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 6 кВ л.574 на участке опор №113 - №115.
| 2559 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 17:27 | Неплановое |  |  | 3:03 | 2023-06-09 17:27 | 2023-06-09 20:30 | 2023-06-09 20:30 | 17 | 15 | 3 | 65 |  | 0.35 | 3.05 | 3.05 | 51.85 | Отыскание и устранение ОЗ: в пролетах опор 19-20 слетел провод с изолятора на траверсу
| 2560 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-06-09 17:37 | 2023-06-09 18:15 | 2023-06-09 18:15 | 48 | 16 | 3 | 150 |  | 0.9 | 0.6333 | 0.6333 | 30.3984 | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…8 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-925-147-59-79. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32926 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2561 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП292/897-ТП484 Драчёво |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 17:42 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-06-09 17:42 | 2023-06-09 19:20 | 2023-06-09 19:20 | 36 | 12 | 4 | 1000 |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 58.7988 | Отыскание причин неполнофазного режима
| 2562 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 18:34 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-06-09 18:34 | 2023-06-09 19:32 | 2023-06-09 19:32 | 172 | 30 | 5 | 1500 |  | 0.3 | 0.9667 | 0.9667 | 166.2724 | Устранение аварийного дефекта - снятие дерева на ВЛ-10 кВ фид РП-56 - ТП-121+ТП-155 - отпайка на ТП-121 - пр оп № 4-5
| 2563 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 231 д. Путилово |  | 0.38 | 2023-06-09 18:45 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-06-09 18:45 | 2023-06-09 20:17 | 2023-06-09 20:17 | 18 |  | 1 | 29 |  | 0.01 | 1.5333 | 1.5333 | 27.5994 | Снятие дерева
| 2564 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 43 п.Софрино |  | 0.38 | 2023-06-09 18:57 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-06-09 18:57 | 2023-06-09 21:33 | 2023-06-09 21:33 | 21 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 2.6 | 2.6 | 54.6 | Устранение аварийного дефекта опиловка дерева
| 2565 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 19:15 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-06-09 19:15 | 2023-06-09 20:09 | 2023-06-09 20:09 | 50 | 12 | 2 | 600 |  | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 45 | Ремонт ВЛ-6 кВ - восстановление перемычек на опорах 51 - 64 ВЛ-6 кВ фид 44306 от ПС 35 кВ Бабайки
| 2566 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 19:16 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-06-09 19:16 | 2023-06-09 20:24 | 2023-06-09 20:24 | 32 | 5 | 3 | 95 |  | 0.2 | 1.1333 | 1.1333 | 36.2656 | Устранение аварийного дефекта-ф 5 пс 583 от тп 698 замена шлейфа оп 135
| 2567 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 19:16 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-06-09 19:16 | 2023-06-09 20:53 | 2023-06-09 20:53 | 35 | 7 | 1 | 360 |  | 0.05 | 1.6167 | 1.6167 | 56.5845 | Отыскание и устранение ОЗЗ - на КВЛ-10 кВ- фид 142108 - отпайка на КТП-1042 Степаньково
| 2568 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:43 | 2023-06-09 20:10 | 2023-06-09 21:53 | 2023-06-09 21:53 | 53 | 8 | 1 | 700 |  | 1.2 | 1.7167 | 1.7167 | 90.9851 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-301 до КТП-1908 (абонентское). | МТЗ
| 2569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | РП 10 кВ №121 п.Андреевка | ТН-2 10 кВ 2 сек | 10 (10.5) | 2023-06-09 20:15 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-06-09 20:15 | 2023-06-09 20:32 | 2023-06-09 20:32 | 3 | 2 | 1 | 50 |  | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 0.8499 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение ТН-2.
| 2570 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП715/село- д. Беклемишево |  | 0.38 | 2023-06-09 20:30 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-06-09 20:30 | 2023-06-09 21:33 | 2023-06-09 21:33 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | Устранение аварийного дефекта. Обрыв провода д.13
| 2571 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 198 д.Фоминское |  | 0.38 | 2023-06-09 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:43 | 2023-06-09 20:34 | 2023-06-09 22:17 | 2023-06-09 22:17 | 12 | 1 | 1 | 45 |  | 0.2 | 1.7167 | 1.7167 | 20.6004 | Повреждение ВЛ-0,4 кВ фид.2 пр.опор №3-4. | мтз
| 2572 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 418 п.Некрасовский/поселок |  | 0.38 | 2023-06-09 20:40 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-06-09 20:40 | 2023-06-09 22:30 | 2023-06-09 22:30 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление обрыва проводов.
| 2573 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП705/деревня- д. Селёвкино |  | 0.38 | 2023-06-09 21:08 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-06-09 21:08 | 2023-06-09 22:54 | 2023-06-09 22:54 | 4 | 1 | 1 | 7 |  | 0.01 | 1.7667 | 1.7667 | 7.0668 | Устранение аварийного дефекта.
| 2574 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-06-09 21:12 | 2023-06-09 23:05 | 2023-06-10 21:36 | 23 | 5 | 1 | 55 |  | 0.96 | 24.4 | 1.8833 | 43.3159 | повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-31 с.А ТП-386 с. А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2575 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 21:53 | Неплановое |  |  | 2:54 | 2023-06-09 21:53 | 2023-06-10 00:47 | 2023-06-10 00:47 | 48 | 12 | 1 | 90 |  | 0.96 | 2.9 | 2.9 | 139.2 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 2576 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 210 д. Барково |  | 0.38 | 2023-06-09 22:10 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-06-09 22:10 | 2023-06-09 23:46 | 2023-06-09 23:46 | 19 |  | 1 | 34 |  | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 30.4 | Устранение аварийного дефекта опиловка дерева, ремонт провода
| 2577 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 22:36 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-06-09 22:36 | 2023-06-09 22:58 | 2023-06-09 22:58 | 79 | 16 | 2 | 860 |  | 0.8 | 0.3667 | 0.3667 | 28.9693 | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева на участке опор №113- №114, КВЛ-6кВ л.705.
| 2578 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС |  | 0.38 | 2023-06-09 23:00 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-06-09 23:00 | 2023-06-09 23:25 | 2023-06-09 23:25 | 7 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 2.9169 | Устранение аварийного дефекта:восстановление оборванного провода ул.Лесная д.6
| 2579 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 д. Назарово |  | 0.38 | 2023-06-09 23:24 | Неплановое |  |  | 2:39 | 2023-06-09 23:24 | 2023-06-10 02:03 | 2023-06-10 02:03 | 18 |  | 1 | 28 |  | 0.05 | 2.65 | 2.65 | 47.7 | Устранение аварийного дефекта- замена пинцета под ПН-2, устранениесхлестывания проводов
| 2580 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 00:32 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-06-10 00:32 | 2023-06-10 01:33 | 2023-06-10 01:33 | 65 | 11 | 2 | 78 |  | 0.35 | 1.0167 | 1.0167 | 66.0855 | Устранение аварийного дефекта-ремонт ВЛ оп 72-72/3, удаление аварийного дерева
| 2581 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 01:07 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-06-10 01:07 | 2023-06-10 02:19 | 2023-06-10 02:19 | 23 | 12 | 1 | 90 |  | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 27.6 | Отыскание и устранение ОЗ: Восстановление проводов в пролете оп.33-оп.34.
| 2582 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/702Б-ТП309 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:17 | 2023-06-10 01:55 | 2023-06-10 03:12 | 2023-06-10 03:12 | 33 | 4 | 1 | 344 |  | 0.5 | 1.2833 | 1.2833 | 42.3489 | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-357 и ТП-363 л.702Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2583 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП35/534А-КТП281 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:53 | 2023-06-10 04:41 | 2023-06-10 05:34 | 2023-06-10 05:34 | 1 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8833 | Повреждение КЛ-10 кВ л.597А от ТП-186 до ТП-281(абонентское). | МТЗ
| 2584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 162 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-06-10 06:30 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-10 06:30 | 2023-06-10 07:13 | 2023-06-10 07:13 | 15 |  | 1 | 27 |  | 0.05 | 0.7167 | 0.7167 | 10.7505 | Устранение аварийного дефекта-устранение неполнофазного режима
| 2585 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 07:40 | Неплановое |  |  | 3:30 | 2023-06-10 07:40 | 2023-06-10 11:10 | 2023-06-10 11:10 | 120 | 19 | 3 | 160 | 0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 420 | Отыскание и устранение ОЗ: оборваны провода в пролете опор 6-7, 9-10 , отгорел шлейф кабеля в сторону ТП-1203, перекрыло сборные шины 10 кВ ТП-1203.
| 2586 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 |  | 6 (6.3) | 2023-06-10 09:26 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-06-10 09:26 | 2023-06-10 10:15 | 2023-06-10 10:15 | 32 | 20 | 2 | 30 |  | 0.78 | 0.8167 | 0.8167 | 26.1344 | отыскание и устранение ОЗ
| 2587 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 11:10 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-06-10 11:10 | 2023-06-10 13:10 | 2023-06-10 13:10 | 120 | 19 | 3 | 160 |  | 1.5 | 2 | 2 | 240 | Отыскание и устранение ОЗ: оборваны провода в пролете опор 6-7, 9-10 , отгорел шлейф кабеля в сторону ТП-1203, перекрыло сборные шины 10 кВ ТП-1203.
| 2588 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2:36 | 2023-06-10 12:09 | 2023-06-10 14:45 | 2023-06-10 14:45 | 305 | 38 | 10 | 155 |  | 0.97 | 2.6 | 2.6 | 793 | ВЛ-10кВ оп.317 вылетел крюк | МТЗ
| 2589 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня к посту КТП 274 |  | 0.38 | 2023-06-10 12:24 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-06-10 12:24 | 2023-06-10 13:48 | 2023-06-10 13:48 | 8 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 11.2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ - восстановление обрыва ввода в дом № 23
| 2590 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Лира ПС-264 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 13:10 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-06-10 13:10 | 2023-06-10 15:02 | 2023-06-10 15:02 | 132 |  | 1 | 130 |  | 0.5 | 1.8667 | 1.8667 | 246.4044 | Поиск ОЗЗ на КЛ 10 кВ ф.Лира Выведена в ремонт отпайка КЛ 10 кВ на КТП 28162 от ф.Лира КТП 28162 -запитана от РИСЭ
| 2591 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП745 ТП745-ТП972 |  | 6 (6.3) | 2023-06-10 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:52 | 2023-06-10 14:52 | 2023-06-10 15:44 | 2023-06-12 14:40 | 16 | 7 | 2 | 78 |  | 0.6 | 47.8 | 0.8667 | 13.8672 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-216. С/Т Юбилейный - председатель - 8-929-555-53-31. | ЦРП-25 РУ-6кВ 1 с. яч.ф ТП-745 МВ от МТЗ.
| 2592 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 15:36 | Неплановое |  |  | 2:04 | 2023-06-10 15:36 | 2023-06-10 17:40 | 2023-06-10 17:40 | 65 | 11 | 2 | 78 |  | 0.35 | 2.0667 | 2.0667 | 134.3355 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода ВЛ 10 кВ оп.72-72/1. После ремонта.
| 2593 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-06-10 16:16 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-06-10 16:16 | 2023-06-10 16:40 | 2023-06-10 16:40 | 144 | 38 | 2 | 824 |  | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 57.6 | Устранение аварийного дефекта.Снятие дерева на ВЛ 6 кВ оп.№81-82
| 2595 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1871 п. Березки |  | 0.38 | 2023-06-10 17:25 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-06-10 17:25 | 2023-06-10 18:45 | 2023-06-10 18:45 | 12 |  | 1 | 18 |  | 0.05 | 1.3333 | 1.3333 | 15.9996 | Отыскание и устранение ОЗ: восстановление провода в пр оп 12-15
| 2596 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:21 | 2023-06-10 17:29 | 2023-06-10 18:50 | 2023-06-10 18:50 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | Повреждение концевой муфты КВЛ фид.16 на оп.1. абонент КТП-1044 ООО "Пластметалл " подключен от РИСЭ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2597 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 790 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 18:18 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-06-10 18:18 | 2023-06-10 19:58 | 2023-06-10 19:58 | 44 | 7 | 1 | 43 |  | 0.24 | 1.6667 | 1.6667 | 73.3348 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов, после ремонта.
| 2598 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 20:20 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-06-10 20:20 | 2023-06-10 21:36 | 2023-06-10 21:36 | 11 | 4 | 1 | 25 |  | 0.3 | 1.2667 | 1.2667 | 13.9337 | оперативные переключения : Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ.
| 2599 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 790 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 21:08 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-06-10 21:08 | 2023-06-10 21:55 | 2023-06-10 21:55 | 44 | 7 | 1 | 43 |  | 0.24 | 0.7833 | 0.7833 | 34.4652 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима
| 2600 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №548 пос. Поварово | ВР 10 кВ фид Радищево | 0.38 | 2023-06-10 23:40 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-06-10 23:40 | 2023-06-11 00:34 | 2023-06-11 00:34 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 9 | оперативные переключения : заправка РИСЭ.
| 2601 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1203 д. Лигачево |  | 0.38 | 2023-06-11 08:24 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-06-11 08:24 | 2023-06-11 09:32 | 2023-06-11 09:32 | 12 |  | 1 | 16 |  | 0.05 | 1.1333 | 1.1333 | 13.5996 | оперативные переключения : Заправка РИСЭ
| 2602 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2689 д. Задорино |  | 0.38 | 2023-06-11 13:29 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-06-11 13:29 | 2023-06-11 15:06 | 2023-06-11 15:06 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.6167 | 1.6167 | 16.167 | Отыскание и устранение ОЗ: восстановление провода в пр. оп 4-6
| 2603 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-06-11 16:05 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-06-11 16:05 | 2023-06-11 16:24 | 2023-06-11 16:24 | 167 | 20 | 2 | 955 |  | 0.7 | 0.3167 | 0.3167 | 52.8889 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6 кВ л.674 в пролете опор № 73-74. Снятие единичного дерева.
| 2604 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП625/коттеджи Шумский- кв. Ш |  | 0.38 | 2023-06-11 16:25 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-06-11 16:25 | 2023-06-11 17:33 | 2023-06-11 17:33 | 6 | 1 | 1 | 11 |  | 0.01 | 1.1333 | 1.1333 | 6.7998 | Устранение аварийного дефекта.Восстановление провода.
| 2605 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 1310-КТП 1311 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:25 | 2023-06-11 19:05 | 2023-06-11 23:30 | 2023-06-12 20:52 | 100 | 2 | 1 | 120 | 0 | 1.1 | 25.7833 | 4.4167 | 441.67 | Повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-49 1с. -ТП-1310 1с. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2606 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 265 |  | 0.38 | 2023-06-11 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:04 | 2023-06-11 21:20 | 2023-06-11 22:24 | 2023-06-11 22:24 | 10 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | Повреждение в ЩУ абонента д.24Б. | АВ от МТЗ
| 2608 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 110 кВ Гранит №641 |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-06-12 08:31 | 2023-06-12 09:49 | 2023-06-13 01:29 | 116 | 51 | 4 | 98 |  | 0.8 | 16.9667 | 1.3 | 150.8 | Повреждение КЛ 10 кВ л. 631. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2609 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10кВ №1311 д.Брехово | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-06-12 08:32 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-06-12 08:32 | 2023-06-12 10:00 | 2023-06-12 10:00 | 5 | 1 | 1 | 35 |  | 0.2 | 1.4667 | 1.4667 | 7.3335 | оперативные переключения :Заправка РИСЭ
| 2610 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 10:20 | Неплановое |  |  | 3:55 | 2023-06-12 10:20 | 2023-06-12 14:15 | 2023-06-12 14:15 | 174 | 42 | 4 | 232 |  | 0.85 | 3.9167 | 3.9167 | 681.5058 | устранение аварийного дефекта- ВЛ-10кВ фид.3 ПС 787 замена опоры.
| 2611 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1487 п. Жуково |  | 0.38 | 2023-06-12 11:21 | Неплановое |  |  | 3:10 | 2023-06-12 11:21 | 2023-06-12 14:31 | 2023-06-12 14:31 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 3.1667 | 3.1667 | 31.667 | Отыскание и устранение ОЗ: Восстановление оборванных проводов в пр. опор 12-15
| 2612 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1203 д. Лигачево | Т | 10 (10.5) | 2023-06-12 11:29 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-06-12 11:29 | 2023-06-12 13:30 | 2023-06-12 13:30 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 2.0167 | 2.0167 | 20.167 | оперативные переключения : Заправка РИСЭ
| 2613 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-06-12 11:42 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-06-12 11:42 | 2023-06-12 12:55 | 2023-06-12 12:55 | 37 | 37 | 23 | 471 | 0 | 1.28 | 1.2167 | 1.2167 | 45.0179 | Устранение дефекта на ВЛР к КТП-700 д.Ольховик
| 2614 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  | 6 (6.3) | 2023-06-12 12:59 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-06-12 12:59 | 2023-06-12 14:30 | 2023-06-12 14:30 | 33 | 28 | 4 | 147 |  | 1.2 | 1.5167 | 1.5167 | 50.0511 | ВЛ 6 кВ ф.4/717 за рек-530 на ЛР-530 устранение дефекта контакта по 1 фазе
| 2615 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 |  | 6 (6.3) | 2023-06-12 16:47 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-06-12 16:47 | 2023-06-12 17:38 | 2023-06-12 17:38 | 117 | 27 | 3 | 174 |  | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 99.45 | отыскание ОЗ ВЛ-6кВ фид 7 ПС 610
| 2616 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 18:05 | Неплановое |  |  | 2:48 | 2023-06-12 18:05 | 2023-06-12 20:53 | 2023-06-12 20:53 | 35 | 10 | 2 | 35 |  | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 98 | Устранение аварийного дефекта: в пролетах опор 17-20 отпайка на КТП-1676 спиливание угрожающей ветки
| 2617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №201 с.Путилово | Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-12 19:17 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-06-12 19:17 | 2023-06-12 19:38 | 2023-06-12 19:38 | 18 |  | 1 | 32 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 6.3 | Устранение аварийного дефекта , жалоба абонента на высокое напряжение.переключение ПБВ
| 2618 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП810/село- д. Сазонки |  | 0.38 | 2023-06-12 21:39 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-06-12 21:39 | 2023-06-12 22:35 | 2023-06-12 22:35 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 2.7999 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 2619 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 08:39 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:52 | 2023-06-13 08:39 | 2023-06-13 10:31 | 2023-06-13 10:31 | 131 | 15 | 3 | 1290 |  | 0.4 | 1.8667 | 1.8667 | 244.5377 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2620 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 56 сек 2 - МТП 152 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 10:50 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-06-13 10:50 | 2023-06-13 11:55 | 2023-06-13 11:55 | 39 | 6 | 2 | 300 |  | 0.07 | 1.0833 | 1.0833 | 42.2487 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия оборудования - ревизия МВ в яч РП-56 фид МТП-152
| 2621 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №1216 п. Горки-Сухар. |  | 0.38 | 2023-06-13 11:29 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-06-13 11:29 | 2023-06-13 12:28 | 2023-06-13 12:28 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 6.8831 | устранение аварийного дефекта.
| 2622 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1027 д. Никульское |  | 0.38 | 2023-06-13 12:02 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-06-13 12:02 | 2023-06-13 14:02 | 2023-06-13 14:02 | 8 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 2 | 2 | 16 | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева пролет оп. 9-10
| 2624 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 12:29 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-06-13 12:29 | 2023-06-13 13:09 | 2023-06-13 13:09 | 69 | 8 | 3 | 311 |  | 0.5 | 0.6667 | 0.6667 | 46.0023 | Устранение аварийного дефекта, поиск, устранение неполнофазного режима, восстановление шлейфа ЛР-659
| 2625 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 130 п. Ашукино |  | 0.38 | 2023-06-13 13:22 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-06-13 13:22 | 2023-06-13 14:03 | 2023-06-13 14:03 | 28 |  | 1 | 46 |  | 0.05 | 0.6833 | 0.6833 | 19.1324 | Устранение аварийного дефекта -восстановление фазного провода, опиловка ДКР
| 2626 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 13:22 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-06-13 13:22 | 2023-06-13 14:48 | 2023-06-13 14:48 | 65 | 11 | 1 | 98 |  | 0.8 | 1.4333 | 1.4333 | 93.1645 | Устранение аварийного дефекта .обрыв шлейфа ВР к КТП 966
| 2627 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №101 г.о.Химки | ВВк 10кВ фид. КТП-254 | 10 (10.5) | 2023-06-13 13:57 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-06-13 13:57 | 2023-06-13 14:27 | 2023-06-15 18:04 | 4 | 4 | 1 |  |  | 0.2 | 52.1167 | 0.5 | 2 | оперативные переключения для подключения РИСЭ
| 2629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-13 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:31 | 2023-06-13 14:42 | 2023-06-13 15:13 | 2023-06-13 15:13 | 26 | 14 | 2 | 25 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 13.4342 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 14:56 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-06-13 14:56 | 2023-06-13 16:17 | 2023-06-13 16:17 | 67 | 23 | 4 | 95 |  | 0.45 | 1.35 | 1.35 | 90.45 | Устранение аварийного дефекта, монтаж проводов, отключение РИСЭ
| 2631 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 14:57 | Неплановое |  |  | 2:32 | 2023-06-13 14:57 | 2023-06-13 17:29 | 2023-06-13 17:29 | 44 | 18 | 4 | 90 |  | 0.9 | 2.5333 | 2.5333 | 111.4652 | Устранение аварийного дефекта. Замена ВПР на КТП-548.
| 2632 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-06-13 14:58 | Неплановое |  |  | 2:27 | 2023-06-13 14:58 | 2023-06-13 17:25 | 2023-06-13 17:25 | 21 | 18 | 1 | 30 |  | 0.9 | 2.45 | 2.45 | 51.45 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение РВО-6 кВ на КТП-29
| 2633 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-13 15:01 | Неплановое |  |  | 2:58 | 2023-06-13 15:01 | 2023-06-13 17:59 | 2023-06-13 17:59 | 25 | 24 | 3 | 35 |  | 1.6 | 2.9667 | 2.9667 | 74.1675 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-6 кВ ТП-1003-ТП-315
| 2634 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 64 |  | 0.38 | 2023-06-13 21:17 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-06-13 21:17 | 2023-06-13 21:46 | 2023-06-13 21:46 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.02 | 0.4833 | 0.4833 | 8.6994 | заявка абонента Беляков Александр Егорович. - +7(905)517-37-02.восстановление ввода в дом
| 2635 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-5А-ТП-2А с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-06-14 09:56 | 2023-06-14 10:20 | 2023-06-16 17:18 | 7 | 2 | 1 | 15 |  | 0.15 | 55.3667 | 0.4 | 2.8 | повреждение КЛ 10кВ фид ТП 5А с.1 - ТП 2А с.1. В базе ОЖУР нет данного фидера, поэтому указан фидер по 2 секции. | ТП 2 А РУ-10 кВ с. 1-2 АВР не успешно. Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2636 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка |  | 6 (6.3) | 2023-06-14 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-06-14 10:55 | 2023-06-14 12:52 | 2023-06-15 20:00 | 185 | 58 | 9 | 790 |  | 1.5 | 33.0833 | 1.95 | 360.75 | Повреждение ВЛ-6 кВ фид.4 на участке оп.№113-115 отпайка на ТП-731. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2637 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 23 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-23 12:46; социально-значимых объектов 23: 217.6; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ фид.23.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 2640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 11:45 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-06-14 11:45 | 2023-06-14 13:03 | 2023-06-14 13:03 | 49 | 25 | 1 | 90 |  | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 63.7 | Отыскание и устранение ОЗ. Поврежден разрядник на аб-кой КТП-2084.
| 2644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 12:50 | Неплановое |  |  | 2:15 | 2023-06-14 12:50 | 2023-06-14 15:05 | 2023-06-14 15:05 | 25 | 2 | 1 | 57 |  | 0.1 | 2.25 | 2.25 | 56.25 | Устранение аварийного дефекта замена опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046
| 2646 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - РТП-98 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-42 1с.-РП-98 1с.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП208/Ф.4- кв.Яковлево |  | 0.38 | 2023-06-14 14:05 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-06-14 14:05 | 2023-06-14 15:56 | 2023-06-14 15:56 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 9.25 | Устранение неполнофазного режима на ВЛ 0,4кВ, связаного с повреждением абонентского кабельного ввода в дом от ВЛ 0,4кВ фид.4 от КТП 208, опора 4.
| 2649 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 15:08 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-06-14 15:08 | 2023-06-14 17:05 | 2023-06-14 17:05 | 83 | 29 | 4 | 104 |  | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 161.85 | Устранение аварийного дефекта,восстановление обрыва провода оп.127-120/1
| 2650 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 15:31 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-06-14 15:31 | 2023-06-14 16:23 |  | 18 | 5 | 1 | 37 |  | 0.5 |  | 0.8667 | 15.6006 | Отыскание и устранение ОЗ. Повреждение КЛ-10 кВ фид.5 ПС 110 кВ "Шереметьево".
| 2651 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:29 | 2023-06-14 16:17 | 2023-06-14 16:46 | 2023-06-14 16:46 | 82 | 12 | 5 | 600 |  | 0.4 | 0.4833 | 0.4833 | 39.6306 | Обнаружено повреждение на КТП-681 (аб), откл ВПР-681. | МВ от МТЗ
| 2653 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 17:46 | Неплановое |  |  | 2:14 | 2023-06-14 17:46 | 2023-06-14 20:00 | 2023-06-14 20:00 | 49 | 11 | 1 | 90 |  | 0.9 | 2.2333 | 2.2333 | 109.4317 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 2655 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 18:20 | Неплановое |  |  | 2:51 | 2023-06-14 18:20 | 2023-06-14 21:11 | 2023-06-14 21:11 | 75 | 29 | 4 | 154 |  | 2.4 | 2.85 | 2.85 | 213.75 | Устранение аварийного дефекта ,восстановление обрыва провода оп.127-120/1
| 2657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2914 д. Лунево |  | 0.38 | 2023-06-14 22:31 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-06-14 22:31 | 2023-06-14 23:16 | 2023-06-14 23:16 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | Заправка РИСЭ
| 2658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 23:44 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-06-14 23:44 | 2023-06-15 00:28 | 2023-06-15 00:28 | 148 | 50 | 3 | 696 |  | 2.227 | 0.7333 | 0.7333 | 108.5284 | Устранение аварийного дефекта ( снятие дерева в пролете оп.56-57)
| 2659 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Красногорская №830 | МВ 4 сек 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2023-06-15 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:43 | 2023-06-15 08:23 | 2023-06-15 09:06 | 2023-06-15 09:06 | 3 | 59 | 2 | 4900 | 20 | 3.2 | 0.7167 | 0.7167 | 2.1501 | повреждение в кабельном отсеке фид. 412 ООО "Рублево – Архангельское Девелопмент" 8(925)434-54-64 | АО от ДКЗШ фид. 10 кВ 412 и МВ 4 сек 10 кВ Т-2. Обесточение 4 сек 10 кВ: 10 фид: 3 фид. - АО "Мособлэнерго" Красногорский филиал, 59 ТП (59 аб), 2 н.п.: пос.Архангельское, д.Николо-Урюпино.4900 чел., 20 СЗО: в/ч -03353, в/ч №73570, 3 котельные, 3 ЦТП, ГРП, 3 ВЗУ, 5 д/с, КГБ №2, 2 школы. Отключенная мощность 3,2 МВт.
| 2664 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ № 671 с/у Родник | ВПР 10 кВ ф. МАИ | 0.38 | 2023-06-15 11:52 | Неплановое |  |  | 2:50 | 2023-06-15 11:52 | 2023-06-15 14:42 | 2023-06-15 14:42 | 15 | 1 | 1 | 10 |  | 0.09 | 2.8333 | 2.8333 | 42.4995 | Заявка абонента ССПК Родник Бурля Наталья Викторовна тел. 8-903-719-84-40, замена трансформатора 250 кВА 10 кВ на 250 кВА 9 кВ
| 2667 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 РП 203 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-06-15 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-06-15 12:34 | 2023-06-15 13:19 | 2023-06-15 13:19 | 5 |  |  | 25 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | Повреждение ВЛ 0.4 кв . Повреждение шлейфа на опоре 54. | сгорел ПН фаза А.
| 2668 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Уча I цепь |  | 220 | 2023-06-15 14:06 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-06-15 14:06; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется. Длина ВЛ 19,26 км (СЭС).; социально-значимых объектов 27: ДФЗ
| 2669 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 3688 д.Шелепаново | Пр 10 кВ Т | 0.38 | 2023-06-15 14:59 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-06-15 14:59 | 2023-06-15 15:43 | 2023-06-15 15:43 | 15 | 1 | 1 | 10 |  | 0.09 | 0.7333 | 0.7333 | 10.9995 | Заявка абонента СНТ Рассвет-3 Малышева Александра Сергеевна тел. 8-926-573-56-48, замена трансформатора 250 кВА 10 кВ на 250 кВА 9 кВ
| 2670 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-06-15 15:35 | 2023-06-15 16:17 | 2023-06-15 16:17 | 17 | 9 | 4 | 450 |  | 0.25 | 0.7 | 0.7 | 11.9 | Повреждение РВО оп.№1 фид. 6кВ 14415. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 16:22 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-06-15 16:22 | 2023-06-15 17:48 | 2023-06-15 17:48 | 193 | 45 | 4 | 193 |  | 1.1 | 1.4333 | 1.4333 | 276.6269 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на ВЛ 10 кВ л.620
| 2672 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП26 Хлебазовод-ТП726 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:44 | 2023-06-15 16:44 | 2023-06-15 18:28 | 2023-06-15 18:28 | 9 | 10 | 1 | 88 |  | 1.25 | 1.7333 | 1.7333 | 15.5997 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка,Максимальная токовая защита.
| 2673 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП2138/деревня- с. Костино |  | 0.38 | 2023-06-15 17:58 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-06-15 17:58 | 2023-06-15 18:33 | 2023-06-15 18:33 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | заявка энергосбыта № 04293-006-79/062023
| 2674 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-7 (3сек)-ТП-925 (1сек) / ЦРП-7 (4 сек)-ТП-925 (2сек) фид. Больница |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-06-15 18:34 | 2023-06-15 19:23 | 2023-06-15 19:23 | 13 | 4 | 1 | 40 | 1 | 1.4 | 0.8167 | 0.8167 | 10.6171 | Повреждена КЛ-6 кВ ТП-925 2сек.- ТП-926 2сек. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Междуфазная токовая отсечка.
| 2675 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-16 12:00; социально-значимых объектов 23: 17.2667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ . длинна 4 км. Питающая ПС 220 кВ Новософрино. резерв есть фид.33 ПС 220 кВ Новософрино.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР.
| 2676 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 18:57 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-06-15 18:57 | 2023-06-15 19:20 | 2023-06-15 19:20 | 138 | 15 | 1 | 1129 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 52.8954 | Оперативные переключения связанные с восстановлением нормальной схемы.
| 2677 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11629-ЦРП26/2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-23 18:16; социально-значимых объектов 23: 190.7833; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ-6 кВ ф. 11629; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Междуфазная токовая отсечка.
| 2678 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 22:20 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-06-15 22:20 | 2023-06-15 23:55 | 2023-06-15 23:55 | 14 | 14 | 2 | 98 |  | 0.7 | 1.5833 | 1.5833 | 22.1662 | Устранение аварийного зажима по 1 фазе на оп.7 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС-600 Тяговая
| 2679 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 23:12 | Неплановое |  |  | 5:31 | 2023-06-15 23:12 | 2023-06-16 04:43 | 2023-06-16 04:43 | 83 | 16 | 3 | 98 |  | 0.7 | 5.5167 | 5.5167 | 457.8861 | Устранение аварийного дефекта.Поиск замыкания на Землю .
| 2680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-06-15 23:19 | 2023-06-16 01:17 | 2023-06-16 12:00 | 12 | 12 |  |  |  | 0.8 | 12.6833 | 1.9667 | 23.6004 | Повреждение КЛ.Питающая ПС 215 Новософрино . Абонент ООО Холмогоры запитан фид.85 ПС 228 Зеленоградская и от РИСЭ. | МТЗ
| 2681 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-116с.4-ЦРП-37с.1 ф.11636 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 08:20 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-06-16 08:20 | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 10:00 | 59 | 46 | 1 | 177 | 3 | 0.77 | 1.6667 | 1.6667 | 98.3353 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-6 кВ ф. 11636
| 2682 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Комплекс-КРН6 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 09:22 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-06-16 09:22 | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 10:00 | 48 | 39 | 4 | 88 |  | 1.89 | 0.6333 | 0.6333 | 30.3984 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 765104
| 2690 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:10 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-06-16 11:10 | 2023-06-16 11:48 | 2023-06-16 11:48 | 49 | 23 | 3 | 37 |  | 0.76 | 0.6333 | 0.6333 | 31.0317 | устранение аварийного дефекта -для восстановления шлефа на портале КТП-278
| 2692 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:50 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-06-16 11:50 | 2023-06-16 12:42 | 2023-06-16 12:42 | 12 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 10.4004 | Заявка абонента ООО "МТС" Крупенин Иван Анатольевич тел.: 8-915-309-01-32 ремонт РЛНД-10 на КТП-1775
| 2693 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 12:23 | Неплановое |  |  | 3:25 | 2023-06-16 12:23 | 2023-06-16 15:48 | 2023-06-16 15:48 | 2 | 2 |  | 100 | 0 | 0.1 | 3.4167 | 3.4167 | 6.8334 | Замена опоры №3 отпайка на СНТ Берег КТП 515
| 2696 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 14:55 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-06-16 14:55 | 2023-06-16 16:00 | 2023-06-16 16:00 | 21 | 12 | 1 | 22 |  | 0.7 | 1.0833 | 1.0833 | 22.7493 | Устранение аварийного дефекта: ревизия ВПР (замена контактной группы) на КТП-2330
| 2699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 16:50 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-06-16 16:50 | 2023-06-16 18:23 | 2023-06-16 18:23 | 28 | 5 | 1 | 54 |  | 0.6 | 1.55 | 1.55 | 43.4 | Устранение аварийного дефекта, замена дефектных изоляторов опора№10
| 2700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Хвойная №257 | МВ 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2023-06-17 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-06-17 01:53 | 2023-06-17 02:18 | 2023-06-17 02:22 | 103 | 5 | 1 | 535 | 0 | 0.9 | 0.4833 | 0.4167 | 42.9201 | Выясняется. Потребители 2 сек 10 кВ: 2 фид. Композит, АВР по сети абонента успешно 1 фид. Кинезис, ранее на повреждении 1 фид. МСК Энерго, Королёвская ОДГ, АВР по сети абонента успешно 1 фид. Мытищинский РЭС, 1 фид. Русинвест, АВР по сети абонента успешно Всего обесточено: 1 фидер, 5 ТП (3 аб), г.Мытищи (ул.Ак.Каргина, ул. Воровского, 36-й мкрн, Точек поставки – 10, Домовладений-10, МКД-3, СЗО-нет, Откл.мощность: 0,9 МВт, Резерв есть. Направлено: 2 бр. 4 чел. 2 ед. техн. Время прибытия 30 мин. РИСЭ 700 кВА время прибытия 1 час. 17.06.23 02:18 По резерву( через фид.19 ПС Хвойная) вкл. все потребители. Время обесточения 25 мин. 17.06.23 02:22 включен МВ 10 кВ АТ-2, подано напряжение на 2 сек 10 кВ. | АО от защиты шин
| 2701 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:40 | 2023-06-17 04:24 | 2023-06-17 05:04 | 2023-06-17 05:04 | 111 | 27 | 3 | 1431 |  | 3 | 0.6667 | 0.6667 | 74.0037 | Повреждение ТП. Повреждение РВО СТП 0974. | АО МВ от МТЗ.
| 2702 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-17 10:00; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 2020 А+Б кабель А; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2703 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-06-17 10:40 | 2023-06-17 12:04 | 2023-06-17 12:04 | 10 | 6 | 1 | 230 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 14 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4011 - ТП-418 2 с. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЦРП-23 2 с. яч ТП-4011.,ТП-416 , ТП-494 , ТП-421, ТП-423 АВР сработал успешно.
| 2704 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП29/709Б-ТП469 |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-06-17 11:54 | 2023-06-17 12:59 | 2023-06-17 12:59 | 53 | 4 | 2 | 259 |  | 0.5 | 1.0833 | 1.0833 | 57.4149 | Повреждение КЛ-6 кВ л. 705 Б ТП-469-ТП-1032. Сторонней организация "Гелиада" ответственный Сергей тел: 8-965-188-22-39, производит работы по проколу трассы под дорогой, произвели фотофиксацию. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2705 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС15/807-ЦРП42 Пирогово |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 13:26 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-06-17 13:26 | 2023-06-17 15:25 | 2023-06-17 15:25 | 75 | 7 | 2 | 517 | 0 | 0.6 | 1.9833 | 1.9833 | 148.7475 | отыскание ОЗЗ.
| 2706 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/4-ЗТП991 |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 13:29 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-06-17 13:29 | 2023-06-17 15:27 | 2023-06-17 15:27 | 27 | 16 | 4 | 237 |  | 0.916 | 1.9667 | 1.9667 | 53.1009 | устранение аварийного дефекта. ВЛ 6 кВ оп. 75-76 восстановление оборванного провода.
| 2707 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС15/819-ТП470 |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 14:40 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-06-17 14:40 | 2023-06-17 16:39 | 2023-06-17 16:39 | 77 | 8 | 3 | 433 | 0 | 0.6 | 1.9833 | 1.9833 | 152.7141 | Отыскание ОЗЗ.
| 2708 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС15/819-ТП470 |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 16:48 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-06-17 16:48 | 2023-06-17 18:46 | 2023-06-17 18:46 | 77 | 8 | 3 | 433 |  | 0.6 | 1.9667 | 1.9667 | 151.4359 | Устранение ОЗЗ.
| 2710 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 20:05 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-06-17 20:05 | 2023-06-17 20:34 | 2023-06-17 20:34 | 129 | 15 | 4 | 621 |  | 0.7 | 0.4833 | 0.4833 | 62.3457 | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы.
| 2712 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 109 д. Останкино |  | 0.38 | 2023-06-18 11:34 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-06-18 11:34 | 2023-06-18 13:31 | 2023-06-18 13:31 | 15 |  | 1 | 24 |  | 0.05 | 1.95 | 1.95 | 29.25 | Устранение аварийного дефекта-ремонт опоры, опиловка ДКР
| 2714 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-06-18 13:54 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-06-18 13:54 | 2023-06-18 15:53 | 2023-06-18 15:53 | 355 | 35 | 10 | 1600 |  | 1.2 | 1.9833 | 1.9833 | 704.0715 | Отыскание неполнофазного режима.
| 2715 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво |  | 6 (6.3) | 2023-06-18 15:55 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-06-18 15:55 | 2023-06-18 16:36 | 2023-06-18 16:36 | 26 | 5 | 1 | 91 |  | 1.1 | 0.6833 | 0.6833 | 17.7658 | Оперативные переключения для разгрузки фид.29 А+Б, ПС 35кВ Катуар.
| 2716 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-06-18 16:50 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-06-18 16:50 | 2023-06-18 18:48 | 2023-06-18 18:48 | 26 | 5 | 250 | 90 |  | 0.6 | 1.9667 | 1.9667 | 51.1342 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия ЛР АСП -584 на оп №2, восстановление шлейфа.
| 2717 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН530/530-ТП220 Долгопрудный |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 19:43 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-06-18 19:43 | 2023-06-18 20:44 | 2023-06-18 20:44 | 32 | 20 | 1 | 85 |  | 0.9 | 1.0167 | 1.0167 | 32.5344 | Устранение аварийного дефекта. Искрение на ЛР-540, поврежден ОПН ф."В", ЛР-540 - отключен.
| 2718 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки II |  | 35 | 2023-06-18 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-21 01:05; социально-значимых объектов 23: 50.85; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Радищево: Работа РЗиА: от ДФЗ.
| 2719 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 |  | 6 (6.3) | 2023-06-19 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-06-19 08:46 | 2023-06-19 10:09 | 2023-06-19 16:01 | 40 | 21 | 3 | 102 |  | 0.25 | 7.25 | 1.3833 | 55.332 | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 обрыв проводов в пролетах опор № 80-88. | -
| 2722 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 513 д. Ивановское |  | 0.38 | 2023-06-19 10:35 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-06-19 10:35 | 2023-06-19 11:25 | 2023-06-19 11:25 | 12 |  | 1 | 58 |  | 0.04 | 0.8333 | 0.8333 | 9.9996 | устранение жалобы. ВЛ-0,4кВ от КТП-513 - подключение абонента.
| 2723 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП202- КТП-238 |  | 6 (6.3) | 2023-06-19 11:00 | Неплановое |  |  | 7:15 | 2023-06-19 11:00 | 2023-06-19 18:15 | 2023-06-19 18:15 | 66 | 6 | 1 | 66 |  | 0.3 | 7.25 | 7.25 | 478.5 | Установка опор в створ ВЛ 6 кВ в пролетах 13-17, замена провода типа АС на провод СИП-3 в пролетах 13-17, подвес провода ВЛИ 0,4 кВ в пролетах 13-17 совместным подвесом с ВЛ 6 кВ. Для проведения работ в рамках договора Х930320-284548 от 18.07.2022 по титулу: "Строительство ВЛИ-038 кВ от ТП 6/0,4 кВ, ПС № 429 "Шереметьево",(Заявитель Остапюк И.Я.)
| 2726 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ РП 28 с. Шеметово |  | 0.38 | 2023-06-19 11:15 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-06-19 11:15 | 2023-06-19 12:25 | 2023-06-19 12:25 | 67 |  | 1 | 48 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 78.1689 | устранение аварийного дефекта Перетяжка провода оп .56-57
| 2728 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. село 1 КТП 977 с. Липино |  | 0.38 | 2023-06-19 11:27 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-06-19 11:27 | 2023-06-19 13:11 | 2023-06-19 13:11 | 3 |  | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.7333 | 1.7333 | 5.1999 | устранение жалобы. ВЛ-0,4кВ от КТП-977 - опиловка крон деревьев в пролете оп.2-4.
| 2729 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6кВ №574 д.Введенское | ВР 6 кВ КТП 574 | 6 (6.3) | 2023-06-19 11:33 | Неплановое |  |  | 2:37 | 2023-06-19 11:33 | 2023-06-19 14:10 | 2023-06-19 14:10 | 14 | 1 | 1 | 19 |  | 0.02 | 2.6167 | 2.6167 | 36.6338 | Устранение аварийного дефекта, замена вводного руб-ка 0,4 кВ.
| 2730 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-06-19 11:37 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-06-19 11:37 | 2023-06-19 11:45 | 2023-06-19 11:45 | 129 | 27 | 5 | 270 |  | 0.7 | 0.1333 | 0.1333 | 17.1957 | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы.
| 2733 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/274-ЦРП1015 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-06-19 12:53 | 2023-06-19 14:49 | 2023-06-19 14:49 | 160 | 16 | 1 | 1376 | 0 | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 309.328 | причина отключения : повреждение КЛ 10кВ л.174Б ЦРП-1015-ТП-1405 (абонентская). Потребитель ООО "ТДА" 84956657476 Сообщено: Юнцевич ГА тел. 89036693138 | Работа УРЗА: токовая отсечка.
| 2734 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 224 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-06-19 13:47 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-06-19 13:47 | 2023-06-19 15:45 | 2023-06-19 15:45 | 9 |  | 1 |  |  | 0.05 | 1.9667 | 1.9667 | 17.7003 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода оп.24-25
| 2737 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II |  | 35 | 2023-06-19 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-23 00:35; социально-значимых объектов 23: 80.95; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 2738 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:01 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-06-19 16:01 | 2023-06-19 17:10 | 2023-06-19 17:10 | 41 | 9 | 1 | 59 |  | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 47.15 | Монтаж шлейфов оп.1 КВЛ 681 10 кВ после ремонта кабеля л.681.
| 2742 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-06-19 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:41 | 2023-06-19 17:05 | 2023-06-19 17:46 | 2023-06-20 00:41 | 98 | 16 | 3 | 230 | 2 | 0.9 | 7.6 | 0.6833 | 66.9634 | Повреждение абонентской КЛ-6 кВ фид. 40 с ПС Нахабино. Владелец КЛ ОАО "Подводотрубопроводстрой" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2743 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-06-19 17:32 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-06-19 17:32 | 2023-06-19 18:26 | 2023-06-19 18:26 | 17 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 15.3 | Заправка РИСЭ на ТП-583
| 2745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 21:11 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-06-19 21:11 | 2023-06-19 21:23 | 2023-06-19 21:23 | 28 | 27 | 1 | 85 |  | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | Устранение аварийного дефекта: восстановление шлейфа и поврежденного изолятора ЛР-1191 на МТП-3213
| 2746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-26 17:25; социально-значимых объектов 23: 158.4833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ. Длина КЛ 6,13 км. Резерв фид 51 10 кВ ПС Новософрино № 215.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2751 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25960 - РП 16110 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 11:27 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-06-20 11:27 | 2023-06-20 11:55 | 2023-06-20 11:55 | 3 | 3 | 1 | 75 |  | 0.4 | 0.4667 | 0.4667 | 1.4001 | Подключение РИСЭ
| 2752 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 197 д. Румянцево |  | 0.38 | 2023-06-20 11:27 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-06-20 11:27 | 2023-06-20 12:05 | 2023-06-20 12:05 | 9 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 5.6997 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление стрелы провеса на участке опор №4-№5, ВЛ-0,4кВ фид.3, КТП-197 д. Румянцево.
| 2756 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16182 сек.2 - КРН 138 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-06-20 16:45 | 2023-06-20 18:08 | 2023-06-28 22:36 | 7 | 7 | 1 | 160 |  | 0.8 | 197.85 | 1.3833 | 9.6831 | Выясняется, питающая ПС 220 кВ Омега фид. 840807 А+Б, резрв есть, 4 кабельных вставки, время доезда бригады 40 минут, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2757 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 17:01 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-06-20 17:01 | 2023-06-20 18:51 | 2023-06-20 18:51 | 62 | 30 | 3 | 90 |  | 1.9 | 1.8333 | 1.8333 | 113.6646 | Отыскание и устранение ОЗ: замена ПК-10 кВ на КТП-535
| 2759 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25960 - РП 16110 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 18:09 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-06-20 18:09 | 2023-06-20 18:32 | 2023-06-20 18:32 | 3 | 3 | 1 | 75 |  | 0.4 | 0.3833 | 0.3833 | 1.1499 | Отключение РИСЭ
| 2760 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 18:29 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-06-20 18:29 | 2023-06-20 19:15 | 2023-06-20 19:15 | 250 | 74 | 10 | 430 |  | 2.92 | 0.7667 | 0.7667 | 191.675 | устранение аварийного дефекта : устранение ОЗ- ВЛ 10 кВ оп. 101 замена изолятора
| 2762 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП31 с.2-ТП27278 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-06-20 19:56 | 2023-06-20 20:18 | 2023-06-23 21:19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 73.3833 | 0.3667 | 0.3667 | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 2,5 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, время доезда бригады 10 мин, , питающая ПС Повреждение КЛ-10 кВ фид. ЦРП 31 сек.2 - ТП 27278 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2763 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 21:15 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-06-20 21:15 | 2023-06-20 21:42 | 2023-06-20 21:42 | 33 | 25 | 3 | 55 |  | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 14.85 | Устранение аварийного дефекта: на ВПР КТП-535 замена наконечника по фазе А
| 2764 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 408 п. Высокое |  | 0.38 | 2023-06-20 21:55 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-06-20 21:55 | 2023-06-20 23:02 | 2023-06-20 23:02 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 3.3501 | Устранение аварийного дефекта: на ВЛ 0.4 кв ф. №1 от КТП-408 замена поврежденного провода в ж\д 50в
| 2765 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 06:03 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-06-21 06:03 | 2023-06-21 06:12 | 2023-06-21 06:12 | 33 | 20 | 2 | 45 |  | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 4.95 | Устранение и отыскание ОЗ: по ф. 140335 с ПС 220 кВ Радищево
| 2766 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | Т-1 | 0.38 | 2023-06-21 07:44 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-06-21 07:44 | 2023-06-21 09:41 | 2023-06-21 09:41 | 17 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 33.15 | Заправка РИСЭ-700 кВа.
| 2767 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:53 | 2023-06-21 10:02 | 2023-06-21 10:55 | 2023-06-21 10:55 | 76 | 36 | 2 | 1566 |  | 1.2 | 0.8833 | 0.8833 | 67.1308 | Выделены абонентские участки: Отключен ЛР-13 ТП-1067, ТП-1328.СНТ "Опушка", Почевалов В.В, тел. 8-916-706-34-07. Отключен ЛР-18, ТП-1203, ТП-1204. ЗАО Метровагонмаш, Лилица Е.Н. тел. 8985-773-51-74. | МТЗ ВВк л.900 в РП-900
| 2768 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП470/902Б-1-КТП1930 |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 10:40 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-21 10:40 | 2023-06-21 11:23 | 2023-06-21 11:23 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.3 | 0.7167 | 0.7167 | 2.8668 | Устранение аварийного дефекта. Искрение на ЛР-2.
| 2769 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС345/1-ТП5 |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-06-21 10:54 | 2023-06-21 11:41 | 2023-06-21 18:30 | 17 | 3 | 1 | 174 |  | 0.41 | 7.6 | 0.7833 | 13.3161 | Повреждение КЛ-6кВ . АО ВВк фид.1 ПС 345 Инженерная. Неисправна КЛ-6кВ ПС 345 фид.1 - ТП-5. | МТЗ
| 2779 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 597 ЦРП 24 |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 16:07 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-06-21 16:07 | 2023-06-21 16:47 | 2023-06-21 16:47 | 64 | 12 | 2 | 158 |  | 0.6 | 0.6667 | 0.6667 | 42.6688 | отыскание однофазного замыкания на землю, Повреждения КТПП-364 разрушен РВО-6
| 2780 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП-3422-РП-135 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 16:36 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-06-21 16:36 | 2023-06-21 18:37 | 2023-06-21 18:37 | 12 | 4 | 1 | 20 |  | 0.3 | 2.0167 | 2.0167 | 24.2004 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ РП-135 1с.-ТП-3422
| 2781 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Торбеево №816 | СМВ 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-06-21 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:28 | 2023-06-21 17:39 | 2023-06-21 18:07 | 2023-06-21 18:07 | 304 | 66 | 6 | 2641 | 7 | 2.4 | 0.4667 | 0.4667 | 141.8768 | Выясняется. 21.06.23 17:39 АО СМВ 6 кВ. Без напряжения 2 сек 6 кВ. (На ПС не нормальная схема, Т-2 на Х.Х.) Потребители 2 сек 6 кВ: 4 ф. СПРЭС 1 ф. НИИРП 1 ф. АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Сергиево-Посадский филиал. 21.06.23 17:56 при осмотре АО от МТЗ СМВ 6 кВ, АО от МТЗ МВ фид. 2, нет напряжения на 2 сек 6 кВ. 18:03 Включен СМВ 6 кВ, подано напряжение на 2 сек 6 кВ. 18:07 включены в работу все фидера, кроме фид. 2 Все потребители запитаны. | АО от МТЗ СМВ 6 кВ, АО от МТЗ МВ фид. 2
| 2784 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-06-22 02:16 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-06-22 02:16 | 2023-06-22 02:28 | 2023-06-22 02:28 | 19 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | Отсоединение РИСЭ-700 кВа на ТП-583, для сборки схемы РУ-10 кВ.
| 2785 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.19 РП 221 г. Хотьково, КНС |  | 0.38 | 2023-06-22 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:09 | 2023-06-22 09:21 | 2023-06-22 11:30 | 2023-06-22 11:30 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.003 | 2.15 | 2.15 | 32.25 | Повреждение КЛ от РП-221 до оп.1 | ПН
| 2786 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП850 1-ТП713 |  | 6 (6.3) | 2023-06-22 10:15 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-06-22 10:15 | 2023-06-22 11:40 | 2023-06-22 11:40 | 17 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0.2 | 1.4167 | 1.4167 | 24.0839 | Заявка абонента(жалоба ). Туббольница - Федоров Павел Анатольевич 89162321996, ТП-718 ремонт кровли.
| 2790 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-06-22 11:35 | Неплановое |  |  | 4:00 | 2023-06-22 11:35 | 2023-06-22 15:35 | 2023-06-22 15:35 | 8 | 6 | 2 | 12 |  | 0.4 | 4 | 4 | 32 | Производство работ по выполнению программы повышения надежности - замена опоры 8.
| 2791 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + КРН Романтика |  | 6 (6.3) | 2023-06-22 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:27 | 2023-06-22 11:43 | 2023-06-22 12:10 | 2023-06-22 12:10 | 10 | 6 | 1 | 300 |  | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | Откл ВПР-766(аб.) повреждение в сети абонента.Абонент "Дорэкс" тел. 8-916-366-10-37 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.РПВ успешно
| 2794 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 12:31 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-06-22 12:31 | 2023-06-22 14:30 | 2023-06-26 22:44 | 72 | 7 | 1 | 72 |  | 0.5 | 106.2167 | 1.9833 | 142.7976 | Повреждение КЛ 10 кВ ф КТП 105 - ЛР 146
| 2795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 13:35 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-06-22 13:35 | 2023-06-22 15:20 | 2023-06-22 15:20 | 75 | 29 | 4 | 154 |  | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 131.25 | Восстановление шлейфа в сторону МТП-0464.
| 2801 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:08 | 2023-06-22 16:30 | 2023-06-22 17:38 | 2023-06-22 17:38 | 45 | 8 | 4 | 525 |  | 0.03 | 1.1333 | 1.1333 | 50.9985 | Выясняется. Питающая ПС-197 фид-211 длина 6.3км. Резерв есть, бригада направлена, | МТЗ
| 2802 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-06-22 17:02 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-06-22 17:02 | 2023-06-22 18:39 | 2023-06-23 18:47 | 111 | 26 | 3 | 688 |  | 1.2 | 25.75 | 1.6167 | 179.4537 | Поиск неполнофазного режима. Повреждение шлейфа ф."А" на оп №1 фид.45. Повреждение концевой муфты. Потребители запитаны по резерву от КВЛ-6кВ фид.42 ПС 35кВ "Водники".
| 2803 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП2/529А-ТП185 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:39 | 2023-06-22 18:50 | 2023-06-22 19:29 | 2023-06-22 19:29 | 72 | 2 | 1 | 172 |  | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 46.8 | Повреждена КЛ 10 кВ л.729-А (ТП-185 - ТП-186). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита МВ-10кВ л.529-А.
| 2804 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 21:49 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-06-22 21:49 | 2023-06-22 22:13 | 2023-06-22 22:13 | 43 | 20 | 2 | 48 | 2 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | 17.2 | оперативные переключения
| 2805 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 07:05 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-06-23 07:05 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 | 53 | 28 | 2 | 95 |  | 1.2 | 0.9167 | 0.9167 | 48.5851 | Отыскание и устранение ОЗ:
| 2806 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 08:30 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-06-23 08:30 | 2023-06-23 10:24 | 2023-06-23 10:24 | 52 | 15 | 4 | 232 |  | 1.15 | 1.9 | 1.9 | 98.8 | КЛ-10кВ фид.611 ПС-325 отыскание и устранение неполнофазной сети Неисправна КЛ-10кВ с КРУН фид.602/325 фид.611 ЦРП-34 и ТП-2800,350
| 2807 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 08:53 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-06-23 08:53 | 2023-06-23 10:50 | 2023-06-23 10:50 | 67 | 11 | 6 | 550 |  | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 130.65 | Устранение аварийного дефекта опора №7 крепление провода
| 2808 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КРН Тиликтино |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:43 | 2023-06-23 08:55 | 2023-06-23 09:38 | 2023-06-23 09:38 | 261 | 32 | 5 | 1900 |  | 1.54 | 0.7167 | 0.7167 | 187.0587 | Обнаружено отключенный ЛР-682(аб.) повреждение в сети абонента. Данные об абоненте отсутствуют. | МВ от МТЗ. РПВ успешно
| 2809 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:57 | 2023-06-23 09:21 | 2023-06-23 10:18 | 2023-06-23 10:18 | 102 | 15 | 5 | 750 |  | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 96.9 | Повреждение за ЛР-205 (аб).Абонент Фермерское хозяйство без названия . Телефон отсутствует. | МВ от МТЗ. РПВ успешно
| 2810 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №481 Хлебниково | Т | 6 (6.3) | 2023-06-23 09:33 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-06-23 09:33 | 2023-06-23 09:50 | 2023-06-23 09:50 | 21 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.004 | 0.2833 | 0.2833 | 5.9493 | Работа по жалобам потребителей на качество электроэнергии. Изменение положение ПБВ на положения в сторону уменьшения U.
| 2811 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-06-23 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-06-23 10:40 | 2023-06-23 11:18 | 2023-06-23 11:18 | 10 |  | 1 | 20 | 0 | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | ВЫЯСНЯЕТСЯ. ВЛ 0,4 кВ , резерва нет , напрвалена РИСЭ 350 кВа Колесников И А 89261281514 , ПС Алабушево . ф. 2019 . | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2812 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-977 ДНП "Лесная пол |  | 0.38 | 2023-06-23 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-06-23 12:44 | 2023-06-23 14:37 | 2023-06-23 14:37 | 13 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.8833 | 1.8833 | 24.4829 | Повреждение в м/с абонента уч №63, тел отсутствует. | АВ от МТЗ
| 2816 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №5 г. Дмитров | КЛ 6 кВ ТП6-ТП5 (ЗТП 6 кВ №5 г. Дмитров) | 6 (6.3) | 2023-06-23 15:02 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-06-23 15:02 | 2023-06-23 15:38 | 2023-06-23 15:38 | 8 | 1 | 1 | 58 |  | 0.216 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | устранение аварийного дефекта. ТП-5 РУ 6 кВ ремонт ВН ввод с ТП-6
| 2817 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 15:23 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-06-23 15:23 | 2023-06-23 16:10 | 2023-06-23 16:10 | 53 | 28 | 2 | 95 |  | 1.2 | 0.7833 | 0.7833 | 41.5149 | отыскание , устранение ОЗ
| 2819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 16:41 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-06-23 16:41 | 2023-06-23 18:06 | 2023-06-23 18:06 | 142 | 36 | 6 | 187 |  | 1.2 | 1.4167 | 1.4167 | 201.1714 | Устранение аварийного дефекта ремонт ВР КТП 0464
| 2820 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-06-23 17:44 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-06-23 17:44 | 2023-06-23 18:47 | 2023-06-23 18:47 | 111 | 26 | 3 | 688 |  | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 116.55 | Восстановление нормальной схемы фид.45от ПС -99 Водники.
| 2821 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 387 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-23 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-06-23 19:21 | 2023-06-23 20:45 | 2023-06-23 20:45 | 260 | 27 | 7 | 1350 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 364 | повреждение на абонентской КТП-837 БССС №4788 | МТЗ
| 2822 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 19:45 | Неплановое |  |  | 3:29 | 2023-06-23 19:45 | 2023-06-23 23:14 | 2023-06-23 23:14 | 57 | 19 | 1 | 150 | 1 | 1.4 | 3.4833 | 3.4833 | 198.5481 | Выясняется Отыскание однофазного замыкания
| 2823 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 |  | 6 (6.3) | 2023-06-23 20:49 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-06-23 20:49 | 2023-06-23 21:40 | 2023-06-23 21:40 | 82 | 13 | 3 | 322 |  | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 69.7 | Устранение не полнофазного режима. На КРН305 перевключили ЛР.
| 2824 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:36 | 2023-06-23 21:17 | 2023-06-23 21:53 | 2023-06-23 21:53 | 25 | 6 | 2 | 300 | 0 | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 15 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2825 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки |  | 0.38 | 2023-06-23 21:45 | Неплановое |  |  | 2:53 | 2023-06-23 21:45 | 2023-06-24 00:38 | 2023-06-24 00:38 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 2.8833 | 2.8833 | 20.1831 | Дозаправка РИСЭ
| 2826 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 21:55 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-06-23 21:55 | 2023-06-23 23:50 | 2023-06-23 23:50 | 59 | 8 | 3 | 348 |  | 0.405 | 1.9167 | 1.9167 | 113.0853 | устранение аварийного дефекта (Восстановление провода в пролете оп. 21-22
| 2827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1668 д.Троице-Сельцо | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-06-23 22:48 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-06-23 22:48 | 2023-06-23 23:12 | 2023-06-23 23:12 | 15 | 1 | 1 | 65 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 6 | Работа по жалобам потребителей на качество электроэнергии. Перевод ПБВ, в сторону уменьшения напряжения.
| 2828 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН Б-ТП360 |  | 6 (6.3) | 2023-06-24 10:20 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-06-24 10:20 | 2023-06-24 10:49 | 2023-06-24 10:49 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0.4833 | 0.4833 | 1.9332 | Устранение аварийного дефекта, отыскания неполнофазного режима, (промзона город Долгопрудный). Повреждение КЛ-6кВ л.360-Б, ф.А.
| 2829 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 11:18 | Неплановое |  |  | 2:44 | 2023-06-24 11:18 | 2023-06-24 14:02 | 2023-06-24 14:02 | 50 | 17 | 3 | 66 |  | 1.4 | 2.7333 | 2.7333 | 136.665 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление обрыва провода оп.90-91 и замена изолятора на оп.91
| 2830 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 11:42 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-06-24 11:42 | 2023-06-24 12:11 | 2023-06-24 12:11 | 18 | 6 | 2 | 35 |  | 0.3 | 0.4833 | 0.4833 | 8.6994 | Производство работ по выполнению программы повышения надежности – снятие перемычек на опоре 4
| 2831 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 441 пос.Алабушево |  | 0.38 | 2023-06-24 13:21 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-06-24 13:21 | 2023-06-24 14:21 | 2023-06-24 14:21 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | Устранение неполнофазного режима
пешки | 2832 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 15:58 | Неплановое |  |  | 5:02 | 2023-06-24 15:58 | 2023-06-24 21:00 | 2023-06-24 21:00 | 99 | 49 | 6 | 115 |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 498.2967 | Отыскание , устранение однофазного замыкания . Повреждение ВЛ 10 кВ, опра 71 отгорела перемычка, опора 66 поврежден РДИП , опора 62 поврежден РДИП.
| 2833 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16182 сек.1 - КРН 137 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:32 | 2023-06-24 19:07 | 2023-06-24 20:39 | 2023-06-28 11:58 | 8 | 8 | 1 | 160 |  | 0.8 | 88.85 | 1.5333 | 12.2664 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. АСП 137 - АСП 119 А+Б кабель "Б" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2834 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-25 17:30; социально-значимых объектов 23: 19.2; социально-значимых объектов 26: Выясняется КЛ 10 кВ ПС-429- ЦРП-31 , резерв ф. 103 А ПС Шереметьево.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2835 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1507 с.Нахабино | Т | 6 (6.3) | 2023-06-25 02:07 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-06-25 02:07 | 2023-06-25 02:43 | 2023-06-25 02:43 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 9 | Подключение РИСЭ
| 2836 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 07:18 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-06-25 07:18 | 2023-06-25 07:45 | 2023-06-25 07:45 | 46 | 29 | 3 | 70 |  | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 20.7 | Отыскание земли по ф. 2022.п\ст 20 Алабушево
| 2837 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 12:04 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-06-25 12:04 | 2023-06-25 12:14 | 2023-06-25 12:14 | 49 | 9 | 3 | 450 |  | 0.09 | 0.1667 | 0.1667 | 8.1683 | Устранение аварийного дефекта - снятие дерева с проводов ВЛ-10 кВ фид 63103 в пр оп № 1-2 отпайка на КТП-744.
| 2838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 778 д. Сверчково |  | 0.38 | 2023-06-25 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:43 | 2023-06-25 14:14 | 2023-06-25 14:57 | 2023-06-25 14:57 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 5.7336 | Поврежден АВ 250 А ф.1 КТП-778. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка |  | 0.38 | 2023-06-25 20:06 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-06-25 20:06 | 2023-06-25 20:53 | 2023-06-25 20:53 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 7.833 | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета и ПН КТП-1124.
| 2840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 02:25 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-06-26 02:25 | 2023-06-26 03:38 | 2023-06-26 03:38 | 12 | 11 | 1 | 65 |  | 0.4 | 1.2167 | 1.2167 | 14.6004 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1431-ТП-1460 однофазное КЗ
| 2841 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25037 сек.2 | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:26 | 2023-06-26 08:26 | 2023-06-26 09:52 | 2023-06-30 21:12 | 98 | 8 | 2 | 90 | 1 | 0.97 | 108.7667 | 1.4333 | 140.4634 | Повреждение КЛ-10кВ фид.ТП-23048 с.2 - КТП-24775 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2843 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 801 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-27 19:24; социально-значимых объектов 23: 32.6; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ; социально-значимых объектов 27: МВ КЛ лин 801 АВР успешно на РП 140
| 2847 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 127/ф.7 |  | 6 (6.3) | 2023-06-26 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-06-26 11:52 | 2023-06-26 12:21 | 2023-06-26 12:21 | 46 | 54 | 8 | 681 |  | 1.1 | 0.4833 | 0.4833 | 22.2318 | ПС 127 Яхрома УКиМ АО Т-1 6кВ. | ПС 127 Яхрома УКиМ Т-1 6кВ
| 2848 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | МВ 10 кВ фид. 730 | 10 (10.5) | 2023-06-26 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:32 | 2023-06-26 13:21 | 2023-06-26 13:53 | 2023-06-29 21:58 | 276 | 39 | 4 | 2354 | 0 | 1.2 | 80.6167 | 0.5333 | 147.1908 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.730 АО Оборонэнерго | МТЗ
| 2850 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 14:15 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-06-26 14:15 | 2023-06-26 14:54 | 2023-06-26 14:54 | 42 | 5 | 3 | 200 |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 27.3 | Восстановление нормальной схемы
| 2851 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРУН750/7-КТП835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-06-26 15:29 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-06-26 15:29 | 2023-06-26 16:00 | 2023-06-26 16:00 | 70 | 25 | 5 | 1000 |  | 1.5 | 0.5167 | 0.5167 | 36.169 | Устранение аварийного дефекта. Снятие деревьев на участке опор ВЛ 6 кВ л.786 8-16
| 2852 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП426 |  | 6 (6.3) | 2023-06-26 17:34 | Неплановое |  |  | 3:28 | 2023-06-26 17:34 | 2023-06-26 21:02 | 2023-06-26 21:02 | 33 | 11 | 8 | 94 |  | 0.26 | 3.4667 | 3.4667 | 114.4011 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ 6 кВ восстановление провода
| 2853 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 732 Сенеж Банк Солн |  | 0.38 | 2023-06-26 17:37 | Неплановое |  |  | 4:23 | 2023-06-26 17:37 | 2023-06-26 22:00 | 2023-06-26 22:00 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 4.3833 | 4.3833 | 43.833 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0.4 кВ замена оп. №30, №26.
| 2854 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП26/2 Гидеп-ТП739 |  | 6 (6.3) | 2023-06-26 17:37 | Неплановое |  |  | 2:52 | 2023-06-26 17:37 | 2023-06-26 20:29 | 2023-06-26 20:29 | 21 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0.8 | 2.8667 | 2.8667 | 60.2007 | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ по ВЛ 0.4 кв от ТП-732
| 2855 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 д. Назарово |  | 0.38 | 2023-06-26 19:12 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-06-26 19:12 | 2023-06-26 20:16 | 2023-06-26 20:16 | 9 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 9.6003 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода КТП-101 ВЛ 0,4 кВ фид.1. пролет опор 9-10.
| 2856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-ТП478 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:30 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-06-26 19:30 | 2023-06-26 21:00 | 2023-06-26 21:00 | 20 | 2 | 1 | 45 |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 30 | КТП-1460 заправка РИСЭ
| 2857 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:47 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-06-26 19:47 | 2023-06-26 21:28 | 2023-06-26 21:28 | 43 | 7 | 2 | 180 |  | 0.5 | 1.6833 | 1.6833 | 72.3819 | Устранение аварийного дефекта, поиск неполнофазного режима. Повреждение на КТП-1205 - абонентская (АРБП или АТП нет) - ж/д в д.Марфино Уч-к-74 Макаренко В.Н.
| 2858 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 526 РП 65 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 21:32 | Неплановое |  |  | 3:55 | 2023-06-26 21:32 | 2023-06-27 01:27 | 2023-06-27 01:27 | 65 | 5 | 3 | 87 |  | 0.8 | 3.9167 | 3.9167 | 254.5855 | Устранение аварийного дефекта .Неполнофазный режим работы
| 2859 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-06-27 00:18 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-06-27 00:18 | 2023-06-27 00:32 | 2023-06-27 00:32 | 94 | 26 | 6 | 265 |  | 0.899 | 0.2333 | 0.2333 | 21.9302 | Оперативные переключения. Подготовка схемы для плановой заявки 34915
| 2874 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-429 СНТ "Простор" д.Смет |  | 0.38 | 2023-06-27 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:34 | 2023-06-27 13:51 | 2023-06-27 15:25 | 2023-06-27 15:57 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 2.1 | 1.5667 | 14.1003 | КТП-429 РУ-0.4кВ повреждение выкидки (из проводов марки АПВ) от автомата до опоры №1 фид. Просторы | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2875 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-2139 СНТ Базальт |  | 0.38 | 2023-06-27 14:07 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-06-27 14:07 | 2023-06-27 15:36 | 2023-06-27 15:36 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 1.4833 | 1.4833 | 14.833 | устранение аварийного дефекта. КТП 2139 замена ВА
| 2877 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Луговая №325 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-06-27 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:44 | 2023-06-27 15:47 | 2023-06-27 16:31 | 2023-06-27 16:31 | 286 | 93 | 12 | 2900 | 23 | 4.8 | 0.7333 | 0.7333 | 209.7238 | выясняется | ПС 110 Луговая 27.06.23 15:47 АО от МТЗ СВВк 6 кВ, без напряжения 2 сек 6 кВ (выведен в ремонт Т-4 по заявке).
| 2878 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 |  | 6 (6.3) | 2023-06-27 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-29 16:31; социально-значимых объектов 23: 47.35; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-6 кВ фид.5 ПС 110кВ "Луговая".; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, МВ-6кВ фид.5.
| 2879 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-27 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-06-27 21:21; социально-значимых объектов 23: 3.45; социально-значимых объектов 26: повреждение контактной системы МВ 10 кВ фид.18133 альфа+бетта (МКС) ф. «С» в сторону кабеля.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Планерная 27.06.2023 17:54 По ТС АО ВВк 2 сек 10 кВ Т-3. 2 сек 10 кВ без напряжения. АВР по сети абонентов успешно, без обесточения потребителей.
| 2880 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 107 ПС 110 кВ Смена №105 |  | 6 (6.3) | 2023-06-27 19:28 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: отыскание однофазного замыкания на землю
| 2881 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С 28 яч. 408 - РТП 16180 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 20:34 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 0:36 | 2023-06-27 20:34 | 2023-06-27 21:10 | 2023-07-08 01:09 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 0.6 | 244.5833 | 0.6 | 1.2 | Повреждение КЛ 10 кВ ф.28408 А+Б , каб. А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР 10 кВ на РП 16180 был выведен 26.06.2023 по режиму , для ОМП по КЛ 10 кВ ф.28316 А+Б каб Б
| 2883 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 10:30 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-06-28 10:30 | 2023-06-28 12:15 | 2023-06-28 12:15 | 24 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 42 | Отыскание , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ .
| 2894 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 278 д. Павельцево |  | 0.38 | 2023-06-28 13:40 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-06-28 13:40 | 2023-06-28 15:37 | 2023-06-28 15:37 | 9 |  | 1 | 29 |  | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | Устранение аварийного дефекта.Снятие деревьев на ВЛ 0,4 кВ фид.2 оп.№6-№10
| 2895 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 14:39 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-06-28 14:39 | 2023-06-28 15:08 | 2023-06-28 15:08 | 31 | 13 | 1 | 56 |  | 0.3 | 0.4833 | 0.4833 | 14.9823 | Замена поврежденного изолятора оп 40
| 2897 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-06-28 17:37 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-06-28 17:37 | 2023-06-28 17:48 | 2023-06-28 17:48 | 167 | 48 | 11 | 438 |  | 1.12 | 0.1833 | 0.1833 | 30.6111 | оперативные переключения ВЛ-6кВ , восстановление нормальной схемы
| 2898 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2427 д. Новинки |  | 0.38 | 2023-06-28 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:10 | 2023-06-28 18:00 | 2023-06-28 18:10 | 2023-06-28 18:10 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.05 | 0.1667 | 0.1667 | 0.5001 | ВЫЯСНЯЕТСЯ | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2899 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д. Жилино |  | 0.38 | 2023-06-28 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:10 | 2023-06-28 18:36 | 2023-06-28 18:46 | 2023-06-28 18:46 | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 0.1 | 0.1667 | 0.1667 | 0.5001 | Выясняется. | МТО
| 2900 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 00:14 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-06-29 00:14 | 2023-06-29 00:25 | 2023-06-29 00:25 | 42 | 26 | 3 | 40 |  | 0.9 | 0.1833 | 0.1833 | 7.6986 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 2901 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП-205 -КТП-222 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-06-29 01:31 | 2023-06-29 03:23 | 2023-06-29 17:01 | 58 | 5 | 1 | 84 |  | 0.4 | 15.5 | 1.8667 | 108.2686 | Повреждение КЛ-10кВ от ЛР-139 до ВПР-1366 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2902 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:48 | 2023-06-29 02:21 | 2023-06-29 06:09 | 2023-06-29 06:09 | 75 | 19 | 2 | 252 |  | 0.07 | 3.8 | 3.8 | 285 | ПОвреждение КЛ от оп.11/1 до РП-265 | МТЗ
| 2903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | ВВк 3 сек 6 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2023-06-29 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:36 | 2023-06-29 02:32 | 2023-06-29 03:08 | 2023-06-29 03:45 | 235 | 58 | 3 | 1800 | 4 | 2.4 | 1.2167 | 0.6 | 141 | Каскадное отключение. | При осмотре обнаружен АО от МТЗ фид. 24 (Солнечногорское ПО Клинского ф-ла АО "Мособлэнерго"). Без напряжения 2 и 3 секция 6 кВ.
| 2904 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 05:00 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-06-29 05:00 | 2023-06-29 06:32 | 2023-06-29 06:32 | 12 | 5 | 2 | 15 |  | 0.4 | 1.5333 | 1.5333 | 18.3996 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 2905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-06-29 06:59 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-06-29 06:59 | 2023-06-29 08:50 | 2023-06-29 08:50 | 59 | 24 | 5 | 290 |  | 0.9 | 1.85 | 1.85 | 109.15 | ВЛ-6кВ фид.32/311 отыскание и устранение неполнофазной сети
| 2906 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМТП963/деревня- д. Подвязново |  | 0.38 | 2023-06-29 09:01 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-06-29 09:01 | 2023-06-29 09:44 | 2023-06-29 09:44 | 6 | 14 | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 4.3002 | Устранение аварийного дефекта, МТП 963 РУ 0,4 кВ замена наконечника.
| 2907 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 510 РП 7 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 09:23 | Неплановое |  |  | 2:22 | 2023-06-29 09:23 | 2023-06-29 11:45 | 2023-06-29 11:45 | 38 | 3 | 3 | 35 |  | 0.04 | 2.3667 | 2.3667 | 89.9346 | Снятия деревьев
| 2908 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 09:36 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-06-29 09:36 | 2023-06-29 10:18 | 2023-06-29 10:18 | 92 | 24 | 5 | 1272 |  | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 64.4 | Работа на линии. Устранение аварийного дефекта замена изолятора на опоре №59
| 2909 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №247 д.Катунино | КТП-10 кВ № 247 д.Селково | 10 (10.5) | 2023-06-29 09:38 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-06-29 09:38 | 2023-06-29 10:40 | 2023-06-29 10:40 | 8 | 3 | 1 | 5 |  | 0.02 | 1.0333 | 1.0333 | 8.2664 | Замена изоляторов
| 2911 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 1121 |  | 0.38 | 2023-06-29 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:10 | 2023-06-29 10:08 | 2023-06-29 10:18 | 2023-06-29 10:18 | 6 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.1667 | 0.1667 | 1.0002 | Обнаружено - ДКР на вводе дома № 40А | АО АВ фид Правая сторона в РУ-0,4 кВ МТП-1121
| 2912 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №173 Абрамцево пос.Академиков | ВР 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-06-29 10:36 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-06-29 10:36 | 2023-06-29 11:57 | 2023-06-29 11:57 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.06 | 1.35 | 1.35 | 6.75 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ТП. Замена опорных изоляторов в КТП-173
| 2913 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-06-29 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:09 | 2023-06-29 11:10 | 2023-06-29 11:19 | 2023-06-29 11:19 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | ВЫЯСНЯЕТСЯ | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 2916 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 2044 д. Черная Грязь |  | 0.38 | 2023-06-29 11:30 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-06-29 11:30 | 2023-06-29 13:30 | 2023-06-29 13:30 | 6 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 2 | 2 | 12 | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ .
| 2918 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2769 д. Бережки |  | 0.38 | 2023-06-29 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:10 | 2023-06-29 12:39 | 2023-06-29 12:49 | 2023-06-29 12:49 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 0.05 | 0.1667 | 0.1667 | 0.6668 | Выясняется | отсечка
| 2920 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  | 6 (6.3) | 2023-06-29 13:35 | Неплановое |  |  | 4:31 | 2023-06-29 13:35 | 2023-06-29 18:06 | 2023-06-29 18:06 | 10 | 27 | 2 | 145 |  | 0.1 | 4.5167 | 4.5167 | 45.167 | Отыскание неполнофазного режима 6 кВ
| 2924 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ж.д 23-28 КТП 786 |  | 0.38 | 2023-06-29 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:09 | 2023-06-29 14:42 | 2023-06-29 14:51 | 2023-06-29 14:51 | 6 | 0 | 1 | 15 |  | 0.001 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | Обнаружено - ДКР на вводе дома № 22 | АО АВ фид жил дома в РУ-0,4 кВ КТП-766
| 2925 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 |  | 6 (6.3) | 2023-06-29 16:00 | Неплановое |  |  | 2:07 | 2023-06-29 16:00 | 2023-06-29 18:07 | 2023-06-29 18:07 | 81 | 34 | 5 | 154 |  | 1.4 | 2.1167 | 2.1167 | 171.4527 | Устранение аварийного дефекта, неисправность КЛ 6кВ, фид.1/ПС 95 Базарово оп.1 КЛ расшинован.
| 2926 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  | 6 (6.3) | 2023-06-29 16:24 | Неплановое |  |  | 3:36 | 2023-06-29 16:24 | 2023-06-29 20:00 | 2023-06-29 20:00 | 298 | 21 | 2 | 1113 |  | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 1072.8 | Работа на линии. Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на опоре №49.
| 2927 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2520 д. Дудкино |  | 0.38 | 2023-06-29 16:49 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-06-29 16:49 | 2023-06-29 18:15 | 2023-06-29 18:15 | 5 |  | 1 | 6 |  | 0.1 | 1.4333 | 1.4333 | 7.1665 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ
| 2928 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 145 с.4 - РП 16198 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-09 21:54; социально-значимых объектов 23: 244.7333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 145409; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2929 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 17:38 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-06-29 17:38 | 2023-06-29 18:44 | 2023-06-29 18:44 | 73 | 23 | 5 | 1298 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 80.3 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на участке опор №4 - №5, ВЛ-10 кВ л. 652.
| 2930 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-457/село с.Рогачево |  | 0.38 | 2023-06-29 18:19 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-06-29 18:19 | 2023-06-29 19:17 | 2023-06-29 19:17 | 6 | 1 | 1 | 11 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 5.8002 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 2931 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1183 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-06-29 19:40 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-06-29 19:40 | 2023-06-29 20:56 | 2023-06-29 20:56 | 4 |  | 1 | 1 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 5.0668 | Повреждение ВЛ-04 кВ ветку оп 8-9 .
| 2933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2423 д. Меленки |  | 0.38 | 2023-06-29 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:10 | 2023-06-29 20:07 | 2023-06-29 20:17 | 2023-06-29 20:17 | 4 |  | 1 | 8 |  | 0.01 | 0.1667 | 0.1667 | 0.6668 | Поврежден вводной авт. в ТР у абонента | МТО
| 2934 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 790 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 20:09 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-06-29 20:09 | 2023-06-29 21:46 | 2023-06-29 21:46 | 23 | 7 | 1 | 29 |  | 0.15 | 1.6167 | 1.6167 | 37.1841 | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности осмотра оборудования РУ-10 кВ КТП-226.
| 2935 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-55 п.Чайковского |  | 0.38 | 2023-06-29 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:06 | 2023-06-29 20:11 | 2023-06-29 20:17 | 2023-06-29 20:17 | 5 | 0 | 1 | 10 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ДКР в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид Мех мастерские пос Чайковского от РП-55 | Перегорание ПН фазы С фид Мех мастерские пос. Чайковского в РУ-0,4 кВ РП-55 фид
| 2936 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 20:18 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-06-29 20:18 | 2023-06-29 21:10 | 2023-06-29 21:10 | 43 | 27 | 4 | 78 |  | 0.52 | 0.8667 | 0.8667 | 37.2681 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима ВЛ 10 кВ л.602, ремонт шлейфа ЛР 2 АСП-60.
| 2938 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 570 КТПП 256 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 09:55 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-06-30 09:55 | 2023-06-30 10:27 | 2023-06-30 10:27 | 90 | 15 | 3 | 175 |  | 0.6 | 0.5333 | 0.5333 | 47.997 | отыскание однофазного замыкания. Поврежден РВО-10 КТПП-256
| 2946 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП70/715-КТП2080 Ларёво |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 11:57 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-06-30 11:57 | 2023-06-30 12:07 | 2023-06-30 12:07 | 43 | 4 | 3 | 344 |  | 0.4 | 0.1667 | 0.1667 | 7.1681 | Перевод питания КВЛ 10 кВ л. 715 на ЦРП 26
| 2948 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 127 |  | 0.38 | 2023-06-30 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:07 | 2023-06-30 13:12 | 2023-06-30 13:19 | 2023-06-30 13:19 | 3 |  | 1 | 6 |  | 0.01 | 0.1167 | 0.1167 | 0.3501 | ДКР пр оп 10-11. | АВ от МТЗ
| 2949 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-06-30 13:41 | 2023-06-30 13:58 | 2023-06-30 13:58 | 39 | 11 | 1 | 39 |  | 0.6 | 0.2833 | 0.2833 | 11.0487 | Повреждение на аб. КТП 27013 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2950 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Почтовая, Советская ЗТП 731 |  | 0.38 | 2023-06-30 13:45 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-06-30 13:45 | 2023-06-30 15:40 | 2023-06-30 15:40 | 5 |  |  | 20 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 9.5835 | ТП-731 ру 0.4 кв замена дефектного АВ 160А ф. ул Советская+ул. Почтовая
| 2951 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-06-30 14:00 | Неплановое |  |  | 2:25 | 2023-06-30 14:00 | 2023-06-30 16:25 | 2023-06-30 16:25 | 201 | 24 | 9 | 2077 |  | 1.1 | 2.4167 | 2.4167 | 485.7567 | Ввод в работу вновь проложенной КЛ-6кВ фид.584 от ПС 35кВ "Катуар" до опоры №1 фид.584.
| 2952 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки |  | 0.38 | 2023-06-30 14:05 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-06-30 14:05 | 2023-06-30 14:37 | 2023-06-30 14:37 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 5.333 | Устранение дефекта оп.9
| 2953 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Начало деревни КТП 463 |  | 0.38 | 2023-06-30 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:08 | 2023-06-30 15:09 | 2023-06-30 15:17 | 2023-06-30 15:17 | 4 |  | 1 | 8 |  | 0.01 | 0.1333 | 0.1333 | 0.5332 | ДКР пр оп 7-8. | АВ от МТЗ.
| 2956 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арсаки – Бужаниново |  | 110 | 2023-06-30 17:46 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-06-30 17:46; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 02.07.2023 СЭС При осмотре ВЛ 110 кВ Арсаки-Бужаниново на опоре 32, обнаружено, перекрытие на проводе средней фазы, по причине атмосферного перенапряжения. На проводе средней фазы(В) и изоляторах видны следы перекрытия. Ремонт провода не требуется. Внеплановый замер контуров заземления будет выполнен на опорах 31, 32, 33. 30.06.2023 21:10 По сообщению ДД Мос РДУ: 17-46 АО от ДФЗ с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Арсаки-Бужаниново (Владимирское РДУ). Работа РЗиА: ПС 110 кВ Арсаки: ДФЗ, АПВ успешно, точка КЗ 5,1 км ф.С-0. Длина ЛЭП: 8,565 км (участок СЭС) + 2,1 км (участок Владимирэнерго) = 10,665 км. ПС 110 кВ Бужаниново: ДФЗ, АПВ успешно. Точки КЗ нет.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 2957 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 206 д. Михайловское |  | 0.38 | 2023-06-30 19:55 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-06-30 19:55 | 2023-06-30 21:38 | 2023-06-30 21:38 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 12.0169 | Устранение аварийного дефекта. Замена ПН-2 фид.2, переразделка ввода 0,4 кВ фид.2
| 2958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 06:30 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-07-01 06:30 | 2023-07-01 07:30 | 2023-07-01 07:30 | 37 | 9 | 1 | 80 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 37 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 2959 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 09:22 | Неплановое |  |  | 5:47 | 2023-07-01 09:22 | 2023-07-01 15:09 | 2023-07-01 15:09 | 5 | 5 | 1 | 10 |  | 0.4 | 5.7833 | 5.7833 | 28.9165 | Устранение аварийного дефекта. КВЛ-10 кв ф. Смирновка в пр. опор №1-5 восстановление оборванного провода.
| 2960 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 |  | 6 (6.3) | 2023-07-01 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-07 09:20; социально-значимых объектов 23: 143.8667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 6кВ фид.5 ПС-325-ЦРП-21. На момент повреждения фид.5 не сфазирован, ЦРП-21 схема не нормальная, АВР 6кВ выведен; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №18335 п.Архангельское | Т-2 | 10 (10.5) | 2023-07-01 09:38 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-07-01 09:38 | 2023-07-01 09:54 | 2023-07-01 09:54 | 2 |  | 1 | 35 | 1 | 0.2 | 0.2667 | 0.2667 | 0.5334 | Поиск и устранение несимметричного режима работы сети. Откл СЗО: КНС в п. Архангельское
| 2962 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №400 д.Хлябово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-01 11:53 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-07-01 11:53 | 2023-07-01 13:02 | 2023-07-01 13:02 | 10 |  | 1 | 14 |  | 0.1 | 1.15 | 1.15 | 11.5 | Устранение аварийного дефекта, замена неисправного автоматического выключателя фид.3
| 2963 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-07-01 15:36 | 2023-07-01 16:59 | 2023-07-01 16:59 | 42 | 5 | 3 | 272 |  | 0.04 | 1.3833 | 1.3833 | 58.0986 | Повреждение каб. воронки оп.1 | МТЗ
пешки | 2964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 15:41 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-07-01 15:41 | 2023-07-01 17:39 | 2023-07-01 17:39 | 31 | 16 | 3 | 55 |  | 0.4 | 1.9667 | 1.9667 | 60.9677 | Отыскание и устранение ОЗ. оп.21 восстановлен оборванный провод.
| 2965 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 539 д. Курово |  | 0.38 | 2023-07-01 16:16 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-07-01 16:16 | 2023-07-01 16:58 | 2023-07-01 16:58 | 11 | 1 | 1 | 16 |  | 0.08 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | устранение аварийного дефекта ( обрезка угрожающего дерева)
| 2966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП16/737A2-ТП343 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:13 | 2023-07-01 16:18 | 2023-07-01 17:31 | 2023-07-07 11:04 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | 0.2 | 138.7667 | 1.2167 | 1.2167 | повреждение КЛ 10кВ л.737А-2 ЦРП-16-ТП-343 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2967 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 д. Назарово |  | 0.38 | 2023-07-01 17:57 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-07-01 17:57 | 2023-07-01 18:23 | 2023-07-01 18:23 | 21 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 9.0993 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода.
| 2968 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 18:01 | Неплановое |  |  | 2:28 | 2023-07-01 18:01 | 2023-07-01 20:29 |  | 42 | 5 | 3 | 272 |  | 0.04 |  | 2.4667 | 103.6014 | устранение ОЗЗ
| 2969 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 д. Ангелово |  | 0.38 | 2023-07-01 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:16 | 2023-07-01 20:37 | 2023-07-01 20:53 | 2023-07-01 20:53 | 9 |  | 1 | 9 |  | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 2.4003 | Схлест проводов в пр оп №7-8 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2970 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино-Рюмино |  | 35 | 2023-07-02 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-06 00:20; социально-значимых объектов 23: 94.6333; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ; социально-значимых объектов 27: ПС 35 кВ Демино: 2 ступень ДЗ. ПС 35 кВ Рюмино: ЗМН, АВР ШСМВ 35 кВ успешно. Режим 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ нормальный.
пешки | 2971 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 07:33 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-07-02 07:33 | 2023-07-02 09:05 | 2023-07-02 09:05 | 52 | 40 | 5 | 60 |  | 1.4 | 1.5333 | 1.5333 | 79.7316 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 2972 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587108 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:16 | 2023-07-02 08:16 | 2023-07-02 09:32 | 2023-07-02 15:11 | 7 | 1 | 1 | 25 |  | 0.005 | 6.9167 | 1.2667 | 8.8669 | ДКР ЛР-654 | АО МВ от МТЗ - яч фид 587108 на ПС-110 кВ Решетниково
пешки | 2973 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 09:25 | Неплановое |  |  | 3:28 | 2023-07-02 09:25 | 2023-07-02 12:53 | 2023-07-02 12:53 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.1 | 3.4667 | 3.4667 | 17.3335 | Устранение аварийного дефекта. Отболтили кабель Б КВЛ-10 кВ ф. Маи, отпайка на МТП-671 оп. №20- №21,
| 2974 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП471-ТП408 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 10:11 | Неплановое |  |  | 5:15 | 2023-07-02 10:11 | 2023-07-02 15:26 | 2023-07-02 15:26 | 6 | 2 | 1 | 10 |  | 0.6 | 5.25 | 5.25 | 31.5 | Устранение аварийного дефекта. Выделили повреждённый участок ВЛ-10 кВ оп. №21- №23.
| 2975 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 11:50 | Неплановое |  |  | 2:19 | 2023-07-02 11:50 | 2023-07-02 14:09 | 2023-07-02 14:09 | 18 | 2 | 1 | 100 |  | 0.02 | 2.3167 | 2.3167 | 41.7006 | Устранение аварийного дефекта - восстановление оборванного шлейфа на опоре № 4 КВЛ-10 кВ фид ТП-220 - ТП-228
| 2976 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-678 - ТП 504 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:27 | 2023-07-02 12:55 | 2023-07-02 14:22 | 2023-07-19 17:00 | 5 | 4 | 1 |  |  | 0.5 | 412.0833 | 1.45 | 7.25 | Выясняется, длина КЛ 0,5 км, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-903-512-06-39 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2977 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 15:35 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-07-02 15:35 | 2023-07-02 16:35 | 2023-07-02 16:35 | 89 | 25 | 3 | 136 |  | 2.4 | 1 | 1 | 89 | Поиск и устранение ОЗЗ.При осмотре ВЛ-10кВ лин.766 видимых повреждений не обнаружено.
| 2978 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 733 | 10 (10.5) | 2023-07-02 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-07-02 15:39 | 2023-07-02 17:37 | 2023-07-03 16:29 | 100 | 26 | 3 | 2236 |  | 1.9 | 24.8333 | 1.9667 | 196.67 | механическое повреждение КЛ 10кВ л.810 А ТП-76 - ТП-114 сторонними лицами. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2979 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ РТП16155 вв "дача ЗиЛ" |  | 0.38 | 2023-07-02 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:14 | 2023-07-02 16:41 | 2023-07-02 16:55 | 2023-07-10 19:20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.01 | 194.65 | 0.2333 | 0.4666 | Повреждение КЛ 0.4 кВ фид. РТП-16155 - ДНТ "АМО ЗИЛ" А1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 2980 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1247 д.Ельцово-2 | Т | 6 (6.3) | 2023-07-02 22:26 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-07-02 22:26 | 2023-07-02 22:49 | 2023-07-02 22:49 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.015 | 0.3833 | 0.3833 | 6.8994 | Устранение аварийного дефекта. устранение нагрева контактных соединений.
| 2981 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:33 | 2023-07-03 05:54 | 2023-07-03 06:27 | 2023-07-03 06:27 | 95 | 22 | 4 | 1100 |  | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 52.25 | повреждение за ЛР-55 отпайка на КТП-506 о.л Фестивальный. (АБ). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. МВ фид Тп-375
| 2982 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 611 ЦРП 25 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 06:42 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-07-03 06:42 | 2023-07-03 07:38 | 2023-07-03 07:38 | 84 | 14 | 2 | 84 |  | 0.5 | 0.9333 | 0.9333 | 78.3972 | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима.
| 2983 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 06:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:47 | 2023-07-03 06:50 | 2023-07-03 07:37 | 2023-07-03 07:37 | 68 | 21 | 6 | 80 |  | 1.5 | 0.7833 | 0.7833 | 53.2644 | выясняется | МТЗ
| 2984 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 06:58 | Неплановое |  |  | 3:34 | 2023-07-03 06:58 | 2023-07-03 10:32 | 2023-07-03 10:32 | 73 | 17 | 2 | 126 |  | 1.8 | 3.5667 | 3.5667 | 260.3691 | Поиск и устранение неполнофазного режима лин.612
| 2985 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 07:30 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-07-03 07:30 | 2023-07-03 08:52 | 2023-07-03 08:52 | 82 | 30 | 1 | 190 |  | 1.6 | 1.3667 | 1.3667 | 112.0694 | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 2986 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 09:25 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-07-03 09:25 | 2023-07-03 10:45 | 2023-07-03 10:45 | 1 | 1 |  | 10 |  | 0.05 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | Устранение аварийного дефекта. Работа на линии. Замена изолятора на оп.32 ВЛ 10кВ лин.796 с РП-495
| 2990 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 12:05 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-07-03 12:05 | 2023-07-03 13:05 | 2023-07-03 13:05 | 27 | 11 | 1 | 30 |  | 0.5 | 1 | 1 | 27 | устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . Повреждение ВЛ 6 кВ ф. 109 А оборыв провода опора 60.
| 2993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТПП 290 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-07-03 12:40 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-07-03 12:40 | 2023-07-03 14:30 | 2023-07-03 14:30 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ 0.4 кв. Ремонт провода в пролете опор 14-15 фид.2 с КТПП-290
| 2996 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 81 д. Дарьино |  | 0.38 | 2023-07-03 15:55 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-07-03 15:55 | 2023-07-03 17:33 | 2023-07-03 17:33 | 6 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.6333 | 1.6333 | 9.7998 | Устранение аварийного дефекта. КТП-81 замена нижнего контактного пинцета 0,4 кВ фид.1
| 2998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-2274 СНТ Отдых |  | 0.38 | 2023-07-03 16:56 | Неплановое |  |  | 3:00 | 2023-07-03 16:56 | 2023-07-03 19:56 | 2023-07-03 19:56 | 5 |  |  | 29 |  | 0.03 | 3 | 3 | 15 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4 кВ оп. 5-10 опиловка ДКР
| 2999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-05 20:16; социально-значимых объектов 23: 51.2333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814. Питающая ПС 110 кВ Ангелово, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825, АВР в ЦРП 18 успешно.; социально-значимых объектов 27: -
| 3000 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 1032 КРУН 56 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 17:05 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-07-03 17:05 | 2023-07-03 18:34 | 2023-07-03 18:34 | 38 | 8 | 3 | 85 |  | 0.27 | 1.4833 | 1.4833 | 56.3654 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев ВЛ 10 кВ л.1032 пролет опор 12-13
| 3001 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | Вл 0,4 кВ фид. село МТП 53 с. Пересветово |  | 0.38 | 2023-07-03 17:44 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-07-03 17:44 | 2023-07-03 18:51 | 2023-07-03 18:51 | 15 |  | 1 | 58 |  | 0.068 | 1.1167 | 1.1167 | 16.7505 | устранение аварийного дефекта ( восстановление ввода )
| 3002 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-457/село с.Рогачево |  | 0.38 | 2023-07-03 17:45 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-07-03 17:45 | 2023-07-03 18:51 | 2023-07-03 18:51 | 7 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4 кВ оп. 13-15 перетяжка провода.
| 3003 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1655/деревня- д. Иванцево |  | 0.38 | 2023-07-03 20:50 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-07-03 20:50 | 2023-07-03 21:51 | 2023-07-03 21:51 | 7 | 0 | 1 | 58 |  | 0.026 | 1.0167 | 1.0167 | 7.1169 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ фид.Л-2 замена зажима оп.12
| 3004 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП799 Орлово-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-07-03 21:03 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-07-03 21:03 | 2023-07-03 22:26 | 2023-07-03 22:26 | 53 | 20 | 5 | 110 |  | 1.3 | 1.3833 | 1.3833 | 73.3149 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. КВЛ-6 кВ ф. Орлово оп. №198 восстановили отгоревшую перемычку.
| 3005 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-24 ТП-386 |  | 6 (6.3) | 2023-07-03 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-07-03 23:50 | 2023-07-04 01:21 | 2023-07-04 22:58 | 10 | 4 | 1 | 15 |  | 0.4 | 23.1333 | 1.5167 | 15.167 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-1015 1 сек. до ТП-2914 1 сек. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС411/12-ЦРП2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 08:00 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-07-04 08:00 | 2023-07-04 09:50 | 2023-07-04 09:50 | 20 | 12 | 1 | 527 | 1 | 0.77 | 1.8333 | 1.8333 | 36.666 | Отыскание и устранение ОЗЗ. Неисправна КЛ-6кВ ТП-125- ТП-82. Установлено РИСЭ 700 кВА.
| 3010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 10:59 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-07-04 10:59 | 2023-07-04 12:11 | 2023-07-04 12:11 | 18 | 6 | 2 | 39 |  | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 21.6 | ВЛ 10 кВ ф. 32924 восстановление нормальной схемы.Оп № 47 восстановление перемычек. фазировка.
| 3012 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП42/903Б-ЦРП29 |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 11:12 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-07-04 11:12 | 2023-07-04 12:21 | 2023-07-04 12:21 | 75 | 8 | 2 | 344 | 2 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | 86.25 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю. Повреждение ВВк-6кВ 2сек 6кВ, ПС 110кВ "Роса".
| 3013 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 11:18 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-07-04 11:18 | 2023-07-04 12:04 | 2023-07-04 12:04 | 105 | 54 | 5 | 157 |  | 0.85 | 0.7667 | 0.7667 | 80.5035 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР
| 3014 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-07-04 11:51 | 2023-07-04 13:47 | 2023-07-04 13:47 | 140 | 22 | 4 | 1100 |  | 0.33 | 1.9333 | 1.9333 | 270.662 | Повреждение на СТП-888 (аб). Повреждение в сети абонента: Жил. Дом Джалиевой, телефон отсутствует. | МВ от МТЗ
| 3016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Роса №15 | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-07-04 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-07-04 13:21 | 2023-07-04 15:19 | 2023-07-06 23:43 | 85 | 28 | 4 | 925 | 9 | 4.3 | 58.3667 | 1.9667 | 167.1695 | Выясняется 04.07.23 14:01 включен СВВк 6 кВ. Подано напряжение на 1 сек 6 кВ. Все потребители запитаны. Время обесточения 40 мин. 04.07.2023 15:01 ПС 110кВ Роса. Выведена в ремонт 1 сек. 6кВ. 04.07.23 15:19 По резерву (через фид.902 ПС Уча) вкл. все потребители 1 сек 6 кВ ПС 110кВ Роса. Время обесточения 1 час 58 мин. 04.07.2023 18:27 Ревизия ВВк КЛ 6кВ Пирогово I на ПС Роса. 05.07.2023 00:48 Все работы полностью закончены на ВВк КЛ 6кВ Пирогово I на ПС Роса, люди с рабочего места удалены, рабочие места осмотрены, замечаний нет. 05.07.2023 02:37 Включена в работу 1 сек 6 кВ ПС 110кВ Роса. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3017 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С836 А-РП 16110 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-07-04 14:30 | 2023-07-04 14:49 | 2023-07-04 21:20 | 110 | 11 | 2 | 180 |  | 0.8 | 6.8333 | 0.3167 | 34.837 | Не выявлено дефектов со стороны сетей КрРЭС. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. По сообщению диспетчера ЗЭС Жедрина на ПС 836 яч фид 303 А+Б не выпало никаких блинкеров.
| 3018 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 15:01 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-07-04 15:01 | 2023-07-04 15:19 | 2023-07-04 15:19 | 86 | 22 | 4 | 1302 |  | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 25.8 | Оперативные переключения по переводу нагрузки с фид.819 ПС 110 кВ "Роса" на фид.902 ПС 220 кВ "Уча". В связи с повреждением ВВк-6кВ 2 сек.6кВ ПС 110 кВ "Роса".
| 3019 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | БМКТП 10 кВ №791 д.Софрино | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-04 17:20 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-07-04 17:20 | 2023-07-04 17:36 | 2023-07-04 17:36 | 17 | 1 | 1 | 34 |  | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 4.5339 | Отключение РИСЭ, оперативные перключения
| 3020 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 18:04 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-04 18:04 | 2023-07-04 19:07 | 2023-07-04 19:07 | 2 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | Устранение аварийного дефекта (восстановление вязки на оп 85) на ВЛ 10 кВ Ф9/286 у д. Бучево
| 3021 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 19:50 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-04 19:50 | 2023-07-04 20:58 | 2023-07-04 20:58 | 27 | 15 | 2 | 160 |  | 0.9 | 1.1333 | 1.1333 | 30.5991 | ВЛ-6кВ фид.1/583отыскание и устранение неполнофазного режима
| 3022 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 699 РП 273 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 20:36 | Неплановое |  |  | 2:18 | 2023-07-04 20:36 | 2023-07-04 22:54 | 2023-07-04 22:54 | 102 | 4 | 1 | 145 |  | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 234.6 | Устранение аварийного дефекта, Повреждение КЛ на опоре№4.
| 3023 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №353 кв. Усково | Т | 6 (6.3) | 2023-07-04 20:39 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-04 20:39 | 2023-07-04 21:00 | 2023-07-04 21:00 | 35 | 1 | 1 | 65 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 12.25 | КТП 353 Произвести переключение анцапфы трансформатора на 1-2 положения в сторону уменьшения напряжения, в зависимости от исполнения трансформатора. Перевели из 3 во 2 положение
| 3024 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1623/деревня- н.п. Капорки |  | 0.38 | 2023-07-04 23:17 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-07-04 23:17 | 2023-07-05 00:48 | 2023-07-05 00:48 | 7 |  | 1 | 29 |  | 0.03 | 1.5167 | 1.5167 | 10.6169 | устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ ф деревня восстановление провода)
| 3025 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 03:32 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:21 | 2023-07-05 03:32 | 2023-07-05 04:53 | 2023-07-05 11:32 | 115 | 35 | 6 | 1565 |  | 1.6 | 8 | 1.35 | 155.25 | Повреждение участка КВЛ-6 кВ л.860, между ЛР №1 - ЛР-2. Проведен послеаварийный осмотр оборудования, поврежден ВВк-6кВ АСП-1 л.860. Участок КВЛ-6 кВ л.860, между ЛР №1 - ЛР-2, введен в работу. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита ВВк-6кВ фид.34.
| 3026 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 08:21 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-07-05 08:21 | 2023-07-05 09:35 | 2023-07-05 09:35 | 93 | 32 | 4 | 232 |  | 2.9 | 1.2333 | 1.2333 | 114.6969 | Устранение аварийного дефекта, выведена КЛ 6кВ ПС 325 Луговая фид.939 - ЦРП17 сек.Д
| 3027 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 09:43 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-07-05 09:43 | 2023-07-05 11:32 | 2023-07-05 11:32 | 128 | 12 | 2 | 602 |  | 0.8 | 1.8167 | 1.8167 | 232.5376 | Поиск и устранение неполнофазного режима. Повреждение ВВк-6кВ АСП-1 л.860.
| 3031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 11:17 | Неплановое |  |  | 3:37 | 2023-07-05 11:17 | 2023-07-05 14:54 | 2023-07-05 14:54 | 68 | 8 | 2 | 348 |  | 0.6 | 3.6167 | 3.6167 | 245.9356 | Выпиловка деревьев угрожающих падением на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ.
| 3034 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 11:33 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-07-05 11:33 | 2023-07-05 12:10 | 2023-07-05 12:10 | 104 | 25 | 5 | 722 |  | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 64.1368 | Устранение аварийного дефекта.Вывод в ремонт АСП -1 л.860
| 3035 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 11:38 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-07-05 11:38 | 2023-07-05 11:54 | 2023-07-05 11:54 | 115 | 42 | 5 | 93 |  | 0.6 | 0.2667 | 0.2667 | 30.6705 | для восстановления нормальной схемы после вывода из схемы сети поврежденной КЛ л. 904, для расшиновки и установки ПЗЗ
| 3038 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-07-05 22:46 | 2023-07-06 00:42 | 2023-07-07 16:07 | 119 | 15 | 4 | 645 | 1 | 1.3 | 41.35 | 1.9333 | 230.0627 | Повреждение КЛ 6 кВ л.903А. | МТЗ МВ-6кВ фид.800(А+Б), ПС 220кВ "Уча".
| 3039 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров |  | 110 | 2023-07-05 22:52 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-05 22:52; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 06.07.2023 При осмотре ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров на опоре № 184 обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов нижней фазы А по причине неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана. На изоляторе нижней фазы, арматуре и траверсе видны следы перекрытия. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Дмитров 05.07.23 22:52 АО от ДФЗ с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров. Длина ВЛ - 38,355 км (вся СЭС). ТКЗ ф. А- 0 кВ. L-3.2 км от ПС 220 кВ Дмитров.
| 3040 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст II цепь |  | 110 | 2023-07-05 23:05 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-05 23:05; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При аварийном осмотре ВЛ 110 кВ Солнечногорск- Б.Раст 2 в пролете опор 138-139 обнаружено перекрытие на проводе фазы С. На проводе нижней фазы С видны следы перекрытия, на земле остатки шара из токопроводящего материала. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: 05.07.23 23:05 АО с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 цепь. Длина ВЛ - 35,16 км (вся СЭС). Работа защит: ПС 110 кВ Солнечногорск: ДФЗ, АПВ успешно. ПС 500 кВ Белый Раст: ДФЗ, АПВ успешно. По прибору: ф. А-0, ТКЗ 8,31 км.
| 3051 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Смена -Бужаниново |  | 110 | 2023-07-06 12:27 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-06 18:08; социально-значимых объектов 23: 5.6833; социально-значимых объектов 26: 06.07.23 при осмотре ВЛ 110 кВ Смена -Бужаниново в пролете опор 12-13 обнаружено перекрытие проводов фазы А по причине падения ветки дерева спиленной не установленным лицом из-за забора частной территории. Следы перекрытия видны на проводах фазы А и на заборе, рядом лежат спиленные ветви. Ремонт провода не требуется. Персоналом СЛЭП будет написано заявление в полицию.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 3057 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП14/721А-ТП315 |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:16 | 2023-07-06 15:09 | 2023-07-06 15:25 | 2023-07-06 15:25 | 82 | 7 | 1 | 262 |  | 0.5 | 0.2667 | 0.2667 | 21.8694 | а) КТП-118 РУ 6кВ повреждение разрядников ф.А, ф.В. б) КВЛ 6кВ л.680 оп.28 ДКР | ЦРП-14: Максимальная токовая защита, МВ-6кВ л.721-А.
| 3060 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 15:59 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-07-06 15:59 | 2023-07-06 17:06 | 2023-07-06 17:06 | 47 | 29 | 3 | 85 |  | 1.26 | 1.1167 | 1.1167 | 52.4849 | переключения по определению ОЗЗ, неисправна КЛ10кВ за ЛР 922
| 3061 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 43 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-07-06 16:22 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-07-06 16:22 | 2023-07-06 18:14 | 2023-07-06 18:14 | 19 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 35.4673 | Устранение аварийного дефекта. Замена аварийной опоры.
| 3062 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/7-ЦРП14 |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 16:36 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-07-06 16:36 | 2023-07-06 17:48 | 2023-07-06 17:48 | 272 | 38 | 5 | 1650 |  | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 326.4 | ПС-325 перекос по напряжению на 1-2 секции 6 кВ. Напряжение: ф.«А» - 7,1 кВ, ф.«В» - 7,4 кВ, ф.«С» - 3,2 кВ
| 3063 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 19:03 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-07-06 19:03 | 2023-07-06 21:01 | 2023-07-06 21:01 | 445 | 32 | 7 | 1732 |  | 1.1 | 1.9667 | 1.9667 | 875.1815 | Устранение аварийного дефекта, поиск, неполнофазного режима
| 3064 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1480 Степаньково | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-07-06 21:51 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-07-06 21:51 | 2023-07-06 22:33 | 2023-07-06 22:33 | 11 |  | 1 | 85 |  | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | Подключение РИСЭ в связи с повреждением КЛ
| 3065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС128/18-ТП4 |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 09:11 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-07-07 09:11 | 2023-07-07 10:31 | 2023-07-07 10:31 | 23 | 7 | 1 | 116 |  | 1.574 | 1.3333 | 1.3333 | 30.6659 | устранение аварийного дефекта ( определение неполнофазного режима) Потребители переведены нат фид 9/128 . ВЛ 6 кВ ф18/128 обход ВЛ
| 3069 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП177/860-КРУН865 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 11:14 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-07 11:14 | 2023-07-07 11:35 | 2023-07-07 11:35 | 105 |  | 6 | 750 |  | 1.5 | 0.35 | 0.35 | 36.75 | Перекладка жил кабеля для восстановления фазировки.
| 3070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 836 с.14 - КРН 92 ф.453 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-07-07 11:18 | 2023-07-07 11:43 | 2023-07-23 03:39 | 4 | 4 | 1 | 60 |  | 0.5 | 376.35 | 0.4167 | 1.6668 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 453 | МТЗ
| 3072 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 11:42 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-07-07 11:42 | 2023-07-07 12:26 | 2023-07-07 12:26 | 77 |  | 4 | 1313 |  | 0.7 | 0.7333 | 0.7333 | 56.4641 | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы электроснабжения
| 3073 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 894 ул. Железнодорожная |  | 0.38 | 2023-07-07 11:54 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-07-07 11:54 | 2023-07-07 12:35 | 2023-07-07 12:35 | 6 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 4.0998 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0.4 кВ снятие дерева в пр. опор № 2-3.
| 3074 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 12:47 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-07-07 12:47 | 2023-07-07 13:09 | 2023-07-07 13:09 | 28 | 42 | 3 | 93 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 10.2676 | для восстановления нормальной схемы после вывода из схемы сети поврежденной КЛ л. 904, для безопасной установки ПЗЗ
| 3075 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 13:08 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-07-07 13:08 | 2023-07-07 13:27 | 2023-07-07 13:27 | 19 | 5 | 1 | 45 |  | 0.3 | 0.3167 | 0.3167 | 6.0173 | Устранение аварийного дефекта. Снятие веток с ВЛ пролеты оп.53-оп.54.
| 3077 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 376 - ТП 45 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:00 | 2023-07-07 13:13 | 2023-07-07 14:13 | 2023-07-07 14:13 | 51 | 17 | 5 | 850 | 1 | 0.24 | 1 | 1 | 51 | Отключен ЛР-103 на КТП-531 С/Т Союз (Аб) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3078 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 13:24 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-07-07 13:24 | 2023-07-07 14:15 | 2023-07-07 14:15 | 10 | 6 | 1 | 15 |  | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 8.5 | Устранение аварийного дефекта. КВЛ-6 кВ ф. ТП-860 снятие дерева в пр. опор №7-8.
| 3079 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Уча № 676 | АТ-1 250 МВА | 220 | 2023-07-07 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-09 20:37; социально-значимых объектов 23: 55; социально-значимых объектов 26: повреждение струйного реле фаза “B” АТ-1; социально-значимых объектов 27: АО АТ-1 ( 220 кВ/110 кВ, 250 мВА) от ГЗ РПН ф.В. АТ-2 в работе. Без обесточения. Производится Осмотр АТ-1 на ОРУ. При осмотре АТ-1 на ОРУ 220 кВ обнаружена работа системы пожаротушения. Возгорание и задымление отсутствуют. Замечаний по осмотру АТ-1 нет. Система пожаротушения отключена. На основном терминале защит АТ-1 RED 521 обнаружены светодиоды ГЗ РПН ф.В, Неисправность ГЗ РПН АТ-1, отсечной клапан АТ-1 не взведён. КИГЗ АТ-1 исправна, в норме. СН и ПТ в норме, земли и перекосов не обнаружено. Напряжение 233кВ и 115 кВ. Нагрузка на АТ-2 267А по 220 кВ, и 525А по 110 кВ. Охлаждение АТ-2 в работе, без замечаний температура 57 градусов.
| 3080 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС128/6 - ТП 270 |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:12 | 2023-07-07 13:50 | 2023-07-07 14:02 | 2023-07-10 16:40 | 6 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0.135 | 74.8333 | 0.2 | 1.2 | Повреждение КЛ. Поврежден участок между ТП 195 и ТП 270 Потребители переведены по резерву на фид 35 ПС 110 кВ Игнатово. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3081 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 611 ЦРП 25 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 14:13 | Неплановое |  |  | 2:53 | 2023-07-07 14:13 | 2023-07-07 17:06 | 2023-07-07 17:06 | 74 | 11 | 2 | 79 |  | 0.5 | 2.8833 | 2.8833 | 213.3642 | Устранение аварийного дефекта. Замена изоляторов ВЛ 10 кВ л.611 оп.42-43, опиловка ДКР.
| 3082 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 14:15 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-07-07 14:15 | 2023-07-07 14:50 | 2023-07-07 14:50 | 47 | 17 | 3 | 90 |  | 0.7 | 0.5833 | 0.5833 | 27.4151 | Устранение аварийного дефекта. Снятие веток с ВЛ пролеты оп.34-оп.35.
| 3087 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП-10кВ №632 СНТ Березка | ШР 10 кВ Т-1 | 0.38 | 2023-07-07 16:38 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-07-07 16:38 | 2023-07-07 17:25 | 2023-07-07 17:25 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 11.7495 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия Гл. руб-ка тр-ра ( устранение неполнофазного режима).
| 3089 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1480 Степаньково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-07 18:18 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-07-07 18:18 | 2023-07-07 18:48 | 2023-07-07 18:48 | 11 |  | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | Отключение РИСЭ.
| 3090 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 22:10 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-07-07 22:10 | 2023-07-07 22:59 | 2023-07-07 22:59 | 68 | 20 | 3 | 1060 |  | 1.4 | 0.8167 | 0.8167 | 55.5356 | Устранение аварийного дефекта .Неполнофазный режим работы.
| 3091 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин II цепь |  | 110 | 2023-07-08 04:17 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-08 04:17; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 08:30 Допущена бригада на послеаварийный осмотр 15:34 Произведен послеаварийный осмотр Причина: в пролете опор № 55-56. Падение деревьев из глубины леса (сильный ветер). Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита. Длина 25,19 км (СЭС). ПС 110кВ Клин: АО от ДФЗ с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин 2 цепь, точка кз = 25.5 км, фаза "С"-0, осмотрена ячейка - замечаний нет. ПС 110кВ Решетниково: АО от ДФЗ с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин 2 цепь, точка кз = 13.1 км, фаза "С"-0, осмотрена ячейка - замечаний нет.
| 3092 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-07-08 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-07-08 11:35 | 2023-07-08 13:17 | 2023-07-08 13:17 | 107 | 33 | 2 | 1500 |  | 2 | 1.7 | 1.7 | 181.9 | Причина отключения повреждение КЛ 6 кВ л.966 на ТП-1470 (абн). Отключен ЛР-966. | АСП фид.795: МТЗ ВВк-6кВ.
| 3093 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф.22 ПС-160 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-07-08 14:10 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-07-08 14:10 | 2023-07-08 15:04 | 2023-07-08 15:04 | 114 | 15 | 2 | 328 |  | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 102.6 | отыскание ОЗЗ КВЛ-6кВ фид 22/ПС 160 Перемилово.
| 3094 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:09 | 2023-07-08 14:20 | 2023-07-08 15:29 | 2023-07-08 15:29 | 80 | 15 | 8 | 185 |  | 0.398 | 1.15 | 1.15 | 92 | Сломана опора №25 отпайка на ТП-182 в результате стороннего воздействия с/х техникой при производстве с/х работ | МТЗ
| 3095 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 157 д. Кузнецово |  | 0.38 | 2023-07-08 17:19 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-07-08 17:19 | 2023-07-08 18:03 | 2023-07-08 18:03 | 16 | 0 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.7333 | 0.7333 | 11.7328 | устранение аварийного дефекта КТП-157 РУ-0,4кВ замена пинцета на руб. фид.1
| 3096 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №641 Котельная Геофизика | фид Водонасосная +Скважина№2 | 0.38 | 2023-07-08 21:45 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-07-08 21:45 | 2023-07-08 22:17 | 2023-07-08 22:17 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 1.5999 | Отыскание и устранение ОЗ. Замена ПН ф.Водозабор.
| 3097 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-07-08 22:14 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-07-08 22:14 | 2023-07-09 00:11 | 2023-07-09 00:11 | 121 | 42 | 2 | 1500 |  | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 235.95 | Отыскание неполнофазного режима.
| 3098 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-07-09 00:15 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-07-09 00:15 | 2023-07-09 00:43 | 2023-07-09 00:43 | 122 | 42 | 2 | 1500 |  | 1.9 | 0.4667 | 0.4667 | 56.9374 | Устранение неполнофазного режима.
| 3099 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 13:10 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-07-09 13:10 | 2023-07-09 14:09 | 2023-07-09 14:09 | 132 | 15 | 3 | 132 |  | 1.2 | 0.9833 | 0.9833 | 129.7956 | Устранение аварийного дефекта Устранение неполнофазного режима работы Повреждение на абонентской КТП 0605
| 3100 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи МТП 197 |  | 0.38 | 2023-07-09 15:20 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-07-09 15:20 | 2023-07-09 16:04 | 2023-07-09 16:04 | 9 |  | 1 | 15 |  | 0.007 | 0.7333 | 0.7333 | 6.5997 | устранение аварийного дефекта, восстановление провода на оп 11
| 3101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ РП 82 д. Хребтово |  | 0.38 | 2023-07-09 15:59 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-07-09 15:59 | 2023-07-09 16:22 | 2023-07-09 16:22 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | Устранение аварийного дефекта снятие дерева с ВЛ 0.4 кВ фид.1
| 3102 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 572 п. 8 Марта |  | 0.38 | 2023-07-09 16:15 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-07-09 16:15 | 2023-07-09 16:55 | 2023-07-09 16:55 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . ВЛ 0,4 кВ ф. 1 в пролете опор 8-9 оборван провод СИП.
| 3103 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 567 |  | 0.38 | 2023-07-09 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:26 | 2023-07-09 17:16 | 2023-07-09 17:42 | 2023-07-09 17:42 | 19 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 8.2327 | МТП-567 фид правая сторона - обнаружено повреждение в М/С потребителя дома № 15 - АВ - отключен | МТП-567 фид правая сторона откл АВ
| 3104 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ-220 кВ Тютчево-Уча |  | 220 | 2023-07-09 18:00 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-09 22:53; социально-значимых объектов 23: 4.8833; социально-значимых объектов 26: При осмотре КВЛ 220 кВ Тютчево-Уча в пролете опор 16-17 обнаружено перекрытие на провод средней фазы "А" (горизонтальное расположение проводов), по причине разгрузки мусорного контейнера под проводом не установленными лицами. Есть следы перекрытия на проводе средней фазы "А", ремонт провода не требуется. Персоналом СЛЭП будет подано заявление в полицию. КВЛ общая длина - 13,597 км (ВЛ вся в обслуживании СЭС - 12,969 км; КЛ в обслуживании МВС - 0,628 км).; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Тютчево: ДЗЛ 1 и 2 комплект и ТО, ТКЗ - 5,3 км, фаза А-0. ПС 220 кВ Уча: ДЗЛ 1 и 2 комплект, по ТОР-9,4 км фаза А-0.
| 3105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 04:39 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-07-10 04:39 | 2023-07-10 05:30 | 2023-07-10 05:30 | 69 | 36 | 3 | 96 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 58.65 | Устранение аварийного дефекта, поиск неполнофазного режима. Снятие ветки на оп 21.
| 3107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 09:30 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-07-10 09:30 | 2023-07-10 10:15 | 2023-07-10 10:15 | 81 | 66 | 3 | 134 |  | 1.446 | 0.75 | 0.75 | 60.75 | Повреждение в абонеских сетях , отыскание устранение ОЗ за КРН-7.
| 3113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6кВ №101 д.Назарово | Рубильник РБ-2/2,250А | 6 (6.3) | 2023-07-10 11:36 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-10 11:36 | 2023-07-10 12:39 | 2023-07-10 12:39 | 19 | 1 | 1 | 27 |  | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 19.95 | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета под ПН-2 фид.2
| 3115 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. 1 д. 25-26 ТП 1002 с. Ельдигино |  | 0.38 | 2023-07-10 13:24 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-07-10 13:24 | 2023-07-10 15:23 | 2023-07-10 15:23 | 1 |  | 1 | 69 |  | 0.01 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт КЛ 0,4 кВ.
| 3120 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП499/деревня- д. Головино |  | 0.38 | 2023-07-10 15:06 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-07-10 15:06 | 2023-07-10 16:40 | 2023-07-10 16:40 | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 0.02 | 1.5667 | 1.5667 | 18.8004 | Устранение аварийного дефекта, обрезка крон деревьев.
| 3121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-12 16:25; социально-значимых объектов 23: 48.4167; социально-значимых объектов 26: Выясняются. Есть резерв - фид.30 ПС 220 кВ Новософрино.; социально-значимых объектов 27: МТЗ. АВР в ЦРП-18 успешно.
| 3122 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44 Липуниха-ПСС147 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 16:23 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-10 16:23 | 2023-07-10 17:01 | 2023-07-10 17:01 | 73 | 29 | 3 | 171 |  | 1.23 | 0.6333 | 0.6333 | 46.2309 | Отыскание и устранение ОЗ сети 10кВ.
| 3125 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 16:54 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-07-10 16:54 | 2023-07-10 18:53 | 2023-07-10 18:53 | 28 | 1 | 1 | 59 |  | 0.03 | 1.9833 | 1.9833 | 55.5324 | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима.
| 3126 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1495 д. Медведково | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-10 17:50 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-07-10 17:50 | 2023-07-10 19:05 | 2023-07-10 19:05 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 0.007 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | Устранение аварийного дефекта, устранение нагрева контактных соединений
| 3127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП-205 -КТП-222 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 17:53 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-07-10 17:53 | 2023-07-10 18:46 | 2023-07-11 23:24 | 58 | 5 | 1 | 84 |  | 0.4 | 29.5167 | 0.8833 | 51.2314 | Отыскание неполнофазного режима в сети 10кВ
| 3128 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-143 с-х Останкино |  | 0.38 | 2023-07-10 18:24 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-07-10 18:24 | 2023-07-10 18:46 | 2023-07-10 18:46 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 7.7007 | Устранение аварийного дефекта, перевод ПБВ.
| 3129 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС15/216-КРН216 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-21 10:36; социально-значимых объектов 23: 255.75; социально-значимых объектов 26: АВР-успешно,по сети абонента ТП-1623(АБ) Повреждение КЛ-10 кВ фид.216 ПС 110кВ "Роса".; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита ВВк-10кВ фид.216.
| 3130 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Куркино №837 | Телемеханика | 220 | 2023-07-11 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-11 03:07; социально-значимых объектов 23: 2.9667; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: пропадание телемеханики с ПС 110 кВ Куркино по основному и по резервному каналу на МосРДУ и Диспетчерский пункт Октябрьского участка.
| 3131 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово |  | 35 | 2023-07-11 05:07 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-11 05:07; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: на опоре № 11, следы перекрытия верней и нижней фаз по причине наброса, ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АПВ успешно, без обесточения потребителей.
| 3132 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 536 РП 942 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 06:43 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-07-11 06:43 | 2023-07-11 07:39 | 2023-07-11 07:39 | 128 | 29 | 4 | 198 |  | 2.2 | 0.9333 | 0.9333 | 119.4624 | Отыскание и устранение ОЗ лин.536
| 3133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-07-11 09:23 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-07-11 09:23 | 2023-07-11 10:56 | 2023-07-11 10:56 | 101 | 28 | 3 | 165 |  | 1.3 | 1.55 | 1.55 | 156.55 | Отыскание однофазного замыкания. Повреждение КЛ-6 кВ ф. 11642 с ПС-116 Солнечногорск до ЦРП-25 с.1
| 3141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 131 д. Митькино |  | 0.38 | 2023-07-11 12:48 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-07-11 12:48 | 2023-07-11 13:37 | 2023-07-11 13:37 | 19 | 1 | 1 | 29 |  | 0.06 | 0.8167 | 0.8167 | 15.5173 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ от ТП-131 восстановление провода
| 3142 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №173 д.Новиково, СНТ "Ромашка" | ЛР 10 кВ в ст лин 502 фид 78 | 10 (10.5) | 2023-07-11 13:40 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-07-11 13:40 | 2023-07-11 14:49 | 2023-07-11 14:49 | 17 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0.02 | 1.15 | 1.15 | 19.55 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ТП. Замена поврежденного силового трансформатора ТМ 100кВА на ТМГ 160кВА в КТП-173.
| 3145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №254 д.Торговцево | сек 0,4кВ | 0.38 | 2023-07-11 17:24 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-07-11 17:24 | 2023-07-11 17:58 | 2023-07-11 17:58 | 15 | 1 | 1 | 19 |  | 0.09 | 0.5667 | 0.5667 | 8.5005 | устранение аварийного дефекта ( ремонт рубильника фид."деревня")
| 3146 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 21:57 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-07-11 21:57 | 2023-07-11 22:56 | 2023-07-11 22:56 | 295 | 48 | 13 | 2100 | 1 | 0.35 | 0.9833 | 0.9833 | 290.0735 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ на КВЛ-10 кВ фид 142108 от ПС 35 кВ Ванино
| 3147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-07-11 22:04 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-07-11 22:04 | 2023-07-11 22:51 | 2023-07-11 22:51 | 75 | 14 | 5 | 190 |  | 0.49 | 0.7833 | 0.7833 | 58.7475 | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим.
| 3148 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 603 Кривцово |  | 0.38 | 2023-07-12 07:55 | Неплановое |  |  | 5:57 | 2023-07-12 07:55 | 2023-07-12 13:52 | 2023-07-12 13:52 | 15 | 1 | 1 | 45 |  | 0.01 | 5.95 | 5.95 | 89.25 | Для тушения пожара в охранной зоне ВЛ.
| 3152 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:41 | 2023-07-12 10:33 | 2023-07-12 11:14 | 2023-07-12 11:14 | 104 | 38 | 3 | 115 |  | 0.6 | 0.6833 | 0.6833 | 71.0632 | Выясняется, длина КВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 6, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-925-147-59-79 . Питающая ПС 110 кВ №438 Бакеево , фид. 205. | МТЗ
| 3154 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 БКТП-97 ТСЖ Жостово |  | 0.38 | 2023-07-12 11:30 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-07-12 11:30 | 2023-07-12 11:58 | 2023-07-12 11:58 | 6 |  | 1 | 23 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 2.8002 | Устранение аварийного дефекта, восстановление крепления провода СИП, пролет оп. 11/2 - 11/3
| 3157 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Колосово КТП 488 |  | 0.38 | 2023-07-12 11:59 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-07-12 11:59 | 2023-07-12 12:28 | 2023-07-12 12:28 | 12 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 5.7996 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева в пролете оп.№ 5-6
| 3159 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №899 ЦМИС ул. Центральная | Р 0,4 кВ фид ул.Школьная д.6 | 0.38 | 2023-07-12 12:05 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-07-12 12:05 | 2023-07-12 12:38 | 2023-07-12 12:38 | 1 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета на руб-ке ф.ул. Школьная д.6.
| 3160 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 278 д. Павельцево |  | 0.38 | 2023-07-12 12:08 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-07-12 12:08 | 2023-07-12 14:06 | 2023-07-12 14:06 | 11 |  | 1 | 11 |  | 0.05 | 1.9667 | 1.9667 | 21.6337 | Устранение аварийного дефекта, уборка ДКР оп.32-34
| 3161 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 12:25 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-07-12 12:25 | 2023-07-12 15:01 | 2023-07-12 15:01 | 91 | 5 | 6 | 423 |  | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 236.6 | Устранение аварийного дефекта, поиск неполнофазного режима
| 3169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 603 Кривцово |  | 0.38 | 2023-07-12 14:26 | Неплановое |  |  | 5:13 | 2023-07-12 14:26 | 2023-07-12 19:39 | 2023-07-12 19:39 | 10 |  | 1 | 45 |  | 0.01 | 5.2167 | 5.2167 | 52.167 | Устранение аварийного дефекта: на ВЛ-0,4 кВ в пр. оп.2-5 восстановление провода.
| 3170 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 15:01 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-07-12 15:01 | 2023-07-12 16:58 | 2023-07-12 16:58 | 34 | 3 | 2 | 260 |  | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 66.3 | Устранение аварийного дефекта, ремонт поврежденного КЛ 10 кВ л. 900 ЦРП 20 - оп. 1
| 3171 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.829359 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 15:20 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-07-12 15:20; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Отыскание и устранение ОЗ: повреждение КЛ-10 кВ ф. 829359
| 3172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 16:43 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-07-12 16:43 | 2023-07-12 17:12 | 2023-07-12 17:12 | 101 | 18 | 7 | 364 |  | 1.42 | 0.4833 | 0.4833 | 48.8133 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид 3/787 оп. 131-132 снятие ветки
| 3173 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 17:35 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-07-12 17:35 | 2023-07-12 18:04 | 2023-07-12 18:04 | 62 | 6 | 1 | 116 |  | 0.27 | 0.4833 | 0.4833 | 29.9646 | устранение аварийного дефекта - земля КВЛ-10кВ отп за КРН-937 оп.22 расшиновка КЛ
| 3174 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:58 | 2023-07-12 18:40 | 2023-07-12 20:38 | 2023-07-12 20:38 | 149 | 29 | 12 | 1450 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 293.0383 | выясняется, | ВВк от МТЗ
| 3175 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 |  | 0.38 | 2023-07-12 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:28 | 2023-07-12 19:49 | 2023-07-12 20:17 | 2023-07-12 20:17 | 9 |  | 1 | 50 | 0 | 0.01 | 0.4667 | 0.4667 | 4.2003 | выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3176 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 20:45 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-12 20:45 | 2023-07-12 21:53 | 2023-07-12 21:53 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.05 | 1.1333 | 1.1333 | 14.7329 | Устранение аварийного дефекта : снятие дерева с проводов ВЛ пролет опор 4-5 отпайка на ЛР-433
| 3177 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 821 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 01:21 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-08-03 08:21; социально-значимых объектов 23: 511; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети
| 3178 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 02:26 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-07-13 02:26 | 2023-07-13 03:00 | 2023-07-13 03:00 | 72 | 29 | 2 | 62 |  | 0.74 | 0.5667 | 0.5667 | 40.8024 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода ВЛ 10 кВ л.622 оп.2
| 3180 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №538 д. Покровка | Т | 6 (6.3) | 2023-07-13 11:03 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-07-13 11:03 | 2023-07-13 11:43 | 2023-07-13 11:43 | 17 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 11.3339 | Устранение аварийного дефекта . Замена неисправного АВ
| 3183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 450 |  | 0.38 | 2023-07-13 11:29 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-07-13 11:29 | 2023-07-13 13:20 | 2023-07-13 13:20 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.007 | 1.85 | 1.85 | 33.3 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева
| 3184 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:25 | 2023-07-13 11:50 | 2023-07-13 13:15 | 2023-07-13 13:15 | 98 | 26 | 3 | 1710 |  | 1.2 | 1.4167 | 1.4167 | 138.8366 | Повреждение абонентской КЛ-6 кВ фид.45 опора №89 -ТП-5 АО "ДАОС". тел.89262329526. | МТЗ ВВк-6кВ фид.45.
| 3188 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II |  | 35 | 2023-07-13 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-15 00:53; социально-значимых объектов 23: 36.45; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: АО от 1 ст.ТЗНП КЛ 35 кВ Шмелево-Рогово №2. На ПС 35 кВ АВР по 35 кВ успешно, без обесточения потребителей. ПС 220 кВ Шмелево: АО от 1 ст. ТЗНП. ПС 35 кВ Рогово: ЗМН, АВР по 35 кВ успешно.
| 3189 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 12:28 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-07-13 12:28 | 2023-07-13 14:20 | 2023-07-13 14:20 | 65 | 17 | 3 | 116 |  | 1.25 | 1.8667 | 1.8667 | 121.3355 | устранение аварийного дефекта( на ЛР 99Б восстановление перемычки)
| 3190 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. село МТП 147 с. Внуково |  | 0.38 | 2023-07-13 12:59 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-07-13 12:59 | 2023-07-13 14:56 | 2023-07-13 14:56 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | Устранение аварийного дефекта ( восстановление провода ВЛ 0,4 кВ о ф1 оп 8-6 от МТП 147
| 3194 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1225 с.1/1 д.Владычино |  | 0.38 | 2023-07-13 13:59 | Неплановое |  |  | 2:31 | 2023-07-13 13:59 | 2023-07-13 16:30 | 2023-07-13 16:30 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 2.5167 | 2.5167 | 25.167 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ВЛ-0,4 кВ от ДКР по жалобе добродел №8982179
| 3197 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП28-ТП321 |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:52 | 2023-07-13 15:04 | 2023-07-13 15:56 | 2023-07-13 15:56 | 25 | 1 | 1 | 35 |  | 0.3 | 0.8667 | 0.8667 | 21.6675 | Падение ветки дерева на КВЛ 6кВ фид ЦРП 28-ТП 320+ТП 321 с.2- на опоре № 19 на неизолированных концах для установки ПЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3199 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 603 ТП 236 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 15:52 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-07-13 15:52 | 2023-07-13 17:51 | 2023-07-13 17:51 | 35 | 22 | 2 | 64 |  | 0.64 | 1.9833 | 1.9833 | 69.4155 | Устранение аварийного дефекта. устранение неполнофазного режима
| 3201 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/722Г-ТП157 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-07-13 16:24 | 2023-07-13 18:21 | 2023-07-18 12:15 | 42 | 6 | 1 | 480 |  | 0.9 | 115.85 | 1.95 | 81.9 | Повреждения КЛ-10 кВ л.722Г и повреждение абонентской КЛ-10 кВ л.845 (абн), ООО "Мосэнерго". | МТЗ МВ-10кВ л.722-Г.
| 3202 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4011 п.Андреевка | ВН 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-13 17:37 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-07-13 17:37 | 2023-07-13 18:53 | 2023-07-13 18:53 | 10 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 12.667 | Устранение аварийного дефекта. ТП-4011 замена 2ПК на тр-ре.
| 3203 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 17:59 | Неплановое |  |  | 2:54 | 2023-07-13 17:59 | 2023-07-13 20:53 | 2023-07-13 20:53 | 33 | 12 | 1 | 90 | 1 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 95.7 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3204 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 19:45 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-07-13 19:45 | 2023-07-13 20:17 | 2023-07-13 20:17 | 78 | 14 | 1 | 126 |  | 0.6 | 0.5333 | 0.5333 | 41.5974 | Отыскания и устранения ОЗ: повреждение на абонентской ТП-2084
| 3205 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 19:54 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-07-13 19:54 | 2023-07-13 21:29 | 2023-07-13 21:29 | 58 | 13 | 3 | 250 |  | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 91.8314 | Переключения для отыскание неполнофазного режима
| 3206 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 603 ТП 236 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 20:10 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-07-13 20:10 | 2023-07-13 20:26 | 2023-07-13 20:26 | 57 | 22 | 2 | 62 |  | 0.64 | 0.2667 | 0.2667 | 15.2019 | Устранение аварийного дефекта. Снятие постороннего предмета с ВР СТП-3117
| 3207 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 20:21 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-07-13 20:21 | 2023-07-13 22:19 | 2023-07-13 22:19 | 72 | 10 | 2 | 174 |  | 0.33 | 1.9667 | 1.9667 | 141.6024 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид.8/824 оп.9 восстановление провода
| 3208 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:25 | 2023-07-13 21:24 | 2023-07-14 01:49 | 2023-07-14 01:49 | 222 | 26 | 5 | 1300 |  | 0.98 | 4.4167 | 4.4167 | 980.5074 | ДКР в пролёте опор №17-19 | МВ от МТЗ
| 3209 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 22:14 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-07-13 22:14 | 2023-07-13 23:05 | 2023-07-13 23:05 | 118 | 19 | 3 | 1500 |  | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 100.3 | Поиск неполнофазного режима
| 3210 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП926/деревня- д. Савельево |  | 0.38 | 2023-07-13 23:35 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-07-13 23:35 | 2023-07-14 00:03 | 2023-07-14 00:03 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.048 | 0.4667 | 0.4667 | 6.5338 | подключение РИСЭ 320кВА на ТП-926А
| 3211 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:41 | 2023-07-13 23:46 | 2023-07-14 00:27 | 2023-07-14 00:27 | 104 | 25 | 10 | 1250 |  | 0.4 | 0.6833 | 0.6833 | 71.0632 | Повреждение СТП-1262 (аб) Русские башни | МВ от МТЗ
| 3212 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:51 | 2023-07-13 23:50 | 2023-07-14 01:41 | 2023-07-14 01:41 | 88 | 16 | 4 | 332 |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 162.8 | Повреждение КЛ 6кВ фид.800-Б. | ПС 220кВ "Уча", МТЗ ВВк-6кВ фид.800 (А+Б). ЦРП-42 АВР 6кВ сек.1-2 выведен.
| 3214 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/6-ТП426 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 01:01 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-07-14 01:01 | 2023-07-14 02:16 | 2023-07-14 02:16 | 73 | 13 | 7 | 280 |  | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 91.25 | Переключения для отыскания неполнофазного режима
| 3215 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 01:06 | Неплановое |  |  | 3:00 | 2023-07-14 01:06 | 2023-07-14 04:06 | 2023-07-14 04:06 | 14 | 4 | 1 | 16 |  | 0.2 | 3 | 3 | 42 | Устранение аварийного дефекта, КЛ-10кВ оп.30-31 повреждение наконечника КЛ на оп.30
| 3216 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №2А фид.28407 | Гл.руб 0.4 кВ Т-2 | 0.38 | 2023-07-14 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:17 | 2023-07-14 01:15 | 2023-07-14 01:32 | 2023-07-14 01:32 | 35 |  | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 9.9155 | Выясняется, отключился главный АВ-0,4 кВ Т-2 , резерв есть, время доезда бригады 10 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28213 А+Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 39 ПС 35 кВ Рюмино №487 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 06:57 | Неплановое |  |  | 4:42 | 2023-07-14 06:57 | 2023-07-14 11:39 | 2023-07-14 11:39 | 50 | 10 | 1 | 45 |  | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 235 | Устранение аварийного дефекта.Устранение ОЗЗ. На оп.1 абонентской лин.1273 разрушен изолятор ЛР-6кВ 1273( снт Игнатьево) тел. 8-915-168-16-97
| 3218 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:58 | 2023-07-14 07:25 | 2023-07-14 08:23 | 2023-07-14 08:23 | 290 | 41 | 7 | 778 |  | 1.9 | 0.9667 | 0.9667 | 280.343 | Выясняется. Резерв есть.СЗО нет. Протяженность 15 км. Направлена бригада. | МТЗ
| 3219 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №534 СНТ "Строитель" д.Гафидово | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-07-14 08:28 | Неплановое |  |  | 2:52 | 2023-07-14 08:28 | 2023-07-14 11:20 | 2023-07-14 11:20 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.01 | 2.8667 | 2.8667 | 20.0669 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление шлейфа ВПР-534 на МТП-534 СНТ Строитель д Русино
| 3220 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 08:35 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-07-14 08:35 | 2023-07-14 09:14 | 2023-07-14 09:14 | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 2.6 | Устранение аварийного дефекта. КВЛ-10 кВ оп. №10 А восстановление отгоревших перемычек.
| 3222 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2430 д. Лопотово |  | 0.38 | 2023-07-14 09:35 | Неплановое |  |  | 3:55 | 2023-07-14 09:35 | 2023-07-14 13:30 | 2023-07-14 13:30 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 3.9167 | 3.9167 | 31.3336 | КТП-2104 Устранение аварийного дефекта замена ИПУ-10/630
| 3224 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 10:03 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-07-14 10:03 | 2023-07-14 10:31 | 2023-07-14 10:31 | 3 | 3 | 3 | 185 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 1.4001 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
| 3227 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 10:46 | Неплановое |  |  | 5:38 | 2023-07-14 10:46 | 2023-07-14 16:24 | 2023-07-14 16:24 | 23 | 6 | 2 | 22 |  | 0.2 | 5.6333 | 5.6333 | 129.5659 | Отыскание устранение неполнолнофазного режима работы ВЛ-10 кВ
| 3228 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 10:49 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-07-14 10:49 | 2023-07-14 11:41 | 2023-07-14 11:41 | 50 | 21 | 3 | 49 |  | 0.65 | 0.8667 | 0.8667 | 43.335 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа ВР КТП-1012
| 3233 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 13:08 | Неплановое |  |  | 2:49 | 2023-07-14 13:08 | 2023-07-14 15:57 | 2023-07-14 15:57 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 2.8167 | 2.8167 | 19.7169 | Устранение аварийного дефект: отпайка на КТП-500 замена оп. №42.
| 3236 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 548 ЦРП 17 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 13:41 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-07-14 13:41 | 2023-07-14 15:02 | 2023-07-14 15:02 | 56 | 25 | 2 | 59 |  | 0.7 | 1.35 | 1.35 | 75.6 | Заявка МЭС - отключение КТП-1011. Заявка Конкорд № 39522, приложен график отключений.
| 3237 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 14:09 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-07-14 14:09 | 2023-07-14 15:46 | 2023-07-14 15:46 | 29 | 9 | 2 | 94 |  | 0.3 | 1.6167 | 1.6167 | 46.8843 | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим.
| 3238 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:15 | 2023-07-14 14:50 | 2023-07-14 16:05 | 2023-07-14 16:05 | 67 | 11 | 4 | 550 |  | 0.2 | 1.25 | 1.25 | 83.75 | СТП-1360 (аб) Освещение трассы - обнаружено повр РВО - откл ВПР-1360 | АО ВВК от МТЗ на АСП Скрепящево по фид 142102 от ПС 35 кВ Ванино
| 3239 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 16:40 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-07-14 16:40 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-14 17:00 | 80 | 21 | 6 | 423 |  | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 26.664 | Демонтаж пролета провода от оп № 25 в сторону оп № 34
| 3240 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 16:45 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-07-14 16:45 | 2023-07-14 18:19 | 2023-07-14 18:19 | 26 | 6 | 3 | 45 |  | 0.304 | 1.5667 | 1.5667 | 40.7342 | Восстановление пролета провода оп. 144-145 после ДТП
| 3241 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 17:04 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-07-14 17:04 | 2023-07-14 17:53 | 2023-07-14 17:53 | 80 | 21 | 2 | 423 |  | 1.2 | 0.8167 | 0.8167 | 65.336 | Монтаж пролета провода от оп № 44 в сторону оп № 37
| 3243 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 17:46 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-07-14 17:46 | 2023-07-14 21:42 | 2023-07-14 21:42 | 133 | 25 | 6 | 1250 |  | 0.3 | 3.9333 | 3.9333 | 523.1289 | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение озз. откл ЛР-4 на КТп-434 ( аб) повреждение РВО
| 3245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 22:28 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-07-14 22:28 | 2023-07-14 23:34 | 2023-07-14 23:34 | 62 | 34 | 6 | 291 |  | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 68.2 | Переключение для отыскания неполнофазного режима ВЛ-6кВ фид.43/311 оп.67 восстановлена воздушная перемычка
| 3246 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 00:50 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-07-15 00:50 | 2023-07-15 02:09 | 2023-07-15 02:09 | 23 | 16 | 1 | 55 |  | 0.9 | 1.3167 | 1.3167 | 30.2841 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3247 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 02:57 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-07-15 02:57 | 2023-07-15 04:22 | 2023-07-15 04:22 | 96 | 17 | 2 | 180 |  | 1.4 | 1.4167 | 1.4167 | 136.0032 | Поиск и устранение ОЗ лин.555
| 3248 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-07-15 04:31 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-07-15 04:31 | 2023-07-15 05:38 | 2023-07-15 05:38 | 107 | 25 | 10 | 1250 |  | 0.3 | 1.1167 | 1.1167 | 119.4869 | устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева
| 3249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1000 п. Андреевка | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-15 05:22 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-15 05:22 | 2023-07-15 06:30 | 2023-07-15 06:30 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.1333 | 1.1333 | 11.333 | Переподключение РИСЭ-350 кВА на КТП-1000( дозаправка).
| 3250 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 05:48 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-07-15 05:48 | 2023-07-15 07:17 | 2023-07-15 07:17 | 97 | 48 | 3 | 84 |  | 0.6 | 1.4833 | 1.4833 | 143.8801 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима, поиск земли.
| 3251 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 259 - ТП 64 |  | 6 (6.3) | 2023-07-15 07:05 | Неплановое |  |  | 3:50 | 2023-07-15 07:05 | 2023-07-15 10:55 | 2023-07-15 10:55 | 204 | 17 | 7 | 850 |  | 0.18 | 3.8333 | 3.8333 | 781.9932 | Устранение аварийного дефекта.Поиск и устранение неполнофазного режима.
| 3252 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 623 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 07:32 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-07-15 07:32 | 2023-07-15 08:08 | 2023-07-15 08:08 | 90 | 30 | 3 | 84 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора
| 3253 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 390 - МТП 12 |  | 6 (6.3) | 2023-07-15 08:22 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-07-15 08:22 | 2023-07-15 12:11 | 2023-07-15 12:11 | 89 | 20 | 4 | 1000 |  | 0.23 | 3.8167 | 3.8167 | 339.6863 | устранение аварийного дефекта .Поиск и устранение ОЗЗ. КТП-814 откл ВПР (аб) повреждение РВО.
| 3254 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 76603 ПС 35 кВ Борщево №766 |  | 6 (6.3) | 2023-07-15 09:42 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-07-15 09:42 | 2023-07-15 11:03 | 2023-07-15 11:03 | 129 | 21 | 4 | 1050 |  | 0.12 | 1.35 | 1.35 | 174.15 | устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ
| 3256 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 64 |  | 0.38 | 2023-07-15 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:59 | 2023-07-15 11:21 | 2023-07-15 12:20 | 2023-07-15 12:20 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от ТП-64 - оп № 18А - повреждение в М/С дома № 33 - АВ - отключен | АВ от МТЗ
| 3257 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 |  | 6 (6.3) | 2023-07-15 11:40 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-07-15 11:40 | 2023-07-15 13:08 | 2023-07-15 13:08 | 62 | 9 | 6 | 59 |  | 0.313 | 1.4667 | 1.4667 | 90.9354 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 6кВ фид.6 ПС-148 за КРН-987 на оп.14 замена изолятора
| 3258 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1000 п. Андреевка |  | 0.38 | 2023-07-15 12:05 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-07-15 12:05 | 2023-07-15 12:35 | 2023-07-15 12:35 | 11 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | Отключение РИСЭ
| 3259 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 14:18 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-07-15 14:18 | 2023-07-15 14:54 | 2023-07-15 14:54 | 41 | 12 | 1 | 90 |  | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 24.6 | Оперативные переключения, сборка нормальной схемы в ЦРП-95
| 3260 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 16:11 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-07-15 16:11 | 2023-07-15 16:50 | 2023-07-15 16:50 | 18 | 6 | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 11.7 | Отыскание и устранение ОЗ: оп. 47 повреждение шлейфа
пешки | 3261 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 22:00 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-15 22:00 | 2023-07-15 23:08 | 2023-07-15 23:08 | 52 | 40 | 5 | 60 |  | 1.4 | 1.1333 | 1.1333 | 58.9316 | Отыскание и устранение ОЗ: оп. №10 повреждение шлейфа.
| 3262 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1542 д. Михайловское | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-07-15 23:08 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-07-15 23:08 | 2023-07-16 00:12 | 2023-07-16 00:12 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 8.5336 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода от силового трансформатора до общ н/в руб на МТП-1542 д Михайловское
| 3263 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 06:25 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-07-16 06:25 | 2023-07-16 06:53 | 2023-07-16 06:53 | 47 | 28 | 3 | 55 |  | 1.32 | 0.4667 | 0.4667 | 21.9349 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. Повреждение не подтвердилось.
| 3264 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1095/828-ТП1356 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:24 | 2023-07-16 07:01 | 2023-07-16 07:25 | 2023-07-16 07:25 | 30 | 3 | 2 | 80 |  | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 12 | выясняется | ТП-1095, МТЗ ВВк-10кВ л.828.
| 3265 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП769/село- д. Ивлево |  | 0.38 | 2023-07-16 10:24 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-07-16 10:24 | 2023-07-16 11:12 | 2023-07-16 11:12 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 8 | Устранение аварийного дефекта.
| 3266 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 1008+КТП 1735 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 12:46 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-07-16 12:46 | 2023-07-16 13:48 | 2023-07-16 13:48 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | Устранение аварийного дефекта, для безопасности работ по опиловке ДКР в охранной зоне ВЛ для снятия упавшего дерева у КТП-1735
| 3267 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 13:50 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-16 13:50 | 2023-07-16 14:53 | 2023-07-16 14:53 | 18 | 13 | 2 | 27 |  | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 18.9 | Устранение аварийного дефекта.Повреждение за ЛР-1169.
| 3268 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24703 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:33 | 2023-07-16 15:11 | 2023-07-16 15:44 | 2023-07-16 15:44 | 83 | 15 | 3 | 750 |  | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 45.65 | Повреждение в сети абонента за Лр-108 А . отп на КТП-544 ( аб) откл ЛР-108А. СНТ Кадр тел 8-905-734-45-52 | фид 24703 МТЗ
| 3269 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 19:14 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-07-16 19:14 | 2023-07-16 20:58 | 2023-07-16 20:58 | 80 | 23 | 7 | 132 |  | 0.504 | 1.7333 | 1.7333 | 138.664 | устранение аварийного дефекта
| 3270 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 19:23 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-07-16 19:23 | 2023-07-16 21:11 | 2023-07-16 21:11 | 143 | 43 | 6 | 810 |  | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 257.4 | ВЛ 6 кВ ф.10/95 оп.71 в сторону ЛР-2770 устранение аварийного дефекта-восстановление перемычки и изолятор
| 3271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 19:23 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-07-16 19:23 | 2023-07-16 21:11 | 2023-07-16 21:11 | 143 | 43 | 6 | 810 |  | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 257.4 | ВЛ 6 кВ ф.10 ПС-95 Базарово оп 71 отпайка на ЛР-2770-устранение аварийного дефекта восстановление перемычки и изолятора
| 3272 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/132-ЦРП6 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 21:12 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-07-16 21:12 | 2023-07-16 23:09 | 2023-07-16 23:09 | 87 | 14 | 2 | 694 | 3 | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 169.65 | Отыскание неполнофазного режима
| 3273 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП248/588А-КТП1053 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 23:21 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-07-16 23:21 | 2023-07-17 00:44 | 2023-07-17 00:44 | 8 | 2 | 2 | 87 |  | 0.2 | 1.3833 | 1.3833 | 11.0664 | Повреждение КЛ-6 кВ л.873 ТП-1053-ТП-1054
| 3274 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | СДТУ | 110 | 2023-07-17 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-17 07:37; социально-значимых объектов 23: 5.5833; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Нет передачи информации ТМ по основному и резервному каналам
| 3275 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 02:15 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-07-17 02:15 | 2023-07-17 02:59 | 2023-07-17 02:59 | 102 | 20 | 1 | 779 |  | 0.5 | 0.7333 | 0.7333 | 74.7966 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление поврежденного шлейфа на ЛР-393 опора №42 КВЛ-6 кВ л.574.
| 3276 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Куркино №837 | СДТУ | 110 | 2023-07-17 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-17 07:25; социально-значимых объектов 23: 1.5333; социально-значимых объектов 26: Сбой в работе ПО оборудования ТМ.; социально-значимых объектов 27: Полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Куркино. Прямая диспетчерская связь между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Куркино не пропадала.
| 3277 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 09:02 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-07-17 09:02 | 2023-07-17 10:15 | 2023-07-17 10:15 | 105 | 11 | 3 | 522 |  | 0.474 | 1.2167 | 1.2167 | 127.7535 | Оперативные переключения для определения и устранения неполнофазного режима( ЛР 914 перевключили)
| 3278 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 10:10 | Неплановое |  |  | 2:19 | 2023-07-17 10:10 | 2023-07-17 12:29 | 2023-07-17 12:29 | 71 | 8 | 3 | 400 |  | 0.3 | 2.3167 | 2.3167 | 164.4857 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на КВЛ-10 кВ фид РП-60 - ТП-138
| 3281 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 418 фид.фид.п. Высокое |  | 0.38 | 2023-07-17 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:18 | 2023-07-17 12:40 | 2023-07-17 12:58 | 2023-07-17 12:58 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 3284 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 13:38 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-07-17 13:38 | 2023-07-17 15:10 | 2023-07-17 15:10 | 92 | 7 | 2 | 516 |  | 0.5 | 1.5333 | 1.5333 | 141.0636 | КВЛ-6кВ л.774, фид.29-А, ПС 35кВ "Катуар".Ввод в работу вновь смонтированного оборудования АСП-2155, отпайка в сторону ТП-198, д. Фоминское.
| 3286 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 223 ПС 35 кВ Сватково №749 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-28 15:25; социально-значимых объектов 23: 265.65; социально-значимых объектов 26: КЛ под охранным напряжением. Без обесточения потребителей.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 3287 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 15:00 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-07-17 15:00 | 2023-07-17 17:36 | 2023-07-17 17:36 | 25 | 12 | 2 | 71 |  | 1.49 | 2.6 | 2.6 | 65 | Устранение аварийного дефекта,опиловка аварийного дерева на ВЛ-6кВ л.564 с ТП-445 в пролетах оп.5-6
| 3288 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 15:12 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-07-17 15:12 | 2023-07-17 16:06 | 2023-07-17 16:06 | 262 | 32 | 7 | 1600 |  | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 235.8 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ЛР-107 фид 44306 от ПС-35 кВ Бабайки
| 3289 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №415 сан.Энергия | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-07-17 15:30 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-07-17 15:30; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Отыскание и устранение ОЗ : повреждение КЛ 10 кВ на Т-2 .
| 3290 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 17:02 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-07-17 17:02 | 2023-07-17 18:20 | 2023-07-17 18:20 | 18 | 13 | 2 | 27 |  | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 23.4 | Устранение аварийного дефекта: включение КЛ ЛР-1069- ТП-3084 после ремонта , снятие РИСЭ 350 кВа с ТП-3084.
| 3291 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:22 | 2023-07-17 17:15 | 2023-07-17 17:37 | 2023-07-17 17:37 | 112 | 15 | 6 | 750 |  | 0.5 | 0.3667 | 0.3667 | 41.0704 | Обнаружен отключенный ЛР-461 (аб) отпайка на КТП-1296 (аб). | АО ВВк на АСП Скрепящево от МТЗ
| 3292 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1519 д. Михайловка |  | 0.38 | 2023-07-17 21:05 | Неплановое |  |  | 2:59 | 2023-07-17 21:05 | 2023-07-18 00:04 | 2023-07-18 00:04 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 2.9833 | 2.9833 | 29.833 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4 кВ, снятие перемычек на оп.10 в сторону аб. отпайки ( повреждение в сетях абонента).
| 3293 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 23:03 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-07-17 23:03 | 2023-07-18 00:16 | 2023-07-18 00:16 | 84 | 24 | 3 | 58 |  | 1.05 | 1.2167 | 1.2167 | 102.2028 | Устранение аварийного дефекта, восстановление перемычки на оп.282.
| 3294 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71-РП-128 ф.71509 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-18 03:21; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10кВ ф.71509; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС 110кВ Поварово яч.ф.71509
| 3296 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП34/678Б-ТП373 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-18 10:36; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: причина отключения: механическое повреждение сторонними лицами КЛ 10кВ л.678Б ЦРП-34-ТП-373. ЗАО "Вегетта" диспетчер 89268421915 АВР-0,4кВ успешно в ТП; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3306 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/2-ЗТП529 |  | 6 (6.3) | 2023-07-18 14:03 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-07-18 14:03 | 2023-07-18 14:49 | 2023-07-18 14:49 | 40 |  | 3 | 191 |  | 0.3 | 0.7667 | 0.7667 | 30.668 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.2 ЦРП "Дмитров" оп.67 отп. на КТП-508 замена выгоревшего зажима.
| 3308 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-07-18 14:33 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-07-18 14:33 | 2023-07-18 14:56 | 2023-07-18 14:56 | 34 | 11 | 1 | 94 |  | 0.47 | 0.3833 | 0.3833 | 13.0322 | Устранение аварийного дефекта.Неисправность на ТП-273 (АБ,) отключение по заявке потребителя.
| 3309 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:02 | Неплановое |  |  | 2:13 | 2023-07-18 16:02 | 2023-07-18 18:15 | 2023-07-18 18:15 | 27 | 12 | 1 | 97 | 1 | 0.42 | 2.2167 | 2.2167 | 59.8509 | устронение аварийного дефекта ,отыскание неполнофазного режима
| 3310 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:19 | Неплановое |  |  | 3:52 | 2023-07-18 16:19 | 2023-07-18 20:11 | 2023-07-18 20:11 | 93 | 18 | 2 | 85 |  | 0.6 | 3.8667 | 3.8667 | 359.6031 | Отыскание и устранение ОЗЗ, повреждение аб. КЛ -10кВ оп.94 - ТП - Морозовка
| 3311 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:38 | Неплановое |  |  | 2:54 | 2023-07-18 16:38 | 2023-07-18 19:32 | 2023-07-18 19:32 | 39 | 24 | 5 | 120 |  | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 113.1 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3312 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:45 | Неплановое |  |  | 3:24 | 2023-07-18 16:45 | 2023-07-18 20:09 | 2023-07-18 20:09 | 18 | 5 | 1 | 25 |  | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 61.2 | Поиск и устранение ОЗЗ фид.705
| 3313 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - РТП-98 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-27 17:00; социально-значимых объектов 23: 216.1833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-42 с.1 РТП-98 с.1; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. РТП-98 АВР успешно
| 3314 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:55 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-07-18 16:55 | 2023-07-18 17:40 | 2023-07-18 17:40 | 20 | 8 | 1 | 47 |  | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 15 | Устронение аварийного дефекта восстановление провода оп.100-101
| 3315 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:06 | 2023-07-18 17:07 | 2023-07-18 17:13 | 2023-07-18 17:13 | 23 | 7 | 1 | 47 |  | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | выясняется, грозовой фронт | ЦРП-4 РУ-10кВ МТЗ л.632
| 3316 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 17:07 | Неплановое |  |  | 3:23 | 2023-07-18 17:07 | 2023-07-18 20:30 | 2023-07-18 20:30 | 25 | 22 | 3 | 90 |  | 0.9 | 3.3833 | 3.3833 | 84.5825 | Отыскание и устранение ОЗ: на ЛР-1330 поврежден шлейф
| 3317 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 634 РП 336 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 17:13 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:33 | 2023-07-18 17:13 | 2023-07-18 17:46 | 2023-07-18 17:46 | 31 | 5 | 2 | 52 |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 17.05 | Выясняется | АО от МТЗ
| 3318 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 |  | 6 (6.3) | 2023-07-18 17:31 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-07-18 17:31 | 2023-07-18 17:57 | 2023-07-18 17:57 | 151 | 56 | 7 | 2300 |  | 0.25 | 0.4333 | 0.4333 | 65.4283 | Отыскание неполнофазного режима
| 3319 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 18:03 | Неплановое |  |  | 4:00 | 2023-07-18 18:03 | 2023-07-18 22:03 | 2023-07-18 22:03 | 47 | 16 | 2 | 58 |  | 1.4 | 4 | 4 | 188 | Поиск и устранение ОЗЗ лин.612
| 3320 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 18:05 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-07-18 18:05 | 2023-07-18 19:45 | 2023-07-18 19:45 | 27 | 9 | 1 | 102 |  | 0.8 | 1.6667 | 1.6667 | 45.0009 | Отыскание и устранение ОЗ: поврежден КЛ-10 кВ ТП-423 2с.-ТП-416 2с.
| 3321 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 162 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-07-18 19:18 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-07-18 19:18 | 2023-07-18 19:52 | 2023-07-18 19:52 | 18 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 10.2006 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода
| 3322 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 20:16 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-07-18 20:16 | 2023-07-18 21:50 | 2023-07-18 21:50 | 64 | 7 | 1 | 125 |  | 0.6 | 1.5667 | 1.5667 | 100.2688 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3323 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП472/2-ТП474/2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 22:00 | Неплановое |  |  | 2:58 | 2023-07-18 22:00 | 2023-07-19 00:58 | 2023-07-19 00:58 | 46 | 13 | 1 | 89 | 0 | 1.2 | 2.9667 | 2.9667 | 136.4682 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 3324 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Левобережная – Старбеево I цепь |  | 220 | 2023-07-18 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-19 01:59; социально-значимых объектов 23: 3.0167; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий.
| 3325 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 23:13 | Неплановое |  |  | 3:39 | 2023-07-18 23:13 | 2023-07-19 02:52 | 2023-07-19 02:52 | 47 | 16 | 2 | 58 |  | 1.4 | 3.65 | 3.65 | 171.55 | Поиск и устранение ОЗЗ лин.612
| 3327 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП413-ТП411 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 23:20 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-07-18 23:20 | 2023-07-19 00:24 | 2023-07-19 00:24 | 10 | 4 | 2 | 16 |  | 0.2 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванного провода оп.54.
| 3328 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №534 СНТ "Строитель" д.Гафидово | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-07-19 01:01 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-07-19 01:01 | 2023-07-19 01:31 | 2023-07-19 01:31 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | Жалоба потребителя д Русино СНТ Строитель 87 - регулировка уровня напряжения на МТП-534 - регулировка ПБВ (тел потр 8 926 888 34 48)
| 3329 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-07-19 04:00 | 2023-07-19 04:23 | 2023-07-19 04:23 | 81 | 38 | 10 | 95 | 1 | 1.9 | 0.3833 | 0.3833 | 31.0473 | Выясняется, длина ВЛ 8,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3330 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Куркино №837 | СДТУ | 220 | 2023-07-19 04:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-19 06:20; социально-значимых объектов 23: 1.9667; социально-значимых объектов 26: Обесточение узла связи на ДП Октябрьской ОЗ.; социально-значимых объектов 27: Нет передачи информации по основному и резервному каналам связи
| 3331 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 04:40 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-07-19 04:40 | 2023-07-19 05:25 | 2023-07-19 05:25 | 37 | 31 | 4 | 98 |  | 1.23 | 0.75 | 0.75 | 27.75 | Отыскание неполнофазного режима работы сети.
| 3332 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 06:11 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-07-19 06:11 | 2023-07-19 06:33 | 2023-07-19 06:33 | 35 | 10 | 1 | 37 |  | 0.3 | 0.3667 | 0.3667 | 12.8345 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети.
| 3333 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 06:20 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-19 06:20 | 2023-07-19 07:28 | 2023-07-19 07:28 | 81 | 25 | 1 | 125 |  | 0.8 | 1.1333 | 1.1333 | 91.7973 | Устранение аварийного дефекта,выделение поврежденного участка абонентская отпайка за ЛР-511
| 3334 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 06:29 | Неплановое |  |  | 6:00 | 2023-07-19 06:29 | 2023-07-19 12:29 | 2023-07-19 12:29 | 61 | 37 | 3 | 77 |  | 0.85 | 6 | 6 | 366 | устранение аварийного дефекта.Поиск замыкания на "Землю".
пешки | 3335 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 06:30 | Неплановое |  |  | 10:03 | 2023-07-19 06:30 | 2023-07-19 16:33 | 2023-07-19 16:33 | 42 | 40 | 5 | 60 |  | 1.4 | 10.05 | 10.05 | 422.1 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 3336 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 548 ЦРП 17 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 06:56 | Неплановое |  |  | 5:56 | 2023-07-19 06:56 | 2023-07-19 12:52 | 2023-07-19 12:52 | 56 | 25 | 2 | 77 |  | 0.7 | 5.9333 | 5.9333 | 332.2648 | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима.
| 3337 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 53 сек 2 - ТП 382 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:49 | 2023-07-19 07:14 | 2023-07-19 08:03 | 2023-07-19 08:03 | 71 | 15 | 5 | 750 |  | 0.2 | 0.8167 | 0.8167 | 57.9857 | Повреждение в сети аб в КТП-808 откл ВПР | мтз
| 3338 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 07:25 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-07-19 07:25 | 2023-07-19 07:51 | 2023-07-19 07:51 | 59 | 50 | 5 | 115 |  | 1.1 | 0.4333 | 0.4333 | 25.5647 | Отыскание и устранение О.З.
| 3339 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 660 РП 320 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 07:29 | Неплановое |  |  | 4:48 | 2023-07-19 07:29 | 2023-07-19 12:17 | 2023-07-19 12:17 | 24 | 28 | 4 | 129 |  | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 115.2 | Поиск и устранение ОЗЗ лин.660
| 3340 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:45 | 2023-07-19 07:30 | 2023-07-19 08:15 | 2023-07-19 18:27 | 57 | 18 | 3 | 55 | 0 | 4.5 | 10.95 | 0.75 | 42.75 | Выясняется, длина ВЛ 5.6 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-926-485-02-23 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71309. Резерв есть. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3341 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:39 | 2023-07-19 07:32 | 2023-07-19 08:11 | 2023-07-19 08:11 | 78 | 8 | 4 | 400 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 50.7 | Повреждение в сети абонента за ЛР-139. Отпайка на МТП-617 СНТ Яхрома | МТЗ
| 3342 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:00 | Неплановое |  |  | 3:34 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 11:34 | 2023-07-19 11:34 | 60 | 23 | 2 | 144 |  | 1.6 | 3.5667 | 3.5667 | 214.002 | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 3343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 08:01 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-07-19 08:01 | 2023-07-19 09:44 | 2023-07-19 09:44 | 40 | 16 | 3 | 97 |  | 0.374 | 1.7167 | 1.7167 | 68.668 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.7 ПС-610 за КРН-68 восстановление провода в пр.оп. 8-9
| 3344 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | РП | РП 6 кВ №66 Волокаламское шоссе | МВ 6 кВ яч.11 фид.15 | 6 (6.3) | 2023-07-19 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-07-19 08:09 | 2023-07-19 09:27 | 2023-07-20 00:57 | 156 | 23 | 3 | 255 |  | 1 | 16.8 | 1.3 | 202.8 | КВЛ-6 кВ фид. Козино - повреждение кабельной вставки от ЛР 470 до ЛР 477 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3345 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:25 | 2023-07-19 08:20 | 2023-07-19 08:45 | 2023-07-19 08:45 | 36 | 32 | 2 | 65 |  | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 15.0012 | выясняется, длина ВЛ-5,1, количество кабельных вставок-4, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-926-485-02-23, фид. 32940 с ПС 110 Осиновка | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3346 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 448 сек 2 - ТП 287 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 08:21 | Неплановое |  |  | 3:41 | 2023-07-19 08:21 | 2023-07-19 12:02 | 2023-07-19 12:02 | 43 | 3 | 1 | 150 |  | 0.08 | 3.6833 | 3.6833 | 158.3819 | устранение аварийного дефекта . поиск и устранение неполнофазного режима.На опоре №7"А " восстановление зажима.
| 3347 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:31 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-07-19 08:31 | 2023-07-19 10:01 | 2023-07-19 10:01 | 43 | 15 | 2 | 2 |  | 0.443 | 1.5 | 1.5 | 64.5 | Заявка абонента СНТ МАЯК 8-903-144-18-81 Мелков А.С. откл. КРН-68 для устранение неисправности за ЛР-63(аб)
| 3348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:32 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:25 | 2023-07-19 08:32 | 2023-07-19 08:57 | 2023-07-19 08:57 | 37 | 28 | 4 | 40 |  | 0.6 | 0.4167 | 0.4167 | 15.4179 | Выясняется, длина ВЛ-4,6 км, фид. 32915 с ПС 110 Осиновка. РПВ успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3349 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Лесхоз-ТП601 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:59 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-07-19 08:59 | 2023-07-19 10:23 | 2023-07-19 10:23 | 5 | 5 | 1 | 25 |  | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 7 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3350 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 09:02 | Неплановое |  |  | 5:58 | 2023-07-19 09:02 | 2023-07-19 15:00 | 2023-07-19 15:00 | 38 | 17 | 3 | 41 |  | 0.4 | 5.9667 | 5.9667 | 226.7346 | Устранение аварийного дефекта. замена изоляторов. Поиск "Земли"
| 3351 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:02 | Неплановое |  |  | 5:45 | 2023-07-19 09:02 | 2023-07-19 14:47 | 2023-07-19 14:47 | 82 | 86 | 6 | 125 |  | 1.1 | 5.75 | 5.75 | 471.5 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 3352 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП964/деревня- д. Микляево |  | 0.38 | 2023-07-19 09:12 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-07-19 09:12 | 2023-07-19 11:10 | 2023-07-19 11:10 | 12 | 1 | 2 | 42 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 23.6004 | устранение аварийного дефекта- нв вставка в Ру 0,4 кВ Тп-964
| 3353 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:25 | Неплановое |  |  | 3:26 | 2023-07-19 09:25 | 2023-07-19 12:51 | 2023-07-19 12:51 | 27 | 26 | 2 | 65 |  | 0.6 | 3.4333 | 3.4333 | 92.6991 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3354 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:32 | Неплановое |  |  | 2:28 | 2023-07-19 09:32 | 2023-07-19 12:00 | 2023-07-19 12:00 | 48 | 32 | 2 | 65 |  | 0.84 | 2.4667 | 2.4667 | 118.4016 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3355 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 09:33 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-07-19 09:33 | 2023-07-19 11:30 | 2023-07-19 11:30 | 25 | 26 | 4 | 135 |  | 1.7 | 1.95 | 1.95 | 48.75 | отыскание дефекта неполнофазного режима ВЛ 6 кВ ф.6/184
| 3356 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:07 | 2023-07-19 09:36 | 2023-07-19 10:43 | 2023-07-19 10:43 | 145 | 45 | 7 | 2250 |  | 0.1 | 1.1167 | 1.1167 | 161.9215 | Повреждение в сети абонента КТП-795. откл ВПР-795 | МТЗ
| 3357 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:37 | Неплановое |  |  | 5:25 | 2023-07-19 09:37 | 2023-07-19 15:02 | 2023-07-19 15:02 | 80 | 24 | 4 | 285 |  | 1.8 | 5.4167 | 5.4167 | 433.336 | Работа на ВЛ. Отыскание однофазного замыкания на землю. Ремонт провода на опоре 195, 196.
| 3358 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:46 | Неплановое |  |  | 2:02 | 2023-07-19 09:46 | 2023-07-19 11:48 | 2023-07-19 11:48 | 67 | 15 | 6 | 240 |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 136.2311 | Отыскание однофазного замыкания на землю.
| 3359 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 10:03 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-07-19 10:03 | 2023-07-19 11:03 | 2023-07-19 11:03 | 202 | 45 | 4 | 145 |  | 1 | 1 | 1 | 202 | устранение дефекта на ВЛ 6 кВ ф.10/95отключили ЛР на аб ТП-3780
| 3360 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:08 | Неплановое |  |  | 8:19 | 2023-07-19 10:08 | 2023-07-19 18:27 | 2023-07-19 18:27 | 22 | 18 | 3 | 55 |  | 0.9 | 8.3167 | 8.3167 | 182.9674 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП12/с.2-ТП166/с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:48 | 2023-07-19 10:11 | 2023-07-19 10:59 | 2023-07-19 10:59 | 14 | 4 | 1 | 3 |  | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 11.2 | повреждение: абонентской КВЛ 6кВ фид ТП 271 с.2 - КТП 113. Абонент Завод Калибр, Новогорск, ул Ивановская вл.4. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:15 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-07-19 10:15 | 2023-07-19 11:13 | 2023-07-19 11:13 | 6 | 20 | 2 | 94 |  | 0.26 | 0.9667 | 0.9667 | 5.8002 | устранение аварийного дефекта ВЛ 10 кВ ф.6/160 на оп.14 отпайка на ТП-1619 Круглино замена сгоревшего изолятора
| 3363 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:49 | 2023-07-19 10:33 | 2023-07-19 12:22 | 2023-07-19 12:22 | 76 | 65 | 5 | 150 |  | 1.5 | 1.8167 | 1.8167 | 138.0692 | Причина выясняется, ВЛ-5,1 км, кабелей -1 шт, запрошены РИСЭ у информатора, ПС-110 кВ Время ф.829445 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3364 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10 кВ №495 д.Иудино | ВЛ 10 кВ РП495/776-КТПП491 (РП 10 кВ №495 д.Иудино) | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:33 | 2023-07-19 10:34 | 2023-07-19 11:07 | 2023-07-19 11:07 | 56 | 16 | 3 | 250 |  | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 30.8 | Выясняется | АО ВВ от МТЗ
| 3365 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 104 д. Беляниново |  | 0.38 | 2023-07-19 10:45 | Неплановое |  |  | 7:47 | 2023-07-19 10:45 | 2023-07-19 18:32 | 2023-07-19 18:32 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 7.7833 | 7.7833 | 116.7495 | Работают Мособлэнерго ПО Мытищинское, ремонт КЛ 10кВ, обесточение ТП-104/551 Заявка смежного ТСО Мособлэнерго Мытищинское ПО диспетчер Усачева 84955866061
| 3366 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 11:03 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-07-19 11:03 | 2023-07-19 11:57 | 2023-07-19 11:57 | 34 | 32 | 2 | 65 |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 30.6 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 11:04 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-07-19 11:04 | 2023-07-19 12:20 | 2023-07-19 12:20 | 37 | 28 | 4 | 40 |  | 0.6 | 1.2667 | 1.2667 | 46.8679 | Устранение аварийного дефекта.
| 3368 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:22 | 2023-07-19 11:21 | 2023-07-19 11:43 | 2023-07-19 11:43 | 90 | 27 | 3 | 1432 |  | 0.9 | 0.3667 | 0.3667 | 33.003 | Причины выясняются, длина КВЛ 5 км,кабельных вставок 5 штук, резерв есть.Питающая ПС-110 кВ №474 Парус фид.627. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3369 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 11:28 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-07-19 11:28 | 2023-07-19 12:55 | 2023-07-19 12:55 | 79 | 27 | 4 | 290 |  | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 114.55 | Отыскание однофазного замыкания на землю.
| 3370 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 11:29 | Неплановое |  |  | 6:36 | 2023-07-19 11:29 | 2023-07-19 18:05 | 2023-07-19 18:05 | 14 | 10 | 1 | 36 |  | 0.6 | 6.6 | 6.6 | 92.4 | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 3371 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 12:33 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-07-19 12:33 | 2023-07-19 13:45 | 2023-07-19 13:45 | 35 | 32 | 2 | 92 |  | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 42 | отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 3372 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 12:51 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-07-19 12:51 | 2023-07-19 14:00 | 2023-07-19 14:00 | 28 | 14 | 8 | 165 |  | 0.04 | 1.15 | 1.15 | 32.2 | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 Поиск и устранение неполнофазного режима, восстановление шлейфа на оп № 16
| 3373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1016 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 12:59 | Неплановое |  |  | 3:00 | 2023-07-19 12:59 | 2023-07-19 15:59 | 2023-07-19 15:59 | 32 | 30 | 1 | 60 |  | 0.9 | 3 | 3 | 96 | Отыскание однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3374 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 13:10 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-07-19 13:10 | 2023-07-19 15:05 | 2023-07-19 15:05 | 29 | 29 | 4 | 145 |  | 1.3 | 1.9167 | 1.9167 | 55.5843 | отыскание аварийного дефекта с неполнофазным режимом по ВЛ 6 кВ ф.3/95
| 3375 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 858 ТП 138 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 13:52 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-07-19 13:52 | 2023-07-19 14:42 | 2023-07-19 14:42 | 48 | 9 | 1 | 78 |  | 0.25 | 0.8333 | 0.8333 | 39.9984 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфа на оп.1.
| 3376 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 13:54 | Неплановое |  |  | 3:27 | 2023-07-19 13:54 | 2023-07-19 17:21 | 2023-07-19 17:21 | 137 | 37 | 7 | 295 |  | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 472.65 | Повреждение ВЛ. Ремонт провода опора 7-8.
| 3377 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 905 КТПП 480 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 14:34 | Неплановое |  |  | 9:17 | 2023-07-19 14:34 | 2023-07-19 23:51 | 2023-07-19 23:51 | 56 | 15 | 2 | 59 |  | 0.55 | 9.2833 | 9.2833 | 519.8648 | Устранение аварийного дефекта. Поиск замыкания на "Землю".
| 3378 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 420 - ТП 89 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 14:48 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-07-19 14:48 | 2023-07-19 16:42 | 2023-07-19 16:42 | 133 | 38 | 7 | 1900 |  | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 252.7 | устранение аврийного дефекта. поиск и устранение неполнофазного режима оп 25 восстановление контакта
| 3379 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 14:49 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-07-19 14:49 | 2023-07-19 16:07 | 2023-07-19 16:07 | 30 | 12 | 5 | 600 |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 39 | Устранение аварийного дефекта .Устранение неполнофазного режима.Оп 29 восстановление контакта.
| 3380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 15:08 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-07-19 15:08 | 2023-07-19 16:31 | 2023-07-19 16:31 | 29 | 12 | 2 | 45 |  | 1.3 | 1.3833 | 1.3833 | 40.1157 | устранение аварийного дефекта -восстановление провода ВЛ 6 кВ оп.11 ф.6/184
| 3381 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №435 Шереметьевский | Пр 0,4 кВ фид 3 | 0.38 | 2023-07-19 15:15 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-07-19 15:15 | 2023-07-19 17:10 | 2023-07-19 17:10 | 9 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 17.2503 | Устранение аварийного дефекта в пролете опор №13-14.
| 3382 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 15:39 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-07-19 15:39 | 2023-07-19 16:14 | 2023-07-19 16:14 | 29 | 29 | 4 | 125 |  | 1.3 | 0.5833 | 0.5833 | 16.9157 | Устранение аварийного дефекта на оп.25 ВЛ 6 кВ ф.3/ф.5 ПС-95 Базаров
| 3384 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ПС 824/фид.10 ЦРП 14 - ТП 936 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 16:11 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-07-19 16:11 | 2023-07-19 17:58 | 2023-07-19 17:58 | 37 | 18 | 4 | 96 |  | 0.362 | 1.7833 | 1.7833 | 65.9821 | Устранение аварийного дефекта КВЛ 10кВ фид.10 ПС-824 пр.оп.114-117 опиловка деревьев
| 3385 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС127/5-ТП70 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 16:21 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-07-19 16:21 | 2023-07-19 17:53 | 2023-07-19 17:53 | 35 | 12 | 2 | 79 |  | 0.346 | 1.5333 | 1.5333 | 53.6655 | Устранение аварийного дефекта на КВЛ 6кВ фид.5 ПС-127 восстановление провода пр.оп. 12-13
| 3386 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 207 кв.Клязьма | СШ 0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-19 16:32 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-07-19 16:32 | 2023-07-19 17:25 | 2023-07-19 17:25 | 35 |  | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.8833 | 0.8833 | 30.9155 | Устранение аварийного дефекта - для безопасного производства работ по снятию дерева с проводов ВЛ 0,4кВ
| 3387 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 17:16 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-07-19 17:16 | 2023-07-19 17:55 | 2023-07-19 17:55 | 74 | 37 | 21 | 450 |  | 1.28 | 0.65 | 0.65 | 48.1 | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 поиск и устранение неполнофазного режима
| 3388 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 17:49 | Неплановое |  |  | 2:37 | 2023-07-19 17:49 | 2023-07-19 20:26 | 2023-07-19 20:26 | 38 | 17 | 3 | 41 |  | 0.4 | 2.6167 | 2.6167 | 99.4346 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа ВР КТП-101.
| 3389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП850 1-ТП713 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 18:14 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-07-19 18:14 | 2023-07-19 19:49 | 2023-07-19 19:49 | 7 | 4 | 1 | 15 |  | 0.9 | 1.5833 | 1.5833 | 11.0831 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. Повреждён кабель 6 кВ от ТП-858 до ТП-850 1 сек.
| 3390 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 18:23 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-07-19 18:23 | 2023-07-19 19:46 | 2023-07-19 19:46 | 79 | 27 | 3 | 290 |  | 2.8 | 1.3833 | 1.3833 | 109.2807 | Отыскание однофазного замыкания на землю.
| 3391 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 509 РП 26 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 20:07 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-07-19 20:07 | 2023-07-19 21:18 | 2023-07-19 21:18 | 17 | 5 | 1 | 130 |  | 0.6 | 1.1833 | 1.1833 | 20.1161 | Поиск и устранение ОЗЗ лин.509
| 3392 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 20:12 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-07-19 20:12 | 2023-07-19 21:10 | 2023-07-19 21:10 | 77 | 33 | 9 | 120 | 0 | 1.3 | 0.9667 | 0.9667 | 74.4359 | Устранение неполнофазного режима на ВЛ.
| 3393 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2974 п.Дедешино | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-19 21:00 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-07-19 21:00 | 2023-07-19 22:25 | 2023-07-19 22:25 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 14.167 | Устранение неполнофазного режима сети 0,4 кВ . Замена ПК т-ра .
| 3394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 21:03 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-07-19 21:03 | 2023-07-19 22:30 | 2023-07-19 22:30 | 9 | 5 | 1 | 58 |  | 0.227 | 1.45 | 1.45 | 13.05 | Устранение аварийного дефекта ( восстановление изолятора, вязки снятие дерева)
| 3395 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 104 д. Беляниново |  | 0.38 | 2023-07-19 21:15 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-07-19 21:15 | 2023-07-19 22:28 | 2023-07-19 22:28 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 1.2167 | 1.2167 | 18.2505 | устранение аварийного дефекта, выпиловка оп.2 -оп.10
| 3396 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1169 п. Андреевка |  | 0.38 | 2023-07-19 21:30 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-07-19 21:30 | 2023-07-19 22:10 | 2023-07-19 22:10 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | Замена ПК
| 3397 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №519 д. Задорино | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-19 21:30 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-07-19 21:30 | 2023-07-19 23:05 | 2023-07-19 23:05 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 15.833 | Замена опорных изолятров.
| 3398 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1786 д. Снопово ф.Алексеевский | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-07-19 22:30 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-07-19 22:30 | 2023-07-19 23:05 | 2023-07-19 23:05 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Ревизия КТП
| 3399 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1060 д. Капустино ф.611 | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-19 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:56 | 2023-07-19 22:35 | 2023-07-20 00:31 | 2023-07-20 00:31 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 1.9333 | 1.9333 | 28.9995 | выявлен поврежденный кабель - ввод в дом №157 - абонентский | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3400 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 23:30 | Неплановое |  |  | 3:30 | 2023-07-19 23:30 | 2023-07-20 03:00 | 2023-07-20 03:00 | 60 | 10 | 1 | 78 |  | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 210 | устронение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима, Ремонт провода .
| 3401 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ КТП 3009 д.Дудкино | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-19 23:30 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-07-19 23:30 | 2023-07-20 00:44 | 2023-07-20 00:44 | 10 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 1.2333 | 1.2333 | 12.333 | ревизия КТП, замена опорных , проходных изоляторов.
| 3402 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 23:36 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-07-20 01:30; социально-значимых объектов 23: 1.9; социально-значимых объектов 26: Отыскание однофазного замыкания
| 3403 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 101 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-28 18:26; социально-значимых объектов 23: 210.6833; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 3404 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ЦРП 18 с.1 - ТП 1027 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-07-19 23:47 | 2023-07-20 00:11 | 2023-07-20 00:11 | 25 | 2 | 2 | 47 |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 10 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. ТП 1027 сек.1 - ТП 298 сек.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3405 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 2588 д.Задорино | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-20 02:30 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-07-20 02:30 | 2023-07-20 03:47 | 2023-07-20 03:47 | 10 | 1 | 1 | 8 |  | 0.1 | 1.2833 | 1.2833 | 12.833 | ревизия КТП
| 3406 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ КТП 2475 д.Исаково | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-20 02:30 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-20 02:30 | 2023-07-20 03:33 | 2023-07-20 03:33 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 5.25 | Ревизия КТП. Замена опорных изоляторов.
| 3407 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 02:42 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-07-20 02:42 | 2023-07-20 03:37 | 2023-07-20 03:37 | 50 | 8 | 2 | 45 |  | 0.49 | 0.9167 | 0.9167 | 45.835 | Восстановление оборванного провода оп.69-71
| 3408 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1131 Ново-Федоскино | Т | 10 (10.5) | 2023-07-20 04:03 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-07-20 04:03 | 2023-07-20 05:58 | 2023-07-20 05:58 | 31 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 59.4177 | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима
| 3409 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №649 д.М.Жуково | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-20 04:30 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-07-20 04:30 | 2023-07-20 06:24 | 2023-07-20 06:24 | 10 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 19 | Ревизия КТП.
| 3410 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 05:00 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-07-20 05:00 | 2023-07-20 06:24 | 2023-07-20 06:24 | 67 | 35 | 4 | 72 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 93.8 | Ревизия КТП-649 .
| 3411 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1560 Дедешино 3 |  | 0.38 | 2023-07-20 05:27 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-07-20 05:27 | 2023-07-20 07:28 | 2023-07-20 07:28 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 2.0167 | 2.0167 | 20.167 | Восстановление проводов в пролетах опор 3-4 и вводов в дома
| 3412 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 07:04 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-07-20 07:04 | 2023-07-20 07:39 | 2023-07-20 07:39 | 113 | 22 | 9 | 436 |  | 1.591 | 0.5833 | 0.5833 | 65.9129 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ ЛР-4 перевключили, плохой контакт ножа
| 3413 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/104-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-30 11:03; социально-значимых объектов 23: 243.1167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ фид. 104 от ПС №429 Шереметьево до ЦРП-34.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 3414 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 08:00 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-20 09:34 | 2023-07-20 09:34 | 47 | 18 | 3 | 77 |  | 0.8 | 1.5667 | 1.5667 | 73.6349 | Отыскание и устранение ОЗ: Повреждение РВО КТП-1712 д.Скородумки
| 3415 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 08:34 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-07-20 08:34 | 2023-07-20 10:54 | 2023-07-20 10:54 | 41 | 18 | 1 | 61 |  | 0.9 | 2.3333 | 2.3333 | 95.6653 | Повреждена КЛ-10 кВ ф. 76535 ПС-765 с. 2 оп №-1
| 3416 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1072 п.ПМК-8 | АВ 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-07-20 08:40 | Неплановое |  |  | 3:15 | 2023-07-20 08:40 | 2023-07-20 11:55 | 2023-07-20 11:55 | 6 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 3.25 | 3.25 | 19.5 | Устренение аварийного дефекта - Опиловка ДКР , перетяжка провода в пр оп № 3-7 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от МТП-1082.
| 3418 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 09:43 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-07-20 09:43 | 2023-07-20 10:11 | 2023-07-20 10:11 | 89 | 26 | 4 | 135 |  | 0.85 | 0.4667 | 0.4667 | 41.5363 | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающего падением дерева
| 3419 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 10:21 | Неплановое |  |  | 5:58 | 2023-07-20 10:21 | 2023-07-20 16:19 | 2023-07-20 16:19 | 40 | 7 | 1 | 350 |  | 0.1 | 5.9667 | 5.9667 | 238.668 | Работы производит абонент, заявка № 39713, ВЛ-6 кВ фид.РП-67-ТП-448 СолСветСтрой тел 8 906 187 69 89, Письмо № б/н от 18.07.2023, ревизия ВПР-1294 на КТП-1294 д Струбково.
| 3423 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС148/9-ТП426 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 11:49 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-07-20 11:49 | 2023-07-20 12:54 | 2023-07-20 12:54 | 36 | 9 | 4 | 120 |  | 0.4 | 1.0833 | 1.0833 | 38.9988 | Устранение аварийного дефекта. Снятие деревьев с проводов в прол. ОП177-ОП179.
| 3424 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 814 ТП 1520 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 12:09 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-07-20 12:09 | 2023-07-20 13:07 | 2023-07-20 13:07 | 62 | 21 | 2 | 87 |  | 0.65 | 0.9667 | 0.9667 | 59.9354 | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР
| 3425 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2423 д. Меленки |  | 0.38 | 2023-07-20 12:10 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-07-20 12:10 | 2023-07-20 13:06 | 2023-07-20 13:06 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 4.6665 | Повреждены И.О. 10,5
| 3426 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1407 п. Алабушево |  | 0.38 | 2023-07-20 12:48 | Неплановое |  |  | 2:35 | 2023-07-20 12:48 | 2023-07-20 15:23 | 2023-07-20 15:23 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 2.5833 | 2.5833 | 12.9165 | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. ВЛ-0.4 кВ ф-2 от КТП-1407 произвести восстановление оборванного провода в пр. опор №3-7, и восстановление подвеса провода.
| 3429 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-1940 д.Высоково 10кВ | Предохранитель | 10 (10.5) | 2023-07-20 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:16 | 2023-07-20 13:40 | 2023-07-20 14:56 | 2023-07-20 14:56 | 8 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.2667 | 1.2667 | 10.1336 | повреждение ТП. Поврежден н/в авт фид.2 на МТП-1940 , сгорели 2 ПК 10кВ. | ПК-10кВ
| 3430 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ ЦРП 37 - ТП 854 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 14:15 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-20 14:15 | 2023-07-20 14:40 | 2023-07-20 14:40 | 9 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 3.7503 | Повреждена КЛ-6 кВ ЦРП-37 с. 2 ТП-854 с. 2
| 3432 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:18 | 2023-07-20 15:24 | 2023-07-20 15:42 | 2023-07-21 15:46 | 12 | 4 | 1 |  |  | 1 | 24.3667 | 0.3 | 3.6 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.105 с ПС-429. | МТЗ
| 3433 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/506-ЦРП-3115/429506 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:25 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-08-06 23:12; социально-значимых объектов 23: 415.7833; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта - отыскание и устранение ОЗ на 5 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Шереметьево.
| 3434 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 64 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 15:29 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-07-20 15:29 | 2023-07-20 15:55 | 2023-07-20 15:55 | 48 | 9 | 5 | 450 |  | 0.05 | 0.4333 | 0.4333 | 20.7984 | Устранение аварийного дефекта - снятие дерева с изолированного провода на КВЛ - 6 кВ фид РП-67 - ТП-64 в пр оп № 15-16
| 3435 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-20 15:30; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ-10 кВ ф. 103 А; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3437 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 418 п.Некрасовский/поселок |  | 0.38 | 2023-07-20 16:22 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-20 16:22 | 2023-07-20 16:47 | 2023-07-20 16:47 | 7 | 1 | 1 | 16 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 2.9169 | устранение аварийного дефекта. Восстановлен провод.
| 3438 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 16:37 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-07-20 16:37 | 2023-07-20 17:09 | 2023-07-20 17:09 | 67 | 37 | 3 | 96 |  | 0.8 | 0.5333 | 0.5333 | 35.7311 | Устранение аварийного дефекта Оперативные переключения
| 3439 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 548 ЦРП 17 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 16:39 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-07-20 16:39 | 2023-07-20 17:41 | 2023-07-20 17:41 | 56 | 15 | 2 | 91 |  | 0.6 | 1.0333 | 1.0333 | 57.8648 | Устранение аварийного дефекта-восстановление шлейфов
| 3440 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 21 д.Красная Горка |  | 0.38 | 2023-07-20 16:39 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-07-20 16:39 | 2023-07-20 17:18 | 2023-07-20 17:18 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Восстановление оборванного провода ВЛ 0,4 кВ фид.3 оп.4-5 от ТП-21
| 3441 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №0299 д.Каменки | ВР 10 кВ Т в ст. л.509 | 10 (10.5) | 2023-07-20 17:08 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-07-20 17:08 | 2023-07-20 19:03 | 2023-07-20 19:03 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 1.9167 | 1.9167 | 15.3336 | Устранение аварийного дефекта, повреждения на ВЛ обрыв провода в пролете опора№1-2
| 3442 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2517 д.Левково |  | 0.38 | 2023-07-20 17:52 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-07-20 17:52 | 2023-07-20 18:56 | 2023-07-20 18:56 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.001 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | Устранение аварийного дефекта.
| 3443 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 ПС 500 кВ Трубино №514 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-21 19:24; социально-значимых объектов 23: 25.2333; социально-значимых объектов 26: Выясняется. Резерв ПС Трубино фид 23 10 кВ. Длина КЛ 7,2 км; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР в ЦРП-1 успешно.
| 3444 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 18:52 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-20 18:52 | 2023-07-20 19:17 | 2023-07-20 19:17 | 63 | 9 | 2 | 174 |  | 0.16 | 0.4167 | 0.4167 | 26.2521 | оперативные переключения ВЛ-6кВ фид6/127 перевключение ЛР-611
| 3445 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 858 ул. Маяковского |  | 0.38 | 2023-07-20 21:26 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-07-20 21:26 | 2023-07-20 22:08 | 2023-07-20 22:08 | 6 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. В пролете оп.24-оп.25 восстановление провода.
| 3446 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/2-ЗТП529 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 22:16 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-07-20 22:16 | 2023-07-20 23:47 | 2023-07-20 23:47 | 35 | 12 | 3 | 79 |  | 0.287 | 1.5167 | 1.5167 | 53.0845 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.2 ЦРП Дмитров за крн-151 восстановление провода пр.оп. 94-95
| 3447 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 2165 д.Шапкино | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-21 00:01 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-07-21 00:01 | 2023-07-21 00:19 | 2023-07-21 00:19 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК на тр-ре.
| 3448 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2615 д.Есипово | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-21 01:01 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-07-21 01:01 | 2023-07-21 01:32 | 2023-07-21 01:32 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 4.1336 | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК на тр-ре.
| 3449 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 05:40 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-07-21 05:40 | 2023-07-21 06:29 | 2023-07-21 06:29 | 52 | 14 | 2 | 79 |  | 0.6 | 0.8167 | 0.8167 | 42.4684 | Устранение аварийного режима. Устранение неполнофазного режима МТП-1045.
| 3450 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 05:58 | Неплановое |  |  | 2:55 | 2023-07-21 05:58 | 2023-07-21 08:53 | 2023-07-21 08:53 | 32 | 14 | 3 | 50 |  | 0.7 | 2.9167 | 2.9167 | 93.3344 | Повреждение за ЛР-176 абонентские сети с/т Солнечный .
| 3451 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 06:09 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-07-21 06:09 | 2023-07-21 09:58 | 2023-07-21 09:58 | 55 | 41 | 4 | 70 |  | 1.5 | 3.8167 | 3.8167 | 209.9185 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3453 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-07-21 10:02 | Неплановое |  |  | 5:03 | 2023-07-21 10:02 | 2023-07-21 15:05 | 2023-07-21 15:05 | 58 | 7 | 1 | 350 |  | 0.12 | 5.05 | 5.05 | 292.9 | Работы производит абонент, заявка №40982, КВЛ-6 кВ фид. 44310 , СолСветСтрой тел 8 906 187 69 89, Письмо № б/н от 18.07.2023, для выполнения аварийно-восстановительных работ на стороне абонента на контактной группе разъединителя ЛР-349.
| 3455 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6кВ №815 с/у Сенеж ф.765103 | фид.1 | 6 (6.3) | 2023-07-21 10:54 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-07-21 10:54 | 2023-07-21 11:59 | 2023-07-21 11:59 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4165 | ВЛ 0.4 кв ф.№1 замена поврежденного провода в пролете 8-9
| 3457 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №6734 д.Грибаново | МВ 6кВ СВ | 6 (6.3) | 2023-07-21 11:49 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-21 11:49 | 2023-07-21 12:10 | 2023-07-21 12:10 | 28 | 3 | 2 | 28 |  | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 9.8 | Устранение аварийного дефекта - доливка масла в СМВ 6 кВ РТП 6734
| 3459 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 12:21 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-07-21 12:21 | 2023-07-21 13:36 | 2023-07-21 13:36 | 60 | 12 | 1 | 74 |  | 0.4 | 1.25 | 1.25 | 75 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР КТП-412
| 3460 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 12:48 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-07-21 12:48 | 2023-07-21 12:58 | 2023-07-21 12:58 | 75 | 20 | 5 | 299 |  | 0.53 | 0.1667 | 0.1667 | 12.5025 | оперативные переключения для отключения ЛР 1912
| 3461 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 12:58 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-07-21 12:58 | 2023-07-21 14:34 | 2023-07-21 14:34 | 15 | 1 | 2 | 58 |  | 0.027 | 1.6 | 1.6 | 24 | устранение аварийного дефекта ВЛ 10 кВ ф 2/465 отпайка за ЛР 1912 замена изолятора, восстановление провода в пр. опор 7-8
| 3462 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №100 д. Нагорное | ЛР 6 кВ фид РП 55-ТП 412-КРН Романтика | 6 (6.3) | 2023-07-21 12:58 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-07-21 12:58 | 2023-07-21 13:14 | 2023-07-21 13:14 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 3.2004 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева.
| 3463 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня ТП 382 |  | 0.38 | 2023-07-21 13:35 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-07-21 13:35 | 2023-07-21 13:52 | 2023-07-21 13:52 | 13 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 3.6829 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева.
| 3465 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 13:52 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-21 13:52 | 2023-07-21 14:13 | 2023-07-21 14:13 | 52 | 14 | 2 | 79 |  | 0.6 | 0.35 | 0.35 | 18.2 | По заявке абонента. Ремонт провода. КТП-221 СНТ "Энергия" тел. 8-985-130-24-94
| 3466 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 603 ТП 236 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 13:53 | Неплановое |  |  | 3:10 | 2023-07-21 13:53 | 2023-07-21 17:03 | 2023-07-21 17:03 | 57 | 22 | 2 | 62 |  | 0.64 | 3.1667 | 3.1667 | 180.5019 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев.
| 3467 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Олисово ТП 199 |  | 0.38 | 2023-07-21 14:07 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-07-21 14:07 | 2023-07-21 15:28 | 2023-07-21 15:28 | 16 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 21.6 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление ввода в дом 31а.
| 3473 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11629-ЦРП26/2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-21 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-26 23:35; социально-значимых объектов 23: 126.1333; социально-значимых объектов 26: Выясняется,,Длина КВЛ-1,2 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть-ф. 11641,ф. 11607,ф. 11609. Питающая п\ст 110 кВ Солнечногорск .; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Ленина чет МТП 104 |  | 0.38 | 2023-07-21 17:50 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-07-21 17:50 | 2023-07-21 18:47 | 2023-07-21 18:47 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 10.45 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР пр оп 20-22
| 3475 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговцево |  | 0.38 | 2023-07-21 18:44 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-07-21 18:44 | 2023-07-21 20:25 | 2023-07-21 20:25 | 7 | 0 | 1 | 29 |  | 0.036 | 1.6833 | 1.6833 | 11.7831 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.село 2 от ТП-254 опиловка ДКР
| 3476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 23:39 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-07-21 23:39 | 2023-07-22 00:51 | 2023-07-22 00:51 | 13 | 7 | 1 | 30 |  | 0.33 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. оп. №58 восстановление отгоревшей перемычки.
| 3477 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 05:57 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-07-22 05:57 | 2023-07-22 06:29 | 2023-07-22 06:29 | 158 | 21 | 3 | 290 |  | 0.6 | 0.5333 | 0.5333 | 84.2614 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание причины неполнофазного режима работы.
| 3478 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 06:19 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-07-22 06:19 | 2023-07-22 06:53 | 2023-07-22 06:53 | 50 | 41 | 4 | 70 |  | 1.5 | 0.5667 | 0.5667 | 28.335 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 3479 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 08:53 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-07-22 08:53 | 2023-07-22 10:30 | 2023-07-22 10:30 | 272 | 38 | 9 | 1500 |  | 0.6 | 1.6167 | 1.6167 | 439.7424 | Устранение аварийного дефекта - снятие дерева с КВЛ-10 кВ фид 142102 в пр оп № 81 - 82, восстановление изолятора на оп № 81.
| 3480 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС128/3 ТП 231 - ТП 102 |  | 6 (6.3) | 2023-07-22 11:37 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-07-22 11:37 | 2023-07-22 12:03 | 2023-07-22 12:03 | 22 | 10 | 1 | 464 |  | 0.26 | 0.4333 | 0.4333 | 9.5326 | ПС 128 перевод питания с С2
| 3481 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид низ поселка ТП 349 |  | 0.38 | 2023-07-22 13:24 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-22 13:24 | 2023-07-22 13:45 | 2023-07-22 13:45 | 6 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.35 | 0.35 | 2.1 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на оп № 1 ВЛ -0,4 кВ фид Низ поселка от ТП-349.
| 3482 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №340 д.Каменки | фид 2 Резерв | 10 (10.5) | 2023-07-22 14:10 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-07-22 14:10 | 2023-07-22 14:41 | 2023-07-22 14:41 | 10 | 1 | 1 | 18 |  | 0.16 | 0.5167 | 0.5167 | 5.167 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. Монтаж провода СИП фид.2 с КТП-340 оп.13-15
| 3483 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 КТП-1088 ДНТ Природа Аббакумово |  | 0.38 | 2023-07-22 14:14 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-07-22 14:14 | 2023-07-22 15:32 | 2023-07-22 15:32 | 6 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | Устранение аварийного дефекта.Восстановление Сипа на оп.№37 фид.2 КТП-1088
| 3484 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 353 - АСП-91 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 15:10 | Неплановое |  |  | 2:15 | 2023-07-22 15:10 | 2023-07-22 17:25 | 2023-08-02 21:54 | 37 | 7 | 2 | 59 |  | 1.2 | 270.7333 | 2.25 | 83.25 | Устранение аварийного дефекта - Отыскание и устранение ОЗ КЛ-10 кВ фид. 353
| 3485 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-405 СНТ Медик |  | 0.38 | 2023-07-22 17:26 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-07-22 17:26 | 2023-07-22 18:15 | 2023-07-22 18:15 | 8 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 6.5336 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на опоре №8.
| 3486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №392 МТФ д. Малеевка | Пр 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-07-22 20:43 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-07-22 20:43 | 2023-07-22 22:13 | 2023-07-22 22:13 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 12 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на общ н/в руб в РУ-0,4 кВ ТП-392
| 3487 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 13:01 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-23 13:01 | 2023-07-23 13:39 | 2023-07-23 13:39 | 40 | 10 | 1 | 36 |  | 0.6 | 0.6333 | 0.6333 | 25.332 | Устранение аварийного дефекта,повреждение на аб.отпайке на КТП-4134.
| 3488 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №998 д.Большое Щапово-2 | Т | 6 (6.3) | 2023-07-23 13:18 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-07-23 13:18 | 2023-07-23 13:57 | 2023-07-23 13:57 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.015 | 0.65 | 0.65 | 16.25 | устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфа от ВПР до ПК
| 3489 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП47-ТП181 |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 13:31 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-07-23 13:31 | 2023-07-23 14:55 | 2023-07-23 14:55 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | Устранение аварийного дефекта - Опиловка ДКР в пролете опор №42-43 , в охранной зоне ВЛ
| 3490 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 205 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 14:26 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-07-23 15:03; социально-значимых объектов 23: 0.6167; социально-значимых объектов 26: Отыскание и устранение ОЗ.
| 3491 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 16:13 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-07-23 16:13 | 2023-07-23 17:42 | 2023-07-23 17:42 | 57 | 18 | 4 | 55 |  | 0.9 | 1.4833 | 1.4833 | 84.5481 | Устранение аварийного дефекта.
| 3492 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 16:52 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-23 16:52 | 2023-07-23 17:17 | 2023-07-23 17:17 | 48 | 24 | 8 | 521 |  | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 20.0016 | КВЛ-10кВ ПС-110 кВ Юркино 2 фид 22 поиск и устранение неполнофазного режима работы
| 3493 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11638-ЦРП7/4 |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 18:44 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-07-23 18:44 | 2023-07-23 19:50 | 2023-07-23 19:50 | 46 | 22 | 4 | 125 |  | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 50.6 | Отыскание однофазного замыкания на землю по ф. 11638
| 3494 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 1 - ТП 399 |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 18:49 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-07-23 18:49 | 2023-07-23 19:45 | 2023-07-23 19:45 | 87 | 9 | 5 | 450 |  | 0.11 | 0.9333 | 0.9333 | 81.1971 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение озз. откл ВПР -1115( аб) -повреждение РВО
| 3495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 548 ЦРП 17 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 20:30 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-07-23 20:30 | 2023-07-23 21:53 | 2023-07-23 21:53 | 61 | 25 | 4 | 78 |  | 0.7 | 1.3833 | 1.3833 | 84.3813 | устронение аварийного дефекта , неполнофазный режим
| 3496 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 20:35 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-07-23 20:35 | 2023-07-23 22:30 | 2023-07-23 22:30 | 301 | 31 | 6 | 1183 |  | 1 | 1.9167 | 1.9167 | 576.9267 | Восстановление поврежденного шлейфа АСП-1 л.750 ВВк
| 3497 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 516 д. Дудкино |  | 0.38 | 2023-07-23 20:39 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-07-23 20:39 | 2023-07-23 20:57 | 2023-07-23 20:57 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3 | Отыскание,устранение неполнофазщного режима сети на ВЛ 0.4 кВ ф. №2
| 3499 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140108-ЦРП38 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 23:19 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-07-23 23:19 | 2023-07-24 01:18 | 2023-07-24 01:18 | 20 | 19 | 3 | 53 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 39.666 | отыскание однофазного замыкания на землю по ф. 140108
| 3500 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 23:52 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-07-23 23:52 | 2023-07-24 00:04 | 2023-07-24 00:04 | 31 | 16 | 3 | 94 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | Оперативные переключения , подготовка схемы к заявке №41027
| 3502 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково №547 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 08:13 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-07-24 08:13 | 2023-07-24 09:46 | 2023-07-24 09:46 | 102 | 25 | 4 | 254 |  | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 158.1 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение ОЗ. Повреждение в сети абонента ПТГ Стройково - +7(926)210-65-75
| 3503 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 08:57 | Неплановое |  |  | 3:37 | 2023-07-24 08:57 | 2023-07-24 12:34 | 2023-07-24 12:34 | 154 | 59 | 5 | 120 |  | 1.2 | 3.6167 | 3.6167 | 556.9718 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Восстановление провода в пролетах 47-48
| 3505 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 10:13 | Неплановое |  |  | 3:57 | 2023-07-24 10:13 | 2023-07-24 14:10 | 2023-07-24 14:10 | 471 | 40 | 7 | 1383 |  | 1 | 3.95 | 3.95 | 1860.45 | отыскание неполнофазного режима
| 3507 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 310 - ТП 200 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 11:18 | Неплановое |  |  | 2:02 | 2023-07-24 11:18 | 2023-07-24 13:20 | 2023-07-24 13:20 | 50 | 7 | 3 | 350 |  | 0.13 | 2.0333 | 2.0333 | 101.665 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР пр оп 19-20
| 3510 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 268 |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 12:06 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-24 12:06 | 2023-07-24 12:44 | 2023-07-24 12:44 | 78 | 16 | 4 | 800 |  | 0.16 | 0.6333 | 0.6333 | 49.3974 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР отп на ТП-124 пр оп 5-6
| 3511 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 12:19 | Неплановое |  |  | 0:04 | 2023-07-24 12:19 | 2023-07-24 12:23 | 2023-07-24 12:23 | 92 | 18 | 4 | 232 |  | 0.62 | 0.0667 | 0.0667 | 6.1364 | оперативные переключения ВЛ-10кВ фид 14/824 Юрьево
| 3512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 12:19 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-07-24 12:19 | 2023-07-24 13:59 | 2023-07-24 13:59 | 21 | 2 | 1 | 58 |  | 0.08 | 1.6667 | 1.6667 | 35.0007 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид 14/824 за ЛР-904 опиловка ДКР
| 3513 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-27 21:00; социально-значимых объектов 23: 80.4333; социально-значимых объектов 26: выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3514 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 13:14 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-07-24 13:14 | 2023-07-24 15:01 | 2023-07-24 15:01 | 30 | 12 | 3 | 45 | 0 | 0.9 | 1.7833 | 1.7833 | 53.499 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 3515 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 14:10 | Неплановое |  |  | 3:53 | 2023-07-24 14:10 | 2023-07-24 18:03 | 2023-07-24 18:58 | 257 | 31 | 7 | 989 | 0 | 1 | 4.8 | 3.8833 | 998.0081 | Снятие дерева в пролете опор № 47-48, восстановление крепления провода СИП на изоляторе опора № 46.
| 3519 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 15:02 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-24 15:02 | 2023-07-24 16:10 | 2023-07-24 16:10 | 50 | 41 | 4 | 70 | 0 | 1.5 | 1.1333 | 1.1333 | 56.665 | Отыскание и устранение однофазного замыкания в сети 10 кВ.
| 3521 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 265 с. Царево |  | 0.38 | 2023-07-24 16:16 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-07-24 16:16 | 2023-07-24 17:07 | 2023-07-24 17:07 | 19 |  | 1 | 34 |  | 0.08 | 0.85 | 0.85 | 16.15 | устранение аварийного дефекта-ремонт провода
| 3522 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 18:00 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-07-24 18:00 | 2023-07-24 19:15 | 2023-07-24 19:15 | 13 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 16.25 | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ.
| 3523 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 18:36 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-07-24 18:36 | 2023-07-24 20:23 | 2023-07-24 20:23 | 111 | 45 | 4 | 90 |  | 1.1 | 1.7833 | 1.7833 | 197.9463 | Устранение аварийного дефекта.
| 3524 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 19:07 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-07-24 19:07 | 2023-07-24 21:03 | 2023-07-24 21:03 | 18 | 18 | 3 | 420 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 34.7994 | Устранение аварийного дефекта. Замена траверсы, изоляторов за КРН 712 ВЛ 6 кВ ф.8/717
| 3525 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 19:10 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-07-24 19:10 | 2023-07-24 21:07 | 2023-07-24 21:07 | 267 | 31 | 7 | 989 | 0 | 1 | 1.95 | 1.95 | 520.65 | Срабатывание ОПН-6 кВ на ТП-1398.
| 3526 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 22:13 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-24 22:13 | 2023-07-24 22:51 | 2023-07-24 22:51 | 30 | 12 | 3 | 45 |  | 0.9 | 0.6333 | 0.6333 | 18.999 | Устранение аварийного дефекта.
| 3527 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 00:12 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-07-25 00:12 | 2023-07-25 01:08 | 2023-07-25 01:08 | 45 | 20 | 6 | 98 |  | 0.349 | 0.9333 | 0.9333 | 41.9985 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид.1 ПС-332 отп на ТП-4053 обрыв провода пр.оп 3-4
| 3528 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 05:09 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-07-25 05:09 | 2023-07-25 05:32 | 2023-07-25 05:32 | 30 | 12 | 3 | 45 |  | 0.9 | 0.3833 | 0.3833 | 11.499 | Оперативные переключения.
| 3529 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  | 6 (6.3) | 2023-07-25 05:42 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-07-25 05:42 | 2023-07-25 06:34 | 2023-07-25 06:34 | 89 | 27 | 2 | 145 |  | 1.2 | 0.8667 | 0.8667 | 77.1363 | Устранение аварийного дефекта.Повреждение за ЛР-189.
| 3530 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 07:46 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-07-25 07:46 | 2023-07-25 08:09 | 2023-07-25 08:09 | 192 | 38 | 15 | 1900 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 73.5936 | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение неполнофазного режима ВЛ-10 кВ фид 63102 оп 15 восстановление контакта
| 3532 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-07-25 10:23 | 2023-07-25 11:00 | 2023-07-25 15:20 | 35 | 12 | 3 | 45 |  | 0.9 | 4.95 | 0.6167 | 21.5845 | Выясняется, длина КВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 5, резерв есть, РИСЭ-700 тел 8-906-075-23-09 . Питающая ПС 110 кВ №71 Поварово , фид. 71309. | МТЗ
| 3533 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 10:25 | Неплановое |  |  | 3:13 | 2023-07-25 10:25 | 2023-07-25 13:38 | 2023-07-25 13:38 | 65 | 8 | 4 | 400 |  | 0.1 | 3.2167 | 3.2167 | 209.0855 | устранение аварийного дефекта .устранение неполнофазного режима
| 3540 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-07-25 10:47 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-07-25 10:47 | 2023-07-25 11:49 | 2023-07-25 11:49 | 66 | 14 | 1 | 453 | 0 | 0.6 | 1.0333 | 1.0333 | 68.1978 | От Диспетчера ЗАО "Вегета" тел: 8-926-842-19-15 ,КЛ-6 кВ л. 673 А ЦРП-14- ТП-427 , повреждена механическим путем, сторонней организацией проводившей раскопки на территории ЗАО "Вегета.
| 3544 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/8 ТП 607- ТП 613 |  | 6 (6.3) | 2023-07-25 12:17 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-07-25 12:17 | 2023-07-25 12:53 | 2023-07-25 12:53 | 10 | 2 | 1 | 126 |  | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 6 | Оперативные переключения на КЛ-6кВ ,отыскание неполнофазной сети Неисправна КЛ-6кВ фид.8/127 ТП-613 и ТП-607 потребители запитаны по резерву фид.26/160
| 3545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Четн сторона МТП 156 |  | 0.38 | 2023-07-25 12:33 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-07-25 12:33 | 2023-07-25 12:46 | 2023-07-25 12:46 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.2167 | 0.2167 | 3.9006 | устранение аварийного дефекта .Опиловка угрожающих деревьев
| 3546 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1767 д. Ожогино |  | 0.38 | 2023-07-25 12:41 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-07-25 12:41 | 2023-07-25 14:18 | 2023-07-25 14:18 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.6167 | 1.6167 | 8.0835 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка крон деревьев в пролете оп.15-оп.16 у д.59.
| 3547 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2471 д. Климово |  | 0.38 | 2023-07-25 13:32 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-07-25 13:32 | 2023-07-25 14:20 | 2023-07-25 14:20 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка крон деревьев оп.3-оп.4 у д.27,28.
| 3549 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II |  | 35 | 2023-07-25 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-29 00:23; социально-значимых объектов 23: 82.1333; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Шмелево: АО от ДФЗ. ПС 35 кВ Рогово: ЗМН, АВР по 35 кВ успешно, без обесточения потребителей.
| 3551 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №929 д. Пулиха | ЛР 10 кВ фид 14 ПС 824 | 10 (10.5) | 2023-07-25 14:33 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-07-25 14:33 | 2023-07-25 15:32 | 2023-07-25 15:32 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.9833 | 0.9833 | 6.8831 | устранение аварийного дефекта( КТП замена уплотнения ИПУ-10)
| 3557 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 |  | 6 (6.3) | 2023-07-25 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:00 | 2023-07-25 16:18 | 2023-07-25 17:18 | 2023-07-25 17:18 | 62 | 12 | 1 | 600 |  | 0.1 | 1 | 1 | 62 | КВЛ-6 кВ фид РП-65-ЛР-46 КТП-1483 ( аб) откл ВПР повреждение РВО | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3559 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 97 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-07-25 17:05 | 2023-07-25 17:52 | 2023-07-25 17:52 | 18 | 1 | 1 | 10 |  | 0.006 | 0.7833 | 0.7833 | 14.0994 | Повреждение КЛ. | МТЗ
| 3560 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая |  | 110 | 2023-07-25 17:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | социально-значимых объектов 26: в пр. оп. 6-7 обнаружено перекрытие провода нижней фазы "В" при погрузочных работах техники сторонней организации. На проводе нижней фазы "В" визуально видны следы перекрытия, а также на бетонной плите и заборе. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Хлебниково: ДФЗ, ДЗЛ, ф. В-0; ТКЗ-1,1 км. АПВ успешно. ПС 110 кВ Луговая: ДФЗ, ДЗЛ. Выпал блинкер "ПУРОВ", блинкера "АПВ" не было. ТОР ЛОК: однофазное КЗ, КЗ впереди. (ТКЗ нет).
| 3561 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 76 |  | 0.38 | 2023-07-25 18:37 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-07-25 18:37 | 2023-07-25 18:46 | 2023-07-25 18:46 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.007 | 0.15 | 0.15 | 2.25 | устранение аварийного дефекта. фид 1 оп 2 восстановление контакта
| 3562 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 05:00 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-07-26 05:00 | 2023-07-26 06:15 | 2023-07-26 06:15 | 36 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 45 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 3563 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №452 д. Рузино | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-26 07:53 | Неплановое |  |  | 2:07 | 2023-07-26 07:53 | 2023-07-26 10:00 | 2023-07-26 10:00 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 2.1167 | 2.1167 | 21.167 | Устранение аварийного дефекта.
| 3564 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 09:35 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-07-26 09:35 | 2023-07-26 11:27 | 2023-07-26 11:27 | 8 | 3 | 1 | 15 |  | 0.2 | 1.8667 | 1.8667 | 14.9336 | Устранение аварийного дефекта. КТП-2603 замена изолятора.
| 3565 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:41 | 2023-07-26 09:39 | 2023-07-26 11:20 | 2023-07-27 15:18 | 57 | 4 | 1 | 87 | 1 | 0.42 | 29.65 | 1.6833 | 95.9481 | Повреждение каб.выкидки л.807 | МТЗ
| 3568 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 10:11 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-07-26 10:11 | 2023-07-26 14:09 | 2023-07-26 14:09 | 44 | 10 | 1 | 345 |  | 0.8 | 3.9667 | 3.9667 | 174.5348 | Выпиловка ДКР, угрожающих падением на провода.
| 3569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 10:16 | Неплановое |  |  | 3:24 | 2023-07-26 10:16 | 2023-07-26 13:40 | 2023-07-26 13:40 | 69 | 12 | 5 | 600 |  | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 234.6 | Работы производит абонент, заявка № 41884, РП-60ТП-140, СолСветСтрой тел 8 906 187 69 89, Письмо № б/н от 03.06.2023, ревизия ЛР-60 (аб).
| 3572 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 10:43 | Неплановое |  |  | 3:59 | 2023-07-26 10:43 | 2023-07-26 14:42 | 2023-07-26 14:42 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 3.9833 | 3.9833 | 31.8664 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3579 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-26 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:34 | 2023-07-26 11:44 | 2023-07-26 13:18 | 2023-07-26 13:18 | 4 | 36 | 6 | 125 | 1 | 1.7 | 1.5667 | 1.5667 | 6.2668 | повреждение каб заделки фид 11 | АО от релейной защиты шин В 10 кВ 1 сек 10 кВ Т-1
| 3582 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 12:05 | Неплановое |  |  | 2:22 | 2023-07-26 12:05 | 2023-07-26 14:27 | 2023-07-26 14:27 | 142 | 22 | 2 | 800 |  | 2 | 2.3667 | 2.3667 | 336.0714 | Устранение аварийного дефекта-КВЛ-6кВ фид. РП-65 -ЛР-46 оп.№6 Замена изолятора ,восстановление контактного соединения"
| 3583 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 12:17 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-07-26 12:17 | 2023-07-26 13:38 | 2023-07-26 13:38 | 240 | 33 | 5 | 1200 |  | 0.3 | 1.35 | 1.35 | 324 | Устранение аварийного - Восстановление провода на КВЛ-10 кВ фид РП-57 - АСП Тиликтино в пр оп № 58-59 .
| 3584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 12:27 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-07-26 12:27 | 2023-07-26 14:03 | 2023-07-26 14:03 | 66 | 38 | 10 | 88 |  | 1.38 | 1.6 | 1.6 | 105.6 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы.
| 3585 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками |  | 110 | 2023-07-26 12:32 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-26 12:32; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 3586 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/15-ЦРП21 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-07-26 12:43 | 2023-07-26 13:25 | 2023-07-28 21:30 | 67 | 10 | 2 |  |  | 0.7 | 56.7833 | 0.7 | 46.9 | повреждение КЛ 6кВ фид.15 ПС-325-ЦРП-21 | МТЗ
| 3587 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 268 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 13:00 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-07-26 13:00 | 2023-07-26 13:40 | 2023-07-26 13:40 | 69 | 11 | 3 | 550 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 46.0023 | Устранение аварийного дефекта - КВЛ-6кВ фид. РП-55 -ТП-268-КТП-124 отп. на КТП-124 оп.№14 восстановление контактного соединения"
| 3588 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 13:11 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-07-26 13:11 | 2023-07-26 15:11 | 2023-07-26 15:11 | 158 | 8 |  | 500 |  | 0.12 | 2 | 2 | 316 | Устранение дефекта у д.12 по ул.Рубцова
| 3591 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 44304 - ТП 27 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 13:18 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-07-26 13:18 | 2023-07-26 14:25 | 2023-07-26 14:25 | 20 | 3 | 1 | 150 |  | 0.05 | 1.1167 | 1.1167 | 22.334 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева в пролетах 10-11
| 3592 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 13:27 | Неплановое |  |  | 3:44 | 2023-07-26 13:27 | 2023-07-26 17:11 | 2023-07-26 17:11 | 92 | 21 | 3 | 787 |  | 0.8 | 3.7333 | 3.7333 | 343.4636 | Повреждение провода в пролете опор №5, №6.
| 3594 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 14:39 | Неплановое |  |  | 2:16 | 2023-07-26 14:39 | 2023-07-26 16:55 | 2023-07-26 16:55 | 234 | 24 | 8 | 521 | 2 | 0.9 | 2.2667 | 2.2667 | 530.4078 | Отыскание и устранение неполнофазного режима. ВЛ-10кВ обрыв провода в пролётах опор 76-77
| 3595 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:49 | 2023-07-26 14:47 | 2023-07-26 16:36 | 2023-07-26 19:29 | 312 | 16 | 2 | 1181 |  | 0.5 | 4.7 | 1.8167 | 566.8104 | АО ВВк АСП-1, обесточение участка КВЛ-10кВ л.900 от АСП-1 л.900 до ЦРП-29 КТП-1121 сработали три высоковольтных предохранителя | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3596 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 15:20 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-07-26 15:20 | 2023-07-26 16:00 | 2023-07-26 16:00 | 87 | 45 | 5 | 121 |  | 1.21 | 0.6667 | 0.6667 | 58.0029 | Отыскание устранение неполного режима работы
| 3597 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/12-ТП1052 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 15:29 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-26 15:29 | 2023-07-26 16:32 | 2023-07-26 16:32 | 57 | 13 | 5 | 124 |  | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 59.85 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 3598 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №7 Крупенино. Кондырино | фид Водокачка | 6 (6.3) | 2023-07-26 15:38 | Неплановое |  |  | 2:37 | 2023-07-26 15:38 | 2023-07-26 18:15 | 2023-07-26 18:15 | 3 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 2.6167 | 2.6167 | 7.8501 | Устранение аварийного дефекта - ВЛ-0,4 кВ фид ВЗУ от ТП-7 - восстановление выпавшего крюка на оп № 8.
| 3599 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 807 ТП 1002 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 16:25 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-07-26 16:25 | 2023-07-26 18:24 | 2023-07-26 18:24 | 18 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0.18 | 1.9833 | 1.9833 | 35.6994 | ошиновка каб.выкидки л.807
| 3600 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №1830 д. М. Черная |  | 0.38 | 2023-07-26 16:37 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-07-26 16:37 | 2023-07-26 17:50 | 2023-07-26 17:50 | 17 | 1 | 1 | 27 |  | 0.02 | 1.2167 | 1.2167 | 20.6839 | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора.
| 3601 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 17:04 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-07-26 17:04 | 2023-07-26 17:50 | 2023-07-26 17:50 | 28 | 10 | 1 | 191 |  | 0.5 | 0.7667 | 0.7667 | 21.4676 | устранение аварийного дефекта, оп.24 ЛР-20 восстановление шлейфа под отключение попадал участок л.900 от РП-900 до АСП-1
| 3602 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | СТП 6 кВ №1244 д.Троицкое-3 | АВ 0,4 кВ фид 1 | 6 (6.3) | 2023-07-26 17:16 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-07-26 17:16 | 2023-07-26 17:46 | 2023-07-26 17:46 | 5 | 0 | 1 | 20 |  | 0.005 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от СТП-1244
| 3603 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 1179 ф. 275 | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-26 19:14 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-07-26 19:14 | 2023-07-26 20:21 | 2023-07-26 20:21 | 23 |  | 1 | 86 |  | 0.15 | 1.1167 | 1.1167 | 25.6841 | Подключение РИСЭ для устранения аварийного дефекта в РУ 10кВ
| 3604 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино – Клязьма I цепь с отпайкой на ПС Речная |  | 110 | 2023-07-26 20:52 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-26 20:52; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При осмотре ВЛ 110 кВ Трубино-клязьма I цепь с отпайкой на опоре № 25 обнаружено перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов нижней фазы и провода нижней фазы "C", по причине атмосферного перенапряжения. Ремонт провода не требуется. Будет подана плановая заявка на замену изоляторов на опоре №25 по первой цепи.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Клязьма: от ДФЗ и 1 ст. ТЗНП , АПВ успешно, ТОР ЛОК: ф.Ж, ТКЗ=5,1 км. ПС 220 кВ Трубино: от ДФЗ и 1 ст. ТЗНП , АПВ успешно, ф.С=0; ТКЗ нет.
| 3605 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино – Клязьма II цепь с отпайкой на ПС Речная |  | 110 | 2023-07-26 20:52 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-28; социально-значимых объектов 23: 27.1333; социально-значимых объектов 26: разрушение гирлянды стеклянных изоляторов средней фазы (В) по причине атмосферного перенапряжения. Подана внеплановая заявка на замену изоляторов на оп.25 по второй цепи.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Клязьма: от ДФЗ и 1 ст. ТЗНП , АПВ успешно, ТОР ЛОК: ф.З, ТКЗ=3,6 км. ПС 220 кВ Трубино: от ДФЗ и 1 ст. ТЗНП , АПВ не успешно, ф.С=0; ТКЗ нет. 26.07.2023 21:52. На ПС 220 кВ Трубино замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Трубино – Клязьма II цепь с отпайкой.
| 3606 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1157 д. Николаевка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-27 05:11 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-07-27 05:11 | 2023-07-27 05:33 | 2023-07-27 05:33 | 25 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 9.1675 | устранение аварийного дефекта..восстановление контакта на АВ
| 3607 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 306 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 09:37 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-07-27 09:37 | 2023-07-27 10:07 | 2023-07-27 10:07 | 102 | 17 | 6 | 850 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 51 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР пр оп 10-11.
| 3614 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 59406 ПС 35 кВ Рогово №594 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-07-27 11:28 | 2023-07-27 13:20 | 2023-07-27 13:20 | 56 | 8 | 1 | 400 |  | 0.5 | 1.8667 | 1.8667 | 104.5352 | Повреждение в сети абонента .Откл. ЛР-526 Повреждение на оборудовании абонента КТП-1357. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3615 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 59440 ПС 35 кВ Рогово №594 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-27 13:20; социально-значимых объектов 23: 1.8667; социально-значимых объектов 26: Повреждение в сети абонента .Откл.ЛР-527. Повреждение на оборудовании абонента КТП-1357.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 3617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 12:10 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-07-27 12:10 | 2023-07-27 12:58 | 2023-07-27 12:58 | 91 | 10 | 3 | 500 |  | 0.15 | 0.8 | 0.8 | 72.8 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР пр оп 4-5
| 3618 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 12:25 | Неплановое |  |  | 5:56 | 2023-07-27 12:25 | 2023-07-27 18:21 | 2023-07-27 18:21 | 88 | 38 | 10 | 1900 |  | 1.6 | 5.9333 | 5.9333 | 522.1304 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР пр оп 10-15
| 3620 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 13:40 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-07-27 13:40 | 2023-07-27 15:19 | 2023-07-27 15:19 | 42 | 17 | 2 | 128 |  | 0.352 | 1.65 | 1.65 | 69.3 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид. 25 ПС-555 на ЛР-119 восстановление шлейфа
| 3621 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | РП | РП 10кВ №1002 с.Ельдигино | КВЛ 10 кВ ф.27 ПС220-ТП1002 (РП 10кВ №1002 с.Ельдигино) | 10 (10.5) | 2023-07-27 14:15 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-27 14:15 | 2023-07-27 15:18 | 2023-07-27 15:18 | 32 | 1 | 1 | 59 | 1 | 0.04 | 1.05 | 1.05 | 33.6 | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ по перекладке жил КЛ фид.27 10 кВ в яч. ВН РП-1002.
| 3622 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 14:29 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-07-27 14:29 | 2023-07-27 15:29 | 2023-07-27 15:29 | 10 | 5 | 3 | 35 |  | 0.05 | 1 | 1 | 10 | КВЛ-10кВ фид 22 ПС-803 восстановление шлейфов оп 63 , оп № 77
| 3623 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 15:30 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-07-27 15:30 | 2023-07-27 17:11 | 2023-07-27 17:11 | 49 | 14 | 5 | 151 |  | 0.311 | 1.6833 | 1.6833 | 82.4817 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.3 ПС-207 ЛР-67 восстановление шлейфа
| 3625 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 16:09 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-07-27 16:09 | 2023-07-27 17:02 | 2023-07-27 17:02 | 131 | 16 | 3 | 800 |  | 0.15 | 0.8833 | 0.8833 | 115.7123 | Восстановление контактного соединения на оп.№ 126
| 3626 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 19:47 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-27 19:47 | 2023-07-27 20:25 | 2023-07-27 20:25 | 58 | 21 | 2 | 90 |  | 1.2 | 0.6333 | 0.6333 | 36.7314 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3627 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП-551 СНТ Локомотив |  | 0.38 | 2023-07-27 19:50 | Неплановое |  |  | 2:15 | 2023-07-27 19:50 | 2023-07-27 22:05 | 2023-07-27 22:05 | 5 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | Устранение аварийного дефекта - восстановление оборванного провода на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП СНТ Клинское в пр оп № 5-6.
| 3628 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 22:18 | Неплановое |  |  | 3:07 | 2023-07-27 22:18 | 2023-07-28 01:25 | 2023-07-28 01:25 | 37 | 6 | 2 | 300 |  | 0.05 | 3.1167 | 3.1167 | 115.3179 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на ВЛ-10 кВ фид РП-59 - ТП-220_тП-228
| 3629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 233 |  | 0.38 | 2023-07-27 22:52 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-07-27 22:52 | 2023-07-28 00:17 | 2023-07-28 00:17 | 9 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.4167 | 1.4167 | 12.7503 | Устранение аварийного дефекта - снятие дерева с ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от ТП-233 - восстановление изолятора.
| 3630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 23:06 | Неплановое |  |  | 2:13 | 2023-07-27 23:06 | 2023-07-28 01:19 | 2023-07-28 01:19 | 33 | 17 | 3 | 50 |  | 0.9 | 2.2167 | 2.2167 | 73.1511 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3631 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 00:27 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-28 00:27 | 2023-07-28 01:05 | 2023-07-28 01:05 | 68 | 16 | 4 | 738 |  | 0.7 | 0.6333 | 0.6333 | 43.0644 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 3632 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 00:42 | Неплановое |  |  | 3:27 | 2023-07-28 00:42 | 2023-07-28 04:09 | 2023-07-28 04:09 | 22 | 11 | 2 | 35 |  | 0.4 | 3.45 | 3.45 | 75.9 | Отыскание и устранение ОЗ
| 3633 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь |  | 110 | 2023-07-28 00:46 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-28 00:46; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: на опоре 64, обнаружено перекрытие провода верхней фазы (ф.С) по причине атмосферного перенапряжения. Ремонт провода не требуется. Будет подана плановая заявка на замену изоляторов на оп.64 по первой цепи.; социально-значимых объектов 27: ПС Юрьево: ТОР ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево 1 цепь фаза С0, L - 3.3 км. Длина ВЛ 14,639 км (СЭС) ПС Константиново: ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево 1 цепь фаза С0, L - 13.5 км. АПВ успешно.
| 3634 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево II цепь |  | 110 | 2023-07-28 00:46 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-07-28 00:46; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: на опоре 64, обнаружено перекрытие провода верхней фазы (ф.С) по причине атмосферного перенапряжения. Ремонт провода не требуется. Будет подана плановая заявка на замену изоляторов на оп.64 по первой цепи.; социально-значимых объектов 27: ДФЗ, АПВ успешно. ПС Юрьево, ПС Константиново: ТОР ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево 2 цепь показания не показывает.
| 3635 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 00:50 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-07-28 00:50 | 2023-07-28 02:28 | 2023-07-28 02:28 | 31 | 26 | 4 | 55 |  | 0.9 | 1.6333 | 1.6333 | 50.6323 | Устранение ОЗ
| 3636 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1455 СНТ Запад | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-07-28 01:40 | Неплановое |  |  | 2:15 | 2023-07-28 01:40 | 2023-07-28 03:55 | 2023-07-28 03:55 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 2.25 | 2.25 | 20.25 | Устранение аварийного дефекта - ревизия силового трансформатора на КТП-1455
| 3637 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП350-ТП346 2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 01:41 | Неплановое |  |  | 3:02 | 2023-07-28 01:41 | 2023-07-28 04:43 | 2023-07-28 04:43 | 7 | 4 | 1 | 15 |  | 0.2 | 3.0333 | 3.0333 | 21.2331 | Устранение аварийного дефекта.
пешки | 3638 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 02:23 | Неплановое |  |  | 7:53 | 2023-07-28 02:23 | 2023-07-28 10:16 | 2023-07-28 10:16 | 53 | 36 | 5 | 90 |  | 1.2 | 7.8833 | 7.8833 | 417.8149 | Устранение аварийного дефекта.Повреждение КТП-3712(аб.),выделен поврежденный участок оп.114 - ЦРП-29.
| 3639 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП31 с.1-РП91 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-07-28 02:27 | 2023-07-28 02:48 | 2023-07-28 02:48 | 4 | 4 | 1 | 35 |  | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | повреждение КЛ 10кВ фид ЦРП 31 с.1 - РП 91 с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С837-ЦРП31/Фид. ТСН 3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-07-31 22:41; социально-значимых объектов 23: 92.2333; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ фид ЦРП 31 с.1 - ТСН-3 ПС Куркино; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3641 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 05:48 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-28 05:48 | 2023-07-28 06:13 | 2023-07-28 06:13 | 36 | 31 | 3 | 95 |  | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 15.0012 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ
| 3642 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 06:00 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-28 06:00 | 2023-07-28 06:21 | 2023-07-28 06:21 | 30 | 19 | 2 | 65 |  | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 10.5 | Отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 3643 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:56 | 2023-07-28 06:09 | 2023-07-28 08:05 | 2023-07-28 08:05 | 61 | 11 | 3 | 550 |  | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 117.9313 | Повреждение в сети абонента .Откл.ЛР-283 на КТП-929. | АО ВВк от МТЗ в РУ-10 кВ РП-60 яч фид ТП-140
| 3644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 07:18 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-07-28 07:18 | 2023-07-28 09:10 | 2023-07-28 09:10 | 58 | 16 | 2 | 738 |  | 1.5 | 1.8667 | 1.8667 | 108.2686 | Отыскание неполнофазного режима.
| 3645 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 09:29 | Неплановое |  |  | 3:04 | 2023-07-28 09:29 | 2023-07-28 12:33 | 2023-07-28 12:33 | 80 | 31 | 3 | 174 |  | 1.8 | 3.0667 | 3.0667 | 245.336 | Восстановили провод в прол. ОП6-8, опили ДКР.
| 3646 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 10:16 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-07-28 10:16 | 2023-07-28 10:45 | 2023-07-28 10:45 | 66 | 25 | 5 | 1300 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 31.8978 | Оперативные переключения для подготовки схемы по заявке № 41362
пешки | 3647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 10:17 | Неплановое |  |  | 4:32 | 2023-07-28 10:17 | 2023-07-28 14:49 | 2023-07-28 14:49 | 39 | 24 | 5 | 70 |  | 0.8 | 4.5333 | 4.5333 | 176.7987 | Для разгрузки ф.71503
| 3648 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 10:23 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-07-28 10:23 | 2023-07-28 11:41 | 2023-07-28 11:41 | 98 | 23 | 3 | 226 |  | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 127.4 | Устранение аварийного дефекта Устранение неполнофазного режима Ремонт шлейфа ЛР-2 АСП 32
| 3649 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП348/Ф.1- кв.Усково |  | 0.38 | 2023-07-28 10:36 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-07-28 10:36 | 2023-07-28 12:21 | 2023-07-28 12:21 | 15 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.75 | 1.75 | 26.25 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР оп №13/1
| 3651 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 11:57 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-07-28 11:57 | 2023-07-28 12:18 | 2023-07-28 12:18 | 41 | 45 | 4 | 90 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 14.35 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 3652 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 12:13 | Неплановое |  |  | 5:47 | 2023-07-28 12:13 | 2023-07-28 18:00 | 2023-07-28 18:00 | 46 | 46 | 10 | 75 |  | 1 | 5.7833 | 5.7833 | 266.0318 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ,оп.232-234 обрыв провода, повреждение КЛ-10кВ ТП-921 1с. ЦРП-41 2с.
| 3654 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 546 РП 230 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 13:10 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-07-28 13:10 | 2023-07-28 13:42 | 2023-07-28 13:42 | 95 | 20 | 4 | 259 |  | 0.6 | 0.5333 | 0.5333 | 50.6635 | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗ Повреждение РВО на абонентской ТП 122 Блохов тел.747 77 02
| 3656 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП924/деревня- д. Волдынское |  | 0.38 | 2023-07-28 13:37 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-28 13:37 | 2023-07-28 14:40 | 2023-07-28 14:40 | 14 | 0 | 1 | 58 |  | 0.06 | 1.05 | 1.05 | 14.7 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ фид.деревня от КТП-924 замена прокола оп.3
| 3657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП38/село- с. Подчерково |  | 0.38 | 2023-07-28 13:56 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-07-28 13:56 | 2023-07-28 15:00 | 2023-07-28 15:00 | 17 | 0 | 1 | 58 |  | 0.04 | 1.0667 | 1.0667 | 18.1339 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.2 от МТП-38 восстановление провода оп.5-6.
| 3658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 123 д. Рахманово |  | 0.38 | 2023-07-28 14:11 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-07-28 14:11 | 2023-07-28 14:40 | 2023-07-28 14:40 | 17 |  | 1 | 28 |  | 0.05 | 0.4833 | 0.4833 | 8.2161 | Устранение аварийного дефекта -восстановление провода на вводе к д 36
| 3659 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС |  | 0.38 | 2023-07-28 14:29 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-07-28 14:29 | 2023-07-28 15:32 | 2023-07-28 15:32 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | Устранение аварийного дефекта. Восстановлен провод
| 3660 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 15:00 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-07-28 15:00 | 2023-07-28 15:41 | 2023-07-28 15:41 | 48 | 2 | 1 | 100 |  | 0.03 | 0.6833 | 0.6833 | 32.7984 | Восстановление перемычек оп 43 для сборки нормальной схемы
| 3661 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-456/село - с.Рогачево |  | 0.38 | 2023-07-28 15:13 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-07-28 15:13 | 2023-07-28 16:35 | 2023-07-28 16:35 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 13.667 | Устранение аварийного дефекта. Восстановили ввод в дом.
| 3662 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП651/деревня- д. Борносово |  | 0.38 | 2023-07-28 16:44 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-07-28 16:44 | 2023-07-28 17:15 | 2023-07-28 17:15 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 5.167 | Устранение аварийного дефекта.
| 3663 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | КТП 10кВ №343 мкр. Фирсановка | СШ 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-28 17:07 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-07-28 17:07 | 2023-07-28 17:23 | 2023-07-28 17:23 | 14 |  | 1 | 20 |  | 0.12 | 0.2667 | 0.2667 | 3.7338 | Устранение аварийного дефекта - отключение РИСЭ
| 3664 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1042 д. Мураново |  | 0.38 | 2023-07-28 17:17 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-07-28 17:17 | 2023-07-28 17:50 | 2023-07-28 17:50 | 19 |  | 1 | 28 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 10.45 | Устранение аварийного режима-восстановление контакта провода на вводе абонента
| 3665 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 18:42 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-07-28 18:42 | 2023-07-28 19:50 | 2023-07-28 19:50 | 208 | 39 | 6 | 874 |  | 1.8 | 1.1333 | 1.1333 | 235.7264 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора ОП39
| 3666 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 19:12 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-07-28 19:12 | 2023-07-28 21:13 | 2023-07-28 21:13 | 75 | 29 | 3 | 89 |  | 0.7 | 2.0167 | 2.0167 | 151.2525 | Устранение аварийного режима. Опиловка угрожающего дерева.
| 3667 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 20:50 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-07-28 20:50 | 2023-07-28 22:31 | 2023-07-28 22:31 | 4 | 21 | 5 | 178 |  | 0.112 | 1.6833 | 1.6833 | 6.7332 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид. 27 ПС-555 Между ТП79 и КРН-208
пешки | 3668 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 21:49 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-07-28 21:49 | 2023-07-28 22:43 | 2023-07-28 22:43 | 31 | 18 | 3 | 45 |  | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 27.9 | Восстановление перемычек оп.114
| 3669 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | Пр 0,4 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-07-28 23:21 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-07-28 23:21 | 2023-07-28 23:59 | 2023-07-28 23:59 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | Устранение аварийного дефекта: Ревизия гл. руб Т-2 и рубильника на ВЗУ
| 3670 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №357 д.Селинское | ЛР 6 кВ фид 14424 реклоузер Василево-ТП-187 | 6 (6.3) | 2023-07-29 00:24 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-07-29 00:24 | 2023-07-29 01:22 | 2023-07-29 01:22 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 24.1675 | Устранение аварийного дефекта, ревизия контактов общего рубильника.
| 3671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 05:31 | Неплановое |  |  | 3:06 | 2023-07-29 05:31 | 2023-07-29 08:37 | 2023-07-29 08:37 | 44 | 15 | 2 | 46 |  | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 136.4 | Устранение аварийного режима. Устранение неполнофазного режима.
| 3673 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/23-КТП1118 Чиверёво |  | 6 (6.3) | 2023-07-29 10:28 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-07-29 10:28 | 2023-07-29 12:06 | 2023-07-29 12:06 | 83 | 20 | 2 | 700 |  | 0.4 | 1.6333 | 1.6333 | 135.5639 | Устранение аварийного дефекта.Замена дефектной опоры ВЛ-6 кВ фид.23 оп.30
пешки | 3675 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 12:24 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-07-29 12:24 | 2023-07-29 13:01 | 2023-07-29 13:01 | 49 | 24 | 4 | 70 |  | 0.8 | 0.6167 | 0.6167 | 30.2183 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода на КТП-2607
| 3676 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП1045/979-ТП432 Новогрязново |  | 6 (6.3) | 2023-07-29 14:52 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-07-29 14:52 | 2023-07-29 16:48 | 2023-07-29 16:48 | 171 | 9 | 2 | 179 |  | 0.6 | 1.9333 | 1.9333 | 330.5943 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление обрыва провода на оп.№18 фид.41.
| 3677 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1805 фид. четная сторона |  | 0.38 | 2023-07-29 15:40 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-29 15:40 | 2023-07-29 16:05 | 2023-07-29 16:25 | 15 |  | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.4167 | 6.2505 | Устранение аварийного дефекта: Восстановление оборванного провода на дом. 66 ул. Ленина.
| 3678 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 974 д. Орево |  | 0.38 | 2023-07-29 15:41 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-07-29 15:41 | 2023-07-29 16:30 | 2023-07-29 16:30 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.8167 | 0.8167 | 12.2505 | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ восстановление провода)
| 3680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1455 СНТ Запад | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-07-29 17:11 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-07-29 17:11 | 2023-07-29 18:31 | 2023-07-29 18:31 | 6 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 7.9998 | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид № 1
| 3681 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП11/632-ТП244 |  | 6 (6.3) | 2023-07-29 17:25 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-07-29 17:25 | 2023-07-29 18:50 | 2023-07-29 18:50 | 91 | 11 | 2 | 320 |  | 0.7 | 1.4167 | 1.4167 | 128.9197 | Выведены из схемы 2 поврежденные КЛ 6 кВ л.666(КТП-452 - ТП-432),л.640 (ТП-432 - ТП-433)
| 3682 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140424-ЦРП80/2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 05:33 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-07-30 05:33 | 2023-07-30 07:10 | 2023-07-30 07:10 | 60 | 28 | 7 | 140 |  | 1.6 | 1.6167 | 1.6167 | 97.002 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение КЛ-10 кВ ф. 140424
| 3683 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 08:17 | Неплановое |  |  | 3:05 | 2023-07-30 08:17 | 2023-07-30 11:22 | 2023-07-30 11:22 | 65 | 28 | 1 | 77 |  | 1.8 | 3.0833 | 3.0833 | 200.4145 | отыскание и устранение неполнофазного режима
| 3684 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1931д. Захарьино | РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2023-07-30 11:27 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-07-30 11:27 | 2023-07-30 13:20 | 2023-07-30 13:20 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.8833 | 1.8833 | 18.833 | Устранение аварийного дефекта: Замена опорных изоляторов
| 3685 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС160/15-ТП619 |  | 6 (6.3) | 2023-07-30 13:46 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-07-30 13:46 | 2023-07-30 14:32 | 2023-07-30 14:32 | 41 | 29 | 3 | 134 |  | 0.91 | 0.7667 | 0.7667 | 31.4347 | Устранение аварийного дефекта. ТП-2682 (АБ.) неисправность в\в ввода, отключили ЛР-2682 (АБ.)
| 3686 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63118 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 15:48 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-07-30 15:48 | 2023-07-30 17:04 | 2023-07-30 17:04 | 60 | 9 | 1 | 450 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 76.002 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима (восстановление контакта на ЛР-630 КВЛ-10 кВ фид 63118.)
| 3687 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП604/ж/д- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-07-30 17:18 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-07-30 17:18 | 2023-07-30 19:01 | 2023-07-30 19:01 | 7 | 1 | 1 | 14 |  | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 12.0169 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 3688 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-07-30 17:40 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-07-30 17:40 | 2023-07-30 18:05 | 2023-07-30 18:05 | 138 | 26 | 2 | 705 |  | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 57.5046 | Производство оперативных переключений.
| 3689 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП240/деревня- д. Трощейк. |  | 0.38 | 2023-07-30 20:24 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-07-30 20:24 | 2023-07-30 21:21 | 2023-07-30 21:21 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 0.95 | 0.95 | 8.55 | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП 240 восстановление провода в пролетах опор 2-3)
| 3690 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-135-КТП-3043 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:50 | 2023-07-30 21:41 | 2023-07-30 22:31 | 2023-07-30 22:31 | 16 | 1 | 1 | 16 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 13.3328 | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Время, фид. 82911 Повреждение КЛ-10кВ РП-135 - ТП- 3043 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. РП-135 РУ-10кВ яч.ф.ТП-3043
| 3692 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 11:06 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-07-31 11:06 | 2023-07-31 12:49 | 2023-07-31 12:49 | 67 | 49 | 4 | 90 |  | 1.2 | 1.7167 | 1.7167 | 115.0189 | Отыскание и устранение ОЗ. В пролете оп.7-8 схлест проводов, повреждение концевой муфты ЛР-1385 - КТП-3382.
| 3696 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Филармония от КТП-174 |  | 0.38 | 2023-07-31 14:27 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-07-31 14:27 | 2023-07-31 15:25 | 2023-07-31 15:25 | 14 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 13.5338 | Устранение аварийного дефекта опиловка ДКР пр оп 3-5
| 3697 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 14:36 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-07-31 14:36 | 2023-07-31 16:17 | 2023-07-31 16:17 | 59 | 4 | 1 | 87 | 1 | 0.4 | 1.6833 | 1.6833 | 99.3147 | Устранение аварийного дефекта. Поиск замыкания на "Землю"
| 3698 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 28 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-02 17:03; социально-значимых объектов 23: 50.1167; социально-значимых объектов 26: Выясняются. Длина КЛ 6,9 км. Абоненты запитаны по резерву - фид.14 ПС 110 кВ Ельдигино.; социально-значимых объектов 27: МТЗ. АВР в ЦРП-13 успешно.
| 3699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая |  | 6 (6.3) | 2023-07-31 15:12 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-07-31 15:12 | 2023-07-31 16:45 | 2023-07-31 16:45 | 24 | 25 | 4 | 135 |  | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 37.2 | устранение аварийного дефекта КВЛ 6 кВ ф.939/325 л.937 -выведен из схемы абонент ТП-181 СНТ "Междуозерье"
| 3700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Жил.застройка от КТП-190 |  | 0.38 | 2023-07-31 15:36 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-07-31 15:36 | 2023-07-31 16:31 | 2023-07-31 16:31 | 15 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 13.7505 | Подключение абонента по заявке МЭС от 28.07.23 №22362-062-32/072023/В
| 3701 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП1045/979-ТП432 Новогрязново |  | 6 (6.3) | 2023-07-31 16:04 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-07-31 16:04 | 2023-07-31 16:44 | 2023-07-31 16:44 | 98 | 26 | 3 | 705 |  | 0.9 | 0.6667 | 0.6667 | 65.3366 | Ошиновка КЛ 6кВ оп.89, КЛ абонентская, по заявке абонента (письмо), после ремонта, восстановление нормальной схемы (восстановление резерва)
| 3702 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-07-31 16:11 | 2023-07-31 18:06 | 2023-08-01 03:30 | 27 | 8 | 1 | 59 | 0 | 0.2 | 11.3167 | 1.9167 | 51.7509 | повреждение КЛ 10кВ фид 671208. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3703 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-07-31 16:11 | 2023-07-31 17:50 | 2023-08-01 03:48 | 24 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0.3 | 11.6167 | 1.65 | 39.6 | повреждение КЛ 10кВ фид 671357 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3704 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.№1-15, 22-40 КТП 96 |  | 0.38 | 2023-07-31 17:30 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-07-31 17:30 | 2023-07-31 17:52 | 2023-07-31 17:52 | 16 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 5.8672 | Устранение аварийного дефекта, оп 21 восстановление контакта провода.
| 3705 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Тополь №711 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-07-31 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:52 | 2023-07-31 17:45 | 2023-07-31 18:37 | 2023-08-04 15:11 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 93.4333 | 0.8667 | 2.6001 | выясняется | Сработавшие УРЗА: АО от ЗШ и ускоренного МТЗ ВВк 10 кВ Т-2, обесточение 2 сек 10 кВ, блинкер " земля" в сети 2 сек 10 кВ, блинкер АВР не выпадал. Обесточены: фид. 212 ООО "Транспортные инвестиции и технологии"- 1 аб ТП. Обесточенного населения нет. По Сообщению диспетчера Мособлэнерго АВР на фид 210 и 215 не отработал. Всего обесточено 33 ТП аб., г. Мытищи, промзона. 0 чел. 31.07.2023 18:37 включены фид. 210 А+Б, фид. 212, фид. 213А+Б, фид. 215" Все потребители запитаны. 31.07.2023 22:03 включен ВВк 10 кВ Т-2 31.07.2023 22:30 включена в работу 2 сек 10 кВ со всеми отходящими фид. кроме фид. 220 (повреждение), фид.223 А+Б (отключен ранее).
| 3706 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-19 с.1- ТП-346 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-31 20:40 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-07-31 20:40 | 2023-07-31 21:35 | 2023-07-31 21:35 | 11 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.9167 | 0.9167 | 10.0837 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода на опоре № 5
| 3707 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 21:56 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-07-31 21:56 | 2023-07-31 22:25 | 2023-07-31 22:25 | 30 | 13 | 1 | 30 |  | 0.7 | 0.4833 | 0.4833 | 14.499 | Отыскание и устранение ОЗ: восстановление провода на опоре № 82.
| 3708 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 08:59 | Неплановое |  |  | 6:17 | 2023-08-01 08:59 | 2023-08-01 15:16 | 2023-08-01 15:16 | 50 | 30 | 9 | 75 |  | 0.8 | 6.2833 | 6.2833 | 314.165 | Устранение аварийного дефекта: опора 1 повреждены 2 провода, отпайка на МТП-1751 поврежден провод
| 3709 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 09:16 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-08-01 09:16 | 2023-08-01 09:34 | 2023-08-01 09:34 | 1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Оперативные переключения по выводу в ремонт участка КЛ-6 кВ от опоры №36 до оп.№30 в связи с коронацией кабельной воронки на ЛР л.605 оп.№36.
| 3710 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:21 | 2023-08-01 10:21 | 2023-08-01 11:42 | 2023-08-01 11:42 | 73 | 28 | 8 | 1400 |  | 0.2 | 1.35 | 1.35 | 98.55 | КТП-1532 ВН-16 фид. 4 (Абоненское оборудование)8-916-264-63-16 ИП Поликарпова. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3714 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 11:17 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-08-01 11:17 | 2023-08-01 12:07 | 2023-08-01 12:07 | 34 | 15 | 3 | 55 |  | 0.7 | 0.8333 | 0.8333 | 28.3322 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение провода в пролетах опор 53-54
| 3717 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 11:54 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-08-01 11:54 | 2023-08-01 12:55 | 2023-08-01 12:55 | 65 | 16 | 4 | 87 |  | 0.6 | 1.0167 | 1.0167 | 66.0855 | Устранение аварийного дефекта . Снятие дерева с провода СИП. оп№ 40-41
| 3718 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 854 ул. Обуховская |  | 0.38 | 2023-08-01 11:58 | Неплановое |  |  | 4:30 | 2023-08-01 11:58 | 2023-08-01 16:28 | 2023-08-01 16:28 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 4.5 | 4.5 | 45 | В пролетах опор №22-40 выполнить опиловку крон деревьев. По жалобе Добродел №9088496
| 3719 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-1025(КрРЭС)-ТП-1350 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 12:13 | Неплановое |  |  | 2:29 | 2023-08-01 12:13 | 2023-08-01 14:42 | 2023-08-01 14:42 | 11 | 3 | 1 | 25 |  | 0.3 | 2.4833 | 2.4833 | 27.3163 | Отыскание и устранение ОЗ. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-1025 1с до ТП-3068.
| 3720 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП387/деревня- д. Сергейк |  | 0.38 | 2023-08-01 12:22 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-08-01 12:22 | 2023-08-01 13:52 | 2023-08-01 13:52 | 9 | 0 | 1 | 58 |  | 0.014 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.1 опиловка дерева
| 3721 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ фид.Баня РП 308 п.Богородское |  | 0.38 | 2023-08-01 12:35 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-08-01 12:35 | 2023-08-01 14:00 | 2023-08-01 14:00 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.001 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | ВЛ 0,4 кВ ул Подгорица пролёт опор №2-4 расчистка ДКР.
| 3722 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 12:37 | Неплановое |  |  | 4:04 | 2023-08-01 12:37 | 2023-08-01 16:41 | 2023-08-01 16:41 | 47 | 12 | 2 | 600 |  | 0.2 | 4.0667 | 4.0667 | 191.1349 | Работы производит абонент - ВЛ-6 кВ фид АСП Белозерки - ТП-99 по заявке абонента № 43222 ООО СК Флагман тел: 8-910-646-07-70 - Ремонт ВПР-796 (аб)
| 3723 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 13:02 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-08-01 13:02 | 2023-08-01 17:00 | 2023-08-01 17:00 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 0.1 | 3.9667 | 3.9667 | 7.9334 | Отыскание и устранение ОЗ. Повреждение КЛ-10 кВ оп.10-оп.11 ф.Кировский.
| 3725 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 14:06 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-08-01 14:06 | 2023-08-01 15:47 | 2023-08-01 15:47 | 3 | 3 | 2 | 8 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 5.0499 | Устранение аварийного дефекта: вывод в ремонт уч-ка ВЛ в пролетах опор 50-58
| 3727 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Молжаниновка – Старбеево I цепь |  | 220 | 2023-08-01 15:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | социально-значимых объектов 26: 15:43 допущена бригада РМС в обход. 16:31 ПС 220кВ Старбеево: Отключено АПВ КВЛ 220кВ Молжаниновка-Старбеево 1 цепь, допущена бригада РЗА для послеаварийной проверки АПВ. 16:58 замкнут транзит по КВЛ 220кВ Молжаниновка-Старбеево 1 цепь на ПС 220кВ Старбеево. 17:50 ПС 220 кВ Молжаниновка, ПП237 выполнен осмотр оборудования КВЛ 220 кВ Молжаниновка-Старбеево I цепь, без замечаний. 18:03 ПС 220кВ закончены работы, АПВ КВЛ 220кВ Молжаниновка-Старбеево 1 цепь можно вводить в работу. Был неисправен ключ управления АПВ. Ключ был заменен. 18:03 ПС 220кВ Старбеево АПВ КВЛ 220кВ Молжаниновка-Старбеево 1 цепь введено в работу. 20:37 Закончен осмотр замечаний нет. На 02.08.23 запланирован ИТР осмотр. Причина: в пр. оп. 12-13 обнаружено перекрытие провода нижней фазы "В" при погрузочных работах техники сторонней организации. На проводе нижней фазы "В" видны следы перекрытия. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС Старбеево: ДФЗ, ДЗЛ, расстояние 3,6км, фаза «В». Длина 4,62 км. ПС Молжаниново: ДФЗ, ДЗЛ, АПВ успешно.
| 3728 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №6914 с.Ильинское | АВ 0,4 кВ фид.яч.1 ф. оп.№1 ул.Колхозная,Набережная | 6 (6.3) | 2023-08-01 15:24 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-08-01 15:24 | 2023-08-01 15:47 | 2023-08-01 15:47 | 30 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 11.499 | Устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений
пешки | 3729 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 16:15 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-08-01 16:15 | 2023-08-01 16:56 | 2023-08-01 16:56 | 70 | 65 | 5 | 120 |  | 1.5 | 0.6833 | 0.6833 | 47.831 | Устранение аварийного дефекта: опора 5 отпайка на КТП-2650 повреждена концевая муфта
| 3730 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №55 г. Дмитров | Рубильник РПС-1/1П,100А | 6 (6.3) | 2023-08-01 17:08 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-08-01 17:08 | 2023-08-01 18:42 | 2023-08-01 18:42 | 7 | 1 | 1 | 56 |  | 0.01 | 1.5667 | 1.5667 | 10.9669 | Замена дефектной опоры. Устранение аварийного дефекта
| 3731 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:19 | 2023-08-01 20:56 | 2023-08-01 22:15 | 2023-08-01 22:15 | 49 | 10 | 3 | 75 |  | 0.3 | 1.3167 | 1.3167 | 64.5183 | Выясняется длина КВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора . Питающая ПС 110 кВ №71 Поварово , фид. 7109. Повреждены два разрядника на ТП-3509 Задорино | МТЗ
| 3732 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 435 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-08-01 20:56 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-08-01 20:56 | 2023-08-01 21:22 | 2023-08-01 21:22 | 7 |  | 1 | 13 |  | 0.05 | 0.4333 | 0.4333 | 3.0331 | устранение аварийного дефекта, восстановление оборванного провода оп.14-15
| 3733 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 22:24 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-08-01 22:24 | 2023-08-01 23:21 | 2023-08-01 23:21 | 67 | 15 | 4 | 105 |  | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 63.65 | Устранение аварийного дефекта: повреждение перемычки на оп.76
| 3734 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП95/1-ЦРП96/1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 03:23 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-08-02 03:23 | 2023-08-02 05:13 | 2023-08-02 05:13 | 54 | 10 | 1 | 45 |  | 1.1 | 1.8333 | 1.8333 | 98.9982 | Устранение аварийного дефекта : ЦРП-95 яч. ЦРП-96 на тележке МВ поврежден втычной нож
| 3739 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-9с.1-КТП-2569 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 11:14 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-08-02 11:14 | 2023-08-02 12:00 | 2023-08-02 12:00 | 3 | 2 |  |  |  | 0.3 | 0.7667 | 0.7667 | 2.3001 | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 10кв
| 3744 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино |  | 35 | 2023-08-02 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-05 16:20; социально-значимых объектов 23: 75.75; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 500 кВ Ярцево: ТЗНП 1 ст., ф. А-0, ТКЗ-3,6 км. Общая длина КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино 21 км. Предварительно: на ПС 35 кВ Рюмино - без обесточения, АВР 35 кВ успешно.
| 3745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-08-02 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:45 | 2023-08-02 12:38 | 2023-08-02 14:23 | 2023-08-03 01:07 | 112 | 24 | 6 | 430 |  | 2 | 12.4833 | 1.75 | 196 | Повреждение КЛ 6 кВ л.584 | МТЗ ВВк АСП-584
| 3746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 13:06 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-08-02 13:06 | 2023-08-02 15:00 | 2023-08-02 15:00 | 73 | 17 | 3 | 901 |  | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 138.7 | Устранение аварийного дефекта. Снятие шлейфов с ввода ВЛ на РП-499 (отсоединение проводов ВЛ-10кВ от проходных изоляторов РП)
| 3748 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП924/деревня- д. Волдынское |  | 0.38 | 2023-08-02 15:07 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-08-02 15:07 | 2023-08-02 16:04 | 2023-08-02 16:04 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.95 | 0.95 | 18.05 | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП 924)
| 3749 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/460-РТП1/671460 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-10 18:09; социально-значимых объектов 23: 193.2833; социально-значимых объектов 26: Выясняется, питающая ПС 220 кВ Старбеево, фид. 671460 А+Б, работа АВР в РТП 1, нагрузка переведена на фид. 671365 А+Б с питающей ПС 220 кВ Старбеево.; социально-значимых объектов 27: -
| 3750 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2755 д. Удино | Т | 6 (6.3) | 2023-08-02 17:00 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 17:50 | 2023-08-02 17:50 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 12.4995 | Устранение аварийного дефекта
| 3751 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 18:38 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-08-02 18:38 | 2023-08-02 20:04 | 2023-08-02 20:04 | 164 | 24 | 8 | 1200 |  | 0.2 | 1.4333 | 1.4333 | 235.0612 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на КВЛ-10 кВ фид 63102.
| 3752 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Лира ПС-264 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 18:59 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-08-02 18:59 | 2023-08-02 20:22 | 2023-08-02 20:22 | 42 | 7 | 1 | 75 |  | 0.7 | 1.3833 | 1.3833 | 58.0986 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж концевой муфты в РУ-10 кВ РП 16192
| 3753 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово |  | 0.38 | 2023-08-02 19:57 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-08-02 19:57 | 2023-08-02 20:14 | 2023-08-02 20:14 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 1.4165 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 3754 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров |  | 110 | 2023-08-02 20:21 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-08-02 20:21; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: 02.08.23 20:21 АО с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров. Длина ВЛ 38,355 км (вся СЭС). ПС 220 кВ Дмитров (МЭС): ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, ТКЗ- 5,3 км, фаза "В"-0. ПС 110 кВ Вербилки (МЖД): ДФЗ, АО СМВ 110 кВ, АПВ успешно.
| 3755 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1350 д.Юрлово | фид 1 | 0.38 | 2023-08-02 20:38 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-08-02 20:38 | 2023-08-02 20:59 | 2023-08-02 20:59 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 3756 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-08-02 21:29 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-08-02 21:29 | 2023-08-02 22:36 | 2023-08-02 22:36 | 28 | 10 | 2 | 56 |  | 0.746 | 1.1167 | 1.1167 | 31.2676 | Устранение аварийного дефекта. Для отключения и включения ЛР ТП 1867
| 3757 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 22:15 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-08-02 22:15 | 2023-08-02 22:55 | 2023-08-02 22:55 | 79 | 42 | 4 | 120 |  | 2.23 | 0.6667 | 0.6667 | 52.6693 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3758 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-08-02 23:27 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-08-02 23:27 | 2023-08-03 01:07 | 2023-08-03 01:07 | 78 | 9 | 3 | 479 |  | 0.6 | 1.6667 | 1.6667 | 130.0026 | Послеаварийное восстановление нормальной схемы.
| 3759 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Луговая №325 | Т-1 40 МВА | 110 | 2023-08-03 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-03 07:02; социально-значимых объектов 23: 4.4833; социально-значимых объектов 26: повреждение опорного изолятора ошиновки РР 3-5 сек 10 кВ Т-1, ф.В (в сторону Реактора 10 кВ Т-1); социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Луговая 03.08.2023 02:33 АО от ДЗР МВ 110 кВ Т-1. АВР 10 кВ успешно. Без обесточения потребителей.
| 3760 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 09:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:47 | 2023-08-03 09:12 | 2023-08-03 10:59 | 2023-08-03 10:59 | 147 | 21 | 2 | 256 |  | 1.8 | 1.7833 | 1.7833 | 262.1451 | Повреждение в сети абонента.Разрушен разрядник в абонентской МТП-0778 ИП Егорычева.Тел.8(903)717-60-65_ | АО от МТЗ фид.106
| 3762 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-19 с.1- ТП-346 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:42 | 2023-08-03 10:02 | 2023-08-03 10:44 | 2023-08-03 10:44 | 25 | 3 | 2 | 54 |  | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | в пролетах опор 18-19 упала ветка на ВЛ | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка,Максимальная токовая защита.
| 3772 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 12:30 | Неплановое |  |  | 2:23 | 2023-08-03 12:30 | 2023-08-03 14:53 | 2023-08-03 14:53 | 47 | 14 | 2 | 47 |  | 0.4 | 2.3833 | 2.3833 | 112.0151 | Устранение аварийного дефекта. Повреждение шлейфов на ЛР-300
| 3775 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №997 Тиликтино | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2023-08-03 13:30 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-08-03 13:30 | 2023-08-03 14:03 | 2023-08-03 14:03 | 15 | 1 | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | перевод ПБВ по жалобе абонента
| 3777 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 14:18 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-08-03 14:18 | 2023-08-03 16:07 | 2023-08-03 16:07 | 70 | 26 | 2 | 65 |  | 0.6 | 1.8167 | 1.8167 | 127.169 | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки на ЛТДН-2
| 3778 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС474/627-ТП1057 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 14:38 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-08-03 14:38 | 2023-08-03 16:31 | 2023-08-03 16:31 | 92 | 24 | 2 | 612 |  | 0.7 | 1.8833 | 1.8833 | 173.2636 | Отыскание ОЗЗ
| 3780 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 78 ПС 110 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 15:45 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. Отыскание ОЗ
| 3781 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 16:01 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-08-03 16:01 | 2023-08-03 16:58 | 2023-08-03 16:58 | 8 | 4 | 3 | 216 |  | 0.24 | 0.95 | 0.95 | 7.6 | КВЛ -10кВ фид 13 ПС-803 на ЛР-319 поизвести расшиновку шлейфов
| 3782 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 16:18 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-08-03 16:18 | 2023-08-03 17:05 | 2023-08-03 17:05 | 52 | 30 | 4 | 122 |  | 1 | 0.7833 | 0.7833 | 40.7316 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 3783 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 16:30 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-08-03 16:30 | 2023-08-03 17:43 | 2023-08-03 17:43 | 30 | 13 | 2 | 42 |  | 0.9 | 1.2167 | 1.2167 | 36.501 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 3784 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заря – Смолино |  | 110 | 2023-08-03 16:31 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-08-03 16:31; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 04.08.2023 17:47 при ИТР осмотре ВЛ 110 кВ Заря-Смолино, на опоре № 30, обнаружено перекрытие провода верхней левой фазы (С) по причине атмосферного перенапряжения. Видны следы перекрытия на изоляторах, арматуре, один изолятор разбит. Ремонт провода не требуется. Будет произведен внеплановый замер контура заземления на опорах № 29,30,31.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
| 3785 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 16:40 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-08-03 16:40 | 2023-08-03 17:55 | 2023-08-03 17:55 | 122 |  | 1 |  | 2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 152.5 | Восстановление слетевшего провода с ВЛ-6 кВ фид.795 оп.3
| 3786 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 16:44 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-08-03 16:44 | 2023-08-03 18:26 | 2023-08-03 18:26 | 71 | 20 | 4 | 127 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 120.7 | Работы производит абонент, заявка № 43991 ошиновка КЛ 6кВ в сторону ТП-181( АБ.) СНТ «Междуозерье» тел.+7(919)767-47-37 письмо б\н от 03.08.23 восстановление электроснабжения СНТ после ремонта.
пешки | 3787 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-10с.4 ф.71403 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 16:52 | Неплановое |  |  | 4:03 | 2023-08-03 16:52 | 2023-08-03 20:55 | 2023-08-03 20:55 | 76 | 37 | 5 | 163 |  | 1.2 | 4.05 | 4.05 | 307.8 | Отыскание устранение однофазного замыкания на землю в сети 10кВ.
| 3788 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-19 с.1- ТП-346 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 17:08 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-08-03 17:08 | 2023-08-03 18:07 | 2023-08-03 18:07 | 15 | 3 | 2 | 54 |  | 0.2 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | Устранение аварийного дефекта спил дерева с ВЛ
| 3789 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 17:30 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-08-03 17:30 | 2023-08-03 17:50 | 2023-08-03 17:50 | 53 | 5 | 1 | 300 |  | 0.06 | 0.3333 | 0.3333 | 17.6649 | Оперативные переключения для сборки нормальной схемы
| 3790 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 17:37 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-08-03 17:37 | 2023-08-03 19:33 | 2023-08-03 19:33 | 22 | 4 | 1 | 197 | 1 | 0.3 | 1.9333 | 1.9333 | 42.5326 | Устранение ОЗЗ
| 3791 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 18:08 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-08-03 18:08 | 2023-08-03 20:09 | 2023-08-03 20:09 | 27 | 26 | 2 | 65 |  | 0.6 | 2.0167 | 2.0167 | 54.4509 | Отыскание и устранение неполнофазного режима сети 10кВ.
| 3792 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 18:28 | Неплановое |  |  | 5:55 | 2023-08-03 18:28 | 2023-08-04 00:23 | 2023-08-04 00:23 | 164 | 36 | 4 | 260 |  | 2.4 | 5.9167 | 5.9167 | 970.3388 | Отыскание и устранение неполнофазного режима фид.206
| 3793 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 20:14 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-08-03 20:14 | 2023-08-03 21:17 | 2023-08-03 21:17 | 26 | 4 | 1 | 56 |  | 0.3 | 1.05 | 1.05 | 27.3 | Упала ветка за оп-35-35 отпайка КТП-82
| 3794 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-1025(КрРЭС)-ТП-1350 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 22:11 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-08-03 22:11 | 2023-08-03 23:52 | 2023-08-03 23:52 | 3 | 3 | 1 | 40 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 5.0499 | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 10 кВ
| 3795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1095/828-ТП1356 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-08-04 02:19 | 2023-08-04 04:13 | 2023-08-05 00:10 | 20 | 3 | 1 | 120 |  | 0.5 | 21.85 | 1.9 | 38 | Повреждение КЛ 10 кВ л.857 | АО ВВк л.828 от МТЗ
| 3796 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 06:18 | Неплановое |  |  | 2:06 | 2023-08-04 06:18 | 2023-08-04 08:24 | 2023-08-04 08:24 | 166 | 24 | 8 | 1200 |  | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 348.6 | Устранение аварийного дефекта - устранение ОЗЗ
| 3804 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №992 с. Куликово | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-08-04 11:51 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-08-04 11:51 | 2023-08-04 12:20 | 2023-08-04 12:20 | 23 | 1 | 1 | 58 |  | 0.108 | 0.4833 | 0.4833 | 11.1159 | Устранение аварийного дефекта( Перевод ПБВ Т-1 по жалобе потребителя)
| 3805 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/3-ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-08-04 12:02 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-08-04 12:02 | 2023-08-04 12:55 | 2023-08-04 12:55 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.04 | 0.8833 | 0.8833 | 3.5332 | для безопасного тушения пожара вблизи с ЦРП-17 на территории абонента авто-ВАЗ
| 3807 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-1025(КрРЭС)-ТП-1350 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 13:13 | Неплановое |  |  | 3:32 | 2023-08-04 13:13 | 2023-08-04 16:45 | 2023-08-04 16:45 | 10 | 3 | 1 | 40 |  | 0.1 | 3.5333 | 3.5333 | 35.333 | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 10 кВ
| 3808 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 15:15 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-08-04 15:15 | 2023-08-04 17:51 | 2023-08-04 17:51 | 56 | 24 | 8 | 1200 |  | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 145.6 | Устранение аварийного дефекта . Работы проводит абонент Ремонт ЛР по заявке потребителя на КТП-1328 . отв за эл хозяйство Буянов ГЛ тел 8-963-770-47-17
| 3810 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 107 ПС 110 кВ Ярославская №209 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 15:35 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-08-04 15:35 | 2023-08-04 16:31 | 2023-08-04 16:31 | 1 |  |  | 10 |  | 0.2 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9333 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ.Отключение Фид.107 от ПС-209 "Ярославская". Ремонт провода на ВЛ 10кВ Фид.107 в пролетах опор 117-118.
| 3811 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 16:43 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-08-04 16:43 | 2023-08-04 17:38 | 2023-08-04 17:38 | 146 | 38 | 9 | 464 |  | 1.431 | 0.9167 | 0.9167 | 133.8382 | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 10 кВ ф2/332 оп. 6 замена изолятора)
| 3812 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Сенеж | 110 | 2023-08-04 17:01 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-05 23:39; социально-значимых объектов 23: 30.6333; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Солнечногорск: АО ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Сенеж. АПВ - неуспешно. Блинкер - обрыв цепей управления. Отключен АВ "КО 1, КВ"
| 3813 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-1025(КрРЭС)-ТП-1350 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 20:31 | Неплановое |  |  | 3:06 | 2023-08-04 20:31 | 2023-08-04 23:37 | 2023-08-04 23:37 | 11 | 3 | 1 | 40 |  | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 34.1 | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 10 кВ
| 3814 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 20:41 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-08-04 20:41 | 2023-08-04 21:56 | 2023-08-04 21:56 | 10 | 5 | 1 | 10 |  | 0.2 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | Устранение дефекта на КВЛ-10кВ фид-13 ПС-803 за ЛР-319
| 3815 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-08-04 22:38 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-08-04 22:38 | 2023-08-04 23:05 | 2023-08-04 23:05 | 11 | 1 | 1 | 52 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 4.95 | отключение РИСЭ на ТП-1022
| 3817 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1355/857-ТП1357 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 00:10 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-08-05 00:10 | 2023-08-05 00:31 | 2023-08-05 00:31 | 11 |  | 2 | 86 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 3.85 | отключение РИСЭ с ТП-1357
| 3818 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 663 п.Софрино | Т | 10 (10.5) | 2023-08-05 09:08 | Неплановое |  |  | 2:18 | 2023-08-05 09:08 | 2023-08-05 11:26 | 2023-08-05 11:26 | 37 | 1 | 1 | 56 |  | 0.08 | 2.3 | 2.3 | 85.1 | Устранение аварийного дефекта-замена изоляторов РУ 10 кВ
| 3819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 2585 д.Повадино | ТР 0,4кВ Т | 10 (10.5) | 2023-08-05 09:30 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-08-05 09:30 | 2023-08-05 10:16 | 2023-08-05 10:16 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 7.667 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ
| 3820 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:35 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-08-05 11:35 | 2023-08-05 13:30 | 2023-08-05 13:30 | 35 | 25 | 2 | 50 |  | 0.9 | 1.9167 | 1.9167 | 67.0845 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 3821 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.5 от КТП-1212 д.Лугинино |  | 0.38 | 2023-08-05 12:15 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-08-05 12:15 | 2023-08-05 13:20 | 2023-08-05 13:20 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.0833 | 1.0833 | 10.833 | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кв
| 3822 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 14:11 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-08-05 14:11 | 2023-08-05 15:52 | 2023-08-05 15:52 | 19 | 13 | 2 | 25 |  | 0.5 | 1.6833 | 1.6833 | 31.9827 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3823 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 60 |  | 0.38 | 2023-08-05 16:03 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-08-05 16:03 | 2023-08-05 17:14 | 2023-08-05 17:14 | 10 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.1833 | 1.1833 | 11.833 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на оп № 5 ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от МТП-60.
| 3824 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3817 д.Трусово | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:15 | Неплановое |  |  | 3:54 | 2023-08-05 16:15 | 2023-08-05 20:09 | 2023-08-05 20:09 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.05 | 3.9 | 3.9 | 11.7 | Устранение аварийного дефекта,неполнофазный режим, поврежден КЛ-10КВ ЛР-1517 - КТП- 3817
| 3825 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:21 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-08-05 16:21 | 2023-08-05 17:17 | 2023-08-05 17:17 | 83 | 15 | 5 | 750 |  | 0.2 | 0.9333 | 0.9333 | 77.4639 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода на ВЛ-10 кВ фид 142102 от ПС-35 кВ Ванино.
| 3826 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 18:48 | Неплановое |  |  | 2:08 | 2023-08-05 18:48 | 2023-08-05 20:56 | 2023-08-05 20:56 | 57 | 21 | 2 | 76 |  | 0.7 | 2.1333 | 2.1333 | 121.5981 | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим, повреждение КЛ-10кВ ЛР-1042 - КТП-2964
| 3827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №100 д. Нагорное | Т | 6 (6.3) | 2023-08-05 22:12 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-08-05 22:12 | 2023-08-05 22:19 | 2023-08-05 22:19 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1167 | 0.1167 | 0.9336 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВПР-100
| 3828 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-08 15:57; социально-значимых объектов 23: 61.8833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ. Есть резерв - КЛ 10 кВ фид.30 ПС 220 кВ Новософрино.; социально-значимых объектов 27: МТЗ. АВР в ЦРП-18 успешно.
| 3829 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-18 19:28; социально-значимых объектов 23: 301.85; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3830 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 09:15 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-08-06 09:15 | 2023-08-06 09:50 | 2023-08-06 09:50 | 57 | 21 | 2 | 76 |  | 0.7 | 0.5833 | 0.5833 | 33.2481 | Устранение аварийного дефекта. оп.1 отпайка КТП-2964 отболтить поврежденный кабель, опустить на землю.
| 3831 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 65 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-08-06 09:36 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-08-08 18:25; социально-значимых объектов 23: 56.8167; социально-значимых объектов 26: ОЗЗ на КЛ-6кВ ф.65 с ПС-816 Торбеево. Обесточения петребитеоей нет. Нагрузка переведена на ф.66 с ПС-816 Торбеево. Повреждение кабеля фид.65
| 3832 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-08-06 10:47 | Неплановое |  |  | 3:53 | 2023-08-06 10:47 | 2023-08-06 14:40 | 2023-08-06 14:40 | 23 | 6 | 1 | 45 |  | 0.3 | 3.8833 | 3.8833 | 89.3159 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3833 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №65 Сухарево | Секция 0,4 кВ | 0.38 | 2023-08-06 14:06 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-08-06 14:06 | 2023-08-06 14:57 | 2023-08-06 14:57 | 11 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 9.35 | Устранение аварийного дефекта, замена аварийного пинцета предохранителя ПН-2 фид.Насосная 0,4 кВ.
| 3834 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-1212 д.Лугинино |  | 0.38 | 2023-08-06 15:45 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-08-06 15:45 | 2023-08-06 16:32 | 2023-08-06 16:32 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.7833 | 0.7833 | 3.9165 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 3835 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 16:55 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-08-06 16:55 | 2023-08-06 17:29 | 2023-08-06 17:29 | 57 | 21 | 2 | 76 |  | 0.7 | 0.5667 | 0.5667 | 32.3019 | Устранение аварийного дефекта. оп.1 отпайка КТП-2964 подключение кабеля после ремонта.
| 3836 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-08-06 17:33 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-08-06 17:33 | 2023-08-06 19:18 | 2023-08-06 19:18 | 100 | 30 | 4 | 762 |  | 0.8 | 1.75 | 1.75 | 175 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление поврежденного шлейфа на опоре №29.
| 3837 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 667 ЦРП 7 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 20:24 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-08-06 20:39; социально-значимых объектов 23: 0.25; социально-значимых объектов 26: линия выведена по отысканию "земли"
| 3838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 02:10 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-08-07 02:10 | 2023-08-07 03:32 | 2023-08-07 03:32 | 27 | 14 | 3 | 50 | 0 | 0.7 | 1.3667 | 1.3667 | 36.9009 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ
| 3839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 06:13 | Неплановое |  |  | 5:37 | 2023-08-07 06:13 | 2023-08-07 11:50 | 2023-08-07 11:50 | 44 | 17 | 3 | 125 |  | 0.9 | 5.6167 | 5.6167 | 247.1348 | Восстановили оборванный провод оп 19-20
| 3840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/1-ТП462 |  | 6 (6.3) | 2023-08-07 08:05 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-08-07 08:05 | 2023-08-07 09:14 | 2023-08-07 09:14 | 29 | 15 | 6 | 94 |  | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 33.35 | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим, восстановление провода.
| 3842 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:07 | 2023-08-07 10:08 | 2023-08-07 10:15 | 2023-08-08 01:08 | 23 | 6 | 1 | 48 |  | 0.8 | 15 | 0.1167 | 2.6841 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 671357 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3846 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС671/36-ТП154/67136 |  | 6 (6.3) | 2023-08-07 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:39 | 2023-08-07 11:38 | 2023-08-07 12:17 | 2023-08-07 12:17 | 48 | 7 | 1 | 86 |  | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 31.2 | Повреждение в сети абонента ООО "ОЭС" тел. 8-917-582-49-20 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3850 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 12:25 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-08-07 12:25 | 2023-08-07 13:14 | 2023-08-07 13:14 | 35 | 24 | 4 | 144 |  | 1.1 | 0.8167 | 0.8167 | 28.5845 | Отыскание устранение земли
| 3851 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП823/деревня- д. Подосинки |  | 0.38 | 2023-08-07 13:04 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-08-07 13:04 | 2023-08-07 14:20 | 2023-08-07 14:20 | 9 | 1 | 1 | 18 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 11.4003 | Устранение аварийного дефекта, замена пинцета н\в руб-к ф.Подосинки
| 3853 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:34 | 2023-08-07 13:34 | 2023-08-07 14:08 | 2023-08-08 03:13 | 51 | 35 | 5 | 177 |  | 1.4 | 13.65 | 0.5667 | 28.9017 | повреждение опорных изоляторов на ЛР-1020 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Междуфазная токовая отсечка.
пешки | 3855 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 13:54 | Неплановое |  |  | 3:22 | 2023-08-07 13:54 | 2023-08-07 17:16 | 2023-08-07 17:16 | 47 | 66 | 7 | 90 |  | 1.2 | 3.3667 | 3.3667 | 158.2349 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-894 - ТП-752 |  | 6 (6.3) | 2023-08-07 15:02 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-08-07 15:02 | 2023-08-07 19:00 | 2023-08-07 19:00 | 59 | 20 | 1 | 99 |  | 1 | 3.9667 | 3.9667 | 234.0353 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 3857 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок |  | 0.38 | 2023-08-07 15:09 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-08-07 15:09 | 2023-08-07 16:38 | 2023-08-07 16:38 | 11 | 1 | 1 | 19 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 16.3163 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 3858 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 16:07 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-08-07 16:07 | 2023-08-07 16:44 | 2023-08-07 16:44 | 30 | 30 | 3 | 85 |  | 1.2 | 0.6167 | 0.6167 | 18.501 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 3859 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №364 С/тов Отдых | КВЛ 6 кВ КТП364/628-РП325 (КТПП 6 кВ №364 С/тов Отдых) | 6 (6.3) | 2023-08-07 16:08 | Неплановое |  |  | 2:34 | 2023-08-07 16:08 | 2023-08-07 18:42 | 2023-08-07 18:42 | 77 | 14 | 4 | 130 |  | 0.9 | 2.5667 | 2.5667 | 197.6359 | Устранение аварийного дефекта ТП,ремонт ВН лин.628
| 3860 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-08-07 16:36 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-08-07 16:36 | 2023-08-07 18:22 | 2023-08-07 18:22 | 37 | 23 | 4 | 153 |  | 1.4 | 1.7667 | 1.7667 | 65.3679 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода.
| 3861 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-08-07 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:13 | 2023-08-07 16:45 | 2023-08-07 16:58 | 2023-08-07 16:58 | 60 | 19 | 3 | 950 | 0 | 0.25 | 0.2167 | 0.2167 | 13.002 | Повреждение в сети абонента за ЛР-530 КТП-611 АЗС "Транс" 8-925-084-13-36 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3864 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:47 | 2023-08-07 17:03 | 2023-08-07 17:50 | 2023-08-07 17:50 | 16 | 16 | 4 | 235 | 0 | 0.89 | 0.7833 | 0.7833 | 12.5328 | КВЛ-10кВ фид-23 ПС-803 в пролётах опор№ 156-157 ветка на проводах | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
пешки | 3865 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 17:40 | Неплановое |  |  | 5:58 | 2023-08-07 17:40 | 2023-08-07 23:38 | 2023-08-07 23:38 | 43 | 25 | 3 | 65 |  | 0.8 | 5.9667 | 5.9667 | 256.5681 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
пешки | 3866 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:44 | Неплановое |  |  | 2:16 | 2023-08-07 18:44 | 2023-08-07 21:00 | 2023-08-07 21:00 | 17 | 17 | 3 | 120 |  | 0.4 | 2.2667 | 2.2667 | 38.5339 | КВЛ 10 кВ ф. 71503 в пролетах опор 119-120 поднять и ошиновать кабель к ВЛ
| 3867 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-08-07 20:17 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-08-07 20:17 | 2023-08-07 21:10 | 2023-08-07 21:10 | 19 | 19 | 2 | 950 |  | 0.5 | 0.8833 | 0.8833 | 16.7827 | Поиск ОЗЗ
| 3868 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №3075 д. Дядьково |  | 0.38 | 2023-08-07 21:28 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-08-07 21:28 | 2023-08-07 22:09 | 2023-08-07 22:09 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.6833 | 0.6833 | 12.9827 | Устранение аварийного дефекта ( восстановление провода ВЛ 0,4 кВ)
| 3869 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №706 Склады торга | Т-2 | 6 (6.3) | 2023-08-07 21:37 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-08-07 21:37 | 2023-08-07 21:47 | 2023-08-07 21:47 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.1667 | 0.1667 | 0.8335 | Устранение неполнофазного режима.
| 3870 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 02:45 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-08-08 02:45 | 2023-08-08 03:13 | 2023-08-08 03:13 | 38 | 27 | 3 | 55 |  | 0.6 | 0.4667 | 0.4667 | 17.7346 | Устранение аварийного дефекта. ЛР-1062 воостановить шлейф. с наконечником.
| 3871 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-12 с.2 - ТП-1318 |  | 6 (6.3) | 2023-08-08 06:43 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-08-08 06:43 | 2023-08-08 08:32 | 2023-08-08 09:33 | 38 | 4 | 1 | 40 |  | 0.4 | 2.8333 | 1.8167 | 69.0346 | устранение ОЗЗ в сети 6 кВ
| 3872 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 758 д. Бутырки |  | 0.38 | 2023-08-08 09:30 | Неплановое |  |  | 3:00 | 2023-08-08 09:30 | 2023-08-08 12:30 | 2023-08-08 12:30 | 20 |  | 1 | 20 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 60 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. Опиловка деревьев , восстановление оборванного провода
| 3877 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП626/626 1-ТП645/645 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 11:19 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-08-08 11:19 | 2023-08-08 12:27 | 2023-08-08 12:27 | 30 | 30 | 3 | 85 |  | 1.2 | 1.1333 | 1.1333 | 33.999 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 3879 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 437 д. Жуковка |  | 0.38 | 2023-08-08 11:30 | Неплановое |  |  | 3:27 | 2023-08-08 11:30 | 2023-08-08 14:57 | 2023-08-08 14:57 | 10 |  | 1 | 19 |  | 0.01 | 3.45 | 3.45 | 34.5 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев ВЛ 0,4 кВ фид.1.
| 3883 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 12:16 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-08-08 12:16 | 2023-08-08 13:12 | 2023-08-08 13:12 | 112 | 46 | 3 | 139 |  | 1.6 | 0.9333 | 0.9333 | 104.5296 | Устранение аварийного дефекта. Удаление угрожающего дерева ВЛ 10 кВ л.636 оп 31.
| 3885 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 12:50 | Неплановое |  |  | 4:20 | 2023-08-08 12:50 | 2023-08-08 17:10 | 2023-08-08 17:10 | 30 | 8 | 1 | 88 |  | 0.8 | 4.3333 | 4.3333 | 129.999 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 3889 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 35 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-08-08 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:14 | 2023-08-08 16:09 | 2023-08-08 16:23 | 2023-08-08 16:23 | 7 |  | 1 | 13 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 1.6331 | выясняется,ВЛ-1,2 км,резерва нет,ПС-35 кВ Лобня фид.31 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3890 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-08-08 17:38 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-08-08 17:38 | 2023-08-08 18:16 | 2023-08-08 18:16 | 139 | 30 | 6 | 123 |  | 1.3 | 0.6333 | 0.6333 | 88.0287 | на ВЛ 6 кВ ф.43/311 от ЦРП-30 Батюшково за ЛР-2542 отыскали повреждение КЛ 6 кВ
| 3891 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-08-08 18:16 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-08-08 18:16 | 2023-08-08 18:50 | 2023-08-08 18:50 | 20 | 20 | 3 | 120 |  | 0.9 | 0.5667 | 0.5667 | 11.334 | ВЛ 6 кВ ф.13/185 восстановление перемычки
| 3892 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 КкВ №1508 д. Голявино | сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-08-08 18:44 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-08-08 18:44 | 2023-08-08 20:34 | 2023-08-08 20:34 | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 0.03 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | подключение ДГУ
| 3893 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-08-08 19:48 | 2023-08-08 20:22 | 2023-08-25 17:03 | 5 | 5 |  | 350 |  | 1 | 405.25 | 0.5667 | 2.8335 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ л.320 организацией Атлайн прораб Александр 89652223031 | АО МВ 10 кВ л.668А в ЦРП-10
| 3894 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-08-08 22:53 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-08-08 22:53 | 2023-08-08 22:58 | 2023-08-08 22:58 | 24 | 13 | 3 | 67 |  | 0.7 | 0.0833 | 0.0833 | 1.9992 | Оперативные переключения, восстановление нормальной схемы после работ по заявке № 43687
| 3895 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 00:20 | Неплановое |  |  | 6:00 | 2023-08-09 00:20 | 2023-08-09 06:20 | 2023-08-09 06:20 | 20 | 11 | 2 | 50 |  | 0.7 | 6 | 6 | 120 | КВЛ 6 кВ отпайка на ТП-376 отыскание устранение неполннофазного режима сети
| 3896 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС664/736-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 03:00 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-08-09 03:00 | 2023-08-09 03:05 | 2023-08-17 19:42 | 35 | 10 | 1 | 100 |  | 1 | 208.7 | 0.0833 | 2.9155 | устранение неполнофазного режима
| 3897 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-08-09 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:58 | 2023-08-09 05:05 | 2023-08-09 07:03 | 2023-08-09 07:03 | 124 | 42 | 2 | 997 |  | 2.5 | 1.9667 | 1.9667 | 243.8708 | Повреждение КЛ 6 ккВ л.966 (А Б О Н) | АО ВВк л.795 на АСП-795 от МТЗ
| 3898 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС145 ф.408 - АСП 154 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-11 03:16; социально-значимых объектов 23: 44.0833; социально-значимых объектов 26: Повреждена КЛ 10 кВ фид. АСП 154 - РП 16199 с. 2. Длина КЛ 10 кВ 2.8 км., АВР в РП 16199 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 145305. количество кабельных вставок - 2. Питающий фидер 145408 с ПС Нахабино №145; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3900 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 651 РП 92 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 10:20 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-08-09 10:20 | 2023-08-09 11:30 | 2023-08-09 11:30 | 77 | 5 | 3 | 11 |  | 0.208 | 1.1667 | 1.1667 | 89.8359 | Устранения аварийного дефекта Восстановления провода в пр 15-16
| 3903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 |  | 6 (6.3) | 2023-08-09 11:13 | Неплановое |  |  | 4:19 | 2023-08-09 11:13 | 2023-08-09 15:32 | 2023-08-09 15:32 | 40 | 3 | 3 | 42 |  | 0.15 | 4.3167 | 4.3167 | 172.668 | Пролеты опор 1-5 отпайка на КТП815 выполнить устранение аварийного дефекта по расчистке трассы ВЛ от ДКР выше 4 метров. ДКР замыкают неизолированные провода.
| 3905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-12 с.2 - ТП-1318 |  | 6 (6.3) | 2023-08-09 11:40 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-08-09 11:40 | 2023-08-09 11:57 | 2023-08-09 11:57 | 15 | 2 | 1 | 15 |  | 0.2 | 0.2833 | 0.2833 | 4.2495 | Устранение аварийного дефекта, вывели КЛ-6кВ фид.ЦРП-12 с.2 - ТП-1318 с.2
| 3911 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 14:20 | Неплановое |  |  | 2:30 | 2023-08-09 14:20 | 2023-08-09 16:50 | 2023-08-09 16:50 | 45 | 11 | 2 | 50 | 0 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 112.5 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ
| 3913 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-08-09 16:00 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-08-09 16:00 | 2023-08-09 16:50 | 2023-08-09 16:50 | 37 | 23 | 2 | 29 |  | 1.1 | 0.8333 | 0.8333 | 30.8321 | Устрпанение неполнофазного режима в сети 6 кВ , опора № 69 восстановление перемычек.
| 3914 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №254 д.Торговцево | ТР 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-08-09 16:51 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-08-09 16:51 | 2023-08-09 17:30 | 2023-08-09 17:30 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.06 | 0.65 | 0.65 | 9.75 | устранение аварийного дефекта
| 3915 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 17:23 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-08-09 17:23 | 2023-08-09 17:48 | 2023-08-09 17:48 | 52 | 14 | 3 | 200 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 21.6684 | устранение аварийного дефекта. Снятие угрожающего дерева
| 3916 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 1200 д. Лигачево |  | 0.38 | 2023-08-09 22:35 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-08-09 22:35 | 2023-08-09 23:35 | 2023-08-09 23:35 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 3917 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-1212 д.Лугинино |  | 0.38 | 2023-08-09 23:55 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-08-09 23:55 | 2023-08-10 01:55 | 2023-08-10 01:55 | 6 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 2 | 2 | 12 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 3918 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Шереметьево – Жостово с отпайкой на ПС Аксаково |  | 110 | 2023-08-10 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-10 21:02; социально-значимых объектов 23: 19.0333; социально-значимых объектов 26: на опоре №113 обнаружены следы перекрытия на проводе и изоляторах верхней ф."А", вследствие загрязнения изоляции. Ремонт провода не требуется, будет подана заявка на замену изоляторов на опоре №113. Без обесточения потребителей. Длина КВЛ - 38,735 км, участок ВЛ 37,785 км - в обслуживание СЭС; КЛ участок пр. опор 146-147 - 0,950 км в осблуживание МВС.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Шереметьево: ДЗЛ 1-й и 2-й комплекты КВЛ 110 кВ Шереметьево – Жостово с отпайкой на ПС Аксаково. Запрет АПВ (только в цикле АПВШ). ОМП: 5,6 км, ф. "В"-0; ПС 110 кВ Жостово: ДЗЛ 1-й и 2-й комплект, ОМП: 6,5 км, ф. "В"-0.
| 3927 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 782 д. Логиново |  | 0.38 | 2023-08-10 11:23 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-08-10 11:23 | 2023-08-10 12:08 | 2023-08-10 12:08 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод в пролете опор №17-18.
| 3933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС675-КТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 13:02 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-08-10 13:02 | 2023-08-10 14:04 | 2023-08-10 14:04 | 92 | 30 | 1 | 162 |  | 1.05 | 1.0333 | 1.0333 | 95.0636 | Устранение аварийного дефекта,снятие деревв оп.29-30
| 3934 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-08-10 13:34 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-08-10 13:34 | 2023-08-10 15:32 | 2023-08-10 15:32 | 38 | 10 | 3 | 602 |  | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 74.7346 | отыскание неполнофазного режима .
| 3936 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 197 д. Румянцево |  | 0.38 | 2023-08-10 14:29 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-08-10 14:29 | 2023-08-10 15:57 | 2023-08-10 15:57 | 5 |  | 1 | 7 |  | 0.05 | 1.4667 | 1.4667 | 7.3335 | устранение аварийного дефекта, опю2-оп.2/1 замена провисших и посеченных проводов над участком потребителя (по жалобе потребителя)
| 3938 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:59 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-08-10 14:59 | 2023-08-10 16:57 | 2023-08-10 16:57 | 7 | 7 | 2 | 7 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 13.7669 | Отыскание неполнофазного режима питания сети.
| 3939 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 15:20 | Неплановое |  |  | 3:04 | 2023-08-10 15:20 | 2023-08-10 18:24 | 2023-08-10 18:24 | 97 | 30 | 4 | 122 |  | 1 | 3.0667 | 3.0667 | 297.4699 | Отыскание устранение ОЗ. АСП 29 повреждение ОПН.
| 3940 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 15:23 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-08-10 15:23 | 2023-08-10 17:21 | 2023-08-10 17:21 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3941 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-08-10 15:48 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-08-10 15:48 | 2023-08-10 17:46 | 2023-08-10 17:46 | 2 | 3 | 1 | 86 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 3.9334 | Сторонней организацией проводятся работы по расширения автомобильной дороги, механическим путем повредили: 1. КЛ 6кВ л.902 ТП-470 - оп.13 2. КЛ 6кВ л.902 ТП-1930 - оп.13
| 3943 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 45 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:55 | Неплановое |  |  | 5:02 | 2023-08-10 17:55 | 2023-08-10 22:57 | 2023-08-10 22:57 | 96 | 32 | 3 | 198 |  | 1.1 | 5.0333 | 5.0333 | 483.1968 | Устранение аварийного дефекта поиск однофазного замыкания на землю
| 3945 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2009 пр стор д. Старод |  | 0.38 | 2023-08-10 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-08-10 21:05 | 2023-08-10 21:29 | 2023-08-10 21:29 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 4 | Выясняется. ПС Поварово , ф. 7101. | МТО
| 3946 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 от РП 74 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 07:38 | Неплановое |  |  | 2:05 | 2023-08-11 07:38 | 2023-08-11 09:43 | 2023-08-11 09:43 | 42 | 6 | 1 | 300 |  | 0.08 | 2.0833 | 2.0833 | 87.4986 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ на фид № 1 от РП-74.
| 3947 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 10:20 | Неплановое |  |  | 2:55 | 2023-08-11 10:20 | 2023-08-11 13:15 | 2023-08-11 13:15 | 32 | 12 | 3 | 55 |  | 0.3 | 2.9167 | 2.9167 | 93.3344 | Производство работ по ТП № 291477
| 3948 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 10:54 | Неплановое |  |  | 3:25 | 2023-08-11 10:54 | 2023-08-11 14:19 | 2023-08-11 14:19 | 39 | 14 | 2 | 60 |  | 0.9 | 3.4167 | 3.4167 | 133.2513 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 3955 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид МТФ КТП 283 |  | 0.38 | 2023-08-11 14:29 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-08-11 14:29 | 2023-08-11 15:02 | 2023-08-11 15:02 | 5 | 0 | 1 | 20 |  | 0.005 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на губках ПН фазы А в РУ-0,4 кВ фид Телятник на ТП-283
| 3957 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП626/626 1-ТП625/625 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:17 | 2023-08-11 15:37 | 2023-08-11 15:54 | 2023-08-11 15:54 | 59 | 19 | 3 | 135 |  | 1.3 | 0.2833 | 0.2833 | 16.7147 | Выясняется,,Длина КВЛ- 1,3 км,количество кабельных вставок-5 шт.,Резерв есть ,Питающая п\ст110 кВ Поварово ,пит. фид.71407 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 3958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 16:31 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-08-11 16:31 | 2023-08-11 16:58 | 2023-08-11 16:58 | 155 | 11 | 2 | 168 |  | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 69.75 | оперативные переключения- восстановление нормальной схемы
| 3959 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1225 |  | 0.38 | 2023-08-11 19:49 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-08-11 19:49 | 2023-08-11 20:37 | 2023-08-11 20:37 | 7 | 0 | 1 | 20 |  | 0.005 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | Устранение аварийного дефекта - восстановление обрыва провода СИП пр оп № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от МТП-1225 СНТ Сельский строитель
| 3960 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-135-КТП-3043 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 21:18 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-08-11 21:18 | 2023-08-11 21:50 | 2023-08-11 21:50 | 21 | 1 | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 11.1993 | КЛ-10кВ РП-135 - ТП-3043 подбалчивание,включение,фазировка.
| 3961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-08-11 22:49 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-08-11 22:49 | 2023-08-11 23:40 | 2023-08-11 23:40 | 69 | 14 | 3 | 360 |  | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 58.65 | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы после работ по заявке.
| 3962 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 00:36 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-08-12 00:36 | 2023-08-12 00:51 | 2023-08-12 00:51 | 182 | 28 | 3 | 768 |  | 1.6 | 0.25 | 0.25 | 45.5 | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы после работ по заявке.
| 3963 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 200 сек 2 - МТП 1514 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 02:20 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-08-12 02:20 | 2023-08-12 03:33 | 2023-08-12 03:33 | 25 | 3 | 1 | 150 |  | 0.03 | 1.2167 | 1.2167 | 30.4175 | Устранение аварийного дефекта - Устранение неполнофазного режима на КВЛ 6 кВ фид ТП 200 сек 2 - МТП 1514, отпайка на КТП-1026 от ЛР-313
| 3964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 04:25 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-08-12 04:25 | 2023-08-12 05:08 | 2023-08-12 05:08 | 7 | 7 | 2 | 47 | 0 | 0.2 | 0.7167 | 0.7167 | 5.0169 | Снятие перемычек на опоре№95 и 125 для устранения дефекта на фид-11 ПС-467
| 3965 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 05:55 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-08-12 05:55 | 2023-08-12 08:31 | 2023-08-12 08:31 | 23 | 4 | 1 | 100 |  | 0.04 | 2.6 | 2.6 | 59.8 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима в сети
| 3966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 200 - ЛР 75 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 08:18 | Неплановое |  |  | 3:17 | 2023-08-12 08:18 | 2023-08-12 11:35 | 2023-08-12 11:35 | 48 | 8 | 3 | 400 |  | 0.1 | 3.2833 | 3.2833 | 157.5984 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение неполнофазного режима ВЛ-6 кВ фид ТП-200-КТП-421 оп 14 восстановление контакта
| 3967 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 419 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 08:45 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-08-12 08:45 | 2023-08-12 09:02 | 2023-08-12 09:02 | 46 | 4 | 2 | 200 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 13.0318 | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ КВЛ-10 кВ фид РП-57-ТП-419 оп 29 сняли ветку дерева
| 3968 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 09:02 | Неплановое |  |  | 2:17 | 2023-08-12 09:02 | 2023-08-12 11:19 | 2023-08-12 11:19 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.03 | 2.2833 | 2.2833 | 11.4165 | Отыскание и устранение О.З.
| 3969 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 09:15 | Неплановое |  |  | 3:46 | 2023-08-12 09:15 | 2023-08-12 13:01 | 2023-08-12 13:01 | 45 | 11 | 3 | 68 |  | 0.6 | 3.7667 | 3.7667 | 169.5015 | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ Повреждение КЛ лин 765
| 3970 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 11:44 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-08-12 11:44 | 2023-08-12 15:40 | 2023-08-12 15:40 | 129 | 18 | 3 | 790 |  | 0.8 | 3.9333 | 3.9333 | 507.3957 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 3971 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 128 |  | 0.38 | 2023-08-12 13:18 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-08-12 13:18 | 2023-08-12 13:40 | 2023-08-12 13:40 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 6.6006 | устранение аварийного дефекта . опиловка угрожающего дерева д 5
| 3972 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 13:51 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-08-12 13:51 | 2023-08-12 14:44 | 2023-08-12 14:44 | 7 | 7 | 2 | 47 |  | 0.2 | 0.8833 | 0.8833 | 6.1831 | Восстановление перемычек на опорах 95, 125
| 3973 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.28591а |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 14:10 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-08-12 14:10 | 2023-08-12 15:33 | 2023-08-12 21:19 | 8 | 3 | 1 | 15 |  | 0.4 | 7.15 | 1.3833 | 11.0664 | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 10кВ повреждение КЛ 10кВ фид 28591 альфа
| 3974 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 15:03 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-08-12 15:03 | 2023-08-12 16:04 | 2023-08-12 16:04 | 55 | 33 | 5 | 174 |  | 1.4 | 1.0167 | 1.0167 | 55.9185 | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗЗ
| 3975 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 16:27 | Неплановое |  |  | 2:30 | 2023-08-12 16:27 | 2023-08-12 18:57 | 2023-08-12 18:57 | 116 | 45 | 3 | 137 |  | 1.05 | 2.5 | 2.5 | 290 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж изолятора на ВЛ 10 кВ л.901 оп.43
| 3976 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 07:31 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-08-13 07:31 | 2023-08-13 09:27 | 2023-08-13 09:27 | 66 | 38 | 10 | 122 |  | 6.88 | 1.9333 | 1.9333 | 127.5978 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ
| 3977 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 116 - АСП фид. 116 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-15 14:14; социально-значимых объектов 23: 51.5667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид.116. по информации ответственного Суркова (Элмонт) потребители запитаны по резерву; социально-значимых объектов 27: АО ВВк 10 кВ фид.116 на ПС-15
| 3978 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 14:09 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:16 | 2023-08-13 14:09 | 2023-08-13 15:25 | 2023-08-13 15:25 | 68 | 21 | 6 | 75 |  | 0.65 | 1.2667 | 1.2667 | 86.1356 | неисправность на ВЛ10кВ фид.1 ПС 332 за ЛР 55 СНТ "Сихнево" (абонентская) | МТЗ
| 3979 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:09 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:37 | 2023-08-13 15:09 | 2023-08-13 15:46 | 2023-08-13 15:46 | 79 | 55 | 5 | 222 |  | 1.6 | 0.6167 | 0.6167 | 48.7193 | Выясняется, длина ВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст 110 кВ Осиновка ,пит. фид. 32921 . | МТЗ
| 3980 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 |  | 6 (6.3) | 2023-08-13 15:45 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-08-13 15:45 | 2023-08-13 16:38 | 2023-08-13 16:38 | 124 | 27 | 6 | 1350 | 0 | 0.45 | 0.8833 | 0.8833 | 109.5292 | поиск ОЗЗ
| 3981 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 |  | 6 (6.3) | 2023-08-13 17:39 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-08-13 17:39 | 2023-08-13 18:22 | 2023-08-13 18:22 | 40 | 9 | 2 | 450 | 0 | 0.2 | 0.7167 | 0.7167 | 28.668 | Замена поврежденных изоляторов на опоре №45 участок ВЛ от ТП-129 до ТП-82.
| 3982 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 01:49 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-08-14 01:49 | 2023-08-14 03:17 | 2023-08-14 03:17 | 88 | 26 | 2 | 350 |  | 2 | 1.4667 | 1.4667 | 129.0696 | Отыскание неполнофазого режима
| 3983 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 07:27 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-08-14 07:27 | 2023-08-14 08:35 | 2023-08-14 08:35 | 85 | 28 | 6 | 77 |  | 1.1 | 1.1333 | 1.1333 | 96.3305 | Отыскание и устранение неполнофазного режима. Повреждение КЛ -10кВ ТП-921 2с. -ЦРП-41 1с.
| 3984 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 07:40 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-08-14 07:40 | 2023-08-14 08:16 | 2023-08-14 08:16 | 51 | 25 | 2 | 102 |  | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 30.6 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы.
| 3985 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 202 сек 2 - ТП 39 + ТП 461 |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 08:01 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-08-14 08:01 | 2023-08-14 08:57 | 2023-08-14 08:57 | 174 | 22 | 8 | 900 |  | 0.7 | 0.9333 | 0.9333 | 162.3942 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на ВЛ-6 кВ фид ТП-202 - ТП-39.Повреждение ЛР-545.
| 3986 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 08:20 | Неплановое |  |  | 2:36 | 2023-08-14 08:20 | 2023-08-14 10:56 | 2023-08-14 10:56 | 101 | 45 | 3 | 137 |  | 0.91 | 2.6 | 2.6 | 262.6 | Устранение аварийного дефекта, демонтаж кабеля
| 3987 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 08:30 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-08-14 08:30 | 2023-08-14 09:06 | 2023-08-14 09:06 | 37 | 15 | 1 | 61 |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 22.2 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы.
| 3989 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 09:20 | Неплановое |  |  | 3:50 | 2023-08-14 09:20 | 2023-08-14 13:10 | 2023-08-14 13:10 | 80 | 10 | 3 | 500 |  | 0.1 | 3.8333 | 3.8333 | 306.664 | Отыскание и устранение ОЗЗ .Откл .ЛР-147 отп. на МТП-633(абоненская).На ВЛ 6кВ на проводе обнаружено дерево.
| 3990 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №679 ж/з Слобода | АВ 0,4 кВ фид 1 | 6 (6.3) | 2023-08-14 09:38 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-08-14 09:38 | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 10:30 | 20 | 0 | 1 | 20 |  | 0.005 | 0.8667 | 0.8667 | 17.334 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ фид № 4 от ТП-679, опиловка ДКР
| 3991 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 09:39 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-08-14 09:39 | 2023-08-14 11:11 | 2023-08-14 11:11 | 61 | 16 | 3 | 174 |  | 1.011 | 1.5333 | 1.5333 | 93.5313 | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода)
| 3992 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №200 д.Сихнево | ЛР 10 кВ фид 1 ПС 332 | 10 (10.5) | 2023-08-14 09:54 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-08-14 09:54 | 2023-08-14 11:06 | 2023-08-14 11:06 | 11 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | устранение аварийного дефекта( замена опорного изолятора фаза В)
| 3993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 10:26 | Неплановое |  |  | 2:07 | 2023-08-14 10:26 | 2023-08-14 12:33 | 2023-08-14 12:33 | 152 | 21 | 5 | 1500 |  | 0.3 | 2.1167 | 2.1167 | 321.7384 | Устранение аварийного режима - поиск и устранение ОЗЗ. КТП-1497 повреждение РВО
| 3994 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Осиновка №329 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-08-14 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-08-14 11:09 | 2023-08-14 13:06 | 2023-08-14 23:27 | 387 | 96 | 11 | 1317 | 1 | 2.7 | 12.3 | 1.95 | 754.65 | повреждение концевой каб.муфты фид.32920 (СРЭС). | ПС 110 кВ Осиновка 14.08.2023 11:09 АО от ДКЗШ МВ 10 кВ Т-1. Без напряжения 1, 4 и 5 сек. 10 кВ. Обесточено 4 фид. Солнечногорского РЭС: 96 ТП (43 аб.), 10 н.п.: д.Коньково, д.Трусово, д.Мелечкино, д.Маслово, д.М.Снопы, д.Новинки, д.Судниково, д.М.Жуково, д.Кривцово д.Якиманское, 1 СЗО: котельная, 1317 чел., отключенная мощность 2,7 МВт. По остальным фидерам АВР по сети абонентов успешный.
| 3995 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 11:10 | Неплановое |  |  | 3:31 | 2023-08-14 11:10 | 2023-08-14 14:41 | 2023-08-14 14:41 | 33 | 9 | 2 | 49 |  | 1.4 | 3.5167 | 3.5167 | 116.0511 | Отыскание и устранение ОЗЗ фид.701
| 3998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 13:08 | Неплановое |  |  | 3:23 | 2023-08-14 13:08 | 2023-08-14 16:31 | 2023-08-14 16:31 | 28 | 9 | 1 | 32 |  | 0.2 | 3.3833 | 3.3833 | 94.7324 | Восстановление провода в пролетах оп. 1-2 ,ревизия концевой муфты оп.1 Аб-ты запитаны от РИСЭ.
| 3999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 982 |  | 0.38 | 2023-08-14 13:18 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-08-14 13:18 | 2023-08-14 15:03 | 2023-08-14 15:03 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.75 | 1.75 | 12.25 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-982
| 4001 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 13:58 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-08-14 13:58 | 2023-08-14 14:35 | 2023-08-14 14:35 | 110 | 26 | 1 | 790 |  | 0.8 | 0.6167 | 0.6167 | 67.837 | Оперативные переключения для определения ОЗЗ. Повреждение на КЛ в сторону ТП-2876 (аб)
| 4002 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 14:04 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-08-14 14:04 | 2023-08-14 14:31 | 2023-08-14 14:31 | 101 | 45 | 3 | 137 |  | 0.91 | 0.45 | 0.45 | 45.45 | Устранение аварийного дефекта замена изолятора
| 4003 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС160/15-ТП619 |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 14:05 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-08-14 14:05 | 2023-08-14 16:00 | 2023-08-14 16:00 | 96 | 26 | 3 | 400 |  | 0.7 | 1.9167 | 1.9167 | 184.0032 | В прол. Оп1-2 восстановили оборванный провод
| 4006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 14:50 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-08-14 14:50 | 2023-08-14 16:25 | 2023-08-14 16:25 | 10 | 1 | 1 | 21 |  | 0.01 | 1.5833 | 1.5833 | 15.833 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима - ревизия ЛР-280
| 4008 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС688/608-ф.688608/РТП3113 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:32 | 2023-08-14 17:44 | 2023-08-14 18:16 | 2023-08-18 01:42 | 18 | 4 | 1 | 36 |  | 0.6 | 79.9667 | 0.5333 | 9.5994 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 688608 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4009 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-23 -ТП-487 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 17:52 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-08-14 17:52 | 2023-08-14 19:48 | 2023-08-14 19:48 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 9.6665 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 4010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 29 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 19:00 | Неплановое |  |  | 3:54 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-14 22:54 | 2023-08-14 22:54 | 98 | 43 | 5 | 178 |  | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 382.2 | Устранение аварийного дефекта, поиск замыкания на землю
| 4012 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 22:48 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-08-14 22:48 | 2023-08-15 00:10 | 2023-08-15 00:10 | 67 | 32 | 4 | 98 |  | 0.6 | 1.3667 | 1.3667 | 91.5689 | Устранение аварийного режима. Поиск и устранение неполнофазного режима.
| 4013 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 00:16 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-08-15 00:16 | 2023-08-15 01:16 | 2023-08-15 01:16 | 28 | 9 | 1 | 32 |  | 0.2 | 1 | 1 | 28 | КВЛ-10 кВ ф. 32920 оп. №1 подъём и ошиновка кабеля 10 кВ к ВЛ.
| 4014 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-08-15 04:04 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-08-15 04:04 | 2023-08-15 04:15 | 2023-08-18 19:21 | 93 | 16 | 3 | 696 | 2 | 0.8 | 87.2833 | 0.1833 | 17.0469 | Повреждение КЛ-6 кВ фид.800 А+ Б луч А ПС-220 Уча-ЦРП-42
| 4015 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП29/709А-ТП469 |  | 6 (6.3) | 2023-08-15 06:37 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-08-15 06:37 | 2023-08-15 08:31 | 2023-08-15 08:31 | 25 | 3 | 1 | 173 | 1 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 47.5 | Отыскание неполнофазного режима.Повреждение кабельной перемычки СШР-А ,СШР-Б ТП-1032
| 4016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 09:54 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-08-15 09:54 | 2023-08-15 10:52 | 2023-08-15 10:52 | 48 | 10 | 1 | 500 |  | 0.08 | 0.9667 | 0.9667 | 46.4016 | устранение аврийного дефекта. ВЛ-10 кВ отп на ПСС-1 пр оп 65-66 восстановление провода
| 4021 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 10кВ № 876 с.Ельдигино | ВР 10кВ МТП-876 | 10 (10.5) | 2023-08-15 11:22 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-08-15 11:22 | 2023-08-15 12:47 | 2023-08-15 12:47 | 13 | 1 | 1 | 23 |  | 0.02 | 1.4167 | 1.4167 | 18.4171 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ОСИ.
| 4025 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 |  | 6 (6.3) | 2023-08-15 11:37 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-08-15 11:37 | 2023-08-15 13:33 | 2023-08-15 13:33 | 76 | 25 | 7 | 1250 |  | 0.2 | 1.9333 | 1.9333 | 146.9308 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева
| 4026 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 685 д. Новая |  | 0.38 | 2023-08-15 12:33 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-08-15 12:33 | 2023-08-15 14:33 | 2023-08-15 14:33 | 10 |  | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 20 | по жалобе Добродел замена ввода в ж/д 4
| 4028 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:40 | 2023-08-15 14:26 | 2023-08-15 16:06 | 2023-08-15 16:06 | 27 | 10 | 1 | 150 |  | 0.08 | 1.6667 | 1.6667 | 45.0009 | ВЛ-10 кВ от АСП-1 КТП-158 обрыв провода пр оп 50-52 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
пешки | 4031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 15:30 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-08-15 15:30 | 2023-08-15 17:30 | 2023-08-15 17:30 | 52 | 40 | 5 | 60 |  | 1.7 | 2 | 2 | 104 | Отыскание и устранение однофазного замыкания в сети 10 кВ. Поврежден КЛ-10кВ оп. 20-21 луч Б отпайка на КТП-671 ф.МАИ
| 4033 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 20:10 | Неплановое |  |  | 2:55 | 2023-08-15 20:10 | 2023-08-15 23:05 | 2023-08-15 23:05 | 59 | 16 | 2 | 526 | 0 | 0.6 | 2.9167 | 2.9167 | 172.0853 | Л-10 кВ л. 900 опора № 27 произвести ревизию (замену), прокалывающего зажима и шлейфа одного провода.
пешки | 4034 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 22:10 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-08-15 22:10 | 2023-08-15 22:54 | 2023-08-15 22:54 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7333 | Восстановление неполнофазногот режима работы
| 4035 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клин – Круг I цепь |  | 110 | 2023-08-16 04:36 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-08-16 04:36; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: оп. 104 фаза -верхняя "А"- следы перекрытия на изоляторе в результате жизнедеятельности птиц. Будет подана внеплановая заявка на замену загрязнённой изоляции на опоре 104.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Земляная защита,Междуфазная токовая отсечка.
| 4036 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 05:31 | Неплановое |  |  | 2:35 | 2023-08-16 05:31 | 2023-08-16 08:06 | 2023-08-16 08:06 | 40 | 17 | 3 | 125 |  | 0.9 | 2.5833 | 2.5833 | 103.332 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение КЛ от ПС 765 до оп. 1
| 4043 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-08-16 15:47 | 2023-08-16 16:32 | 2023-08-16 16:32 | 53 | 6 | 3 | 300 |  | 0.07 | 0.75 | 0.75 | 39.75 | Устранение аварийного дефекта . Приземление птицы на токоведущие части ЛР-136 КВЛ-10 кВ фид.РП-59-ТП-191. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4044 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ПС 765/ ЦРП15 2-ТП 1791 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:26 | 2023-08-16 16:29 | 2023-08-16 17:55 | 2023-08-16 17:55 | 20 | 5 | 1 | 50 |  | 0.5 | 1.4333 | 1.4333 | 28.666 | Повреждение КЛ-10кВ оп. 43- 44 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4045 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 660 РП 320 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:51 | 2023-08-16 16:55 | 2023-08-16 18:46 | 2023-08-16 23:47 | 89 | 16 | 4 | 235 |  | 0.6 | 6.8667 | 1.85 | 164.65 | Повреждение кабельной воронки КЛ лин 618 | Откл МВ лин 660 на РП 320
| 4046 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 17:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:53 | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 18:23 | 2023-08-16 18:23 | 79 | 28 | 5 | 361 |  | 0.548 | 0.8833 | 0.8833 | 69.7807 | ВЛ-10 фид.10 ПС-465 на ТП-960 (аб) повреждение изоляции на ОПН 10кВ. | ПС 465 фид.10 МТЗ, АПВ неуспешно.
| 4047 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 228 ПС 110 кВ Смена №105 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 19:16 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта Устранение ОЗЗ
| 4048 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 20:34 | Неплановое |  |  | 3:07 | 2023-08-16 20:34 | 2023-08-16 23:41 | 2023-08-16 23:41 | 59 | 5 |  | 48 |  | 0.04 | 3.1167 | 3.1167 | 183.8853 | устранение аварийного демонтаж концевой муфты КЛ 10 кВ фид.1
| 4049 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 618 РП 957 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 21:29 | Неплановое |  |  | 2:18 | 2023-08-16 21:29 | 2023-08-16 23:47 | 2023-08-16 23:47 | 32 | 16 | 3 | 45 |  | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 73.6 | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка КЛ лин 618
| 4050 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №32 мкр.Новогорск | МВ | 10 (10.5) | 2023-08-17 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:23 | 2023-08-17 09:21 | 2023-08-17 09:44 | 2023-08-29 16:14 | 68 | 14 | 1 | 68 |  | 1.2 | 294.8833 | 0.3833 | 26.0644 | Повреждение ТН-2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4054 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 12:03 | Неплановое |  |  | 4:00 | 2023-08-17 12:03 | 2023-08-17 16:03 | 2023-08-17 16:03 | 55 | 19 | 2 | 111 |  | 0.2 | 4 | 4 | 220 | Устранение аварийного дефекта, отыскание однофазного замыкания
| 4057 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 13:28 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-08-17 13:28 | 2023-08-17 15:13 | 2023-08-17 15:13 | 51 | 11 | 7 | 217 |  | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 89.25 | Устранение аварийного дефекта, ремонт ВР МТП -44
| 4058 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №514 д.Ожогино СНТ Энергия | фид 2 | 10 (10.5) | 2023-08-17 13:42 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-08-17 13:42 | 2023-08-17 15:16 | 2023-08-17 15:16 | 7 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1.5667 | 1.5667 | 10.9669 | Устранение аварийного дефекта - перетяжка провода в пролетах опор 1-2 на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от КТП-514
| 4060 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №185 д. Княжево | ЛР 6 кВ фид 3 ПС 207 | 0.38 | 2023-08-17 14:16 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-08-17 14:16 | 2023-08-17 15:41 | 2023-08-17 15:41 | 12 | 1 | 1 | 20 |  | 0.07 | 1.4167 | 1.4167 | 17.0004 | устранение аварийного дефекта ( КТП 185 РУ0,4кВ замена коммутационного провода от РУ0,4кВ до приемной траверсы)
| 4063 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 |  | 6 (6.3) | 2023-08-17 16:19 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-08-17 16:19 | 2023-08-17 16:54 | 2023-08-17 16:54 | 38 | 23 | 5 | 94 |  | 0.922 | 0.5833 | 0.5833 | 22.1654 | отыскание и устранение неполнофазного режима ВЛ 6кВ фид. 1 ПС 95
| 4064 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/26-ТП80 |  | 6 (6.3) | 2023-08-17 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-17 23:30; социально-значимых объектов 23: 6.6667; социально-значимых объектов 26: выясняется, 4 кабельные вставки, 1 ТП перешли на свое РИСЭ, ПС 110кВ Игнатово,фид.26, ВВк КРН 214, повреждение каб. воронки ЛР 4115; социально-значимых объектов 27: МТЗ ВВк КРН 214
| 4065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 17:27 | Неплановое |  |  | 3:22 | 2023-08-17 17:27 | 2023-08-17 20:49 | 2023-08-17 20:49 | 87 | 42 | 9 | 120 | 2 | 2.1 | 3.3667 | 3.3667 | 292.9029 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4066 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 18:01 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-08-17 18:01 | 2023-08-17 19:28 | 2023-08-17 19:28 | 19 | 6 | 1 | 45 | 1 | 0.5 | 1.45 | 1.45 | 27.55 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4067 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №641 Котельная Геофизика | фид Водонасосная +Скважина№2 | 10 (10.5) | 2023-08-17 19:06 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-08-17 19:06 | 2023-08-17 20:49 | 2023-08-17 20:49 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.1 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7167 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ .
| 4068 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 19:10 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-08-17 19:10 | 2023-08-17 19:34 | 2023-08-17 19:34 | 5 | 5 | 5 | 48 |  | 0.168 | 0.4 | 0.4 | 2 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на "Землю"
| 4070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 21:20 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-08-17 21:20 | 2023-08-17 22:12 | 2023-08-17 22:12 | 89 | 14 | 5 | 700 |  | 0.15 | 0.8667 | 0.8667 | 77.1363 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ ВЛ-10 кВ фид 64704
| 4072 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | фид ВЗУ | 10 (10.5) | 2023-08-18 02:41 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-08-18 02:41 | 2023-08-18 04:40 | 2023-08-18 04:40 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ
| 4073 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 06:37 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-08-18 06:37 | 2023-08-18 07:14 | 2023-08-18 07:14 | 52 | 22 | 3 | 120 |  | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 32.0684 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.582
| 4074 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 07:31 | Неплановое |  |  | 2:52 | 2023-08-18 07:31 | 2023-08-18 10:23 | 2023-08-18 10:23 | 60 | 16 | 4 | 120 |  | 1.4 | 2.8667 | 2.8667 | 172.002 | Отыскание и устранение ОЗ фид.134
| 4075 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4011 п.Андреевка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-08-18 07:47 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-08-18 07:47 | 2023-08-18 08:55 | 2023-08-18 08:55 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 5.6665 | Оперативные переключения: Заправка РИСЭ.
| 4077 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 10:03 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-08-18 10:03 | 2023-08-18 13:52 | 2023-08-18 13:52 | 42 | 21 | 12 | 72 |  | 0.57 | 3.8167 | 3.8167 | 160.3014 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
| 4078 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16182 сек.1 - АСП-137 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:13 | 2023-08-18 10:06 | 2023-08-18 11:19 | 2023-08-22 00:51 | 2 | 6 | 1 | 30 |  | 0.6 | 86.75 | 1.2167 | 2.4334 | повреждение КЛ 10кВ фид АСП 137-АСП 119 А+Б кабель Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита на РП 16182 РУ 10кВ с.1. АВР по 0,4кВ у абонента ИНЭП Система ТП 28151 успешный. У абонента Мособлэнерго в РТП 16201 АВР не работает, переводятся вручную
| 4079 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 448 сек 2 - ТП 287 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 10:15 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-08-18 10:15 | 2023-08-18 11:02 | 2023-08-18 11:02 | 60 | 16 | 5 | 800 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 46.998 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ откл ВПР -1255 КТП-1255 ДНИ Причал (аб)
| 4081 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 10:53 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-08-18 10:53 | 2023-08-18 11:48 | 2023-08-18 11:48 | 89 | 23 | 10 | 205 |  | 0.8 | 0.9167 | 0.9167 | 81.5863 | оперативные переключения для отыскания неполнофазного режима. Перевключили ЛР313
| 4082 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 11:11 | Неплановое |  |  | 3:25 | 2023-08-18 11:11 | 2023-08-18 14:36 | 2023-08-18 14:36 | 20 | 10 | 6 | 320 |  | 0.68 | 3.4167 | 3.4167 | 68.334 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 4083 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 11:22 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-08-18 11:22 | 2023-08-18 11:35 | 2023-08-18 11:35 | 48 | 5 | 3 | 250 |  | 0.1 | 0.2167 | 0.2167 | 10.4016 | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ
| 4084 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:46 | 2023-08-18 11:37 | 2023-08-18 12:23 | 2023-08-18 12:23 | 89 | 23 | 6 | 520 |  | 0.7 | 0.7667 | 0.7667 | 68.2363 | РПВ успешно. Будет произведен обход ВЛ По результату осмотра выявлен дефект-повреждение разрядника на ТП-1351(абонентская) | МТЗ
| 4085 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 11:55 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-08-18 11:55 | 2023-08-18 12:37 | 2023-08-18 12:37 | 111 | 38 | 10 | 122 |  | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 77.7 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ
| 4086 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 12:04 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-08-18 12:04 | 2023-08-18 15:53 | 2023-08-18 15:53 | 74 | 37 | 21 | 450 |  | 1.28 | 3.8167 | 3.8167 | 282.4358 | КВЛ-6кВ фид 8 ПС-229 отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
пешки | 4087 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 12:04 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-08-18 12:04 | 2023-08-18 13:12 | 2023-08-18 13:12 | 24 | 12 | 3 | 65 |  | 0.7 | 1.1333 | 1.1333 | 27.1992 | Отыскание ,устранение неполннофахного режима сети 10кВ
| 4088 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 12:07 | Неплановое |  |  | 3:03 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 15:10 | 2023-08-18 15:10 | 186 | 29 | 17 | 890 |  | 1.2 | 3.05 | 3.05 | 567.3 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 4089 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 12:07 | Неплановое |  |  | 3:05 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 15:12 | 2023-08-18 15:12 | 122 | 42 | 6 | 2100 |  | 0.75 | 3.0833 | 3.0833 | 376.1626 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ отп на КТП-1345 ( аб) откл ЛР-510
| 4090 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 12:09 | Неплановое |  |  | 2:45 | 2023-08-18 12:09 | 2023-08-18 14:54 | 2023-08-18 14:54 | 48 | 24 | 6 | 281 |  | 0.3 | 2.75 | 2.75 | 132 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 4092 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 12:36 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-08-18 12:36 | 2023-08-18 14:01 | 2023-08-18 14:01 | 100 | 16 | 3 | 800 |  | 0.2 | 1.4167 | 1.4167 | 141.67 | устранение аврийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ откл ВПР -566 КТП-566 ( аб)
| 4093 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 12:43 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-08-18 12:43 | 2023-08-18 13:25 | 2023-08-18 13:25 | 69 | 41 | 4 | 130 |  | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 48.3 | Отыскание ,устранение неполннофахного режима сети 10кВ.
| 4094 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 13:05 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-08-18 13:05 | 2023-08-18 13:40 | 2023-08-18 13:40 | 55 | 25 | 4 | 110 |  | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 32.0815 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ.
| 4095 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 54 сек 2 - ТП 301 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 13:05 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-08-18 13:05 | 2023-08-18 14:52 | 2023-08-18 14:52 | 68 | 7 | 3 | 350 |  | 0.1 | 1.7833 | 1.7833 | 121.2644 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ откл ВПР -535 КТП-535 ( аб)
| 4096 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 13:57 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-08-18 13:57 | 2023-08-18 15:31 | 2023-08-18 15:31 | 10 | 4 | 1 | 58 |  | 0.221 | 1.5667 | 1.5667 | 15.667 | устранение аварийного дефекта( восстановление перемычек)
| 4097 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 1645 п.Деденево ДРЭС | Т | 6 (6.3) | 2023-08-18 14:15 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-08-18 14:15 | 2023-08-18 15:18 | 2023-08-18 15:18 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | Устранение аварийного дефекта, ТП 1645 замена в\в изолятора .
| 4098 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 14:23 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-08-18 14:23 | 2023-08-18 14:35 | 2023-08-18 14:35 | 90 | 50 | 6 | 120 |  | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | Отыскание и устранение О.З.
| 4099 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №516 д. Дудкино | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-08-18 14:57 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-08-18 14:57 | 2023-08-18 16:07 | 2023-08-18 16:07 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | КТП-516 устранение неполннофазного режима по 10кВ
| 4100 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 17:11 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-08-18 17:11 | 2023-08-18 18:42 | 2023-08-18 18:42 | 20 | 10 | 3 | 120 |  | 0.2 | 1.5167 | 1.5167 | 30.334 | Восстановление нормальной схемы после устранения аварийного дефекта на ВЛ-10 кВ в пролетах опор №56-1 отпайка КТП-222
| 4101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 19 |  | 0.38 | 2023-08-18 18:55 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-08-18 18:55 | 2023-08-18 19:35 | 2023-08-18 19:35 | 18 |  | 1 | 18 |  | 0.005 | 0.6667 | 0.6667 | 12.0006 | устранение аварийного дефекта устранение неполнофазного режима ВЛ-0,4кВ пр оп 17-18 восстановление провода.
| 4102 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 27 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 20:08 | Неплановое |  |  | 2:37 | 2023-08-18 20:08 | 2023-08-18 22:45 | 2023-08-18 22:45 | 60 | 4 | 1 | 98 | 1 | 0.4 | 2.6167 | 2.6167 | 157.002 | Устранение аварийного дефекта. Поиск "Земли"
| 4103 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 21:01 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-08-18 21:01 | 2023-08-18 21:25 | 2023-08-18 21:25 | 55 | 6 | 8 | 300 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 22 | устранение аврийного дефекта .устранение ОЗЗ откл ЛР-155 на КТП-651( аб)
| 4104 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 516 д. Дудкино |  | 0.38 | 2023-08-18 21:35 | Неплановое |  |  | 3:48 | 2023-08-18 21:35 | 2023-08-19 01:23 | 2023-08-19 01:23 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 3.8 | 3.8 | 19 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ.
| 4105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6кВ №2267 д.Мошницы (КСА) | ВР 6 кВ фид Дулепово | 6 (6.3) | 2023-08-19 00:28 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-08-19 00:28 | 2023-08-19 00:56 | 2023-08-19 00:56 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.4667 | 0.4667 | 2.3335 | Устранение аварийного дефекта: повреждение трансформатора.
| 4106 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 01:49 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-08-19 01:49 | 2023-08-19 03:41 | 2023-08-19 03:41 | 87 | 28 | 8 | 1400 |  | 0.2 | 1.8667 | 1.8667 | 162.4029 | устранение аврийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ КТП-1378 ( АБ) откл ВПР.
| 4107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4011 п.Андреевка | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-08-19 08:07 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-08-19 08:07 | 2023-08-19 08:59 | 2023-08-19 08:59 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.8667 | 0.8667 | 4.3335 | Оперативные переключения: Заправка РИСЭ.
| 4108 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 10:37 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-08-19 10:37 | 2023-08-19 12:57 | 2023-08-19 12:57 | 87 | 42 | 10 | 120 | 2 | 2.1 | 2.3333 | 2.3333 | 202.9971 | Отыскание и устранение ОЗ. Повреждён кабель 10 кВ ф. 7101 от П/С-71 до ЛР-1536.
| 4109 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 |  | 6 (6.3) | 2023-08-19 10:40 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-08-19 10:40 | 2023-08-19 10:55 | 2023-08-19 10:55 | 16 | 16 | 3 | 696 | 3 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 4 | Отыскание неполнофазного режима
| 4110 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 13:22 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-08-19 13:22 | 2023-08-19 15:19 | 2023-08-19 15:19 | 100 | 12 | 1 | 688 |  | 0.5 | 1.95 | 1.95 | 195 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю. Повреждение КЛ-10кВ от АСП-10кВ л.на ТП-2026 (Абн). Отключен ЛР-386. Сообщено Нариманишвили Д.Т. тел. 8-915-178-62-82.
| 4111 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.ТП-674 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 13:43 | Неплановое |  |  | 3:34 | 2023-08-19 13:43 | 2023-08-19 17:17 | 2023-08-19 17:17 | 12 | 4 | 1 | 25 |  | 0.5 | 3.5667 | 3.5667 | 42.8004 | Отыскание и устранение О.З. Повреждён кабель 10 кВ от ТП-511 2 сек. до ТП-1528 2 сек.
| 4112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 |  | 6 (6.3) | 2023-08-19 18:13 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-08-19 18:13 | 2023-08-19 18:31 | 2023-08-19 18:31 | 37 | 6 | 4 | 300 | 0 | 0.65 | 0.3 | 0.3 | 11.1 | Восстановление перемычек на опоре №122 для восстановления нормальной схемы.
| 4113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16151 с.2 - ТП 18332 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-08-19 21:45 | 2023-08-19 22:11 | 2023-08-22 18:59 | 60 | 5 | 1 | 60 |  | 0.4 | 69.2333 | 0.4333 | 25.998 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.РТП 16151 с.2-ТП 18332 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 21:55 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-08-19 21:55 | 2023-08-19 22:17 | 2023-08-19 22:17 | 99 | 45 | 6 | 146 |  | 1.9 | 0.3667 | 0.3667 | 36.3033 | КЛ 10 кВ ф. 7101 испытание кабеля после ремонта,подбалчивание.
| 4115 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 23:03 | Неплановое |  |  | 3:53 | 2023-08-19 23:03 | 2023-08-20 02:56 | 2023-08-20 02:56 | 26 | 7 | 2 | 75 |  | 0.5 | 3.8833 | 3.8833 | 100.9658 | отыскание устранение непоннофазного режима сети 10 кВ
| 4116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 01:17 | Неплановое |  |  | 4:53 | 2023-08-20 01:17 | 2023-08-20 06:10 | 2023-08-20 06:10 | 78 | 40 | 3 | 125 |  | 1.8 | 4.8833 | 4.8833 | 380.8974 | Отыскание ,устранение однофазного замыкания на землю
| 4117 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дмитров – Игнатово II цепь |  | 110 | 2023-08-20 04:24 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-08-20 04:24; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 21.08.2023 При ИТР осмотре ВЛ 110 кВ Дмитров-Игнатово 2 на опоре №22 обнаружены следы перекрытия на траверсе и изоляторах верхней ф."В", по причине атмосферного перенапряжения. Ремонт провода не требуется, будет подана заявка на замену изоляторов на опоре №22 и произведен внеплановый замер контура заземления на опорах 21, 22, 23.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 4118 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-25 15:07; социально-значимых объектов 23: 129.2; социально-значимых объектов 26: Выясняется. длина КЛ 6,1 км. Резерв-Фид 51 10 кВ ПС Новософрино.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 06:04 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-08-20 06:04 | 2023-08-20 06:31 | 2023-08-20 06:31 | 67 | 10 | 1 | 112 |  | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 30.15 | Устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима
| 4120 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-1235 д.Акатьево-2 |  | 0.38 | 2023-08-20 08:08 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-08-20 08:08 | 2023-08-20 10:05 | 2023-08-20 10:05 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.95 | 1.95 | 15.6 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид 1 от МТП-1235
| 4121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14606 - РП 53сек 2 ПС 35 кВ Венцы №146 |  | 6 (6.3) | 2023-08-20 10:14 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-08-20 10:14 | 2023-08-20 12:06 | 2023-08-20 12:06 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 22.4004 | Устранение аварийного дефекта - восстановление оборванного провода на КВЛ-6 кВ фид 14606 отпайка на МТП-1235
| 4122 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ № 294 г.Хотьково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-08-20 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-08-20 12:31 | 2023-08-20 13:06 | 2023-08-20 13:06 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.04 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Повреждение рубильника фид.1 0.4 кВ на МТП 294 | нет
| 4123 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 14:40 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-08-20 14:40 | 2023-08-20 15:26 | 2023-08-20 15:26 | 46 | 5 | 2 | 59 | 2 | 0.19 | 0.7667 | 0.7667 | 35.2682 | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для перевода нагрузки на другой питающий центр из-за неплановой работы МОЭ на своем участке ВЛ.
| 4125 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-7 (3сек)-ТП-925 (1сек) / ЦРП-7 (4 сек)-ТП-925 (2сек) фид. Больница |  | 6 (6.3) | 2023-08-21 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-08-21 08:09 | 2023-08-21 09:40 | 2023-08-21 09:40 | 6 | 4 | 1 |  | 2 | 0.2 | 1.5167 | 1.5167 | 9.1002 | Выясняется. ПС Солнечногорск , ф. 11638 + ф. 11628 , КЛ 6 кВ 5 кабельных вставок , СЗО - Больница , резерв есть . Запрошены РИСЭ у информатора. ВЫЯСНЯЕТСЯ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4126 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 54 сек 2 - ТП 301 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-21 10:07 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-08-21 10:07 | 2023-08-21 10:31 | 2023-08-21 10:31 | 66 | 7 | 2 | 350 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 26.4 | устранение аварийного дефекта восстановление провода в пролетах опор 61-63
| 4129 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 11:24 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-08-21 11:24 | 2023-08-21 12:58 | 2023-08-21 12:58 | 36 | 16 | 2 | 58 |  | 1.4 | 1.5667 | 1.5667 | 56.4012 | Устранение аварийного дефекта .Неполнофазный режим работы.
| 4130 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 11:25 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-08-21 11:25 | 2023-08-21 15:21 | 2023-08-21 15:21 | 80 | 18 | 1 | 114 |  | 0.9 | 3.9333 | 3.9333 | 314.664 | Отыскание устранение ОЗЗ, повреждение КЛ-10кВ ЦРП-31 - БТ-5 КРН-10кВ, повреждение КЛ-10кВ ТП-1011 - ТП-1085.
| 4133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 13:06 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-08-21 13:06 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 14:00 | 97 | 30 | 4 | 122 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 87.3 | Устранение аварийного дефекта Снятие дерева в пр ВЛ
| 4134 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 14:32 | Неплановое |  |  | 3:48 | 2023-08-21 14:32 | 2023-08-21 18:20 | 2023-08-21 18:20 | 38 | 26 | 3 | 85 |  | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 144.4 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 4135 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 14:39 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-08-21 14:39 | 2023-08-21 16:17 | 2023-08-21 16:17 | 20 | 4 | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.6333 | 1.6333 | 32.666 | Снятие РИСЭ с ТП-1809 , сборка нормальной схемы.
| 4136 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 14:44 | Неплановое |  |  | 3:55 | 2023-08-21 14:44 | 2023-08-21 18:39 | 2023-08-21 18:39 | 68 | 23 | 2 | 144 |  | 1.6 | 3.9167 | 3.9167 | 266.3356 | отыскание , устранение неполнофазного режима сети 10кВ. Поврежден КЛ-10кВ ЦРП-10 оп. 1 ф.Лицей
| 4140 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №206 Долгопрудный | 1 сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-08-21 16:10 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-08-21 16:10 | 2023-08-21 16:34 | 2023-08-21 16:34 | 10 |  | 1 | 43 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 4 | Устранение аварийного дефекта, ремонт контакторной станции сек. А
| 4141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 18:07 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-08-21 18:07 | 2023-08-21 18:56 | 2023-08-21 18:56 | 38 | 2 | 1 | 100 |  | 0.05 | 0.8167 | 0.8167 | 31.0346 | восстановление перемычек оп -48
| 4142 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 18:30 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-08-21 18:30 | 2023-08-21 19:08 | 2023-08-21 19:08 | 27 | 14 | 3 | 50 |  | 0.7 | 0.6333 | 0.6333 | 17.0991 | Отыскание и устранение ОЗ в сети 10 кВ
| 4143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 18:50 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-08-21 18:50 | 2023-08-21 19:38 | 2023-08-21 19:38 | 99 | 45 | 6 | 146 |  | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 79.2 | Для безопасности работ по устранению аварийного дефекта на КЛ 10 кВ фид. Калининский : отболтить кабель на опоре 1.
| 4144 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП626/626 1-ТП625/625 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 21:03 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-08-21 21:03 | 2023-08-21 22:15 | 2023-08-21 22:15 | 5 | 5 | 2 | 23 |  | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 6 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 4145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 00:44 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-08-22 00:44 | 2023-08-22 01:05 | 2023-08-22 01:05 | 137 | 11 | 1 | 175 | 1 | 1.25 | 0.35 | 0.35 | 47.95 | Устранение аварийного дефекта. Поиск земли.
| 4146 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-22 18:27; социально-значимых объектов 23: 12.5667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ; социально-значимых объектов 27: МТЗ ПС Алабушево
| 4147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 08:20 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-08-22 08:20 | 2023-08-22 10:18 | 2023-08-22 10:18 | 44 | 16 | 3 | 45 |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 86.5348 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.582
| 4150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | фид Жилые дома 2-31 | 0.38 | 2023-08-22 11:07 | Неплановое |  |  | 2:58 | 2023-08-22 11:07 | 2023-08-22 14:05 | 2023-08-22 14:05 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 2.9667 | 2.9667 | 32.6337 | Устранение аварийного дефекта. Работы производит абонент, заявка № 47705, ВЛ 0.4 кВ от МТП-66 фид. №1 ,Замена вводного устройства на ж/д Письмо № б/н от 21.08.2023, тел 8-903-713-71-23 Кирюхин Е.Ю.
| 4156 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 11:57 | Неплановое |  |  | 3:40 | 2023-08-22 11:57 | 2023-08-22 15:37 | 2023-08-22 15:37 | 33 | 9 | 3 | 186 |  | 0.5 | 3.6667 | 3.6667 | 121.0011 | КВЛ-6кВ ф26 ПС-96 между ТП 495 – ЦРП-30 монтаж провода
| 4158 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-22 12:25; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется, стоял под сохранным напряжением,Длина КЛ- 0,250 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть, ,Питающая п\ст-110кВ Солнечногорск; пит. фид.11628,ф.11638. Повреждение КЛ-6 кВ ф.Птицефабрика от ЦРП-7 2с до КРУН-257, сообщено гл. инжен. Семенову А.В.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4160 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 54 сек 2 - ТП 301 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 13:02 | Неплановое |  |  | 2:48 | 2023-08-22 13:02 | 2023-08-22 15:50 | 2023-08-22 15:50 | 28 | 7 | 3 | 350 |  | 0.12 | 2.8 | 2.8 | 78.4 | Устранение аварийного дефекта, замена опоры №62
| 4162 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 14:57 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-08-22 14:57 | 2023-08-22 15:35 | 2023-08-22 15:35 | 18 | 5 | 1 | 25 |  | 0.6 | 0.6333 | 0.6333 | 11.3994 | Устранение аварийного дефекта.Ремонт ПКУ абонентской КТП-0947
| 4163 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 15:31 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-08-22 15:31 | 2023-08-22 16:55 | 2023-08-22 16:55 | 18 | 2 | 1 | 100 |  | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 25.2 | Устранение аварийного дефекта, для безопасности работ в охранной зоне ВЛ бригада ЛидерПроектСтрой, монтаж опоры 61/1 для выполнения ТУ №С8-22-302-102750(464015)
| 4164 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №514 д.Ожогино СНТ Энергия | Т | 0.38 | 2023-08-22 15:42 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-08-22 15:42 | 2023-08-22 16:26 | 2023-08-22 16:26 | 16 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.7333 | 0.7333 | 11.7328 | устранение аварийного дефекта, перетяжка провода в пр. 1-2
| 4165 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 16:51 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-08-22 16:51 | 2023-08-22 18:26 | 2023-08-22 18:26 | 60 | 11 | 2 | 240 |  | 0.6 | 1.5833 | 1.5833 | 94.998 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6 кВ фид. 3 ПС 95 отпайка на КРН 713 оп. 3 восстановление пролета провода.в сторону ТП 3839
| 4166 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-23 22:40; социально-значимых объектов 23: 27.5833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 2018 луч Б. ЦРП-23 АВР сработал успешно , нагрузка перешла на резерв Ф.2020 А+Б+ ТП-482.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
пешки | 4167 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 21:16 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-08-22 21:16 | 2023-08-22 21:45 | 2023-08-22 21:45 | 24 | 12 | 3 | 65 |  | 0.7 | 0.4833 | 0.4833 | 11.5992 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 71403
| 4168 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 21:48 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-08-22 21:48 | 2023-08-22 23:20 | 2023-08-22 23:20 | 117 | 45 | 6 | 146 |  | 1.4 | 1.5333 | 1.5333 | 179.3961 | ВЛ-10кВ Калининский ошиновка кабеля на оп.1,включение фазировка.
пешки | 4169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 00:54 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-08-23 00:54 | 2023-08-23 01:55 | 2023-08-23 01:55 | 24 | 12 | 3 | 65 |  | 0.7 | 1.0167 | 1.0167 | 24.4008 | Подьем,ошиновка КЛ-10кВ оп. 20-21 отп. на КТП-671
| 4170 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18129 - РП 55 сек 1 ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 02:04 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-08-23 03:19; социально-значимых объектов 23: 1.25; социально-значимых объектов 26: Поиск и устранение ОЗЗ
| 4171 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71 c.3-ЦРП10 с.3 ф.71314 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 07:57 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-08-23 07:57 | 2023-08-23 09:29 | 2023-08-23 09:29 | 74 | 32 | 3 | 110 |  | 1.2 | 1.5333 | 1.5333 | 113.4642 | Отыскание и устранение О.З. Повреждение КЛ-10 кВ ф. 71314.
| 4172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:49 | 2023-08-23 09:13 | 2023-08-23 11:02 | 2023-08-23 15:09 | 45 | 20 | 5 | 90 |  | 1.2 | 5.9333 | 1.8167 | 81.7515 | Выясняется, длина ВЛ…4,5 км, количество кабельных вставок…5, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-903-512-06-39 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101. Повреждение проходного изолятора ТП-544 яч. КТП-630+ КТП-631. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4173 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 91 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 10:00 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-08-23 10:00 | 2023-08-23 11:03 | 2023-08-23 11:03 | 114 | 13 | 1 | 123 | 2 | 1.25 | 1.05 | 1.05 | 119.7 | устранение аварийного дефекта, перевод питания из-за повреждения КЛ фид.91 ПС-Зеленоградская
| 4176 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 11:13 | Неплановое |  |  | 2:07 | 2023-08-23 11:13 | 2023-08-23 13:20 | 2023-08-23 13:20 | 27 | 27 | 4 | 498 | 1 | 0.25 | 2.1167 | 2.1167 | 57.1509 | Устранение аварийного дефекта на ЛР 35, замена поворотного изолятора
| 4178 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 12:38 | Неплановое |  |  | 5:23 | 2023-08-23 12:38 | 2023-08-23 18:01 | 2023-08-23 18:01 | 64 | 35 | 4 | 100 |  | 1.47 | 5.3833 | 5.3833 | 344.5312 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4179 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №83 Малое Ивановское | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-08-23 12:55 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-08-23 12:55 | 2023-08-23 14:18 | 2023-08-23 14:18 | 29 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 1.3833 | 1.3833 | 40.1157 | Замена вводнойго руб. 0,4кВ МТП-83.
| 4181 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 13:59 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-08-23 13:59 | 2023-08-23 15:09 | 2023-08-23 15:09 | 8 | 5 | 2 | 10 |  | 0.3 | 1.1667 | 1.1667 | 9.3336 | Отыскание и устранение О.З. Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-653.
| 4182 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №19 Мужево | фид Деревня нечетная сторона | 6 (6.3) | 2023-08-23 14:26 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-08-23 14:26 | 2023-08-23 15:20 | 2023-08-23 15:20 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 6.3 | устранение аварийного дефекта, перетяжка провода пролет опор 2-3 фид.нечетная сторона
| 4183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 14:36 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-08-23 14:36 | 2023-08-23 16:21 | 2023-08-23 16:21 | 25 | 25 | 4 | 132 |  | 0.8 | 1.75 | 1.75 | 43.75 | ВЛ 6 кВ ф.8/717 оп.№ 56 устранение аварийного дефекта - восстановить слетевший изолятор
| 4185 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 15:44 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-08-23 15:44 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-23 17:00 | 11 | 11 | 2 | 1520 | 3 | 0.78 | 1.2667 | 1.2667 | 13.9337 | Устранение аварийного дефекта на ЛР 81, замена аварийного ножа
| 4186 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 17:13 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-08-23 17:13 | 2023-08-23 18:25 | 2023-08-23 18:25 | 73 | 45 | 3 | 88 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 87.6 | устранение аварийного дефекта.снятие ветки абонентом СНТ Черничка
| 4187 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 18:09 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-08-23 18:09 | 2023-08-23 19:28 | 2023-08-23 19:28 | 54 | 33 | 3 | 115 |  | 1.1 | 1.3167 | 1.3167 | 71.1018 | Устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. КВЛ-6 кВ ф. Дубинино на ПРВТ ЛР-302 заменили сгоревший ПК.
| 4188 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 19:10 | Неплановое |  |  | 2:46 | 2023-08-23 19:10 | 2023-08-23 21:56 | 2023-08-23 21:56 | 10 | 6 | 1 | 15 |  | 0.4 | 2.7667 | 2.7667 | 27.667 | Отыскание и устранение О.З.
| 4189 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 2272 д. Кузнецово |  | 0.38 | 2023-08-23 20:03 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-08-23 20:03 | 2023-08-23 20:55 | 2023-08-23 20:55 | 11 | 1 | 1 | 58 |  | 0.027 | 0.8667 | 0.8667 | 9.5337 | Устранение аварийного дефекта ( восстановление провода в пр. оп. 3-4)
| 4190 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 20:44 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-08-23 20:44 | 2023-08-23 22:08 | 2023-08-23 23:08 | 26 | 9 | 1 | 20 |  | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 36.4 | Отыскание , устранение однофазного замыкания в сети 6 кВ. Повреждение КЛ 6 кВ опора 1А- опора 1Б
| 4192 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №591 с/т Нагорное, д. Нагорное | Т | 6 (6.3) | 2023-08-24 09:59 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-08-24 09:59 | 2023-08-24 10:12 | 2023-08-24 10:12 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2167 | 0.2167 | 3.2505 | Перевод ПБВ, поднять на 2 ступени
| 4200 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 76603 ПС 35 кВ Борщево №766 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 11:34 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-08-24 11:34 | 2023-08-24 15:30 | 2023-08-24 15:30 | 50 | 14 | 2 | 700 |  | 0.1 | 3.9333 | 3.9333 | 196.665 | Устранение аварийного дефекта : работы производит абонент, заявка № 48705, ВЛ-6 кВ фид 76603 ЛР-126 для выполнения работ по ревизии ЛР на стороне абонента. по письму абонента, СолСветСтрой тел 8 906 187 69 89, Письмо № б/н от 24.08.2023,
| 4201 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП130-ЗТП14 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:46 | 2023-08-24 12:00 | 2023-08-24 12:46 | 2023-08-30 16:36 | 24 | 3 | 1 | 174 |  | 0.467 | 148.6 | 0.7667 | 18.4008 | Поврежден КЛ-6кВ фид.21 ПС-555 участок между ТП-14 и ТП-27. | РТП-130 ввод ТП14 ВВк МТЗ
| 4204 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 12:49 | Неплановое |  |  | 2:22 | 2023-08-24 12:49 | 2023-08-24 15:11 | 2023-08-24 15:11 | 19 | 3 | 1 | 200 |  | 0.03 | 2.3667 | 2.3667 | 44.9673 | Работы производит абонент, заявка № 48461, ВЛ-10кВ ф.24704 устранение аварийного дефекта на ВПР-1359 по письму абонента , СолСветСтрой тел 8 906 187 69 89, Письмо № б/н от 24.08.2023,
| 4205 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 12:55 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-08-24 12:55 | 2023-08-24 14:35 | 2023-08-24 14:35 | 75 | 34 | 4 | 135 |  | 0.8 | 1.6667 | 1.6667 | 125.0025 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ.
| 4206 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 13:14 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-08-24 13:14 | 2023-08-24 14:50 | 2023-08-24 14:50 | 11 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 17.6 | Устранение аварийного дефекта, замена дефектного изолятора на опоре №8,9
| 4208 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 322 ПС 35 кВ Сватково №749 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 14:35 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Отыскание и устранение ОЗЗ фид. 322
| 4213 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 66 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 17:19 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта Устранение ОЗЗ
| 4217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная |  | 110 | 2023-08-25 10:17 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-08-25 10:17; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При осмотре ВЛ 110 кВ Хлебниково -Долгопрудная на опоре №5 обнаружены следы перекрытия на траверсе, изоляторах и проводе нижней ф."А". Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита. Длина ВЛ 9,737 км (СЭС). ПС 220 кВ Хлебниково: в 10-17 АО от ДФЗ, ДЗЛ с успешным АПВ КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная. ТОР 100 ЛОК: КЗ впереди, ф.А=0, Ток кз=1,1 кА, ТКЗ нет. Нагрузка на КВЛ = 350 А, симметричная. Замечаний по оборудованию нет. ПС 110 кВ Долгопрудная: при осмотре АО от ДФЗ с успешным АПВ КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная. ОМП не определено.
| 4218 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 10:46 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-08-25 10:46 | 2023-08-25 12:19 | 2023-08-25 12:19 | 39 | 16 | 1 | 125 |  | 0.6 | 1.55 | 1.55 | 60.45 | Устранение аварийного дефекта: на оп.4 замена изолятора
| 4220 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №104 д. Покровка | фид ул. Ленина четная | 0.38 | 2023-08-25 11:39 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-08-25 11:39 | 2023-08-25 15:28 | 2023-08-25 15:28 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 3.8167 | 3.8167 | 57.2505 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева пр оп 18-20
| 4223 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 13:56 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-08-25 13:56 | 2023-08-25 14:50 | 2023-08-25 14:50 | 53 | 21 | 2 | 85 |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 47.7 | Устранение аварийного дефекта: включение и фазировка кабеля оп.1 (устранение замечания на качество напряжния)
| 4229 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 |  | 6 (6.3) | 2023-08-25 16:31 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-08-25 16:31 | 2023-08-25 18:10 | 2023-08-25 18:10 | 28 | 6 | 1 | 58 |  | 0.489 | 1.65 | 1.65 | 46.2 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6 кВ отпайка на КТП 400 оп. 25 замена аварийной опоры.
| 4230 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС169/32-ЗТП196 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 18:40 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-08-25 18:40 | 2023-08-25 19:19 | 2023-08-25 19:19 | 18 | 6 | 2 | 65 |  | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 11.7 | устранение аварийного дефекта. Работает абонент ТСО ООО Электросервис ремонт ЛР 89 (абон.) включение отпайки за ЛР 89 после ремонта. (ОЗЗ на абонентской отпайке за ЛР 89). письмо № 193 от 25.08.23,протокол испытания № 89/23 от 25.08.23
| 4231 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 20:10 | Неплановое |  |  | 3:07 | 2023-08-25 20:10 | 2023-08-25 23:17 | 2023-08-25 23:17 | 147 | 77 | 7 | 200 |  | 2.7 | 3.1167 | 3.1167 | 458.1549 | Отыскание и устранение О.З. Повреждён кабель 10 кВ оп. 30 Б-31 Б.
| 4232 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-08-25 20:14 | Неплановое |  |  | 3:48 | 2023-08-25 20:14 | 2023-08-26 00:02 | 2023-08-26 00:02 | 105 | 42 | 7 | 416 |  | 0.9 | 3.8 | 3.8 | 399 | Переключения на фид.20/325 по определению ОЗЗ Неисправна КЛ-6кВ отпайка на КТП-1035
| 4233 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 23:46 | Неплановое |  |  | 3:24 | 2023-08-25 23:46 | 2023-08-26 03:10 | 2023-08-26 03:10 | 37 | 13 | 3 | 32 |  | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 125.8 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение провода на оп. 88
| 4234 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-08-26 01:35 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-08-26 01:35 | 2023-08-26 02:12 | 2023-08-26 02:12 | 88 | 24 | 4 | 216 |  | 0.7 | 0.6167 | 0.6167 | 54.2696 | ВЛ-6кВ л.600 с ЦРП-17 отпайка на КТП-1035 устранение ОЗЗ
| 4235 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 10:35 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-08-26 10:35 | 2023-08-26 10:55 | 2023-08-26 10:55 | 43 | 17 | 2 | 125 |  | 0.9 | 0.3333 | 0.3333 | 14.3319 | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 10 кВ
| 4236 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 11:59 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-08-26 11:59 | 2023-08-26 12:20 | 2023-08-26 12:20 | 67 | 24 | 4 | 96 |  | 0.75 | 0.35 | 0.35 | 23.45 | Устранение аварийного дефекта-устранение неполнофазного режима
| 4237 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 12:59 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-08-26 12:59 | 2023-08-26 14:26 | 2023-08-26 14:26 | 88 | 55 | 5 | 222 |  | 1.9 | 1.45 | 1.45 | 127.6 | Устранение аварийного дефекта: повреждение изолятора на ВПР-2452
| 4238 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 13:02 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-08-26 13:02 | 2023-08-26 14:03 | 2023-08-26 14:03 | 78 | 17 | 5 | 850 |  | 0.2 | 1.0167 | 1.0167 | 79.3026 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение неполнофазного режима, опора №74 востановление перемычки.
| 4239 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-08-26 18:32 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-08-26 18:32 | 2023-08-26 19:29 | 2023-08-26 19:29 | 191 | 41 | 5 | 950 |  | 1.9 | 0.95 | 0.95 | 181.45 | Устранению аварийного дефекта.Поднятие и ошиновка кабельной воронки для перевода участка сети с резервного питания от РИСЭ на нормальное.
| 4240 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП76/810Б-ТП114 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 23:00 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-08-26 23:00 | 2023-08-26 23:42 | 2023-08-26 23:42 | 113 | 7 | 2 | 480 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 79.1 | КЛ-10кВ л.810-Б восстановление нормальной схемы.
| 4241 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №46 г. Дмитров | Р 0,4 кВ фид Л.1 | 0.38 | 2023-08-27 01:02 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-08-27 01:02 | 2023-08-27 01:34 | 2023-08-27 01:34 | 25 | 1 | 1 | 52 |  | 0.05 | 0.5333 | 0.5333 | 13.3325 | устранение аварийного дефекта( замена ВА)
| 4242 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ПС 824/фид.10 ЦРП 14 - ТП 936 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-28 19:01; социально-значимых объектов 23: 39.5167; социально-значимых объектов 26: неисправна КЛ10кВ до ЦРП 14; социально-значимых объектов 27: МТО
| 4243 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-08-27 18:18 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-08-27 18:18 | 2023-08-27 19:32 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0.02 |  | 1.2333 | 1.2333 | не полнофазный режим. ТП-486 РУ 6 кВ перевключили ВЛ с ТП 489 сек. А
| 4244 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 00:01 | Неплановое |  |  | 3:53 | 2023-08-28 00:01 | 2023-08-28 03:54 | 2023-08-28 03:54 | 86 | 36 | 7 | 165 |  | 1.8 | 3.8833 | 3.8833 | 333.9638 | Отыскание и устранение ОЗ: поврежден КЛ-10 кВ ЦРП-38 1с.- ТП-821 1с.
| 4245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ ПС445/яч.811-РТП140 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-28 09:33; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10кВ ПС445-РТП140 ф.140 бета; социально-значимых объектов 27: МТЗ ПС 445 яч.ф.140 бета
| 4248 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 10 кВ №488 д Кр.сторожка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-08-28 10:41 | Неплановое |  |  | 2:22 | 2023-08-28 10:41 | 2023-08-28 13:03 | 2023-08-28 13:03 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 2.3667 | 2.3667 | 16.5669 | Устранение аварийного дефекта, замена рубильника Фид-1, Фид-2
| 4249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №906 снт Ерёмино | АВ 0,4 кВ фид 2 Деревня | 10 (10.5) | 2023-08-28 11:03 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-08-28 11:03 | 2023-08-28 12:04 | 2023-08-28 12:04 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.0167 | 1.0167 | 7.1169 | Устранение аварийного дефекта, замена АВ Фид-2 деревня
| 4253 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №188 дер.Припущаево | ЛР 10 кВ фид 14 ПС 803 | 10 (10.5) | 2023-08-28 13:00 | Неплановое |  |  | 3:51 | 2023-08-28 13:00 | 2023-08-28 16:51 | 2023-08-28 16:51 | 15 |  | 1 | 62 |  | 0.157 | 3.85 | 3.85 | 57.75 | Устранение аварийного дефекта на КТП-188, замена АВ 0,4 кВ фид.1
| 4258 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 14:44 | Неплановое |  |  | 3:54 | 2023-08-28 14:44 | 2023-08-28 18:38 | 2023-08-28 18:38 | 107 | 55 | 5 | 222 |  | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 417.3 | Отыскание устранение ОЗЗ: поврежден КЛ-10 кВ оп. 68-69 луч А и луч Б, повреждение кабеля 10 кВ на КТП-2452
| 4261 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 15:50 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-08-28 15:50 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 17:00 | 54 | 24 | 3 | 92 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 63.0018 | Отыскание и устранение ОЗ: на АСП-5 повреждение шлейфа
| 4262 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14409 (А + Б) ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 16:10 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-08-28 16:10 | 2023-08-28 17:19 | 2023-08-28 17:19 | 81 | 7 | 2 | 350 |  | 0.5 | 1.15 | 1.15 | 93.15 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева пр оп 23-24
| 4265 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС429 ф.42964 РП107(аб.) |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 19:14 | Неплановое |  |  | 3:03 | 2023-08-28 19:14 | 2023-08-28 22:17 | 2023-08-28 22:17 | 20 | 11 | 3 | 39 |  | 0.7 | 3.05 | 3.05 | 61 | Отыскание и устранение ОЗ: Повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-107 с. 1- оп. 1
| 4266 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП202- КТП-238 |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 23:20 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-08-28 23:20 | 2023-08-28 23:39 | 2023-08-28 23:39 | 45 | 10 | 3 | 45 |  | 0.3 | 0.3167 | 0.3167 | 14.2515 | Устранение аварийного дефекта - производство оперативных переключений с целью полнофазного перевключения ЛР-110
| 4268 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 6кВ №872 | фид Детский сад гороно | 6 (6.3) | 2023-08-29 10:10 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-08-29 10:10 | 2023-08-29 10:25 | 2023-08-29 10:25 | 3 |  | 1 | 10 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | Отыскание и устранение ОЗ: поврежден КЛ-0,4 кВ фид. д/ сад
| 4271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 11:10 | Неплановое |  |  | 3:39 | 2023-08-29 11:10 | 2023-08-29 14:49 | 2023-08-29 14:49 | 49 | 14 | 3 | 700 | 0 | 0.15 | 3.65 | 3.65 | 178.85 | Устранение аварийного дефекта, ремонт ЛР-878, по письму абонента работает абонент СолСветСтрой. 89661876989
| 4272 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 |  | 6 (6.3) | 2023-08-29 11:23 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-08-29 11:23 | 2023-08-29 12:48 | 2023-08-29 12:48 | 12 | 3 | 1 | 15 |  | 0.3 | 1.4167 | 1.4167 | 17.0004 | Устранение аварийного дефекта: подъем и ошиновка КЛ-6 кВ на оп. 1 А после аварийного ремонта кабеля
| 4276 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 11:42 | Неплановое |  |  | 2:28 | 2023-08-29 11:42 | 2023-08-29 14:10 | 2023-08-29 14:10 | 48 | 18 | 5 | 95 |  | 0.8 | 2.4667 | 2.4667 | 118.4016 | Устранение аварийного дефекта: на ЛР-1407 замена поврежденного изолятора
| 4281 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 14:02 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-08-29 14:02 | 2023-08-29 15:35 | 2023-08-29 15:35 | 27 | 14 | 2 | 173 |  | 0.755 | 1.55 | 1.55 | 41.85 | ВЛ 10кВ фид. 9 ПС 600 Лр 828 - не полный контакт. Перевключили.
| 4284 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-08-29 15:14 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-08-29 15:14 | 2023-08-29 15:51 | 2023-08-29 15:51 | 31 | 28 | 4 | 249 |  | 1.349 | 0.6167 | 0.6167 | 19.1177 | ВЛ 6кВ фид. 7 ПС 717 отп. на АБ ТП 1740 перевключили ЛР
| 4285 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 15:55 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-08-29 15:55 | 2023-08-29 16:34 | 2023-08-29 16:34 | 49 | 16 | 3 | 700 | 0 | 0.15 | 0.65 | 0.65 | 31.85 | Оперативные переключения для Сборки нормальной схемы, после реконструкции.
| 4287 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-01 03:09; социально-значимых объектов 23: 58.4; социально-значимых объектов 26: Выясняется. КЛ 10 кВ 2020 А+Б , ПС Алабушево , АВР успешно , нагрузка перешла на ф. 2018 А+Б+ ТП-479 ПС Алабушево .; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4288 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 20:22 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-08-29 20:22 | 2023-08-29 21:12 | 2023-08-29 21:12 | 55 | 2513 | 3 | 120 |  | 0.6 | 0.8333 | 0.8333 | 45.8315 | Устранение аварийного дефекта: подъем и ошиновка КЛ-10 кВ на КТП 2452 после аварийного ремонта кабеля
| 4289 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП29/709Б-ТП469 |  | 6 (6.3) | 2023-08-29 22:36 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-08-29 22:36 | 2023-08-29 23:11 | 2023-08-29 23:11 | 28 | 4 | 2 | 259 | 0 | 0.3 | 0.5833 | 0.5833 | 16.3324 | Оперативные переключения, для восстановления нормальной схемы.
| 4291 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 240 с. Царёво |  | 0.38 | 2023-08-30 08:41 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-08-30 08:41 | 2023-08-30 09:40 | 2023-08-30 09:40 | 17 |  | 1 | 28 |  | 0.08 | 0.9833 | 0.9833 | 16.7161 | устранение аварийного дефекта-ремонт провода
| 4294 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 32815 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 10:41 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-09-01 09:38; социально-значимых объектов 23: 46.95; социально-значимых объектов 26: устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ.
| 4295 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1016/879А-ТП1421 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-08-30 10:50 | 2023-08-30 11:35 | 2023-09-04 16:08 | 13 | 3 | 2 | 86 |  | 0.2 | 125.3 | 0.75 | 9.75 | Повреждение КЛ-10 кВ л.555 А ,ТП-1095 - ТП-1421. | ЦРП-1015: АО МВ-10кВ л.776-А. Работа МТЗ.
| 4302 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 434 д.Ерёмино СНТ Природа | ВА 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-08-30 11:29 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-08-30 11:29 | 2023-08-30 13:09 | 2023-08-30 13:09 | 17 | 1 | 1 | 86 |  | 0.4 | 1.6667 | 1.6667 | 28.3339 | Устранение аварийного дефекта. Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ, ф."В". Подключение РИСЭ.
| 4304 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 3 КТП 1118 д.Чиверево |  | 0.38 | 2023-08-30 11:57 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-08-30 11:57 | 2023-08-30 12:07 | 2023-08-30 12:07 | 10 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.1667 | 0.1667 | 1.667 | Устранение аварийного дефекта. Выпиловка ДКР угрожающие падением на провода на участке опор №2 - №3.
| 4311 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 |  | 6 (6.3) | 2023-08-30 13:29 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-08-30 13:29 | 2023-08-30 14:01 | 2023-08-30 14:01 | 127 | 25 | 5 | 795 |  | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 67.7291 | Устранение аварийного дефекта на ЛР-236 л.860 отпайка на ТП-1594.
| 4320 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Красногорская №830 | СДТУ; Телемеханика | 220 | 2023-08-30 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-08-31 01:11; социально-значимых объектов 23: 4.3833; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: нет
| 4321 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3412 д. Белавино |  | 0.38 | 2023-08-30 21:20 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-08-30 21:20 | 2023-08-30 21:59 | 2023-08-30 21:59 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 3.25 | Устранение аварийного дефекта: замена прокалывающего зажима на дом № 1 ул. Лесная.
| 4322 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево |  | 6 (6.3) | 2023-08-30 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:32 | 2023-08-30 21:43 | 2023-08-30 22:15 | 2023-08-30 22:15 | 61 | 10 | 4 | 500 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 32.5313 | сломана оп 79 и поврежден провод вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4323 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 617 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 23:10 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-08-30 23:10 | 2023-08-31 00:12 | 2023-08-31 00:12 | 61 | 12 | 2 | 98 |  | 1.2 | 1.0333 | 1.0333 | 63.0313 | Отыскание и устранение ОЗ лин.617
| 4324 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 617 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 06:05 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-08-31 06:05 | 2023-08-31 07:16 | 2023-08-31 07:16 | 61 | 12 | 2 | 89 |  | 1.2 | 1.1833 | 1.1833 | 72.1813 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.617
| 4325 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 09:16 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-08-31 09:16 | 2023-08-31 10:24 | 2023-08-31 10:24 | 16 | 16 | 1 | 1383 |  | 0.49 | 1.1333 | 1.1333 | 18.1328 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на "землю"
| 4327 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 10:27 | Неплановое |  |  | 3:12 | 2023-08-31 10:27 | 2023-08-31 13:39 | 2023-08-31 13:39 | 142 | 26 | 6 | 348 |  | 1.13 | 3.2 | 3.2 | 454.4 | устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.2 ПС 691 оп.79 замена поврежденного изолятора.
| 4333 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №55 п.Чайковского | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 255 (РТП 6 кВ №55 п.Чайковского) | 6 (6.3) | 2023-08-31 11:35 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-08-31 11:35 | 2023-08-31 12:11 | 2023-08-31 12:11 | 26 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 15.6 | Устранение аварийного дефекта, поиск и устранение ООЗ, выделен поврежденный участок КЛ-6кВ ТП-255-ТП-335
| 4335 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ П/С67 с.2-РТП5007 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 12:01 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-08-31 12:01 | 2023-08-31 12:22 | 2023-08-31 18:17 | 70 | 4 | 2 | 155 |  | 0.6 | 6.2667 | 0.35 | 24.5 | Поиск и устранение ОЗЗ
| 4336 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 12:40 | Неплановое |  |  | 2:32 | 2023-08-31 12:40 | 2023-08-31 15:12 | 2023-08-31 15:12 | 59 | 5 | 2 | 250 |  | 0.06 | 2.5333 | 2.5333 | 149.4647 | Устранение аварийного дефекта, ремонт ЛР-284(аб), по письму абонента Солсветстрой, Заявка в конкорде №50214, письмо приложено,т:8961876989,
| 4343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Орево №610 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-08-31 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:05 | 2023-08-31 14:57 | 2023-08-31 16:02 | 2023-08-31 16:02 | 138 | 22 | 1 | 851 | 7 | 2.7 | 1.0833 | 1.0833 | 149.4954 | выясняется | ПС 110 кВ Орево 31.08.2023 14:57 АО от защиты шин и МТЗ МВ 6 кВ Т-2, без напряжения 2 сек 6 кВ. 31.08.2023 16:02 включены все фидера 2 сек 6 кВ, кроме фид.10 (ФГУП КиМ) - МТЗ на фидере.
| 4345 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС429 ф.42964 РП107(аб.) |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-05 21:00; социально-значимых объектов 23: 125.1333; социально-значимых объектов 26: Причина: 3-фазное КЗ; социально-значимых объектов 27: МТЗ, АВР в ЦРП-107 успешно
| 4346 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:43 | 2023-08-31 16:11 | 2023-08-31 17:54 | 2023-08-31 17:54 | 102 | 6 | 1 | 516 |  | 0.6 | 1.7167 | 1.7167 | 175.1034 | Повреждение участка кабельной вставки 6 кВ на участке опор №3 - №7. Абоненты запитаны по резерву по КЛ-6кВ л.651, фид.7 ПС 110 кВ "Луговая" №325. | ЦРП-1: АО МВ-6кВ л.536, работа МТЗ.
| 4347 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 17:09 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-08-31 17:09 | 2023-08-31 18:23 | 2023-08-31 18:23 | 56 | 10 | 3 | 179 |  | 0.26 | 1.2333 | 1.2333 | 69.0648 | Устранение аварийного дефекта по жалобе Добродел № 9230213,ВЛ-6кВ ф.2 ПС-691 выправка опоры № 11
| 4348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 18:04 | Неплановое |  |  | 2:54 | 2023-08-31 18:04 | 2023-08-31 20:58 | 2023-08-31 20:58 | 63 | 28 | 3 | 110 |  | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 182.7 | Устранение аварийного дефекта: подъём и ошиновка кабеля 10 кВ на оп. №68, 69 после ремонта.
| 4349 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС35/35207-РТП102 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 18:31 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-08-31 18:31 | 2023-08-31 20:15 | 2023-08-31 20:15 | 19 | 7 | 1 | 15 |  | 0.3 | 1.7333 | 1.7333 | 32.9327 | Устранение аварийного дефекта:Замена аварийных изоляторов на опоре 69
| 4350 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Старбеево – Аэропорт II цепь |  | 110 | 2023-08-31 19:21 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-08-31 19:21; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 220 кВ Старбеево: ДФЗ, ДЗЛ, АПВ успешно. ПС 110 кВ Аэропорт: ДФЗ, ДЗЛ, АПВ успешно.
| 4351 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 22:07 | Неплановое |  |  | 2:24 | 2023-08-31 22:07 | 2023-09-01 00:31 | 2023-09-01 00:31 | 26 | 14 | 3 | 45 |  | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 62.4 | Устранение аварийного дефекта. оп.21на ЛР-334.
| 4352 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/7-ЗТП260 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 05:02 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-09-01 05:02 | 2023-09-01 05:59 | 2023-09-01 05:59 | 21 | 9 | 1 | 130 |  | 1.91 | 0.95 | 0.95 | 19.95 | неисправна КЛ 10кВ фид.7 ПС 160 уч. ТП9- ТП 140 ("земля")
| 4353 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 08:15 | Неплановое |  |  | 2:30 | 2023-09-01 08:15 | 2023-09-01 10:45 | 2023-09-01 10:45 | 44 | 16 | 4 | 80 |  | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 110 | Отыскание и устранение ОЗ: на ЛР-524 поврежден опорный изолятор
| 4354 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 517/4 д.Белавино |  | 0.38 | 2023-09-01 11:40 | Неплановое |  |  | 2:02 | 2023-09-01 11:40 | 2023-09-01 13:42 | 2023-09-01 13:42 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 2.0333 | 2.0333 | 10.1665 | Устранение аварийного дефект: фидер № 4 замена аварийных опор №7,№8.
| 4355 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-06 22:12; социально-значимых объектов 23: 127.85; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф 28316 (каб А); социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР в РТП 16180 РУ 10 кВ -успешно.
| 4356 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС837/302 А-ТП198/837302 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-06 00:42; социально-значимых объектов 23: 106.1833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10кВ фид.837302 А+Б - кабель Б; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4357 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 14:41 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-09-01 14:41 | 2023-09-01 15:50 | 2023-09-01 15:50 | 47 | 10 | 5 | 430 |  | 0.65 | 1.15 | 1.15 | 54.05 | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфа оп. 12
| 4358 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 18:50 | Неплановое |  |  | 3:00 | 2023-09-01 18:50 | 2023-09-01 21:50 | 2023-09-01 21:50 | 74 | 25 | 1 | 125 |  | 0.8 | 3 | 3 | 222 | Устранение аварийного дефекта: восстановление шлейфа на оп.18
| 4359 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь |  | 110 | 2023-09-02 06:09 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-09-02 06:09; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: На опоре № 43 перекрытие продуктов жизнедеятельности птиц верхней фазы провода и изоляции. Будет подана заявка на замену изоляторов.; социально-значимых объектов 27: МФО и Земляной отсечки (земляной направленной з-ты), по прибору ИМФ-3 расстояние 9,2 км, фаза А-0.
| 4360 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Омега – Эра I цепь |  | 110 | 2023-09-02 09:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:00 | 16: 2023-09-02 10:33; социально-значимых объектов 23: 0.7167; социально-значимых объектов 26: В пролётах опор № 4-5 в результате выгрузки грунта строительной техникой, повреждён провод нижней фазы "С". Срочный ремонт не требуется, будет подана неплановая заявка на ремонт провода. 02.09.23 10:17 включен ЭВ ВЛ 110 кВ Омега-Эра 1 цепь на ПС Омега. 02.09.23 10:33 ВЛ замкнули в транзит.; социально-значимых объектов 27: ПС Омега: ДЗЛ 1-1 комп, АПВ не успешно. Длина ВЛ-6,1 км. ПС Эра: ДЗЛ 1-й комп. АПВ не успешно, ТОР-3,9 км фаза «С-0».
| 4361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 |  | 6 (6.3) | 2023-09-02 11:37 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-09-02 11:37 | 2023-09-02 13:34 | 2023-09-02 13:34 | 25 | 13 | 3 | 173 |  | 0.968 | 1.95 | 1.95 | 48.75 | ВЛ 6кВ фид 11 ПС 669 искрение на ЛР 315. Перевключили.
| 4362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС429 ф.42961 РП107(аб.) |  | 6 (6.3) | 2023-09-02 13:52 | Неплановое |  |  | 3:42 | 2023-09-02 13:52 | 2023-09-02 17:34 | 2023-09-02 17:34 | 50 | 13 | 2 | 87 |  | 0.9 | 3.7 | 3.7 | 185 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение кабеля 6 кВ ф. 42961
| 4363 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 17:35 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-09-02 17:35 | 2023-09-02 19:07 | 2023-09-02 19:07 | 103 | 20 | 6 | 98 |  | 0.15 | 1.5333 | 1.5333 | 157.9299 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ
| 4364 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24703 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 19:25 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-09-02 19:25 | 2023-09-02 20:33 | 2023-09-02 20:33 | 54 | 15 | 3 | 750 |  | 0.23 | 1.1333 | 1.1333 | 61.1982 | Устранение аварийного дефекта: поиск и устранение ОЗЗ. повреждение за ЛР-361 отпайка на АСП Кузнечково. ответственный за эл.хозяйство и ведение опер.переговоров Крупенников О.В. "ПартнерЭнерго." тел.8916-812-85-75
пешки | 4365 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-10с.4 ф.71403 |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 10:58 | Неплановое |  |  | 3:38 | 2023-09-03 10:58 | 2023-09-03 14:36 | 2023-09-03 14:36 | 141 | 37 | 5 | 170 |  | 1.3 | 3.6333 | 3.6333 | 512.2953 | Отыскание и устранение ОЗ: Повреждение КЛ-10кВ ЦРП-10 - оп.1 ф.ТП-669
| 4366 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 |  | 6 (6.3) | 2023-09-03 11:00 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-09-03 12:48; социально-значимых объектов 23: 1.8; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. Замены сбитой ОП 42.
| 4367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-09-03 13:14 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-09-03 13:14 | 2023-09-03 14:22 | 2023-09-03 14:22 | 75 | 34 | 4 | 135 |  | 1.1 | 1.1333 | 1.1333 | 84.9975 | Устранение аварийного дефекта, снятие ветки оп. 61.
| 4368 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная |  | 110 | 2023-09-03 15:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-03 18:32; социально-значимых объектов 23: 2.5833; социально-значимых объектов 26: в пролёте опор №22-23 (переход через канал имени Москвы) обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы "А", по причине приближения мачты парусной лодки к проводу, пострадавших людей нет. Визуально ремонт провода не требуется. Знаки судоходных габаритов в наличии, отчетливо читаемы.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Дифференциальная защита линий.
| 4369 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая |  | 110 | 2023-09-03 15:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-03 18:12; социально-значимых объектов 23: 2.25; социально-значимых объектов 26: в пролёте опор №22-23 (переход через канал имени Москвы) обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы "А", по причине приближения мачты парусной лодки к проводу, пострадавших людей нет. Визуально ремонт провода не требуется. Знаки судоходных габаритов в наличии, отчетливо читаемы.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Дифференциальная защита линий.
| 4370 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  | 6 (6.3) | 2023-09-03 16:40 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-09-03 16:40 | 2023-09-03 17:19 | 2023-09-03 17:19 | 70 | 28 | 6 | 125 | 0 | 1.59 | 0.65 | 0.65 | 45.5 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение кабеля ТП-757-оп. 1В
| 4372 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 |  | 6 (6.3) | 2023-09-04 09:00 | Неплановое |  |  | 3:40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 12:40 | 2023-09-04 12:40 | 18 | 7 | 2 | 25 | 0 | 0.3 | 3.6667 | 3.6667 | 66.0006 | Устранение аварийного дефекта: опора №53 восстановление шлейфов.
| 4373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 467 "Растовцы" |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 10:20 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-09-04 10:20 | 2023-09-04 11:41 | 2023-09-04 11:41 | 110 | 10 |  | 300 |  | 0.8 | 1.35 | 1.35 | 148.5 | ВЛ 10кВ устранение аварийного дефекта, снятие аварийного дерева пролет оп.37-38 Ф8/467
| 4375 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-09-04 10:42 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-09-04 10:42 | 2023-09-04 11:11 | 2023-09-04 11:11 | 54 | 5 | 1 | 430 |  | 0.4 | 0.4833 | 0.4833 | 26.0982 | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева угрожающего падению на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ на участке опор №11 - №12.
| 4380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 131 Шереметьевский |  | 0.38 | 2023-09-04 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:11 | 2023-09-04 11:43 | 2023-09-04 11:54 | 2023-09-04 11:54 | 7 |  | 1 | 14 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.2831 | ВЛ-2,7 км,резерва нет.ПС-35 кВ Лобня фид.31. Схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ фид.3 оп.34-оп.35 | МТЗ
| 4389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП921/2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 13:55 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-09-04 13:55 | 2023-09-04 14:18 | 2023-09-04 14:18 | 6 | 2 | 1 | 10 |  | 0.55 | 0.3833 | 0.3833 | 2.2998 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение кабеля ЦРП-38 сек.2 -921 сек.2
| 4390 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 14:09 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-09-04 14:09 | 2023-09-04 15:42 | 2023-09-04 15:42 | 54 | 52 | 5 | 125 |  | 1.1 | 1.55 | 1.55 | 83.7 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение кабеля 10 кВ ф. 7102
| 4391 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 17:55 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-09-04 17:55 | 2023-09-04 19:09 | 2023-09-04 19:09 | 31 | 7 | 1 | 371 |  | 0.8 | 1.2333 | 1.2333 | 38.2323 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4392 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП32/с.1-ТП118/с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 20:30 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-09-04 20:30 | 2023-09-04 21:52 | 2023-09-04 21:52 | 18 | 4 | 1 | 35 |  | 0.3 | 1.3667 | 1.3667 | 24.6006 | Поиск и устранение ОЗЗ
| 4393 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Икша – Белый Раст II цепь с отпайкой на ПС Трудовая |  | 110 | 2023-09-05 06:19 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-09-05 06:19; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Перекрытие обводной гирлянды на нижней фазе (ф.С) на опоре № 8 отпайки на ПС Трудовая по причине естественного износа и старения изоляции. Следы перекрытия видны на шлейфе и сцепной арматуре. Будет подана ПЛ заявка на замену изоляции до 30.10.2023 г. Длина ВЛ 8,315 (СЭС).; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 07:45 | Неплановое |  |  | 3:30 | 2023-09-05 07:45 | 2023-09-05 11:15 | 2023-09-05 11:15 | 65 | 23 | 4 | 65 |  | 0.69 | 3.5 | 3.5 | 227.5 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ЛР-159.
| 4398 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6кВ №432 д.Жуковка | Т | 6 (6.3) | 2023-09-05 10:42 | Неплановое |  |  | 2:27 | 2023-09-05 10:42 | 2023-09-05 13:09 | 2023-09-05 13:09 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0.01 | 2.45 | 2.45 | 4.9 | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов на КТП.( РУ 0,4 кВ на балансе абонента, СНТ Автомобилист.)
| 4399 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 729 РП 911 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 10:58 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-09-07 15:52; социально-значимых объектов 23: 52.9; социально-значимых объектов 26: .Устранение ОЗЗ.
| 4404 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 11:42 | Неплановое |  |  | 3:02 | 2023-09-05 11:42 | 2023-09-05 14:44 | 2023-09-05 14:44 | 28 | 4 | 2 | 200 |  | 0.04 | 3.0333 | 3.0333 | 84.9324 | странение аварийного дефекта - ремонт ЛР-591 на КВЛ-10 кВ фид 587204 от ПС 110 кВ Решетниково.
| 4412 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 14:08 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-09-05 14:08 | 2023-09-05 15:10 | 2023-09-05 15:10 | 10 | 4 | 7 | 88 |  | 0.4 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | Отыскание однофазного замыкания на землю. Причина выясняется.
| 4414 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1029 Никульское | Т | 6 (6.3) | 2023-09-05 14:30 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-09-05 14:30 | 2023-09-05 15:12 | 2023-09-05 15:12 | 7 | 1 | 1 | 86 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | Устранение аварийного дефекта. Нагрев шпильки силового трансформатора фаза "С".
| 4417 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 15:20 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-09-05 15:20 | 2023-09-05 16:59 | 2023-09-05 16:59 | 11 | 6 | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.65 | 1.65 | 18.15 | Устранение аварийного дефекта: сборка нормальной схемы по жалобе на качество напряжения
| 4418 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 16:14 | Неплановое |  |  | 2:37 | 2023-09-05 16:14 | 2023-09-05 18:51 | 2023-09-05 18:51 | 80 | 43 | 3 | 94 |  | 1.7 | 2.6167 | 2.6167 | 209.336 | Отыскание и устранение ОЗ: Повреждение абонентского кабеля на КТП-2133.
| 4419 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-09-05 19:34 | Неплановое |  |  | 2:40 | 2023-09-05 19:34 | 2023-09-05 22:14 | 2023-09-05 22:14 | 79 | 26 | 2 | 97 |  | 0.7 | 2.6667 | 2.6667 | 210.6693 | Устранение аварийного дефекта. Поиск "Земли"
| 4420 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №359 д. Саймоново | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-09-05 20:39 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-09-05 20:39 | 2023-09-05 20:50 | 2023-09-05 20:50 | 6 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.0998 | Устранение аварийного дефекта - замена высоковольтного предохранителя на МТП-359
| 4421 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/581-ЦРП12 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 23:06 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-09-20 19:08; социально-значимых объектов 23: 356.0333; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. Вывод в ремонт КЛ-10кВ л.581. ЦРП-12 РУ-10 кВ коронация в ячейке КЛ-10 кВ л.581
| 4422 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 06:21 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-09-06 06:21 | 2023-09-06 10:19 | 2023-09-06 10:19 | 141 | 24 | 2 | 619 |  | 0.7 | 3.9667 | 3.9667 | 559.3047 | Отыскание однофазного замыкания на землю
| 4423 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 09:25 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-09-06 09:25 | 2023-09-06 10:52 | 2023-09-06 10:52 | 38 | 19 | 1 | 57 |  | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 55.1 | Отыскание и устранение ОЗ: в пролетах опор 6-10 повреждение провода
| 4425 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 10:39 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-09-06 10:39 | 2023-09-06 10:59 | 2023-09-06 10:59 | 65 | 7 | 3 | 350 |  | 0.02 | 0.3333 | 0.3333 | 21.6645 | Оперативные переключения для сборки нормальной схемы, после работ по заявке №50189.
| 4426 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 10:54 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-09-06 10:54 | 2023-09-06 14:52 | 2023-09-06 14:52 | 170 | 39 | 7 | 751 |  | 1.2 | 3.9667 | 3.9667 | 674.339 | Отыскание неполнофазного режима.
| 4427 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 11:21 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-09-06 11:21 | 2023-09-06 11:51 | 2023-09-06 11:51 | 88 | 13 | 5 | 750 |  | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 44 | Оперативные переключения для сборки нормальной схемы, после работ по заявке №50189
| 4434 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 13:20 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-09-06 13:20 | 2023-09-06 15:40 | 2023-09-06 15:40 | 151 | 48 | 7 | 957 |  | 1.4 | 2.3333 | 2.3333 | 352.3283 | ПС Катуар устранение нагрева болтовых контактных соединений ШР 6 кВ фид. 584 ф. "В" и "С" и нагрева болтового контактного соединения КР 6 кВ фид. 584 ф. "В".
| 4436 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 834 КРУН 21 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 13:42 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-09-06 13:42 | 2023-09-06 17:40 | 2023-09-06 17:40 | 91 | 14 | 2 | 173 |  | 0.73 | 3.9667 | 3.9667 | 360.9697 | устранение аварийного дефекта.: отыскание неполнофазного режима. ВЛ 834 оп-22-24 ремонт провода и траверсы
| 4437 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 420 - ТП 89 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 14:05 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-09-06 14:05 | 2023-09-06 15:34 | 2023-09-06 15:34 | 256 | 46 | 11 | 2300 |  | 0.35 | 1.4833 | 1.4833 | 379.7248 | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ООЗ. Повреждение на МТП-270 (аб).
| 4438 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС147 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 14:13 | Неплановое |  |  | 2:33 | 2023-09-06 14:13 | 2023-09-06 16:46 | 2023-09-06 16:46 | 51 | 18 | 7 | 75 |  | 0.9 | 2.55 | 2.55 | 130.05 | Устранение аварийного дефекта: сборка нормальной схемы по жалобе на качество напряжения
| 4440 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 15:13 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-09-06 15:13 | 2023-09-06 16:02 | 2023-09-06 16:02 | 9 | 7 | 2 | 176 |  | 0.325 | 0.8167 | 0.8167 | 7.3503 | ВЛ 6кВ фид. 10 ПС 95 за КРН 832 перевключили ЛР 723
| 4442 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 16:45 | Неплановое |  |  | 2:55 | 2023-09-06 16:45 | 2023-09-06 19:40 | 2023-09-06 19:40 | 33 | 9 | 2 | 49 |  | 1.4 | 2.9167 | 2.9167 | 96.2511 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление выпавшего крюка оп.4.
| 4444 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 834 КРУН 21 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 18:20 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-09-06 18:20 | 2023-09-06 18:53 | 2023-09-06 18:53 | 91 | 14 | 2 | 173 |  | 0.73 | 0.55 | 0.55 | 50.05 | ВЛ 834 оп 34 восстановление перемычек для восстановления нормальной схемы
| 4445 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка БМТП 98 Залесье |  | 0.38 | 2023-09-06 20:03 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-09-06 20:03 | 2023-09-06 20:29 | 2023-09-06 20:29 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 6.4995 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР пр оп 2-3
| 4446 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 22:02 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-09-06 22:02 | 2023-09-06 22:57 | 2023-09-06 22:57 | 37 | 6 | 2 | 65 |  | 0.3 | 0.9167 | 0.9167 | 33.9179 | Отыскание и устранение ОЗ: Повреждение опорного изолятора на АСП-152
| 4447 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 00:41 | Неплановое |  |  | 2:06 | 2023-09-07 00:41 | 2023-09-07 02:47 | 2023-09-07 02:47 | 34 | 6 | 3 | 300 |  | 0.07 | 2.1 | 2.1 | 71.4 | Устранение аварийного дефекта, поиск и устранение неполнофазного режима, восстановление провода пр оп 12-13.
| 4449 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:02 | 2023-09-07 10:15 | 2023-09-07 11:17 | 2023-09-07 17:07 | 180 | 56 | 7 | 406 |  | 2.4 | 6.8667 | 1.0333 | 185.994 | Выясняется, длина ВЛ 6,03км , кабельных вставок 15шт, резерв есть, питающая ПС 100кВ Луговая фид.20. Повреждение КЛ 6кВ ПС 325 Луговая - ЦРП-17 сек.А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4456 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 12:01 | Неплановое |  |  | 2:31 | 2023-09-07 12:01 | 2023-09-07 14:32 | 2023-09-07 14:32 | 37 | 10 | 1 | 50 |  | 2.1 | 2.5167 | 2.5167 | 93.1179 | устранение аварийного дефекта: ВЛ6кВ фид.6 ПС 207 оп.138-оп.139 восстановление провода
| 4460 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556, Отпайка 9 на КТП 1573 (оп.2-12) |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-09-07 12:52 | 2023-09-07 14:10 | 2023-09-08 13:50 | 14 | 3 | 1 | 24 |  | 0.3 | 24.9667 | 1.3 | 18.2 | повреждение кабеля 10 кВ оп. 1-2 | Сработавшие УРЗА:На оп. 2 отпайка на КТП-1573 установлены ПРВТ-сработали два ПК 10 кВ
| 4463 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 14:20 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-09-07 14:20 | 2023-09-07 16:19 | 2023-09-07 16:19 | 24 | 14 | 3 | 20 |  | 0.75 | 1.9833 | 1.9833 | 47.5992 | устранение аварийного дефекта ( ВЛ6кВ фид.27 ПС 555 оп.87 замена изолятора)
| 4464 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС586/7-ТП31 чер. ТП61 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 15:37 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-09-07 15:37 | 2023-09-07 16:44 | 2023-09-07 16:44 | 16 | 4 | 1 | 8 |  | 0.79 | 1.1167 | 1.1167 | 17.8672 | оперативные переключения : определение неполнофазного режима ( неисправна КЛ 6кВ фид.7 ПС 586 "Титово" -до ТП 61 1сек.6кВ)
| 4465 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 16:12 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-09-07 16:12 | 2023-09-07 17:04 | 2023-09-07 17:04 | 33 | 11 | 4 | 45 |  | 0.6 | 0.8667 | 0.8667 | 28.6011 | По программе повышения надежности: Восстановление нормальной схемы.
| 4466 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 17:05 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-09-07 17:05 | 2023-09-07 18:54 | 2023-09-07 18:54 | 4 | 4 | 1 |  |  | 0.3 | 1.8167 | 1.8167 | 7.2668 | Устранение аварийного дефекта: Восстановление провода в пролетах оп 4-12
| 4467 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1330 д.Подолино | АВ 0,4 кВ фид 1 | 10 (10.5) | 2023-09-07 18:28 | Неплановое |  |  | 3:50 | 2023-09-07 18:28 | 2023-09-07 22:18 | 2023-09-07 22:18 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 3.8333 | 3.8333 | 11.4999 | Устранение аварийного дефекта: Замена аварийной ошиновки от гл. руб-ка до н/в АВ Ф-1.
| 4468 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 520 п. Шишовка |  | 0.38 | 2023-09-07 18:32 | Неплановое |  |  | 3:39 | 2023-09-07 18:32 | 2023-09-07 22:11 | 2023-09-07 22:11 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 3.65 | 3.65 | 18.25 | Устранение аварийного дефекта: ВЛ 0.4 кВ фид.-1 оп. №5 замена аварийного зажим.
| 4469 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160/24-ТП604 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 18:53 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-09-07 18:53 | 2023-09-07 19:41 | 2023-09-07 19:41 | 68 | 10 | 1 | 127 |  | 1.09 | 0.8 | 0.8 | 54.4 | Оперативные переключения, отыскание ОЗЗ. Повреждение КЛ 6кВ фид.24/160 между ТП-610 и ТП-502
| 4470 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 19:15 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-09-07 19:15 | 2023-09-07 19:52 | 2023-09-07 19:52 | 57 | 26 | 2 | 70 |  | 1.1 | 0.6167 | 0.6167 | 35.1519 | Отыскание и устранение ОЗ: оперативные переключения по определению направления однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ.
| 4471 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 21:03 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-09-07 21:03 | 2023-09-07 21:58 | 2023-09-07 21:58 | 33 | 11 | 4 | 45 |  | 0.6 | 0.9167 | 0.9167 | 30.2511 | По программе повышения надежности: восстановление перемычек на опоре №4
| 4472 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №473 Манюхино | фид 3 | 0.38 | 2023-09-07 23:47 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-09-07 23:47 | 2023-09-08 00:23 | 2023-09-08 00:23 | 37 | 1 | 1 | 52 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 22.2 | Устранение неполнофазного режима на фид.3 0,4 кВ.
| 4473 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 08:30 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-09-08 08:30 | 2023-09-08 09:13 | 2023-09-08 09:13 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 0.157 | 0.7167 | 0.7167 | 2.1501 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6 кВ, восстановление шлейфа на опоре 24 за ЛР-86
| 4474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-09-08 08:51 | 2023-09-08 09:14 | 2023-09-08 11:45 | 95 | 35 | 5 | 177 |  | 1.4 | 2.9 | 0.3833 | 36.4135 | повреждение шлейфа на ВПР КТП-1440 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АСП-293 ВВк.
| 4475 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 09:27 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-09-08 09:27 | 2023-09-08 11:14 | 2023-09-08 11:14 | 92 | 11 | 7 | 406 |  | 0.32 | 1.7833 | 1.7833 | 164.0636 | устранение аварийного дефекта замена дефектной опоры ВЛ-6кВ фид.6 ПС 148 Вызовка оп.103.
| 4476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 09:35 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-09-08 09:35 | 2023-09-08 10:35 | 2023-09-08 10:35 | 36 | 7 | 1 | 90 |  | 0.4 | 1 | 1 | 36 | Отыскание и устранение ОЗЗ. Замена дефектного изолятора опора№14
| 4477 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:51 | 2023-09-08 09:50 | 2023-09-08 11:41 | 2023-09-08 11:41 | 128 | 16 | 1 | 302 | 3 | 0.81 | 1.85 | 1.85 | 236.8 | повреждение в сети абонента за ЛР-54а ВЛ-6кВ. | МТЗ
| 4478 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ж.з верх ТП 382 |  | 0.38 | 2023-09-08 10:03 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-09-08 10:03 | 2023-09-08 10:41 | 2023-09-08 10:41 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.6333 | 0.6333 | 5.0664 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ фид Жил застройка верх от ТП-382 д. Горбово
| 4479 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 10:13 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-09-08 10:13 | 2023-09-08 11:45 | 2023-09-08 11:45 | 95 | 35 | 5 | 177 |  | 1.4 | 1.5333 | 1.5333 | 145.6635 | Устранение аварийного дефекта КТП-1440 замена ПК.
| 4480 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 10:24 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-09-08 10:24 | 2023-09-08 11:24 | 2023-09-08 11:24 | 57 | 16 | 3 | 111 |  | 0.2 | 1 | 1 | 57 | Устранение аварийного дефекта . оп.65/1 восстановление шлейфов
| 4481 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 12:59 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-09-08 12:59 | 2023-09-08 13:20 | 2023-09-08 13:20 | 53 | 21 | 2 | 85 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 18.55 | Устранение аварийного дефекта , замена вставок ПРВТ оп.2 .
| 4482 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №364 Семенково | фид Зерноток | 10 (10.5) | 2023-09-08 13:42 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-09-08 13:42 | 2023-09-08 14:25 | 2023-09-08 14:25 | 5 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.7167 | 0.7167 | 3.5835 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 Зерноток от КТП-364.
| 4483 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 15:43 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-09-08 15:43 | 2023-09-08 17:28 | 2023-09-08 17:28 | 114 | 18 | 3 | 248 |  | 0.64 | 1.75 | 1.75 | 199.5 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 465 Мельчевка восстановление шлейфа на ЛР-999 оп.81 фаза "В".
| 4484 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 16:23 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-09-08 16:23 | 2023-09-08 16:39 | 2023-09-08 16:39 | 195 | 35 | 5 | 870 |  | 1.9 | 0.2667 | 0.2667 | 52.0065 | Устранение аварийного дефекта. Опиливание аварийного дерева,угрожающего падением на ВЛ6кВ.
| 4485 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20/2022 А+Б-ЦРП42/1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-09 22:37; социально-значимых объектов 23: 26.2; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ-10 кВ ф. 2022 А; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 20:36 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-09-08 20:36 | 2023-09-08 21:41 | 2023-09-08 21:41 | 29 | 10 | 1 | 184 |  | 0.42 | 1.0833 | 1.0833 | 31.4157 | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6кВ фид.12 ПС 610 в пролете оп.9 -оп.10 снятие дерева)
| 4487 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 02:19 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: : Отыскание и устранение ОЗЗ.
| 4488 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2034 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-09-09 10:13 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-09-09 10:13 | 2023-09-09 11:10 | 2023-09-09 11:10 | 10 |  | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | Устранение аварийного дефекта: Замена сбитой опоры ф.1.
| 4489 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 2044 д. Черная Грязь |  | 0.38 | 2023-09-09 15:40 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-09-09 15:40 | 2023-09-09 16:00 | 2023-09-09 16:00 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 3.333 | Устранение аварийного дефекта: замена прокалывающего зажима на оп.1 фид. Деревня
| 4490 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 437 д. Жуковка |  | 0.38 | 2023-09-09 21:19 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-09-09 21:19 | 2023-09-09 21:44 | 2023-09-09 21:44 | 18 | 1 | 1 | 23 |  | 0.02 | 0.4167 | 0.4167 | 7.5006 | устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид.1.
| 4491 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Менделеево – Эра с отпайкой на ПС Время |  | 110 | 2023-09-10 05:36 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-09-10 05:36; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: выясняется. Длина ВЛ 28,55 км (СЭС).; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий. ПС Эра: ДЗЛ, 1 ст. ТЗНП, Ф. «С-0».
| 4492 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 12:17 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-09-10 12:17 | 2023-09-10 12:53 | 2023-09-10 12:53 | 31 | 7 | 2 | 371 |  | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | Работа на ВЛ.Опора №33 замена изолятора
| 4493 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 10 - АСП-312 |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 16:33 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-09-21 15:37; социально-значимых объектов 23: 263.0667; социально-значимых объектов 26: Коронация КЛ 10 кВ л.312
| 4494 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 |  | 6 (6.3) | 2023-09-10 16:55 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-09-10 16:55 | 2023-09-10 17:07 | 2023-09-10 17:07 | 101 | 11 | 1 | 300 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 20.2 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на "землю"
| 4495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП3429 - РП3118 (ХРЭС) |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 18:50 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-09-10 18:50 | 2023-09-10 20:05 | 2023-09-10 20:05 | 20 | 3 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.25 | 1.25 | 25 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ 10 кВ РП-135- ТП-3043 .
| 4496 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 |  | 6 (6.3) | 2023-09-10 21:17 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-09-10 21:17 | 2023-09-10 22:20 | 2023-09-10 22:20 | 73 | 18 | 10 | 165 |  | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 76.65 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 4497 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 06:55 | Неплановое |  |  | 4:00 | 2023-09-11 06:55 | 2023-09-11 10:55 | 2023-09-11 10:55 | 64 | 52 | 4 | 125 |  | 1.1 | 4 | 4 | 256 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ 10 кВ ф. 7102
| 4498 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 07:35 | Неплановое |  |  | 3:16 | 2023-09-11 07:35 | 2023-09-11 10:51 | 2023-09-11 10:51 | 71 | 45 | 6 | 90 |  | 1.2 | 3.2667 | 3.2667 | 231.9357 | Устранение аварийного дефекта на КВЛ-10 кВ ф. 7101, оп. №14 восстановление перемычки.
| 4499 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 63 сек 2 - ТП 212 - ТП 116 - КТП 794 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 07:55 | Неплановое |  |  | 3:57 | 2023-09-11 07:55 | 2023-09-11 11:52 | 2023-09-11 11:52 | 53 | 8 | 2 | 400 |  | 0.1 | 3.95 | 3.95 | 209.35 | Устранение аварийного дефекта - Отыскание и устранение ОЗЗ на ВЛ-6 кВ фид РП-63 - ТП-212
| 4500 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 07:57 | Неплановое |  |  | 3:28 | 2023-09-11 07:57 | 2023-09-11 11:25 | 2023-09-11 11:25 | 140 | 24 | 5 | 1200 |  | 0.25 | 3.4667 | 3.4667 | 485.338 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на ВЛ-6 кВ фид РП-67 -ТП-448
| 4501 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 09:43 | Неплановое |  |  | 3:47 | 2023-09-11 09:43 | 2023-09-11 13:30 | 2023-09-11 13:30 | 30 | 15 | 8 | 120 |  | 0.05 | 3.7833 | 3.7833 | 113.499 | КВЛ -6кВ фид 8 ПС-229 отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 4502 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 09:47 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-09-11 09:47 | 2023-09-11 10:46 | 2023-09-11 10:46 | 12 | 4 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.9833 | 0.9833 | 11.7996 | Устранение аварийного дефекта: на оп. №14 восстановление зажима.
| 4503 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 10:07 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-09-11 10:07 | 2023-09-11 11:03 | 2023-09-11 11:03 | 35 | 5 | 3 | 450 |  | 0.05 | 0.9333 | 0.9333 | 32.6655 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ по фид 63101
| 4507 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 11:14 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-09-11 11:14 | 2023-09-11 11:40 | 2023-09-11 11:40 | 83 | 27 | 5 | 12 |  | 0.9 | 0.4333 | 0.4333 | 35.9639 | Устранение аварийного дефекта: на АСП-142 снятие ветки.
| 4508 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 11:34 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-09-11 11:34 | 2023-09-11 12:53 | 2023-09-11 12:53 | 110 | 33 | 7 | 120 |  | 1.31 | 1.3167 | 1.3167 | 144.837 | устранение аварийного дефекта ( ВЛ6кВ фид.1 ПС 691 оп.30 восстановление провода, замена изолятора)
| 4510 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1 д. Воронино | АВ 0,4 кВ фид Верх деревни | 6 (6.3) | 2023-09-11 11:57 | Неплановое |  |  | 2:50 | 2023-09-11 11:57 | 2023-09-11 14:47 | 2023-09-11 14:47 | 7 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 2.8333 | 2.8333 | 19.8331 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на оп №2 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 верх деревни от ТП-1 д Воронино
| 4512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 202 сек 2 - ТП 39 + ТП 461 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 12:01 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-09-11 12:01 | 2023-09-11 12:29 | 2023-09-11 12:29 | 136 | 25 | 8 | 1250 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 63.4712 | Устранение аварийного дефекта, - поиск и устранение ООЗ на ВЛ-6 кВ фид ТП-202 - ТП-39
| 4516 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №288 СНТ "Дружба", г. Клин | Т | 6 (6.3) | 2023-09-11 16:07 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-09-11 16:07 | 2023-09-11 16:44 | 2023-09-11 16:44 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 5.5503 | Устранение аварийного дефекта - замена АВ в РУ-0,4 кВ ТП-288 СНТ Дружба
| 4517 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 17:43 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-09-11 17:43 | 2023-09-11 18:36 | 2023-09-11 18:36 | 28 | 17 | 2 | 168 |  | 1.063 | 0.8833 | 0.8833 | 24.7324 | Устранение аварийного дефекта: отыскание ОЗЗ на ВЛ 6кВ фид. 33 ПС311
| 4518 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП12/558-ТП1095 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:07 | 2023-09-11 17:47 | 2023-09-11 18:54 | 2023-09-11 18:54 | 56 | 6 | 2 | 346 |  | 0.6 | 1.1167 | 1.1167 | 62.5352 | Повреждение абонентской КЛ -10 кВ л.556 ЗАО " Теплоинжстрой" ТП-1089 (АБ),ТП-1451(АБ) сообщено энергетику 8-985-301-95-55 Краснов Максим | ЦРП-12: АО ВВк-10 кВ л.558 + л.309 , работа МТЗ
| 4519 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1 д. Воронино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-11 18:15 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-09-11 18:15 | 2023-09-11 18:25 | 2023-09-11 18:25 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1667 | 0.1667 | 1.1669 | Оперативные переключения - для сборки нормальной схемы (отключение РИСЭ с сш в РУ-0,4 кВ ТП-1 Воронино)
| 4520 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №999 д. Воронино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-11 18:26 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-09-11 18:26 | 2023-09-11 18:42 | 2023-09-11 18:42 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 2.1336 | Оперативные переключения - для сборки нормальной схемы (снятие РИСЭ с сш в РУ-0,4 кВ КТП-999 д Воронино.)
| 4521 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №955 д.Попелково | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-09-11 20:01 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-09-11 20:01 | 2023-09-11 20:44 | 2023-09-11 20:44 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 8.6004 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление контакта на ПК ф А в РУ-6 кВ КТП-955 .
| 4522 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 353 |  | 0.38 | 2023-09-11 22:01 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-09-11 22:01 | 2023-09-11 22:56 | 2023-09-11 22:56 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.9167 | 0.9167 | 7.3336 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на ВЛ-0,4 кВ фид Дачи от ТП-353 на оп № 11
| 4523 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 07:43 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-09-12 07:43 | 2023-09-12 08:24 | 2023-09-12 08:24 | 89 | 15 | 7 | 364 |  | 0.72 | 0.6833 | 0.6833 | 60.8137 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10 фид.3 ПС 332 перевключение ЛР-106А.
| 4525 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП634/набережная- п. Деденево |  | 0.38 | 2023-09-12 10:45 | Неплановое |  |  | 2:21 | 2023-09-12 10:45 | 2023-09-12 13:06 | 2023-09-12 13:06 | 7 | 1 | 1 | 14 |  | 0.01 | 2.35 | 2.35 | 16.45 | Устранение жалобы добродел № 9275684 , ВЛ 0,4кВ фид. Л3 от ТП-634 опиловка ДКР
| 4529 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-09-12 11:46 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-09-12 11:46 | 2023-09-12 12:33 | 2023-09-12 12:33 | 145 | 43 | 4 | 795 |  | 1.4 | 0.7833 | 0.7833 | 113.5785 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева провода на оп. №3 ВЛ-6 кВ л.605.
| 4536 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 14:04 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-09-12 14:04 | 2023-09-12 15:31 | 2023-09-12 15:31 | 30 | 10 | 2 | 40 |  | 0.4 | 1.45 | 1.45 | 43.5 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ 10 кВ ЛР-1570- ЛР- 1571
| 4539 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-09-12 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:38 | 2023-09-12 14:58 | 2023-09-12 15:36 | 2023-09-12 15:36 | 49 | 33 | 3 | 76 |  | 1.1 | 0.6333 | 0.6333 | 31.0317 | выясняется, резерв есть, Длина ВЛ-7,1 км, кабельных вставок- 1 шт, фид. 52 Б с ПС 110 кВ Шереметьево. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4540 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС420/558-ЦРП35 |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 15:12 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-09-12 15:12 | 2023-09-12 15:40 | 2023-09-12 15:40 | 20 | 19 | 1 | 530 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 9.334 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю.
| 4542 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | КР 10 кВ фид.ТП-25037 сек.2 | 10 (10.5) | 2023-09-12 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-09-12 15:58 | 2023-09-12 16:19 | 2023-09-14 18:29 | 82 | 6 | 2 | 186 | 0 | 0.6 | 50.5167 | 0.35 | 28.7 | Повреждение КЛ 10 кВ ф ТП 23053 РУ 2- ТП 23054 РУ 2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-09-12 17:50 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-09-12 17:50 | 2023-09-12 18:15 | 2023-09-12 18:15 | 24 | 13 | 2 | 67 |  | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 10.0008 | Устранение аварийного дефекта,ВЛ 6кВ фид2 ПС 95 Базарово фид.Подосинки опиловка ДКР
| 4546 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №621 г. Яхрома | фид Дома №37 39, 40, 18 | 6 (6.3) | 2023-09-12 19:26 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-09-12 19:26 | 2023-09-12 20:59 | 2023-09-12 20:59 | 7 |  |  | 57 |  | 0.01 | 1.55 | 1.55 | 10.85 | Неполнофазный режим: ТП 621 РУ 0,4кВ заменили ПН
| 4547 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-09-12 20:42 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-09-12 20:42 | 2023-09-12 21:10 | 2023-09-12 21:10 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 0.03 | 0.4667 | 0.4667 | 1.8668 | Восстановление нормальной схемы после проведения аварийно-восстановительных работ на КВЛ-6 кВ фид.8 за ЛР-106
| 4548 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 291 д. Драчёво |  | 0.38 | 2023-09-12 21:11 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-09-12 21:11 | 2023-09-12 21:48 | 2023-09-12 21:48 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.05 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | устранение аварийного дефекта, замена неисправного пинцета пр. фид.2
| 4549 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Слобода КТП 4 |  | 0.38 | 2023-09-12 23:32 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-09-12 23:32 | 2023-09-13 00:06 | 2023-09-13 00:06 | 19 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 10.7673 | Устранение аварийного дефекта, пр оп 24-25 восстановление крепления провода Ах50
| 4550 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино-Рюмино |  | 35 | 2023-09-13 08:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-17 22:19; социально-значимых объектов 23: 110.1; социально-значимых объектов 26: выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 35 кВ Рюмино: ЗМН, АВР ШСМВ 35 кВ успешно. Режим 35 кВ, 6 кВ нормальный. ПС 35 кВ Демино: МТЗ и 1 ст. ТЗНП .
| 4551 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 08:33 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-09-13 08:33 | 2023-09-13 09:17 | 2023-09-13 09:17 | 53 | 21 | 3 | 1113 |  | 1.2 | 0.7333 | 0.7333 | 38.8649 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4555 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-09-13 10:40 | 2023-09-13 12:36 | 2023-09-13 12:36 | 93 | 29 | 5 | 350 | 0 | 0.6 | 1.9333 | 1.9333 | 179.7969 | выясняется | МТО
| 4556 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 11:08 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-09-13 11:08 | 2023-09-13 12:30 | 2023-09-13 12:30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3667 | 1.3667 | 6.8335 | Устранение аварийного дефекта: устранение жалобы на качество напряжения, ошиновка кабеля на оп №4, включение, фазировка
| 4558 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2387 д. Лаптево |  | 0.38 | 2023-09-13 11:25 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-09-13 11:25 | 2023-09-13 13:25 | 2023-09-13 13:25 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 2 | 2 | 20 | Опиловка крон деревьев в охранной зоне ВЛ. Работы по жалобе добродел №9270665
| 4562 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП8/539-ТП214 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 11:56 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-09-13 11:56 | 2023-09-13 12:22 | 2023-09-13 12:22 | 28 | 3 | 1 | 258 |  | 0.3 | 0.4333 | 0.4333 | 12.1324 | Устранение аварийного дефекта, выправка накрененной опоры № 2
| 4563 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 12:10 | Неплановое |  |  | 2:19 | 2023-09-13 12:10 | 2023-09-13 14:29 | 2023-09-13 14:29 | 78 | 15 | 8 | 185 |  | 0.4 | 2.3167 | 2.3167 | 180.7026 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 4564 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 12:23 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-09-13 12:23 | 2023-09-13 13:34 | 2023-09-13 13:34 | 107 | 7 | 2 | 300 |  | 0.3 | 1.1833 | 1.1833 | 126.6131 | Устранение аварийного дефекта на ЛР-52- восстановление шлейфа.
| 4565 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 13:05 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-09-13 13:05 | 2023-09-13 14:24 | 2023-09-13 14:24 | 18 | 5 | 1 | 68 |  | 1.5 | 1.3167 | 1.3167 | 23.7006 | Отыскание и устранение ОЗЗ. Неисправность на КЛ10 кВ ПС160 фид.6 до ОП1
| 4569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 15:09 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-09-13 15:09 | 2023-09-13 16:50 | 2023-09-13 16:50 | 27 | 9 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | 1.6833 | 1.6833 | 45.4491 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ 6 кВ ЦРП-26 2 с. - опора №1.
| 4571 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 17:01 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-09-13 17:01 | 2023-09-13 18:36 | 2023-09-13 18:36 | 105 | 29 | 3 | 171 |  | 1.23 | 1.5833 | 1.5833 | 166.2465 | Устранение аварийного дефекта, отпайка на КТП-1607 Аб. сбили опору, сняли перемычки в сторону аб.ВЛ.
| 4572 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 23:00 | Неплановое |  |  | 2:07 | 2023-09-13 23:00 | 2023-09-14 01:07 | 2023-09-14 01:07 | 55 | 5 | 1 | 145 |  | 0.5 | 2.1167 | 2.1167 | 116.4185 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение кабеля ЦРП-37 2с.-ТП-1802 2с. и ТП-870 1с.-ТП-899 1с.
| 4574 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1479 Виноградово | РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 2023-09-14 10:11 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-09-14 10:11 | 2023-09-14 10:34 | 2023-09-14 10:34 | 15 |  | 1 | 86 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 5.7495 | Замена АВ фид.2 КТП-1479
| 4581 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 12:00 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-09-14 12:00 | 2023-09-14 12:58 | 2023-09-14 12:58 | 25 | 4 | 1 | 200 |  | 0.05 | 0.9667 | 0.9667 | 24.1675 | Снятие перемычек на ВЛ-10кВ для выделения участка, для выполнения работ по повышению качества электроснабжения
| 4582 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №243 Чернятино | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-09-14 12:13 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-09-14 12:13 | 2023-09-14 12:32 | 2023-09-14 12:32 | 8 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 2.5336 | Устранение аварийного дефекта - устранение нагрева на контакте высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ ТП-243
| 4584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 59440 ПС 35 кВ Рогово №594 |  | 6 (6.3) | 2023-09-14 13:20 | Неплановое |  |  | 2:26 | 2023-09-14 13:20 | 2023-09-14 15:46 | 2023-09-14 15:46 | 54 | 8 | 1 | 400 |  | 0.1 | 2.4333 | 2.4333 | 131.3982 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ на КВЛ-6 кВ фид 59440 от ПС 35 кВ Рогово
| 4585 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ № 1389 д.Дедешино-4 | ВР 10 кВ фид Дедешино | 10 (10.5) | 2023-09-14 13:30 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-09-14 13:30 | 2023-09-14 15:15 | 2023-09-14 15:15 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.75 | 1.75 | 17.5 | Устранение аварийного дефекта: Замена дефектного АВ ф. 1
| 4587 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП26/1 Лепсе-ТП734 |  | 6 (6.3) | 2023-09-14 13:46 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-09-14 13:46 | 2023-09-14 14:02 | 2023-09-14 14:02 | 15 | 2 | 1 | 25 |  | 0.3 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-26-ТП-734
| 4588 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1250 д.Гафидово-4 | фид 1 | 6 (6.3) | 2023-09-14 14:20 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-09-14 14:20 | 2023-09-14 15:48 | 2023-09-14 15:48 | 6 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1.4667 | 1.4667 | 8.8002 | Устранение аварийного дефекта - перетяжка провода в пролетах опор 2-4 на ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от МТП-1250
| 4589 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-09-14 15:18 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-09-14 15:18 | 2023-09-14 16:10 | 2023-09-14 16:10 | 57 | 57 | 6 | 122 |  | 2.4 | 0.8667 | 0.8667 | 49.4019 | ВЛ 6 кВ ф.5(11)/184 устранение аварийного дефекта на вводе к ТП-4713- восстановить перемычку
| 4590 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-9с.1-КТП-2569 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 15:25 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-09-14 15:25 | 2023-09-14 16:10 | 2023-09-14 16:10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | Устранение аварийного дефекта: включение кабеля после ремонта по жалобе.
| 4591 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-09-14 17:29 | Неплановое |  |  | 2:31 | 2023-09-14 17:29 | 2023-09-14 20:00 | 2023-09-14 20:00 | 20 | 3 | 1 | 93 | 1 | 0.3 | 2.5167 | 2.5167 | 50.334 | Неполнофазный режим. Неисправна КЛ6кВ ТП402-КРЕ825
| 4592 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-14 22:04; социально-значимых объектов 23: 1.9833; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта, снятие шлейфовых перемычек на оп.24; социально-значимых объектов 27: АВР выведен
| 4593 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ченцы №315 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-09-14 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-09-14 20:05 | 2023-09-14 22:04 | 2023-09-15 15:00 | 338 | 67 | 9 | 845 | 6 | 1.84 | 18.9167 | 1.9833 | 670.3554 | выясняется | Сработавшие УРЗА: АО от МТЗ ВВк 2 сек 10 кв Т-2, выпали блинкера: МТЗ и неисправность цепей управл. фид.2
| 4594 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 20:14 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-09-14 20:14 | 2023-09-14 21:07 | 2023-09-14 21:07 | 26 | 4 | 1 | 200 |  | 0.04 | 0.8833 | 0.8833 | 22.9658 | Восстановление перемычек на ВЛ-10кВ фид 24704 на выделенном участке, для повышению качества электроснабжения.
| 4595 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-09-14 21:05 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-09-14 21:05 | 2023-09-14 21:42 | 2023-09-14 21:42 | 100 | 20 | 1 | 450 |  | 0.7 | 0.6167 | 0.6167 | 61.67 | Устранение аварийного дефекта на ТП1665 д.Ульянки восстановлен отгоревший шлейф на ВР
| 4596 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Теренино МТП 152 |  | 0.38 | 2023-09-14 21:59 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-09-14 21:59 | 2023-09-14 23:01 | 2023-09-14 23:01 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.0333 | 1.0333 | 7.2331 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на оп № 8 ВЛ-0,4 кВ фид Теренино от МТП-152 д Тихомирово
| 4597 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП686/683 2-ТП603/2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 07:46 | Неплановое |  |  | 3:14 | 2023-09-15 07:46 | 2023-09-15 11:00 | 2023-09-15 11:00 | 12 | 4 | 1 | 26 | 2 | 0.5 | 3.2333 | 3.2333 | 38.7996 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ТП-683 2с.-ТП 686 1с.
| 4598 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Тютчево №637 | СДТУ; Связь | 220 | 2023-09-15 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-15 12:39; социально-значимых объектов 23: 3.1; социально-значимых объектов 26: выясняется Сообщение об отсутствие основного и резервного каналов связи телемеханики от Кудряшова получено в 15.09.23 в 10-00; социально-значимых объектов 27: нет
| 4599 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ ТП27- ул.Пушкинская |  | 0.38 | 2023-09-15 10:19 | Неплановое |  |  | 2:47 | 2023-09-15 10:19 | 2023-09-15 13:06 | 2023-09-15 13:06 | 2 | 1 | 1 | 120 |  | 0.04 | 2.7833 | 2.7833 | 5.5666 | устранение аварийного дефекта( ремонт КЛ0,4кВ)
| 4605 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-09-15 11:02 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-09-15 11:02 | 2023-09-15 14:58 | 2023-09-15 14:58 | 20 | 6 | 1 | 120 |  | 0.34 | 3.9333 | 3.9333 | 78.666 | Устранение Жалобы добродел И-23-00-274135/901/С8, ВЛ-6кВ фид.5(11)/184 за КРН-714 в пролетах опор 22-25 опиловка крон деревьев
| 4606 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 909 ТП 134 |  | 6 (6.3) | 2023-09-15 11:35 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-09-15 11:35 | 2023-09-15 12:36 | 2023-09-15 12:36 | 117 | 17 | 3 | 198 |  | 0.96 | 1.0167 | 1.0167 | 118.9539 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода.
| 4612 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 14:08 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-09-15 14:08 | 2023-09-15 15:37 | 2023-09-15 15:37 | 41 | 12 | 2 | 59 |  | 1.4 | 1.4833 | 1.4833 | 60.8153 | Устранение аварийного дефекта. опора №48 замена наконечника концевой муфты КЛ-10 кВ Лин.723.
| 4616 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:44 | 2023-09-15 15:01 | 2023-09-15 15:45 | 2023-09-19 21:57 | 80 | 56 | 3 | 120 |  | 1.5 | 102.9333 | 0.7333 | 58.664 | Повреждение КЛ луч А ф. 2018 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-15 22:31 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-09-15 22:31 | 2023-09-15 23:28 | 2023-09-15 23:28 | 64 | 32 | 4 | 115 |  | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 60.8 | КВЛ 6 кВ ПС-35кВ Растовцы фид №1 поиск и устранение неполнофазного режима работы
пешки | 4618 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 02:30 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-09-16 02:30 | 2023-09-16 03:34 | 2023-09-16 03:34 | 48 | 34 | 4 | 60 |  | 1.3 | 1.0667 | 1.0667 | 51.2016 | Отыскание и устранение ОЗЗ в сети в сети 10 кВ ф. МАИ .
| 4619 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 08:15 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-09-16 08:15 | 2023-09-16 09:17 | 2023-09-16 09:17 | 57 | 26 | 2 | 70 |  | 1.1 | 1.0333 | 1.0333 | 58.8981 | Устранение аварийного дефекта,оп. №140 восстановили перемычку.
| 4620 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 09:29 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-09-16 09:29 | 2023-09-16 11:02 | 2023-09-16 11:02 | 57 | 26 | 2 | 70 |  | 1.1 | 1.55 | 1.55 | 88.35 | Отыскание и устранение О.З. Оперативные переключения по отысканию направления О.З.
| 4622 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 12:10 | Неплановое |  |  | 2:58 | 2023-09-16 12:10 | 2023-09-16 15:08 | 2023-09-16 15:08 | 57 | 26 | 2 | 70 |  | 1.1 | 2.9667 | 2.9667 | 169.1019 | Отыскание и устранение О.З. Повреждение на абонентской отпайке на КТП-1925.
| 4623 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 17:53 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-09-16 17:53 | 2023-09-16 18:15 | 2023-09-16 18:15 | 37 | 15 | 4 | 60 |  | 0.9 | 0.3667 | 0.3667 | 13.5679 | Заявка МЭС №52834 от 12.09.23 подключение КТП -2733 ООО Горизонт
| 4624 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 |  | 6 (6.3) | 2023-09-16 20:52 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-09-16 20:52 | 2023-09-16 22:10 | 2023-09-16 22:10 | 27 | 27 | 7 | 310 |  | 0.86 | 1.3 | 1.3 | 35.1 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 4625 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-09-16 22:49 | Неплановое |  |  | 2:19 | 2023-09-16 22:49 | 2023-09-17 01:08 | 2023-09-17 01:08 | 96 | 25 | 10 | 1250 |  | 0.43 | 2.3167 | 2.3167 | 222.4032 | поиск и устранение неполнофазного режима на ВЛ-6 кВ фид.44306: опора № 51 восстановление контакта провода,замена изолятора 6 кВ.
| 4626 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 788 |  | 0.38 | 2023-09-17 10:45 | Неплановое |  |  | 2:53 | 2023-09-17 10:45 | 2023-09-17 13:38 | 2023-09-17 13:38 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 2.8833 | 2.8833 | 20.1831 | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид № 2 в РУ-0,4 кВ, опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от КТП-788
| 4627 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | РП | РП 10 кВ №75 АСНТ "Саньково" (аб.) | ВВк 10 кВ фид 5 на БКТП-1694 | 10 (10.5) | 2023-09-17 15:57 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-09-17 15:57 | 2023-09-17 17:10 | 2023-09-17 17:10 | 21 | 4 | 1 | 200 |  | 0.04 | 1.2167 | 1.2167 | 25.5507 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ
| 4628 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-09-17 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:43 | 2023-09-17 17:30 | 2023-09-17 19:13 | 2023-09-18 19:13 | 75 | 9 | 1 | 519 |  | 0.5 | 25.7167 | 1.7167 | 128.7525 | при проведении земляных работ на своем участке ул.Мытищинская д.94 потребитель повредил КЛ-6 кВ л.539 тел. 8-903-664--96-85 Галушкин Ю.В, механическое повреждение КЛ-6 кВ л.539 | МТЗ
| 4629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №440 с/з Останкино | Присоединение ЛЭП №1 | 6 (6.3) | 2023-09-17 20:35 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-09-17 20:35 | 2023-09-17 22:31 | 2023-09-17 22:31 | 7 | 1 |  |  |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 13.5331 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ фид. 1 Замена одностоечной опоры.
| 4630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС148/8-ЗТП417 |  | 6 (6.3) | 2023-09-17 23:15 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-09-17 23:15 | 2023-09-17 23:36 | 2023-09-17 23:36 | 25 | 9 | 3 | 128 |  | 0.958 | 0.35 | 0.35 | 8.75 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид 8 ПС 148 ОП 1 устранение нагрева ножа ЛР
| 4631 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 08:06 | Неплановое |  |  | 2:40 | 2023-09-18 08:06 | 2023-09-18 10:46 | 2023-09-18 10:46 | 48 | 8 | 3 | 71 |  | 0.3 | 2.6667 | 2.6667 | 128.0016 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ 10 кВ ТП-423 2с.-ТП-421 2с., и КЛ 10 кВ ТП-400 2с.-ТП 421 2с.
| 4632 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 09:03 | Неплановое |  |  | 2:49 | 2023-09-18 09:03 | 2023-09-18 11:52 | 2023-09-18 11:52 | 53 | 6 | 2 | 300 |  | 0.05 | 2.8167 | 2.8167 | 149.2851 | Устранение аварийного дефекта. Замена изоляторов фА оп 69, 70, восстановление крепления провода.
| 4633 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 09:18 | Неплановое |  |  | 3:51 | 2023-09-18 09:18 | 2023-09-18 13:09 | 2023-09-18 13:09 | 15 | 3 | 3 | 25 |  | 0.01 | 3.85 | 3.85 | 57.75 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение провода на КТП 481 за ЛР 112
| 4634 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 51 д. Данилово |  | 0.38 | 2023-09-18 09:55 | Неплановое |  |  | 3:05 | 2023-09-18 09:55 | 2023-09-18 13:00 | 2023-09-18 13:00 | 15 | 1 | 1 | 21 |  | 0.12 | 3.0833 | 3.0833 | 46.2495 | Заявка абонента. Администрация МКУ ГО Пушкино п.Ашукино т. Бабин Денис Валерьевич +7(891)661-17-83. Вывод ВЛ 0,4 кВ для безопасности работ по опиловке ДКР.
| 4635 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-ТП478 2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 10:09 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-09-18 10:09 | 2023-09-18 10:45 | 2023-09-18 10:45 | 16 | 3 | 1 | 32 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | Устранение аварийного дефекта на АСП 297
| 4640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 11:38 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-09-18 11:38 | 2023-09-18 11:45 | 2023-09-18 11:45 | 176 | 30 | 16 | 690 |  | 1.2 | 0.1167 | 0.1167 | 20.5392 | ОЗЗ до КРН432. Обход с прибором КВАНТ.
| 4643 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 13:13 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-09-18 13:13 | 2023-09-18 13:52 | 2023-09-18 13:52 | 176 | 30 | 16 | 690 |  | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 114.4 | Отыскание ОЗЗ .
| 4644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 14:16 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-09-18 14:16 | 2023-09-18 14:30 | 2023-09-18 14:30 | 51 | 25 | 5 | 90 |  | 1.4 | 0.2333 | 0.2333 | 11.8983 | Заявка абонента ООО "Татнефть" тел.: 8-910-423-50-36 Рыжоав А.А. замена аварийной опоры
| 4647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 15:35 | Неплановое |  |  | 3:40 | 2023-09-18 15:35 | 2023-09-18 19:15 | 2023-09-18 19:15 | 19 | 3 | 1 | 88 |  | 0.4 | 3.6667 | 3.6667 | 69.6673 | Устранение аварийного дефекта.Коронация в яч-ке л.831 Тп-214.
| 4649 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 268 |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 16:06 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-09-18 16:06 | 2023-09-18 16:32 | 2023-09-18 16:32 | 86 | 6 | 3 | 600 |  | 0.06 | 0.4333 | 0.4333 | 37.2638 | Оперативные переключения, для сборки нормальной схемы, после реконструкции.
| 4650 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково I цепь с отпайкой на ПС Зеркальная |  | 110 | 2023-09-18 17:18 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-09-18 17:18; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: 20.09.2023 При ИТР осмотре ВЛ 110 кВ Ямуга-решетниково 1 с отп. в пр. оп. 12-13 обнаружено перекрытие провода средней фазы "В" в результате наброса. На проводе средней фазы "В" видны следы перекрытия. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Ямуга: ПДНЗ (ДФЗ выведена ранее). ПС 110 кВ Решетниково: ПДНЗ (ДФЗ выведена ранее).
| 4651 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. Комсомольская, 1/10-12 ТП 206 |  | 0.38 | 2023-09-18 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-09-18 19:21 | 2023-09-18 21:14 | 2023-09-19 17:42 | 2 |  | 1 | 152 |  | 0.002 | 22.35 | 1.8833 | 3.7666 | Механическое повреждение КЛ 0,4 кВ от ж/д Комсомольская 12 до ж\д ул.Циалковского 20/14. | Работа ПН-2 КЛ-0,4кВ фид. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.
| 4652 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП70/715-КТП2080 Ларёво |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 22:42 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-09-18 22:42 | 2023-09-18 23:37 |  | 92 | 9 | 2 | 774 |  | 0.5 |  | 0.9167 | 84.3364 | Устранение аварийного дефекта. Повреждение ф. А, КЛ-10 кВ л.на ТП-2143 (ТП-47-ТП-2143).
| 4653 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 22:48 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-09-18 22:48 | 2023-09-18 22:55 | 2023-09-18 22:55 | 21 | 14 | 3 | 83 |  | 0.8 | 0.1167 | 0.1167 | 2.4507 | Оперативные переключения. Сборка схемы к заявке № 54006
| 4654 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 23:09 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-09-18 23:09 | 2023-09-18 23:20 | 2023-09-18 23:20 | 42 | 42 | 3 | 167 |  | 1.9 | 0.1833 | 0.1833 | 7.6986 | Оперативные переключения. Сборка схемы к заявке №54006.
| 4655 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:25 | 2023-09-19 08:14 | 2023-09-19 08:39 | 2023-09-19 08:39 | 79 | 20 | 5 | 90 |  | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 32.9193 | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…5 , резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4656 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 1008+КТП 1735 |  | 6 (6.3) | 2023-09-19 08:34 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-09-19 08:34 | 2023-09-19 08:55 | 2023-09-29 23:41 | 6 | 1 | 1 | 10 |  | 0.08 | 255.1167 | 0.35 | 2.1 | Поиск и устранение ОЗЗ
| 4657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №173 д.Новиково, СНТ "Ромашка" | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-09-19 10:06 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-09-19 10:06 | 2023-09-19 11:29 | 2023-09-19 11:29 | 12 | 1 | 1 | 22 |  | 0.02 | 1.3833 | 1.3833 | 16.5996 | Устранение аварийного дефекта. КТП-173 РУ-0,4 кВ замена АВ фид.2
| 4658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП226/693А-ТП354 |  | 6 (6.3) | 2023-09-19 10:07 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-09-19 10:07 | 2023-09-19 10:53 | 2023-09-19 10:53 | 12 | 7 | 1 | 352 |  | 1.2 | 0.7667 | 0.7667 | 9.2004 | Устранение аварийного дефекта. Повреждение изолятора 0,4 кВ ф.А силового трансформатора сек.А
| 4665 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП514 Новинки-КТП1646 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-09-19 11:38 | 2023-09-19 12:01 | 2023-09-19 12:01 | 22 | 6 | 2 | 32 |  | 0.2 | 0.3833 | 0.3833 | 8.4326 | Выясняется, длина ВЛ 3 км, резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 7109. | ТП-514 РУ-10кВ 1с. яч.ф.Новинки МВ от МТЗ.
| 4666 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10 кВ №276 дер.Жучки | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-09-19 11:41 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-09-19 11:41 | 2023-09-19 13:26 | 2023-09-19 13:26 | 144 | 14 | 1 | 168 |  | 0.033 | 1.75 | 1.75 | 252 | Устранение аварийного дефекта. Работа в РП.Ремонт ВН-10кВ лин.695 замена ИПУ-10/630 на портале лин.695
| 4671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово |  | 6 (6.3) | 2023-09-19 12:33 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-09-19 12:33 | 2023-09-19 12:51 | 2023-09-19 12:51 | 119 | 40 | 5 | 863 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 35.7 | Разгрузка трансформатора Т-2 на ПС Водники. Перевод нагрузки фид.706 до КРУН-885 на фид.17Б1+Б2 ПС №176 Хлебниково и перевод нагрузки после КРУН-885 на ПС №416 Красный горки на фид.125.
| 4672 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | РП 10 кВ №128 д.Радумля | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-09-19 13:14 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-09-19 13:14 | 2023-09-19 13:52 | 2023-09-19 13:52 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6333 | Устранение аварийного дефекта, расшиновка поврежденной яч. ТП-3138 1с.
| 4678 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 16:30 | Неплановое |  |  | 3:05 | 2023-09-19 16:30 | 2023-09-19 19:35 | 2023-09-19 19:35 | 75 | 19 | 4 | 115 |  | 0.9 | 3.0833 | 3.0833 | 231.2475 | Устранение аварийного дефекта, обрыв проводов оп.4-5 отп. на КТП-4126
| 4679 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое |  | 6 (6.3) | 2023-09-19 21:48 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-09-19 21:48 | 2023-09-19 22:07 | 2023-09-19 22:07 | 166 | 16 | 3 | 322 |  | 0.8 | 0.3167 | 0.3167 | 52.5722 | Оперативные переключения по восстановление нормальной схемы, после окончания работы на Т-1 ПС 35кВ "Водники" №99.
| 4680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:24 | 2023-09-20 01:59 | 2023-09-20 06:23 | 2023-09-20 19:47 | 54 | 24 | 1 | 125 |  | 1.2 | 17.8 | 4.4 | 237.6 | поврежден КЛ 10 кВ от ТП-487 сек.2- КРУН 121 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4681 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП473/2-ТП491/2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:57 | 2023-09-20 07:50 | 2023-09-20 08:47 | 2023-09-29 12:57 | 26 | 13 | 2 | 59 |  | 0.4 | 221.1167 | 0.95 | 24.7 | Выясняется Длина КВЛ- 2,5 км,количество кабельных вставок-6 шт.,Резерв есть ,Питающая п\ст 110 кВ Алабушево , по пит. фид.2020а+б. Повреждена кабельная воронка в ТП-494 с.2 яч ТП-491 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4684 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки II |  | 35 | 2023-09-20 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-22 23:03; социально-значимых объектов 23: 60.2; социально-значимых объектов 26: 20.09.23 12:36 Выведена в ремонт КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2. 20.09.23 15:30 Допуск бригады на КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2: произвести испытание и поиск места повреждения на КЛ 35 кВ с применением передвижной лаборатории. 21.09.23 07:37 результат ОМП по КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2: 16 км, ф.А от ПС 35 кВ Березки, планируют земляные работы для подтверждения места КЗ. 21.09.23 10:43 допущена бригада на КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2 отметка 16200м от ПС 35 кВ Березки произвести земляные работы на КЛ 35 кВ с применением экскаватора JCB. 21.09.23 16:16 закончены земляные работы на КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2 отметка 16200м от ПС 35 кВ Березки. Допущена бригада на монтаж муфт. 22.09.23 00:13 произведены в/в испытания КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2, КЛ испытания выдержала, замечаний нет. 22.09.23 00:51 КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2 поставлена под напряжение на 24 часа. 22.09.2023 23:03 Включена в работу КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2 по нормальной схеме.; социально-значимых объектов 27: ПС 35кВ Березки - ЗМН МВ КЛ 35 кВ Радищево-Березки №2 и включенный от АВР ШСМВ 35 кВ, напряжение на всех секциях присутствует, по ячейке замечаний нет; ПС 220кВ Радищево - ДФЗ и 1 ступень ДЗ.
| 4688 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:30 | 2023-09-20 11:10 | 2023-09-20 15:40 | 2023-09-21 13:01 | 51 | 18 | 4 | 82 |  | 0.7 | 25.85 | 4.5 | 229.5 | Выясняется Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерва нет , Питающая п\ст 110 кВ Шереметьево , по пит. фид.109 А. | МТЗ на ПС 110 кВ Шереметьево
| 4693 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 376 - ТП 45 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 12:31 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-09-20 12:31 | 2023-09-20 13:23 | 2023-09-20 13:23 | 78 | 17 | 5 | 850 |  | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 67.6026 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение ОЗЗ. откл.ЛР-677 отпайка на МТП-1535 .Повреждение РВО
| 4698 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС325/502 -ТП 2805 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 13:57 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-09-20 13:57 | 2023-09-20 15:28 | 2023-09-20 15:28 | 5 | 3 | 1 | 4 |  | 0.2 | 1.5167 | 1.5167 | 7.5835 | Неполнофазный режим сети ВЛ-6кВ л.564 от ТП-445 фид.502/325 отпайка на ТП-2884 переключили ЛР-4745
| 4699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:27 | 2023-09-20 14:24 | 2023-09-20 14:51 | 2023-09-20 14:51 | 41 | 29 | 3 | 68 |  | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 18.45 | Выясняется, Длина ВЛ 7,5 км, фид. 7101 с ПС 110 кВ Поварово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита
| 4700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 14:33 | Неплановое |  |  | 2:45 | 2023-09-20 14:33 | 2023-09-20 17:18 | 2023-09-20 17:18 | 47 | 1 | 1 | 49 |  | 0.06 | 2.75 | 2.75 | 129.25 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт КЛ устранение неполнофазного режима.
| 4702 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:58 | Неплановое |  |  | 3:32 | 2023-09-20 15:58 | 2023-09-20 19:30 | 2023-09-20 19:30 | 30 | 28 | 2 | 65 | 0 | 1.1 | 3.5333 | 3.5333 | 105.999 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение кабеля 10 кВ оп.45-51
| 4703 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 16:05 | Неплановое |  |  | 2:25 | 2023-09-20 16:05 | 2023-09-20 18:30 | 2023-09-20 18:30 | 19 | 12 | 1 | 35 |  | 0.7 | 2.4167 | 2.4167 | 45.9173 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение шлейфа на МТП-2571
| 4704 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 16:21 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-09-20 16:21 | 2023-09-20 17:34 | 2023-09-20 17:34 | 41 | 29 | 3 | 68 |  | 0.9 | 1.2167 | 1.2167 | 49.8847 | Устранение аварийного дефекта
| 4705 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 16:41 | Неплановое |  |  | 2:35 | 2023-09-20 16:41 | 2023-09-20 19:16 | 2023-09-20 19:16 | 32 | 8 | 2 | 424 |  | 0.8 | 2.5833 | 2.5833 | 82.6656 | Устранение аварийного дефекта ВЛ. Ремонт провода на опоре 1-2.
| 4706 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ангелово – Октябрьская II цепь |  | 110 | 2023-09-20 16:49 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-09-20 16:49; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Ангелово - 1-ый и 2-ой комплект ДФЗ ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 2 цепь. АПВ успешно. Замечаний по ячейке нет; ПС 110 кВ Октябрьская - 1-ый и 2-ой комплект ДФЗ ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 2 цепь. АПВ успешно. ПС 110 кВ Октябрьская: по прибору расстояние до места КЗ: 1,4 км, ф. С.
| 4707 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ангелово – Октябрьская II цепь |  | 110 | 2023-09-20 17:06 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-09-20 17:06; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Ангелово - 1-ый и 2-ой комплект ДФЗ ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 2 цепь. АПВ успешно. Замечаний по ячейке нет; ПС 110 кВ Октябрьская - 1-ый и 2-ой комплект ДФЗ ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 2 цепь. АПВ успешно. ПС 110 кВ Октябрьская: по прибору расстояние до места КЗ: 1,4 км, ф. С.
| 4708 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 18:00 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-09-20 18:00 | 2023-09-20 19:47 | 2023-09-20 19:47 | 49 | 24 | 1 | 125 |  | 0.8 | 1.7833 | 1.7833 | 87.3817 | Устранение аварийного дефекта: отключение РИСЭ, сборка схемы
| 4709 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/117-ЦРП33 |  | 6 (6.3) | 2023-09-20 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:14 | 2023-09-20 18:27 | 2023-09-20 18:41 | 2023-09-20 18:41 | 9 | 6 | 1 | 120 |  | 0.3 | 0.2333 | 0.2333 | 2.0997 | повреждение КЛ 6кВ фид.117 ПС-416-ЦРП-33 | ПС 110 кВ "Красные Горки" №416: МТЗ МВ-6кВ фид.117. ЦРП-33: Пуск АВР-6кВ -успешно. Работа АВР-6кВ - не успешно, МВ-6кВ фид.117 - не отключился.
| 4710 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2009 пр стор д. Старод |  | 0.38 | 2023-09-20 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:15 | 2023-09-20 20:36 | 2023-09-20 20:51 | 2023-09-20 20:51 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | Выясняется, длина ВЛ 0,4 км, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Время, фид. 829445 | МТЗ АВ ф.1
| 4711 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 561 с. Миронцево |  | 0.38 | 2023-09-20 23:37 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-09-20 23:37 | 2023-09-21 00:33 | 2023-09-21 00:33 | 10 |  | 1 | 12 |  | 0.05 | 0.9333 | 0.9333 | 9.333 | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода.
| 4723 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/5-ЗТП260 |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 12:44 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-09-21 12:44 | 2023-09-21 14:02 | 2023-09-21 14:02 | 10 | 6 | 1 | 75 |  | 0.31 | 1.3 | 1.3 | 13 | отыскание ОЗ
| 4727 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 25 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 6 (6.3) | 2023-09-21 13:18 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. устранение ОЗЗ
| 4729 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 13:43 | Неплановое |  |  | 2:50 | 2023-09-21 13:43 | 2023-09-21 16:33 | 2023-09-21 16:33 | 51 | 18 | 3 | 82 |  | 0.7 | 2.8333 | 2.8333 | 144.4983 | Устранение аварийного дефекта: ошиновка и включение кабеля до оп.1
| 4732 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 07:21 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-09-22 07:21 | 2023-09-22 08:45 | 2023-09-22 08:45 | 46 | 19 | 4 | 232 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 64.4 | Неполнофазный режим
| 4733 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 08:58 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-09-22 08:58 | 2023-09-22 09:43 | 2023-09-22 09:43 | 140 | 117 | 9 | 259 |  | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 105 | Отыскание устранение ОЗ: повреждение трансформатора на ТП-1164
| 4734 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 617 ЦРП 4 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 10:10 | Неплановое |  |  | 2:03 | 2023-09-22 10:10 | 2023-09-22 12:13 | 2023-09-22 12:13 | 14 | 1 | 1 | 26 |  | 0.3 | 2.05 | 2.05 | 28.7 | По заявке абонента АО Мособлэнерго №21014 от 21.09.23г. устранение аварийного дефекта от реклоузера Еремино до ТП-5135.Тел. 8-496-540-43-36
| 4741 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ПС-67 РТП-5007 перех. р/Мск |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 11:18 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-09-22 11:18 | 2023-09-22 11:34 | 2023-09-22 17:22 | 26 | 7 | 2 | 26 |  | 0.2 | 6.0667 | 0.2667 | 6.9342 | Устранение аварийного дефекта - замена МВ на ВВк ПС 110 кВ Усово в ячейке 5007, оперативные переключения для отключения по заявке абонента: СПС ЗЭС - +7(495)448-80-82.
| 4745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 12:19 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-09-22 12:19 | 2023-09-22 13:23 | 2023-09-22 13:23 | 17 | 5 | 1 | 37 |  | 0.37 | 1.0667 | 1.0667 | 18.1339 | устранение аварийного дефекта.расшиновка каб.выкидки оп.№1 и спуск с опоры
| 4746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II |  | 35 | 2023-09-22 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-24 18:54; социально-значимых объектов 23: 54.55; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: ПС Шмелево: ДФЗ. Длина КЛ-35 км. ПС Рогово: ЗМН, АВР по 35 кВ успешно.
| 4750 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 13:38 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-09-22 13:38 | 2023-09-22 14:48 | 2023-09-22 14:48 | 61 | 21 | 1 | 99 |  | 1.1 | 1.1667 | 1.1667 | 71.1687 | Устранение аварийного дефекта: ошиновка и включение кабеля оп 2 отпайка ТП-456 после ремонта
| 4751 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 13:52 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-09-22 13:52 | 2023-09-22 14:43 | 2023-09-22 14:43 | 90 | 6 | 4 | 300 |  | 0.15 | 0.85 | 0.85 | 76.5 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР пр оп 6-8.
| 4754 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 14:40 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-09-22 14:40 | 2023-09-22 16:35 | 2023-09-22 16:35 | 77 | 33 | 1 | 48 |  | 0.8 | 1.9167 | 1.9167 | 147.5859 | Отыскание и устранение ОЗЗ. Выделен поврежденный участка, ТП-1394 ( А Б О Н). Отключён ЛР-961. Телефоны собственника не актуальны.
| 4757 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 18:12 | Неплановое |  |  | 3:30 | 2023-09-22 18:12 | 2023-09-22 21:42 | 2023-09-22 21:42 | 29 | 19 | 3 | 58 |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 101.5 | Устранение аварийного дефекта Отыскание и устранение ОЗЗ .Повреждение КЛ 1154
| 4758 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП14-РТП81 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-26 15:51; социально-значимых объектов 23: 85.4167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. ЦРП 14 с. 1 - РТП 81 с. 1; социально-значимых объектов 27: Максимальная токовая защита.
| 4759 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 |  | 6 (6.3) | 2023-09-23 05:20 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-09-23 05:20 | 2023-09-23 06:18 | 2023-09-23 06:18 | 18 | 18 | 7 | 1319 | 2 | 0.63 | 0.9667 | 0.9667 | 17.4006 | Отыскание неполнофазного режима работы
| 4760 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.862 АСП-45 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 07:03 | Неплановое |  |  | 3:27 | 2023-09-23 07:03 | 2023-09-23 10:30 | 2023-09-23 10:30 | 34 | 8 | 1 | 42 |  | 0.53 | 3.45 | 3.45 | 117.3 | Устранение аварийного дефекта. Повреждение изоляторов. Опора №61.
| 4761 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1164 д. Жилино | ЛР 10 кВ ф.829445 | 10 (10.5) | 2023-09-23 12:46 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-09-23 12:46 | 2023-09-23 13:07 | 2023-09-23 13:07 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 1.75 | Устранение аварийного дефекта: замена трансформатора на ТП-1164 40 кВА на 100 кВА .
| 4762 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 13:24 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-09-23 13:24 | 2023-09-23 14:18 | 2023-09-23 14:18 | 103 | 10 | 5 | 158 |  | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 92.7 | Устранение аварийного дефекта. Рабона на ВЛ, опора 121 , замена дефектного изолятора
| 4763 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 15:08 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-09-23 15:08 | 2023-09-23 15:44 | 2023-09-23 15:44 | 41 | 29 | 3 | 68 |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 24.6 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4764 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП457/село- с. Рогачево |  | 0.38 | 2023-09-23 15:19 | Неплановое |  |  | 3:04 | 2023-09-23 15:19 | 2023-09-23 18:23 | 2023-09-23 18:23 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 3.0667 | 3.0667 | 30.667 | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод 2 пролета, замена н\в руб. ф. Красногвардейская.
| 4765 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 17:04 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-09-23 17:04 | 2023-09-23 17:48 | 2023-09-23 17:48 | 49 | 25 | 2 | 180 |  | 1.6 | 0.7333 | 0.7333 | 35.9317 | Устранение аварийного дефекта: включение кабеля 10 кВ оп.45-оп.46 после ремонта.
| 4767 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 758 Пр.ст. д. Бутырки |  | 0.38 | 2023-09-23 22:56 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-09-23 22:56 | 2023-09-23 23:59 | 2023-09-23 23:59 | 15 | 1 | 1 | 35 |  | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 15.75 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода ф. 4 в пр. оп. 2-3
| 4768 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП26/2-ТП894/2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-24 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:55 | 2023-09-24 10:15 | 2023-09-24 11:10 | 2023-09-29 02:39 | 14 | 2 | 1 | 150 |  | 0.3 | 112.4 | 0.9167 | 12.8338 | Повреждён кабель 6 кВ от ЦРП-26 2 сек. до ТП-894 2 сек. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4769 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 |  | 6 (6.3) | 2023-09-24 12:44 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-09-24 12:44 | 2023-09-24 13:16 | 2023-09-24 13:16 | 105 | 22 | 2 | 1150 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 55.9965 | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ, откл ВПР 898 повреждение на КТП-898 ( аб)
| 4770 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 13:24 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-09-24 13:24 | 2023-09-24 14:51 | 2023-09-24 14:51 | 41 | 29 | 5 | 68 |  | 0.9 | 1.45 | 1.45 | 59.45 | Отыскание ,устранение ОЗ
| 4771 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево |  | 6 (6.3) | 2023-09-24 17:08 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-09-24 17:08 | 2023-09-24 17:42 | 2023-09-24 17:42 | 73 | 10 | 3 | 400 |  | 0.06 | 0.5667 | 0.5667 | 41.3691 | устранение аврийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ. откл ВПР-803 на КТП-803( аб)сот связь
| 4772 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС116/11605-ТП873 |  | 6 (6.3) | 2023-09-24 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:36 | 2023-09-24 17:17 | 2023-09-24 17:53 | 2023-09-24 17:53 | 55 | 29 | 5 | 50 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 33 | Повреждение КЛ-6 кВ ф. 11605 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4773 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-26с.1 - ТП-752с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-24 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:34 | 2023-09-24 17:26 | 2023-09-24 20:00 | 2023-09-25 04:52 | 129 | 23 | 1 | 170 |  | 1.2 | 11.4333 | 2.5667 | 331.1043 | повреждение КЛ-6 ЦРП-26 1сек.-ТП-752 2сек. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4774 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.840305 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 22:20 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-09-24 22:20 | 2023-09-24 23:30 | 2023-09-24 23:30 | 5 | 2 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ 840305-ТП-4180
| 4775 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 202 сек 2 - ТП 39 + ТП 461 |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 | Неплановое |  |  | 3:51 | 2023-09-25 | 2023-09-25 03:51 | 2023-09-25 03:51 | 112 | 26 | 7 | 1300 |  | 0.1 | 3.85 | 3.85 | 431.2 | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение ОЗЗ. Повреждение КТП-1255( аб) КП Причал
| 4780 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 11:14 | Неплановое |  |  | 3:59 | 2023-09-25 11:14 | 2023-09-25 15:13 | 2023-09-25 15:13 | 40 | 19 | 3 | 65 |  | 1.2 | 3.9833 | 3.9833 | 159.332 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ в пр. опор №18-36; №46-56.
| 4781 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №181 Воздвиженское | фид 2 | 6 (6.3) | 2023-09-25 11:30 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-09-25 11:30 | 2023-09-25 13:02 | 2023-09-25 13:02 | 7 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1.5333 | 1.5333 | 10.7331 | Устранение аварийного дефекта - опиловка угрожающего дерева на ВЛ-0,4 кВ фид № 2 от МТП-181 д Воздвиженское - в пр оп № 6-7, 10-11
| 4783 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2. МТП 193 д. Григорково |  | 0.38 | 2023-09-25 11:51 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-09-25 11:51 | 2023-09-25 15:49 | 2023-09-25 15:49 | 10 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 3.9667 | 3.9667 | 39.667 | Устранение аварийного дефекта. Замена аварийной опоры.
| 4784 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 12:14 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-09-25 12:14 | 2023-09-25 12:42 | 2023-09-25 12:42 | 127 | 39 | 6 | 739 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 59.2709 | Оперативные переключения связанные с подготовкой рабочего места по заявке №55378 (ввод в работу СТП-2174).
| 4786 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 12:16 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-09-25 12:16 | 2023-09-25 14:12 | 2023-09-25 14:12 | 85 | 6 | 1 | 515 |  | 0.7 | 1.9333 | 1.9333 | 164.3305 | Восстановление нормальной схемы после окончания аварийно-восстановительных работ на кабельной вставке участке опор №3 – №7. Проверка совпадения фаз КЛ-6кВ л.536-А, л.536-Б Подъем и ошиновка КЛ-6кВ л.536-А, л.536-Б на опору №7.
| 4788 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 12:45 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-09-25 12:45 | 2023-09-25 14:35 | 2023-09-25 14:35 | 46 | 15 | 2 | 210 |  | 0.75 | 1.8333 | 1.8333 | 84.3318 | Неполнофазный режим ВЛ-10кВ фид.9/600 оп.2 за КРН-708 замена изолятора,восстановление перемычки
| 4793 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 15:28 | Неплановое |  |  | 2:44 | 2023-09-25 15:28 | 2023-09-25 18:12 | 2023-09-25 18:12 | 30 | 6 | 1 | 39 |  | 0.3 | 2.7333 | 2.7333 | 81.999 | Ошиновка КЛ фид.118 на оп.1 после ремонта. Восстановление нормальной схемы.
| 4795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 16:10 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-09-25 16:10 | 2023-09-25 17:12 | 2023-09-25 17:12 | 10 | 2 | 2 | 106 |  | 0.07 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа концевой муфты на опоре 2
| 4796 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 440 п. Алабушево |  | 0.38 | 2023-09-25 19:49 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-09-25 19:49 | 2023-09-25 20:40 | 2023-09-25 20:40 | 7 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 5.95 | Устранение аварийного дефекта: ремонт провода ВЛ 0.4 кВ напротив д. 25 по ул. Северная
| 4797 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1624 д.Голенищево | Т | 6 (6.3) | 2023-09-25 22:39 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-09-25 22:39 | 2023-09-25 23:08 | 2023-09-25 23:08 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 8.6994 | устранение аварийного дефекта, ревизия контактов н/в руб
| 4798 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 23:46 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-09-25 23:46 | 2023-09-26 00:41 | 2023-09-26 00:41 | 41 | 41 | 7 | 198 |  | 2.4 | 0.9167 | 0.9167 | 37.5847 | КВЛ ф.20/325 переведены по норм схеме, повреждение за БТ-5 на ф.106/429 СРЭС
| 4799 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 5:12 | 2023-09-25 23:53 | 2023-09-26 05:05 | 2023-09-27 02:02 | 73 | 23 | 2 | 180 |  | 1.4 | 26.15 | 5.2 | 379.6 | Поврежден КЛ 10 кВ ф. 106 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4800 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-09-26 09:13 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-09-26 09:13 | 2023-09-26 10:48 | 2023-09-26 10:48 | 98 | 26 | 2 | 1318 |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 155.1634 | отыскание неполнофазного режима, выделен абонентский участок с повреждением КЛ 6кВ л.900 + ТП-288
| 4801 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140110-ЦРП36/1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-28 17:16; социально-значимых объектов 23: 54.4333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ ф.140110 с ПС 220 кВ Радищево; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4803 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 |  | 6 (6.3) | 2023-09-26 11:55 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-09-26 11:55 | 2023-09-26 13:22 | 2023-09-26 13:22 | 5 | 5 | 1 | 111 | 0 | 0.1 | 1.45 | 1.45 | 7.25 | Устранение аварийного дефекта на опоре№1 замена разбитого изолятора фид-66 ПС-152 Экран
| 4810 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС128/6 - ТП 270 |  | 6 (6.3) | 2023-09-26 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:52 | 2023-09-26 16:18 | 2023-09-26 17:10 | 2023-09-28 17:00 | 8 | 3 | 1 | 281 |  | 0.56 | 48.7 | 0.8667 | 6.9336 | неисправна КЛ6кВ ПС 128 Дмитровская фид.6 до ТП 195 | МТО
| 4812 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 419 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 17:04 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-09-26 17:04 | 2023-09-26 18:56 | 2023-09-26 18:56 | 56 | 4 | 3 | 200 |  | 0.06 | 1.8667 | 1.8667 | 104.5352 | Устранение аварийного дефекта - восстановление шлейфа на опоре № 33 КВЛ -10 кВ фид РП-57 - ТП-419.
| 4813 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 |  | 6 (6.3) | 2023-09-26 17:47 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-09-26 17:47 | 2023-09-26 19:03 | 2023-09-26 19:03 | 5 | 5 | 1 | 111 | 0 | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 6.3335 | Восстановление нормальной схемы после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-6 кВ фид.63 от ПС 152 до оп.1
| 4814 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КТП 125 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 19:25 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-09-26 19:25 | 2023-09-26 20:15 | 2023-09-26 20:15 | 285 | 42 | 7 | 2100 |  | 0.25 | 0.8333 | 0.8333 | 237.4905 | Устранение аварийного дефекта - опиловка дерева угрожающего падением на КВЛ-10 кВ фид РП-57 - ТП-125
| 4815 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС-829-ЦРП-33 ф.829220 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-26 21:15; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ-10 кВ ф. 829220; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4817 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 03:51 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-09-27 03:51 | 2023-09-27 05:25 | 2023-09-27 05:25 | 39 | 11 | 1 | 35 |  | 0.5 | 1.5667 | 1.5667 | 61.1013 | Устранение аварийного дефекта: Оперативные переключения, для сборки схемы. Отключение РИСЭ.
| 4818 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 05:46 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-09-27 05:46 | 2023-09-27 06:47 | 2023-09-27 06:47 | 11 | 4 | 1 | 20 |  | 0.3 | 1.0167 | 1.0167 | 11.1837 | Устранение аварийного дефекта: Оперативные переключения, для сборки схемы. Отключение РИСЭ.
| 4819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 06:02 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-09-27 06:02 | 2023-09-27 06:44 | 2023-09-27 06:44 | 15 | 5 | 1 | 25 |  | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта: оперативные переключения, для сборки схемы. Отключение РИСЭ.
| 4820 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП621/ул.Ленина- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-09-27 09:19 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-09-27 09:19 | 2023-09-27 09:45 | 2023-09-27 09:45 | 3 | 1 | 1 | 23 |  | 0.02 | 0.4333 | 0.4333 | 1.2999 | Устранение аварийного дефекта. ТП-621 РУ 0,4кВ замена пинцета фид. ул.Ленина
| 4827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 11:41 | Неплановое |  |  | 2:49 | 2023-09-27 11:41 | 2023-09-27 14:30 | 2023-09-27 14:30 | 25 | 4 | 1 | 25 |  | 0.2 | 2.8167 | 2.8167 | 70.4175 | Устранение аварийного дефекта: Расчистка ДКР в пролетах опор 45-58 от КТП-1609 до АСП-17
| 4831 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1201 д Шубино | фид 1 | 10 (10.5) | 2023-09-27 13:41 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-09-27 13:41 | 2023-09-27 15:11 | 2023-09-27 15:11 | 11 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | Устранение аварийного дефекта.Замена деревянной опоры 10 на ж/б.
| 4834 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП-42 ф.1509 ЗТП-542 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-09-27 15:33; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Поврежден кабель ЦРП-42 с.1-РТП-98с.1.; социально-значимых объектов 27: МТЗ ЦРП-42 с.1 яч РТП-98 с.1
| 4837 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 1147 Малое Ивановское | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-09-27 17:33 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-09-27 17:33 | 2023-09-27 18:39 | 2023-09-27 18:39 | 18 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.063 | 1.1 | 1.1 | 19.8 | Произвести замену вводного руб-ка 0,4 кВ.
| 4838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС128/9-ЗТП4 |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 18:27 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-09-27 18:27 | 2023-09-27 19:17 | 2023-09-27 19:17 | 139 | 20 | 1 | 468 |  | 1.73 | 0.8333 | 0.8333 | 115.8287 | отыскание ОЗЗ ВЛ-6кВ фид.9 ПС 128 . Неисправна КЛ-6кВ ТП-146 - ТП-17.
| 4839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 07:15 | Неплановое |  |  | 2:50 | 2023-09-28 07:15 | 2023-09-28 10:05 | 2023-09-28 10:05 | 124 | 16 | 5 | 800 |  | 0.15 | 2.8333 | 2.8333 | 351.3292 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима на КВЛ-10 кВ фид 64712
| 4840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2 Грибки | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-28 09:49 | Неплановое |  |  | 2:10 | 2023-09-28 09:49 | 2023-09-28 11:59 | 2023-09-28 11:59 | 15 |  | 1 | 86 |  | 0.2 | 2.1667 | 2.1667 | 32.5005 | Ревизия РУ 0,4 кВ в ТП-2, устранение аварийного нагрева
| 4844 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 10:27 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-09-28 10:27 | 2023-09-28 10:41 | 2023-09-28 10:41 | 161 | 22 | 4 | 1100 |  | 0.2 | 0.2333 | 0.2333 | 37.5613 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ на ВЛ-10 кВ фид ТП-369 - ТП-375
| 4846 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 11:09 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-09-28 11:09 | 2023-09-28 11:59 | 2023-09-28 11:59 | 102 | 14 | 6 | 700 |  | 0.15 | 0.8333 | 0.8333 | 84.9966 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на опоре с ВПР-919 на КВЛ-10 кВ фид 64704.
| 4851 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 11:38 | Неплановое |  |  | 3:26 | 2023-09-28 11:38 | 2023-09-28 15:04 | 2023-09-28 15:04 | 134 | 35 | 6 | 156 |  | 1.6 | 3.4333 | 3.4333 | 460.0622 | Ремонт ВЛ. Работа на ВЛ .ВЛ-6кВ лин.795 демонтаж шлейфов на оп.65 в сторону СП-6 .ВЛ-6кВ лин.545 восстановление шлейфов на оп.28 и демонтаж шлейфов на оп.3
| 4852 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 140 + ТП 459 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 12:10 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-09-28 12:10 | 2023-09-28 12:49 | 2023-09-28 12:49 | 31 | 5 | 2 | 250 |  | 0.05 | 0.65 | 0.65 | 20.15 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ на КВЛ -10 кВ фид РП-57 - ТП-140
| 4854 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1570 д. Шарино | Пр 10 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-09-28 12:53 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-09-28 12:53 | 2023-09-28 15:13 | 2023-09-28 15:13 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 2.3333 | 2.3333 | 18.6664 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на КТП-1570 д Шарино.
| 4856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 268 |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 14:37 | Неплановое |  |  | 2:38 | 2023-09-28 14:37 | 2023-09-28 17:15 | 2023-09-28 17:15 | 75 | 11 | 4 | 550 |  | 0.1 | 2.6333 | 2.6333 | 197.4975 | Устранение аварийного дефекта - ремонт ЛР-149 на КВЛ-6 кВ фид РП-55 сек-1 - ТП-268.
| 4859 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1331 |  | 0.38 | 2023-09-28 17:25 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-09-28 17:25 | 2023-09-28 18:13 | 2023-09-28 18:13 | 6 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на оп д № 21 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от ТП-1331 д Соколово
| 4860 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 211 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 18:25 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение ОЗЗ. КЛ-10кВ ф.211 с ПС-197 Хотьково отключен с "землей" АВР сработал на ЦРП-2. Обесточения потребителей нет.
| 4861 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 19:17 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-09-28 19:17 | 2023-09-28 20:08 | 2023-09-28 20:08 | 52 | 22 | 1 | 68 |  | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 44.2 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.1272 с АСП-32
| 4862 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 3 д.Виноградово |  | 0.38 | 2023-09-28 20:21 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-09-28 20:21 | 2023-09-28 22:13 | 2023-09-28 22:13 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.004 | 1.8667 | 1.8667 | 7.4668 | Отыскание неполнофазного режима.
| 4863 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 20:23 | Неплановое |  |  | 3:45 | 2023-09-28 20:23 | 2023-09-29 00:08 | 2023-09-29 00:08 | 77 | 23 | 3 | 125 |  | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 288.75 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода в пр.опор 27-28
| 4864 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 3 д.Виноградово |  | 0.38 | 2023-09-28 22:14 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-09-28 22:14 | 2023-09-28 23:38 | 2023-09-28 23:38 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.004 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | Устранение неполнофазного режима.
| 4865 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 22:45 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-09-28 22:45 | 2023-09-29 01:05 | 2023-09-29 01:05 | 45 | 11 | 1 | 68 |  | 0.8 | 2.3333 | 2.3333 | 104.9985 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.1272 с АСП-32
| 4875 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-09-29 12:35 | Неплановое |  |  | 3:52 | 2023-09-29 12:35 | 2023-09-29 16:27 | 2023-09-29 16:27 | 44 | 12 | 3 | 636 |  | 1.4 | 3.8667 | 3.8667 | 170.1348 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 4877 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-09-29 13:02 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-09-29 13:02 | 2023-09-29 14:12 | 2023-09-29 14:12 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.2 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | Устранение аварийного дефекта: на оп.6 замена прокалывающего зажим, восстановление шлейфа.
| 4878 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  | 6 (6.3) | 2023-09-29 13:28 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-09-29 13:28 | 2023-09-29 13:59 | 2023-09-29 13:59 | 85 | 28 | 4 | 95 |  | 1.2 | 0.5167 | 0.5167 | 43.9195 | По программе повышения надежности: Вывод в ремонт ВЛ для замены провода А-70 на СИП-3 в пр. опор 16-29
| 4880 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 778 РП 339 |  | 6 (6.3) | 2023-09-29 16:55 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-09-29 16:55 | 2023-09-29 17:46 | 2023-09-29 17:46 | 25 | 5 | 1 | 245 |  | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 21.25 | Отыскание и устранение ОЗ
| 4881 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:32 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-09-29 18:32 | 2023-09-29 19:36 | 2023-09-29 19:36 | 4 | 2 | 2 | 36 |  | 0.02 | 1.0667 | 1.0667 | 4.2668 | Устранение аварийного дефекта замена поврежденного изолятора на оп 131
| 4882 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-135-КТП-3043 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 20:54 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-09-29 20:54 | 2023-09-29 22:25 | 2023-09-29 22:25 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.5167 | 1.5167 | 7.5835 | Устранение аварийного дефекта: фазировка КЛ-10 кВ
| 4883 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП35/531А-ТП494 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-09-29 21:10 | 2023-09-29 23:07 | 2023-10-04 14:55 | 14 | 10 | 1 | 350 |  | 1 | 113.75 | 1.95 | 27.3 | Повреждение КЛ 1 0кВ л.513 между ТП-204 и ТП-351 | АО МВ л.531 А в ЦРП-35 от МТЗ
| 4884 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 00:16 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:57 | 2023-09-30 00:16 | 2023-09-30 02:13 | 2023-10-02 17:00 | 253 | 15 | 7 | 185 | 3 | 0.32 | 64.7333 | 1.95 | 493.35 | оп.3 разрушен изолятор, вылетел крюк- болотистая местность , трудный доступ. | МТЗ
| 4885 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140103-ТП896 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:16 | 2023-09-30 10:35 | 2023-09-30 11:51 | 2023-09-30 14:52 | 85 | 34 | 8 | 110 |  | 1.5 | 4.2833 | 1.2667 | 107.6695 | Выясняется, длина КЛ 1,4 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-925-147-59-79. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140103 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4886 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 896-Мошницы-ТП 744 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 11:58 | Неплановое |  |  | 2:54 | 2023-09-30 11:58 | 2023-09-30 14:52 | 2023-09-30 14:52 | 8 | 3 | 2 | 15 |  | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 23.2 | Устранение аварийного дефекта: в пролетах опор 71-70 восстановление провода
| 4887 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 78 |  | 0.38 | 2023-09-30 12:16 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-09-30 12:16 | 2023-09-30 13:55 | 2023-09-30 13:55 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.007 | 1.65 | 1.65 | 24.75 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от КТП-78 после пожара пр оп 4-6
| 4888 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2994 д. Брехово |  | 0.38 | 2023-09-30 13:46 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-09-30 13:46 | 2023-09-30 14:10 | 2023-09-30 14:10 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 2 | Устранение аварийного дефекта: протяжка контактных соединений в РУ-0,4 кВ
| 4889 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 605 РП 415 |  | 6 (6.3) | 2023-09-30 17:44 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-09-30 17:44 | 2023-09-30 19:04 | 2023-09-30 19:04 | 64 | 14 | 2 | 87 |  | 0.8 | 1.3333 | 1.3333 | 85.3312 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание ОЗЗ.
| 4890 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 291 сек 2 - ТП 196 сек 2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-30 21:15 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-09-30 21:15 | 2023-09-30 22:59 | 2023-09-30 22:59 | 126 | 13 | 1 | 650 |  | 0.03 | 1.7333 | 1.7333 | 218.3958 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа на ЛР-495
| 4891 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №351 Долгопрудный | ТР 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-09-30 22:15 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-09-30 22:15 | 2023-09-30 22:38 | 2023-09-30 22:38 | 7 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 2.6831 | Отключение РИСЭ
| 4892 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 736 д. Раково |  | 0.38 | 2023-09-30 22:52 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-09-30 22:52 | 2023-09-30 23:12 | 2023-09-30 23:12 | 15 |  | 1 | 26 |  | 0.05 | 0.3333 | 0.3333 | 4.9995 | Устранение аварийного дефекта, протяжка контакта автоматического выключателя
| 4893 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1649 Долгопрудный | АВ 0,4 кВ в ст. 2 сек | 10 (10.5) | 2023-09-30 22:59 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-09-30 22:59 | 2023-09-30 23:23 | 2023-09-30 23:23 | 8 |  | 1 | 86 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | Подключение РИСЭ
| 4894 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП921/2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 04:58 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-10-01 04:58 | 2023-10-01 05:40 | 2023-10-01 05:40 | 8 | 3 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | Отыскание и устранение ОЗ.: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-38 2с-ТП-921 2с.
| 4895 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-10-01 09:02 | Неплановое |  |  | 2:33 | 2023-10-01 09:02 | 2023-10-01 11:35 | 2023-10-01 11:35 | 45 | 11 | 1 | 68 |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 114.75 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.1272 с АСП-32
| 4896 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 14:45 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-10-01 14:45 | 2023-10-01 16:04 | 2023-10-01 16:04 | 60 | 20 | 4 | 75 |  | 1.2 | 1.3167 | 1.3167 | 79.002 | Устранение аварийного дефекта: на ЛР-482 повреждение опорного изолятора
| 4898 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1711 д.Логиново | Разр 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-02 10:57 | Неплановое |  |  | 3:30 | 2023-10-02 10:57 | 2023-10-02 14:27 | 2023-10-02 14:27 | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 70 | Устранение аварийного дефекта,Замена главного рубильника в РУ-0,4кВ
| 4901 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №0393 СНТ Полюс | сек 0,4кВ | 6 (6.3) | 2023-10-02 12:31 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-10-02 12:31 | 2023-10-02 13:08 | 2023-10-02 13:08 | 18 | 1 | 1 | 25 |  | 0.003 | 0.6167 | 0.6167 | 11.1006 | Устранение аварийного дефекта замена общего рубильника
| 4903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 14:06 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-10-02 14:06 | 2023-10-02 14:38 | 2023-10-02 14:38 | 41 | 13 | 3 | 147 |  | 2.1 | 0.5333 | 0.5333 | 21.8653 | Неполнофазный режим. ВЛ 10кВ фид.602 ПС 325 переключен ЛР БТ-4 ввод л.614
| 4905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 15:41 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-10-02 15:41 | 2023-10-02 16:48 | 2023-10-02 16:48 | 213 | 11 | 5 | 1130 |  | 0.924 | 1.1167 | 1.1167 | 237.8571 | Неполнофазное включения
| 4906 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-10-02 15:53 | 2023-10-02 16:27 | 2023-10-02 16:27 | 120 | 54 | 3 | 89 |  | 0.7 | 0.5667 | 0.5667 | 68.004 | Падение ветки на провода в пролете оп 27-28 л 804 10 кВ | МТЗ
| 4907 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 16:17 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-10-02 16:17 | 2023-10-02 16:36 | 2023-10-02 16:36 | 27 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.3167 | 0.3167 | 8.5509 | Установка РИСЭ на ТП-22 для восстановление схемы на оп. 3 отп. в сторону д. Айбутово Ф9/286
| 4908 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 16:56 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-02 16:56 | 2023-10-02 17:18 | 2023-10-02 17:18 | 27 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 9.9009 | Снятие РИСЭ на ТП-22 после восстановление схемы на оп. 3 отп. в сторону д. Айбутово Ф9/286
| 4909 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №322 Троицкое | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-02 21:35 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-10-02 21:35 | 2023-10-02 22:19 | 2023-10-02 22:19 | 18 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 0.7333 | 0.7333 | 13.1994 | ТП-322 РУ-0,4 кВ. Вывести из схемы вводной руб-к 0,4 кВ.
| 4910 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71407-ЦРП45/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 22:45 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-10-02 22:45 | 2023-10-02 23:17 | 2023-10-02 23:17 | 68 | 40 | 4 | 110 |  | 1.3 | 0.5333 | 0.5333 | 36.2644 | Отыскание и устранение О.З.: однофазное повреждение кабеля 10 кВ ф. 71407.
| 4911 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 23:57 | Неплановое |  |  | 2:15 | 2023-10-02 23:57 | 2023-10-03 02:12 | 2023-10-03 02:12 | 33 | 14 | 5 | 50 |  | 0.6 | 2.25 | 2.25 | 74.25 | Отыскание и устранение О.З: однофазное повреждение кабеля 10 кВ оп. №20- №21.
| 4912 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ПС325/502 – ТП 2805 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 00:16 | Неплановое |  |  | 2:40 | 2023-10-03 00:16 | 2023-10-03 02:56 | 2023-10-03 02:56 | 17 | 14 | 2 | 126 |  | 1.02 | 2.6667 | 2.6667 | 45.3339 | Устранение аварийного дефекта. отыскание неполнофазного режима.
| 4915 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) |  | 6 (6.3) | 2023-10-03 10:55 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-10-03 10:55 | 2023-10-03 11:20 | 2023-10-03 11:20 | 80 | 18 | 3 | 116 |  | 0.78 | 0.4167 | 0.4167 | 33.336 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего падением дерева
| 4916 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №266 д. Покровка | Т | 6 (6.3) | 2023-10-03 10:58 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-10-03 10:58 | 2023-10-03 12:11 | 2023-10-03 12:11 | 48 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 1.2167 | 1.2167 | 58.4016 | Устранение аварийного дефекта, Ремонт Трансформатора
| 4919 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №2178 с. Орудьево | ЛР 6 кВ фид 6 ПС 207 | 6 (6.3) | 2023-10-03 11:28 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-10-03 11:28 | 2023-10-03 12:09 | 2023-10-03 12:09 | 17 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.6833 | 0.6833 | 11.6161 | Устранение аварийного дефекта( перевод ПБВ)
| 4921 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 11:56 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-10-03 11:56 | 2023-10-03 12:42 | 2023-10-03 12:42 | 61 | 21 | 3 | 1113 |  | 1.2 | 0.7667 | 0.7667 | 46.7687 | Отыскание и устранение ОЗ
| 4927 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 110 кВ Гранит №641 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:15 | 2023-10-03 14:31 | 2023-10-03 14:46 | 2023-10-04 16:54 | 37 | 10 | 2 | 49 |  | 0.6 | 26.3833 | 0.25 | 9.25 | Повреждение КЛ. Длина КЛ 3,7 км, Резерв фид 47 10. кВ ПС Гранит. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. По работе АВР будет проведена проверка службой РЗА. Сообщено в службу РЗА
| 4929 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 09:38 | Неплановое |  |  | 2:20 | 2023-10-04 09:38 | 2023-10-04 11:58 | 2023-10-04 11:58 | 93 | 12 | 7 | 600 |  | 0.12 | 2.3333 | 2.3333 | 216.9969 | Устранение аварийного - поиск и устранение ОЗЗ на КВЛ-10 кВ фид 587207 ( № 101 - разрушение изолятора ф В - провод на траверсе)
| 4930 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 09:51 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-10-04 09:51 | 2023-10-04 10:38 | 2023-10-04 10:38 | 5 | 5 | 3 | 42 |  | 0.15 | 0.7833 | 0.7833 | 3.9165 | ВЛ 6 кВ ф.8/583 за КРН-579 неполнофазный режим-устранен дефект на ЛР КРН-579
| 4931 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 09:59 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-10-04 09:59 | 2023-10-04 13:48 | 2023-10-04 13:48 | 26 | 8 | 1 | 46 |  | 0.2 | 3.8167 | 3.8167 | 99.2342 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 4933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1072 д. Зверково | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1072 д. Зверково (КТП 10 кВ №1072 д. Зверково) | 0.38 | 2023-10-04 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:30 | 2023-10-04 10:33 | 2023-10-04 11:03 | 2023-10-04 11:03 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 6 | Причина выясняется. | КТП-1072 отключался ВА Ф."1".
| 4937 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП521/деревня 1- д. Горки |  | 0.38 | 2023-10-04 11:01 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-10-04 11:01 | 2023-10-04 12:45 | 2023-10-04 12:45 | 12 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.7333 | 1.7333 | 20.7996 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-521 ф.деревня Горки -восстановили провод 1 фазу
| 4939 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 11:44 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-10-04 11:44 | 2023-10-04 12:19 | 2023-10-04 12:19 | 30 | 12 | 1 | 49 |  | 0.6 | 0.5833 | 0.5833 | 17.499 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-42 2с.-РП-98 2с.
| 4941 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 12:13 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-10-04 12:13 | 2023-10-04 14:02 | 2023-10-04 14:02 | 18 | 18 | 4 | 252 | 0 | 0.5 | 1.8167 | 1.8167 | 32.7006 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
| 4942 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 12:14 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-10-04 12:14 | 2023-10-04 12:45 | 2023-10-04 12:45 | 17 | 17 | 6 | 85 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 8.7839 | ВЛ 6 кВ ф.6/583 на аб ТП-365 откл ВР проходной изолятор поврежден
| 4943 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ № 294 г.Хотьково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-04 12:54 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-10-04 12:54 | 2023-10-04 14:21 | 2023-10-04 14:21 | 9 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.45 | 1.45 | 13.05 | Устранение аварийного дефекта .Неполнофазный режим работы
| 4944 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 814 РП 72 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 13:10 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-10-04 13:10 | 2023-10-04 15:08 | 2023-10-04 15:08 | 15 | 4 | 2 | 22 |  | 0.28 | 1.9667 | 1.9667 | 29.5005 | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима
| 4947 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 13:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 4:36 | 2023-10-04 13:40 | 2023-10-04 18:16 | 2023-10-04 23:12 | 182 | 58 | 7 | 1500 |  | 2 | 9.5333 | 4.6 | 837.2 | Повреждение ТП-1692 (А Б О Н) | МТЗ ВВК 6 кВ фид.4 с ПС- ШЛЮЗ-6
| 4949 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 605 РП 415 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 14:02 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-04 14:02 | 2023-10-04 15:18 | 2023-10-04 15:18 | 43 | 11 | 2 | 68 |  | 0.4 | 1.2667 | 1.2667 | 54.4681 | Устранение аварийного дефекта. неполнофазный режим работы Восстановление шлейфа на оп № 4
| 4951 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 14:20 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-10-04 14:20 | 2023-10-04 15:43 | 2023-10-04 15:43 | 27 | 27 | 6 | 190 |  | 0.8 | 1.3833 | 1.3833 | 37.3491 | КВЛ 6 кВ ф.28 А+Б неполнофазный режим на ТП-403 на ВН ввод ф.28/96
| 4952 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 14:39 | Неплановое |  |  | 3:45 | 2023-10-04 14:39 | 2023-10-04 18:24 | 2023-10-04 18:24 | 212 | 31 | 6 | 1550 |  | 0.3 | 3.75 | 3.75 | 795 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ (снятие дерева на оп № 21 - восстановление провода в пр оп № 17-18 на КВЛ 6 кВ фид 14306).
| 4953 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 104 д.Беляниново |  | 0.38 | 2023-10-04 14:45 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-10-04 14:45 | 2023-10-04 15:37 | 2023-10-04 15:37 | 12 | 1 | 1 | 27 |  | 0.1 | 0.8667 | 0.8667 | 10.4004 | Устранение аварийного дефекта. Снятие веток с проводов, устранение схлеста в пролете опор №3, №4.
| 4954 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 14:49 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-10-04 14:49 | 2023-10-04 18:45 | 2023-10-04 18:45 | 26 | 8 | 1 | 46 |  | 0.2 | 3.9333 | 3.9333 | 102.2658 | Устранение аварийного дефекта,снятие ветки ТП-548,сборка схемы.
| 4955 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 14:55 | Неплановое |  |  | 3:05 | 2023-10-04 14:55 | 2023-10-04 18:00 | 2023-10-04 18:00 | 27 | 27 | 3 | 300 | 2 | 0.25 | 3.0833 | 3.0833 | 83.2491 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 4956 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 15:36 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-10-04 15:36 | 2023-10-04 16:20 | 2023-10-04 16:20 | 53 | 38 | 3 | 65 |  | 1.1 | 0.7333 | 0.7333 | 38.8649 | Отыскание и устранение однофазного замыкания в сети 10 кВ
| 4957 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 РП 210 д. Барково |  | 0.38 | 2023-10-04 15:48 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-10-04 15:48 | 2023-10-04 16:12 | 2023-10-04 16:12 | 54 |  | 1 | 62 |  | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 21.6 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима.
| 4958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 16:34 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:17 | 2023-10-04 16:34 | 2023-10-04 16:51 | 2023-10-04 16:51 | 9 | 9 | 9 | 31 | 0 | 0.15 | 0.2833 | 0.2833 | 2.5497 | Подхлест проводов в пролете опор 3-4 отпайка на ТП-58 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ЗТП 196 АВР успешно
| 4959 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 16:40 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-10-04 16:40 | 2023-10-04 17:35 | 2023-10-04 17:35 | 1 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9167 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода в пр оп 101-103 на КВЛ 10 кВ фид 587207.
| 4960 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 16:46 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:10 | 2023-10-04 16:46 | 2023-10-04 16:56 | 2023-10-04 16:56 | 43 | 43 | 15 | 300 |  | 0.34 | 0.1667 | 0.1667 | 7.1681 | Подхлест проводов в пролете опор 1-4 за ЛР-107, линия абонента | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 4961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №469 Беляниново | фид 3 | 0.38 | 2023-10-04 18:09 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-10-04 18:09 | 2023-10-04 20:07 | 2023-10-04 20:07 | 23 | 1 | 1 | 23 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 45.2341 | Устранение аварийного дефекта. Устранение схлеста в пролете опор 18-19.
| 4963 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 527 ЦРП 31 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 19:26 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-10-04 19:26 | 2023-10-04 20:38 | 2023-10-04 20:38 | 29 | 2 | 1 | 49 |  | 0.15 | 1.2 | 1.2 | 34.8 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима.
| 4964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2509 х.Виноградово |  | 0.38 | 2023-10-04 20:08 | Неплановое |  |  | 3:25 | 2023-10-04 20:08 | 2023-10-04 23:33 | 2023-10-04 23:33 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 3.4167 | 3.4167 | 34.167 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода в пр. оп.7-10 фид. 1
| 4965 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона ТП 299 |  | 0.38 | 2023-10-04 20:17 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-10-04 20:17 | 2023-10-04 21:12 | 2023-10-04 21:12 | 9 |  | 1 | 12 |  | 0.007 | 0.9167 | 0.9167 | 8.2503 | устранение аварийного дефекта, ревизия контактного соединения
| 4966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП22/876А-ТП482 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 21:25 | Неплановое |  |  | 3:52 | 2023-10-04 21:25 | 2023-10-05 01:17 | 2023-10-05 01:17 | 140 | 7 | 1 | 561 |  | 1.6 | 3.8667 | 3.8667 | 541.338 | Устранение аварийного дефекта. Повреждение ф.А КЛ-6 кВ л.871 от ЛР-582 в сторону ТП-1174 (абонентское). Телефон абонента не предоставлен.
| 4967 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 22:05 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-10-04 22:05 | 2023-10-04 22:39 | 2023-10-04 22:39 | 142 | 15 | 1 | 864 |  | 0.7 | 0.5667 | 0.5667 | 80.4714 | Снятие РИСЭ.Послеаварийное восстановление нормальной схемы.
| 4968 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-10-04 22:47 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-10-04 22:47 | 2023-10-04 23:15 | 2023-10-04 23:15 | 27 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.4667 | 0.4667 | 12.6009 | Отключение РИСЭ. Послеаварийное восстановление нормальной схемы.
| 4969 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб ка |  | 0.38 | 2023-10-04 23:09 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-10-04 23:09 | 2023-10-05 00:29 | 2023-10-05 00:29 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.3333 | 1.3333 | 19.9995 | Устранение аварийного дефекта:восстановление 0 провода оп. 2 фид. 2.
| 4970 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 00:06 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-10-05 00:06 | 2023-10-05 00:18 | 2023-10-05 00:18 | 109 | 19 | 7 | 342 |  | 0.728 | 0.2 | 0.2 | 21.8 | Оперативные переключения , сбор нормальной схемы по заявке № 57530
| 4979 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 11:57 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-10-05 11:57 | 2023-10-05 13:04 | 2023-10-05 13:04 | 69 | 9 | 1 | 86 |  | 0.45 | 1.1167 | 1.1167 | 77.0523 | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима.
| 4981 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 12:30 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-10-05 12:30 | 2023-10-05 14:31 | 2023-10-05 14:31 | 18 | 9 | 2 | 45 |  | 0.6 | 2.0167 | 2.0167 | 36.3006 | Устранение аварийного дефекта: установка проводов в изоляторы в пр. оп.17-20
| 4982 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | Т | 6 (6.3) | 2023-10-05 12:35 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-10-05 12:35 | 2023-10-05 12:47 | 2023-10-05 19:12 | 21 |  | 1 | 86 |  | 0.1 | 6.6167 | 0.2 | 4.2 | Оперативные переключения, Подключение РИСЭ
| 4984 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 417 п.Некрасовский/поселок |  | 0.38 | 2023-10-05 12:42 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-05 12:42 | 2023-10-05 14:34 | 2023-10-05 14:34 | 9 |  | 1 | 25 |  | 0.02 | 1.8667 | 1.8667 | 16.8003 | Устранение жалобы Добродел №93772777ВЛ-0,4кВ от ТП 417 ф. Ул. Некрасова, Пушкина замена концевой анкерной жб опоры №13
| 4985 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 13:08 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-10-05 13:08 | 2023-10-05 13:20 | 2023-10-05 19:12 | 152 |  | 5 | 2080 |  | 1.8 | 6.0667 | 0.2 | 30.4 | Оперативные переключения Перевод нагрузки л.707 на фид.7 ПС -35 кВ Базарово № 95
| 4987 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №340 д.Каменки | ВЛ 10 кВ РП26/509-КТП331 (КТП 10 кВ №340 д.Каменки) | 10 (10.5) | 2023-10-05 13:40 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-10-05 13:40 | 2023-10-05 14:25 | 2023-10-05 14:25 | 14 | 1 | 1 | 26 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта,повышенное напряжение.Перевод анцапфы ПБВ Т-1
| 4988 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 13:41 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-10-05 13:41 | 2023-10-05 14:49 | 2023-10-05 14:49 | 69 | 9 | 1 | 86 |  | 0.45 | 1.1333 | 1.1333 | 78.1977 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов КВЛ 10 кВ л.914 оп.1
| 4989 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 13:52 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-10-05 13:52 | 2023-10-05 15:12 | 2023-10-05 15:12 | 42 | 5 | 1 | 37 |  | 0.582 | 1.3333 | 1.3333 | 55.9986 | Устранения неполнофазного включения
| 4990 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 14:01 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-10-05 14:01 | 2023-10-05 14:55 | 2023-10-05 14:55 | 69 | 19 | 1 | 79 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 62.1 | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима.
| 4991 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 14:22 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-10-05 14:22 | 2023-10-05 16:08 | 2023-10-05 19:12 | 99 | 35 | 4 | 202 |  | 0.6 | 4.8333 | 1.7667 | 174.9033 | Устранение аварийного дефекта КВЛ-6 кВ РП-Шлюз № 6 фид.4 подключение РИСЭ на ТП-1597
| 4993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 14:43 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-10-05 14:43 | 2023-10-05 16:12 | 2023-10-05 16:12 | 26 | 14 | 4 | 45 |  | 0.7 | 1.4833 | 1.4833 | 38.5658 | Устранение аварийного дефекта: подъем и ошиновка кабеля оп. 20-21
| 4995 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1054 Троицкое | сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-05 16:58 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-10-05 16:58 | 2023-10-05 17:37 | 2023-10-06 18:10 | 21 | 3 | 1 | 100 |  | 0.5 | 25.2 | 0.65 | 13.65 | Подключение РИСЭ,
| 4996 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 18:15 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-10-05 18:15 | 2023-10-05 19:12 | 2023-10-05 19:12 | 100 |  | 4 | 202 |  | 0.6 | 0.95 | 0.95 | 95 | Восстановление нормальной схемы КВЛ-6 кВ РП-Шлюз № 6 фид.4 Отключение РИСЭ от ТП-1597
| 4997 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 22:22 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-10-05 22:22 | 2023-10-05 23:13 | 2023-10-05 23:13 | 22 | 22 | 6 | 321 |  | 0.38 | 0.85 | 0.85 | 18.7 | Ф.1 ПС 332 ВЛ-10кВ - восстановление оборванного провода
| 4998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 от РП 74 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 23:33 | Неплановое |  |  | 3:24 | 2023-10-05 23:33 | 2023-10-06 02:57 | 2023-10-06 02:57 | 41 | 6 | 1 | 300 |  | 0.05 | 3.4 | 3.4 | 139.4 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима на КВЛ-10 кВ фид № 1 от РП-74 д.Ногово.
| 4999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 06:40 | Неплановое |  |  | 3:16 | 2023-10-06 06:40 | 2023-10-06 09:56 | 2023-10-06 09:56 | 124 | 11 | 7 | 121 |  | 0.34 | 3.2667 | 3.2667 | 405.0708 | устранение аварийного дефекта, замена изолятора на оп.92 лин.1200
| 5000 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 10:03 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-10-06 10:03 | 2023-10-06 11:27 | 2023-10-06 11:27 | 69 | 19 | 1 | 75 |  | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 96.6 | Устранение аварийного дефекта. По заявке абонента КТП-834 ремонт ВР. Работает абонент
| 5006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 (РТП 6 кВ №51 г.Клин) | 6 (6.3) | 2023-10-06 12:27 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-10-06 12:27 | 2023-10-06 13:19 | 2023-10-06 13:19 | 107 | 30 | 6 | 1500 |  | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 92.7369 | Устранение аварийного дефекта КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 (РТП 6 кВ №51 г.Клин) пр оп 6-7 снятие угрожающего дерева
| 5008 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС691/1-КРН38 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 12:40 | Неплановое |  |  | 3:12 | 2023-10-06 12:40 | 2023-10-06 15:52 | 2023-10-06 15:52 | 11 | 2 | 1 | 58 |  | 0.05 | 3.2 | 3.2 | 35.2 | Устранение жалобы Добродел № 9377026,ВЛ 6 кВ ф. 1 ПС-691 отпайка на ТП-3126 Опиловка ДКР
| 5010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 12:45 | Неплановое |  |  | 2:21 | 2023-10-06 12:45 | 2023-10-06 15:06 | 2023-10-06 15:06 | 42 | 5 | 3 | 272 |  | 0.04 | 2.35 | 2.35 | 98.7 | Устранение аварийного дефекта.КЛ 10кВ лин.553 с РП-239 Восстановление нормальной схемы.
| 5013 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 13:38 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-10-06 13:38 | 2023-10-06 14:10 | 2023-10-06 14:10 | 68 | 17 | 4 | 850 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 36.2644 | устранение аварийного дефекта Оперативные переключения для сбоки нормальной схемы
| 5014 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1045 д.Цернское | РБ 0,4кВ Т | 10 (10.5) | 2023-10-06 13:39 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-10-06 13:39 | 2023-10-06 14:37 | 2023-10-06 14:37 | 27 |  | 1 | 33 |  | 0.2 | 0.9667 | 0.9667 | 26.1009 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт РУ 0,4 кВ
| 5016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1419 д. Общественник |  | 0.38 | 2023-10-06 15:50 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-10-06 15:50 | 2023-10-06 16:45 | 2023-10-06 16:45 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | Устранение аварийного дефекта: КТП-1419 ру 0.4 кВ протяжка контактных соединений АВ
| 5017 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 16:10 | Неплановое |  |  | 3:57 | 2023-10-06 16:10 | 2023-10-06 20:07 | 2023-10-06 20:07 | 54 | 33 | 3 | 115 |  | 0.9 | 3.95 | 3.95 | 213.3 | Устранение аварийного дефекта: повреждение провода за ЛР-268
| 5018 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64611 ПС 35 кВ Подорки №646 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:17 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-10-06 16:17 | 2023-10-06 16:33 | 2023-10-06 16:33 | 79 | 9 | 3 | 75 |  | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 21.0693 | устранение аварийного дефекта , отыскание и устранение ОЗЗ, ветка на проводе пролёт опор №26-27.
| 5019 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:36 | Неплановое |  |  | 3:54 | 2023-10-06 16:36 | 2023-10-06 20:30 | 2023-10-06 20:30 | 47 | 25 | 6 | 60 |  | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 183.3 | Отыскание и устранение ОЗ: восстановление провода за АСП-92
| 5020 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:42 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-10-06 16:42 | 2023-10-06 18:28 | 2023-10-06 18:28 | 183 | 28 | 8 | 300 |  | 0.97 | 1.7667 | 1.7667 | 323.3061 | Отыскание и устранение однофазного режима работы режима
| 5021 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1016/879Б-ТП1090 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:47 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-10-06 16:47 | 2023-10-06 17:35 | 2023-10-06 17:35 | 41 | 8 | 2 | 344 |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 32.8 | Устранение аварийного дефекта Повреждение ф.В КЛ -10 кВ л.776 Б(АБ) на ТП-1021(абонентская).
| 5022 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:48 | Неплановое |  |  | 3:28 | 2023-10-06 16:48 | 2023-10-06 20:16 | 2023-10-06 20:16 | 137 |  | 8 | 1700 |  | 0.2 | 3.4667 | 3.4667 | 474.9379 | устранение аварийного дефекта,отыскание и устранение неполнофазного режима, восстановление провода в пролёте опор №29-30
| 5023 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 16:54 | Неплановое |  |  | 3:45 | 2023-10-06 16:54 | 2023-10-06 20:39 | 2023-10-06 20:39 | 47 | 30 | 6 | 213 |  | 1.402 | 3.75 | 3.75 | 176.25 | устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима ВЛ-6кВ фид5/583 в пролете опор 45-53
| 5024 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:58 | Неплановое |  |  | 3:20 | 2023-10-06 16:58 | 2023-10-06 20:18 | 2023-10-06 20:18 | 115 | 40 | 3 | 98 |  | 1.2 | 3.3333 | 3.3333 | 383.3295 | Устранение аварийного дефекта. устранение неполнофазного режима.
| 5025 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2:20 | 2023-10-06 16:58 | 2023-10-06 19:18 | 2023-10-06 19:18 | 319 | 20 | 5 | 813 |  | 0.9 | 2.3333 | 2.3333 | 744.3227 | откл.ЛР-200 отп. на ТП-588( абон. Мегафон) МЕГАФОН по 8-925-696-47-15 никто не отвечает | МТЗ
пешки | 5026 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 17:10 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-06 17:10 | 2023-10-06 18:26 | 2023-10-06 18:26 | 29 | 12 | 2 | 55 |  | 0.7 | 1.2667 | 1.2667 | 36.7343 | Устранение аварийного дефекта: повреждение изоляции на АСП-292
| 5027 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1054 Троицкое | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-10-06 17:21 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-10-06 17:21 | 2023-10-06 18:10 | 2023-10-06 18:10 | 20 | 3 | 1 | 88 |  | 0.4 | 0.8167 | 0.8167 | 16.334 | Снятие РИСЭ на КТП-1054
| 5028 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 17:47 | Неплановое |  |  | 3:46 | 2023-10-06 17:47 | 2023-10-06 21:33 | 2023-10-06 21:33 | 143 | 42 | 8 | 2100 |  | 0.2 | 3.7667 | 3.7667 | 538.6381 | устранение аварийного дефекта , замена дефектных изоляторов на опорах №5;6;7
| 5029 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ЦРП 18 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-10-06 17:57 | Неплановое |  |  | 3:44 | 2023-10-06 17:57 | 2023-10-06 21:41 | 2023-10-06 21:41 | 25 | 1 | 1 | 25 |  | 0.02 | 3.7333 | 3.7333 | 93.3325 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление обрыва проводов оп.2-3
| 5030 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-10-06 17:59 | 2023-10-06 19:55 | 2023-10-06 19:55 | 105 | 15 | 8 | 185 | 1 | 0.32 | 1.9333 | 1.9333 | 202.9965 | Наброс ветки на провода в пролетах опор 236-237 | МТЗ, ТП-94 АВР успешно, ТП-100 АВР успешно, ТП-89 АВР успешно
| 5031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 18:57 | Неплановое |  |  | 3:41 | 2023-10-06 18:57 | 2023-10-06 22:38 | 2023-10-06 22:38 | 131 | 30 | 3 | 1500 |  | 0.1 | 3.6833 | 3.6833 | 482.5123 | устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима, восстановление провода в пролёте опор №67-68
| 5032 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 19:01 | Неплановое |  |  | 3:27 | 2023-10-06 19:01 | 2023-10-06 22:28 | 2023-10-06 22:28 | 76 | 11 | 2 | 120 |  | 0.8 | 3.45 | 3.45 | 262.2 | отыскание и устранение ОЗЗ
пешки | 5033 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 19:42 | Неплановое |  |  | 3:43 | 2023-10-06 19:42 | 2023-10-06 23:25 | 2023-10-06 23:25 | 28 | 12 | 1 | 60 |  | 0.5 | 3.7167 | 3.7167 | 104.0676 | Отыскание и устранение ОЗ: : повреждение провода отп. на КТП-580
| 5034 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 19:54 | Неплановое |  |  | 2:04 | 2023-10-06 19:54 | 2023-10-06 21:58 | 2023-10-06 21:58 | 12 | 12 | 1 | 350 | 2 | 0.24 | 2.0667 | 2.0667 | 24.8004 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 5035 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 21 д.Красная Горка |  | 0.38 | 2023-10-06 20:23 | Неплановое |  |  | 2:34 | 2023-10-06 20:23 | 2023-10-06 22:57 | 2023-10-06 22:57 | 7 |  | 1 | 8 |  | 0.1 | 2.5667 | 2.5667 | 17.9669 | Устранение аварийного дефекта Ремонт провода ВЛ-0,4 кВ фид.3 в пролете оп.11-12 ф."В" от ТП-21
| 5036 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 20:47 | Неплановое |  |  | 3:23 | 2023-10-06 20:47 | 2023-10-07 00:10 | 2023-10-07 00:10 | 63 | 19 | 2 | 85 |  | 0.9 | 3.3833 | 3.3833 | 213.1479 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ на КТП-1361
| 5037 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 20:52 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-10-06 20:52 | 2023-10-06 21:46 | 2023-10-06 21:46 | 32 | 15 | 3 | 116 |  | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 28.8 | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы, ВЛ-6кВ фид.5/583 за КРН-580
| 5038 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 21:18 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-06 21:18 | 2023-10-06 23:18 | 2023-10-06 23:18 | 28 | 10 | 1 | 50 |  | 0.3 | 2 | 2 | 56 | Отыскание и устранение ОЗ: в пр. оп. 80-82 восстановление провода, замена ПК 6 кВ н на ПРВТ к ЛР-302
| 5039 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 21:20 | Неплановое |  |  | 3:10 | 2023-10-06 21:20 | 2023-10-07 00:30 | 2023-10-07 00:30 | 15 | 8 | 2 | 45 |  | 0.4 | 3.1667 | 3.1667 | 47.5005 | Устранение аварийного дефекта: замена траверсы и восстановление провода отп. на КТП-1689, замена ПК 10 кВ на ПРВТ ЛР-186
| 5040 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 155 - ТП 376 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 21:36 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-10-06 21:36 | 2023-10-06 22:40 | 2023-10-06 22:40 | 118 | 25 | 7 | 1250 |  | 0.2 | 1.0667 | 1.0667 | 125.8706 | устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗЗ,устранение дерева в пролёте опор №36-37
| 5041 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.16 РП 201 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-10-06 22:00 | Неплановое |  |  | 3:52 | 2023-10-06 22:00 | 2023-10-07 01:52 | 2023-10-07 01:52 | 18 | 0 | 1 | 32 |  | 0.02 | 3.8667 | 3.8667 | 69.6006 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода оп.4-5
| 5042 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 22:26 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-10-06 22:26 | 2023-10-06 23:07 | 2023-10-06 23:07 | 50 | 6 | 2 | 300 |  | 0.08 | 0.6833 | 0.6833 | 34.165 | устранение аврийного дефекта, отыскание и устранение ОЗЗ, сняли ветку с провода пролёт опор №8-9, отпайка на КТП-166
| 5043 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 23:09 | Неплановое |  |  | 2:47 | 2023-10-06 23:09 | 2023-10-07 01:56 | 2023-10-07 01:56 | 76 | 11 | 2 | 120 |  | 0.8 | 2.7833 | 2.7833 | 211.5308 | Отыскание и устранение ОЗЗ
| 5044 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 23:11 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-10-06 23:11 | 2023-10-07 00:12 | 2023-10-07 00:12 | 47 | 30 | 6 | 213 |  | 1.402 | 1.0167 | 1.0167 | 47.7849 | Отыскание и устранение ОЗЗ, ВЛ-6кВ фид.5/583 ВЛ-6кВ фид.5/583 оп.23 восстановление вязки фазы А
| 5045 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 23:27 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-10-06 23:27 | 2023-10-07 00:31 | 2023-10-07 00:31 | 104 | 30 | 4 | 1500 |  | 0.1 | 1.0667 | 1.0667 | 110.9368 | устранение аварийного дефекта, замена дефектного изолятора на опоре №112
| 5046 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 00:30 | Неплановое |  |  | 3:29 | 2023-10-07 00:30 | 2023-10-07 03:59 | 2023-10-07 03:59 | 15 | 8 | 2 | 45 |  | 0.4 | 3.4833 | 3.4833 | 52.2495 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10 кВ оп.9-оп12 восстановление провода.
| 5047 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 01:21 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-07 01:21 | 2023-10-07 01:48 | 2023-10-07 01:48 | 26 | 17 | 2 | 116 |  | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 11.7 | Работы производит абонент по заявке, отпайка оп.2 на ТП 6кВ №1821 снт Ермолинские пруды 2(аб),Ермолинские пруды 3(аб). тел 89265848945, письмо б/н, включение ЛР-721,установка ПКУ
пешки | 5048 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 01:31 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-10-07 01:31 | 2023-10-07 02:19 | 2023-10-07 02:19 | 20 | 15 | 2 | 25 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 16 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10 кВ оп.69-оп.70 восстановить провод.
| 5049 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 72 п. Мосдачтрест |  | 0.38 | 2023-10-07 09:14 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-07 09:14 | 2023-10-07 09:36 | 2023-10-07 09:36 | 9 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 3.3003 | Устранение аварийного дефекта.Замена поврежденного прокалывающего зажима на оп.№1 фид.2 ТП-72
| 5050 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 108 п.Трудовая |  | 0.38 | 2023-10-07 10:00 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-10-07 10:00 | 2023-10-07 10:29 | 2023-10-07 10:29 | 8 |  | 1 | 16 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 3.8664 | Обезвредить провод АСП на оп.№24/1 фид.3 ВЛ 0,4 кВ КТП-108,провод отгорел от дома,лежит на земле под напряжением.Абонента дома нет.
| 5051 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7109Б-ЦРП13 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 10:00 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-10-07 10:00 | 2023-10-07 11:19 | 2023-10-07 11:19 | 79 | 51 | 5 | 135 |  | 1.4 | 1.3167 | 1.3167 | 104.0193 | Отыскание и устранение О.З: повреждение провода на КТП-671
| 5052 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Верх поселка ТП 349 |  | 0.38 | 2023-10-07 10:03 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-10-07 10:03 | 2023-10-07 11:11 | 2023-10-07 11:11 | 6 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.1333 | 1.1333 | 6.7998 | Устранение аварийного дефекта - восстановление изолятора на опоре возле д № 15 на ВЛ 0,4 кВ фид верх дер от ТП-349 пос Нудоль.
| 5053 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 10:22 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-10-07 10:22 | 2023-10-07 12:09 | 2023-10-07 12:09 | 102 | 15 | 5 | 290 |  | 0.796 | 1.7833 | 1.7833 | 181.8966 | отыскание и устранение ОЗ ВЛ-6кВ фид.3/ПС 207 уч. ТП-217 - ЛР-67 оп.6 обрыв провода.
| 5054 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 10:51 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-07 10:51 | 2023-10-07 11:31 | 2023-10-07 11:31 | 89 | 18 | 1 | 119 |  | 0.79 | 0.6667 | 0.6667 | 59.3363 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего падением дерева
| 5055 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 12:00 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-10-07 12:00 | 2023-10-07 13:26 | 2023-10-07 13:26 | 55 | 19 | 2 | 75 |  | 0.7 | 1.4333 | 1.4333 | 78.8315 | Устранение аварийного дефекта: повреждение опорного изолятора на АСП-150 КТП-2466
| 5056 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 12:03 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-10-07 12:03 | 2023-10-07 13:04 | 2023-10-07 13:04 | 50 | 47 | 6 | 179 |  | 3.2 | 1.0167 | 1.0167 | 50.835 | Неполнофазный режим. ВЛ 6кВ фид.32 ПС 311 ЦРП-30 оп.6 восстановление перемычки.
| 5057 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 12:53 | Неплановое |  |  | 3:57 | 2023-10-07 12:53 | 2023-10-07 16:50 | 2023-10-07 16:50 | 12 | 16 | 3 | 25 |  | 0.4 | 3.95 | 3.95 | 47.4 | Отыскание и устранение О.З. На КТП-2014 повреждены проходные изоляторы.
| 5058 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-10-07 12:59 | 2023-10-07 13:24 | 2023-10-07 16:48 | 93 | 11 | 1 | 82 |  | 0.9 | 3.8167 | 0.4167 | 38.7531 | Повреждение опорных изоляторов на КТП-31309 | МТЗ
| 5059 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 231 д. Путилово |  | 0.38 | 2023-10-07 13:47 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-10-07 13:47 | 2023-10-07 14:17 | 2023-10-07 14:17 | 34 |  | 1 | 56 |  | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17 | Устранение аварийного дефекта-протяжка контакта на вводе к дому 143 А
| 5060 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 14:47 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-10-07 14:47 | 2023-10-07 15:17 | 2023-10-07 15:17 | 175 | 21 | 4 | 393 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 87.5 | ВЛ-6кВ устранение аварийного дефекта, снятие дерева в пролёте опор 1-2
| 5061 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/11629-ЦРП26/2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 15:21 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-10-07 15:21 | 2023-10-07 19:10 | 2023-10-07 19:10 | 40 | 44 | 1 | 195 | 11 | 0.5 | 3.8167 | 3.8167 | 152.668 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение КЛ-6 кВ ф. ЦРП-26 2с.-ТП-876 2с.
| 5062 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-3050 п.Марьина гора фид.1 |  | 0.38 | 2023-10-07 15:25 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-10-07 15:25 | 2023-10-07 15:58 | 2023-10-07 15:58 | 10 |  | 1 | 18 |  | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | Устранение аварийного дефекта, замена Автоматического выключателя фид 1
| 5063 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид низ поселка ТП 349 |  | 0.38 | 2023-10-07 15:25 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-10-07 15:25 | 2023-10-07 17:05 | 2023-10-07 17:05 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.6667 | 1.6667 | 13.3336 | Устранение аварийного дефекта - восстановление провода отпайка д № 17 на ВЛ 0,4 кВ фид низ дер от ТП-349 пос Нудоль.
| 5064 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 15:38 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-10-07 15:38 | 2023-10-07 17:12 | 2023-10-07 17:12 | 63 | 19 | 3 | 85 |  | 0.9 | 1.5667 | 1.5667 | 98.7021 | Устранение аварийного дефекта: отпайка на КТП-1361 оп. №3; №4 ошиновать кабели 10 кВ к ВЛ.
| 5065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 297 с. Орудьево |  | 0.38 | 2023-10-07 16:10 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-10-07 16:10 | 2023-10-07 17:46 | 2023-10-07 17:46 | 12 | 0 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 19.2 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид. ул.Мира от ТП-297 восстановление провода оп.6 - 7.
| 5066 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №228 д.Новинки с/т Новинки | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-07 18:32 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-10-07 18:32 | 2023-10-07 19:30 | 2023-10-07 19:30 | 18 |  | 1 | 20 |  | 0.003 | 0.9667 | 0.9667 | 17.4006 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта АВ ф.1
| 5067 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-1599 д. Крупенино |  | 0.38 | 2023-10-07 18:37 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-10-07 18:37 | 2023-10-07 19:05 | 2023-10-07 19:05 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.4667 | 0.4667 | 3.7336 | Устранение аварийного дефекта, ревизия контактов
| 5068 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №172 д. Тархово | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-07 18:41 | Неплановое |  |  | 3:14 | 2023-10-07 18:41 | 2023-10-07 21:55 | 2023-10-07 21:55 | 50 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 3.2333 | 3.2333 | 161.665 | Устранение аварийного дефекта ревизия н/в рубильника
| 5069 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 18:59 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-10-07 18:59 | 2023-10-07 20:26 | 2023-10-07 20:26 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 1.45 | 1.45 | 13.05 | отыскание и устранение ОЗ, неисправность на ВЛ 6кВ ; КТП 2061 установлена РИСЭ 320кВА
| 5070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 19:49 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-10-07 19:49 | 2023-10-07 20:43 | 2023-10-07 20:43 | 115 | 40 | 3 | 98 |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 103.5 | устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева.
| 5071 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/3-ТП601 чер. ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 19:59 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-10-07 19:59 | 2023-10-07 20:35 | 2023-10-07 20:35 | 33 | 35 | 4 | 158 |  | 1.125 | 0.6 | 0.6 | 19.8 | Устренение аварийного дефекта. Отыскание ОЗЗ. Повреждение КЛ 6кВ фид. 3 ПС 127
| 5072 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1596 д.Юдино |  | 0.38 | 2023-10-07 19:59 | Неплановое |  |  | 2:28 | 2023-10-07 19:59 | 2023-10-07 22:27 | 2023-10-07 22:27 | 37 | 1 | 2 | 86 |  | 0.3 | 2.4667 | 2.4667 | 91.2679 | Механическое повреждение провода ВЛ-0,4 кВ ф.А фид.1 от ТП-1596. Устранение неполнофазного режима, ремонт провода.
| 5074 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 20:30 | Неплановое |  |  | 3:49 | 2023-10-07 20:30 | 2023-10-08 00:19 | 2023-10-08 00:19 | 160 | 74 | 10 | 325 |  | 2.9 | 3.8167 | 3.8167 | 610.672 | устранение аварийного дефекта: отыскание ОЗ, выделение поврежденного участка: неисправна КЛ10кВ от ПС 160 фид.2 до оп.1
| 5075 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. ж.д. 1 ул. Крестьянская ТП 856 |  | 0.38 | 2023-10-07 20:39 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-10-07 20:39 | 2023-10-07 21:51 | 2023-10-07 21:51 | 12 | 1 | 1 | 22 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | Устранение аварийного дефекта: Переподключение РИСЭ
| 5076 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1570 д. Шарино |  | 0.38 | 2023-10-07 20:44 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-10-07 20:44 | 2023-10-07 21:40 | 2023-10-07 21:40 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.005 | 0.9333 | 0.9333 | 7.4664 | устранение аварийного дефекта ревизия контактов
| 5077 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Магазин МТП 250 |  | 0.38 | 2023-10-07 21:07 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-10-07 21:07 | 2023-10-07 22:06 | 2023-10-07 22:06 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.005 | 0.9833 | 0.9833 | 9.833 | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений
| 5078 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки |  | 0.38 | 2023-10-07 22:37 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-07 22:37 | 2023-10-07 23:04 | 2023-10-07 23:04 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | Устранение аварийного дефекта: повреждение изоляции выкидки от тр-ра до гл. рубильника
| 5079 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня ТП 172 |  | 0.38 | 2023-10-07 23:02 | Неплановое |  |  | 2:01 | 2023-10-07 23:02 | 2023-10-08 01:03 | 2023-10-08 01:03 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 2.0167 | 2.0167 | 56.4676 | устранение аварийного дефекта устранение неполнофазного режима
| 5080 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-10-07 23:05 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-10-07 23:05 | 2023-10-08 00:10 | 2023-10-08 00:10 | 56 | 25 | 3 | 85 |  | 1.1 | 1.0833 | 1.0833 | 60.6648 | Устранение аварийного дефекта: замена поврежденного изолятора на оп. №35
| 5081 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 23:08 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-10-07 23:08 | 2023-10-08 00:32 | 2023-10-08 00:32 | 115 | 40 | 3 | 98 |  | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 161 | устранение аварийного дефекта.устранение неполнофазного режима
| 5082 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/3-ТП601 чер. ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 00:28 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-08 00:28 | 2023-10-08 02:28 | 2023-10-08 02:28 | 35 | 35 | 4 | 158 |  | 1.125 | 2 | 2 | 70 | Устранение аварийного дефекта. Неполнофазный режим. Повреждение КЛ 6кВ между ТП 501 - ТП 507 (ВЛ 6кВ фид. 4 ПС 127)
| 5083 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1873 д. Дубинино |  | 0.38 | 2023-10-08 00:35 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-10-08 00:35 | 2023-10-08 01:50 | 2023-10-08 01:50 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | Устранение аварийного дефекта: замена ПК 6 кВ
| 5084 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 02:45 | Неплановое |  |  | 3:34 | 2023-10-08 02:45 | 2023-10-08 06:19 | 2023-10-08 06:19 | 142 | 36 | 6 | 187 |  | 1.2 | 3.5667 | 3.5667 | 506.4714 | Устранение аварийного дефекта.Устранение неполнофазного режима.
| 5085 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 04:11 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-10-08 04:11 | 2023-10-08 05:13 | 2023-10-08 05:13 | 33 | 15 | 3 | 55 |  | 0.5 | 1.0333 | 1.0333 | 34.0989 | Устранение аварийного дефекта: замена поврежденного изолятора на оп. №55
| 5086 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Тимошкино РП-73- КТП-610 |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-10-08 08:22 | 2023-10-08 08:51 | 2023-10-08 09:18 | 195 | 23 | 1 | 290 | 0 | 1.2 | 0.9333 | 0.4833 | 94.2435 | Падение дерева на провода ВЛ между оп №1а и АСП 78 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5087 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 09:40 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-10-08 09:40 | 2023-10-08 10:17 | 2023-10-08 10:17 | 128 | 38 | 7 | 460 |  | 1.6 | 0.6167 | 0.6167 | 78.9376 | Оперативные переключения для отключения аб. ЛР1114.
| 5088 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП964/деревня- д. Микляево |  | 0.38 | 2023-10-08 09:55 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-08 09:55 | 2023-10-08 11:11 | 2023-10-08 11:11 | 10 | 1 | 2 | 58 |  | 0.03 | 1.2667 | 1.2667 | 12.667 | Устранение аварийного дефекта. Замена гибкой ошиновки на АВ, замена АВ100 на 160А.
| 5089 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 10:22 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-10-08 10:22 | 2023-10-08 11:32 | 2023-10-08 11:32 | 44 | 17 | 2 | 55 | 0 | 1.1 | 1.1667 | 1.1667 | 51.3348 | Отыскание и устранение ОЗ: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 71309.
| 5090 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 10:56 | Неплановое |  |  | 3:56 | 2023-10-08 10:56 | 2023-10-08 14:52 | 2023-10-08 14:52 | 26 | 81 | 7 | 190 |  | 0.4 | 3.9333 | 3.9333 | 102.2658 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода в пр. оп. 155-157
| 5091 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 13:03 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-10-08 13:03 | 2023-10-08 14:18 | 2023-10-08 14:18 | 48 | 10 | 1 | 232 |  | 0.52 | 1.25 | 1.25 | 60 | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 10 кВ ЛР 200 восстановление шлейфа)
| 5092 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ №2583 д. Ново-Карцево | Т | 6 (6.3) | 2023-10-08 13:13 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-10-08 13:13 | 2023-10-08 13:52 | 2023-10-08 13:52 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Устранение аварийного дефекта. Замена наконечника на вводном рубильнике.
| 5093 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 14:55 | Неплановое |  |  | 3:52 | 2023-10-08 14:55 | 2023-10-08 18:47 | 2023-10-08 18:47 | 68 | 10 | 3 | 435 |  | 0.7 | 3.8667 | 3.8667 | 262.9356 | Устранение аварийного дефекта, поиск ОЗЗ на 2 сек. 6 кВ
| 5094 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 15:13 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-10-08 15:13 | 2023-10-08 16:05 | 2023-10-08 17:36 | 47 | 8 | 2 | 800 | 0 | 0.3 | 2.3833 | 0.8667 | 40.7349 | Поиск и устранение ОЗЗ. Отключен ЛР-139 на КТП-617 СНТ ЯР на балансе потребителя.
| 5095 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 15:31 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-08 15:31 | 2023-10-08 17:23 | 2023-10-08 17:23 | 24 | 12 | 3 | 40 |  | 0.3 | 1.8667 | 1.8667 | 44.8008 | Устранение аварийного дефекта: в пр. оп. 155-157 восстановление провода
| 5096 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 17 - ТП 626 сек. 1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 16:34 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-10-08 16:34 | 2023-10-08 17:00 | 2023-10-08 17:00 | 93 | 18 | 2 | 350 |  | 0.6 | 0.4333 | 0.4333 | 40.2969 | Оперативные приключения.
| 5097 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | РП | РП 10 кВ №278 пос.Абрамцево МОПБ-5 | фид 2 ул.Серова, Воснецова | 10 (10.5) | 2023-10-08 19:20 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-10-08 19:20 | 2023-10-08 20:38 | 2023-10-08 20:38 | 5 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 6.5 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта.
| 5098 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 05:29 | Неплановое |  |  | 2:22 | 2023-10-09 05:29 | 2023-10-09 07:51 | 2023-10-09 07:51 | 28 | 14 | 3 | 294 |  | 0.78 | 2.3667 | 2.3667 | 66.2676 | КВЛ-6кВ ПС-110кВ Экран фид 66 поиск и устранение неполнофазного режима работы
| 5099 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/12-ТП1052 |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 07:38 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-10-09 07:38 | 2023-10-09 08:45 | 2023-10-09 08:45 | 29 | 14 | 4 | 94 |  | 1.4 | 1.1167 | 1.1167 | 32.3843 | Неполнофазный режим.ВЛ-6кВ фид.12/669 за ЛР-419, переключили ЛР-419
| 5101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 77 ПС 35 кВ Ченцы №315 (лин.1251,лин 536) |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-10-09 09:44 | 2023-10-09 11:39 | 2023-10-09 11:39 | 36 | 1 |  | 12 |  | 0.02 | 1.9167 | 1.9167 | 69.0012 | устранение аварийного дефекта,замена изолятора на оп.128 | АВР успешно
| 5105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 10:52 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-09 10:52 | 2023-10-09 11:32 | 2023-10-09 11:32 | 45 | 16 | 2 | 125 |  | 0.8 | 0.6667 | 0.6667 | 30.0015 | Устранение аварийного дефекта: Сборка нормальной схемы
| 5107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №467 Беляниново | 1 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-09 11:02 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-10-09 11:02 | 2023-10-09 12:20 | 2023-10-09 12:20 | 7 |  | 1 | 35 |  | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 9.1 | Ввод в работу нового оборудования потребитель Время Русских традиций
| 5108 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:59 | 2023-10-09 11:16 | 2023-10-09 12:15 | 2023-10-09 12:15 | 69 | 12 | 4 | 600 |  | 0.3 | 0.9833 | 0.9833 | 67.8477 | Повреждение на КТП-952 ( АБ) откл ВПР | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5110 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:50 | 2023-10-09 11:45 | 2023-10-09 13:35 | 2023-10-09 13:35 | 39 | 23 | 3 | 174 |  | 1.4 | 1.8333 | 1.8333 | 71.4987 | Выясняется,ВЛ-10кВ длинна 9,7км ,кабельная вставка 1, резерв есть, фид.6 ПС-160 Перемилово Неисправность в ПКУ на ТП-2525,2526 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5111 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 11:59 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-10-09 11:59 | 2023-10-09 13:58 | 2023-10-09 13:58 | 56 | 7 | 4 | 198 |  | 0.25 | 1.9833 | 1.9833 | 111.0648 | Работы производит абонент, заявка №59288, МБУ УК "УК МКД" № 584 от 09.10.23 для безопасности выполнения работ по опиловке и валке угрожающих деревьев по адресу п. Вербилки ул. Дачная отключить отключить ЛР 35 Ф6/463 ответственный мастер МБУ УК "УК МКД" Галкин Р.В. тел. 8-999-867-07-22
| 5112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 12:31 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-09 12:31 | 2023-10-09 12:53 | 2023-10-09 12:53 | 61 | 10 | 1 | 435 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 22.3687 | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева в пролетах оп. 5-7
| 5114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 14:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:38 | 2023-10-09 14:14 | 2023-10-09 15:52 | 2023-10-09 15:52 | 213 | 11 | 5 | 1130 |  | 0.924 | 1.6333 | 1.6333 | 347.8929 | устранение аварийного дефекта, спиливание дерева на оп.71 | АПВ не успешно
| 5116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП35/534А-КТП281 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-09 16:32; социально-значимых объектов 23: 0.2; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ л.597 (АБОН+ РМР); социально-значимых объектов 27: МТЗ МВ л.597 в ЦРП-35
| 5117 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 18:30 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-10-09 18:30 | 2023-10-09 19:25 | 2023-10-09 19:25 | 50 | 23 | 2 | 65 | 0 | 1.3 | 0.9167 | 0.9167 | 45.835 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сет 10 кВ .
| 5118 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП409/деревня- д. Васнево |  | 0.38 | 2023-10-09 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:18 | 2023-10-09 21:36 | 2023-10-09 22:54 | 2023-10-09 22:54 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 13 | Вкл. Ав 250 А . Нагрузка 107,100,82 А. | АВ
пешки | 5119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 22:37 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-10-09 22:37 | 2023-10-10 00:10 | 2023-10-10 00:10 | 48 | 10 | 1 | 95 |  | 0.3 | 1.55 | 1.55 | 74.4 | Устранение аварийного дефекта: Восстановление перемычек на оп. 103
| 5120 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-10-09 22:43 | 2023-10-10 00:30 | 2023-10-10 00:30 | 98 | 52 | 8 | 176 |  | 1.6 | 1.7833 | 1.7833 | 174.7634 | Повреждение КТП 373 фид.202 с ПС 540 Ярцево резерв есть. СЗО нет .схема ослаблена | ВВк фид.202 с ПС 540 Ярцево
| 5121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 |  | 6 (6.3) | 2023-10-10 | Неплановое |  |  | 3:14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 03:14 | 2023-10-10 03:14 | 126 | 16 | 6 | 342 |  | 0.778 | 3.2333 | 3.2333 | 407.3958 | устранение аварийного дефекта( ВЛ 6 кВ оп. 5 восстановление перемычки)
| 5122 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 155 - ТП 376 |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:35 | 2023-10-10 09:13 | 2023-10-10 09:48 | 2023-10-10 09:48 | 27 | 5 | 2 | 200 |  | 0.05 | 0.5833 | 0.5833 | 15.7491 | При осмотре обнаружен отключенный ЛР-90 отпайка на КТП-512 СНТ Лесная опушка (аб) на ВЛ-6 кВ фид ТП-155 - ТП-376 | АО МВ от МТЗ
| 5124 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:37 | 2023-10-10 11:23 | 2023-10-10 12:00 | 2023-10-10 12:00 | 37 | 23 | 3 | 65 |  | 1.3 | 0.6167 | 0.6167 | 22.8179 | выясняется, кабельных вставок 10 шт., фид. 71407 с ПС 71 Поварово | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №769 д. Ивлево | фид Деревня 1 | 0.38 | 2023-10-10 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:30 | 2023-10-10 12:03 | 2023-10-10 13:33 | 2023-10-10 13:33 | 7 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ТП 769 РУ 0,4 кВ АВ фид. 1 РПВ успешно. Причина выясняется | нет
| 5132 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:14 | 2023-10-10 13:37 | 2023-10-10 13:51 | 2023-10-10 13:51 | 93 | 18 | 1 | 97 |  | 0.9 | 0.2333 | 0.2333 | 21.6969 | Выясняется | МТЗ
| 5133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП11/902Б-ТП1214 |  | 6 (6.3) | 2023-10-10 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:29 | 2023-10-10 13:48 | 2023-10-10 14:17 | 2023-10-10 14:17 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0.2 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4833 | Повреждение КЛ 6 кВ л.902А, Повреждение КЛ 6 кВ л.902Б | АО МВл.902Б от МТЗ от ЦРП-11
| 5135 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | КВЛ-0,4кВ ф.Нижн.линия от КТП-79 СНТ Кат |  | 0.38 | 2023-10-10 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-10-10 14:29 | 2023-10-10 16:11 | 2023-10-10 16:11 | 11 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.7 | 1.7 | 18.7 | Перекрытие прибора учета на опоре № 42 ВЛ-0,4 кВ фид Нижняя линия - от КТП-79. | АО АВ - фид Нижняя линия от КТП-79
| 5138 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 17:48 | Неплановое |  |  | 2:51 | 2023-10-10 17:48 | 2023-10-10 20:39 | 2023-10-10 20:39 | 93 | 19 | 1 | 94 |  | 0.9 | 2.85 | 2.85 | 265.05 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. Поиск "Земли" в сети 10 кВ.
| 5139 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ КТП 2596 СНТ "Мелиоратор" |  | 0.38 | 2023-10-10 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-10-10 18:06 | 2023-10-10 18:32 | 2023-10-10 18:32 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 2.1665 | Выясняется, длина КВЛ-1 км,количество кабельных вставок- 0шт., Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-967-235-48-34,Питающая п\ст 110 кВ Алабушево ,пит. фид. 2019 | МТО
| 5140 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 21:50 | Неплановое |  |  | 2:25 | 2023-10-10 21:50 | 2023-10-11 00:15 | 2023-10-11 00:15 | 74 | 29 | 5 | 88 | 0 | 2.1 | 2.4167 | 2.4167 | 178.8358 | Устранение аварийного дефекта: оп.44 восстановление отгоревшего провода .
| 5141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 д. Назарово |  | 0.38 | 2023-10-10 23:52 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-10-10 23:52 | 2023-10-11 00:23 | 2023-10-11 00:23 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 6.2004 | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ, восстановление ввода 0,4 кВ от оп.10 на фасад дома.
| 5143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 11:18 | Неплановое |  |  | 2:06 | 2023-10-11 11:18 | 2023-10-11 13:24 | 2023-10-11 13:24 | 146 | 47 | 8 | 249 |  | 1.61 | 2.1 | 2.1 | 306.6 | Рабыты производит абонт, заявка №29102, ВЛ-6кВ ф.1 ЦРП-Дмитров ООО Инж строй. 8-967-132-69-03. письмо № 1429/23 от 04.10.23. оп. №09 восстановление перемычек для безопасности работ по выполнению ТУ 22-2012-60/ТП-М1
| 5144 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 11:25 | Неплановое |  |  | 2:49 | 2023-10-11 11:25 | 2023-10-11 14:14 | 2023-10-11 14:14 | 6 | 3 | 1 | 15 |  | 0.3 | 2.8167 | 2.8167 | 16.9002 | Устранение аварийного дефекта восстановление провода в пр. оп. 10-15
| 5145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 11:43 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-11 11:43 | 2023-10-11 13:35 | 2023-10-11 13:35 | 55 | 5 | 2 | 435 |  | 0.9 | 1.8667 | 1.8667 | 102.6685 | Устранение аварийного дефекта.Снятие дерева в пролете опор №38-39
| 5146 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня МТП 222 д Сотское |  | 0.38 | 2023-10-11 11:50 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-10-11 11:50 | 2023-10-11 13:16 | 2023-10-11 13:16 | 2 | 1 | 1 | 16 |  | 0.03 | 1.4333 | 1.4333 | 2.8666 | Работы производит абонент МБУ УК "УМД", по заявке № 587 от 09.10.23 , на ВЛ0,4 кВ от ТП-222 по опиловке дерева д. Сотское д.18 отключить руб-к в ТП 222 в сторону д.18 (ф1). Ответственный производитель работ Галкин Р.В
| 5149 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329/32936 5-РТП111/3 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-13 14:30; социально-значимых объектов 23: 49.4667; социально-значимых объектов 26: Выясняется,,Длина КЛ- 7,8 км,количество кабельных вставок- 1шт.,Резерв есть-ф. 32922 ,Питающая п\ст110 кв осиновка; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Резервные защиты ЛЭП и оборудования.
| 5150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 13:54 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-10-11 13:54 | 2023-10-11 14:38 | 2023-10-11 14:38 | 72 | 20 | 4 | 239 |  | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 52.7976 | Работы производит абонент,заявка № 58861,ВЛ-6кВ л.937 отп.на ЛР-1328 ФГБУ "Управление Спецмелиоводхоз",тел.:+749605121756,Письмо № 2017 от 10.10.23,устранение аварийного дефекта на ЛР ТП-1328
| 5151 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф коттеджи КТП 1186 д.Зверково |  | 0.38 | 2023-10-11 14:16 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-10-11 14:16 | 2023-10-11 15:12 | 2023-10-11 15:12 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.07 | 0.9333 | 0.9333 | 13.9995 | работы производит абонент, заявка№59241, ВЛ0,4кВ от МТП1186 фид."деревня" д.Зверково д.27, письмо"б/н от 11.10.23( для безопасной опиловки аварийного дерева)
| 5152 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329/32922 2-РТП111/4 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 14:19 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-10-11 14:19 | 2023-10-11 15:40 | 2023-10-11 15:40 | 3 | 3 | 1 | 10 |  | 0.3 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение ф. 32922
| 5153 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 15:10 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-10-11 15:10 | 2023-10-11 16:50 | 2023-10-11 16:50 | 264 | 37 | 4 | 2077 |  | 0.6 | 1.6667 | 1.6667 | 440.0088 | Дерево на ВЛ 6 кВ л.589 оп.№110 - 111
| 5154 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 723 д.Долгиниха |  | 0.38 | 2023-10-11 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:27 | 2023-10-11 15:11 | 2023-10-11 15:38 | 2023-10-11 15:38 | 9 |  | 1 | 19 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 4.05 | КТП-723 фид.2 ВЛ 0,4 кВ оп№15 - повреждено 2 прокалывающих зажима. | отработал АВ фид.2 КТП-723
| 5155 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 145 с.3 - ТП 28057 с.1 ф.302 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-17 00:49; социально-значимых объектов 23: 129.3333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 145302. ПС 110 кВ Нахабино, резерв по фид. 145404, АВР в аб. ТП 28057 - успешно.; социально-значимых объектов 27: АО от МТЗ МВ 10 кВ фид. 145302
| 5156 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 225 с. Куминово |  | 0.38 | 2023-10-11 16:10 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-10-11 16:10 | 2023-10-11 17:13 | 2023-10-11 17:13 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.07 | 1.05 | 1.05 | 12.6 | работы производит абонент,заявка№59130, письмо б/н от 11.10.2023 ВЛ0,4кВ от КТП 225 фид.1 опиловка аварийного дерева на земельном участке ,
| 5157 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25960 - РП 16110 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-10-11 16:39 | 2023-10-11 17:14 | 2023-10-11 19:42 | 3 | 3 | 1 | 28 |  | 0.3 | 3.05 | 0.5833 | 1.7499 | Выясняется, длина КЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 3, резерва нет. телефон водителя РИСЭ 89653516661. Питающая ПС 220 кВ Слобода, фид. 402 А+Б. | АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид. РП 16110 с. 2 - КТП 25960
| 5159 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 778 д. Сверчково |  | 0.38 | 2023-10-11 17:09 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-11 17:09 | 2023-10-11 19:09 | 2023-10-11 19:09 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 2 | 2 | 10 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода в пр. оп 4-5 ф. №2
| 5160 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РТП 111 лоп ово |  | 0.38 | 2023-10-11 17:15 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-10-11 17:15 | 2023-10-11 18:08 | 2023-10-11 18:08 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 4.4165 | Устранение аварийного дефекта: ВЛ 0.4 кВ ф.1 ремонт поврежденного провода в пр. оп. 1-2
| 5161 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:35 | 2023-10-11 18:22 | 2023-10-11 19:57 | 2023-10-11 19:57 | 28 | 8 | 1 | 424 |  | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 44.3324 | Повреждение на абонентской КТП 141. | АО МВ от МТЗ
| 5162 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 19:41 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:14 | 2023-10-11 19:41 | 2023-10-11 19:55 | 2023-10-11 19:55 | 93 | 19 | 12 | 72 |  | 0.32 | 0.2333 | 0.2333 | 21.6969 | ВЛ-10кВ фид 6 ПС-286 подхлест проводов в пролетах опор 48-49 | МТЗ. ТП-55 АВР успешно, ТП-39 АВР успешно, ТП-56 АВР успешно.
| 5163 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП850 1-ТП713 |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 20:08 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-10-11 20:08 | 2023-10-11 21:11 | 2023-10-11 21:11 | 32 | 14 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 33.6 | Отыскание устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-6 кВ ТП-850 1с.-ТП-858
| 5164 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 21:10 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-11 21:10 | 2023-10-11 21:50 | 2023-10-11 21:50 | 38 | 5 | 2 | 250 |  | 0.05 | 0.6667 | 0.6667 | 25.3346 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима - на ВЛ-10 кВ фид ТП-464 - ТП-155.
| 5165 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 22:40 | Неплановое |  |  | 2:06 | 2023-10-11 22:40 | 2023-10-12 00:46 | 2023-10-13 16:18 | 51 | 6 | 1 | 300 |  | 0.6 | 41.6333 | 2.1 | 107.1 | Отыскание и устранение неполнофазного режима
| 5166 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС411/3-ТП120 |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 09:01 | Неплановое |  |  | 2:50 | 2023-10-12 09:01 | 2023-10-12 11:51 | 2023-10-12 11:51 | 76 | 7 | 1 | 348 |  | 0.65 | 2.8333 | 2.8333 | 215.3308 | отыскание и устранение ОЗ неисправна КЛ-6кВ ТП-47 - ТП-84 по фид.3 ПС 411.
| 5167 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 09:01 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-10-12 09:01 | 2023-10-12 10:20 | 2023-10-12 10:20 | 162 | 26 | 4 | 167 |  | 0.7 | 1.3167 | 1.3167 | 213.3054 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора, ремонт шлейфа ВР КТП-208.
| 5168 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №2023 д. Лыткино | ВА 0,4 кВ ф.2 | 10 (10.5) | 2023-10-12 09:02 | Неплановое |  |  | 2:38 | 2023-10-12 09:02 | 2023-10-12 11:40 | 2023-10-12 11:40 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 2.6333 | 2.6333 | 13.1665 | Устранение аварийного дефекта: ВЛ 0.4 кВ ф. №2 восстановление перемычки на оп.5
| 5169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | МВ 4 Сек 10 кВ РТ-2 | 10 (10.5) | 2023-10-12 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:03 | 2023-10-12 09:42 | 2023-10-12 10:45 | 2023-10-18 20:12 | 6 | 6 | 1 | 500 | 0 | 0.4 | 154.5 | 1.05 | 6.3 | Повреждение концевых муфт кабелей фид. 450 А+Б. Потребители: 3 ф. – ХРЭС АВР по сети РЭС успешно, 1 ф. АО "Мособлэнерго" Красногорский филиал Химкинское ПО АВР по сети успешно. 1 ф. ООО "ИКЕА Ханим Лтд" переведены в ручную 2 ф. - АО МСК Энерго сеть, Лобненский РЭС переведены в ручную 2 ф. - ООО "АСГАРД" переведены в ручную 1 ф. - ООО Ирком, переведены в ручную ЗАО "СУ-7 ФУНДАМЕНТСТРОЙ переведены в ручную 1 ф. - ОАО "МАЯК" жилой комплекс Всего обесточено 1 фидер, 6 ТП (аб), ЖК «Маяк» 3 МКД, 500 чел. СЗО –нет. В течении 60 мин. будут переведены на резерв. 10:00 работа защиты шин 4 сек. 10 кВ. 10:31 выведена в ремонт 4 сек. 10 кВ. 10:34 при осмотре кабельного отсека ячейки фид. 450 А+Б обнаружено повреждение концевых муфт кабелей. 10:45 По резерву( через фид.115 ПС Старбеево) вкл. все потребители. Время обесточения 1 час 3 мин. 13:02 подано напряжение на 4 сек 10 кВ 13:28 Включены в работу все фидера, кроме фид.450 А+Б. На ПС нормальная схема. | Защита шин 4 сек 10 кВ. (релейная)
| 5172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 10:32 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-10-12 10:32 | 2023-10-12 11:46 | 2023-10-12 11:46 | 23 | 23 | 4 | 904 | 2 | 0.8 | 1.2333 | 1.2333 | 28.3659 | Восстановление нормальной схемы после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-6кВ фид-66 ПС-152,ошиновка каб.на опоре№1
| 5174 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 10:51 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-10-12 10:51 | 2023-10-12 11:40 | 2023-10-12 11:40 | 63 | 26 | 6 | 1300 |  | 0.2 | 0.8167 | 0.8167 | 51.4521 | устранение аварийного дефекта снятие аврийного дерева пр оп 33-34
| 5175 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 10:53 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-12 10:53 | 2023-10-12 12:53 | 2023-10-12 12:53 | 53 | 10 | 3 | 76 |  | 0.8 | 2 | 2 | 106 | Устранение аварийного дефекта Восстановление шлейфа на оп №24
| 5177 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ КТП1931/557-ТП1095 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:50 | 2023-10-12 11:00 | 2023-10-12 13:50 | 2023-10-12 16:49 | 71 | 9 | 2 | 465 |  | 0.9 | 5.8167 | 2.8333 | 201.1643 | Повреждение КЛ 10 кВ л.992 от ТП-1369 до ЛР-1. ТП (2081,1094,1366) запитаны от РИСЭ. | МТЗ
| 5180 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 11:21 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-10-12 11:21 | 2023-10-12 11:56 | 2023-10-12 11:56 | 72 | 12 | 4 | 600 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 41.9976 | Устранение аварийного дефекта, МТП-451 восстановление шлейфа на ВПР-451.
| 5181 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 11:25 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-10-12 11:25 | 2023-10-12 11:40 | 2023-10-12 11:40 | 50 | 21 | 2 | 1050 |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 12.5 | Устранение аварийного дефекта, замена дефектного изолятора
| 5182 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 11:52 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-10-12 11:52 | 2023-10-12 13:02 | 2023-10-12 13:02 | 56 | 30 | 5 | 1500 |  | 0.2 | 1.1667 | 1.1667 | 65.3352 | Устранение аварийного дефекта снятие угрожающего дерева пр оп 16-17.
| 5183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №120 Дятлово | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 (ЗТП 10 кВ №120 Дятлово) | 10 (10.5) | 2023-10-12 12:00 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-10-12 12:00 | 2023-10-12 13:12 | 2023-10-12 13:12 | 30 | 6 | 4 | 300 |  | 0.06 | 1.2 | 1.2 | 36 | Восстановление перемычек, после проведения аварийного ремонта
| 5184 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП-2551/деревня - д.Нерощино |  | 0.38 | 2023-10-12 12:01 | Неплановое |  |  | 3:13 | 2023-10-12 12:01 | 2023-10-12 15:14 | 2023-10-12 15:14 | 7 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 3.2167 | 3.2167 | 22.5169 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР.
| 5187 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:15 | 2023-10-12 12:13 | 2023-10-12 13:28 | 2023-10-13 11:40 | 45 | 12 | 1 | 85 |  | 0.5 | 23.45 | 1.25 | 56.25 | повреждение КЛ 10 кв от ТП-458 сек.2 до ТП 493 сек.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5189 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 12:21 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-10-12 12:21 | 2023-10-12 13:15 | 2023-10-12 13:15 | 93 | 7 | 3 | 531 |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 83.7 | Устранение аварийного дефекта.Ремонт провода на оп. №28, снятие дерева в пролете опор №27-28.
| 5190 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 12:53 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-10-12 12:53 | 2023-10-12 13:44 | 2023-10-12 13:44 | 88 | 19 | 3 | 154 |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 74.8 | Устранение аварийного дефекта Устранение ОЗЗ
| 5191 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1211 д. Поярково |  | 0.38 | 2023-10-12 12:53 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-10-12 12:53 | 2023-10-12 13:44 | 2023-10-12 13:44 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 4.25 | Устранение аварийного дефекта: Произвести опиловку по жалобе добродел №9408416 тел 8-919-770-69-88
| 5192 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 13:26 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-12 13:26 | 2023-10-12 15:26 | 2023-10-12 15:26 | 78 | 4 | 1 | 98 |  | 0.4 | 2 | 2 | 156 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление крепления изолятора оп. 7 л.916.
| 5193 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 13:30 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-10-12 13:30 | 2023-10-12 15:08 | 2023-10-12 15:08 | 184 | 40 | 3 | 176 |  | 0.9 | 1.6333 | 1.6333 | 300.5272 | Устранение аварийного дефекта. Поиск "Земли"
| 5195 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-135-КТП-3043 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 14:42 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-10-12 14:42 | 2023-10-12 15:51 | 2023-10-12 15:51 | 10 | 2 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.15 | 1.15 | 11.5 | Устранение аварийного дефекта: РП-135 РУ-10кВ с1 яч КТП-3043 Замена поврежденного Т.Т.
| 5196 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково |  | 0.38 | 2023-10-12 14:53 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-10-12 14:53 | 2023-10-12 15:51 | 2023-10-12 15:51 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 4.8335 | Устранение аварийного дефекта: По жалобе добродел №9263894 тел. 8-926-992-30-60 Алексей Валерьевич
| 5198 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП1369/555Б-ТП1095 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 16:24 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-12 16:24 | 2023-10-12 16:51 | 2023-10-12 16:51 | 61 | 3 | 2 | 167 |  | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 27.45 | Восстановление нормальной схемы.Снятие РИСЭ.
| 5199 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 823 РП 110 |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 18:31 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-10-23 15:40; социально-значимых объектов 23: 261.15; социально-значимых объектов 26: Ремонт кабельной воронки
| 5200 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 20:14 | Неплановое |  |  | 2:18 | 2023-10-12 20:14 | 2023-10-12 22:32 | 2023-10-12 22:32 | 77 | 24 | 4 | 1200 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 177.1 | поиск и устранение ОЗЗ. Повреждение КЛ №1 от ПС 144 до опоры №1.
| 5201 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:58 | 2023-10-12 21:31 | 2023-10-12 22:29 | 2023-10-18 10:52 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0.1 | 133.35 | 0.9667 | 2.9001 | Повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-7 3с -ТП-875 1с, КЛ-6 кВ ТП-875 1с -ТП-927 2с, запитаны по резерву ф.11638. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5202 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 539 РП 118 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 09:58 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-10-13 12:51; социально-значимых объектов 23: 2.8833; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. Произвести замену проходного изолятора Л-539 Ф-А на РП-118
| 5204 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 10:38 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-10-13 10:38 | 2023-10-13 10:55 | 2023-10-13 10:55 | 38 | 20 | 2 | 116 |  | 0.8 | 0.2833 | 0.2833 | 10.7654 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.1/95 ЛР-фид.Удино регулировка ЛР
| 5207 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1210 д. Поярково | разр 6 кВ | 0.38 | 2023-10-13 11:11 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-10-13 11:11 | 2023-10-13 12:54 | 2023-10-13 12:54 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.7167 | 1.7167 | 25.7505 | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденного трансформатора 160 на 250 кВа зигзаг.
| 5208 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона ТП 132 |  | 0.38 | 2023-10-13 11:40 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-13 12:47 | 2023-10-13 12:47 | 6 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.1167 | 1.1167 | 6.7002 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид Дер Малеевка от ТП-132.
| 5210 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 11:56 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-10-13 11:56 | 2023-10-13 12:58 | 2023-10-13 12:58 | 114 | 19 | 2 | 950 |  | 0.15 | 1.0333 | 1.0333 | 117.7962 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на КВЛ-10 кВ фид АСП Поджигородово - АСП Тиликтино - отпайка на КТП-877.
| 5212 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 12:28 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-13 12:28 | 2023-10-13 14:20 | 2023-10-13 14:20 | 164 | 31 | 8 | 1200 |  | 0.3 | 1.8667 | 1.8667 | 306.1388 | Перевод нагрузки по фид 44306 для разгрузки тр-ра на ПС-443 сек-2.
| 5213 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 12:43 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-13 12:43 | 2023-10-13 14:35 | 2023-10-13 14:35 | 202 | 35 | 8 | 1500 |  | 0.35 | 1.8667 | 1.8667 | 377.0734 | Перевод нагрузки на фид 44309 для разгрузки тр-ра на ПС-443 сек-2.
| 5214 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Бабайки №443 | МВ 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2023-10-13 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:37 | 2023-10-13 12:47 | 2023-10-13 14:24 | 2023-10-13 17:35 | 190 | 69 | 27 | 1208 | 6 | 3.07 | 4.8 | 1.6167 | 307.173 | снижение изоляции в цепях управления | Сработавшие УРЗА: не работали
| 5217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРПДмитров/1-ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 13:15 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-10-13 13:15 | 2023-10-13 14:01 | 2023-10-13 14:01 | 138 | 36 | 6 | 232 |  | 1.51 | 0.7667 | 0.7667 | 105.8046 | Устранение аварийного дефекта( КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП Дмитров ЛР 145 перевключение)
| 5218 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/115-ЦРП33 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-17 14:48; социально-значимых объектов 23: 96.9; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 6 кВ фид. 115 Питающая ПС Красные горки; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 5219 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/115-ЦРП33 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 14:15 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта, Вывод в ремонт КЛ-6 кВ фид.115 для устранения коронации концевой муфты.
| 5220 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 - ТП 55 отп на ТП 399 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 14:47 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-13 14:47 | 2023-10-13 15:14 | 2023-10-13 15:14 | 152 | 23 | 8 | 1150 |  | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 68.4 | Перевод нагрузки по фид 44309 для разгрузки тр-ра на ПС-443 сек-2.
| 5223 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 16:18 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-10-13 16:18 | 2023-10-13 17:22 | 2023-10-13 17:22 | 127 | 12 | 5 | 574 |  | 1.2 | 1.0667 | 1.0667 | 135.4709 | Устранение аварийного дефекта. Вывод в ремонт КВЛ-6 кв фид.16 от ПС 110 кВ №166 Жостово для производства работ по восстановлению шлейфов на опоре №34.
| 5224 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-10-13 16:40 | 2023-10-13 18:19 | 2023-10-13 18:33 | 97 | 50 | 6 | 150 |  | 1.6 | 1.8833 | 1.65 | 160.05 | Отпайка на КТП-2520 в пр. опор №8-9 оборваны два провода. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5225 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП38/село- с. Подчерково |  | 0.38 | 2023-10-13 19:13 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-10-13 19:13 | 2023-10-13 20:16 | 2023-10-13 20:16 | 7 |  | 1 | 29 |  | 0.03 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | устранение аварийного дефекта ( замена оп. 10)
| 5226 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 20:27 | Неплановое |  |  | 3:55 | 2023-10-13 20:27 | 2023-10-14 00:22 | 2023-10-14 00:22 | 106 | 38 | 8 | 185 |  | 1.9 | 3.9167 | 3.9167 | 415.1702 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ЛР-1538-ЛР-1539
| 5227 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 77 ПС 35 кВ Ченцы №315 (лин.1251,лин 536) |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 23:17 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ
| 5228 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 00:22 | Неплановое |  |  | 2:08 | 2023-10-14 00:22 | 2023-10-14 02:30 | 2023-10-14 02:30 | 50 | 13 | 4 | 55 |  | 0.5 | 2.1333 | 2.1333 | 106.665 | Устранение аварийного дефекта: разгрузка по ф. 7102
| 5229 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП604/ж/д- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-10-14 01:44 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-10-14 01:44 | 2023-10-14 02:39 | 2023-10-14 02:39 | 2 | 1 | 1 | 60 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 1.8334 | Устранение аварийного дефекта. По аварийной заявке ЖКХ г.Яхрома. Выгорело РУ в д.12 ул. Бусалова
| 5230 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 08:56 | Неплановое |  |  | 2:32 | 2023-10-14 08:56 | 2023-10-14 11:28 | 2023-10-14 11:28 | 97 | 30 | 5 | 97 |  | 0.8 | 2.5333 | 2.5333 | 245.7301 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима
| 5231 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-10-14 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:33 | 2023-10-14 09:07 | 2023-10-14 09:40 | 2023-10-14 09:40 | 195 | 33 | 2 | 1800 | 0 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 107.25 | Замыкание на ПКУ ТП-1350 | АО ВВк 6 кВ фид.45 на ПС-99 от МТЗ
| 5232 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС286/6-КТП53 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:28 | 2023-10-14 11:30 | 2023-10-14 11:58 | 2023-10-14 11:58 | 15 | 21 | 10 | 72 |  | 0.5 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | выясняется | МТЗ, ТП-39 АВР успешно, ТП-55 АВР успешно, ТП-56 АВР успешно
| 5233 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3ТП 512 правая д. Савельево |  | 0.38 | 2023-10-14 12:01 | Неплановое |  |  | 3:20 | 2023-10-14 12:01 | 2023-10-14 15:21 | 2023-10-14 15:21 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 3.3333 | 3.3333 | 16.6665 | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденной опоры №10 ф.1
| 5234 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 38 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 12:13 | Неплановое |  |  | 2:34 | 2023-10-14 12:13 | 2023-10-14 14:47 | 2023-10-14 14:47 | 58 | 5 | 1 | 63 |  | 0.6 | 2.5667 | 2.5667 | 148.8686 | Устранение неполнофазного режима. поиск земли.
| 5236 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | ВЛ-6кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-10-14 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:39 | 2023-10-14 13:41 | 2023-10-14 15:20 | 2023-10-15 17:20 | 39 | 49 | 9 | 238 |  | 3.513 | 27.65 | 1.65 | 64.35 | Повреждение КЛ 6кВ между фид 1 ПС 325 и ЦРП 17 Озерецкое | МТЗ
| 5237 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 14:06 | Неплановое |  |  | 3:58 | 2023-10-14 14:06 | 2023-10-14 18:04 | 2023-10-14 18:04 | 35 | 11 | 1 | 37 |  | 0.4 | 3.9667 | 3.9667 | 138.8345 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима
| 5238 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КЛ-10кВ БКТП60/752-КТП2093 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:40 | 2023-10-14 15:30 | 2023-10-14 17:10 | 2023-10-14 17:10 | 21 | 2 | 1 | 86 |  | 0.4 | 1.6667 | 1.6667 | 35.0007 | повреждение КЛ 10 кеВ фид.752 | АО ВВк фид.752 в БКТП-60 от МТЗ
| 5239 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 17:45 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-10-14 17:45 | 2023-10-14 18:30 | 2023-10-14 18:30 | 51 | 28 | 5 | 63 |  | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 38.25 | Устранение аварийного дефекта. Снятие упавшего дерева с ВЛ 10 кВ уч-к ТП-781- ТП-785+ АСП-151.
| 5240 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ-20кВ ПС 860с.1ф.2106 - РТП 37501 с.1 |  | 20 (21) | 2023-10-14 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-23 15:13; социально-значимых объектов 23: 213.2833; социально-значимых объектов 26: Перекрытие верхней группы контактов ВВк 20 кВ фид. 8602106, Повреждение концевой муфты КЛ 20 кВ фид. 8602106.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 5241 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 18:26 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-10-14 18:26 | 2023-10-14 20:25 | 2023-10-14 20:25 | 97 | 30 | 5 | 97 |  | 0.8 | 1.9833 | 1.9833 | 192.3801 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима
| 5242 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1324 д. Поджигородово | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-14 21:08 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-10-14 21:08 | 2023-10-14 21:57 | 2023-10-14 21:57 | 16 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 13.0672 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на АВ в РУ-0,4 кВ на КТП-1324.
| 5243 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 Папивино КТП 623 |  | 0.38 | 2023-10-14 23:10 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-10-14 23:10 | 2023-10-14 23:46 | 2023-10-14 23:46 | 5 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.6 | 0.6 | 3 | Устранение аварийного дефекта - перетяжка провода в пр оп № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от КТП-623.
| 5244 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-482/4 с. Тишково, Отпайка 1 |  | 0.38 | 2023-10-14 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:47 | 2023-10-14 23:57 | 2023-10-15 00:44 | 2023-10-15 00:44 | 14 |  |  | 17 |  | 0.001 | 0.7833 | 0.7833 | 10.9662 | Выясняется | *
| 5245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №13 Подтеребово | Т | 6 (6.3) | 2023-10-15 00:55 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-15 00:55 | 2023-10-15 01:17 | 2023-10-15 01:17 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 4.0337 | Повышение качества напряжения - регулировка ПБВ на МТП-13
| 5246 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 04:17 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-10-15 04:17 | 2023-10-15 05:40 | 2023-10-15 05:40 | 13 | 3 | 1 | 18 |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 17.9829 | Отыскание и устранение ОЗЗ
| 5247 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС420/559-ЦРП35 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-16 10:55; социально-значимых объектов 23: 26.7333; социально-значимых объектов 26: Повреждение ВВк-10 кВ фид.559 Б ЦРП-35; социально-значимых объектов 27: ПС-220 кВ Долгопрудная №420 МТЗ ВВк-10 кВ фид.559 ЦРП-35: Пуск АВР-10 кВ -успешно Работа АВР-10 кВ -успешна
| 5248 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 08:55 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-10-15 08:55 | 2023-10-15 09:30 | 2023-10-15 09:30 | 157 | 81 | 7 | 190 |  | 2.2 | 0.5833 | 0.5833 | 91.5781 | Отыскание и устранение ОЗ: опора № 39 восстановление отгоревшего провода.
| 5249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 09:20 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-15 09:20 | 2023-10-15 09:47 | 2023-10-15 09:47 | 20 | 20 | 6 | 512 | 3 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 9 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 5250 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 |  | 6 (6.3) | 2023-10-15 09:50 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-10-15 09:50 | 2023-10-15 11:40 | 2023-10-15 11:40 | 49 | 27 | 2 | 154 |  | 1.3 | 1.8333 | 1.8333 | 89.8317 | Неполнофазный режим. ВЛ 6кВ фид.5 ПС 368 переключили ЛР-768
| 5251 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 |  | 6 (6.3) | 2023-10-15 10:14 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-10-15 10:14 | 2023-10-15 10:56 | 2023-10-15 10:56 | 15 | 11 | 2 | 25 |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. оп.18-оп.19 снять деревья.
| 5252 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:51 | 2023-10-15 10:55 | 2023-10-15 12:46 | 2023-10-17 14:41 | 10 | 5 | 1 | 50 |  | 0.4 | 51.7667 | 1.85 | 18.5 | повреждение КЛ-10 кВ л.344(АБ) АСП-153-КРУН344 повреждение КЛ-10 кВ л.145 АСП-153-ТП-101 | ЦРП-20 РУ-10 кВ МТЗ Ввк-10 кВ л.537
| 5254 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 13:17 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-10-15 13:17 | 2023-10-15 13:50 | 2023-10-15 13:50 | 15 | 10 | 2 | 20 |  | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | Устранение аварийного дефекта: Ревизия оборудования КРН-150 отпайка КТП-2466, подбалчивание кабеля.
| 5256 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 15:18 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-10-15 15:18 | 2023-10-15 16:50 | 2023-10-15 16:50 | 204 | 46 | 2 | 267 |  | 1.22 | 1.5333 | 1.5333 | 312.7932 | Устранение неполнофазного дефекта, поиск однофазного замыкания на "землю"
| 5257 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 16:24 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-10-15 16:24 | 2023-10-15 16:50 | 2023-10-15 16:50 | 56 | 5 | 1 | 73 |  | 0.45 | 0.4333 | 0.4333 | 24.2648 | Устранение аварийного дефекта, перевод нагрузки л 914 10 кВ с ПС Новософрино фид 37 на ПС Ельдигино фид 16
| 5258 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26/894-ТП730 |  | 6 (6.3) | 2023-10-15 16:51 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-10-15 16:51 | 2023-10-15 18:34 | 2023-10-15 18:34 | 24 | 15 | 1 | 45 |  | 0.6 | 1.7167 | 1.7167 | 41.2008 | Устранение аварийного дефекта. выделение поврежденного участка ВЛ оп.23, замена оп.23
| 5259 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 11 - ТП 622 |  | 6 (6.3) | 2023-10-15 18:51 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-10-15 18:51 | 2023-10-15 19:15 | 2023-10-15 19:15 | 39 | 5 | 2 | 101 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 15.6 | Оперативные переключения, отыскание ОЗЗ.
| 5260 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-10-15 21:27 | 2023-10-15 23:14 | 2023-10-16 15:43 | 69 | 26 | 1 | 120 |  | 0.5 | 18.2667 | 1.7833 | 123.0477 | Повреждение кабельной воронки на СТП-3227 д. Тимоново за ЛР-1335 оп.7 | МТЗ АСП-110
| 5261 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП5/644А-ЦРП13 |  | 6 (6.3) | 2023-10-16 08:59 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 6 кВ л.644А (ЦРП-5 - ЦРП-13)
| 5268 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП13/670 1-ТП1522 |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 13:58 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-10-16 13:58 | 2023-10-16 15:22 | 2023-10-16 15:22 | 8 | 2 | 1 | 15 |  | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 11.2 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ТП-670-ЦРП-34
| 5269 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 |  | 6 (6.3) | 2023-10-16 14:05 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-16 14:05 | 2023-10-16 14:32 | 2023-10-16 14:32 | 125 | 12 | 3 | 29 |  | 2.09 | 0.45 | 0.45 | 56.25 | отыскание и устранение ОЗ повреждена КЛ-6кВ фид.32/555 ТП-239 - ТП-293 -абонента. КЛ выведена из схемы.
| 5270 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 14:05 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-10-16 14:05 | 2023-10-16 14:56 | 2023-10-16 14:56 | 162 | 26 | 4 | 167 |  | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 137.7 | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима.
| 5271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 14:42 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-10-16 14:42 | 2023-10-16 15:41 | 2023-10-16 15:41 | 97 | 34 | 5 | 97 |  | 0.8 | 0.9833 | 0.9833 | 95.3801 | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима.
| 5273 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-10-16 15:06 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-10-16 15:06 | 2023-10-16 15:37 | 2023-10-16 15:37 | 26 | 11 | 3 | 26 | 0 | 0.6 | 0.5167 | 0.5167 | 13.4342 | Устранение аварийного дефекта - замена наконечника 6 кВ АСП 81.
| 5275 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-10-16 16:25 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-10-16 16:25 | 2023-10-16 16:48 | 2023-10-17 20:49 | 8 | 1 | 1 | 8 |  | 0.1 | 28.4 | 0.3833 | 3.0664 | Устранение аварийного дефекта, вывод в ремонт участка КЛ 6 кВ от АСП 87 до КТП 1507, подключение РИСЭ КрРЭС 320 кВа к КТП 1507.
| 5276 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП153/224-КТП1572 Челобитьево |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 19:12 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-10-16 19:12 | 2023-10-16 19:26 | 2023-10-16 19:26 | 2 | 2 | 1 | 142 |  | 0.1 | 0.2333 | 0.2333 | 0.4666 | Отключение РИСЭ от ТП-1572(АБ)
| 5277 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №399 д. Середняково | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-10-16 20:00 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-10-16 20:00 | 2023-10-16 21:29 | 2023-10-16 21:29 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | Устранение аварийного дефекта: повреждение фазы А на гл. руб-ка Т-ра .
| 5278 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14 |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 20:26 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-10-16 20:26 | 2023-10-16 20:56 | 2023-10-16 20:56 | 63 | 4 | 1 | 78 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 31.5 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора оп.6, расшинована КЛ оп.30( устранение неполнофазного режима).
| 5279 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | Р 0,4 кВ фид 1 Деревня | 10 (10.5) | 2023-10-16 22:00 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-10-16 22:00 | 2023-10-16 22:50 | 2023-10-16 22:50 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Устранение аварийного дефекта: ревизия Руб-ка ф. 2 Деревня
| 5280 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Рюмино №487 | КЛ 35 кВ Демино-Рюмино (ПС 35 кВ Рюмино №487) | 35 | 2023-10-17 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-19 11:57; социально-значимых объектов 23: 58.4; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: Работа РЗиА: ПС 35кВ Рюмино - ЗМН, АВР ШСМВ 35кВ успешно; ПС 35 кВ Демино - земляная защита 2 ступень.
| 5281 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 06:00 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-10-17 06:00 | 2023-10-17 07:58 | 2023-10-17 07:58 | 21 | 6 | 1 | 20 |  | 0.4 | 1.9667 | 1.9667 | 41.3007 | Отыскание и устранение ОЗ: отпайка на КТП-1242 повреждение провода
| 5282 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП346 1-КТП392 |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 08:27 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-10-17 08:27 | 2023-10-17 10:12 | 2023-10-17 10:12 | 22 | 3 | 1 | 29 |  | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 38.5 | Отыскание и устранение ОЗ: в пр. оп 2-3 повреждение провода
| 5284 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП-10кВ №605 п.Березки | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-10-17 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-10-17 10:39 | 2023-10-17 12:31 | 2023-10-17 14:50 | 8 | 1 | 1 | 12 |  | 0.1 | 4.1833 | 1.8667 | 14.9336 | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км, количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 | МТО ф. 1
| 5292 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 14:10 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-10-17 14:10 | 2023-10-17 14:41 | 2023-10-17 14:41 | 21 | 3 | 1 | 88 |  | 0.4 | 0.5167 | 0.5167 | 10.8507 | Восстановление нормальной схемы.Снятие РИСЭ МТП-1638
| 5298 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 16:50 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-10-17 16:50 | 2023-10-17 18:07 | 2023-10-18 14:50 | 27 | 13 | 3 | 96 |  | 0.8 | 22 | 1.2833 | 34.6491 | Повреждение ВЛ-6 кВ л.887 абонентской. Абонент ООО "Энергокомпозит" тел.89150250579, абоненту о повреждении сообщено.
пешки | 5299 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 17:57 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-10-17 17:57 | 2023-10-17 18:05 | 2023-10-17 18:05 | 89 | 44 | 5 | 151 |  | 1.56 | 0.1333 | 0.1333 | 11.8637 | Оперативные переключения: выявления направления ОЗ
пешки | 5300 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 18:14 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-10-17 18:14 | 2023-10-17 19:14 | 2023-10-17 19:14 | 93 | 44 | 4 | 151 |  | 1.56 | 1 | 1 | 93 | Отыскание и устранение ОЗ: на опоре 39 повреждение изолятора
| 5301 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 3 КТП 1596 д.Юдино |  | 0.38 | 2023-10-17 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:20 | 2023-10-17 19:26 | 2023-10-17 19:46 | 2023-10-17 19:46 | 12 |  | 2 | 26 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | ВЛ-0,4 кВ 1,2 км,резерва нет ПС-110 кВ Роса № 15 фид.902 | МТЗ АВ-0,4 кВ фид.3 от ТП-1596 д.Юдино
| 5302 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2934 д. Мышецкое |  | 0.38 | 2023-10-17 22:15 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-17 22:15 | 2023-10-17 22:42 | 2023-10-17 22:42 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | Устранение аварийного дефекта: устранение нагрева контактов на АВ ф. 1
| 5303 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/872-ТП872 |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:27 | 2023-10-17 23:52 | 2023-10-18 01:19 | 2023-10-18 01:19 | 15 | 3 | 1 | 90 |  | 0.5 | 1.45 | 1.45 | 21.75 | Повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-7 2с- ТП-872, запитаны по резерву по ф.11639. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5304 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8231 |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-19 23:48; социально-значимых объектов 23: 46.6167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 8231 питающая ПС 110 кВ Павшино , работа АВР в ЦРП 2, нагрузка переведена на фид. 8207 с питающей ПС 110 кВ Павшино; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.ЦРП 2-успешный АВР 6 кВ.
| 5305 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 02:42 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-10-18 02:42 | 2023-10-18 04:20 | 2023-10-18 04:20 | 29 | 13 | 2 | 70 |  | 0.6 | 1.6333 | 1.6333 | 47.3657 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ф. 26406
| 5306 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 10:13 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-10-18 10:13 | 2023-10-18 11:33 | 2023-10-18 11:33 | 32 | 18 | 1 | 132 |  | 0.956 | 1.3333 | 1.3333 | 42.6656 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.43 ПС-555 оп.76 произвести замену изолятора
| 5307 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 20 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 10:20 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-10-18 10:20 | 2023-10-18 11:31 | 2023-10-18 11:31 | 8 | 8 | 3 | 65 | 0 | 0.3 | 1.1833 | 1.1833 | 9.4664 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю
| 5315 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 12:52 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-10-18 12:52 | 2023-10-18 13:26 | 2023-10-18 13:26 | 31 | 7 | 1 | 371 |  | 0.6 | 0.5667 | 0.5667 | 17.5677 | Отыскание и устранение ОЗ
| 5317 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 13:17 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-10-18 13:17 | 2023-10-18 14:50 | 2023-10-18 14:50 | 27 | 6 | 1 | 320 |  | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 41.85 | Устранение аварийного дефекта: повреждение ножа ф.С на ЛР-887 по заявке абонента ООО "Энергокомпозит".
| 5318 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1131 д.Федоскино |  | 0.38 | 2023-10-18 13:31 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-10-18 13:31 | 2023-10-18 14:36 | 2023-10-18 14:36 | 8 | 1 | 1 | 16 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 8.6664 | Устранение аварийного дефекта: снятие угрожающего дерева (жалоба добродел)
| 5322 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-20 18:13; социально-значимых объектов 23: 49.2833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, АВР в ЦРП 18 успешный, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825 с ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5323 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 17:56 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-10-18 17:56 | 2023-10-18 19:15 | 2023-10-18 19:15 | 99 | 17 | 2 | 98 |  | 0.8 | 1.3167 | 1.3167 | 130.3533 | устранение аварийного дефекта. поиск неполнофазного режима.
| 5324 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 6765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:31 | 2023-10-18 19:59 | 2023-10-18 20:30 | 2023-10-20 08:47 | 182 | 52 | 3 | 210 |  | 1.8 | 36.8 | 0.5167 | 94.0394 | Выясняется. АО КЛ-6 кВ фид 765104 отПС-110 №765 Сенеж. КВЛ2,5 кол во вставок 1. резерв есть ф. 11637 ПС-110 Солнечногорск. Повреждение КЛ-6 кВ ф. 765104 от БТ-4 до ЦРП-37 с.2 | МТЗ
| 5325 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ П/С-765с.4-РП-120с.2 ф.76544 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-10-18 20:36 | 2023-10-18 21:37 | 2023-10-24 14:16 | 40 | 5 | 1 | 95 |  | 0.8 | 137.6667 | 1.0167 | 40.668 | Выясняется. АО ф.76544 с ПС-110 Сенеж Количество каб вставок 4 Резерв есть ф. 76514 ПС-110 Сенеж . Поврежден кабель ф. 76544 -ТП-3669 с.1 | МТЗ
| 5326 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 00:05 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-10-19 00:05 | 2023-10-19 00:34 | 2023-10-19 00:34 | 74 | 16 | 1 | 232 |  | 0.684 | 0.4833 | 0.4833 | 35.7642 | оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы
| 5327 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-10-19 03:21 | 2023-10-19 03:56 | 2023-10-19 18:40 | 47 | 21 | 4 | 232 |  | 1.7 | 15.3167 | 0.5833 | 27.4151 | Выясняется,длина 10,2км.количество кабельных вставок 8, резерв есть. питающая ПС 325 Луговая фид.939 Выведен участок КЛ ПС 325-ЦРП 17 фид.939 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5328 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС35/35207-РТП102 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:24 | 2023-10-19 05:33 | 2023-10-19 05:57 | 2023-10-19 10:49 | 26 | 7 | 2 | 56 |  | 0.5 | 5.2667 | 0.4 | 10.4 | повреждение провода в пр. опор 34-35 | МТЗ, в РП-102 АВР-успешно
| 5329 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 05:48 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-19 05:48 | 2023-10-19 07:45 | 2023-10-19 07:45 | 174 | 36 | 5 | 423 | 0 | 1.1 | 1.95 | 1.95 | 339.3 | Отыскание неполнофазного режима.
| 5330 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №16 Новоалександрово | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-10-19 08:04 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-19 08:04 | 2023-10-19 10:01 | 2023-10-19 10:01 | 14 | 1 | 3 | 86 |  | 0.04 | 1.95 | 1.95 | 27.3 | Устранение аварийного дефекта,неполнофазного режима
| 5331 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС35/35207-РТП102 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 09:13 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-10-19 09:13 | 2023-10-19 10:49 | 2023-10-19 10:49 | 26 | 7 | 2 | 56 |  | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 41.6 | Устранение аварийного дефекта. В пр. опор №34-35 восстановили оборванный провод.
| 5332 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-25 21:33; социально-значимых объектов 23: 155.8; социально-значимых объектов 26: Выясняется. Повреждение КЛ-10 кВ ф. 2018 А.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5333 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №190 д.Талицы | Т | 6 (6.3) | 2023-10-19 09:48 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-10-19 09:48 | 2023-10-19 10:41 | 2023-10-19 10:41 | 34 | 1 | 1 | 46 |  | 0.1 | 0.8833 | 0.8833 | 30.0322 | Устранение аварийного дефекта, регулировка напряжения
| 5334 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №16 Новоалександрово | РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 2023-10-19 10:04 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-19 10:04 | 2023-10-19 12:01 | 2023-10-19 12:01 | 14 | 1 | 3 | 86 |  | 0.04 | 1.95 | 1.95 | 27.3 | Подключение РИСЭ
| 5337 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 11:27 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-19 11:27 | 2023-10-19 13:19 | 2023-10-19 13:19 | 21 | 12 | 3 | 39 |  | 0.5 | 1.8667 | 1.8667 | 39.2007 | Устранение аварийного дефекта. Опора №10, №57 замена повреждённых изоляторов.
| 5339 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 12:41 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-19 12:41 | 2023-10-19 14:38 | 2023-10-19 14:38 | 50 | 28 | 2 | 90 |  | 0.9 | 1.95 | 1.95 | 97.5 | Устранение аварийного дефекта: В охранной зоне ВЛ в пролетах опор №1-5 отпайка на КТП-432 от опоры №27 выполнить опиловку крон деревьев и утилизацию порубочных остатков. Жалоба Добродел №9445018.
| 5343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:30 | 2023-10-19 13:57 | 2023-10-19 15:27 | 2023-10-19 15:27 | 28 | 8 | 1 | 56 |  | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 42 | повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-7 1сек.-ТП-3691 | МТЗ в ЦРП-7
| 5346 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 14:43 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-10-19 14:43 | 2023-10-19 16:05 | 2023-10-19 16:05 | 74 | 17 | 2 | 98 |  | 0.8 | 1.3667 | 1.3667 | 101.1358 | Устранение аварийного дефекта, ошиновка отремонтированной КЛ 6 кВ л 845 на оп 1
| 5347 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-10-19 16:57 | 2023-10-19 18:39 | 2023-10-19 18:39 | 98 | 15 | 3 | 132 |  | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 166.6 | Выясняется. лин 700 по фид.102 с ПС 540 Ярцево резерв есть .СЗО нет. | Откл. МВ лин 700
| 5348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 17:29 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-19 17:29 | 2023-10-19 18:45 | 2023-10-19 18:45 | 11 | 4 | 1 | 58 |  | 0.14 | 1.2667 | 1.2667 | 13.9337 | устранение аварийного дефекта: ВЛ6кВ за ЛР 548 оп.25 замена траверсы
| 5349 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 17:56 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-19 17:56 | 2023-10-19 19:12 | 2023-10-19 19:12 | 87 | 34 | 3 | 145 |  | 0.6 | 1.2667 | 1.2667 | 110.2029 | Устранение аварийного дефекта .Восстановление провода оп.№ 8
| 5350 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Луговая №325 | ВВк 6 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2023-10-19 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:46 | 2023-10-19 18:22 | 2023-10-19 19:08 | 2023-10-19 19:08 | 395 | 96 | 9 | 9378 | 17 | 7 | 0.7667 | 0.7667 | 302.8465 | выясняется | МТЗ
| 5351 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 18:51 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-10-19 18:51 | 2023-10-19 19:44 | 2023-10-19 19:44 | 36 | 9 | 1 | 47 |  | 0.4 | 0.8833 | 0.8833 | 31.7988 | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ЛР-24
| 5352 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  | 6 (6.3) | 2023-10-19 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-10-19 19:25 | 2023-10-19 21:18 | 2023-10-19 21:18 | 108 | 57 | 6 | 150 |  | 2.5 | 1.8833 | 1.8833 | 203.3964 | Выясняется, длина ВЛ 3,1 км, количество кабельных вставок 5 , резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. БТ-3. Повреждён кабель 6 кВ луч Б от КРУН-184 до оп. №1А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5353 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | БМКТП 6 кВ №163 д.Талицы | ЛР 6 кВ в ст БМКТП-163 | 6 (6.3) | 2023-10-19 21:32 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-10-19 21:32 | 2023-10-19 22:16 | 2023-10-19 22:16 | 18 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.7333 | 0.7333 | 13.1994 | устранение аварийного дефекта. регулировка напряжения.
| 5354 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | фид 1 | 0.38 | 2023-10-19 22:50 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-10-19 22:50 | 2023-10-19 23:32 | 2023-10-19 23:32 | 15 | 1 | 1 | 27 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ-0,4 кВ фид. 1 в пролете оп.№15-16.
| 5357 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 10:28 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-10-20 10:28 | 2023-10-20 11:02 | 2023-10-20 11:02 | 35 | 24 | 4 | 134 |  | 0.9 | 0.5667 | 0.5667 | 19.8345 | Неполнофазный режим. ВЛ 6кВ фид.7/583 ЛР-662 переключили.
| 5361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 12:52 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-10-20 12:52 | 2023-10-20 14:06 | 2023-10-20 14:06 | 52 | 29 | 3 | 88 |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 64.1316 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода отп. на МТП-3206 в пр. опор 1-2
| 5362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1083 д. Матюшино |  | 0.38 | 2023-10-20 13:31 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-20 13:31 | 2023-10-20 15:28 | 2023-10-20 15:28 | 9 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев в пролете опор 46-50.
| 5363 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 14:09 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-20 14:09 | 2023-10-20 14:49 | 2023-10-20 14:49 | 35 | 24 | 4 | 134 |  | 0.9 | 0.6667 | 0.6667 | 23.3345 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 583 оп.46-оп.47 снятие ветки с проводов .
| 5365 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 15:08 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-10-20 15:08 | 2023-10-20 16:23 | 2023-10-20 16:23 | 42 | 26 | 2 | 59 |  | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 52.5 | Устранение аварийного дефекта:. После аварийного ремонта сборка схемы.
| 5367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 16:18 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-10-20 16:18 | 2023-10-20 17:14 | 2023-10-20 17:14 | 31 | 9 | 7 | 102 |  | 0.5 | 0.9333 | 0.9333 | 28.9323 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3/148 восстановление провода отпайка на ТП-497 оп.2- оп.3
| 5368 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-20 18:50 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-10-20 18:50 | 2023-10-20 19:46 | 2023-10-20 19:46 | 9 | 1 | 1 | 16 |  | 0.02 | 0.9333 | 0.9333 | 8.3997 | Устранение аварийного дефекта.Демонтаж шлейфов на оп.1 фид.8
| 5369 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 3:24 | 2023-10-20 23:15 | 2023-10-21 02:39 | 2023-10-21 02:39 | 111 | 79 | 9 | 145 |  | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 377.4 | выясняется, длина ВЛ 10 км, кабельных вставок 4, направлено 2 бригады, время прибытия 40 мин. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5370 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС325/502 -ТП 2805 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 23:49 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-10-20 23:49 | 2023-10-21 00:08 | 2023-10-21 00:08 | 30 | 13 | 2 | 142 |  | 1.729 | 0.3167 | 0.3167 | 9.501 | Отыскание и устранение неполнофазного дефекта. Повреждение КЛ 10кВ между ПС 325 фид 509 и ТП 2805
| 5371 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 04:52 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-10-21 04:52 | 2023-10-21 05:40 | 2023-10-21 05:40 | 55 | 22 | 5 | 55 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 44 | Устранение аварийного дефекта: восстановление шлейфа на опорном изоляторе РУ-10 кВ на КТП-1711
| 5372 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 463 |  | 0.38 | 2023-10-21 10:06 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-10-21 10:06 | 2023-10-21 11:45 | 2023-10-21 11:45 | 13 |  | 1 | 18 |  | 0.007 | 1.65 | 1.65 | 21.45 | устранение аварийного дефекта, опиловка дкр, восстановление провода оп 14
| 5373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 |  | 6 (6.3) | 2023-10-21 12:11 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-10-21 12:11 | 2023-10-21 14:06 | 2023-10-21 14:06 | 74 | 16 | 1 | 232 |  | 0.684 | 1.9167 | 1.9167 | 141.8358 | устранение аварийного дефекта ( Восстановление провода оп. 42-43)
| 5374 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-10-21 13:01 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-10-21 13:01 | 2023-10-21 14:11 | 2023-10-21 14:11 | 5 |  | 1 | 18 |  | 0.02 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на оп.1 фид.8.
| 5375 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин II цепь |  | 110 | 2023-10-21 13:15 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-10-21 13:15; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При ИТР осмотре ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин 2 на опоре 66 обнаружено перекрытие провода верхней фазы "С" в результате наброса. На проводе верхней фазы "С", изоляторе и траверсе видны следы перекрытия. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: ПС Решетниково: ДФЗ, ТКЗ 25 км, ф З-О. По осмотру ПС замечаний нет. ПС Клин: ДФЗ, ТКЗ - 25,5 км., ф З-О. По осмотру ПС замечаний нет.
| 5376 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково |  | 0.38 | 2023-10-21 15:30 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-21 15:30 | 2023-10-21 17:30 | 2023-10-21 17:30 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 2 | 2 | 20 | Устранение аварийного дефекта: Замена АВ 250 А на АВ 400 А ф. 1
| 5377 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №25 Трехденево | Т | 6 (6.3) | 2023-10-21 17:44 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-10-21 17:44 | 2023-10-21 17:59 | 2023-10-21 17:59 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.017 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | устранение аварийного дефекта , перевод ПБВ по жалобе абонента
| 5378 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС140/140108-ЦРП38 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:45 | 2023-10-21 19:34 | 2023-10-21 21:19 | 2023-10-22 12:39 | 237 | 62 | 9 | 190 |  | 1 | 17.0833 | 1.75 | 414.75 | Выясняется,,Длина КЛ- 0,49 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв есть , телефон водителя РИСЭ 8-925-147-59-79 Хитров ,Питающая п\ст 140 Радищево ; 140108 ,пит. фид. Повреждение КЛ-10 кВ ф. 140108. 3-х фазное КЗ | МТЗ
| 5379 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №63 Опалево | Т | 6 (6.3) | 2023-10-21 20:06 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-10-21 20:06 | 2023-10-21 21:47 | 2023-10-21 21:47 | 28 | 1 | 1 | 35 |  | 0.01 | 1.6833 | 1.6833 | 47.1324 | Устранение аварийного дефекта - замена выкидки трансформатора до общ н/в руб на МТП-63.
| 5380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП598/село- с. Арбузово |  | 0.38 | 2023-10-21 21:10 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-10-21 21:10 | 2023-10-21 21:58 | 2023-10-21 21:58 | 11 | 1 | 1 | 19 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 8.8 | Устранение аварийного дефекта. ТП-598 РУ 0,4кВ фид.Село опрессовка наконечника.
| 5381 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №171 п.Софрино | Т | 10 (10.5) | 2023-10-21 21:30 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-10-21 21:30 | 2023-10-21 22:08 | 2023-10-21 22:08 | 49 | 1 | 1 | 69 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 31.0317 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт вводного рубильника 0,4 кВ
| 5382 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1019 д.Соголево | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-10-21 22:42 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-10-21 22:42 | 2023-10-21 23:11 | 2023-10-21 23:11 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 5.7996 | Устранение аварийного дефекта - ревизия общ н/в руб в РУ-0,4 кВ КТП-1019.
| 5383 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-21 23:52 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-10-21 23:52 | 2023-10-22 00:28 | 2023-10-22 00:28 | 8 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.016 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | В РУ-0.4 кВ вывести из схемы , неисправный ТТ фазы "К".
| 5384 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1034 д. Соголево | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-22 00:14 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-10-22 00:14 | 2023-10-22 00:37 | 2023-10-22 00:37 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 4.2163 | Устранение аварийного дефекта - замена аВ фид № 3 в РУ-0,4 кВ на МТП - 1034.
| 5385 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 05:27 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-10-22 05:27 | 2023-10-22 06:29 | 2023-10-22 06:29 | 175 | 24 | 7 | 1200 |  | 0.2 | 1.0333 | 1.0333 | 180.8275 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на ВЛ-10 кВ фид 63102.
| 5386 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-10-22 14:47 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-10-22 14:47 | 2023-10-22 16:40 | 2023-10-22 16:40 | 17 | 1 | 1 | 86 |  | 0.02 | 1.8833 | 1.8833 | 32.0161 | Устранение аварийного дефекта.Замена кабеля от трансформатора до вводного рубильника.Замена провода от вводного рубильника до АВ 0,4 кв фид.1,фид.2
| 5387 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 749 |  | 0.38 | 2023-10-22 17:00 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-10-22 17:00 | 2023-10-22 17:13 | 2023-10-22 17:13 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.2167 | 0.2167 | 1.5169 | Устранение аварийного дефекта - ТП-749 РУ-0,4 кВ на АВ фид № 3 - восстановление контакта на АВ.
| 5388 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1064 д.Ульянково |  | 0.38 | 2023-10-22 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:41 | 2023-10-22 18:05 | 2023-10-22 18:46 | 2023-10-22 18:46 | 7 |  | 1 | 24 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 4.7831 | ВЛ-0,4 кВ 1,1 км,резерва нет.ПС-110 кВ Роса № 15 фид.819 Перегрузка АВ-0,4 кв фид.2 I -170,145,152 А при номинале АВ-0,4 кВ 160 А. | МТЗ
| 5389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-10-22 18:07 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-10-22 18:07 | 2023-10-22 19:07 | 2023-10-22 19:07 | 17 | 1 | 1 | 86 |  | 0.02 | 1 | 1 | 17 | Подключение РИСЭ.
| 5390 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 448 д. Рузина Гора |  | 0.38 | 2023-10-22 18:19 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-10-22 18:19 | 2023-10-22 18:37 | 2023-10-22 18:37 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | Устранение аварийного дефекта: протяжка контактов на гл. рубильнике (устранение нагрева )
| 5391 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4004 д.Жилино | АВ 0,4 кВ фид 1 | 10 (10.5) | 2023-10-22 20:30 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-22 20:30 | 2023-10-22 21:10 | 2023-10-22 21:10 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.05 | 0.6667 | 0.6667 | 10.0005 | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденного АВ 100 А ф.1
| 5392 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1064 д.Ульянково |  | 0.38 | 2023-10-22 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:29 | 2023-10-22 21:51 | 2023-10-22 23:20 | 2023-10-22 23:20 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.4833 | 1.4833 | 14.833 | Предположительно Кратковременное превышение нагрузки номинала автомата. нагрузка при включении 150,107,145 А. | АО АВ фид.1 160 А
| 5393 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1060 д.Вертково | Т | 10 (10.5) | 2023-10-22 22:09 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-10-22 22:09 | 2023-10-22 22:19 | 2023-10-22 22:19 | 15 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.1667 | 0.1667 | 2.5005 | устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ ,по жалобе абонента
| 5394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар |  | 6 (6.3) | 2023-10-22 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:49 | 2023-10-22 22:20 | 2023-10-23 00:09 | 2023-10-23 01:05 | 113 | 37 | 6 | 1200 |  | 1.5 | 2.75 | 1.8167 | 205.2871 | Повреждение КВЛ 6 кВ л.566 на ТП-413 (А Б О Н) | АО ВВк л.584 на АСП-584 от МТЗ
| 5395 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | Т | 6 (6.3) | 2023-10-22 23:50 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-10-22 23:50 | 2023-10-23 00:16 | 2023-10-23 00:16 | 28 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 12.1324 | устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ по жалобе абонента
| 5396 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/29А-ТП423 |  | 6 (6.3) | 2023-10-23 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:04 | 2023-10-23 00:42 | 2023-10-23 01:46 | 2023-10-27 19:00 | 116 | 30 | 6 | 1000 |  | 1.2 | 114.3 | 1.0667 | 123.7372 | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-96 фид.29А | АО МВ 6 кВ фид.29А от МТЗ на ПС-96
| 5397 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2059 д.Аббакумово |  | 0.38 | 2023-10-23 05:35 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-10-23 05:35 | 2023-10-23 06:36 | 2023-10-23 17:40 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 12.0833 | 1.0167 | 10.167 | Заправка РИСЭ, ранее установленного
| 5398 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 07:37 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-10-23 07:37 | 2023-10-23 09:21 | 2023-10-23 09:21 | 38 | 4 | 1 | 200 | 0 | 0.06 | 1.7333 | 1.7333 | 65.8654 | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение неполнофазного режима. Опора № 1 от ТП-620 восстановление шлейфа.
| 5399 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 09:30 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-10-23 09:30 | 2023-10-23 11:21 | 2023-10-23 11:21 | 25 | 3 | 1 | 150 | 0 | 0.05 | 1.85 | 1.85 | 46.25 | Поиск и устранение ОЗЗ.
| 5402 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-23 11:53 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-10-23 11:53 | 2023-10-23 13:27 | 2023-10-23 13:27 | 17 | 1 | 1 | 86 |  | 0.4 | 1.5667 | 1.5667 | 26.6339 | Переподключение РИСЭ.
| 5405 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 539 РП 118 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 12:21 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-10-23 14:00; социально-значимых объектов 23: 1.65; социально-значимых объектов 26: устранение аварийного дефекта, замена проходного изолятора на РП 30
| 5410 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с |  | 6 (6.3) | 2023-10-23 13:11 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-10-23 13:11 | 2023-10-23 13:49 | 2023-10-23 13:49 | 27 | 8 | 3 | 45 |  | 0.8 | 0.6333 | 0.6333 | 17.0991 | По программе повышения надежности: сборка схемы после регонструкции
| 5412 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №483 Афанасово | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-10-23 14:15 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-10-23 14:15 | 2023-10-23 15:27 | 2023-10-23 15:27 | 17 |  | 1 | 43 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 20.4 | Устранение аварийного дефекта.Нагрев вводного рубильника.
| 5413 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №714 д.Михалево | сек 0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-10-23 14:31 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-10-23 14:31 | 2023-10-23 16:01 | 2023-10-23 16:01 | 31 |  | 1 | 47 |  | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | Устранение аварийного дефекта, замена вводного рубильника
| 5417 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 16:00 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-23 16:00 | 2023-10-23 16:27 | 2023-10-23 16:27 | 42 | 12 | 4 | 46 |  | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 18.9 | Устранение аварийного дефекта: Снять дерево с ВЛ по заявке добродел №9473524.
| 5418 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-10-23 16:29 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-10-23 16:29 | 2023-10-23 17:12 | 2023-10-23 17:12 | 155 | 33 | 2 | 495 |  | 0.6 | 0.7167 | 0.7167 | 111.0885 | Устранение аварийного дефекта. опора №79 замена дефектного изолятора.
| 5419 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово |  | 0.38 | 2023-10-23 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:23 | 2023-10-23 18:16 | 2023-10-23 18:39 | 2023-10-23 21:14 | 6 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 2.9667 | 0.3833 | 2.2998 | Выясняется, длина КВЛ- 0,45 км, количество кабельных вставок- 0шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 | МТО
| 5420 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово |  | 0.38 | 2023-10-23 20:37 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-10-23 20:37 | 2023-10-23 21:14 | 2023-10-23 21:14 | 6 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.7002 | Устранение аварийного дефекта: устранение нагрева на гл. рубильнике
| 5421 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ лин. 673 ЦРП 9 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-24 15:00; социально-значимых объектов 23: 17.7333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ, длина КЛ 0,7 км; социально-значимых объектов 27: мтз
пешки | 5422 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 00:41 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-10-24 00:41 | 2023-10-24 01:31 | 2023-10-24 01:31 | 50 | 22 | 3 | 90 |  | 0.7 | 0.8333 | 0.8333 | 41.665 | Отыскание и устранение ОЗ: на опоре 20 повреждение изолятора
пешки | 5426 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 10:51 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-10-24 10:51 | 2023-10-24 12:17 | 2023-10-24 12:17 | 72 | 24 | 2 | 87 |  | 0.8 | 1.4333 | 1.4333 | 103.1976 | устранение аварийного дефекта на оп.20
| 5427 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №171 п.Софрино | Рб 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-10-24 10:54 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-10-24 10:54 | 2023-10-24 12:17 | 2023-10-24 12:17 | 49 | 1 | 1 | 69 |  | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 67.7817 | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника.
| 5430 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 42 Хлебниково |  | 0.38 | 2023-10-24 12:20 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-24 12:20 | 2023-10-24 12:42 | 2023-10-24 12:42 | 8 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 2.9336 | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного АВ 0,4 кВ
| 5433 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово |  | 0.38 | 2023-10-24 12:54 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-24 12:54 | 2023-10-24 13:16 | 2023-10-24 13:16 | 5 |  |  | 5 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 1.8335 | Устранение аварийного дефекта: нагрев ошиновки гл.рубильника
| 5434 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1083 д. Матюшино |  | 0.38 | 2023-10-24 13:27 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-10-24 13:27 | 2023-10-24 15:23 | 2023-10-24 15:23 | 9 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 17.3997 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0,4 кВ фид.3
| 5435 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 14:23 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-10-24 14:23 | 2023-10-24 16:21 | 2023-10-24 16:21 | 57 | 26 | 9 | 198 |  | 0.9 | 1.9667 | 1.9667 | 112.1019 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 669 оп.230-231 опиловка дрон деревьев.
| 5437 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 14:46 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-10-24 14:46 | 2023-10-24 16:44 | 2023-10-24 16:44 | 44 | 9 | 7 | 44 |  | 0.6 | 1.9667 | 1.9667 | 86.5348 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ 6кВ фид.20 ПС 325 л.600 оп.72-оп.75 восстановление провода.
| 5438 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.6 РП 276 д. Жучки |  | 0.38 | 2023-10-24 15:05 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-10-24 15:05 | 2023-10-24 16:30 | 2023-10-24 16:30 | 5 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 1.4167 | 1.4167 | 7.0835 | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №9-12.
| 5439 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 16:51 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-10-24 16:51 | 2023-10-24 17:17 | 2023-10-24 17:17 | 150 | 41 | 7 | 290 |  | 1.25 | 0.4333 | 0.4333 | 64.995 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.20 ПС 325 л.600 ревизия ЛР14/1
| 5440 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2009 д Стародальня | Т | 10 (10.5) | 2023-10-24 16:59 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-24 16:59 | 2023-10-24 18:15 | 2023-10-24 18:15 | 15 | 1 | 1 | 16 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 19.0005 | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденного трансформатора 160кВА на 250кВА
| 5441 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 21:01 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-10-24 21:01 | 2023-10-24 22:28 | 2023-10-24 22:28 | 10 | 5 | 1 | 24 |  | 0.5 | 1.45 | 1.45 | 14.5 | Поиск и устранение неполнофазного режима работы
| 5442 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 21:11 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-10-24 21:11 | 2023-10-24 22:33 | 2023-10-24 22:33 | 178 | 24 | 4 | 427 |  | 1.1 | 1.3667 | 1.3667 | 243.2726 | Устранение аварийного дефекта.Поврежден шлейф на ЛР-1 АСП-1 л.606.Востановили.
| 5443 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка |  | 0.38 | 2023-10-24 22:47 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-10-24 22:47 | 2023-10-25 00:22 | 2023-10-25 00:22 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.5833 | 1.5833 | 14.2497 | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода в пр. опор 1-2 ф.4
| 5444 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587104 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 22:59 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-10-24 22:59 | 2023-10-24 23:28 | 2023-10-24 23:28 | 45 | 6 | 1 | 300 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 21.7485 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ.
| 5445 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2059 д.Аббакумово |  | 0.38 | 2023-10-24 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:20 | 2023-10-24 23:30 | 2023-10-25 00:50 | 2023-10-25 19:45 | 15 |  | 1 | 27 |  | 0.03 | 20.25 | 1.3333 | 19.9995 | Повреждение АВ фид.1 КТП-2059,оплавлен СИП фид.1.ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-2059 запитана от РИСЭ. | Отработал АВ фид.1 КТП-2059
| 5447 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-25 10:52 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-10-25 10:52 | 2023-10-25 12:45 | 2023-10-25 12:45 | 10 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 1.8833 | 1.8833 | 18.833 | ТО и заправка РИСЭ-700 кВА.
| 5449 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-10-25 10:54 | 2023-10-25 12:17 | 2023-10-25 12:17 | 43 | 8 | 2 | 78 |  | 0.2 | 1.3833 | 1.3833 | 59.4819 | Повреждение кабеля | Откл МВ лин 540 на ЦРП 16
| 5453 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 12:34 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-10-25 12:34 | 2023-10-25 13:15 | 2023-10-25 13:15 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 4.7831 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВПР-353.
| 5455 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП142/845-КТП0008 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 12:56 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-10-25 12:56 | 2023-10-25 14:40 | 2023-10-25 14:40 | 22 | 3 | 3 | 35 |  | 0.08 | 1.7333 | 1.7333 | 38.1326 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ , восстановление провода в пр. опор 104-105
| 5456 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня к посту КТП 274 |  | 0.38 | 2023-10-25 13:35 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-10-25 13:35 | 2023-10-25 13:56 | 2023-10-25 13:56 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.35 | 0.35 | 2.45 | Устранение аварийного дефекта - опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от КТП-274.
| 5457 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1121 снт Вест | ВР 10 кВ в ст. фид 829445 | 10 (10.5) | 2023-10-25 14:10 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-10-25 14:10 | 2023-10-25 15:54 | 2023-10-25 15:54 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 1.7333 | 1.7333 | 15.5997 | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов, ревизия РУ-0.4 кВ.
| 5460 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №183 д. Жуковка | ЛР 6 кВ фид 6 ПС 207 | 6 (6.3) | 2023-10-25 15:58 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-10-25 15:58 | 2023-10-25 16:41 | 2023-10-25 16:41 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.7167 | 0.7167 | 6.4503 | устранение аварийного дефекта( МТП 183 на вводном руб замена наконечника фаза А)
| 5461 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 17:26 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-25 17:26 | 2023-10-25 17:53 | 2023-10-25 17:53 | 42 | 16 | 1 | 48 |  | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 18.9 | устранение аварийного дефекта снятие постороннего предмета с КТП-594
| 5462 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-10-25 17:48 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-25 17:48 | 2023-10-25 19:45 | 2023-10-25 19:45 | 36 | 1 | 1 | 86 |  | 0.025 | 1.95 | 1.95 | 70.2 | Отключение РИСЭ-700 кВА. Восстановление нормальной схемы ТП.
| 5463 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП - 6 кВ №2116 СНТ "Мичуринец-4" | фид 1 | 0.38 | 2023-10-25 20:01 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-10-25 20:01 | 2023-10-25 21:09 | 2023-10-25 21:09 | 15 | 1 | 1 | 27 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 16.9995 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода от АВ-0,4 кВ фид.1.
| 5464 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП625/коттеджи Шумский- кв. Ш |  | 0.38 | 2023-10-25 21:02 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-10-25 21:02 | 2023-10-25 21:44 | 2023-10-25 21:44 | 19 | 1 | 1 | 34 |  | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | Устранение аварийного дефекта. ТП-625 РУ 0,4кВ фид.деревня замена пинцета.
| 5465 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25037 сек.2 | 10 (10.5) | 2023-10-25 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:30 | 2023-10-25 22:36 | 2023-10-26 00:06 | 2023-10-27 16:58 | 162 | 14 | 2 | 162 |  | 0.6 | 42.3667 | 1.5 | 243 | Повреждение аб. КЛ 10 кВ фид. РТП 16155 с. 2 - ТП 25037 с. 2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5468 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 11:04 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-10-26 11:04 | 2023-10-26 12:58 | 2023-10-26 12:58 | 80 | 40 | 5 | 813 |  | 0.24 | 1.9 | 1.9 | 152 | Восстановление нормальной схемы Вл 10 кВ Ф13/803 после проведения работ по реконструкции оп. 9-17 отп. на ТП 105
| 5469 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №183 д. Жуковка | ТР 0,4 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-10-26 11:16 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-10-26 11:16 | 2023-10-26 12:58 | 2023-10-26 12:58 | 7 | 1 | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 11.9 | Устранение аварийного дефекта ТП-183 замена силового Тр 100кВа на 160 кВа.
| 5474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Поселок КТП 846 д. Тараканово |  | 0.38 | 2023-10-26 12:17 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-10-26 12:17 | 2023-10-26 13:26 | 2023-10-26 13:26 | 2 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.15 | 1.15 | 2.3 | Заявка абонента " ООО ЖЭК Смирновка ". 8-903--583-27-80 Дорин ВВ - замена ввода в жилой дом № 1.
| 5476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово |  | 0.38 | 2023-10-26 12:49 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-10-26 12:49 | 2023-10-26 13:35 | 2023-10-26 13:35 | 5 | 1 | 1 | 11 |  | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 3.8335 | ВЛ 0,4 кВ ф. деревня от ТП-562 спилить аварийное дерево со стороны частного участка и восстановить 1 фазу.
| 5480 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево |  | 0.38 | 2023-10-26 14:00 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-10-26 14:00 | 2023-10-26 15:00 | 2023-10-26 15:00 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1 | 1 | 10 | Устранение аварийного дефекта : восстановление проводов в пролетах опор 4-7.
| 5483 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП526/ул. Московская- п. Деде |  | 0.38 | 2023-10-26 14:46 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-10-26 14:46 | 2023-10-26 15:04 | 2023-10-26 15:04 | 5 | 1 | 1 |  |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ТП-526 РУ 0,4 кВ ревизия пинцета на рубильнике ф Магнит, Школа, мастерские ,ул. Московское шоссе
| 5485 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 834 КРУН 21 |  | 6 (6.3) | 2023-10-26 15:43 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-10-26 15:43 | 2023-10-26 16:27 | 2023-10-26 16:27 | 91 | 14 | 2 | 93 |  | 0.73 | 0.7333 | 0.7333 | 66.7303 | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы.
| 5486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ лин. 530 РП 133 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 16:56 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-10-26 16:56 | 2023-10-26 18:23 | 2023-10-26 18:23 | 19 | 9 | 3 | 10 |  | 1.05 | 1.45 | 1.45 | 27.55 | Устранения аварийного дефекта: лин.1269 пролёт опор №9-12 ремонт провода с применением ПС АПТ-28
| 5487 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП255/поселок- п. с/х Буденов |  | 0.38 | 2023-10-26 20:53 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-10-26 20:53 | 2023-10-26 21:36 | 2023-10-26 21:36 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.7167 | 0.7167 | 13.6173 | устранение аварийного дефекта( КТП 255 РУ 0,4 кВ ф даниловская слобода замена наконечника фаза В)
| 5488 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 21:14 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-10-26 21:14 | 2023-10-26 23:10 | 2023-10-26 23:10 | 25 | 10 | 5 | 45 |  | 0.4 | 1.9333 | 1.9333 | 48.3325 | Отыскание и устранение О.З. Отпайка на МТП-2490 оп. №1 заменили повреждённый изолятор.
| 5489 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/942-ТП382 |  | 6 (6.3) | 2023-10-26 21:16 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-10-26 21:16 | 2023-10-26 22:04 | 2023-10-26 22:04 | 16 | 5 | 1 | 86 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим
| 5490 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС429/52 А-ЦРП7/42952 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-26 21:42 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-10-26 21:42 | 2023-10-26 23:34 | 2023-10-28 00:53 | 60 | 8 | 2 | 60 | 0 | 0.8 | 27.1833 | 1.8667 | 112.002 | Повр.КЛ-6кВ фид.52А
| 5491 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 |  | 6 (6.3) | 2023-10-26 22:55 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-10-26 22:55 | 2023-10-27 00:19 | 2023-10-27 00:19 | 36 | 15 | 4 | 174 |  | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 50.4 | Оперативные переключения по отысканию ОЗЗ фид.28А+Б ПС-96 фаза А-0 Выведен участок КЛ-6кВ фид.28 А+Б ПС 96 - ТП 403 - ЦРП 3
| 5492 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2490 д. Меленки |  | 0.38 | 2023-10-26 23:56 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-10-26 23:56 | 2023-10-27 01:02 | 2023-10-27 01:02 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0.4 кВ оп. №5 восстановили оборванный провод.
| 5494 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП13 - ф.38/ПС 555 |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 01:56 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-10-27 01:56 | 2023-10-27 02:26 | 2023-10-27 02:26 | 213 | 11 | 1 | 580 |  | 1.38 | 0.5 | 0.5 | 106.5 | оперативные переключения по определению ОЗ( неисправна КЛ 6 кВ ПС 555 фид 38 - ЦРП 13 фаза В -0)
| 5495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25037 сек.1 | 10 (10.5) | 2023-10-27 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:38 | 2023-10-27 05:27 | 2023-10-27 09:05 | 2023-10-27 17:47 | 182 | 15 | 3 | 182 |  | 0.7 | 12.3333 | 3.6333 | 661.2606 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. ТП 23053 сек.1 - ТП 23054 сек.1 | АО от МТЗ в РТП-16155 РУ-10кВ с.1 фид.ТП-25037 с.1 - МВ
| 5496 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-71-РП-128 ф.71509 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 05:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-27 05:51; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 5498 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:46 | 2023-10-27 10:12 | 2023-10-27 11:58 | 2023-10-27 11:58 | 74 | 41 | 5 | 85 | 0 | 1.1 | 1.7667 | 1.7667 | 130.7358 | выясняется | МТЗ , отключился ВВк АСП-293
| 5499 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС95/3(10)-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 10:22 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-10-27 10:22 | 2023-10-27 11:22 | 2023-10-27 11:22 | 30 | 18 | 3 | 127 | 1 | 0.751 | 1 | 1 | 30 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид 3 ПС 95 Восстановление перемычки на ОП 1., фид. 10 отключен для безопасности работ.
| 5501 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 66 д.Сохино |  | 0.38 | 2023-10-27 10:36 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-10-27 10:36 | 2023-10-27 10:51 | 2023-10-27 10:51 | 10 |  | 1 | 18 |  | 0.007 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений
| 5505 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1094 |  | 0.38 | 2023-10-27 12:16 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-10-27 12:16 | 2023-10-27 13:11 | 2023-10-27 13:11 | 15 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 13.7505 | : устранение аварийного дефекта, ревизия контактов АВ
| 5506 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №776 д. Шихово | ф.Комаровка; Коммутационный аппарат | 0.38 | 2023-10-27 12:18 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-10-27 12:18 | 2023-10-27 13:34 | 2023-10-27 13:34 | 7 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 8.8669 | Замена коммутационного провода фид. Комаровка
| 5508 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Копылово МТП 230 |  | 0.38 | 2023-10-27 13:41 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-10-27 13:41 | 2023-10-27 14:38 | 2023-10-27 14:38 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | устранение аварийного дефекта, перетяжка провода пр оп28-29
| 5512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 14:36 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 1:02 | 2023-10-27 14:36 | 2023-10-27 15:38 | 2023-10-27 15:38 | 36 | 36 | 6 | 300 | 2 | 0.97 | 1.0333 | 1.0333 | 37.1988 | Разрушение изолятора на ВЛР к КТП-128 со схлестом проводов у ВЛР к КТП-128 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 5515 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 16:21 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-10-27 16:21 | 2023-10-27 16:56 | 2023-10-27 16:56 | 135 | 51 | 6 | 359 |  | 2.65 | 0.5833 | 0.5833 | 78.7455 | оперативные переключения: ВЛ 10кВ ф 18 ПС-160 БТ-33 перевод ПБВ
| 5516 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 18:21 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-10-27 18:21 | 2023-10-27 20:17 | 2023-10-27 20:17 | 75 | 33 | 6 | 120 |  | 1.8 | 1.9333 | 1.9333 | 144.9975 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на оп.22 и оп.21 фид.95
| 5517 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 19:10 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-10-27 19:10 | 2023-10-27 21:10 | 2023-10-27 21:10 | 72 | 41 | 4 | 104 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 144 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 ЦРП-10- оп. 1
| 5518 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 19:55 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-10-27 19:55 | 2023-10-27 20:12 | 2023-10-27 20:12 | 128 | 29 | 3 | 190 |  | 1.2 | 0.2833 | 0.2833 | 36.2624 | Отыскание и устранение ОЗ: упала ветка 4 оп.
| 5519 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 20:33 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-10-27 20:33 | 2023-10-27 22:12 | 2023-10-27 22:12 | 75 | 33 | 6 | 120 |  | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 123.75 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного изолятора опора№30
| 5520 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 |  | 0.38 | 2023-10-27 20:44 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-10-27 20:44 | 2023-10-27 21:30 | 2023-10-27 21:30 | 18 |  | 1 | 20 |  | 0.007 | 0.7667 | 0.7667 | 13.8006 | устранение аварийного дефекта. ревизия АВ
| 5521 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 21:06 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-10-27 21:06 | 2023-10-27 21:33 | 2023-10-27 21:33 | 16 | 6 | 1 | 45 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 7.2 | Отыскание и устранение ОЗ. Дополнение по ситуации от 27.10.2023 21:06 откл. на КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567. Обесточенные потребители: 6 ТП (в том числе абонентских 3 ТП), 45 чел, 1 НП (обл Московская область (р-н Солнечногорский (д Ложки; д Есипово; д Овсянниково); )), 1 СЗО, 0.5 МВт.. Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 2 ч. 0 мин. Наименование работ: Отыскание устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .
| 5522 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 21:27 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-10-27 21:27 | 2023-10-27 22:24 | 2023-10-27 22:24 | 40 | 40 | 7 | 125 |  | 1.9 | 0.95 | 0.95 | 38 | КВЛ 6 кВ ф.1/325 Луговая- ЦРП-17 выведен в ремонт
| 5523 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-31 10:55; социально-значимых объектов 23: 85.1; социально-значимых объектов 26: Вясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5524 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 21:52 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-10-27 21:52 | 2023-10-27 22:55 | 2023-10-27 22:55 | 362 | 34 | 3 | 520 | 2 | 1.6 | 1.05 | 1.05 | 380.1 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ф. 2020
| 5525 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1421/555А-ТП1095 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 22:21 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-10-27 22:21 | 2023-10-27 22:44 | 2023-10-27 23:16 | 11 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.4 | 0.9167 | 0.3833 | 4.2163 | Устранение не неполнофазного режима питания сети.
| 5526 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 ф.205 ТП1455 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 00:04 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-10-28 00:04 | 2023-10-28 02:00 | 2023-10-28 02:00 | 134 | 34 | 3 | 120 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 259.0622 | отыскание и устранение однофазного замыкания
| 5527 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 02:11 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-10-28 02:11 | 2023-10-28 04:00 | 2023-10-28 04:00 | 87 | 21 | 3 | 80 |  | 0.6 | 1.8167 | 1.8167 | 158.0529 | Выясняется
| 5528 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 05:47 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-10-28 05:47 | 2023-10-28 06:57 | 2023-10-28 06:57 | 103 | 19 | 2 | 252 |  | 0.6 | 1.1667 | 1.1667 | 120.1701 | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети.
| 5529 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-10-28 06:25 | 2023-10-28 07:49 | 2023-10-28 07:49 | 74 | 16 | 2 | 85 |  | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 103.6 | Выясняется,,Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок-12 шт.,Резерв нет, нагрузка на резерве 270 А, ф. 26412 РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 438 Бакеево , пит. фид. 205 | МТЗ
| 5530 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 311 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:46 | 2023-10-28 06:27 | 2023-10-28 07:13 | 2023-11-01 14:01 | 63 | 13 | 1 | 115 |  | 1.8 | 103.5667 | 0.7667 | 48.3021 | выясняется Длина кабеля 5.1км резерв есть | Причина выясняется Потребители запитаны по резерву Фид-212 с ПС 110 кВ Хотьково №197.
| 5531 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:46 | 2023-10-28 06:27 | 2023-10-28 07:13 | 2023-11-01 11:21 | 64 | 13 | 1 | 115 |  | 1.8 | 100.9 | 0.7667 | 49.0688 | выясняется Длина кабеля 5.3км резерв есть. | Причина: Выясняется Потребители запитаны по резерву Фид-212 с ПС 110 кВ Хотьково №197.
| 5532 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 07:26 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-10-28 07:26 | 2023-10-28 09:20 | 2023-10-28 09:20 | 46 | 15 | 4 | 95 |  | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 87.4 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 71503
| 5533 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 410 д. Баранцево |  | 0.38 | 2023-10-28 07:53 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-10-28 07:53 | 2023-10-28 09:34 | 2023-10-28 09:34 | 20 | 1 | 2 | 20 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 33.666 | Оперативные переключения для разгрузки
| 5534 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 МТП 208 г.Хотьково |  | 0.38 | 2023-10-28 09:16 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-10-28 09:16 | 2023-10-28 09:45 | 2023-10-28 09:45 | 5 |  |  | 25 |  | 0.02 | 0.4833 | 0.4833 | 2.4165 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта .
| 5535 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-10-28 09:26 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-10-28 09:26 | 2023-10-28 09:59 | 2023-10-28 09:59 | 211 | 37 | 23 | 471 |  | 0.754 | 0.55 | 0.55 | 116.05 | Устранение аварийного дефекта на ЛР-125, замена изолятора
| 5536 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-678 - ТП 504 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 09:29 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-10-28 09:29 | 2023-10-28 11:23 | 2023-10-28 11:23 | 19 | 12 | 3 | 45 |  | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 36.1 | оперативные переключения разгрузка ф. 71503
| 5537 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 09:43 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-10-28 09:43 | 2023-10-28 10:34 | 2023-10-28 10:34 | 71 | 25 | 2 | 95 |  | 1.1 | 0.85 | 0.85 | 60.35 | оперативные переключения для разгрузки ф. Калининский
| 5538 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП738/село- с. Зараменье |  | 0.38 | 2023-10-28 09:52 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-10-28 09:52 | 2023-10-28 11:26 | 2023-10-28 11:26 | 4 | 1 | 2 | 9 |  | 0.01 | 1.5667 | 1.5667 | 6.2668 | Устранение аварийного дефекта . ВЛ 0,4кВ от ТП-738 восстановление провода оп.8-оп.9.
| 5539 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП444/856-ТП129 Ерёмино |  | 6 (6.3) | 2023-10-28 09:56 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-28 09:56 | 2023-10-28 10:36 | 2023-10-28 10:36 | 80 | 24 | 5 | 1000 |  | 2 | 0.6667 | 0.6667 | 53.336 | Оперативные переключения, с целью разгрузки фид.16 6 кВ с ПС-325
| 5540 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №190 Тетерино | Т | 6 (6.3) | 2023-10-28 11:09 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-10-28 11:09 | 2023-10-28 11:31 | 2023-10-28 11:31 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 3.3003 | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ.
| 5541 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №711 c/т "Луч" д. Введенское | Т 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-28 11:36 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-10-28 11:36 | 2023-10-28 11:55 | 2023-10-28 11:55 | 8 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 2.5336 | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ.
пешки | 5542 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 11:43 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-10-28 11:43 | 2023-10-28 12:00 | 2023-10-28 12:00 | 45 | 12 | 2 | 55 |  | 0.6 | 0.2833 | 0.2833 | 12.7485 | Оперативные переключения для разгрузки ф. 7107
| 5543 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 12:52 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-10-28 12:52 | 2023-10-28 13:15 | 2023-10-28 13:15 | 83 | 27 | 3 | 1431 | 3 | 2.8 | 0.3833 | 0.3833 | 31.8139 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5544 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | Т | 6 (6.3) | 2023-10-28 12:54 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-10-28 12:54 | 2023-10-28 13:01 | 2023-10-28 13:01 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1167 | 0.1167 | 0.8169 | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ.
| 5545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1756/коттеджи 3- п. ОПХ Ерм |  | 0.38 | 2023-10-28 12:56 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-10-28 12:56 | 2023-10-28 13:16 | 2023-10-28 13:16 | 11 | 1 | 1 | 19 |  | 0.02 | 0.3333 | 0.3333 | 3.6663 | Устранение аварийного дефекта. ТП-1756 РУ 0,4кВ замена АВ.
| 5546 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 |  | 6 (6.3) | 2023-10-28 13:44 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-10-28 13:44 | 2023-10-28 14:53 | 2023-10-28 14:53 | 61 | 41 | 7 | 198 |  | 2.5 | 1.15 | 1.15 | 70.15 | Оперативные переключения. Отыскание ОЗЗ в СРЭС.
| 5547 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 13:44 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-10-28 13:44 | 2023-10-28 15:33 | 2023-10-28 15:33 | 152 | 21 | 2 | 144 |  | 1.2 | 1.8167 | 1.8167 | 276.1384 | отыскание и устранение ОЗ: оперативные переключения
| 5548 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. Октябрьская, д.8-6 ТП 206 |  | 0.38 | 2023-10-28 14:05 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-10-28 14:05 | 2023-10-28 14:30 | 2023-11-02 17:10 | 7 |  | 1 | 112 |  | 0.2 | 123.0833 | 0.4167 | 2.9169 | Отыскание неполнофазного режима, Повреждение КЛ-0,4 кВ фаза А ул.Октябрьская д.6-д.8
| 5549 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП31-КТП-2090 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 15:29 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-10-28 15:29 | 2023-10-28 16:55 | 2023-10-28 16:55 | 21 | 1 | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.4333 | 1.4333 | 30.0993 | Оперативные переключенимя по разгрзке ф. 103А
| 5550 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 980 |  | 0.38 | 2023-10-28 15:49 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-10-28 15:49 | 2023-10-28 16:01 | 2023-10-28 16:01 | 6 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на АВ фид № 1.
| 5551 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1490 д. Карпово |  | 0.38 | 2023-10-28 16:33 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-10-28 16:33 | 2023-10-28 17:36 | 2023-10-28 17:36 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | Устранение аварийного дефекта. замена дефектного автомата ф.1
| 5552 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 16:53 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-10-28 16:53 | 2023-10-28 18:10 | 2023-10-28 18:10 | 16 | 3 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.2833 | 1.2833 | 20.5328 | Отыскание и устранение ОЗ: однофазное повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-49 1с.-ТП-429 1с.
| 5553 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:16 | 2023-10-28 17:57 | 2023-10-28 18:13 | 2023-10-28 18:13 | 91 | 18 | 1 | 97 |  | 0.9 | 0.2667 | 0.2667 | 24.2697 | Выясняется. Длинна ВЛ 10.88 км, количество кабельных вставок 4. Резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Гальцово фид.67 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5554 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | Пр 0,4 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-10-28 19:33 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-10-28 19:33 | 2023-10-28 20:07 | 2023-10-28 20:07 | 24 |  | 1 | 55 | 1 | 0.2 | 0.5667 | 0.5667 | 13.6008 | Устранение аварийного дефекта: Замена ПН-630 А на гл.руб-ке Т-1.
| 5555 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1019 |  | 0.38 | 2023-10-28 20:45 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-10-28 20:45 | 2023-10-28 21:41 | 2023-10-28 21:41 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.9333 | 0.9333 | 9.333 | Устранение аварийного дефекта - ревизия контакта АВ фид № 1 в РУ-0,4 кВ КТП-1019.
| 5556 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 10:51 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-10-29 10:51 | 2023-10-29 11:10 | 2023-10-29 11:10 | 42 | 16 | 2 | 48 |  | 1.6 | 0.3167 | 0.3167 | 13.3014 | устронение аварийного дефекта ОПЕРАТИВНЫЕ переключения для разгрузки ПС-Гальцово № 826
| 5557 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31с.Б-ТП-430 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 11:23 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-10-29 11:23 | 2023-10-29 12:28 | 2023-10-29 12:28 | 11 | 3 | 1 | 25 |  | 0.3 | 1.0833 | 1.0833 | 11.9163 | Устранение аварийного дефекта:Отсоединение РИСЭ ТП-385, ТП-2934.
| 5558 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 12:55 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-10-29 12:55 | 2023-10-29 13:59 | 2023-10-29 13:59 | 11 | 2 | 1 | 15 |  | 0.2 | 1.0667 | 1.0667 | 11.7337 | Устранение аварийного дефекта: Отключение РИСЭ ТП-429.
| 5559 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН Б-ТП360 |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-10-29 13:46 | 2023-10-29 14:08 | 2023-10-29 14:08 | 14 | 1 | 1 | 37 |  | 0.04 | 0.3667 | 0.3667 | 5.1338 | Повреждена КЛ 6 кВ л.360Б (ЦРП-33 - ТП-360Б).Выведена из схема.Потребители запитаны от ПС-416 фид.117 црп-33,л 360А | МТЗ
| 5560 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 15:20 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-10-29 15:20 | 2023-10-29 16:47 | 2023-10-29 16:47 | 74 | 33 | 3 | 120 |  | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 107.3 | Устранение аварийного дефекта. оп.2-оп.51 отпайка ТП-410 подключение кабеля после ремонта.
| 5561 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:15 | 2023-10-29 16:09 | 2023-10-29 17:24 | 2023-10-29 17:24 | 43 | 12 | 4 | 67 |  | 0.73 | 1.25 | 1.25 | 53.75 | повреждение каб.муфты 10кВ л.1073 оп.№1 | МТЗ
| 5562 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 16:51 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-10-29 16:51 | 2023-10-29 17:50 | 2023-10-29 17:50 | 27 | 10 | 1 | 33 |  | 0.6 | 0.9833 | 0.9833 | 26.5491 | Устранение аварийного дефекта: повреждение изолятора на ВПР ТП-469
| 5563 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 410/2 СНТ Горетовка |  | 0.38 | 2023-10-29 19:08 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-10-29 19:08 | 2023-10-29 20:21 | 2023-10-29 20:21 | 5 |  |  | 10 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 6.0835 | Устранение аварийного режима: протяжка контактов на АВ ф.1
| 5564 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2111 д. Лоп ово |  | 0.38 | 2023-10-29 20:24 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-10-29 20:24 | 2023-10-29 21:00 | 2023-10-29 21:00 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 3 | Устранение аварийного дефекта: протяжка контактных соединений на АВ ф.1
| 5565 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 21:35 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-10-29 21:35 | 2023-10-29 22:04 | 2023-10-29 22:04 | 56 | 15 | 2 | 400 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 27.0648 | снятие шлейфа на оп.172 КВЛ 6 кВ л.574 для выделения поврежденного участка ( А Б О Н)
| 5566 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП26/927А-ТП255 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 11:27 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-10-30 11:27 | 2023-10-30 13:23 | 2023-10-30 13:23 | 152 | 26 | 6 | 987 |  | 1.5 | 1.9333 | 1.9333 | 293.8616 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева ШР в ячейке МВ фид.733.
| 5567 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:24 | 2023-10-30 11:40 | 2023-10-30 12:04 | 2023-10-30 12:04 | 89 | 12 | 4 | 598 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 35.6 | Повреждение на КТП-815( аб) сот связь, откл ВПР | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 12:02 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-10-30 12:02 | 2023-10-30 13:37 | 2023-10-30 13:37 | 47 | 5 | 2 | 78 |  | 0.2 | 1.5833 | 1.5833 | 74.4151 | Заявка абонента собственника КТП-120 Позняковой А.В. № 64140 тел. 89037420815 Письмо Б/н, замена изоляторов на выносном разъединителе КТП-120
| 5570 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Высоково - Елгозино |  | 35 | 2023-10-30 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-30 16:06; социально-значимых объектов 23: 3.9; социально-значимых объектов 26: 13:24 Допущена РМС на послеаварийный осмотр уч. опор 1-71. 15:32 Закончен обход ВЛ. 15:50 ПС 35 кВ Высоково: Включен МВ 35 кВ Высоково-Елгозино. 16:06 ПС 35 кВ Елгозино: Включен МВ 35 кВ Высоково-Елгозино. Вкл. ВВк 10 кВ Т-1, Откл. СМВ 2 сек. 10 кВ. Вкл. АВР и ЗМН 10 кВ.; социально-значимых объектов 27: ПС Высоково: МТО, ТОР-18,8 км, ф. ABC. Длина ВЛ 17,04км. ПС 35 кВ Елгозино: Работа ЗМН и АВР, Вкл. СМВ 2 сек. 10 кВ, Откл. ВВк 10 кВ Т-1. Осмотрено оборудование ПС - замечаний нет.
| 5571 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево |  | 0.38 | 2023-10-30 12:15 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-10-30 12:15 | 2023-10-30 14:14 | 2023-10-30 14:14 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | Устранение аварийного дефекта :обрыв провода ф.1 в пр.оп. 3-5.
| 5572 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1002-ТП1004 |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:17 | 2023-10-30 12:47 | 2023-10-30 13:04 | 2023-10-30 13:04 | 70 | 5 | 2 | 90 | 1 | 0.8 | 0.2833 | 0.2833 | 19.831 | Повреждение в сети абонента ИП Куликов А.В. тел.8-910-491-91-96 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5573 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №348 кв. Усково | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 (КТП 6 кВ №348 кв. Усково) | 6 (6.3) | 2023-10-30 12:55 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-10-30 12:55 | 2023-10-30 13:35 | 2023-10-30 13:35 | 18 | 1 | 1 | 38 |  | 0.15 | 0.6667 | 0.6667 | 12.0006 | Устранение аварийного дефекта. Спуск кабеля "Б" на землю на оп №14 для безопасного проведения работ.
| 5574 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП-1004 ТП-1009 |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 13:38 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-10-30 13:38 | 2023-10-30 14:27 | 2023-10-30 18:27 | 2 | 2 | 2 | 15 |  | 0.15 | 4.8167 | 0.8167 | 1.6334 | поиск и устранение ОЗЗ
| 5578 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1017 д. Мышецкое |  | 0.38 | 2023-10-30 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:40 | 2023-10-30 15:34 | 2023-10-30 16:14 | 2023-10-30 16:14 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 2.0001 | Выясняется, длина КВЛ-0,3 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,Направлена РИСЭ-350 кВа ,Питающая п\ст Щереметьево ,пит. фид. 103 А . Бригада направлена доезд 35 мин | МТЗ
| 5579 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Никольское |  | 0.38 | 2023-10-30 20:17 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-10-30 20:17 | 2023-10-30 20:51 | 2023-10-30 20:51 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 3.9669 | Устранение аварийного дефекта.Замена автомата 160 А ф.2
| 5580 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Луговая №325 | ВВк 6 кВ Т-3; ВВк 6 кВ Т-4 | 6 (6.3) | 2023-10-31 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-10-31 07:15 | 2023-10-31 07:37 | 2023-11-03 22:49 | 591 | 196 | 9 | 8378 | 17 | 8.7 | 87.5667 | 0.3667 | 216.7197 | повреждение СВВк 6 кВ (тип ВБЭ-10) вследствие внешнего перекрытия, предположительно на крысу. | *
| 5583 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 11:08 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-10-31 11:08 | 2023-10-31 12:21 | 2023-10-31 12:21 | 101 | 34 | 7 | 200 | 2 | 0.928 | 1.2167 | 1.2167 | 122.8867 | Работу производит абонент на портале ТП 130 ввод Ф7/467, заявка №64417, устранение аварийного дефекта на проходных изоляторах ТП 130 ввод Ф7/467. Для выполнения работ отключить МВ Ф7/467 ПС 467 " Растовцы" ответственный за производство работ ст. оперативный дежурный Тягненко А.В. т. +7-915-397-93-06
| 5584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №177 Аббакумово | сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-31 11:33 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-10-31 11:33 | 2023-10-31 13:08 | 2023-10-31 13:08 | 12 |  | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.5833 | 1.5833 | 18.9996 | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденного ВН 6 кВ л. 860
| 5591 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28 - ЦРП 94/Фид. 28213 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-10-31 17:29; социально-значимых объектов 23: 1.7833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28213 А+Б с ПС 110 кВ "Ангелово", АВР в ЦРП 94 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 28105 А+Б.с ПС 110 кВ "Ангелово".; социально-значимых объектов 27: ПС 28 РУ 10 кВ с. 2 яч. фид. 28213 А+Б- АО от МТЗ ВВк 10 кВ ЦРП 94 РУ 10 кВ с. 2 яч. фид. 28213 А+Б - АО от ЗМН ВВк 10 кВ ЦРП 94 РУ 10 кВ с. 1 яч. СМВ - АВР успешно.
| 5592 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №94 п.Ангелово | ВВк 10 кВ фид.ТП-5А с.2 | 10 (10.5) | 2023-10-31 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-01 12:44; социально-значимых объектов 23: 21.0167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. ЦРП 94 с. 2 - ТП 5 А с. 2, АВР в ТП 5 А - успешно, питающая ПС 110 кВ "Ангелово", фид. 28105 А+Б.; социально-значимых объектов 27: -
| 5593 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 15:47 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-10-31 15:47 | 2023-10-31 17:09 | 2023-10-31 17:09 | 112 | 22 | 6 | 406 |  | 0.66 | 1.3667 | 1.3667 | 153.0704 | устранение аварийного дефекта КТП-2041 замена изоляторов на ВР.
| 5594 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ КТП-205 -КТП-222 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 16:15 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-10-31 16:15 | 2023-10-31 16:59 | 2023-11-02 17:44 | 39 | 5 | 1 | 37 | 0 | 0.2 | 49.4833 | 0.7333 | 28.5987 | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима. Повреждение КЛ -10 кВ ТП-222 - ТП-210
| 5595 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 16:58 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-10-31 16:58 | 2023-10-31 18:55 | 2023-10-31 18:55 | 25 | 11 | 1 | 55 |  | 0.4 | 1.95 | 1.95 | 48.75 | Устранение аварийного дефекта: повреждение КЛ-10 кВ оп 8-9
| 5596 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №101 г.о.Химки | ВВк 10кВ СВ-1 | 10 (10.5) | 2023-10-31 17:08 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-10-31 17:08 | 2023-10-31 18:20 |  | 10 | 10 | 1 | 33 |  | 0.4 |  | 1.2 | 12 | Устранение аварийного дефекта - коронация яч. СВВк-1 в ЦРП-101. СВВк-1 - выведен из схемы.
| 5597 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-01 00:37 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-11-01 00:37 | 2023-11-01 02:30 | 2023-11-01 02:30 | 18 | 38 | 3 | 121 | 2 | 0.8 | 1.8833 | 1.8833 | 33.8994 | Устранение аварийного дефекта: однофазное повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-7 4с.-РП-139 2с.
| 5598 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 |  | 6 (6.3) | 2023-11-01 09:58 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-01 09:58 | 2023-11-01 10:53 | 2023-11-01 10:53 | 45 | 6 | 2 | 300 | 0 | 0.2 | 0.9167 | 0.9167 | 41.2515 | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима : восстановление шлейфа от ЛР-543 в сторону оп №1 МТП-1323 д.Губино.
| 5599 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | ВР 10 кВ фид Кочугино | 0.38 | 2023-11-01 10:57 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-11-01 10:57 | 2023-11-01 12:56 | 2023-11-01 12:56 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.03 | 1.9833 | 1.9833 | 9.9165 | Устранение аварийного дефекта. Замена повреждённого Тр-ра 160 кВа на 160 кВа.
| 5607 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 14:30 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-01 14:30 | 2023-11-01 16:15 | 2023-11-01 16:15 | 128 | 29 | 3 | 190 |  | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 224 | Устранение аварийного дефекта: повреждение шлейфа на ЛР-178
| 5608 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 14:34 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-11-01 14:34 | 2023-11-01 16:02 | 2023-11-01 16:02 | 42 | 23 | 2 | 65 |  | 1.3 | 1.4667 | 1.4667 | 61.6014 | Устранение аварийного дефекта: повреждение шлейфа на ЛР-1544
| 5609 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25028 сек.2 | 10 (10.5) | 2023-11-01 16:29 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-11-01 16:29 | 2023-11-01 18:18 | 2023-11-03 17:03 | 55 | 7 | 1 | 72 |  | 0.6 | 48.5667 | 1.8167 | 99.9185 | Устранение аварийного дефекта (поиск и устранение ОЗЗ)
пешки | 5610 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 17:08 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-11-01 17:08 | 2023-11-01 18:22 | 2023-11-01 18:22 | 99 | 10 | 1 | 95 |  | 0.3 | 1.2333 | 1.2333 | 122.0967 | Устранение аварийного дефекта: повреждение шлейфа на ЛР-1545
| 5611 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 17:10 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-11-01 17:10 | 2023-11-01 18:15 | 2023-11-01 18:15 | 128 | 29 | 3 | 190 |  | 1.2 | 1.0833 | 1.0833 | 138.6624 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение на АСП-319
| 5612 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 19:33 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-11-01 19:33 | 2023-11-01 20:13 | 2023-11-01 20:13 | 154 | 45 | 10 | 2250 | 0 | 0.7 | 0.6667 | 0.6667 | 102.6718 | Поиск и устранение ОЗЗ по фид.63103 Причина ОЗЗ: КТП-809 БССС № 1763 (АБ) поврждение проходного изолятора и РВО.
| 5613 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1051 Троицкое | фид 12 | 0.38 | 2023-11-01 21:40 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-11-01 21:40 | 2023-11-01 22:07 | 2023-11-01 22:07 | 12 | 1 | 1 | 53 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 5.4 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на опоре №15.
| 5614 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-02 18:20; социально-значимых объектов 23: 9.9667; социально-значимых объектов 26: Выясняется, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 альфа, работа АВР в РТП 16158, нагрузка переведена на фид. 16158 бета с питающей ПС 110 кВ Усово. С кратковременным ОЗЗ на ПС 110 кВ Усово №67; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 5615 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС585/5-ЦРП17 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 08:34 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-11-02 08:34 | 2023-11-02 09:45 | 2023-11-02 09:45 | 3 | 3 | 1 | 103 |  | 0.63 | 1.1833 | 1.1833 | 3.5499 | неисправна КЛ10кВ фид5 ПС 585 уч. ТП 2567 2сек.- ТП 2153 2сек ( неполнофазный режим)
| 5616 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 08:53 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-11-02 08:53 | 2023-11-02 09:38 | 2023-11-02 09:38 | 62 | 26 | 1 | 120 |  | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 46.5 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 09:20 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-11-02 09:20 | 2023-11-02 11:06 | 2023-11-02 11:06 | 19 | 9 | 1 | 45 |  | 0.4 | 1.7667 | 1.7667 | 33.5673 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5618 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-11-02 09:44 | 2023-11-02 10:19 | 2023-11-02 12:11 | 134 | 38 | 5 | 2014 |  | 3.4 | 2.45 | 0.5833 | 78.1622 | Выясняется | АО МВ от МТЗ
| 5623 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 11:22 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-11-02 11:22 | 2023-11-02 12:34 | 2023-11-02 12:34 | 8 | 2 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | Устранение аварийного дефекта. оп.28-оп.29 восстановление провода.
| 5624 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 11:43 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-11-02 11:43 | 2023-11-02 13:04 | 2023-11-02 13:04 | 60 | 11 | 1 | 550 |  | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 81 | Отключение по заявке абонента (КТП-407,КТП-498) Работы по устранению аварийного нагрева на контактной группе ЛР-78. заявка №65104. письмо от 02.11.23 приложено. ООО Севермонтажстрой тел 8-905-705-93-15
| 5625 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | Т | 10 (10.5) | 2023-11-02 11:45 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-11-02 11:45 | 2023-11-02 12:01 | 2023-11-02 12:01 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ из 5 в 3
| 5627 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1015/894-КТП1133 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 12:39 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-11-02 12:39 | 2023-11-02 14:17 | 2023-11-02 14:17 | 28 | 4 | 2 | 174 |  | 0.4 | 1.6333 | 1.6333 | 45.7324 | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима Повреждение КЛ-10 кВ в сети Мособолэнерго
| 5629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 13:25 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-11-02 13:25 | 2023-11-02 14:13 | 2023-11-02 14:13 | 15 | 6 | 1 | 45 |  | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 12 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С82-ЦРП94 с.2/Фид. 82144 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-04 01:08; социально-значимых объектов 23: 35.5167; социально-значимых объектов 26: Выясняется, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 82144, работа АВР в РТП 81, нагрузка переведена на фид. 2827 с питающей ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: мтз
| 5632 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-11-02 14:25 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-02 14:25 | 2023-11-02 16:10 | 2023-11-02 16:10 | 36 | 7 | 2 | 116 |  | 0.18 | 1.75 | 1.75 | 63 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ л.587 ф.24/96 Неполнофазный режим сети Причина выясняется, потребители запитаны
| 5634 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3123 д. Кончинино |  | 0.38 | 2023-11-02 14:58 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-02 14:58 | 2023-11-02 16:52 | 2023-11-02 16:52 | 10 | 1 | 1 | 29 |  | 0.05 | 1.9 | 1.9 | 19 | Устранение аварийного дефекта : ВЛ 0,4кВ от КТП -3123 фид. ф. 1 оп2 замена деф. зажимов
| 5637 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №308 Решоткино | ТР 0,4 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2023-11-02 16:17 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-11-02 16:17 | 2023-11-02 16:59 | 2023-11-02 16:59 | 19 | 1 | 1 | 25 |  | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | устранение аварийного дефекта .Регулировка напряжения .Перевод ПБВ Т-1
| 5639 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №308 Решоткино | ТР 0,4 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-11-02 17:17 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-11-02 17:17 | 2023-11-02 17:30 | 2023-11-02 17:30 | 28 |  | 1 | 30 |  | 0.02 | 0.2167 | 0.2167 | 6.0676 | устранение аварийного дефекта . Регулировка напряжения для улучшения качества электроснабжения. ТП-308 Перевод ПБВ Т-2 из 2 положения в 3
| 5640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №445 Темново | Т | 6 (6.3) | 2023-11-02 20:31 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-02 20:31 | 2023-11-02 21:02 | 2023-11-02 21:02 | 9 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 4.6503 | Производство работ по улучшению качества эл энергии - регулировка ПБВ на МТП-455
| 5641 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №4156 д.Лигачево ф.840304 | МТП-10 кВ №4156 д. Лигачево | 10 (10.5) | 2023-11-02 22:42 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-11-02 22:42 | 2023-11-02 23:10 | 2023-11-02 23:10 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.03 | 0.4667 | 0.4667 | 2.3335 | Устранение аварийного дефекта. Замена повреждённого опорного изолятора.
| 5642 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП769/село- д. Ивлево |  | 0.38 | 2023-11-02 23:09 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-11-02 23:09 | 2023-11-02 23:58 | 2023-11-02 23:58 | 11 | 1 | 1 | 27 |  | 0.02 | 0.8167 | 0.8167 | 8.9837 | Устранение аварийного дефекта.ТП-769 РУ 0,4кВ фид. новые дома замена пинцета.
| 5644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 941 ул. Володарская |  | 0.38 | 2023-11-03 09:58 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-11-03 09:58 | 2023-11-03 10:37 | 2023-11-03 10:37 | 11 | 1 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 7.15 | Устранение аварийного дефекта. Замена рубильника д.8
| 5645 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-11-03 10:18 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-11-03 10:18 | 2023-11-03 11:08 | 2023-11-03 11:08 | 19 | 19 | 3 |  |  | 0.9 | 0.8333 | 0.8333 | 15.8327 | Устранение аварийного дефекта ТП-522 ВН ввод к ТП-520 ф.32/311
| 5647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №548 СНТ Щекино, д. Скрепящево | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-03 11:06 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-11-03 11:06 | 2023-11-03 12:09 | 2023-11-03 12:09 | 11 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 11.55 | Устранение аварийного дефекта - КТП-548 РУ 0,4 кВ замена общего Н/В рубильника
| 5648 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-03 11:54 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-11-03 11:54 | 2023-11-03 13:34 | 2023-11-03 13:34 | 10 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.016 | 1.6667 | 1.6667 | 16.667 | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника 0.4 кВ.
| 5649 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 |  | 6 (6.3) | 2023-11-03 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:44 | 2023-11-03 13:05 | 2023-11-03 13:49 | 2023-11-03 13:49 | 60 | 22 | 3 | 98 |  | 0.6 | 0.7333 | 0.7333 | 43.998 | Падение дерева. | МВ лин.575 в РП-235
| 5651 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1174 ДНП "Тиликтино" | Т | 10 (10.5) | 2023-11-03 16:42 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-11-03 16:42 | 2023-11-03 17:00 | 2023-11-03 17:00 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ на КТП-1174
| 5652 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Зеленоградская |  | 0.38 | 2023-11-03 16:55 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-11-03 16:55 | 2023-11-03 17:48 | 2023-11-03 17:48 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 4.4165 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ВЛ, восстановление проводов у. д.8 ул. Зеленоградская.
| 5653 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 1179 ф. 275 | фид 3 | 10 (10.5) | 2023-11-03 18:54 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-03 18:54 | 2023-11-03 19:53 | 2023-11-03 19:53 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.0025 | 0.9833 | 0.9833 | 4.9165 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима питания сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179.
| 5654 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 20:13 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-11-03 20:13 | 2023-11-03 22:12 | 2023-11-03 22:12 | 55 | 33 | 5 | 95 |  | 1.3 | 1.9833 | 1.9833 | 109.0815 | Пожар СНТ ЗАРЯ ,КТП-2207 ,для безопасности отключен АСП-10.
| 5655 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №2111 д. Лопотово | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-11-03 20:15 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-11-03 20:15 | 2023-11-03 21:45 | 2023-11-03 21:45 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 15 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ
| 5656 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 84 д.Фелисово |  | 0.38 | 2023-11-03 20:28 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-11-03 20:28 | 2023-11-03 21:47 | 2023-11-03 21:47 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.0025 | 1.3167 | 1.3167 | 9.2169 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима питания ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-84.
| 5657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №98 д. Залесье | Т | 6 (6.3) | 2023-11-03 20:41 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-11-03 20:41 | 2023-11-03 20:59 | 2023-11-03 20:59 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | Производство работ по улучшению качества эл энергии - регулировка ПБВ. из 2 в 4
| 5658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6кВ №866 ЦМИС СНТ "Дружба" | Т-1 | 6 (6.3) | 2023-11-04 00:10 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-11-04 00:10 | 2023-11-04 00:45 | 2023-11-04 00:45 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 8.7495 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. Подключение РИСЭ 350 кВа
| 5659 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Заречная КТП 786 |  | 0.38 | 2023-11-04 00:33 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-11-04 00:33 | 2023-11-04 00:50 | 2023-11-04 00:50 | 10 |  | 1 | 12 |  | 0.007 | 0.2833 | 0.2833 | 2.833 | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений АВ фидер №1
| 5660 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 981 |  | 0.38 | 2023-11-04 01:28 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-11-04 01:28 | 2023-11-04 02:13 | 2023-11-04 02:13 | 10 |  | 1 | 12 |  | 0.007 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | устранение аварийного дефекта ревизия контактных соединений АВ фидер №2
| 5661 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1324 Поджигородово |  | 0.38 | 2023-11-04 01:42 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-11-04 01:42 | 2023-11-04 03:01 | 2023-11-04 03:01 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.007 | 1.3167 | 1.3167 | 23.7006 | устранение аварийного дефекта ревизия кабельных наконечников.
| 5662 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) |  | 6 (6.3) | 2023-11-04 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:49 | 2023-11-04 01:53 | 2023-11-04 02:42 | 2023-11-04 02:42 | 90 | 19 | 3 | 79 | 1 | 0.91 | 0.8167 | 0.8167 | 73.503 | Выясняется. ПС-228 фид.118 (резерв ПС-228 фид.102) | МТЗ
| 5663 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-1405 д. Поджигородов |  | 0.38 | 2023-11-04 03:03 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-11-04 03:03 | 2023-11-04 04:21 | 2023-11-04 04:21 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.007 | 1.3 | 1.3 | 32.5 | устранение аварийного дефекта , замена АВ
| 5664 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 |  | 6 (6.3) | 2023-11-04 04:00 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-11-04 04:00 | 2023-11-04 04:58 | 2023-11-04 04:58 | 35 | 10 | 2 | 43 |  | 0.7 | 0.9667 | 0.9667 | 33.8345 | устранение аварийного дефекта. отыскание неполнофазного режима ЦРП-28 РУ-6кВ замена опорного изолятора КР л.976
| 5665 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 1324 Поджигородово |  | 0.38 | 2023-11-04 04:30 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-11-04 04:30 | 2023-11-04 04:53 | 2023-11-04 04:53 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.007 | 0.3833 | 0.3833 | 9.5825 | устранение аварийного дефекта , замена АВ.
| 5666 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 |  | 6 (6.3) | 2023-11-04 07:24 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-11-04 07:24 | 2023-11-04 08:01 | 2023-11-04 08:01 | 37 | 10 | 2 | 43 |  | 0.7 | 0.6167 | 0.6167 | 22.8179 | Устранение аварийного дефекта КВЛ 976 6кВ оп. №3 ошиновка кабеля
| 5667 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 09:58 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-11-04 09:58 | 2023-11-04 10:40 | 2023-11-04 10:40 | 17 | 6 | 3 | 9 |  | 0.21 | 0.7 | 0.7 | 11.9 | Устранение аварийного дефекта на ВЛР КТП-661
| 5668 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 11:52 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-04 11:52 | 2023-11-04 13:50 | 2023-11-04 13:50 | 84 | 39 | 3 | 128 |  | 1.1 | 1.9667 | 1.9667 | 165.2028 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 5670 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | РП | РП 10 кВ №1540 Шолохово | СР 10 кВ в ст. 1 сек | 10 (10.5) | 2023-11-04 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-11-04 15:20 | 2023-11-04 15:57 | 2023-11-04 15:57 | 65 | 7 | 1 | 400 |  | 1.4 | 0.6167 | 0.6167 | 40.0855 | отключился СВВк в РП-1540 (нет в базе), причина отключения: повреждение КЛ 10кВ л.993 РП-1540 - РП-1542 | МТЗ
| 5671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.7 РП 271 п. Мостовик |  | 0.38 | 2023-11-04 16:04 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-11-04 16:04 | 2023-11-04 17:35 | 2023-11-04 17:35 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.004 | 1.5167 | 1.5167 | 22.7505 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима работы сети.
| 5672 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 |  | 6 (6.3) | 2023-11-04 16:08 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-11-04 16:08 | 2023-11-04 16:38 | 2023-11-04 16:38 | 76 | 26 | 2 | 71 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 38 | Отыскание и устранение ОЗ
| 5673 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1341 д. Бакеево |  | 0.38 | 2023-11-04 17:20 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-11-04 17:20 | 2023-11-04 18:21 | 2023-11-04 18:21 | 5 | 1 | 1 | 11 |  | 0.01 | 1.0167 | 1.0167 | 5.0835 | Устранение неполнофазного режима
| 5674 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 461 д. Бородино |  | 0.38 | 2023-11-04 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:35 | 2023-11-04 22:22 | 2023-11-04 22:57 | 2023-11-04 22:57 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 8.7495 | выясняется. нагрузка при включении 265,281,220 А | АО АВ фид.1 400А
| 5675 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 |  | 6 (6.3) | 2023-11-04 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-05 21:07; социально-значимых объектов 23: 22.7167; социально-значимых объектов 26: Поврежден КЛ-6 кВ ЦРП-7 3с- ТП-875 1с.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5676 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. медпункт ТП 350 д. Староподолино |  | 0.38 | 2023-11-05 00:22 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-11-05 00:22 | 2023-11-05 01:05 | 2023-11-05 01:05 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 3.5835 | Устранение аварийного дефекта. Выделение поврежденного уч-ка ВЛ.
| 5677 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 04:56 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-05 04:56 | 2023-11-05 05:55 | 2023-11-05 05:55 | 34 | 22 | 3 | 55 |  | 0.9 | 0.9833 | 0.9833 | 33.4322 | Отыскание и устранение ОЗ: повреждение шлейфа на ЛР-136
| 5678 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 07:58 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-11-05 07:58 | 2023-11-05 08:24 | 2023-11-05 08:24 | 102 | 14 | 3 | 700 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 44.1966 | поиск и устранение ОЗЗ, откл ВПР -638 ( аб)
| 5679 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 08:00 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-11-05 08:00 | 2023-11-05 09:07 | 2023-11-05 09:07 | 95 | 20 | 7 | 342 |  | 0.732 | 1.1167 | 1.1167 | 106.0865 | Устранение аварийного дефекта ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 323 ЛР 106 неполнофазное включение)
| 5680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 09:15 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-05 09:15 | 2023-11-05 09:46 | 2023-11-05 09:46 | 60 | 6 | 3 | 79 |  | 0.07 | 0.5167 | 0.5167 | 31.002 | поиск и устранение ОЗЗ, откл ВПР -873 на КТП-873( аб()
| 5681 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 09:22 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-11-05 09:22 | 2023-11-05 11:22 | 2023-11-05 11:22 | 16 | 11 | 1 | 474 |  | 0.474 | 2 | 2 | 32 | устранение аварийного дефекта( ВЛ 6 кВ фид 24/555 за КРН 189 оп. 27-28 восстановление провода)
| 5682 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 09:32 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-11-05 09:32 | 2023-11-05 11:00 | 2023-11-05 11:00 | 96 | 41 | 4 | 25 |  | 0.9 | 1.4667 | 1.4667 | 140.8032 | Устранение аварийного дефекта, выделен поврежденный Участок,ТП-514 яч.ТП-517 поврежден МВ
| 5683 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 09:48 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-11-05 09:48 | 2023-11-05 11:45 | 2023-11-05 11:45 | 61 | 29 | 5 | 68 |  | 1.1 | 1.95 | 1.95 | 118.95 | Устранение аварийного дефекта, снятие ветки оп.53
| 5684 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 09:55 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-11-05 09:55 | 2023-11-05 10:35 | 2023-11-05 10:37 | 48 | 6 | 2 | 48 |  | 0.06 | 0.7 | 0.6667 | 32.0016 | устранение аварийного дефекта.снятие дерева, восстановление контакта оп 6
| 5685 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2:22 | 2023-11-05 09:57 | 2023-11-05 12:19 | 2023-11-05 12:19 | 64 | 11 | 1 | 140 | 1 | 0.33 | 2.3667 | 2.3667 | 151.4688 | На ВЛ-6кВ фид-4 ПС-461 в пролётах опор№34-35 отпайка на КТП-438 обнаружена обгоревшая ветка | АСП-16 МТЗ
| 5686 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-313/деревня -д.Садниково |  | 0.38 | 2023-11-05 10:14 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-05 10:14 | 2023-11-05 12:12 | 2023-11-05 12:12 | 14 | 1 | 1 | 27 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 27.5338 | Устранение аварийного дефекта,ВЛ 0,4кВ от ТП-313 восстановление провода.
| 5687 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП935/село- с. Подмошье |  | 0.38 | 2023-11-05 10:14 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-11-05 10:14 | 2023-11-05 11:25 | 2023-11-05 11:25 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.43 | 1.1833 | 1.1833 | 22.4827 | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид деревня от МТП 935 пролет опор 30-31 восстановление провода)
| 5688 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:19 | 2023-11-05 10:17 | 2023-11-05 10:36 | 2023-11-05 13:40 | 52 | 11 | 1 | 52 |  | 0.5 | 3.3833 | 0.3167 | 16.4684 | Выясняется, длина ВЛ 2,8 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840807. | АСП-117 ВВк от. МТЗ. РТП-102 АВР успешно.
| 5689 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №528 Тарасово | Т | 10 (10.5) | 2023-11-05 11:04 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-11-05 11:04 | 2023-11-05 11:29 | 2023-11-05 11:29 | 18 |  | 1 | 18 |  | 0.007 | 0.4167 | 0.4167 | 7.5006 | устранение аварийного дефекта , замена ПК
| 5690 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Жил.Застройка от ЗТП-308 |  | 0.38 | 2023-11-05 11:21 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-11-05 11:21 | 2023-11-05 12:31 | 2023-11-05 12:31 | 38 |  | 1 | 21 |  | 0.007 | 1.1667 | 1.1667 | 44.3346 | устранение аварийного дефекта, замена руб-ка
| 5691 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 11:34 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-11-05 11:34 | 2023-11-05 12:40 | 2023-11-05 12:40 | 114 | 45 | 3 | 167 |  | 0.89 | 1.1 | 1.1 | 125.4 | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР угрожающих падением
| 5692 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 12:08 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-05 12:08 | 2023-11-05 12:46 | 2023-11-05 12:46 | 71 | 8 | 3 | 87 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 44.9643 | поиск и устранение ОЗЗ откл ЛР-84 ( аб)
| 5693 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 12:38 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-11-05 12:38 | 2023-11-05 13:39 | 2023-11-05 13:39 | 106 | 23 | 7 | 242 |  | 0.84 | 1.0167 | 1.0167 | 107.7702 | Устранение аварийного дефекта (ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 160 перевключение ВР на КТП 942)
| 5694 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 13:09 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 0:19 | 2023-11-05 13:09 | 2023-11-05 13:28 | 2023-11-05 13:28 | 95 | 20 | 7 | 342 |  | 0.732 | 0.3167 | 0.3167 | 30.0865 | Выясняется , ПС 35 кВ Лифаново фид 3 ,длина 18,5 км, кабельных вставок нет резерв есть, , РПВ успешное, бригада направлена в обход ВЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5695 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 13:15 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-11-05 13:15 | 2023-11-05 14:57 | 2023-11-05 14:57 | 127 | 12 | 2 | 427 |  | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 215.9 | КВЛ 6 кВ л.865 пролет опор №27 - №26 - дерево на ВЛ,оборван провод,погнута траверса,сорваны изоляторы.Выделен поврежденный участок - сняты шлейфа на оп.№34 и на оп.№9 л.865.7 ТП запитаны от фид.16 ПС-166 Жостово,5 ТП запитаны от л.860 от л.832 фид.5 ПС-325 Луговая.
| 5696 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 13:24 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-05 13:24 | 2023-11-05 15:16 | 2023-11-05 15:16 | 54 | 25 | 2 | 51 |  | 0.5 | 1.8667 | 1.8667 | 100.8018 | Устранение аварийного дефекта, повреждение изолятора и шлейфа на оп.15 отпайка на КТП-1579.
| 5697 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 13:33 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-11-05 13:33 | 2023-11-05 14:15 | 2023-11-05 14:15 | 137 | 24 | 8 | 1200 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 95.9 | поиск и устранение ОЗЗ, замена изолятора опора №3 за ЛР-166
| 5698 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:27 | 2023-11-05 13:41 | 2023-11-05 14:08 | 2023-11-05 17:07 | 21 | 3 | 1 | 22 |  | 0.6 | 3.4333 | 0.45 | 9.45 | Выясняется, длина ВЛ 2,6 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019 | ЦРП-42 РУ-10кВ 2с. яч ф. ЛР-111 МВ от МТЗ
| 5699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 13:50 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-11-05 13:50 | 2023-11-05 14:27 | 2023-11-05 14:27 | 56 | 6 | 3 | 250 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 34.5352 | устранение аварийного режима ,поиск и устранение неполнофазного режима, восстановление контакта оп 4
| 5700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-11-05 15:48 | 2023-11-05 17:11 | 2023-11-05 17:11 | 301 | 44 | 6 | 685 |  | 2.886 | 1.3833 | 1.3833 | 416.3733 | КВЛ 6 кВ фид 14 ПС 555 в пролетах опор 153-154 сняли ветку | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5701 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №999 д. Воронино | ЛР 6 кВ фид ТП 212-ТП 272 | 6 (6.3) | 2023-11-05 16:12 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-11-05 16:12 | 2023-11-05 17:03 | 2023-11-05 17:03 | 48 | 2 | 1 | 100 |  | 0.03 | 0.85 | 0.85 | 40.8 | устранение аварийного дефекта , Ремонт ЛР КТП-999
| 5702 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 348 |  | 0.38 | 2023-11-05 16:34 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-11-05 16:34 | 2023-11-05 16:58 | 2023-11-05 16:58 | 12 |  | 1 | 18 |  | 0.007 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | устранение аварийного дефекта , Ремонт ВЛ -0,4 кв фид 1 оп 3-восстановление провода
| 5703 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 16:50 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-11-05 16:50 | 2023-11-05 18:01 | 2023-11-05 18:01 | 83 | 27 | 5 | 63 |  | 0.9 | 1.1833 | 1.1833 | 98.2139 | Устранение аварийного дефекта, восстановление перемычки оп.17
| 5704 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 17:05 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-11-05 17:05 | 2023-11-05 17:59 | 2023-11-05 17:59 | 27 | 8 | 1 | 50 |  | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 24.3 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-10 кВ оп. №1 восстановили отгоревший шлейф.
| 5705 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 17:15 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-05 17:15 | 2023-11-05 19:07 | 2023-11-05 19:07 | 43 | 14 | 4 | 43 |  | 0.6 | 1.8667 | 1.8667 | 80.2681 | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода оп.14-17
| 5706 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3013 свх. Буденовец |  | 0.38 | 2023-11-05 18:07 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-11-05 18:07 | 2023-11-05 19:21 | 2023-11-05 19:21 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 1.2333 | 1.2333 | 23.4327 | Устранение аварийного дефекта (ВЛ 0,4 кВ фид 2 от КТП 3013 замена коммутационного провода фаза А)
| 5707 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:16 | 2023-11-05 19:51 | 2023-11-05 21:07 | 2023-11-16 22:34 | 38 | 9 | 1 | 88 |  | 0.5 | 266.7167 | 1.2667 | 48.1346 | Повреждена КЛ- 6 кВ ТП-880 2 с. ТП-729 1 с. | МТЗ ТП-910
| 5708 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2910 д. Общественник |  | 0.38 | 2023-11-05 21:12 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-11-05 21:12 | 2023-11-05 22:58 | 2023-11-05 22:58 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 8.8335 | Устранение аварийного дефекта,замена выкидки ф.1
| 5709 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 348 |  | 0.38 | 2023-11-05 21:24 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-11-05 21:24 | 2023-11-05 23:03 | 2023-11-05 23:03 | 8 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1.65 | 1.65 | 13.2 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление провода на ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона от МТП- 348 в пролете опор № 11-12 .
| 5710 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 548 ул. Краснопрудная |  | 0.38 | 2023-11-05 21:28 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-11-05 21:28 | 2023-11-05 22:44 | 2023-11-05 22:44 | 6 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 7.6002 | Устранение аварийного дефекта: подключение РИСЭ
| 5711 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2507 п. Поварово |  | 0.38 | 2023-11-05 23:35 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-11-05 23:35 | 2023-11-06 01:00 | 2023-11-06 01:00 | 6 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 8.5002 | Устранение аварийного дефекта: устранение нагрева на гл. рубильнике
| 5712 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 00:42 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-06 00:42 | 2023-11-06 01:41 | 2023-11-06 01:41 | 27 | 9 | 2 | 46 |  | 0.6 | 0.9833 | 0.9833 | 26.5491 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 5713 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 02:12 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-06 02:12 | 2023-11-06 03:07 | 2023-11-06 03:07 | 118 | 59 | 6 | 166 |  | 1.2 | 0.9167 | 0.9167 | 108.1706 | Устранение аварийного дефекта: оп № 1 А ЛР-500 восстановление шлейфа
| 5714 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 02:15 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-11-06 02:15 | 2023-11-06 03:05 | 2023-11-06 03:05 | 68 | 38 | 2 | 88 |  | 1.1 | 0.8333 | 0.8333 | 56.6644 | Для безопасного ведения работ на ф. Дзержинский
| 5715 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 03:59 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-11-06 03:59 | 2023-11-06 05:40 | 2023-11-06 05:40 | 60 | 42 | 5 | 64 |  | 0.9 | 1.6833 | 1.6833 | 100.998 | Устранение аварийного дефекта: замена изолятора на ЛР-500
| 5716 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №548 пос. Поварово | ВР 10 кВ фид Радищево | 0.38 | 2023-11-06 10:12 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-11-06 10:12 | 2023-11-06 11:27 | 2023-11-06 11:27 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.05 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов.
| 5717 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 11:25 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-11-06 11:25 | 2023-11-06 12:14 | 2023-11-06 12:14 | 51 | 12 | 4 | 45 |  | 0.6 | 0.8167 | 0.8167 | 41.6517 | Устранение аварийного дефекта: устранение искрения на ЛР-680
| 5718 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 12:22 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-11-06 12:22 | 2023-11-06 12:47 | 2023-11-06 12:47 | 235 | 22 | 9 | 800 |  | 0.2 | 0.4167 | 0.4167 | 97.9245 | Устранение аварийного дефекта - снятие дерева с КВЛ-10 кВ фид 142102 в пр оп № 67-68.
| 5719 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС420/575-ЦРП2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-11-06 13:29 | 2023-11-06 13:53 | 2023-11-11 15:13 | 10 | 6 | 1 | 367 |  | 0.9 | 121.7333 | 0.4 | 4 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.575 (ПС-420 -ЦРП-2) | МТЗ,АВР не отработал
| 5720 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 |  | 6 (6.3) | 2023-11-06 13:33 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-11-06 13:33 | 2023-11-06 14:12 | 2023-11-06 14:12 | 98 | 22 | 4 | 90 |  | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 63.7 | Устранение аварийного дефекта: восстановление шлейфа на КТП-866
| 5721 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 13:55 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-06 13:55 | 2023-11-06 14:50 | 2023-11-06 14:50 | 201 | 22 | 6 | 723 |  | 1.2 | 0.9167 | 0.9167 | 184.2567 | Повреждение на КТП-1277(абон),отключен ЛР в сторону КТП-1277,контактов абонента нет.
| 5722 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-08 21:57; социально-значимых объектов 23: 55.9333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, АВР в ЦРП 18 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825 с ПС 110 кВ Ангелово.; социально-значимых объектов 27: ПС 28 Ангелово РУ 10 кВ с. 2 яч. фид. 2814 АО от МТЗ МВ 10 кВ фид. 2814 ЦРП 18 РУ 10 кВ с.1-2 АВР успешно
| 5723 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 14:50 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-11-06 14:50 | 2023-11-06 16:45 | 2023-11-06 16:45 | 26 | 3 | 1 | 40 |  | 0.4 | 1.9167 | 1.9167 | 49.8342 | Заправка РИСЭ.
| 5724 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 419 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 14:54 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-06 14:54 | 2023-11-06 15:25 | 2023-11-06 15:25 | 21 | 3 | 2 | 150 |  | 0.03 | 0.5167 | 0.5167 | 10.8507 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ЛР-251 КВЛ-10 кВ фид РП-57 - ТП-419.
| 5725 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Хутор ТП 936 п. Смирновка |  | 0.38 | 2023-11-06 15:03 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-11-06 15:03 | 2023-11-06 16:50 | 2023-11-06 16:50 | 4 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.7833 | 1.7833 | 7.1332 | Устранение аварийного дефекта- в пролетах опор 12-19 восстановление оборванного провода
| 5726 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид.д 4а п. Смирновка ТП 792 |  | 0.38 | 2023-11-06 17:02 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-11-06 17:02 | 2023-11-06 18:50 | 2023-11-06 18:50 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 9 | Устранение аварийного дефекта- в пролетах опор 12-19 восстановление оборванного провода.
| 5727 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 |  | 6 (6.3) | 2023-11-06 18:47 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-11-06 18:47 | 2023-11-06 19:26 | 2023-11-06 19:26 | 89 | 20 | 2 | 98 |  | 0.87 | 0.65 | 0.65 | 57.85 | неполнофазный режим ( перевключили ЛР 68Б)
| 5728 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ПС 765/ ЦРП15 2-ТП 1791 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:38 | 2023-11-07 05:17 | 2023-11-07 05:55 | 2023-11-08 01:24 | 10 | 4 | 1 | 16 |  | 0.4 | 20.1167 | 0.6333 | 6.333 | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-6 шт., Резерв есть ,запрошена у информатора РИСЭ-700 кВа Питающая п\ст Сенеж ,пит. фид.76535 Время прибытия 25 мин | МТЗ
| 5729 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 05:49 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-11-07 05:49 | 2023-11-07 07:40 | 2023-11-07 07:40 | 70 | 27 | 8 | 198 |  | 2.1 | 1.85 | 1.85 | 129.5 | Оперативные переключения. КВЛ 10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст отыскание ОЗЗ. КЛ 10кВ фид.507 ПС 511 до ЦРП 41сек.1 выведен в ремонт.
| 5730 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 06:34 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-07 06:34 | 2023-11-07 08:30 | 2023-11-07 08:30 | 48 | 20 | 3 | 88 |  | 0.9 | 1.9333 | 1.9333 | 92.7984 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 5731 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 09:30 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-11-07 09:30 | 2023-11-07 11:10 | 2023-11-07 11:10 | 37 | 20 | 3 | 88 |  | 0.6 | 1.6667 | 1.6667 | 61.6679 | Отыскание устранение неполнофазного режима сети 10 кВ , восстановление отгоревшего шлейфа на ЛР-670.
| 5739 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 429 фид 52 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-07 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:34 | 2023-11-07 14:06 | 2023-11-07 15:40 | 2023-11-09 09:10 | 52 | 37 | 4 | 86 |  | 1.5 | 43.0667 | 1.5667 | 81.4684 | повреждение КЛ-6 кВ фид. 52 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, в ЦРП-18 выведен АВР по режиму
| 5741 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-11-07 15:20 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-11-07 15:20 | 2023-11-07 16:07 | 2023-11-07 16:07 | 138 | 21 | 4 | 743 |  | 1.5 | 0.7833 | 0.7833 | 108.0954 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контактного соединения на ЛР-1 ф.А на оп.№46 отпайка на ТП-1101 (абонентское). Абонент СНТ "Белая Дача" - +7(985)989-43-34.
| 5742 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/581-ЦРП12 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-15 17:03; социально-значимых объектов 23: 187; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ л.581 между ЦРП-10 и ЦРП-12 по 2-м фазам. Питающая ТЭЦ-27 фид.291.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1791 с.1,2 - ТП-2126 с.1,2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 00:30 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-11-08 00:30 | 2023-11-08 01:24 | 2023-11-08 01:24 | 25 | 3 | 1 | 50 |  | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 22.5 | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ, сборка схемы.
| 5746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково №547 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:03 | 2023-11-08 05:36 | 2023-11-08 06:39 | 2023-11-08 06:39 | 75 | 19 | 3 | 115 |  | 1.6 | 1.05 | 1.05 | 78.75 | Попадание птицы на лин.1063 КТПП-382.Птицу сняли. | АВР отсутствует
| 5748 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 10:23 | Неплановое |  |  | 0:04 | 2023-11-08 10:23 | 2023-11-08 10:27 | 2023-11-08 10:27 | 54 | 12 | 1 | 198 | 2 | 0.6 | 0.0667 | 0.0667 | 3.6018 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5750 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 11:12 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-11-08 11:12 | 2023-11-08 12:10 | 2023-11-08 12:10 | 81 | 12 | 4 | 600 |  | 0.1 | 0.9667 | 0.9667 | 78.3027 | Заявка абонента , заявка в конкорде № 65631, Письмо № б/н от 03.11.2023, "КП Клевер Парк- 1" ВЛ-10 кВ фид 64704 снятие перемычек отп на КТП-451 оп 20 , ремонт ЛР , работает абонент
| 5751 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:32 | 2023-11-08 11:14 | 2023-11-08 12:46 | 2023-11-08 12:46 | 170 | 26 | 2 | 444 |  | 2.2 | 1.5333 | 1.5333 | 260.661 | оп. 81/1 – поврежденный изолятор | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5752 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 1063 КТПП 0112 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 11:15 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-11-08 11:15 | 2023-11-08 13:12 | 2023-11-08 13:12 | 183 | 12 | 2 | 142 |  | 0.09 | 1.95 | 1.95 | 356.85 | Заявка абонента. Трошкин В.В. 8-926-335-52-77. Ремонт ВР 10 кВ КТП-0111.
| 5762 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:20 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-08 15:20 | 2023-11-08 16:19 | 2023-11-08 16:19 | 81 | 12 | 4 | 600 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 79.6473 | Заявка абонента , заявка в конкорде № 65631, Письмо № б/н от 03.11.2023, "КП Клевер Парк- 1" ВЛ-10 кВ фид 64704 восстановление перемычек отп на КТП-451 оп 20 , ремонт ЛР , работает абонент
| 5763 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 17:16 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-08 17:16 | 2023-11-08 19:10 | 2023-11-08 19:10 | 80 | 19 | 2 | 79 |  | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 152 | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима.
| 5764 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС555/201 - ЦРП19 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 18:53 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-11-08 18:53 | 2023-11-08 19:15 | 2023-11-08 19:15 | 146 | 24 | 1 | 697 |  | 2.91 | 0.3667 | 0.3667 | 53.5382 | отыскание ОЗЗ ПС 555 фид 101 , фид.102 . Выделена неисправная КЛ-10КВ ПС 555 фид.101 - ЦРП-19
| 5765 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 429 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-11-08 19:56 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-08 19:56 | 2023-11-08 20:30 | 2023-11-08 20:30 | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 11.334 | Устранение аварийного дефекта: Дозаправка РИСЭ
| 5766 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 88 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 21:57 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-08 21:57 | 2023-11-08 22:31 | 2023-11-08 22:31 | 20 | 3 | 1 | 37 |  | 0.69 | 0.5667 | 0.5667 | 11.334 | устранение аварийного дефекта ТП-416 РУ-6кВ замена ПК л.879
| 5767 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 22:01 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-08 22:01 | 2023-11-08 22:35 | 2023-11-08 22:35 | 34 | 8 | 2 | 45 |  | 0.3 | 0.5667 | 0.5667 | 19.2678 | Устранение аварийного дефекта- на ВПР 452 перевключение ВПР
| 5768 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 01:30 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-11-09 01:30 | 2023-11-09 02:48 | 2023-11-09 02:48 | 55 | 31 | 3 | 90 |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 71.5 | Отыскание и устранение ОЗ
| 5769 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 03:30 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-09 03:30 | 2023-11-09 05:26 | 2023-11-09 05:26 | 60 | 31 | 3 | 90 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 115.998 | Устранение аварийного дефекта -отыскание неполнофазного режима в сети 6 кв
| 5770 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 05:26 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-09 05:26 | 2023-11-09 07:20 | 2023-11-09 07:20 | 57 | 26 | 3 | 90 |  | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 108.3 | Устранение аварийного дефекта: разгрузка ф. 109А.
| 5771 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 07:20 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-11-09 07:20 | 2023-11-09 09:10 | 2023-11-09 09:10 | 35 | 10 | 3 | 45 |  | 0.5 | 1.8333 | 1.8333 | 64.1655 | Устранение аварийного дефекта: Разгрузка ф. 52б
| 5773 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 11:07 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-09 11:07 | 2023-11-09 12:52 | 2023-11-09 12:52 | 86 | 15 | 2 | 174 |  | 0.566 | 1.75 | 1.75 | 150.5 | устранение аварийного дефекта ( ЛР 2293 замена изоляторов)
| 5774 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 11:25 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-11-09 11:25 | 2023-11-09 12:14 | 2023-11-09 12:14 | 57 | 26 | 3 | 90 |  | 1.2 | 0.8167 | 0.8167 | 46.5519 | Устранение аварийного дефекта. оп.86-оп87 восстановить провода.
| 5777 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Баранова п.Ермолово ТП 733 |  | 0.38 | 2023-11-09 11:46 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-09 11:46 | 2023-11-09 12:17 | 2023-11-09 12:17 | 6 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 3.1002 | Устранение аварийного дефекта
| 5783 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-1675 д. Поповка |  | 0.38 | 2023-11-09 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:27 | 2023-11-09 14:26 | 2023-11-09 15:53 | 2023-11-09 15:53 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.45 | 1.45 | 10.15 | При обходе и осмотре ВЛ-0,4 кВ -фид № 1 от МТП-1675 - обнаружен отключенный АВ в М/С д № 17 | АВ фид № 1
| 5785 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 фид. левая сторона |  | 0.38 | 2023-11-09 14:58 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-11-09 14:58 | 2023-11-09 15:56 | 2023-11-09 15:56 | 5 | 1 | 1 |  |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 4.8335 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода
| 5788 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 16:03 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-09 16:03 | 2023-11-09 17:57 | 2023-11-09 17:57 | 44 | 22 | 3 | 88 |  | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 83.6 | Устранение аварийного дефекта. ТП-514 яч ЦРП-13 замена шлейфа на приемной траверсе.
| 5789 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-11-09 18:00 | 2023-11-09 19:01 | 2023-11-09 19:01 | 85 | 11 | 2 | 550 |  | 0.1 | 1.0167 | 1.0167 | 86.4195 | Откл ВПР-891 на КТП-891 (аб) Белавино - повр на оборудовании аб . | МТЗ фид.759844 с ПС 759 АВР В РП-58 успешно.
| 5790 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 21:22 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-11-09 21:22 | 2023-11-09 21:45 | 2023-11-09 21:45 | 57 | 26 | 3 | 90 |  | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 21.8481 | перевод ПБВ на БТ-1010 из 4 в 3 положение .
| 5791 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 02:02 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-11-10 02:02 | 2023-11-10 02:52 | 2023-11-10 02:52 | 156 | 37 | 25 | 471 |  | 0.806 | 0.8333 | 0.8333 | 129.9948 | Отыскание и устранение однофазногшо замыкания на землю
| 5792 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 05:07 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-10 05:07 | 2023-11-10 07:05 | 2023-11-10 07:05 | 48 | 24 | 8 | 197 |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 94.4016 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода ВЛ 6кВ фид.10 ПС 669 оп.21-оп.22
| 5793 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26434 с.1-РП 16184 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-13 17:10; социально-значимых объектов 23: 83.4667; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид.26434, питающая ПС 110 кВ Мцыри,, успешная работа АВР в РП 16184, нагрузка переведена на фид. 26433 с питающей ПС 110 кВ Мцыри.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5794 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 06:48 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-10 06:48 | 2023-11-10 07:26 | 2023-11-10 07:26 | 166 | 19 | 3 | 330 |  | 1.8 | 0.6333 | 0.6333 | 105.1278 | Отыскание ОЗЗ.
| 5795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 06:55 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-11-10 06:55 | 2023-11-10 07:10 | 2023-11-10 07:10 | 19 | 19 | 3 | 106 |  | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 4.75 | Оперативные переключение. КЛ 6кВ фид.20 ПС 325 Луговая, отыскание ОЗЗ. КЛ 6кВ ПС 325 фид.20 - ЦРП 17 сек.А выведен в ремонт.
| 5796 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское |  | 0.38 | 2023-11-10 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-11-10 08:23 | 2023-11-10 09:10 | 2023-11-10 09:10 | 12 | 0 | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.7833 | 0.7833 | 9.3996 | Выясняется,ВЛ-0.4кВ фид.Село от ТП-320 длина 0,7км Заменили ПН-250А, бригада в обходе | ПН-250А
| 5798 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 10:23 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-11-10 10:23 | 2023-11-10 11:34 | 2023-11-10 11:34 | 156 | 26 | 4 | 262 |  | 1.8 | 1.1833 | 1.1833 | 184.5948 | Отыскание и устранение ОЗ на КВЛ-10кВ лин.767
| 5804 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 11:15 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-11-10 11:15 | 2023-11-10 12:24 | 2023-11-10 12:24 | 43 | 12 | 1 | 58 |  | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 49.45 | Устранение аварийного дефекта.Демонтаж провода для замены изоляторов на 1 с.ш. РП-120.
| 5805 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 11:16 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-11-10 11:16 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 58 | 30 | 4 |  |  | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 42.5314 | Устранение аварийного дефекта
| 5808 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 13:31 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:24 | 2023-11-10 13:31 | 2023-11-10 14:55 | 2023-11-15 17:15 | 111 | 21 | 3 | 250 |  | 1.07 | 123.7333 | 1.4 | 155.4 | неисправна КЛ6кВ фид.28 ПС 555 от ТП 226 до оп. 48 | МТО
| 5814 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 16:16 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-11-10 16:16 | 2023-11-10 16:48 | 2023-11-10 16:48 | 43 | 12 | 1 | 58 |  | 0.76 | 0.5333 | 0.5333 | 22.9319 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода поле замены изоляторов на 1 с.ш. РП-120.
| 5815 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 16:32 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-11-10 16:32 | 2023-11-10 17:23 | 2023-11-10 17:23 | 27 | 6 | 1 | 36 |  | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 22.95 | Устранение аварийного дефекта- оперативные переключения после ремонта кабеля фид 118
| 5816 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 17:49 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-11-10 17:49 | 2023-11-10 19:06 | 2023-11-10 19:06 | 22 | 7 | 5 | 27 |  | 0.28 | 1.2833 | 1.2833 | 28.2326 | Устранение аварийного дефекта. Поиск у устранение ОЗЗ.
| 5817 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 19:40 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-10 19:40 | 2023-11-10 20:39 | 2023-11-10 20:39 | 27 | 15 | 1 | 55 |  | 0.6 | 0.9833 | 0.9833 | 26.5491 | Устранение аварийного дефекта. оп.14 замена изолятора.
| 5818 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 12:55 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-11 12:55 | 2023-11-11 14:51 | 2023-11-11 14:51 | 25 | 3 | 1 | 42 |  | 0.4 | 1.9333 | 1.9333 | 48.3325 | Устранение аварийного дефекта.Повреждение КЛ-10кВ ТП-472 1с. - ТП - 474 1с.
| 5819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160/24-ТП604 |  | 6 (6.3) | 2023-11-11 17:35 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-11 17:35 | 2023-11-11 19:20 | 2023-11-11 19:20 | 126 | 20 | 2 | 470 |  | 0.9 | 1.75 | 1.75 | 220.5 | Переключения для определения неполнофазного режима.
| 5820 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС127/3-ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-11-11 19:28 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-11-11 19:28 | 2023-11-11 20:32 | 2023-11-11 20:32 | 77 | 17 | 2 | 310 |  | 0.6 | 1.0667 | 1.0667 | 82.1359 | Переключения для определения ОЗЗ фид.3 ПС127 УКиМ Неисправность за ЛР-510 аб на КТП-110 аб , ж/д Цветкова
| 5821 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 20:08 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-11-11 20:08 | 2023-11-11 21:02 | 2023-11-11 21:02 | 63 | 9 | 1 | 450 |  | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 56.7 | Отыскание и устранение ОЗЗ на КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 отпайка от ПСС-1 (поврежден разрядник на СТП-1626 д Захарово)
| 5822 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 429 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-11-11 20:14 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-11-11 20:14 | 2023-11-11 22:00 | 2023-11-11 22:00 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 1.7667 | 1.7667 | 17.667 | Дозаправка РИСЭ
| 5823 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 995 д. Татищево |  | 0.38 | 2023-11-11 21:55 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-11-11 21:55 | 2023-11-11 22:45 | 2023-11-11 22:45 | 20 | 1 | 1 | 58 |  | 0.06 | 0.8333 | 0.8333 | 16.666 | устранение аварийного дефекта: восстановление оборванного провода
| 5824 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 22:49 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-11-11 22:49 | 2023-11-12 00:22 | 2023-11-12 00:22 | 230 | 32 | 10 | 900 |  | 0.3 | 1.55 | 1.55 | 356.5 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на КВЛ-10 кВ фид 142102
| 5825 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. левая стор. ЗТП 636 д. Хоругвино |  | 0.38 | 2023-11-12 00:45 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-11-12 00:45 | 2023-11-12 02:40 | 2023-11-12 02:40 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.9167 | 1.9167 | 15.3336 | Подключение РИСЭ
| 5826 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 81 |  | 0.38 | 2023-11-12 00:58 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-12 00:58 | 2023-11-12 01:53 | 2023-11-12 01:53 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.9167 | 0.9167 | 6.4169 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление контакта в РУ -0,4 кВ фид Жил застройка КТП-81 (выход с ПН фаза С)
пешки | 5827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 05:14 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-12 05:14 | 2023-11-12 07:10 | 2023-11-12 07:10 | 103 | 44 | 5 | 151 |  | 1.56 | 1.9333 | 1.9333 | 199.1299 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
пешки | 5828 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 07:17 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-11-12 07:17 | 2023-11-12 09:14 | 2023-11-12 09:14 | 76 | 21 | 5 | 141 |  | 1.1 | 1.95 | 1.95 | 148.2 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 5829 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 |  | 6 (6.3) | 2023-11-12 07:21 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-12 07:21 | 2023-11-12 09:17 | 2023-11-12 09:18 | 75 | 17 | 2 | 112 |  | 0.75 | 1.95 | 1.9333 | 144.9975 | Отыскание и устранение ОЗ
| 5830 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 08:15 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-11-12 08:15 | 2023-11-12 08:30 | 2023-11-12 08:30 | 45 | 12 | 1 | 41 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 11.25 | Устранение аварийного дефекта-ОЗ
пешки | 5831 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 09:15 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-12 09:15 | 2023-11-12 11:00 | 2023-11-12 11:00 | 145 | 21 | 4 | 141 |  | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 253.75 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 5832 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | Т | 6 (6.3) | 2023-11-12 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-11-12 09:49 | 2023-11-12 11:12 | 2023-11-12 11:12 | 10 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 13.833 | Повреждение выкидки на МТП-1443 от силового тр-ра до общ н/в руб | МТП-1443 РУ-6 кВ - перегорание ПК
| 5833 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 10:11 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-11-12 10:11 | 2023-11-12 10:53 | 2023-11-12 10:53 | 95 | 18 | 4 | 232 |  | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 66.5 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.2/465 перевключение ЛР-983.
| 5834 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 10:24 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-11-12 10:24 | 2023-11-12 11:37 | 2023-11-12 11:37 | 75 | 33 | 6 | 120 |  | 1.8 | 1.2167 | 1.2167 | 91.2525 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа на оп.1
| 5835 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 510 д. Жуково |  | 0.38 | 2023-11-12 11:00 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-11-12 11:00 | 2023-11-12 12:50 | 2023-11-12 12:50 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 36.666 | ВЛ 0.4 кВ ф. деревня отыскание неполннофазного режима сети 0.4 кВ
| 5836 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 11:10 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-11-12 11:10 | 2023-11-12 12:50 | 2023-11-12 12:50 | 49 | 12 | 4 | 50 |  | 0.5 | 1.6667 | 1.6667 | 81.6683 | Отыскание ,устранение неполнофазного режима сети 10 кВ
| 5837 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 12:51 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-11-12 12:51 | 2023-11-12 13:54 | 2023-11-12 13:54 | 57 | 26 | 2 | 60 |  | 0.6 | 1.05 | 1.05 | 59.85 | Отыскание и устранение ОЗ
пешки | 5838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 12:55 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-11-12 12:55 | 2023-11-12 14:04 | 2023-11-12 14:04 | 78 | 21 | 5 | 141 |  | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 89.7 | Устранение аварийного дефекта. В пр. опор №21-22 восстановили оборванные провода.
| 5839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-11-12 13:20 | 2023-11-12 13:54 | 2023-11-12 13:54 | 67 | 26 | 2 | 60 |  | 1.5 | 0.5667 | 0.5667 | 37.9689 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 |  | 6 (6.3) | 2023-11-12 18:31 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-11-12 18:31 | 2023-11-12 19:13 | 2023-11-12 19:13 | 162 | 22 | 9 | 1100 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 113.4 | Отыскание и устранение ОЗЗ на КВЛ-6 кВ фид РП-61 - ТП-7+ТП-9+ТП-390 - откл ВПР-881 на КТП-881 (аб) д Малая Борщевка
| 5841 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | РП | РП 10 кВ №16110 д.Грибаново | ВВк 10 кВ фид.ТП-25960 | 10 (10.5) | 2023-11-12 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:50 | 2023-11-12 21:18 | 2023-11-12 23:08 | 2023-11-13 17:23 | 32 | 3 | 1 | 29 |  | 0.4 | 20.0833 | 1.8333 | 58.6656 | Повреждение в сети абонента, на КТП-25953. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5842 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 22:44 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-11-12 22:44 | 2023-11-12 23:08 | 2023-11-12 23:08 | 62 | 26 | 1 | 120 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 24.8 | Оперативные переключения.
| 5843 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 23:51 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-12 23:51 | 2023-11-13 01:49 | 2023-11-13 01:49 | 203 | 19 | 1 | 227 |  | 1.4 | 1.9667 | 1.9667 | 399.2401 | Отыскание и устранение ОЗ. Замена изоляторов ШФ оп.4
| 5844 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-13 01:30; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется. Длинна КЛ 6.1 км, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Новософрино.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5845 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10кВ №110 д.Щеглово | Т | 10 (10.5) | 2023-11-13 02:26 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-11-13 02:26 | 2023-11-13 03:18 | 2023-11-13 03:18 | 13 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 11.2671 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ 10 кВ, замена проходных изоляторов.
| 5846 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/5-ЗТП260 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 09:18 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-11-13 09:18 | 2023-11-13 10:07 | 2023-11-13 10:07 | 17 | 12 | 1 | 174 |  | 0.8 | 0.8167 | 0.8167 | 13.8839 | оперативные переключения по определению неполнофазного режима (неисправна КЛ 10 кВ ПС 160 фид 5- ЛР 114)
| 5847 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №200 п.Софрино | Предохранитель | 6 (6.3) | 2023-11-13 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-11-13 09:38 | 2023-11-13 10:39 | 2023-11-13 16:33 | 14 | 1 | 1 | 19 |  | 0.01 | 6.9167 | 1.0167 | 14.2338 | Повреждение проходных изоляторов РУ-6 кВ КТП-200. Питающий фид.3 ПС № 77 Талицы. Направлена РИСЭ 175 кВа. | ПК-6 кВ.
| 5848 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 09:40 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-11-13 09:40 | 2023-11-13 10:10 | 2023-11-13 10:10 | 62 | 26 | 1 | 120 |  | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 31 | Отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС-Радищево .
| 5849 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 10:00 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 11:02 | 2023-11-13 11:02 | 24 | 12 | 1 | 45 |  | 0.3 | 1.0333 | 1.0333 | 24.7992 | Отыскание ,устранение ОЗ
| 5851 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 |  | 6 (6.3) | 2023-11-13 10:30 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-11-13 10:30 | 2023-11-13 11:09 | 2023-11-13 11:09 | 63 | 27 | 1 | 141 |  | 1.7 | 0.65 | 0.65 | 40.95 | Неполнофазный режим. ТП-418 РУ 6кВ ввод л.798Б отключили, включили ВН.
| 5852 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 11:19 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-13 11:19 | 2023-11-13 13:17 | 2023-11-13 13:17 | 168 | 11 | 1 | 190 |  | 0.67 | 1.9667 | 1.9667 | 330.4056 | Устранение аварийного дефекта. ремонт шлейфа ВР КТП-478.
| 5855 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 12:20 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-11-13 12:20 | 2023-11-13 13:57 | 2023-11-13 13:57 | 24 | 12 | 1 | 20 |  | 0.4 | 1.6167 | 1.6167 | 38.8008 | Устранение аварийного дефекта на ЛР ПСС 148
| 5856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 |  | 6 (6.3) | 2023-11-13 12:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:41 | 2023-11-13 12:22 | 2023-11-13 14:03 | 2023-11-15 17:25 | 111 | 17 | 1 | 870 |  | 1.1 | 53.05 | 1.6833 | 186.8463 | В неисправна КЛ 6и кв ТП 7 - ТП 130 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5860 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1142 ж фид.д 15 |  | 0.38 | 2023-11-13 13:30 | Неплановое |  |  | 4:30 | 2023-11-13 13:30 | 2023-11-13 18:00 | 2023-11-13 18:00 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 112.5 | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 0.4
| 5865 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-11-13 15:31 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-11-13 15:31 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-13 16:00 | 48 | 11 | 2 | 55 |  | 0.5 | 0.4833 | 0.4833 | 23.1984 | Устранение аварийного дефекта - ревизия КС ЛР 177
| 5866 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 429 д. Брёхово |  | 0.38 | 2023-11-13 16:33 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-11-13 16:33 | 2023-11-13 17:22 | 2023-11-13 17:22 | 20 | 1 |  | 45 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 16.334 | Перевод нагрузки с РИСЭ на сеть
| 5868 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 583 к ж фид.д 5 |  | 0.38 | 2023-11-13 17:00 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 18:00 | 2023-11-13 18:00 | 7 |  | 1 | 20 |  | 0.3 | 1 | 1 | 7 | Отыскание неполнофазного режима сети 0.4 кВ ,устранение
| 5869 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 860 с.1 - РП 16183 с.1 фид 860408 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-14 19:43; социально-значимых объектов 23: 26.15; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 860408. АВР в РП 16183 успешно. резерв КЛ 10 кВ фид. 860212 с ПС 110 кВ Ильинская.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
| 5870 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:43 | 2023-11-13 20:40 | 2023-11-13 21:23 | 2023-11-13 21:23 | 68 | 29 | 4 | 190 |  | 1.2 | 0.7167 | 0.7167 | 48.7356 | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-967-235-48-34 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71404. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5871 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:16 | 2023-11-13 22:25 | 2023-11-14 01:41 | 2023-11-24 16:14 | 68 | 23 | 3 | 110 |  | 1.3 | 257.8167 | 3.2667 | 222.1356 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5872 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ фид. дом № РП 7 д. Шабурново |  | 0.38 | 2023-11-13 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-11-13 23:06 | 2023-11-13 23:31 | 2023-11-14 16:30 | 33 |  | 1 | 33 |  | 0.1 | 17.4 | 0.4167 | 13.7511 | повреждение кабеля | не смонтировано
| 5873 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 00:25 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-11-14 00:25 | 2023-11-14 01:06 | 2023-11-14 01:06 | 75 | 10 | 4 | 500 | 0 | 0.3 | 0.6833 | 0.6833 | 51.2475 | Поиск и устранение ОЗЗ, замена изолятора опора №83 фид.РП-62-ТП-242+ТП-311
| 5875 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН А-ТП360 |  | 6 (6.3) | 2023-11-14 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:33 | 2023-11-14 01:40 | 2023-11-14 03:13 | 2023-11-14 03:13 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 0.5 | 1.55 | 1.55 | 6.2 | Повреждена КЛ 6 кВ л.698А (ТП-359 - ЦРП-7).ТП-361 запитана по резерву от ПС-416 Красная Горка фид.112 . | МТЗ
| 5877 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 05:26 | Неплановое |  |  | 3:29 | 2023-11-14 05:26 | 2023-11-14 08:55 | 2023-11-14 08:55 | 79 | 27 | 5 | 12 | 0 | 0.7 | 3.4833 | 3.4833 | 275.1807 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 10 кВ.
| 5878 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 08:57 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 3:04 | 2023-11-14 08:57 | 2023-11-14 12:01 | 2023-11-14 12:01 | 71 | 45 | 4 | 65 | 0 | 1.6 | 3.0667 | 3.0667 | 217.7357 | Выясняется | М ТЗ
| 5880 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-11-14 09:27 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-11-14 09:27 | 2023-11-14 11:14 | 2023-11-14 11:14 | 28 | 5 | 1 | 45 |  | 0.6 | 1.7833 | 1.7833 | 49.9324 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на оп.44
| 5882 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 860 с.2- РП 16183 с.2 860307 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 10:20 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-11-24 04:00; социально-значимых объектов 23: 233.6667; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима
| 5883 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 860 с.3 - РП 16183 с.3 фид 860212 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 10:20 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-11-19 12:23; социально-значимых объектов 23: 122.05; социально-значимых объектов 26: устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима
| 5884 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 10:20 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-14 10:20 | 2023-11-14 10:58 | 2023-11-14 10:58 | 75 | 9 | 3 | 450 |  | 0.08 | 0.6333 | 0.6333 | 47.4975 | Устранение аварийного дефекта, демонтаж перемычек оп 59, 8 выделение поврежденного уч-ка
| 5888 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 10:48 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-11-14 10:48 | 2023-11-14 12:15 | 2023-11-14 12:15 | 20 | 3 | 1 | 23 |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 29 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов после ремонта КЛ.
| 5892 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 |  | 6 (6.3) | 2023-11-14 11:40 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-11-14 11:40 | 2023-11-14 12:07 | 2023-11-14 12:07 | 29 | 20 | 5 | 137 | 1 | 1.074 | 0.45 | 0.45 | 13.05 | устранение аварийного дефекта. Откл. ЛР 588 отпайка на АБ ТП 685
| 5894 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 5:16 | 2023-11-14 12:13 | 2023-11-14 17:29 | 2023-11-15 23:05 | 59 | 38 | 5 | 90 |  | 1.2 | 34.8667 | 5.2667 | 310.7353 | оп.21 поврежден наконечник на кабеле 10 кВ, оп.19-оп.20, оп.21-оп.22, оп.30-оп.31 схлест проводов | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5900 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 15:20 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-11-14 15:20 | 2023-11-14 16:20 | 2023-11-14 16:20 | 91 | 45 | 5 | 160 |  | 1.6 | 1 | 1 | 91 | Оперативные переключения .
| 5903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 6кВ №112 д.Жуковка | ВР 6кВ КТП 112 | 6 (6.3) | 2023-11-14 16:58 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-11-14 16:58 | 2023-11-14 18:24 | 2023-11-14 18:24 | 24 |  | 1 | 52 |  | 0.02 | 1.4333 | 1.4333 | 34.3992 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима.
| 5904 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Осиновка №329 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-11-14 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:29 | 2023-11-14 19:36 | 2023-11-14 23:05 | 2023-11-16 19:00 | 700 | 148 | 14 | 3200 | 7 | 4.9 | 47.4 | 3.4833 | 2438.31 | повреждена каб. Воронка фид. 32916 (Солнечногорский РЭС) | ПС 110 кВ Осиновка 14.11.2023 19:36 АО от дуговой клапанной защиты ВВк 10 кВ Т-1, нет напряжения на 1, 4 и 5 сек 10 кВ.
| 5905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-11-14 23:32 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-11-14 23:32 | 2023-11-15 01:10 | 2023-11-15 01:10 | 166 | 22 | 11 | 1100 |  | 0.2 | 1.6333 | 1.6333 | 271.1278 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на КВЛ-6 кВ фид 44310 (опора № 31/1 - замена зажима)
| 5906 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 561 с. Миронцево |  | 0.38 | 2023-11-15 00:11 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-11-15 00:11 | 2023-11-15 00:35 | 2023-11-15 00:35 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 6 | устранение аварийного дефекта на АВ
| 5907 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-11-15 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:59 | 2023-11-15 09:37 | 2023-11-15 10:36 | 2023-11-15 10:36 | 76 | 18 | 3 | 516 |  | 0.53 | 0.9833 | 0.9833 | 74.7308 | Повреждение шлейфа кабеля оп. № 8. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5910 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 11:32 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-11-15 11:32 | 2023-11-15 12:32 | 2023-11-15 12:32 | 32 | 21 | 1 | 55 |  | 0.8 | 1 | 1 | 32 | Устранение аварийного дефекта.оп.9 перенос существующего укоса у сложной опоры.
| 5912 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 11:38 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-11-15 11:38 | 2023-11-15 12:11 | 2023-11-15 12:11 | 71 | 19 | 2 | 1007 |  | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 39.05 | Устранение аварийного дефекта.В пролете опор №67-68 снятие дерева с проводов ВЛ.
| 5915 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:00 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-11-15 12:00 | 2023-11-15 13:42 | 2023-11-15 13:42 | 73 | 11 | 5 | 550 |  | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 124.1 | Устранение аварийного дефекта - опиловка ДКР в пр оп № 110-115 на КВЛ-10 кВ фид 142102.
| 5916 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. лев.стор. ТП 425 д. Николо Черк |  | 0.38 | 2023-11-15 12:05 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-15 12:05 | 2023-11-15 13:57 | 2023-11-15 13:57 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 9.3335 | Устранение аварийного дефекта. восстановить оборванный провод
| 5917 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:18 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-11-15 12:18 | 2023-11-15 13:21 | 2023-11-15 13:21 | 44 | 16 | 2 | 848 |  | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 46.2 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5924 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-11-15 15:15 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-11-15 15:15 | 2023-11-15 16:48 | 2023-11-15 16:48 | 97 | 50 | 7 | 406 |  | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 150.35 | Неполнофазный режим ,отыскание, устранение ВЛ-6кВ фид.11 ПС 184 ВЛ-6кВ фид.11/184 оп.59 отгорела воздушная перемычка,восстановлена по н-372
| 5929 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево |  | 0.38 | 2023-11-15 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:10 | 2023-11-15 17:51 | 2023-11-15 22:01 | 2023-11-16 18:32 | 3 |  | 1 | 240 |  | 0.1 | 24.6833 | 4.1667 | 12.5001 | Поврежден КЛ-0,4 кВ от ТП-1144 1с до щитовой ж/д 4, абоненты запитаны от РИСЭ-320 кВа МРЭС АВС. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 5930 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 18:37 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-15 18:37 | 2023-11-15 20:22 | 2023-11-15 20:22 | 164 | 16 | 2 | 848 |  | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 287 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфов на опоре 48
| 5931 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 542 РП 233 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 19:39 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-11-15 19:39 | 2023-11-15 20:51 | 2023-11-15 20:51 | 78 | 10 | 2 | 124 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 93.6 | Поиск и устранение ОЗЗ
| 5932 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки |  | 0.38 | 2023-11-15 20:00 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-11-15 20:00 | 2023-11-15 20:58 | 2023-11-15 20:58 | 15 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0.1 | 0.9667 | 0.9667 | 14.5005 | Неполнофазный режим в сети 0,4 кВ. Замена ПН 630 А Т-1
| 5933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 20:46 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-11-15 20:46 | 2023-11-15 20:58 | 2023-11-15 20:58 | 47 | 12 | 2 | 65 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 9.4 | Оперативные переключения .
| 5934 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 21:55 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-11-15 21:55 | 2023-11-15 23:36 | 2023-11-15 23:36 | 26 | 6 | 1 | 258 |  | 0.5 | 1.6833 | 1.6833 | 43.7658 | Устранение аварийного дефекта, поиск, устранение ОЗЗ
| 5935 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 |  | 6 (6.3) | 2023-11-15 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-11-15 23:30 | 2023-11-16 00:17 | 2023-11-16 00:17 | 54 | 10 | 1 | 344 |  | 0.7 | 0.7833 | 0.7833 | 42.2982 | Повреждение КЛ 6 кВ фид. 138 | МТЗ
| 5936 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-11-16 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-11-16 09:01 | 2023-11-16 10:32 | 2023-11-16 12:42 | 22 | 12 | 3 | 182 | 0 | 0.8 | 3.6833 | 1.5167 | 33.3674 | При осмотре ЦРП-11 РУ-6 кВ сек. Б, выявлено отключенное положение МВ-6 кВ л. 632, в связи с повреждением КЛ-6 кВ л. 900 (аб) на ТП-288 (аб) , н/п Ново-Грезново, тел: 8-985-760-67-10., Марущак Л.Л. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5942 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП11/902А-ТП1214 |  | 6 (6.3) | 2023-11-16 10:58 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-16 10:58 | 2023-11-16 12:54 | 2023-11-16 12:54 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | Подключено РИСЭ-700 кВА, в связи с выводом в ремонт КЛ-6 кВ л. 902 А ЦРП-11-ТП-1214 при ОЗЗ.
| 5953 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-11-16 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:18 | 2023-11-16 13:24 | 2023-11-16 13:42 | 2023-11-16 13:42 | 136 | 21 | 3 | 136 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 40.8 | Повреждение штырьевого изолятора на приёмном портале аб. АСП 36. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 118 п. Ашукино |  | 0.38 | 2023-11-16 15:07 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-11-16 15:07 | 2023-11-16 16:40 | 2023-11-16 16:40 | 11 |  | 1 | 19 |  | 0.01 | 1.55 | 1.55 | 17.05 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0,4 кВ фид.1 оп.2-4.
| 5961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 17:52 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-11-16 17:52 | 2023-11-16 18:41 | 2023-11-16 18:41 | 28 | 9 | 2 | 39 |  | 0.6 | 0.8167 | 0.8167 | 22.8676 | Восстановление перемычек оп 26
| 5962 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 19:55 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-11-16 19:55 | 2023-11-16 21:26 | 2023-11-16 21:26 | 42 | 12 | 3 | 241 |  | 0.9 | 1.5167 | 1.5167 | 63.7014 | Неполнофазная сеть, отыскание ,устранение КЛ-10кВ ф.602/325 Выведен участок КЛ-10кВ ЦРП-34 и ТП-2800(ТП-350) А+Б
| 5963 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 21:08 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-16 21:08 | 2023-11-16 23:06 | 2023-11-16 23:06 | 23 | 23 | 9 | 231 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 45.2341 | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 332 - восстановление провода.
| 5964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-840-РП-132 фид 840507 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 21:30 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-11-16 21:30 | 2023-11-16 22:47 | 2023-11-16 22:47 | 1 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 5965 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 09:31 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-11-17 09:31 | 2023-11-17 10:43 | 2023-11-17 10:43 | 1 | 1 | 1 | 28 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | устранение аварийного дефекта, поиск и устранение неполнофазного режима, оп 44 восстановление контакта
| 5966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 10:14 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-11-17 10:14 | 2023-11-17 11:42 | 2023-11-17 11:42 | 111 | 17 | 1 | 870 | 5 | 1.1 | 1.4667 | 1.4667 | 162.8037 | Устранение аварийного дефекта( КВЛ 6кВ фид 17 ПС 128 КИМ оп.2 восстановление перемычки фаза С)
| 5973 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП5982 ф.КТП5964+5952+6979 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 12:09 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-11-17 12:09 | 2023-11-17 12:45 | 2023-11-17 12:45 | 116 | 6 | 1 | 110 |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 69.6 | Устранение аварийного дефекта – демонтаж поврежденного укоса анкерной опоры №32
| 5974 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1216 Ларёво | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-11-17 12:41 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-11-17 12:41 | 2023-11-17 13:08 | 2023-11-17 13:08 | 15 |  | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 6.75 | Устарнение аварийного дефекта, замена пинцета держателя предохранителя 6 кВ.
| 5978 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 14:18 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-11-17 14:18 | 2023-11-17 15:26 | 2023-11-17 15:26 | 39 | 4 | 2 | 117 |  | 0.285 | 1.1333 | 1.1333 | 44.1987 | устранение аварийного дефекта( КВЛ 6 кВ фид 28/555 оп. 48 ошиновка концевой кабельной муфты)
| 5979 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 14:28 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-11-17 14:28 | 2023-11-17 14:55 | 2023-11-17 14:55 | 79 | 15 | 1 | 300 | 0 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 35.55 | Оперативные переключения с целью разгрузки фид.4 (превышение максимально допустимлой нагрузки)
| 5982 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 16:16 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-11-17 16:16 | 2023-11-17 17:53 | 2023-11-17 17:53 | 96 | 17 | 2 | 464 |  | 0.912 | 1.6167 | 1.6167 | 155.2032 | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 14 ПС 555 замена оп. 25)
| 5983 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 277 д.Рубчиха |  | 0.38 | 2023-11-17 16:41 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-17 16:41 | 2023-11-17 18:35 | 2023-11-17 18:35 | 27 |  | 1 | 38 |  | 0.015 | 1.9 | 1.9 | 51.3 | устранение аварийного дефекта , замена АВ фид 1
| 5984 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16199 сек 1- АСП-145 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 17:35 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-11-17 17:35 | 2023-11-17 18:38 | 2023-11-17 21:51 | 2 | 7 | 1 | 2 |  | 0.8 | 4.2667 | 1.05 | 2.1 | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 10кВ
| 5985 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП 1011 КТП 1016 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 17:49 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-11-17 17:49 | 2023-11-17 18:55 | 2023-11-17 18:55 | 89 | 27 | 1 | 120 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 97.9 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 5986 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 |  | 6 (6.3) | 2023-11-17 20:00 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-11-17 20:00 | 2023-11-17 21:07 | 2023-11-17 21:07 | 213 | 36 | 7 | 840 |  | 1.8 | 1.1167 | 1.1167 | 237.8571 | Отыскание и устранение неполнофазного режима. ОП 3 от ЦРП 30 восстановили перемычку.
| 5987 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 21:01 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-17 21:01 | 2023-11-17 21:32 | 2023-11-17 21:32 | 328 | 69 | 6 | 397 |  | 3.5 | 0.5167 | 0.5167 | 169.4776 | Оперативные переключения. Для ввода вновь смонтированного оборудования Т-1 ПС 110 кВ Гальцово №826.
| 5988 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 |  | 0.38 | 2023-11-17 21:05 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-11-17 21:05 | 2023-11-17 21:15 | 2023-11-17 21:15 | 10 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.1667 | 0.1667 | 1.667 | Повышение качества эл энергии - расфазировка нагрузки в РУ-0,4 кВ КТП-538 на фид ул Ленинградская
| 5989 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 54 д.Рыбаки/деревня |  | 0.38 | 2023-11-17 22:17 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-17 22:17 | 2023-11-17 22:51 | 2023-11-17 22:51 | 7 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 3.9669 | Устранение аварийного дефекта, замена пинцета ф.1 0,4 кВ
| 5990 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово |  | 0.38 | 2023-11-18 00:02 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-18 00:02 | 2023-11-18 00:40 | 2023-11-18 00:40 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 8.8662 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода ОП2-3
| 5991 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3112 д. Елизаветино |  | 0.38 | 2023-11-18 00:10 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-11-18 00:10 | 2023-11-18 01:15 | 2023-11-18 01:15 | 12 | 0 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.0833 | 1.0833 | 12.9996 | устранение аварийного дефекта МТП-3112 РУ-0,4кВ замена наконечника на авт фид.3.
| 5992 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 00:20 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-11-18 00:20 | 2023-11-18 01:45 | 2023-11-18 01:45 | 176 | 24 | 4 | 1200 |  | 0.2 | 1.4167 | 1.4167 | 249.3392 | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима на КВЛ-10 кВ фид 64705
| 5993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 01:51 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-11-18 01:51 | 2023-11-18 02:20 | 2023-11-18 02:20 | 68 | 10 | 3 | 500 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 32.8644 | оиск и устранение ОЗЗ на КВЛ-10 кВ фид 64707 (откл ВПР-1364 на МТП-1364 аб).
| 5994 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-20 18:37; социально-значимых объектов 23: 60.3833; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 16158 Альфа.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5995 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово |  | 0.38 | 2023-11-18 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:26 | 2023-11-18 10:09 | 2023-11-18 11:35 | 2023-11-18 11:35 | 12 | 0 | 1 | 21 |  | 0.03 | 1.4333 | 1.4333 | 17.1996 | ТП-677 РУ 0,4кВ заменили ПН. | сгорел ПН
| 5996 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ЗТП 192 д Вороново |  | 0.38 | 2023-11-18 10:13 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-11-18 10:13 | 2023-11-18 10:49 | 2023-11-18 10:49 | 15 | 1 | 2 | 45 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 9 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП-192 д.Вороново у д. №13
| 5997 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 10:35 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-11-18 10:35 | 2023-11-18 11:18 | 2023-11-18 11:18 | 103 | 14 | 3 | 179 |  | 0.6 | 0.7167 | 0.7167 | 73.8201 | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима.
| 5998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329 ф.32918 РП116 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-18 10:58; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ-10 кВ ф. 32918; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 5999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП571/деревня- д. Поповка |  | 0.38 | 2023-11-18 11:09 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-11-18 11:09 | 2023-11-18 11:59 | 2023-11-18 11:59 | 9 | 1 | 1 | 19 |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 7.4997 | Устранение аварийного дефекта. ТП-571 РУ 0,4кВ замена пинцета ф.деревня.
| 6000 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-11-18 11:29 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-11-18 11:29 | 2023-11-18 12:15 | 2023-11-18 12:15 | 93 | 46 | 8 | 294 |  | 2.1 | 0.7667 | 0.7667 | 71.3031 | Неполнофазный режим. ВЛ 6кВ фид.43 ПС 311 ЦРП 30- ТП 532 оп.12-оп.15 восстановление провода.
| 6001 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево |  | 0.38 | 2023-11-18 13:16 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-11-18 13:16 | 2023-11-18 15:11 | 2023-11-18 15:11 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.9167 | 1.9167 | 19.167 | Устранение аварийного дефекта . В пр. опор №2-3 восстановление оборванного провода.
| 6002 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП57/деревня- д. Плетенево |  | 0.38 | 2023-11-18 13:33 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-11-18 13:33 | 2023-11-18 14:41 | 2023-11-18 14:41 | 15 | 1 | 1 | 35 |  | 0.04 | 1.1333 | 1.1333 | 16.9995 | устранение аварийного дефекта: ВЛ0,4кВ фид."деревня Пыхино" оп.25-оп.26 восстановление провода
| 6003 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово |  | 0.38 | 2023-11-18 13:44 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-11-18 13:44 | 2023-11-18 15:17 | 2023-11-18 15:17 | 12 | 1 | 1 | 21 |  | 0.02 | 1.55 | 1.55 | 18.6 | Устранение аварийного дефекта. Замена провода.
| 6004 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП472/деревня- д. Ивлево |  | 0.38 | 2023-11-18 13:45 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-11-18 13:45 | 2023-11-18 14:04 | 2023-11-18 14:04 | 5 | 1 | 1 | 11 |  | 0.02 | 0.3167 | 0.3167 | 1.5835 | Устранение аварийного дефекта. ТП-472 РУ 0,4кВ замена АВ.
| 6005 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-6 кВ № 3214 д.Ивановское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-18 15:57 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-11-18 15:57 | 2023-11-18 17:56 | 2023-11-18 17:56 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.07 | 1.9833 | 1.9833 | 29.7495 | устранение аварийного дефекта: МТП 3214 РУ0,4кВ фид.2 замена ВА
| 6006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин |  | 0.38 | 2023-11-18 16:15 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-11-18 16:15 | 2023-11-18 17:30 | 2023-11-18 17:30 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 18.75 | Устранение аварийного дефекта на АВ 250А ф. №1
| 6007 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 |  | 6 (6.3) | 2023-11-18 20:04 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-11-18 20:04 | 2023-11-18 21:36 | 2023-11-18 21:36 | 49 | 49 | 10 | 223 | 1 | 2.1 | 1.5333 | 1.5333 | 75.1317 | ВЛ 6 кВ ф.3/717 Мелихово оп.8 обрыв перемычки по ф.А- восстановлено
| 6008 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3112 д. Елизаветино |  | 0.38 | 2023-11-18 20:18 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-11-18 20:18 | 2023-11-18 21:55 | 2023-11-18 21:55 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 1.6167 | 1.6167 | 24.2505 | устранение аварийного дефекта ( МТП 3112 замена коммутационного провода от трансформатора до вводного руб)
| 6009 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 4014 д. Клушино |  | 0.38 | 2023-11-18 20:20 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-11-18 20:20 | 2023-11-18 21:27 | 2023-11-18 21:27 | 6 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 6.7002 | КТП-2922 отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 6010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 276 |  | 0.38 | 2023-11-18 20:42 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-11-18 20:42 | 2023-11-18 20:56 | 2023-11-18 20:56 | 18 |  | 1 | 24 |  | 0.007 | 0.2333 | 0.2333 | 4.1994 | устранение аварийного дефекта, неисправность в м/ст д 29Б
| 6011 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 9:10 | 2023-11-19 00:27 | 2023-11-19 09:37 | 2023-11-19 09:37 | 136 | 138 | 13 | 255 |  | 3.9 | 9.1667 | 9.1667 | 1246.6712 | Выясняется, длина КВЛ-5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст ПС-71 Поварово ,пит. фид 71308 | МТЗ
| 6012 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2520 д. Дудкино |  | 0.38 | 2023-11-19 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-11-19 12:03 | 2023-11-19 13:21 | 2023-11-19 13:21 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 13 | Выясняется, длина ВЛ 0,6 км, резерв нет, телефон водителя РИСЭ 8-905-551-27-81. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71308 Нагрев наконечника выкидки ф.1 | АВ. ф.1
| 6013 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 12:09 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-11-19 12:09 | 2023-11-19 13:29 | 2023-11-19 13:29 | 22 | 4 | 1 | 30 |  | 0.2 | 1.3333 | 1.3333 | 29.3326 | Заправка РИСЭ.
| 6014 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 9 - ТП 594 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 13:08 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-11-19 13:08 | 2023-11-19 13:29 | 2023-11-19 13:29 | 26 | 2 | 1 | 25 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 9.1 | Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ.
| 6015 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-19 13:30 | Неплановое |  |  | 3:34 | 2023-11-19 13:30 | 2023-11-19 17:04 | 2023-11-19 17:04 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 3.5667 | 3.5667 | 35.667 | Заправка РИСЭ.
| 6016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-19 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-11-19 14:57 | 2023-11-19 15:46 | 2023-11-20 01:03 | 49 | 49 | 7 | 236 |  | 3.178 | 10.1 | 0.8167 | 40.0183 | АО ВВк фид. 1 ПС 325. Повреждение КЛ 6кВ между ЦРП 17 и ПС 325 | МТЗ
| 6017 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №522 п. Березки | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-19 15:21 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-11-19 15:21 | 2023-11-19 17:10 | 2023-11-19 17:10 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.8167 | 1.8167 | 27.2505 | Заправка РИСЭ
| 6018 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1611 д.Холмы | сек 10 кВ | 0.38 | 2023-11-19 15:44 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-11-19 15:44 | 2023-11-19 16:14 | 2023-11-19 16:14 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | Устранение аварийного дефекта. Замена опорного изолятора .
| 6019 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 561 с. Миронцево |  | 0.38 | 2023-11-19 17:27 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-19 17:27 | 2023-11-19 18:26 | 2023-11-19 18:26 | 15 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | Заправка РИСЭ.
| 6020 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №5 ТП 470 п.Алабушево | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-19 17:37 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-11-19 17:37 | 2023-11-19 18:38 | 2023-11-19 18:38 | 15 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.0167 | 1.0167 | 15.2505 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия н/в руб-ка ф. ул. 1, 2 Хуторская.
| 6021 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 |  | 6 (6.3) | 2023-11-19 18:29 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-19 18:29 | 2023-11-19 20:23 | 2023-11-19 20:23 | 59 | 11 | 3 | 137 |  | 0.751 | 1.9 | 1.9 | 112.1 | Неполнофазный режим. КВЛ 6кВ фид.10 ПС 95 Базарово ЛР-833 перевключили.
| 6022 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 524 д. Алексеевское |  | 0.38 | 2023-11-19 18:30 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-11-19 18:30 | 2023-11-19 19:03 | 2023-11-19 19:03 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | Устранение аварийного дефекта, оп. №1 восстановление перемычки.
| 6023 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево |  | 0.38 | 2023-11-19 20:06 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-11-19 20:06 | 2023-11-19 20:28 | 2023-11-19 20:28 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | Устранение аварийного дефекта на АВ
| 6024 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 410/2 СНТ Горетовка |  | 0.38 | 2023-11-19 20:10 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-19 20:10 | 2023-11-19 21:09 | 2023-11-19 21:09 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 9.833 | Устранение аварийного дефекта-неполнофазный режим в сети 0.4 кв.
| 6025 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:42 | 2023-11-20 01:33 | 2023-11-20 05:15 | 2023-11-21 17:33 | 80 | 29 | 3 | 90 |  | 1.7 | 40 | 3.7 | 296 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6026 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-11-20 01:51 | 2023-11-20 02:36 | 2023-11-20 02:36 | 72 | 26 | 5 | 90 |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 54 | Выясняется, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6027 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 05:52 | Неплановое |  |  | 3:18 | 2023-11-20 05:52 | 2023-11-20 09:10 | 2023-11-20 09:10 | 80 | 28 | 3 | 50 |  | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 264 | КВЛ 10 кВ ф. Пчелка устранение аварийного дефекта.непоннофазного режима сети 10 кВ
| 6028 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-99/47-ТП479 |  | 6 (6.3) | 2023-11-20 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:45 | 2023-11-20 07:27 | 2023-11-20 08:12 | 2023-11-20 08:12 | 128 | 4 | 1 | 344 |  | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 96 | Повреждение КЛ 6 кВ фид.47 (ПС-99 Водники - ТП-479).Потребители запитаны по резерву от фид.43 ПС-99 . | МТЗ
| 6030 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №2646 д. Беклемишево |  | 0.38 | 2023-11-20 10:55 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-11-20 10:55 | 2023-11-20 12:19 | 2023-11-20 12:19 | 9 |  | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | Устранение аварийного дефекта, МТП -2646 РУ-0.4кВ, недопустимый нагрев контактного соединения фид.Л1, замена ВА
| 6031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2300 д. Мошницы |  | 0.38 | 2023-11-20 11:21 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-11-20 11:21 | 2023-11-20 12:36 | 2023-11-20 12:36 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. Переопрессовка наконечника выкидки ф. 1 .
| 6036 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-20 13:10 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-11-20 13:10 | 2023-11-20 13:40 | 2023-11-20 13:40 | 15 | 1 | 1 | 18 |  | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | Устранение аварийного дефекта,нагрев наконечника ф. Ложки д.30-58
| 6037 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое |  | 6 (6.3) | 2023-11-20 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:27 | 2023-11-20 14:38 | 2023-11-20 18:05 | 2023-11-20 18:05 | 120 | 15 | 3 | 380 |  | 0.9 | 3.45 | 3.45 | 414 | Причина отключения повреждение КЛ-6 кВ л.526Б ЦРП-6-ТП-17. Питающая ПС 110 кВ №99 Водники фид.706. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6038 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид 1 от КТП 943 Орлово-3 |  | 0.38 | 2023-11-20 14:39 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-11-20 14:39 | 2023-11-20 15:05 | 2023-11-20 15:05 | 12 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 5.1996 | устранение аварийного дефекта, Ремонт ВЛ , оп 1 восстановление контакта
| 6039 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 |  | 6 (6.3) | 2023-11-20 14:56 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-11-20 14:56 | 2023-11-20 16:12 | 2023-11-20 16:12 | 9 | 3 | 2 | 58 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 11.4003 | Работы производит абонент, Заявка № 76763, КТП-3780(аб), ООО Аристос, 84962243237, б/н, замена ВР КТП-3780(аб)
| 6040 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 428 д. Благовещенка |  | 0.38 | 2023-11-20 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:21 | 2023-11-20 17:41 | 2023-11-20 18:02 | 2023-11-20 18:02 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 7 | Выясняется, длина ВЛ 0,6 км,резерв нет,. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840304 Б | АВ 250А ф.3
| 6041 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №945 СНТ "Орлово-5" (вблизи д.Орлово) | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-11-20 23:45 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-11-20 23:45 | 2023-11-21 00:20 | 2023-11-21 00:20 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 6.9996 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на общ н/в руб в РУ-0,4 кВ КТП-945.
| 6042 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 4021 г.Дмитров | АВ 0,4 кВ фид Линия 2 | 0.38 | 2023-11-21 00:20 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-11-21 00:20 | 2023-11-21 01:05 | 2023-11-21 01:05 | 18 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | КТП-4021- замена ВА-250А на ВА-320А.
| 6043 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-21 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:54 | 2023-11-21 01:54 | 2023-11-21 03:48 | 2023-11-21 05:33 | 67 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 3.65 | 1.9 | 127.3 | Причина отключения повреждение ошиновки трансформатора 0,4 кВ в связи с нагрузкой превышающей номинальную. Питающая ПС Шлюза-6 фид.4. | МТЗ
| 6044 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-21 05:02 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-21 05:02 | 2023-11-21 05:33 | 2023-11-21 05:33 | 67 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.5167 | 0.5167 | 34.6189 | Отключение РИСЭ-320 кВА.
| 6047 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3015 вблизи з да Ксенон |  | 0.38 | 2023-11-21 10:30 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-11-21 10:30 | 2023-11-21 11:43 | 2023-11-21 11:43 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 18.2505 | Замена АВ ф. 3 100 А на 250 А
| 6049 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КТП-1004 ТП-1009 |  | 6 (6.3) | 2023-11-21 10:41 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-11-21 10:41 | 2023-11-21 12:29 | 2023-11-21 12:29 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Устранение аварийного дефекта, Опиловка аварийного (угрожающего обесточению) ДКР в пролете опор 6-7 КВЛ 6кВ фид. КТП1004 – КТП101 – ТП 1009 РУ-1
| 6050 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2386 д.Загорье-2 | ВР 10 кВ в ст. фид Пчелка | 10 (10.5) | 2023-11-21 10:54 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-11-21 10:54 | 2023-11-21 12:26 | 2023-11-21 12:26 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.5333 | 1.5333 | 15.333 | Устранение аварийного дефекта. произвести замену гл руб
| 6051 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок |  | 0.38 | 2023-11-21 11:16 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-11-21 11:16 | 2023-11-21 11:56 | 2023-11-21 11:56 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.6667 | 0.6667 | 16.6675 | устранение аварийного дефекта, подключение РИСЭ для разгрузки перегружаемого оборудования
| 6058 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-11-21 12:22 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-21 12:22 | 2023-11-21 14:20 | 2023-11-21 14:20 | 229 | 59 | 8 | 920 |  | 1.9 | 1.9667 | 1.9667 | 450.3743 | Восстановить провод в прол. ОП8-ОП9
| 6061 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 723 д.Долгиниха |  | 0.38 | 2023-11-21 13:17 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-21 13:17 | 2023-11-21 15:15 | 2023-11-21 15:15 | 11 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 21.6337 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП-723 оп. 10 - замена дефектной (сбитой) опоры
| 6064 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 13:41 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-11-21 13:41 | 2023-11-21 14:10 | 2023-11-21 14:10 | 16 | 3 | 1 | 25 |  | 0.3 | 0.4833 | 0.4833 | 7.7328 | Опора 4 а - замена изалятора , закрепление провода , отпайка за ЛР-1379.
| 6065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:39 | 2023-11-21 14:09 | 2023-11-21 14:48 | 2023-11-21 15:26 | 118 | 47 | 7 | 185 |  | 3.1 | 1.2833 | 0.65 | 76.7 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6067 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №868 с.Воздвиженское | сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-21 14:21 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-11-21 14:21 | 2023-11-21 15:31 | 2023-11-21 15:31 | 16 | 1 | 1 | 40 |  | 0.02 | 1.1667 | 1.1667 | 18.6672 | Устранение аварийного дефекта, замена выкидки от тр-р к общему рубильнику
| 6069 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 14:38 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-21 14:38 | 2023-11-21 16:23 | 2023-11-21 16:23 | 37 | 20 | 3 | 90 |  | 0.9 | 1.75 | 1.75 | 64.75 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 6070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. 4 от КТП-1273 д.Шипулино |  | 0.38 | 2023-11-21 14:57 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-11-21 14:57 | 2023-11-21 15:12 | 2023-11-21 15:12 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.25 | 0.25 | 2 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на АВ фид № 4 от КТП-1273.
| 6073 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I с отпайкой на ПС Юркино II |  | 110 | 2023-11-21 15:21 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-11-21 15:21; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: ПС Юркино 2 перекрытие металлизированной лентой воздушного шарика ошиновки фаз А-В от линейного портала к ТН КВЛ 110 кВ Темпы-Талдом 1 с отп. на ПС 110 кВ Юркино 2.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
| 6074 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1249 |  | 0.38 | 2023-11-21 16:07 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-11-21 16:07 | 2023-11-21 17:16 | 2023-11-21 17:16 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.15 | 1.15 | 9.2 | странение аварийного дефекта - ревизия контактов АВ фид № 1 в РУ 0,4 кВ КТП-1249.
| 6075 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | АВ 0,4кВ фид 2 | 10 (10.5) | 2023-11-21 17:05 | Неплановое |  |  | 1:40 | 2023-11-21 17:05 | 2023-11-21 18:45 | 2023-11-21 18:45 | 19 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 31.6673 | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.2.
| 6076 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1312 д.Егорьевское | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2023-11-21 21:30 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-11-21 21:30 | 2023-11-21 22:05 | 2023-11-21 22:05 | 38 | 1 | 1 | 50 |  | 0.015 | 0.5833 | 0.5833 | 22.1654 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ ( из 3 в 5)
| 6077 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ТП 921 с.1 - КТП 3200 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:29 | 2023-11-22 00:36 | 2023-11-22 03:05 | 2023-11-23 05:26 | 116 | 35 | 8 | 121 | 0 | 1 | 28.8333 | 2.4833 | 288.0628 | повреждение КЛ 10 кВ ТП 921 с.1 - КТП 3200. | *
| 6078 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | МВ 10 кВ фид. 730 | 10 (10.5) | 2023-11-22 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:23 | 2023-11-22 08:48 | 2023-11-22 10:11 | 2023-11-22 11:25 | 115 | 29 | 4 | 1389 |  | 1.3 | 2.6167 | 1.3833 | 159.0795 | выясняется | МТЗ
| 6079 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино |  | 0.38 | 2023-11-22 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:05 | 2023-11-22 09:43 | 2023-11-22 10:48 | 2023-11-22 10:48 | 25 |  | 1 | 43 |  | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 27.0825 | Превышение нагрузки номинального тока отключения автоматического выключателя. АВ фид.2 - номинал 400А - после включения 411, 315, 296 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6080 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС411/12-ЦРП2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-22 09:43 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-11-22 09:43 | 2023-11-22 10:48 | 2023-11-22 10:48 | 22 | 8 | 1 | 116 |  | 0.6 | 1.0833 | 1.0833 | 23.8326 | оперативные переключения по определению неполнофазного режима КЛ 6 кв ЦРП 2 _ ТП 117 неполнофазный режим)
| 6085 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино |  | 0.38 | 2023-11-22 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-11-22 11:53 | 2023-11-22 13:21 | 2023-11-22 13:21 | 25 |  | 1 | 43 |  | 0.2 | 1.4667 | 1.4667 | 36.6675 | Превышение нагрузки номинального тока отключения автоматического выключателя. Фид.2 запитан от РИСЭ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6090 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-11-22 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-11-22 13:25 | 2023-11-22 14:53 | 2023-11-22 14:53 | 79 | 12 | 2 | 600 | 0 | 0.32 | 1.4667 | 1.4667 | 115.8693 | повреждение за ЛР-297 отп.на КТП-782 (абонент). | АСП Белозерки : Максимальная токовая защита. ТП-99 АВР не работал
| 6093 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1421 д.Вёшки |  | 0.38 | 2023-11-22 14:58 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-11-22 14:58 | 2023-11-22 15:33 | 2023-11-22 15:33 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.5833 | 0.5833 | 14.5825 | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима, восстановление контакта на оп.12
| 6095 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.905, лин.906 (аб), лин.710 (аб) |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 16:28 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-11-22 16:28 | 2023-11-22 16:50 | 2023-11-22 16:50 | 71 | 22 | 3 | 92 |  | 1.6 | 0.3667 | 0.3667 | 26.0357 | отыскание и устранение ОЗ.восстановление шлейфа
| 6096 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-22 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:32 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-22 19:32 | 2023-11-22 19:32 | 23 | 6 | 1 | 45 |  | 0.3 | 2.5333 | 2.5333 | 58.2659 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6097 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 659/1 д. Белавино |  | 0.38 | 2023-11-22 17:23 | Неплановое |  |  | 1:22 | 2023-11-22 17:23 | 2023-11-22 18:45 | 2023-11-22 18:45 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 6.8335 | Устранение аварийного дефекта. оп.5-оп.6 восстановление проводов.
| 6098 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево |  | 0.38 | 2023-11-22 17:36 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-11-22 17:36 | 2023-11-22 17:47 | 2023-11-22 17:47 | 8 |  | 1 | 45 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.4664 | Устранение аварийного дефекта. замена ПН ф.ул. Пионерская ж/д 4,5,6.7.
| 6099 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:17 | 2023-11-22 18:13 | 2023-11-22 21:30 | 2023-11-22 21:30 | 125 | 55 | 3 | 180 |  | 2.7 | 3.2833 | 3.2833 | 410.4125 | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…10 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 35207. Повреждение КЛ 10 кВ АСП-117- РП-16182. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6100 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 (КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец) | 6 (6.3) | 2023-11-22 18:13 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-22 18:13 | 2023-11-22 18:51 | 2023-11-22 18:51 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.068 | 0.6333 | 0.6333 | 12.0327 | оперативные переключения по жалобе на низкое напряжение
| 6101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино |  | 0.38 | 2023-11-22 19:42 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-11-22 19:42 | 2023-11-22 20:03 | 2023-11-22 20:03 | 25 |  | 1 | 43 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 8.75 | отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы
| 6102 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП188/село- с. Орудьево |  | 0.38 | 2023-11-22 19:59 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-22 19:59 | 2023-11-22 20:54 | 2023-11-22 20:54 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.121 | 0.9167 | 0.9167 | 6.4169 | устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ ф село от КТП 188 оп. 5 восстановление изолятора)
| 6103 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 110 кВ Планерная № 688 | Телемеханика | 110 | 2023-11-22 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-23 01:42; социально-значимых объектов 23: 3.95; социально-значимых объектов 26: -; социально-значимых объектов 27: -
| 6104 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево |  | 0.38 | 2023-11-22 22:00 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-11-22 22:00 | 2023-11-22 22:39 | 2023-11-22 22:39 | 8 |  | 1 | 45 |  | 0.05 | 0.65 | 0.65 | 5.2 | Устранение аварийного неполнофазного режима в сети 0,4 кВ .
| 6105 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6кВ №2638 Д/О Сенеж | АВ 0,4 кВ фид резерв 4 | 6 (6.3) | 2023-11-22 23:00 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-11-22 23:00 | 2023-11-22 23:37 | 2023-11-22 23:37 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 6.167 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ .Подтянули контак фаза А фид.4.
| 6106 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | АВ 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-11-22 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:57 | 2023-11-22 23:50 | 2023-11-23 00:47 | 2023-11-23 00:47 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | включили АВ ф. 1 ЖК Уютный | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2999 д. Веревское |  | 0.38 | 2023-11-22 23:50 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-11-22 23:50 | 2023-11-23 00:52 | 2023-11-23 00:53 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.05 | 1.0333 | 10.333 | АВ 100 А ф. 1 заменили наконечник выкидкит 0,4 кВ
| 6108 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 3454 д. Васюково |  | 0.38 | 2023-11-22 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-11-22 23:58 | 2023-11-23 00:24 | 2023-11-23 00:24 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 4.333 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6109 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово |  | 0.38 | 2023-11-23 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:30 | 2023-11-23 00:05 | 2023-11-23 00:35 | 2023-11-23 00:35 | 11 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6110 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1845/деревня- д. Рождеств. |  | 0.38 | 2023-11-23 00:06 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-11-23 00:06 | 2023-11-23 00:32 | 2023-11-23 00:32 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 6.0662 | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ.
| 6111 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин |  | 0.38 | 2023-11-23 03:20 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-11-23 03:20 | 2023-11-23 04:03 | 2023-11-23 04:03 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . Восстановили оборванный провод на ВЛ 0,4 кВ ф. 1
| 6112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово |  | 0.38 | 2023-11-23 03:28 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-11-23 03:28 | 2023-11-23 04:09 | 2023-11-23 04:09 | 11 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 7.5163 | Устранение аварийного дефекта на АВ ф. №2
| 6113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМТП-56 с.Озерецкое/село |  | 0.38 | 2023-11-23 06:15 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-11-23 06:15 | 2023-11-23 07:12 | 2023-11-23 07:12 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.95 | 0.95 | 13.3 | Оперативные переключения с РИСЭ на нормальную схему.
| 6114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 116 - АСП фид. 116 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:25 | 2023-11-23 08:34 | 2023-11-23 08:59 | 2023-11-29 10:09 | 1 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.6 | 145.5833 | 0.4167 | 0.4167 | Вясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня МТП 292 рп Вербилки |  | 0.38 | 2023-11-23 10:05 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-11-23 10:05 | 2023-11-23 11:01 | 2023-11-23 11:01 | 65 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0.09 | 0.9333 | 0.9333 | 60.6645 | Устранение аварийного дефекта на КТП-292 на Н/В руб-ке№1
| 6119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 |  | 6 (6.3) | 2023-11-23 10:23 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-11-23 10:23 | 2023-11-23 11:00 | 2023-11-23 11:00 | 128 | 18 | 3 | 900 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 78.9376 | Оперативные переключения, для снятия недопустимой нагрузки с фид.18107
| 6121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 |  | 6 (6.3) | 2023-11-23 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 0:17 | 2023-11-23 11:02 | 2023-11-23 11:19 | 2023-11-25 18:00 | 11 | 11 | 1 | 1091 | 6 | 0.9 | 54.9667 | 0.2833 | 3.1163 | Выделен повреждённый участок КЛ-6 кВ от ТП-249 до ТП-250. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6123 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2:33 | 2023-11-23 11:21 | 2023-11-23 13:54 | 2023-11-23 13:54 | 94 | 73 | 3 | 154 |  | 1.8 | 2.55 | 2.55 | 239.7 | Выясняется, длина ВЛ- 8 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть ,запрошена РИСЭ у информатора Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32904 Резер ф. 32924 | МТЗ РТП-111
| 6124 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 6 кВ 0757 д.Варавино | ВР 6 кВ Т в ст. л.1295 | 6 (6.3) | 2023-11-23 11:34 | Неплановое |  |  | 1:41 | 2023-11-23 11:34 | 2023-11-23 13:15 | 2023-11-23 13:15 | 16 | 1 | 1 | 23 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 26.9328 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР-6кВ.
| 6125 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1325/деревня- д. Подсосенье |  | 0.38 | 2023-11-23 13:43 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-11-23 13:43 | 2023-11-23 14:16 | 2023-11-23 14:16 | 8 | 1 | 1 | 14 |  | 0.02 | 0.55 | 0.55 | 4.4 | Устранение аварийного дефекта. ТП-1325 РУ 0,4кВ фид. деревня замена АВ.
| 6127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 13:50 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-11-23 13:50 | 2023-11-23 14:34 | 2023-11-23 14:34 | 16 | 16 | 4 | 813 | 0 | 0.2 | 0.7333 | 0.7333 | 11.7328 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы
| 6129 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 14:36 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-23 14:36 | 2023-11-23 15:31 | 2023-11-23 15:31 | 20 | 11 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.9167 | 0.9167 | 18.334 | Устранение аварийного дефекта
| 6130 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №161 кв.Филино | Т | 6 (6.3) | 2023-11-23 14:54 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-11-23 14:54 | 2023-11-23 15:11 | 2023-11-23 15:11 | 61 | 1 | 1 | 61 |  | 0.3 | 0.2833 | 0.2833 | 17.2813 | Устранение аварийного дефекта
| 6131 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 413 сек 1 - ТП 62 |  | 6 (6.3) | 2023-11-23 15:15 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-11-23 15:15 | 2023-11-23 15:20 | 2023-11-23 15:20 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.0833 | 0.0833 | 2.0825 | оперативные переключения для улучшения качества электроэнергии
| 6132 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №319 Большое Щапово | Т-1 | 6 (6.3) | 2023-11-23 15:33 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-11-23 15:33 | 2023-11-23 15:50 | 2023-11-23 15:50 | 23 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.2833 | 0.2833 | 6.5159 | оперативные переключения для улучшения качества электроэнергии.
| 6133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 |  | 6 (6.3) | 2023-11-23 16:16 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-11-23 16:16 | 2023-11-23 17:18 | 2023-11-23 17:18 | 53 | 5 | 4 | 250 |  | 0.07 | 1.0333 | 1.0333 | 54.7649 | Оперативные переключения, для улучшения качества электроэнергии
| 6134 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 16:25 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-11-23 16:25 | 2023-11-23 16:55 | 2023-11-23 16:55 | 16 | 16 | 4 | 813 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 8 | Устранение аварийного дефекта на опоре№12 отпайка на МТП-525 замена отгоревшего шлейфа
| 6135 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-23 17:46 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-23 17:46 | 2023-11-23 18:20 | 2023-11-29 12:21 | 10 |  | 1 | 86 |  | 0.3 | 138.5833 | 0.5667 | 5.667 | Подключение РИСЭ для разгрузки КВЛ 6 кВ фид.4 от ПС-Шлюз-6
| 6136 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | Т | 10 (10.5) | 2023-11-23 18:03 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-11-23 18:03 | 2023-11-23 18:19 | 2023-11-23 18:19 | 45 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.2667 | 0.2667 | 12.0015 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ
| 6137 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 18:45 | Неплановое |  |  | 4:00 | 2023-11-23 18:45 | 2023-11-23 22:45 | 2023-11-23 22:45 | 79 | 48 | 1 | 120 |  | 2.2 | 4 | 4 | 316 | Отыскание однофазного замыкания на землю
| 6138 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-10кВ № 3042 д.Новое Сельцо | сек 0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-11-23 19:15 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-11-23 19:15 | 2023-11-23 20:50 | 2023-11-23 20:50 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.027 | 1.5833 | 1.5833 | 7.9165 | устранение аварийного дефекта ( МТП 3042 фид 2 перезаделка наконечника фаза А)
| 6139 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-23 20:17 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-11-23 20:17 | 2023-11-23 22:10 | 2023-11-23 22:10 | 18 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 1.8833 | 1.8833 | 33.8994 | Устранение неполнофазного режима.
| 6140 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 84 д.Фелисово |  | 0.38 | 2023-11-23 21:57 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-11-23 21:57 | 2023-11-23 23:08 | 2023-11-23 23:08 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.0025 | 1.1833 | 1.1833 | 9.4664 | Произвести переопресовку наконечников провода СИП на АВ-0.4 кВ фид. 1
| 6141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-23 22:59 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-11-23 22:59 | 2023-11-24 00:47 | 2023-11-24 00:47 | 15 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 1.8 | 1.8 | 27 | Устранение неполнофазного режима.
| 6142 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 23:05 | Неплановое |  |  | 2:56 | 2023-11-23 23:05 | 2023-11-24 02:01 | 2023-11-24 02:01 | 24 | 9 | 1 | 55 |  | 0.4 | 2.9333 | 2.9333 | 70.3992 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 6143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №356 д. Покровско-Жуково | Т | 10 (10.5) | 2023-11-23 23:45 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-11-23 23:45 | 2023-11-24 00:07 | 2023-11-24 00:07 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 4.4004 | Повышение качества электроэнергии - регулировка ПБВ на МТП-356.
| 6144 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок |  | 0.38 | 2023-11-24 00:24 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-11-24 00:24 | 2023-11-24 02:17 | 2023-11-24 02:17 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.004 | 1.8833 | 1.8833 | 18.833 | Отыскание неполнофазного режима.
| 6145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1070 д. Степаньково | Т | 10 (10.5) | 2023-11-24 00:36 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-24 00:36 | 2023-11-24 01:10 | 2023-11-24 01:10 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 8.5005 | Повышение качества электроэнергии - регулировка ПБВ на МТП-1070.
| 6146 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 01:16 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-11-24 01:16 | 2023-11-24 01:27 | 2023-11-24 01:27 | 144 | 26 | 4 | 239 |  | 1.365 | 0.1833 | 0.1833 | 26.3952 | оперативные переключения по восстановлению схемы , после заявки 68310
| 6147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-24 03:58 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-11-24 03:58 | 2023-11-24 04:21 | 2023-11-24 04:21 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 3.833 | Подключение РИСЭ-700 ХРЭС на КТП-556.
| 6148 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | АВ 0,4 кВ рез | 10 (10.5) | 2023-11-24 04:04 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-11-24 04:04 | 2023-11-24 04:30 | 2023-11-24 04:30 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 3.0331 | Устранение аварийного дефекта. замена дефектного автомата 250 А ф.1
| 6149 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №716 СНТ Умка-2 | Т | 6 (6.3) | 2023-11-24 04:25 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-11-24 04:25 | 2023-11-24 05:06 | 2023-11-24 05:06 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 8.1996 | Повышение качества электроэнергии - регулировка ПБВ на КТП-716.
| 6150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП-1467 Еремино |  | 0.38 | 2023-11-24 05:43 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-11-24 05:43 | 2023-11-24 07:40 | 2023-11-24 07:40 | 8 |  | 1 | 23 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 15.6 | Устранение неполнофазного режима
| 6151 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП23 д.Ерёмино |  | 0.38 | 2023-11-24 07:55 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 09:50 | 2023-11-24 09:50 | 14 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 26.8338 | Отыскание неполнофазного режима.
| 6152 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Планерная № 688 | ЭВ 1А сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-11-24 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-24 09:21; социально-значимых объектов 23: 1.1833; социально-значимых объектов 26: Осмотрена ячейка. ВВк 10 кВ ТСН-1, повреждена кабельная воронка (термоусадка). АО по ТС ВВк 1 А сек. 10 кВ Т-1. АВР не работал. Без напряжения 1 А сек. 10 кВ. Обесточенных потребителей нет, АВР по сети абонентов успешно. Потребители 1А сек 10 кВ: 2 фид. –Химкинский РЭС, 2 фид.-АО "Мособлэнерго" Красногорский филиал Химкинское ПО, 1 фид. -МКС, 1 фид. -ООО Строительство и инвестиции, 1 фид.- "АО "МАШ", 1 фид. - ООО "ИНГКА ХАНИМ лтд." 08:50 АО ВВк 1 А сек. 10 кВ Т-1 от дуговой защиты. АВР не работал-запрет. В КРУ 1 А сек. 10 кВ задымление. яч 109 ВВк 10 кВ ТСН-1. (дуговая защита). 09:02 тележка ВВк 10 кВ ТСН-1.в ремонтном положении - осмотрена ячейка. открыт клапан в кабельного отсека. Дополнение. ПС 110 кВ Планерная. 09:13 осмотрена ячейка. ВВк 10 кВ ТСН-1, повреждена кабельная воронка (термоусадка). 1А сек 10 кВ повреждений не имеет. 1А сек 10 кВ можно включить в работу.; социально-значимых объектов 27: АО ВВк 1 А сек. 10 кВ Т-1 от дуговой защиты. АВР не работал-запрет. В КРУ 1 А сек. 10 кВ задымление. яч 109 ВВк 10 кВ ТСН-1. (дуговая защита).
| 6153 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | Т-1 | 6 (6.3) | 2023-11-24 09:37 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-11-24 09:37 | 2023-11-24 09:57 | 2023-11-24 09:57 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 4.9995 | Оперативные переключения для повышения качества электроэнергии.
| 6159 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 12:02 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-11-24 12:02 | 2023-11-24 12:54 | 2023-11-24 12:54 | 328 | 69 | 6 | 397 |  | 3.5 | 0.8667 | 0.8667 | 284.2776 | Оперативные переключения. Для ввода вновь смонтированного оборудования Т-1 ПС 110 кВ Гальцово №826.
| 6161 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ БКТП60/752-КТП2093 |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-11-24 12:20 | 2023-11-24 14:17 | 2023-11-24 18:00 | 56 | 6 | 2 | 163 |  | 1 | 5.6667 | 1.95 | 109.2 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.752 от КТп-2093 до РП-1542.Абоненты запитаны по РИСЭ. | МТЗ
| 6164 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 13:33 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-11-24 13:33 | 2023-11-24 14:04 | 2023-11-24 14:04 | 34 | 5 | 2 | 250 |  | 0.05 | 0.5167 | 0.5167 | 17.5678 | Устранение аварийного дефекта - Ревизия контактных соединений ВПР-100 на МТП-100 с Нагорное.
| 6167 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 464 д. Покров |  | 0.38 | 2023-11-24 14:35 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-11-24 14:35 | 2023-11-24 15:49 | 2023-11-24 15:49 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.2333 | 1.2333 | 6.1665 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 6169 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 15:38 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-11-24 15:38 | 2023-11-24 16:18 | 2023-11-24 16:18 | 5 | 3 | 1 | 5 |  | 0.2 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | Устранение аварийного дефекта сборка схемы
| 6170 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №3040 д.Ближнево | ЛР 6 кВ фид 1 ЦРП Дмитров | 6 (6.3) | 2023-11-24 16:21 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-24 16:21 | 2023-11-24 18:17 | 2023-11-24 18:17 | 17 | 1 | 2 | 58 |  | 0.2 | 1.9333 | 1.9333 | 32.8661 | Устранение аварийного дефекта, МТП-3040 - замена силового т-ра 100 кВА н6а 160кВА.
| 6171 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-11-24 16:52 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-11-24 16:52 | 2023-11-24 18:26 | 2023-11-24 18:26 | 7 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0.01 | 1.5667 | 1.5667 | 10.9669 | РУ 0,4кВ заменили ПН на АВ фид. поселок
| 6172 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 16:53 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-11-24 16:53 | 2023-11-24 17:06 | 2023-11-24 17:06 | 152 | 26 | 2 | 367 |  | 0.9 | 0.2167 | 0.2167 | 32.9384 | Перевод части нагрузки с фид.45 Водники на фид.113 А+Б ПС 176
| 6173 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 16:58 | Неплановое |  |  | 0:00 | 16: 2023-11-26 12:45; социально-значимых объектов 23: 43.7833; социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта - однофазного замыкания на землю
| 6174 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок |  | 0.38 | 2023-11-24 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:37 | 2023-11-24 17:21 | 2023-11-24 17:58 | 2023-11-24 17:58 | 15 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | Выясняется | отработал АВ фид.1
| 6175 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ № 0238 д. Семенково | АВ 0,4 кВ фид 1 | 10 (10.5) | 2023-11-24 20:14 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-24 20:14 | 2023-11-24 22:06 | 2023-11-24 22:06 | 5 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 9.3335 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта на АВ.
| 6176 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | Т-1 | 6 (6.3) | 2023-11-24 21:03 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-11-24 21:03 | 2023-11-24 21:08 | 2023-11-24 21:08 | 28 | 1 | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.0833 | 0.0833 | 2.3324 | оперативные переключения для повышения качества эл энергии
| 6177 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/3- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-11-24 22:11 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-11-24 22:11 | 2023-11-24 22:58 | 2023-11-24 22:58 | 24 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.7833 | 0.7833 | 18.7992 | Неполнофазный режим. ТП-502 РУ 0,4кВ сек.1 ввод Т-1 заменили ПН.
| 6178 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1910 п.Горшково | ЛР 10 кВ фид 2 ПС 160 | 10 (10.5) | 2023-11-24 23:24 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-11-24 23:24 | 2023-11-24 23:47 | 2023-11-24 23:47 | 9 | 1 | 1 | 10 |  | 0.07 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | устранение аварийного дефекта( перевод ПБВ трансформатора)
| 6179 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1078 д. Покровское-Жуково-2 | Т | 10 (10.5) | 2023-11-24 23:39 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-11-24 23:39 | 2023-11-24 23:58 | 2023-11-24 23:58 | 12 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 3.8004 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ
| 6180 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1084 д. Сысоево | ЛР 10 кВ фид 2 ПС 160 | 10 (10.5) | 2023-11-24 23:55 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-24 23:55 | 2023-11-25 00:33 | 2023-11-25 00:33 | 9 | 1 | 1 | 12 |  | 0.05 | 0.6333 | 0.6333 | 5.6997 | устранение аварийного дефекта ( перевод ПБВ трансформатора)
| 6181 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 00:31 | Неплановое |  |  | 5:44 | 2023-11-25 00:31 | 2023-11-25 06:15 | 2023-11-25 06:15 | 42 | 22 | 3 | 35 |  | 0.9 | 5.7333 | 5.7333 | 240.7986 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ ф. Радищево . Восстановление оборванного провода от оп.85 в сторону оп. 1 отпайка на ТП-505.
| 6182 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | фид 3 | 0.38 | 2023-11-25 01:40 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-11-25 01:40 | 2023-11-25 02:03 | 2023-11-25 02:03 | 12 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 4.5996 | устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений на АВ
| 6183 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3495 д.Задорино | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-25 09:05 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-11-25 09:05 | 2023-11-25 09:40 | 2023-11-25 09:40 | 12 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 6.9996 | Устранение аварийного дефекта, нагрев наконечников ф.1
| 6184 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №0068 д Фролово | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-25 10:03 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-11-25 10:03 | 2023-11-25 11:11 | 2023-11-25 11:11 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 1.1333 | 1.1333 | 9.0664 | Устранение аварийного дефекта замена трансформатора
| 6185 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 11:41 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-11-25 11:41 | 2023-11-25 12:24 | 2023-11-25 12:24 | 125 | 13 | 4 | 423 |  | 0.9 | 0.7167 | 0.7167 | 89.5875 | Повреждение на абонентской КТП-1210,отключен ВР.
| 6186 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-25 12:23 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-11-25 12:23 | 2023-11-25 13:36 | 2023-11-25 13:36 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 24.334 | Заправка рисэ.
| 6187 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 862 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-11-25 13:35 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-11-25 13:35 | 2023-11-25 14:00 | 2023-11-25 14:00 | 19 |  | 1 | 28 |  | 0.06 | 0.4167 | 0.4167 | 7.9173 | Устранение аварийного дефекта-ревизия АВ фид 1
| 6188 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-26 15:48; социально-значимых объектов 23: 25.55; социально-значимых объектов 26: РП 16180 РУ 10 кВ с1 Повреждение концевой муфты в яч 28316 А+Б .; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР в РП 16180 успешно
| 6189 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) |  | 6 (6.3) | 2023-11-25 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-11-25 14:46 | 2023-11-25 15:28 | 2023-11-25 20:12 | 94 | 13 | 2 | 116 |  | 0.6 | 5.4333 | 0.7 | 65.8 | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6190 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 794 РП 957 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 15:28 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-11-25 15:28 | 2023-11-25 17:01 | 2023-11-25 17:01 | 4 | 1 | 1 | 7 |  | 0.2 | 1.55 | 1.55 | 6.2 | работа на ВЛ Устранение аварийного дефекта ремонт провода в пролете опор№9-10, замена изолятора опора№9
| 6191 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 |  | 6 (6.3) | 2023-11-25 15:36 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-11-25 15:36 | 2023-11-25 17:18 | 2023-11-25 17:18 | 30 | 10 | 1 | 58 |  | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 51 | Устранение аварийного дефекта,ВЛ-6кВ фид.7/95 оп.31 замена изоляторов
| 6192 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово |  | 6 (6.3) | 2023-11-25 15:39 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-11-25 15:39 | 2023-11-25 17:25 | 2023-11-25 17:25 | 175 | 41 | 7 | 673 |  | 1.4 | 1.7667 | 1.7667 | 309.1725 | Устранение аварийного дефекта. КВЛ-6 кВ л.750 замена поврежденной опоры №12.
| 6194 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки |  | 0.38 | 2023-11-25 20:01 | Неплановое |  |  | 4:36 | 2023-11-25 20:01 | 2023-11-26 00:37 | 2023-11-26 00:37 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 46 | Устранение аварийного дефекта .
| 6195 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-11-25 20:38 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-11-25 20:38 | 2023-11-25 22:32 | 2023-11-25 22:32 | 7 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 13.3 | Отыскание неполнофазного режима. Заменили ПН-630А
| 6196 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ фид. д 29 ТП 924 |  | 0.38 | 2023-11-25 21:25 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-11-25 21:25 | 2023-11-25 21:45 | 2023-11-25 21:45 | 1 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | Устранение неполнофазного режима на ж/д 30 п.Смирновка.
| 6197 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | МТП- 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 (6.3) | 2023-11-25 22:04 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-11-25 22:04 | 2023-11-25 22:23 | 2023-11-25 22:23 | 16 | 1 | 1 | 86 |  | 0.03 | 0.3167 | 0.3167 | 5.0672 | Поврежден Пр 6 кВ,заменен.
| 6198 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №45 д. Ногово | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-25 22:06 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-11-25 22:06 | 2023-11-25 22:58 | 2023-11-25 22:58 | 42 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.04 | 0.8667 | 0.8667 | 36.4014 | устранение аварийного дефекта КТП-45 РУ-0,4 кВ замена АВ 160 А фид.Дачи на АВ 250 А перегруз
| 6199 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2999 д. Веревское |  | 0.38 | 2023-11-25 22:57 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-11-25 22:57 | 2023-11-26 00:13 | 2023-11-26 00:13 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 10.1336 | устранение неполнофазного режима работы
| 6200 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №502 г. Яхрома | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-11-25 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:53 | 2023-11-25 23:59 | 2023-11-26 01:52 | 2023-11-26 04:19 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 4.3333 | 1.8833 | 39.5493 | Повреждение КЛ между ТР 1 и ВН | нет
| 6201 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №502 п. Пролетарский | ТР 2 сек 0,4 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2023-11-26 03:43 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-11-26 03:43 | 2023-11-26 04:19 | 2023-11-26 04:19 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | Ремонт КЛ между ТР1 и ВН ТР 1
| 6202 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 БМТП 1383 д. Носово |  | 0.38 | 2023-11-26 04:09 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-11-26 04:09 | 2023-11-26 06:00 | 2023-11-26 06:00 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.85 | 1.85 | 9.25 | Устранение неполнофазного режима работы
| 6203 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1192 "Алёшкино-2" | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-26 08:51 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-11-26 08:51 | 2023-11-26 09:32 | 2023-11-26 09:32 | 43 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.6833 | 0.6833 | 29.3819 | устранение аварийного дефекта, замена кабельного наконечника фид 1
| 6204 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТПП 10 кВ №331 село Каменки | фид 3 Магазин | 10 (10.5) | 2023-11-26 11:07 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-26 11:07 | 2023-11-26 11:41 | 2023-11-26 11:41 | 9 | 1 | 1 | 14 |  | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 5.1003 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия контактов ВЛ-0,4кВ фид.3
| 6205 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ БТ2500 - РП-131 |  | 6 (6.3) | 2023-11-26 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:29 | 2023-11-26 11:30 | 2023-11-26 15:59 | 2023-11-29 21:49 | 41 | 18 | 2 | 65 |  | 0.9 | 82.3167 | 4.4833 | 183.8153 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6206 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | ЛР 6 кВ фид 35318 | 6 (6.3) | 2023-11-26 11:51 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-11-26 11:51 | 2023-11-26 12:45 | 2023-11-26 12:45 | 38 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 34.2 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ
| 6207 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-11-26 11:52 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-11-26 11:52 | 2023-11-26 12:55 | 2023-11-26 12:55 | 194 | 43 | 4 | 750 |  | 1.8 | 1.05 | 1.05 | 203.7 | Устранение неполнофазного режима. ВЛ6кВ фид.6 ПС-127 оп.168 отгорела перемычка.
| 6208 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-26 12:08 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-11-26 12:08 | 2023-11-26 13:14 | 2023-11-26 13:14 | 12 |  | 1 | 86 |  | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | Замена неисправного РИСЭ
| 6209 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №301 Соково | Т-2 | 6 (6.3) | 2023-11-26 13:32 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-11-26 13:32 | 2023-11-26 13:42 | 2023-11-26 13:42 | 12 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.1667 | 0.1667 | 2.0004 | оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы
| 6210 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №299 Малое Борщево | Т | 6 (6.3) | 2023-11-26 14:43 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-11-26 14:43 | 2023-11-26 14:48 | 2023-11-26 14:48 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.0833 | 0.0833 | 1.4994 | оперативные переключения
| 6211 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово |  | 0.38 | 2023-11-26 16:01 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-26 16:01 | 2023-11-26 17:53 | 2023-11-26 17:53 | 17 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 31.7339 | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев.
| 6212 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 |  | 6 (6.3) | 2023-11-26 16:19 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-11-26 16:19 | 2023-11-26 17:55 | 2023-11-26 17:55 | 74 | 41 | 3 | 100 |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 118.4 | Снятие недопустимых нагрузок на ф. 358 ПС-110 кВ "Время".
| 6213 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-26 17:55 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-11-26 17:55 | 2023-11-26 19:54 | 2023-11-26 19:54 | 45 | 19 | 2 | 75 |  | 0.8 | 1.9833 | 1.9833 | 89.2485 | Снятие недопустимых нагрузок на ф. 358 ПС-110 кВ "Время".
| 6214 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-11-26 20:55 | 2023-11-26 22:52 | 2023-11-26 22:52 | 52 | 11 | 1 | 53 |  | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 101.4 | Выясняется, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26418 Повреждение ВПР-3038 | ПС 110кВ Мцыри яч.ф.26418 откл. МВ от МТЗ
| 6215 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | Т | 10 (10.5) | 2023-11-26 21:57 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-11-26 21:57 | 2023-11-26 22:11 | 2023-11-26 22:11 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 2.7996 | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ на ТП-1249 ДНП Спасское.
| 6216 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-26 22:42 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-11-26 22:42 | 2023-11-26 23:19 | 2023-11-26 23:19 | 12 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 0.6167 | 0.6167 | 7.4004 | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ-0,4 кВ фид.2.
| 6217 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 1312 |  | 0.38 | 2023-11-26 22:45 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-11-26 22:45 | 2023-11-26 22:51 | 2023-11-26 22:51 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на АВ фид № 2 в РУ-0,4 кВ МТП-1312.
| 6218 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино |  | 0.38 | 2023-11-27 00:08 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-27 00:08 | 2023-11-27 02:00 | 2023-11-27 02:00 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.15 | 1.8667 | 1.8667 | 18.667 | Подключение РИСЭ для разгрузки сети 6 кВ ТП-3471
| 6219 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/11 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 01:40 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-11-27 01:40 | 2023-11-27 02:22 | 2023-11-27 02:22 | 54 | 30 | 4 | 232 |  | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 37.8 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.11/184 отпайка на МТП-747 оп.6 восстановление перемычка фазы А
| 6220 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №448 д. Рузина гора | Т | 10 (10.5) | 2023-11-27 01:52 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-11-27 01:52 | 2023-11-27 03:38 | 2023-11-27 03:38 | 14 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 24.7338 | Устранение аварийного дефекта.
| 6221 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:35 | 2023-11-27 05:32 | 2023-11-27 06:07 | 2023-11-27 06:07 | 92 | 32 | 5 | 85 |  | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 53.6636 | Выясняется, длина ВЛ 5км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71407. | ЦРП-45 РУ-10кВ яч.ф.ТП 1586 1с. МВ от МТЗ
| 6222 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:38 | 2023-11-27 05:48 | 2023-11-27 06:26 | 2023-11-27 06:26 | 80 | 18 | 3 | 124 |  | 0.8 | 0.6333 | 0.6333 | 50.664 | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерва нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; №71 Поварово, пит. фид 71404 | ЦРП-44 РУ-10кВ яч.ф. ТП-547 МВ от МТЗ
| 6223 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2083 с/т Надежда | ЛР 6 кВ фид 1 ПС 585 | 6 (6.3) | 2023-11-27 10:42 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-11-27 10:42 | 2023-11-27 12:41 | 2023-11-27 12:41 | 7 | 1 | 1 | 29 |  | 0.027 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | Устранение аварийного дефекта ( МТП 2083 замена трансформатора, улучшение качества эл. снабжения)
| 6224 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 355 - ТП 354 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 10:43 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-11-27 10:43 | 2023-11-27 11:08 | 2023-11-27 11:08 | 20 | 2 | 2 | 100 |  | 0.02 | 0.4167 | 0.4167 | 8.334 | Оперативные переключения для разгрузки фид 64712 от ПС Нудоль.
| 6225 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 10:59 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-11-27 10:59 | 2023-11-27 11:14 | 2023-11-27 11:14 | 34 | 3 | 1 | 47 |  | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 8.5 | оперативные переключения для перекладки жил КЛ 6кВ фид.104 согласно фазировке
| 6226 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | фид 1 | 10 (10.5) | 2023-11-27 11:19 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-11-27 11:19 | 2023-11-27 11:51 | 2023-11-27 11:51 | 5 | 2 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 2.6665 | Устранение аварийного дефекта на АВ.
| 6227 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 11:40 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-11-27 11:40 | 2023-11-27 12:05 | 2023-11-27 12:05 | 79 | 16 | 1 | 611 | 0 | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 32.9193 | Неплановые работы по обслуживанию РИСЭ-700 кВА
| 6228 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:30 | 2023-11-27 11:42 | 2023-11-27 12:12 | 2023-11-27 21:44 | 35 | 35 | 6 | 125 |  | 1.5 | 10.0333 | 0.5 | 17.5 | повреждение КЛ 6 В ф.1 ПС-325 Луговая участок ПС-325/ЦРП-17 | МТЗ
| 6229 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1899 ул.Ожогинская | ВР 6 кВ фид Прогресс | 6 (6.3) | 2023-11-27 11:53 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-27 11:53 | 2023-11-27 13:45 | 2023-11-27 13:45 | 9 |  | 1 | 9 | 0 | 0.1 | 1.8667 | 1.8667 | 16.8003 | Замена трансформатора с 250кВа на 400кВа.
| 6231 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 12:19 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-11-27 12:19 | 2023-11-27 13:32 | 2023-11-27 13:32 | 42 | 7 | 6 | 45 |  | 0.5 | 1.2167 | 1.2167 | 51.1014 | ВЛ 6 кВ фид. 14706 снятие перемычек от оп.№98 в сторону КТП-1913 для проведения работ по устранению дефектов
| 6232 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино |  | 0.38 | 2023-11-27 12:25 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-11-27 12:25 | 2023-11-27 14:10 | 2023-11-27 14:10 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.75 | 1.75 | 17.5 | Заправка РСЭ
| 6233 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3700 ДРЭС |  | 0.38 | 2023-11-27 14:20 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-11-27 14:20 | 2023-11-27 15:30 | 2023-11-27 15:30 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 11.667 | ВЛ 0,4 кВ ф. ул Гранатовая от ТП-3700 в пролетах оп 17-20 снять угрожающее обрыву провода дерево
| 6234 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | АВ 0,4 кВ фид 2 | 0.38 | 2023-11-27 14:30 | Неплановое |  |  | 7:07 | 2023-11-27 14:30 | 2023-11-27 21:37 | 2023-11-27 21:37 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 7.1167 | 7.1167 | 71.167 | Заправка РИСЭ
| 6235 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-27 14:42 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-11-27 14:42 | 2023-11-27 16:38 | 2023-11-27 16:38 | 23 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.025 | 1.9333 | 1.9333 | 44.4659 | Устранение неполнофазного режима питания.
| 6236 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Правая Сторона КТП 40 |  | 0.38 | 2023-11-27 14:45 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-11-27 14:45 | 2023-11-27 15:38 | 2023-11-27 15:38 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.8833 | 0.8833 | 7.0664 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид правая сторона от КТП-40 - отп на дом № 32
| 6237 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:47 | 2023-11-27 16:15 | 2023-11-27 17:02 | 2023-11-27 17:02 | 48 | 9 | 1 | 450 |  | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 37.5984 | Повреждение на оборудовании потребителя - КТП-1381 (аб) г Клин Полигон - откл ВН ввода. | АО ВВк на АСП Ново Щапово от МТЗ
| 6238 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-894 - ТП-752 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:41 | 2023-11-27 16:54 | 2023-11-27 17:35 | 2023-11-27 17:35 | 6 | 2 | 1 | 95 |  | 0.3 | 0.6833 | 0.6833 | 4.0998 | Повреждение КЛ 6 кА ЦРП-26 1 с.- ТП-752 2 с. , ТП-752 2 с. - ТП-894 1 с. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6239 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 17:11 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-11-27 17:11 | 2023-11-27 17:32 | 2023-11-27 17:32 | 23 | 24 | 3 | 45 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 8.05 | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.4/717 обрыв провода на вводе МТП-713
| 6240 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 18:47 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-27 18:47 | 2023-11-27 20:45 | 2023-11-27 20:45 | 124 | 37 | 2 | 337 | 1 | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 243.8708 | фид.37 10 кВ ПС 215 Новософрино выведен с "Землей"
| 6241 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-27 19:58 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-27 19:58 | 2023-11-27 21:56 | 2023-11-27 21:56 | 20 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 39.334 | Переподключение РИСЭ.
| 6242 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 20:45 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-11-27 20:45 | 2023-11-27 22:45 | 2023-11-27 22:45 | 62 | 23 | 3 | 78 |  | 0.9 | 2 | 2 | 124 | Устранение аварийного дефекта устранение и отыскание ОЗ
| 6243 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 20:58 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-11-27 20:58 | 2023-11-27 22:24 | 2023-11-27 22:24 | 192 | 11 | 1 | 390 |  | 0.9 | 1.4333 | 1.4333 | 275.1936 | Устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ
| 6244 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3472 д.Клушино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-27 22:12 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-11-27 22:12 | 2023-11-27 23:33 | 2023-11-27 23:33 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 20.25 | Заправка РИСЭ.
| 6245 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-11-27 22:13 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-11-27 22:13 | 2023-11-27 22:58 | 2023-11-27 22:58 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 6 | КТП-3030 дозаправка РИСЭ
| 6246 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 22:45 | Неплановое |  |  | 6:02 | 2023-11-27 22:45 | 2023-11-28 04:47 | 2023-11-28 04:47 | 192 | 11 | 1 | 390 |  | 0.9 | 6.0333 | 6.0333 | 1158.3936 | Устранение аварийного дефекта ВЛ.681 оп.27 снятие шлейфов, Ремонт МВ л.681.
| 6247 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 31 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-11-28 10:24; социально-значимых объектов 23: 10.65; социально-значимых объектов 26: Выясняется; социально-значимых объектов 27: -
| 6248 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 01:29 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-11-28 01:29 | 2023-11-28 03:21 | 2023-11-28 03:21 | 363 | 19 | 1 | 670 | 1 | 1.22 | 1.8667 | 1.8667 | 677.6121 | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода АСП-15, для резервного питания КВЛ 10 кВ л.681
| 6249 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-28 06:23 | Неплановое |  |  | 4:12 | 2023-11-28 06:23 | 2023-11-28 10:35 | 2023-11-28 10:35 | 20 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 84 | Заправка РИСЭ.
| 6252 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 786 д. Климово |  | 0.38 | 2023-11-28 11:11 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-11-28 11:11 | 2023-11-28 11:51 | 2023-11-28 11:51 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | Устранение аварийного дефекта.
| 6253 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 384 д.Пруссы |  | 0.38 | 2023-11-28 11:38 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-11-28 11:38 | 2023-11-28 12:16 | 2023-11-28 12:16 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.0025 | 0.6333 | 0.6333 | 5.0664 | Ревизия контактов Пр-2/250 А фазы 2З" фид. 1 в ТП-384.
| 6254 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ № 294 г.Хотьково | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-28 11:50 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-11-28 11:50 | 2023-11-28 13:08 | 2023-11-28 13:08 | 19 | 1 | 1 | 36 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 24.7 | Устранение аварийного дефекта Замена Общего руб.0.4 кВ
| 6256 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 КТП-1088 ДНТ Природа Аббакумово |  | 0.38 | 2023-11-28 13:00 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-28 13:00 | 2023-11-28 13:55 | 2023-11-28 13:55 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | отыскание и устранение неполнофазного режима
| 6257 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - РТП-98 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 13:05 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-11-28 13:05 | 2023-11-28 14:10 | 2023-11-28 14:10 | 12 | 7 | 1 | 12 |  | 0.3 | 1.0833 | 1.0833 | 12.9996 | Заявка абонента: ООО "КОЭСУ" тел.: 8-910-423-50-36 Рыжов А.А. замена ВПР на КТП-1154
| 6258 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-11-28 13:10 | Неплановое |  |  | 2:37 | 2023-11-28 13:10 | 2023-11-28 15:47 | 2023-11-28 15:47 | 102 | 10 | 3 | 536 |  | 1 | 2.6167 | 2.6167 | 266.9034 | КВЛ-6 кВ л.775 ввод в работу нового оборудования ТП-2126.
| 6259 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП 314 с. Хомяково |  | 0.38 | 2023-11-28 13:10 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-11-28 13:10 | 2023-11-28 15:01 | 2023-11-28 15:01 | 34 | 1 | 1 | 45 |  | 0.02 | 1.85 | 1.85 | 62.9 | Работа на ВЛ. Замена силового трансформатора с 100 кВА на 250 кВА в рамках ТУ:С8-23-302-156256(331247)
| 6260 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №153 г.Хотьково | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-28 14:18 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-11-28 14:18 | 2023-11-28 15:50 | 2023-11-28 15:50 | 87 | 1 | 1 | 142 |  | 0.01 | 1.5333 | 1.5333 | 133.3971 | Устранение аварийного дефекта Замена АВ фид.2
| 6263 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | 6 (6.3) | 2023-11-28 15:40 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-11-28 15:40 | 2023-11-28 16:36 | 2023-11-28 16:36 | 9 | 1 | 1 | 24 |  | 0.02 | 0.9333 | 0.9333 | 8.3997 | Устранение аварийного дефекта. ТП 4773 РУ 0,4кВ фид.1 замена АВ.
| 6265 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 4018 д. Клушино |  | 0.38 | 2023-11-28 21:17 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-11-28 21:17 | 2023-11-28 22:40 | 2023-11-28 22:40 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 13.833 | Заправка РИСЭ
| 6266 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП4744 (ф.1) д.Бабаиха |  | 0.38 | 2023-11-28 22:41 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-11-28 22:41 | 2023-11-28 22:57 | 2023-11-28 22:57 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 2.667 | оперативные переключения для перевода питания от ДГУ-700 кВА на ТП-4744 ( неисправность) д.Бабаиха
| 6267 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 23:51 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-11-28 23:51 | 2023-11-29 00:01 | 2023-11-29 00:01 | 27 | 12 | 3 | 30 |  | 0.3 | 0.1667 | 0.1667 | 4.5009 | включение ПРВТ на ЛР 151
| 6268 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:11 | 2023-11-29 00:27 | 2023-11-29 03:38 | 2023-11-29 03:38 | 59 | 5 |  | 34 |  | 0.04 | 3.1833 | 3.1833 | 187.8147 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Ченцы до оп.1 ПОвреждение ПК 10 кВ на МТП 0561 | АВР не смонтирован
| 6269 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 |  | 6 (6.3) | 2023-11-29 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:37 | 2023-11-29 05:53 | 2023-11-29 07:30 | 2023-11-29 07:30 | 86 | 28 | 4 | 73 |  | 1.1 | 1.6167 | 1.6167 | 139.0362 | Повреждение шлейфа на оп.1-а. | МТЗ
| 6270 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП14-РТП81 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-05 18:16; социально-значимых объектов 23: 153.0167; социально-значимых объектов 26: ЦРП 14 РУ 10 кВ с.1- яч.фид.РТП 81 с.1- повреждение концевой воронки. Питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 2827, работа АВР в РТП 81 успешна, нагрузка переведена на фид. 2828 с питающей ПС 110 кВ Ангелово; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Успешная работа АВР в РТП 81 с.1-2
| 6271 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-11-29 10:21 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-11-29 10:21 | 2023-11-29 10:40 | 2023-11-29 10:40 | 126 | 39 | 5 | 185 |  | 2.1 | 0.3167 | 0.3167 | 39.9042 | Восстановление провода оп.12 отпайка отоп 149 ф. Муравьево
| 6273 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП13/670 1-ТП1522 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 10:38 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-11-29 10:38 | 2023-11-29 11:04 | 2023-11-29 11:04 | 11 | 2 | 1 | 20 |  | 0.2 | 0.4333 | 0.4333 | 4.7663 | Отыскание и устранение ОЗ.
| 6275 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 808 д. Большое Ивановское |  | 0.38 | 2023-11-29 11:05 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-11-29 11:05 | 2023-11-29 12:21 | 2023-11-29 12:21 | 86 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 108.9362 | отключение РИСЭ
| 6276 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 11:09 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-11-29 11:09 | 2023-11-29 12:40 | 2023-11-29 12:40 | 56 | 9 | 1 | 78 |  | 0.56 | 1.5167 | 1.5167 | 84.9352 | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденной опоры
| 6277 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-11-29 11:16 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-11-29 11:16 | 2023-11-29 11:29 | 2023-11-29 11:29 | 178 | 37 | 7 | 165 |  | 1.5 | 0.2167 | 0.2167 | 38.5726 | В пролетах опор 53-54 снять дерево с проводов
| 6285 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 13:49 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-11-29 13:49 | 2023-11-29 15:10 | 2023-11-29 15:10 | 84 | 12 | 5 | 600 |  | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 113.4 | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора оп 59
| 6287 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 16:44 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-11-29 16:44 | 2023-11-29 17:17 | 2023-11-29 17:17 | 33 | 43 | 6 | 359 |  | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 18.15 | Устранение аварийного дефекта ВЛ 10кВ ф 18 ПС-160 БТ-33 перевод ПБВ
| 6288 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1173 д. Горшково | РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-11-29 18:24 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-11-29 18:24 | 2023-11-29 19:30 | 2023-11-29 19:30 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | Устранение аварийного дефекта на КТП-1173
| 6289 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2966 СНТ Горетовка |  | 0.38 | 2023-11-29 19:44 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-11-29 19:44 | 2023-11-29 21:28 | 2023-11-29 21:28 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.7333 | 1.7333 | 17.333 | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ .
| 6290 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 19:58 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-11-29 19:58 | 2023-11-29 21:06 | 2023-11-29 21:06 | 6 | 6 |  |  |  | 0.5 | 1.1333 | 1.1333 | 6.7998 | Устранение аварийного дефекта. поиск "Земли"
| 6291 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1712 д. Скородумки | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-11-29 20:49 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-11-29 20:49 | 2023-11-29 21:17 | 2023-11-29 21:17 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.08 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки от гл. руб-ка до н\в авт-та.
| 6292 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1756/поселок- п. ОПХ Ермоли |  | 0.38 | 2023-11-29 20:54 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-11-29 20:54 | 2023-11-29 21:23 | 2023-11-29 21:23 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.4833 | 0.4833 | 10.1493 | Устранение аварийного дефекта. ТП-1756 РУ 0,4кВ фид.поселок замена АВ.
| 6293 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево |  | 0.38 | 2023-11-29 20:56 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-11-29 20:56 | 2023-11-29 22:10 | 2023-11-29 22:10 | 4 |  | 1 | 45 |  | 0.05 | 1.2333 | 1.2333 | 4.9332 | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . Заменили ПН ф. Пионерска 4-6
| 6294 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 22:25 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-11-29 22:25 | 2023-11-29 23:09 | 2023-11-29 23:09 | 87 | 19 | 3 | 174 |  | 0.76 | 0.7333 | 0.7333 | 63.7971 | Неполнофазный режим. ВЛ 10кВ фид.2 ПС 465 перевключили ЛР 999Б
| 6295 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №56 Ново-Щапово | Т-1 | 6 (6.3) | 2023-11-29 22:50 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-11-29 22:50 | 2023-11-29 23:06 | 2023-11-29 23:06 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | Повышение качества ээ - Регулировка ПБВ на Т-2 в отсеке тр-ра ТП-56.
| 6296 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:57 | 2023-11-29 23:10 | 2023-11-30 00:07 | 2023-11-30 00:07 | 57 | 29 | 9 | 115 | 0 | 1.2 | 0.95 | 0.95 | 54.15 | Выясняется, длина ВЛ 10,6 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть( частично ) РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32920 Успешное РПВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6297 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329/32936 5-РТП111/3 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-02 01:10; социально-значимых объектов 23: 49.3; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ ф. 32936; социально-значимых объектов 27: -
| 6298 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | Т | 6 (6.3) | 2023-11-29 23:52 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-11-29 23:52 | 2023-11-29 23:58 | 2023-11-29 23:58 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | Оперативные переключения - для повышения качества ээ на КТП-221 д Селевино.
| 6299 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 1 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-30 00:57 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-11-30 00:57 | 2023-11-30 01:02 | 2023-11-30 01:02 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.0833 | 0.0833 | 1.2495 | Оперативные переключения - для повышения качества ээ в РУ-0,4 кВ ТП-382 д Горбово.
| 6300 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1508 д.Желябино | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 (КТП 6 кВ №1508 д.Желябино) | 6 (6.3) | 2023-11-30 05:20 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-11-30 05:20 | 2023-11-30 06:03 | 2023-11-30 06:03 | 20 | 1 | 1 | 31 |  | 0.06 | 0.7167 | 0.7167 | 14.334 | Замена проходного изилятора на КТП 1508
| 6301 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1234 д. Масюгино-4 | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-30 09:05 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-11-30 09:05 | 2023-11-30 10:03 | 2023-11-30 10:03 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 14.5005 | Устранение аварийного дефекта - замена неисправного АВ в РУ-0,4 кВ МТП-1234 фид № 3.
| 6303 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 10:35 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-11-30 10:35 | 2023-11-30 10:47 | 2023-11-30 10:47 | 25 | 3 | 2 | 150 |  | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 5 | Оперативные переключения - для разгрузки фид 64707 от ПС 647 Нудоль.
| 6304 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №177 | Т | 10 (10.5) | 2023-11-30 11:04 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-11-30 11:04 | 2023-11-30 13:02 | 2023-11-30 13:02 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 17.7003 | Устранение аварийного дефекта – КТП-177 замена трансформатора Т1 100 на 160 кВА в связи с возросшими нагрузками по договору ТП № С8-23-00-753332/125
| 6305 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 11:07 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-11-30 11:07 | 2023-11-30 12:35 | 2023-11-30 12:35 | 87 | 19 | 3 | 174 |  | 0.76 | 1.4667 | 1.4667 | 127.6029 | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.2 ПС 465 перетяжка провода оп.83-82.
| 6306 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП387/деревня- д. Сергейк |  | 0.38 | 2023-11-30 11:24 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-11-30 11:24 | 2023-11-30 12:23 | 2023-11-30 12:23 | 8 | 0 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.9833 | 0.9833 | 7.8664 | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП-387 фид.1 замена ж/б опоры №14.
| 6307 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №690 д. Липуниха | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-11-30 11:59 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-30 11:59 | 2023-11-30 12:54 | 2023-11-30 12:54 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 13.7505 | произвести замену неисправного н/а 125А на 250А.
| 6308 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 355 - ТП 354 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 12:08 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-11-30 12:08 | 2023-11-30 12:23 | 2023-11-30 12:23 | 25 | 4 | 2 | 200 |  | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | Оперативные переключения - для разгрузки фид 64704 от ПС 647 Нудоль.
| 6310 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-11-30 12:12 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-11-30 12:12 | 2023-11-30 13:47 | 2023-11-30 13:47 | 17 | 1 | 1 | 86 |  | 0.02 | 1.5833 | 1.5833 | 26.9161 | Устранение аварийного дефекта.Замена тр-ра.(жалобы потребителей)
| 6316 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 14:17 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-11-30 14:17 | 2023-11-30 14:31 | 2023-11-30 14:31 | 21 | 4 | 1 | 30 |  | 0.2 | 0.2333 | 0.2333 | 4.8993 | Устранение аварийного дефекта.ЛР-652 шлейф контактной системы замыкает на землю.
| 6317 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 854 фид.ул. Обуховская |  | 0.38 | 2023-11-30 14:57 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-11-30 14:57 | 2023-11-30 15:21 | 2023-11-30 15:24 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.45 | 0.4 | 6 | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки оп.1
| 6318 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 |  | 6 (6.3) | 2023-11-30 15:15 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-11-30 15:15 | 2023-11-30 15:49 | 2023-11-30 15:49 | 70 | 42 | 6 | 231 |  | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 39.669 | ВЛ-6кВ фид.43/311 переключение ПБВ БТ №33
| 6320 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 91 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-11-30 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-11-30 16:01 | 2023-11-30 16:27 | 2023-12-01 03:05 | 7 | 5 | 1 | 279 |  | 0.65 | 11.0667 | 0.4333 | 3.0331 | Повреждение КЛ. Длинна 0,65 км, кабельных вставок 3, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.91 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6321 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 |  | 6 (6.3) | 2023-11-30 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:26 | 2023-11-30 16:01 | 2023-11-30 16:27 | 2023-12-01 14:10 | 12 | 7 | 1 | 287 |  | 0.7 | 22.15 | 0.4333 | 5.1996 | Повреждение КЛ. Длинна 0,7 км, кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.90 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6323 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-11-30 16:15 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-11-30 16:15 | 2023-11-30 16:35 | 2023-11-30 16:45 | 54 | 33 | 6 | 236 |  | 1 | 0.5 | 0.3333 | 17.9982 | РП-42 БТ№9 переключениие ПБВ
| 6324 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536, Присоед. секц. АСП-32 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:51 | 2023-11-30 16:39 | 2023-11-30 17:30 | 2023-11-30 17:30 | 52 | 12 | 1 | 52 |  | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 44.2 | Выясняется, длина ВЛ 3,6 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка, фид. 32917 РПВ успешно | КРН-32 ВВк от МТЗ.
| 6325 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-11-30 20:40 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-11-30 20:40 | 2023-11-30 21:04 | 2023-11-30 21:04 | 20 |  | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 8 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения ф.ж/д 17 п.Поваровка.
| 6326 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-11-30 21:22 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-11-30 21:22 | 2023-11-30 23:19 | 2023-11-30 23:19 | 24 | 24 | 3 | 619 |  | 0.8 | 1.95 | 1.95 | 46.8 | Устранение аварийного дефекта Выделен поврежденный участок ТП-1577(АБОН) отключен ЛР-218(коронация ножа фаза Б) сообщено представителю(Старосте) Алексею тел.89175400106 , ТП-1577(АБ)
| 6327 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | АВ 0,4 кВ фид 2 | 6 (6.3) | 2023-11-30 22:19 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-11-30 22:19 | 2023-11-30 23:14 | 2023-11-30 23:14 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | Замена РИСЭ
| 6328 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 350 д. Староподолино |  | 0.38 | 2023-12-01 00:08 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-12-01 00:08 | 2023-12-01 00:42 | 2023-12-01 00:42 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 3.9669 | Устранение аварийного дефекта. восстановить провод оп.1-оп2.
| 6329 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:18 | 2023-12-01 01:32 | 2023-12-01 04:50 | 2023-12-11 16:20 | 43 | 13 | 2 | 90 |  | 1.2 | 254.8 | 3.3 | 141.9 | Причина АО-повреждение КЛ 10 кв ТП-4017-ТП-1050 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6330 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 220 кВ Радуга №485 (ВЛ 597 (аб)) |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-12-01 03:31 | 2023-12-01 05:30 | 2023-12-01 05:30 | 116 | 30 | 5 | 176 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 230.0628 | Повреждение АСП-3 фид 5 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6331 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 05:50 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-12-01 05:50 | 2023-12-01 06:44 | 2023-12-01 06:44 | 87 | 26 | 5 | 108 |  | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 78.3 | Отыскание и устранение ОЗ
| 6332 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 220 кВ Радуга №485 (ВЛ 597 (аб)) |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 09:35 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-12-01 09:35 | 2023-12-01 10:40 | 2023-12-01 10:40 | 116 | 30 | 5 | 176 |  | 0.9 | 1.0833 | 1.0833 | 125.6628 | Устранение аварийного дефекта-восстановление шлейфа на оп 1
| 6337 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 11:42 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-01 11:42 | 2023-12-01 13:42 | 2023-12-01 13:42 | 27 | 8 | 5 | 25 |  | 0.5 | 2 | 2 | 54 | Заявка абонента КТП-1913 музей Блока. т. 8-929-552-16-90
| 6338 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №448 д. Рузина гора | Т | 10 (10.5) | 2023-12-01 11:44 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-12-01 11:44 | 2023-12-01 13:29 | 2023-12-01 13:29 | 12 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.75 | 1.75 | 21 | Устранение аварийного дефекта,замена неисправного тр-ра
| 6339 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/292-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 12:12 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-01 12:12 | 2023-12-01 14:10 | 2023-12-01 14:10 | 236 | 18 | 3 | 439 |  | 0.9 | 1.9667 | 1.9667 | 464.1412 | Повреждение КЛ 10 кВ л.ТП-3 - ТП-4(Мособлэнерго)
| 6342 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | Т | 10 (10.5) | 2023-12-01 13:07 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-01 13:07 | 2023-12-01 15:06 | 2023-12-01 15:06 | 18 | 1 | 1 | 18 |  | 0.11 | 1.9833 | 1.9833 | 35.6994 | устранение аврийного дефекта Замена вводного руб-ка и АВ фид.2
| 6343 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №71 Марфино | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 71 д.Марфино (ЗТП 10 кВ №71 Марфино) | 0.38 | 2023-12-01 13:29 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-12-01 13:29 | 2023-12-01 14:54 | 2023-12-01 14:54 | 21 | 1 | 2 | 42 |  | 0.2 | 1.4167 | 1.4167 | 29.7507 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода в пролете опор №11-12.
| 6344 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 13:49 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-01 13:49 | 2023-12-01 15:47 | 2023-12-01 15:47 | 103 | 35 | 5 | 112 |  | 1.15 | 1.9667 | 1.9667 | 202.5701 | Устранение аварийного дефекта, негабарит и обрыв проволоки оп.1-4 оп.37-39
| 6345 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/11 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 13:50 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-01 13:50 | 2023-12-01 15:48 | 2023-12-01 15:48 | 227 | 59 | 9 | 780 |  | 1.8 | 1.9667 | 1.9667 | 446.4409 | Устранение аварийного дефекта . Восстановление провода отпайка на ТП747 в прол. ОП7-8
| 6348 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ фид 1 ЗТП 559 г Талдом (ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира) | 10 (10.5) | 2023-12-01 14:48 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-12-01 14:48 | 2023-12-01 16:02 | 2023-12-01 16:02 | 50 |  | 1 | 50 | 0 | 0.05 | 1.2333 | 1.2333 | 61.665 | Устранение аварийного дефекта, устранение аварийного нагрева на Н/В автомате фид№1
| 6349 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/11 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:00 | 2023-12-01 16:13 | 2023-12-01 17:13 | 2023-12-01 17:13 | 121 | 32 | 7 | 470 |  | 1 | 1 | 1 | 121 | Отключался ВВк КРН 725 .РПВ успешно. Часть нагрузки перевели на фид.13 ПС185. Вкл. КРН725 , нагрузка при включении 260 А на КРН 725. | другая
| 6350 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 16:45 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-12-01 16:45 | 2023-12-01 17:02 | 2023-12-01 17:02 | 60 | 35 | 5 | 80 |  | 1.2 | 0.2833 | 0.2833 | 16.998 | Устранение аварийного дефекта. КТП-2381 замена ошиновки 0,4 кВ от Тр-ра.
| 6351 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 17:01 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-01 17:01 | 2023-12-01 17:49 | 2023-12-01 17:49 | 26 | 9 | 1 | 37 |  | 0.21 | 0.8 | 0.8 | 20.8 | устранение аварийного дефекта демонтаж ВР КТП-24
| 6352 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №700 д.Пчёлка | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 700 д.Пчёлка (КТП 6 кВ №700 д.Пчёлка) | 0.38 | 2023-12-01 17:14 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-01 17:14 | 2023-12-01 18:49 | 2023-12-01 18:49 | 23 | 1 | 1 | 37 |  | 0.2 | 1.5833 | 1.5833 | 36.4159 | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима.
| 6353 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-23 -ТП-487 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:11 | 2023-12-01 17:42 | 2023-12-01 20:53 | 2023-12-06 01:22 | 91 | 12 | 1 | 135 |  | 0.9 | 103.6667 | 3.1833 | 289.6803 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-487 1 с. - ТП-447 1 с. | МТЗ
| 6354 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 18:29 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-01 18:29 | 2023-12-01 18:48 | 2023-12-01 18:48 | 5 | 5 | 1 | 125 |  | 0.9 | 0.3167 | 0.3167 | 1.5835 | Отыскание и устранение ОЗ. Повреждение ТТ КЛ 10 кВ ф. ЦРП-96 2 с. - ЦРП-95 2с.
| 6356 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 311 фид 44 - АСП-551 - АСП-584 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 21:04 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-12-01 21:04 | 2023-12-01 21:46 | 2023-12-01 21:46 | 14 | 5 | 1 | 58 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 9.8 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.44/311 восстановление провода от ВР ввод КТП-688, правка крепления трансформатора
| 6357 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП3429 - РП3118 (ХРЭС) |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 21:45 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-12-01 21:45 | 2023-12-01 22:40 | 2023-12-01 22:40 | 45 | 2 | 2 | 20 |  | 0.2 | 0.9167 | 0.9167 | 41.2515 | отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ . Повреждение КЛ-10 кВ РП-3118 -АСП-360
| 6358 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2010 д.Сухарево |  | 0.38 | 2023-12-01 22:12 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-12-01 22:12 | 2023-12-01 23:18 | 2023-12-01 23:18 | 13 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 14.3 | Отыскание неполнофазного режима
| 6359 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2010 д.Сухарево |  | 0.38 | 2023-12-02 01:21 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-02 01:21 | 2023-12-02 03:18 | 2023-12-02 03:18 | 13 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 25.35 | Замена Пр 0,4 кВ
| 6360 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 МТП-2010 д.Сухарево |  | 0.38 | 2023-12-02 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:06 | 2023-12-02 08:16 | 2023-12-02 09:22 | 2023-12-02 09:22 | 10 |  | 1 | 23 |  | 0.016 | 1.1 | 1.1 | 11 | Выявлен нагрев наконечника на АВ-0,4 кВ фид.2 ф.А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6361 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 МТП-2010 д.Сухарево |  | 0.38 | 2023-12-02 09:36 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-12-02 09:36 | 2023-12-02 10:52 | 2023-12-02 10:52 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.016 | 1.2667 | 1.2667 | 8.8669 | Неплановые работы по замене АВ-0,4 кВ фид.2, ревизия наконечников.
| 6362 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 795 д. Коськово |  | 0.38 | 2023-12-02 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:23 | 2023-12-02 10:08 | 2023-12-02 10:31 | 2023-12-02 10:31 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 1.9165 | Выясняется, РПВ успешно, все потребители запитаны по норм. сх. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6363 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4017 п.Ржавки | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-02 11:27 | Неплановое |  |  | 2:43 | 2023-12-02 11:27 | 2023-12-02 14:10 | 2023-12-02 14:10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 2.7167 | 2.7167 | 27.167 | Заправка РИСЭ.
| 6364 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1877 |  | 0.38 | 2023-12-02 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:32 | 2023-12-02 14:42 | 2023-12-02 15:14 | 2023-12-02 15:14 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 2.1332 | Выясняется, длина КЛ…. км, количество кабельных вставок…5 , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , по пит фид. 11641 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6365 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово |  | 0.38 | 2023-12-02 15:09 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-12-02 15:09 | 2023-12-02 16:02 | 2023-12-02 16:02 | 16 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 14.1328 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима, ремонт провода
| 6366 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4017 п.Ржавки | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-02 18:03 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-12-02 18:03 | 2023-12-02 18:18 | 2023-12-02 18:18 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ.
| 6367 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №98 Красная Горка | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 98 д.Красная Горка (ЗТП 6 кВ №98 Красная Горка) | 0.38 | 2023-12-02 18:42 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-02 18:42 | 2023-12-02 20:40 | 2023-12-02 20:40 | 19 | 1 | 1 | 32 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 37.3673 | Неплановые работы по ремонту провода 0,4 кВ фид.2 ф.В на оп.№12.
| 6368 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома |  | 0.38 | 2023-12-02 19:24 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-02 19:24 | 2023-12-02 20:12 | 2023-12-02 20:12 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 16.8 | Неполнофазный режим. ТП-502 РУ 0,4кВ фид. Коттеджи заменили ПН.
| 6369 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-12-02 19:49 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-12-02 19:49 | 2023-12-02 19:54 | 2023-12-02 19:54 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.0833 | 0.0833 | 1.2495 | Оперативные переключения - для разгрузки фид 18130 от ПС 110/35/10 Клин.
| 6370 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 Б КТП 709 ул. 1 го Мая |  | 0.38 | 2023-12-02 19:52 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-02 19:52 | 2023-12-02 20:22 | 2023-12-02 20:22 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 5 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 6371 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №464 д. Покров. с\т Родничок | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-02 20:30 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-12-02 20:30 | 2023-12-02 21:13 | 2023-12-02 21:13 | 12 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 8.6004 | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного наконечника на гл.руб.
| 6372 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2720 д.Кривцово | АВ 0,4 кВ фид 2 | 0.38 | 2023-12-02 21:22 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-12-02 21:22 | 2023-12-02 21:45 | 2023-12-02 21:45 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 3.833 | Устранение аварийного дефекта. Замена автомата ф.2 160 А на 250 А.
| 6373 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 428 Котеджи |  | 0.38 | 2023-12-02 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:14 | 2023-12-02 22:25 | 2023-12-02 22:39 | 2023-12-02 22:39 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.2333 | 0.2333 | 2.333 | Выясняется, длина ВЛ 0,3км, количество кабельных вставок 1, резерв нет. Питающая ПС 220кВ Омега ,пит. ф.840304Б | АВ 250А ф.1
| 6374 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | Т | 6 (6.3) | 2023-12-02 23:17 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-02 23:17 | 2023-12-02 23:55 | 2023-12-02 23:55 | 14 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 8.8662 | Подключение РИСЭ на МТП-277 д Рубчиха - для разгрузки фид 18130 от ПС 110/35/10 Клин.
| 6375 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 |  | 6 (6.3) | 2023-12-03 10:14 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-03 10:14 | 2023-12-03 10:53 | 2023-12-03 10:53 | 106 | 21 | 2 | 189 |  | 0.9 | 0.65 | 0.65 | 68.9 | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗ
| 6377 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП-6кВ № 4163 д. Клушино | В 0,4 кВ фид.1 | 0.38 | 2023-12-03 11:16 | Неплановое |  |  | 9:39 | 2023-12-03 11:16 | 2023-12-03 20:55 | 2023-12-03 20:55 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 9.65 | 9.65 | 96.5 | Заправка РИСЭ,тех.обслуживание РИСЭ
| 6378 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 6:43 | 2023-12-03 11:37 | 2023-12-03 18:20 | 2023-12-03 18:20 | 43 | 13 | 2 | 90 |  | 1.1 | 6.7167 | 6.7167 | 288.8181 | Повреждение КЛ 10 кВ РП-123 сек.2-РП 135 сек.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6379 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 |  | 0.38 | 2023-12-03 11:41 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-12-03 11:41 | 2023-12-03 11:51 | 2023-12-03 11:51 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.1667 | 0.1667 | 1.1669 | Повышение качества ээ - расфазировка фид ул Ленинградская в РУ-0,4 кВ тП-538
| 6380 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №562 д. Лукино | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-03 15:29 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-12-03 15:29 | 2023-12-03 16:11 | 2023-12-03 16:11 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | Устранение аварийного дефекта.- Замена АВ фид № 2 в РУ-0,4 кВ КТП-562 .
| 6381 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский |  | 0.38 | 2023-12-03 16:42 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-03 16:42 | 2023-12-03 18:40 | 2023-12-03 18:40 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.02 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | устранение аварийного дефекта ВЛ кВ ул Полевая от ТП-402- на Т-2 отгорела 1 фаза на общем руб-ке, выведен в ремонт, всех перевели по резерву на Т-1
| 6382 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2070 Новосельцево |  | 0.38 | 2023-12-03 17:13 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-12-03 17:13 | 2023-12-03 19:07 | 2023-12-03 19:07 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.016 | 1.9 | 1.9 | 11.4 | отыскание неполнофазного режима питания сети.
| 6383 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-12-03 18:22 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-03 18:22 | 2023-12-03 19:21 | 2023-12-03 19:21 | 14 | 13 | 3 | 45 |  | 0.59 | 0.9833 | 0.9833 | 13.7662 | ВЛ 6 кВ ф.3/95 за КРН-713 перевключили МВ, ЛР полнофазное питание возобновилось
| 6384 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 33 с. Ельдигино |  | 0.38 | 2023-12-03 18:31 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-12-03 18:31 | 2023-12-03 18:55 | 2023-12-03 18:55 | 18 |  | 1 | 28 |  | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода на оп 2
| 6385 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5001 с.2-ТП 6492 |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 07:31 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-12-04 07:31 | 2023-12-04 08:15 | 2023-12-08 12:03 | 92 | 10 | 2 | 157 |  | 0.7 | 100.5333 | 0.7333 | 67.4636 | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ
| 6387 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 11:04 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-12-04 11:04 | 2023-12-04 11:53 | 2023-12-04 11:53 | 37 | 5 | 2 | 250 | 0 | 0.15 | 0.8167 | 0.8167 | 30.2179 | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева ВЛ-6 кВ фид.АСП Нагорное-КТП-307
| 6388 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.Чкалова КТПП 426 п.Зеленый |  | 0.38 | 2023-12-04 11:06 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-12-04 11:06 | 2023-12-04 12:56 | 2023-12-04 12:56 | 11 | 0 | 1 | 22 |  | 0.05 | 1.8333 | 1.8333 | 20.1663 | Устранение аварийного дефекта.Ремонт провода оп.63-64
| 6389 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 11:07 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-04 11:07 | 2023-12-04 13:06 | 2023-12-04 13:06 | 161 | 17 | 2 | 307 |  | 0.75 | 1.9833 | 1.9833 | 319.3113 | устранение аварийного дефекта. Удаление угрожающего дерева. ВЛ 6 кВ л.855 пролет опор 73-74.
| 6393 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ МТП-0212 пос. Репихово | ВР 10 кВ Т в ст. л.722 | 10 (10.5) | 2023-12-04 13:10 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-04 13:10 | 2023-12-04 15:05 | 2023-12-04 15:05 | 25 | 1 | 1 | 48 |  | 0.14 | 1.9167 | 1.9167 | 47.9175 | Устранение аварийного дефекта. Замена общ.руб. 0,4кВ
| 6394 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 14:04 | Неплановое |  |  | 1:21 | 2023-12-04 14:04 | 2023-12-04 15:25 | 2023-12-04 15:25 | 108 | 15 | 2 | 727 |  | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 145.8 | КВЛ-6кВ л.805, фид.801, ПС 220кВ "Уча". Ревизия ЛР-6 кВ №841 оп.№1 от оп.№31 (скол изолятора).
| 6397 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1648 д. Ульянки | АВ 0,4 кВ фид 1 | 6 (6.3) | 2023-12-04 15:36 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-12-04 15:36 | 2023-12-04 16:31 | 2023-12-04 16:31 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 6.4169 | Устранение аварийного дефекта. Замена ВА 250А.
| 6398 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 16:30 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-04 16:30 | 2023-12-04 17:00 | 2023-12-04 17:00 | 85 | 10 | 4 | 672 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 42.5 | ВЛ-6кВ лин.902.ВЛ-6кВ лин.902 произвести восстановление пролета (восстановление шлейфов) оп.43.
| 6399 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 75 д.Троице-Сельцо |  | 0.38 | 2023-12-04 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-12-04 17:54 | 2023-12-04 19:25 | 2023-12-04 19:25 | 27 | 0 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.5167 | 1.5167 | 40.9509 | Нагрузка при включении 223,271,285 А | Сработал ПН 315 А фид.4
| 6400 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 18:55 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-12-04 18:55 | 2023-12-04 20:46 | 2023-12-04 20:46 | 37 | 37 | 2 | 124 | 1 | 2.9 | 1.85 | 1.85 | 68.45 | ВЛ 6 кВ ф.562/325 оп 26 обрыв провода по 1 фазе- сняты перемычки
| 6401 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2703 д. Бережки |  | 0.38 | 2023-12-04 20:08 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-12-04 20:08 | 2023-12-04 20:34 | 2023-12-04 20:34 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 4.333 | Устранение аварийного дефекта на рб-ке.
| 6402 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 21:45 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-12-04 21:45 | 2023-12-04 23:31 | 2023-12-04 23:31 | 25 | 25 | 7 | 112 |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 44.1675 | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф Каменка оп79 - обрыв провода 1 фазы
| 6403 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №3044 г. Дмитров | АВ 0,4 кВ фид Л-2 | 0.38 | 2023-12-05 00:39 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-12-05 00:39 | 2023-12-05 01:49 | 2023-12-05 01:49 | 15 | 1 | 1 | 18 |  | 0.07 | 1.1667 | 1.1667 | 17.5005 | устранение аварийного дефекта( МТП 3044 РУ 0,4кВ фид.2 замена наконечника ВА Л-2)
| 6404 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | фид 1 | 10 (10.5) | 2023-12-05 02:58 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-12-05 02:58 | 2023-12-05 03:33 | 2023-12-05 03:33 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 4.0831 | Устранение аварийного дефекта Замена рубильника фид.1
| 6405 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 МТП-2010 д.Сухарево |  | 0.38 | 2023-12-05 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:57 | 2023-12-05 05:27 | 2023-12-05 06:24 | 2023-12-05 06:24 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | выясняется , нагрузка при включении 160,158,164 при номинале 250А | АО АВ фид.2 0,4 кВ в ТП-2010
| 6406 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село |  | 0.38 | 2023-12-05 10:01 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-05 10:01 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:00 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.9833 | 0.9833 | 11.7996 | МТП-55 доливка масла в РИСЭ 320 МРЭС
| 6410 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | Т | 10 (10.5) | 2023-12-05 11:47 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-05 11:47 | 2023-12-05 13:44 | 2023-12-05 13:44 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.015 | 1.95 | 1.95 | 54.6 | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА
| 6411 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 1648 д.Ульянки |  | 0.38 | 2023-12-05 11:51 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-05 11:51 | 2023-12-05 13:48 | 2023-12-05 13:48 | 10 | 1 | 1 | 52 |  | 0.03 | 1.95 | 1.95 | 19.5 | Устранение аварийного дефекта, ТП-1648 РУ-0.4кВ замена коммутационного провода, ВА-250А
| 6414 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 424 п. Зверосовхоз |  | 0.38 | 2023-12-05 12:49 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-12-05 12:49 | 2023-12-05 13:54 | 2023-12-05 13:54 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0.12 | 1.0833 | 1.0833 | 4.3332 | устронение аварийного дефекта восстановление провода фид.11,
| 6418 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 |  | 6 (6.3) | 2023-12-05 13:52 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-05 13:52 | 2023-12-05 15:49 | 2023-12-05 15:49 | 161 | 37 | 22 | 450 |  | 0.926 | 1.95 | 1.95 | 313.95 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на ЛР-70
| 6419 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.2 КТПП 249 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-12-05 14:21 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-12-05 14:21 | 2023-12-05 14:37 | 2023-12-05 14:37 | 5 |  |  | 25 |  | 0.02 | 0.2667 | 0.2667 | 1.3335 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на опоре 41
| 6420 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Омега №840 | АТ-1 220/110/10 250000кВа | 220 | 2023-12-05 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-06 20:40; социально-значимых объектов 23: 29.9; социально-значимых объектов 26: неисправно струйное реле РПН РТ-3 (реле давления); социально-значимых объектов 27: На ПС 220 кВ Омега проводились работы по доливке масла в РТ-3, после окончания работ при включении накладки реле давления РТ-3 произошло АО АТ-1 220 кВ, АВР по 10 кВ успешно.
| 6421 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 28 ПС 110 кВ Ельдигино №220 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-05 14:49; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 6422 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика |  | 6 (6.3) | 2023-12-05 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:08 | 2023-12-05 15:18 | 2023-12-05 16:26 | 2023-12-05 16:26 | 156 | 30 | 4 | 1500 |  | 0.2 | 1.1333 | 1.1333 | 176.7948 | КВЛ-6 кВ фид РП-55-ТП-412+АСП Романтика пр оп 8-9 ДКР | фид ТП-412+АСП Романтика МТЗ
| 6423 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | Т | 6 (6.3) | 2023-12-05 17:25 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-05 17:25 | 2023-12-05 17:44 | 2023-12-05 17:44 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.015 | 0.3167 | 0.3167 | 8.8676 | оперативные переключения . Отключение РИСЭ
| 6424 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня 1 КТП 144 с. Внуково |  | 0.38 | 2023-12-05 17:59 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-12-05 17:59 | 2023-12-05 19:16 | 2023-12-05 19:16 | 12 | 0 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.2833 | 1.2833 | 15.3996 | устранение аварийного дефекта КТП-144 РУ-0,4кВ авт фид.3 замена наконечника
| 6425 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 18:00 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-12-05 18:00 | 2023-12-05 18:55 | 2023-12-05 18:55 | 177 | 20 | 1 | 226 |  | 0.87 | 0.9167 | 0.9167 | 162.2559 | Устранение аварийного дефекта восстановление провода оп-46-47
| 6426 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-12-05 18:13 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-12-05 18:13 | 2023-12-05 18:54 | 2023-12-05 18:54 | 14 | 5 | 1 | 116 |  | 0.08 | 0.6833 | 0.6833 | 9.5662 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.562/325 восстановление воздушных перемычек оп.26
| 6427 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП1145/1-ТП1144/1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:12 | 2023-12-05 18:13 | 2023-12-05 19:25 | 2023-12-07 14:39 | 65 | 4 | 1 | 165 |  | 1.2 | 44.4333 | 1.2 | 78 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1142- ТП-1143, ТП-1142 запитана по резерву с ф.330504, остальные ТП по нормальной схеме. | МТЗ.
| 6428 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1111 д. Марино | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-05 19:03 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-12-05 19:03 | 2023-12-05 20:55 | 2023-12-05 20:55 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 28.0005 | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид № 2 в РУ-0,4 кВ КТП-1111.
| 6429 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1194 д. Алабушево |  | 0.38 | 2023-12-05 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-12-05 20:50 | 2023-12-05 22:37 | 2023-12-05 22:37 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.7833 | 1.7833 | 35.666 | Выясняется, длина ВЛ 0,4 кВ 0,4км , количество кабельных вставок-0 , резерва нет . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2004. Заменили АВ 250 А ( дефектный ) на 250 А . | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6430 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 700 д.Пчёлка |  | 0.38 | 2023-12-05 21:22 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-12-05 21:22 | 2023-12-05 22:51 | 2023-12-05 22:51 | 17 | 1 | 1 | 27 |  | 0.2 | 1.4833 | 1.4833 | 25.2161 | Повреждение прокалывающего зажима шлейфа фА ВЛ-0,4 кВ фид.1 на оп.№3.
| 6431 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 1095 д.Вёшки |  | 0.38 | 2023-12-05 21:45 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-12-05 21:45 | 2023-12-05 23:34 | 2023-12-05 23:34 | 17 | 1 | 1 | 37 |  | 0.2 | 1.8167 | 1.8167 | 30.8839 | Повреждение провода ВЛ-0,4 кВ фид.3 ф.С на оп.№11.
| 6432 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №299 Малое Борщево | Т | 6 (6.3) | 2023-12-05 22:13 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-12-05 22:13 | 2023-12-05 22:25 | 2023-12-05 22:25 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 3 | перативные переключения - для сборки норм схемы в ТП-299.
| 6433 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №1007 д. Горшково | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-05 22:20 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-12-05 22:20 | 2023-12-05 23:49 | 2023-12-05 23:49 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.2 | 1.4833 | 1.4833 | 17.7996 | Устранение аварийного дефекта ТП-1007 С1 РУ-0,4кВ - замена пинцета.
| 6434 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3ТП 512 правая д. Савельево |  | 0.38 | 2023-12-05 23:27 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-12-05 23:27 | 2023-12-06 00:08 | 2023-12-06 00:08 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | Устранение аварийного дефекта. В пр. опор №6-7 восстановить оборванный провод.
| 6435 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №355 с/з Нудольский | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-12-06 09:56 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-12-06 09:56 | 2023-12-06 10:02 | 2023-12-06 10:02 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | Оперативные переключения - для разгрузки Т-1 на ПС 647 Нудоль.
| 6436 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1596 д.Юдино |  | 0.38 | 2023-12-06 10:55 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-12-06 10:55 | 2023-12-06 11:27 | 2023-12-06 11:27 | 14 |  | 2 | 33 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 7.4662 | Устранение аварийного дефекта.На оп.№6/2 ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-1596 - восстановить 3 фазы.
| 6437 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 11:08 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-12-06 11:08 | 2023-12-06 11:25 | 2023-12-06 11:25 | 95 | 13 | 6 | 650 |  | 0.12 | 0.2833 | 0.2833 | 26.9135 | Оперативные переключения - для подачи резерва на время выполнения работ на ТП-45.
| 6438 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 10кВ №1071 д.Бортнево | Т | 10 (10.5) | 2023-12-06 11:10 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-12-06 11:10 | 2023-12-06 11:18 | 2023-12-06 11:18 | 27 |  | 1 | 38 |  | 0.03 | 0.1333 | 0.1333 | 3.5991 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения.
| 6439 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №45 д. Ногово | Т | 10 (10.5) | 2023-12-06 11:18 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-06 11:18 | 2023-12-06 13:17 | 2023-12-06 13:17 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.9833 | 1.9833 | 29.7495 | Устранение аварийного дефекта - замена силового тр-ра на ТП-45 д Ногово.
пешки | 6442 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-10с.4 ф.71403 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:59 | 2023-12-06 11:29 | 2023-12-06 12:28 | 2023-12-07 05:06 | 113 | 37 | 4 | 153 | 2 | 1.2 | 17.6167 | 0.9833 | 111.1129 | Выясняется количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71403 Повреждение КЛ-10кВ ф.71403. | ПС -110кВ Поварово яч.ф.71403 МТЗ.
| 6443 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково |  | 0.38 | 2023-12-06 11:31 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-06 11:31 | 2023-12-06 13:06 | 2023-12-06 13:06 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 15.833 | устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима Замена сработанного ПР-0,4 кВ фаза Ж фид.1
| 6445 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП29/709Б-ТП469 |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-12-06 11:54 | 2023-12-06 13:52 | 2023-12-06 13:52 | 174 | 3 | 2 | 173 |  | 0.7 | 1.9667 | 1.9667 | 342.2058 | Повреждена КЛ 6 кВ л.704Б(ТП-464 - ТП-469).Остались обесточены 2 ТП (1 абон).ТП-464 запитана от РИСЭ,ТП-1013 (абон) от РИСЭ отказались.Ответственный за электрохозяйство Курнаков В.А. тел.89067545156 | МТЗ
| 6446 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 12:04 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-12-06 12:04 | 2023-12-06 12:25 | 2023-12-06 12:25 | 107 | 26 | 5 | 723 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 37.45 | Перевод нагрузок.В связи с перегрузом ПС 99 Водники.
| 6451 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ № 1534 ДРЭС | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 (МТП 6кВ № 1534 ДРЭС) | 6 (6.3) | 2023-12-06 12:37 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-12-06 12:37 | 2023-12-06 13:41 | 2023-12-06 13:41 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 14.9338 | Устранение аварийного дефекта. Перезаделка "0"на ТП.
| 6452 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-12-06 12:57 | 2023-12-06 13:46 | 2023-12-06 13:46 | 112 | 38 | 4 | 900 |  | 1 | 0.8167 | 0.8167 | 91.4704 | Выясняется | ВВк АСП 8
| 6455 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 13:09 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-12-06 13:09 | 2023-12-06 13:17 | 2023-12-06 13:17 | 95 | 13 | 6 | 650 |  | 0.12 | 0.1333 | 0.1333 | 12.6635 | Оперативные переключения - сборка норм сх после работ на ТП-45 д Ногово.
| 6456 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1534 п. 8-е Марта | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-06 13:43 | Неплановое |  |  | 1:29 | 2023-12-06 13:43 | 2023-12-06 15:12 | 2023-12-06 15:12 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода
| 6457 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП776/деревня- д. Шихово |  | 0.38 | 2023-12-06 14:03 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-06 14:03 | 2023-12-06 14:41 | 2023-12-06 14:41 | 10 | 1 | 2 | 40 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | Устранение аварийного дефекта. Замена контактных зажимов на ОП11 ф.1
| 6458 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №721 Рождественно | Т | 6 (6.3) | 2023-12-06 14:14 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-12-06 14:14 | 2023-12-06 14:29 | 2023-12-06 14:29 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | Устранение аварийного дефекта,Перевод ПБВ,по жалобам потребителей.
| 6461 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 15:29 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-12-06 15:29 | 2023-12-06 15:44 | 2023-12-06 15:44 | 107 | 26 | 5 | 774 |  | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 26.75 | Перевод нагрузок с ПС-99 Водники
| 6462 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №96 Голенищево | фид дома 1-15, 22-40 | 6 (6.3) | 2023-12-06 15:37 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-12-06 15:37 | 2023-12-06 16:28 | 2023-12-06 16:28 | 20 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.85 | 0.85 | 17 | Устранение аварийного дефекта - ВЛ-0,4 кВ фид Жил дома от ТП-96 Голенищево - оп № 15 - восстановление изолятора .
| 6463 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП479/47-ТП480 |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 16:25 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-12-06 16:25 | 2023-12-06 17:17 | 2023-12-06 17:17 | 12 | 3 | 1 | 258 |  | 0.6 | 0.8667 | 0.8667 | 10.4004 | Ошиновка КЛ 6кВ фид.47 в ТП-479
| 6464 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка |  | 0.38 | 2023-12-06 17:11 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-12-06 17:11 | 2023-12-06 17:36 | 2023-12-06 17:36 | 12 |  |  | 12 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | Устранение аварийного дефекта.Повреждение ошиновки АВ 125А ф.ул. Новолинейная.
| 6465 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 17:27 | Неплановое |  |  | 3:10 | 2023-12-06 17:27 | 2023-12-06 20:37 | 2023-12-06 20:37 | 136 | 14 | 5 | 120 |  | 1.01 | 3.1667 | 3.1667 | 430.6712 | Установка СКЛ на оп7
| 6466 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 17:35 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-12-06 17:35 | 2023-12-06 18:33 | 2023-12-06 18:33 | 72 | 24 | 2 | 94 |  | 1.2 | 0.9667 | 0.9667 | 69.6024 | 1. Привести в соответствие габарит от металлоконструкций на оп.№1, 9; 2. Спил дерева, угрожающее падением в пролете опор №10-11 3. Восстановить вязки на опорах №56, 48 отп. на КТП-82 4. Устранить поперечный наклон опоры > 0,5 м опора №52 5. Опиловка ДКР в пролетах опор №40-44 отп. на КТП-82.
| 6467 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | сек 1 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-06 19:39 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-06 19:39 | 2023-12-06 19:59 | 2023-12-06 23:50 | 80 | 1 | 1 | 127 |  | 0.35 | 4.1833 | 0.3333 | 26.664 | Подключение РИСЭ, для работ по замене силового трансформатора
| 6468 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | АВ 0,4 кВ фид 1 | 10 (10.5) | 2023-12-06 20:54 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-12-06 20:54 | 2023-12-06 21:48 | 2023-12-06 21:48 | 5 |  | 1 | 20 |  | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта.
| 6469 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1775 ДРЭС |  | 0.38 | 2023-12-06 21:50 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-06 21:50 | 2023-12-06 23:46 | 2023-12-06 23:46 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.9333 | 1.9333 | 23.1996 | Установка РИСЭ
| 6470 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ МТП 74 с. Посевьево |  | 0.38 | 2023-12-06 21:51 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-12-06 21:51 | 2023-12-06 22:07 | 2023-12-06 22:07 | 56 |  | 1 | 28 |  | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 14.9352 | Устранение аварийного дефекта, устранения нагрева контакта АВ фид.3
| 6471 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Старбеево – Аэропорт I цепь |  | 110 | 2023-12-06 22:02 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-12-06 22:02; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Выясняется. по ТС - АО ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт I цепь. АПВ успешно с 2-х сторон.; социально-значимых объектов 27: ДФЗ
| 6473 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №977 ж/з д.Афанасово | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-06 23:15 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-06 23:15 | 2023-12-07 00:03 | 2023-12-07 00:03 | 38 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 30.4 | подключение РИСЭ для разгрузки ПС Нудоль Т-1
| 6474 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2009 пр стор д. Старод |  | 0.38 | 2023-12-06 23:30 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-12-06 23:30 | 2023-12-06 23:52 | 2023-12-06 23:52 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | Перевод нагрузки с РИСЭ на тр-р
| 6475 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | Т-2 | 10 (10.5) | 2023-12-07 00:16 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-12-07 00:16 | 2023-12-07 00:42 | 2023-12-07 04:12 | 45 | 1 | 1 | 76 |  | 0.2 | 3.9333 | 0.4333 | 19.4985 | Подключение РИСЭ.Устранение аварийного дефекта ( замена силового трансформатора Т2)
| 6476 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2572 д. Повадино |  | 0.38 | 2023-12-07 01:04 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-12-07 01:04 | 2023-12-07 01:39 | 2023-12-07 01:39 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | устранение аварийного дефекта на АВ
| 6477 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | Т-2 | 10 (10.5) | 2023-12-07 03:44 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-12-07 03:44 | 2023-12-07 04:12 | 2023-12-07 04:12 | 45 | 1 | 1 | 76 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 21.0015 | Отключение РИСЭ.Устранение аварийного дефекта ( замена силового трансформатора Т2)
| 6478 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №3404 д.Веревское | АВ 0,4 кВ рез 1 | 10 (10.5) | 2023-12-07 03:52 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-12-07 03:52 | 2023-12-07 04:23 | 2023-12-07 04:23 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 5.167 | Подключение РИСЭ для разгрузки тр-ра
| 6479 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2281 д. Белавино |  | 0.38 | 2023-12-07 03:55 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-07 03:55 | 2023-12-07 04:25 | 2023-12-07 04:25 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | Устранение аварийного дефекта.Переопрессовка наконечников по ф.2.
| 6480 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-12-07 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:56 | 2023-12-07 09:18 | 2023-12-07 14:14 | 2023-12-08 23:58 | 15 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 38.6667 | 4.9333 | 73.9995 | Повреждение РУ-0.4 кВ. Абоненты запитаны от РИСЭ-400 кВа. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6482 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1710 д. Дмитровка | фид д. Дмитровка | 6 (6.3) | 2023-12-07 10:45 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-12-07 10:45 | 2023-12-07 11:50 | 2023-12-07 11:50 | 8 | 1 | 1 | 8 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 8.6664 | устранение аварийного дефекта МТП-1710 РУ 0,4 кВ замена ВА-100 А на ВА-160 А
| 6484 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 11:47 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-12-07 11:47 | 2023-12-07 12:58 | 2023-12-07 12:58 | 301 | 44 | 6 | 685 |  | 2.886 | 1.1833 | 1.1833 | 356.1733 | ВЛ 6 кВ фид 14 ПС 555 оп. 114 за ЛР 209 подключение ПЭОТ
| 6485 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1601 д.Левково 2 |  | 0.38 | 2023-12-07 12:17 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-12-07 12:17 | 2023-12-07 13:00 | 2023-12-07 13:00 | 9 | 1 | 71 | 9 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 6.4503 | устранение аварийного дефекта РУ 0,4 кВ ф. Походкино-дача перезаделка шины по 1 фазе
| 6486 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1775 ДРЭС |  | 0.38 | 2023-12-07 13:12 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-12-07 13:12 | 2023-12-07 14:10 | 2023-12-07 14:10 | 8 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 7.7336 | Устранение аварийного дефекта в ТП-1775 в РУ 0,4 кВ замена коммутационного провода от тр-ра до руб-ка ввода Тр.
| 6487 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. церковь КТП 144 с. Внуково |  | 0.38 | 2023-12-07 14:03 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-12-07 14:03 | 2023-12-07 14:58 | 2023-12-07 14:58 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.9167 | 0.9167 | 11.0004 | Устранение аварийного дефекта( от КТП 144 ф церковь замена наконечника фаза С)
| 6492 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:57 | 2023-12-07 15:26 | 2023-12-07 17:23 | 2023-12-19 02:18 | 16 | 2 | 1 | 46 |  | 0.4 | 274.8667 | 1.95 | 31.2 | Выясняется,количество кабельных вставок 3, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Время, фид. 829111 | ЦРП-96 РУ-10кВ 1с.яч.ТП-1145
| 6494 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 15:57 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-07 15:57 | 2023-12-07 16:16 | 2023-12-07 16:16 | 297 | 69 | 12 | 397 | 1 | 3.5 | 0.3167 | 0.3167 | 94.0599 | Устранение аварийного дефекта- повышение напряжения на ПС 110 кВ Гальцово
| 6495 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-07 16:00 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-07 16:00 | 2023-12-07 16:20 | 2023-12-07 16:20 | 51 | 1 | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.3333 | 0.3333 | 16.9983 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ-0,4кВ
| 6496 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 16:53 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-12-07 16:53 | 2023-12-07 17:35 | 2023-12-07 17:35 | 15 | 16 | 3 | 150 |  | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/95 на ЛР-716 восстановить шлейф по фазе А
| 6497 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 462 д.Бородино |  | 0.38 | 2023-12-07 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:01 | 2023-12-07 17:04 | 2023-12-07 18:05 | 2023-12-07 18:05 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.063 | 1.0167 | 1.0167 | 7.1169 | Выясняется .ВЛ-1,4 км.резерва нет.ТЭЦ-27 фид.275 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6498 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 17:43 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:53 | 2023-12-07 17:43 | 2023-12-07 18:36 | 2023-12-07 18:36 | 55 | 56 | 7 | 158 |  | 2.8 | 0.8833 | 0.8833 | 48.5815 | перегрузка | МТЗ
| 6499 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 10кВ №3458 п.Менделеево | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-12-07 18:05 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-12-07 18:05 | 2023-12-07 18:49 | 2023-12-07 18:49 | 3 |  |  | 15 |  | 0.1 | 0.7333 | 0.7333 | 2.1999 | Устранение аварийного дефекта. замена ПК т-1
| 6500 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 18:12 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-12-07 18:12 | 2023-12-07 19:58 | 2023-12-07 19:58 | 191 | 41 | 3 | 1486 |  | 1.9 | 1.7667 | 1.7667 | 337.4397 | Отыскание неполнофазного режима.
| 6501 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 20:00 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-12-07 20:00 | 2023-12-07 20:24 | 2023-12-07 20:24 | 97 | 41 | 3 | 1486 |  | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 38.8 | Устранение неполнофазного режима. на опоре № 55 произвести восстановление шлейфа одной из фаза.
| 6502 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 БМТП 1383 д. Носово |  | 0.38 | 2023-12-07 21:05 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-12-07 21:05 | 2023-12-07 21:27 | 2023-12-07 21:27 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | Замена автомата ф. 1 160 А на 200 А
| 6503 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:18 | 2023-12-07 22:12 | 2023-12-07 22:30 | 2023-12-07 22:30 | 214 | 42 | 1 | 190 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 64.2 | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 4, резерв нет , РИСЭ запрощено у информатора время прибытия 45 мин . Питающая ПС -110 кВ №35 Октябрьскаяю фид. 35207 Успешное РПВ . | МТЗ
| 6504 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 569 сад. участки МВД |  | 0.38 | 2023-12-07 23:23 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-12-07 23:23 | 2023-12-08 00:50 | 2023-12-08 00:50 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.45 | 1.45 | 14.5 | Замена автомата 160 на 250 А
| 6505 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 3516 д.Дурыкино | фид. 1 | 0.38 | 2023-12-07 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:53 | 2023-12-07 23:40 | 2023-12-08 00:33 | 2023-12-08 00:33 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.8833 | 0.8833 | 8.833 | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок-0 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019. ТП-3516 Повторно включили АВ-200 А ф. 1 . Перегрузка -при включении нагрузка 240 А . | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6506 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №464 Бородино | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-12-08 00:08 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-08 00:08 | 2023-12-08 00:27 | 2023-12-08 00:27 | 7 | 1 | 2 | 86 |  | 0.04 | 0.3167 | 0.3167 | 2.2169 | Отключение РИСЭ
| 6507 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ № 4137 д.Никольское | АВ 0,4 кВ ф.2 | 0.38 | 2023-12-08 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-12-08 02:00 | 2023-12-08 03:31 | 2023-12-08 03:31 | 25 |  | 1 | 32 |  | 0.2 | 1.5167 | 1.5167 | 37.9175 | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок-0 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2022 А. Повторно включили АВ-250 А ф. 2 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6508 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-08 07:00 | Неплановое |  |  | 2:17 | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-08 09:17 | 2023-12-08 09:17 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 2.2833 | 2.2833 | 22.833 | Заправка РИСЭ
| 6509 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 843 ИЖС д. Починки |  | 0.38 | 2023-12-08 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:22 | 2023-12-08 08:40 | 2023-12-08 10:02 | 2023-12-08 10:02 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.3667 | 1.3667 | 6.8335 | Выясняется, | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6510 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №977 ж/з д.Афанасово | Т | 10 (10.5) | 2023-12-08 09:53 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-08 09:53 | 2023-12-08 11:28 | 2023-12-08 11:28 | 38 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 1.5833 | 1.5833 | 60.1654 | устранение аварийного дефекта, неисправность РИСЭ
| 6512 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №137 п.Ашукино | Т-1 | 6 (6.3) | 2023-12-08 11:03 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-12-08 11:03 | 2023-12-08 11:28 | 2023-12-08 11:28 | 52 | 1 | 1 | 65 | 2 | 0.03 | 0.4167 | 0.4167 | 21.6684 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения.
| 6513 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-08 11:11 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-12-08 11:11 | 2023-12-08 12:01 | 2023-12-08 12:01 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 6.6664 | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева болтовых соединений в РУ-0,4кВ на ОР.
| 6515 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | Т | 6 (6.3) | 2023-12-08 11:27 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-12-08 11:27 | 2023-12-08 12:19 | 2023-12-08 12:19 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 21.6675 | Устранение аварийного дефекта, замена тр-ра 160 кВа на 160 кВа (повреждение перекос по напряжению)
| 6516 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-08 11:34 | Неплановое |  |  | 1:27 | 2023-12-08 11:34 | 2023-12-08 13:01 | 2023-12-08 13:01 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.02 | 1.45 | 1.45 | 21.75 | Устранение аварийного дефекта.Устранение нагрева болтовых соединений в РУ-0,4кВ на ОР
| 6517 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 1400 д.Мало-Ивановское |  | 0.38 | 2023-12-08 11:41 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-12-08 11:41 | 2023-12-08 13:06 | 2023-12-08 13:06 | 16 | 1 | 2 | 43 |  | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 22.6672 | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.1
| 6520 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-08 13:12 | Неплановое |  |  | 9:52 | 2023-12-08 13:12 | 2023-12-08 23:04 |  | 20 | 0 | 1 | 25 |  | 0.05 |  | 9.8667 | 197.334 | Заправка РИСЭ.
| 6521 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №298 Шипулино хранилище | Т | 6 (6.3) | 2023-12-08 14:05 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-12-08 14:05 | 2023-12-08 15:29 | 2023-12-08 15:29 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 39.2 | Устранение аварийного дефекта, замена тр-ра 100 кВа на 100 кВа (повреждение перекос по напряжению)
| 6525 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 42 Хлебниково |  | 0.38 | 2023-12-08 15:45 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-12-08 15:45 | 2023-12-08 16:52 | 2023-12-08 16:52 | 13 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 14.5171 | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.2
| 6526 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ МТП №3760 д. Акишево |  | 0.38 | 2023-12-08 16:00 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 16:51 | 2023-12-08 16:51 | 12 | 1 | 1 | 24 |  | 0.02 | 0.85 | 0.85 | 10.2 | Устранение аварийного дефекта. ТП-3760 РУ 0,4кВ ф.2 замена зажимов.
| 6527 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 462 д.Бородино |  | 0.38 | 2023-12-08 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:13 | 2023-12-08 16:45 | 2023-12-08 17:58 | 2023-12-08 17:58 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.025 | 1.2167 | 1.2167 | 7.3002 | Кратковременное превышение тока нагрузки. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6528 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-917 д. Троицкое |  | 0.38 | 2023-12-08 17:00 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-08 17:30 | 2023-12-08 17:30 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.007 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | устранение аварийного дефекта , замена АВ-80 на 160А
| 6529 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.5 КТП 15 с.Троицкое |  | 0.38 | 2023-12-08 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:14 | 2023-12-08 17:03 | 2023-12-08 18:17 | 2023-12-08 18:17 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.01 | 1.2333 | 1.2333 | 7.3998 | Кратковременное превышение, тока нагрузки. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6530 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское |  | 0.38 | 2023-12-08 17:06 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-08 17:06 | 2023-12-08 17:45 | 2023-12-08 17:45 | 11 | 1 | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 7.15 | Устранение аварийного дефекта. ТП-320 РУ 0,4кВ фид.село замена АВ.
| 6531 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-08 17:14 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-12-08 17:14 | 2023-12-08 18:51 | 2023-12-08 18:51 | 46 | 22 | 2 | 80 |  | 0.6 | 1.6167 | 1.6167 | 74.3682 | Оперативные переключения, сборка нормальной схемы.
| 6532 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 |  | 6 (6.3) | 2023-12-08 17:50 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-12-08 17:50 | 2023-12-08 18:31 | 2023-12-08 18:31 | 15 | 3 | 1 | 15 |  | 0.3 | 0.6833 | 0.6833 | 10.2495 | Отключение РИСЭ, сборка нормальной схемы.
| 6533 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово |  | 0.38 | 2023-12-08 19:22 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-12-08 19:22 | 2023-12-08 19:38 | 2023-12-08 19:38 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.04 | 0.2667 | 0.2667 | 1.6002 | Отыскание неполнофазного режима.
| 6534 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2741 д. Новая |  | 0.38 | 2023-12-08 20:40 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-08 20:40 | 2023-12-08 21:19 | 2023-12-08 21:19 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 6535 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-08 20:52 | Неплановое |  |  | 1:42 | 2023-12-08 20:52 | 2023-12-08 22:34 | 2023-12-08 22:34 | 10 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.004 | 1.7 | 1.7 | 17 | Отключение РИСЭ-400 кВА в РУ-0,4 кВ.
| 6536 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-08 21:00 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-08 21:00 | 2023-12-08 21:30 | 2023-12-08 21:30 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | Заправка РИСЭ.
| 6537 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП-10 кВ №1195 п.Вёшки | фид 2 | 10 (10.5) | 2023-12-08 21:15 | Неплановое |  |  | 0:41 | 2023-12-08 21:15 | 2023-12-08 21:56 | 2023-12-08 22:56 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.0063 | 1.6833 | 0.6833 | 4.0998 | отыскание неполнофазного режима.
| 6538 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС |  | 0.38 | 2023-12-08 21:21 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-08 21:21 | 2023-12-08 21:51 | 2023-12-08 21:51 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 | устранение аварийного дефекта неполнофазный режим ТП-1724
| 6539 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково |  | 0.38 | 2023-12-08 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:19 | 2023-12-08 21:57 | 2023-12-08 23:16 | 2023-12-08 23:16 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.3167 | 1.3167 | 13.167 | Выясняется, длина ВЛ 0,4км,резерв нет, Питающая ПС 110 кВ Поварово, пит.ф.71410. | АВ 250А ф.1
| 6540 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2831 д.Загорье-2 | ТР 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-12-08 21:58 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-08 21:58 | 2023-12-08 23:33 | 2023-12-08 23:33 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 15.833 | Подключение РИСЭ-700 кВа на КТП-2831.
| 6541 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1217 Степаньково |  | 0.38 | 2023-12-08 21:59 | Неплановое |  |  | 0:26 | 2023-12-08 21:59 | 2023-12-08 22:25 | 2023-12-08 22:25 | 38 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 16.4654 | устранение аварийного дефекта замена неисправного АВ фид 1
| 6542 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2724 д. Поповка |  | 0.38 | 2023-12-08 22:04 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-12-08 22:04 | 2023-12-08 22:37 | 2023-12-08 22:37 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | Устранение аварийного дефекта. Замена авт. ф.1 40 А на 160 А.
| 6543 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-08 22:35 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-12-08 22:35 | 2023-12-08 23:07 | 2023-12-08 23:07 | 8 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.004 | 0.5333 | 0.5333 | 4.2664 | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы.
| 6544 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №253 с.Царево | ВН 10 кВ л 216 резерв | 10 (10.5) | 2023-12-08 23:09 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-12-08 23:09 | 2023-12-08 23:23 | 2023-12-08 23:23 | 14 | 1 | 1 | 89 | 1 | 0.2 | 0.2333 | 0.2333 | 3.2662 | оперативные переключения для перевода нагрузки с л 216 аб МОЭ на л 621 , для работ на ВЛ 10 кВ л 216 МОЭ
| 6545 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок |  | 0.38 | 2023-12-08 23:16 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-12-08 23:16 | 2023-12-08 23:29 | 2023-12-08 23:29 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.04 | 0.2167 | 0.2167 | 1.3002 | устранение неполнофазного режима питания сети.
| 6546 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №2971 д.Бакеево | ВА 57-35 250А | 0.38 | 2023-12-08 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:31 | 2023-12-08 23:29 | 2023-12-09 01:00 | 2023-12-09 01:00 | 9 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.5167 | 1.5167 | 13.6503 | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26412. | АВ 250А ф.2
| 6547 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:43 | 2023-12-08 23:31 | 2023-12-09 00:14 | 2023-12-09 00:14 | 113 | 22 | 4 | 1150 | 2 | 2.5 | 0.7167 | 0.7167 | 80.9871 | ВЛ-10 кВ откл ВПР-1346, повреждение на КТП-1346( аб) | МТЗ фид 64705, ТП-369 АВР не работал
| 6548 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2584 д. Никольское |  | 0.38 | 2023-12-09 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:49 | 2023-12-09 00:03 | 2023-12-09 00:52 | 2023-12-09 00:52 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 8.167 | Выясняется, длина ВЛ 0,4 км, Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2022А | АВ 160А ф.1
| 6549 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП-1616 д.Беклимешево |  | 0.38 | 2023-12-09 00:25 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-09 00:25 | 2023-12-09 00:55 | 2023-12-09 00:55 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 5 | оперативное переключение на РИСЭ-320 кВ для разгрузки ф.3/717
| 6550 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | Р 0,4 кВ Т-1 | 0.38 | 2023-12-09 00:55 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-09 00:55 | 2023-12-09 01:25 | 2023-12-09 01:25 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | Переподключение РИСЭ-400 кВа ОГ Юг на РИСЭ ХРЭС.
| 6551 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1217 д. Степаньково | Т | 10 (10.5) | 2023-12-09 01:30 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-09 01:30 | 2023-12-09 02:00 | 2023-12-09 02:00 | 38 |  | 1 | 50 |  | 0.015 | 0.5 | 0.5 | 19 | Подключение РИСЭ для разгрузки трансформатора
| 6552 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 6 кВ №4715 д. Бабаиха |  | 0.38 | 2023-12-09 03:45 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-12-09 03:45 | 2023-12-09 04:08 | 2023-12-09 04:08 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.06 | 0.3833 | 0.3833 | 3.833 | оперативные переключения по снятию из-за перегрузки РИСЭ-300 кВА с ТП-4773/250 кВА (Бабаиха "Для друзей")
| 6553 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 6 кВ №4757 д. Бабаиха |  | 0.38 | 2023-12-09 04:16 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-12-09 04:16 | 2023-12-09 04:31 | 2023-12-09 04:31 | 10 | 1 | 1 | 13 |  | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | оперативные переключения по установке РИСЭ -300 кВА на ТП-4755 КП Лыжник (Бабаиха) -разгрузка л.600
| 6554 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Павшино №82 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-12-09 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:38 | 2023-12-09 04:17 | 2023-12-09 05:55 | 2023-12-14 02:16 | 6 | 30 | 1 | 7800 | 21 | 4.6 | 117.9833 | 1.6333 | 9.7998 | повреждение в яч. 143 (мособлэнерго) опорного изолятора со стороны КЛ. | АО ВВк 2 сек. 10 кВ Т-2 от Дуговой защиты щин
| 6555 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2390 д. Дулепово |  | 0.38 | 2023-12-09 04:18 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-12-09 04:18 | 2023-12-09 04:50 | 2023-12-09 04:50 | 4 |  | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 2.1332 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 6556 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Водокачка ТП 64 |  | 0.38 | 2023-12-09 09:59 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-12-09 09:59 | 2023-12-09 10:45 | 2023-12-09 10:45 | 17 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 0.7667 | 0.7667 | 13.0339 | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-64 фид Деревня + Водокачка на нв руб (недопустимый нагрев).
| 6557 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 БКТП-97 ТСЖ Жостово |  | 0.38 | 2023-12-09 11:10 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-12-09 11:10 | 2023-12-09 11:27 | 2023-12-09 11:27 | 6 |  | 1 | 23 |  | 0.04 | 0.2833 | 0.2833 | 1.6998 | Отыскание неполнофазного режима.
| 6558 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1217 д. Степаньково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-09 12:19 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-12-09 12:19 | 2023-12-09 12:42 | 2023-12-09 12:42 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 5.7495 | Отключение РИСЭ на КТП-1217 д Степаньково - после замены силового трансформатора.
| 6559 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 КТП-4168 ф. 829445 ПС-829 110 кВ Время |  | 0.38 | 2023-12-09 12:27 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-09 12:27 | 2023-12-09 14:27 | 2023-12-09 14:27 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 2 | 2 | 20 | Подключение РИСЭ для разгрузки ф. 829445
| 6560 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 12:38 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-12-09 12:38 | 2023-12-09 13:03 | 2023-12-09 13:03 | 177 | 20 | 1 | 226 |  | 0.87 | 0.4167 | 0.4167 | 73.7559 | Устранение аварийного дефекта : довключение ВР КТП-744
| 6561 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №15 Троицкое | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-09 13:08 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-09 13:08 | 2023-12-09 15:05 | 2023-12-09 15:05 | 16 |  | 1 | 43 |  | 0.04 | 1.95 | 1.95 | 31.2 | Поврежден Пр о,4 кв на фид.2,заменен.
| 6562 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3443 д. Задорино |  | 0.38 | 2023-12-09 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-12-09 13:09 | 2023-12-09 15:01 | 2023-12-09 15:01 | 24 |  | 1 | 20 |  | 0.2 | 1.8667 | 1.8667 | 44.8008 | Выясняется, | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6563 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля |  | 0.38 | 2023-12-09 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:59 | 2023-12-09 13:19 | 2023-12-09 14:18 | 2023-12-09 14:18 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 9.833 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6564 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-09 13:19 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-12-09 13:19 | 2023-12-09 13:34 | 2023-12-09 13:34 | 43 |  | 1 | 86 |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 10.75 | отключение неисправного РИСЭ, восстановление нормальной схемы
| 6565 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 13:28 | Неплановое |  |  | 1:33 | 2023-12-09 13:28 | 2023-12-09 15:01 | 2023-12-09 15:01 | 39 | 12 | 3 | 45 |  | 0.6 | 1.55 | 1.55 | 60.45 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кв ф. Геофизика -замена изоляора
| 6566 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 569 |  | 0.38 | 2023-12-09 13:47 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-12-09 13:47 | 2023-12-09 14:05 | 2023-12-09 14:05 | 10 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.3 | 0.3 | 3 | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений на АВ фид № 4 КТП-596 д Мисирево
| 6567 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово |  | 0.38 | 2023-12-09 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:01 | 2023-12-09 15:24 | 2023-12-09 16:25 | 2023-12-09 16:25 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.0167 | 1.0167 | 10.167 | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 0 , резерв -нет, Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. Включили АВ 250 А ф. 2 - нагрузка 300,284, 302 А | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6568 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | АВ 0,4 кВ фид 2 | 0.38 | 2023-12-09 15:54 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-12-09 15:54 | 2023-12-09 17:45 | 2023-12-09 17:45 | 12 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 22.2 | КТП-2922 переподключение РИСЭ-30 ква взамен вышедшей из строя.
| 6569 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 168 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-12-09 16:24 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-12-09 16:24 | 2023-12-09 17:15 | 2023-12-09 17:15 | 14 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 11.9 | устранение аварийного дефекта КТП-168 РУ-0.4кВ восстановление ошиновки АВ фид.2
| 6570 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | ВР 10 кВ Т в ст. л.1143 | 10 (10.5) | 2023-12-09 16:39 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-12-09 16:39 | 2023-12-09 17:43 | 2023-12-09 17:43 | 40 | 1 | 1 | 78 |  | 0.6 | 1.0667 | 1.0667 | 42.668 | Устранение аварийного дефекта ТП. Замена АВ фид.9
| 6571 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво |  | 6 (6.3) | 2023-12-09 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-12-09 17:01 | 2023-12-09 17:57 | 2023-12-09 17:57 | 178 | 22 | 4 | 612 |  | 1.1 | 0.9333 | 0.9333 | 166.1274 | Повреждение в сети абонента.Выделен поврежденный участок.Отключен КТП-1172 (ИГЗ Ткачев Т.М.) | МТЗ
| 6572 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6кВ №3073 д.Ближнево | ЛР 6 кВ фид 1 ПС 585 | 6 (6.3) | 2023-12-09 17:25 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-12-09 17:25 | 2023-12-09 18:37 | 2023-12-09 18:37 | 21 | 2 | 1 | 116 |  | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 25.2 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1 ЦРП "Дмитров" за ЛР-80 - восстановление оборванного провода.
| 6573 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2070 Новосельцево |  | 0.38 | 2023-12-09 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:42 | 2023-12-09 17:27 | 2023-12-09 18:09 | 2023-12-09 18:09 | 16 |  | 1 | 43 |  | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 11.2 | кратковременное превышение номинального тока автоматического выключателя 250А после РПВ нагрузка 191, 142, 117А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6574 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 17:44 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-09 17:44 | 2023-12-09 19:41 | 2023-12-09 19:41 | 28 | 14 | 3 | 137 |  | 0.755 | 1.95 | 1.95 | 54.6 | Восстановление шлейфов между КРН 708 и ПС 600
| 6575 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино |  | 0.38 | 2023-12-09 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:21 | 2023-12-09 18:23 | 2023-12-09 18:44 | 2023-12-09 18:44 | 25 |  | 1 | 27 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 8.75 | перегрузка , после РПВ АВ фид.3 (250А) нагрузка 306, 207, 196А | МТЗ
| 6576 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 |  | 6 (6.3) | 2023-12-09 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:59 | 2023-12-09 18:26 | 2023-12-09 20:25 | 2023-12-09 20:25 | 154 | 27 | 4 | 432 |  | 1.11 | 1.9833 | 1.9833 | 305.4282 | ПС 127 Ф.6 - перегруз. ; КВЛ 6кВ фид.6 ПС 127 участок ВЛ перевели на фид.18 ПС 160 в связи с перегрузом. | МТЗ
| 6577 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок |  | 0.38 | 2023-12-09 20:28 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-12-09 20:28 | 2023-12-09 22:21 | 2023-12-09 22:21 | 24 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.8833 | 1.8833 | 45.1992 | Неполнофазный режим . ТП-702 РУ 0,4кВ сек.2 заменили ПН
| 6578 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1756/поселок- п. ОПХ Ермоли |  | 0.38 | 2023-12-09 20:51 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-09 20:51 | 2023-12-09 22:49 | 2023-12-09 22:49 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.9667 | 1.9667 | 41.3007 | Неполнофазный режим. ТП-1756 замена ПК.
| 6579 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 15 с.Троицкое |  | 0.38 | 2023-12-09 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:02 | 2023-12-09 21:23 | 2023-12-09 22:25 | 2023-12-09 22:25 | 15 |  | 1 | 24 |  | 0.1 | 1.0333 | 1.0333 | 15.4995 | Отработал АВ фид.4,перегруз АВ-100А,I-115А | Отработал АВ фид.4 КТП-15
| 6580 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №581 Гафидово | Пр 6 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-12-09 21:46 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-12-09 21:46 | 2023-12-09 22:23 | 2023-12-09 22:23 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | Подключение РИСЭ на МТП-581 д Гафидово - для разгрузки Т-1 на ПС-443 Бабайки.
| 6581 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №4060 д.Бакеево | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-09 22:24 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-12-09 22:24 | 2023-12-09 22:48 | 2023-12-09 22:48 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 6 | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки от гл. руб-ка.
| 6582 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП1095 д.Вёшки |  | 0.38 | 2023-12-09 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:54 | 2023-12-09 22:28 | 2023-12-09 23:22 | 2023-12-09 23:22 | 11 |  | 2 | 27 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 9.9 | Перегруз АВ-400 А,I- 453,391,439 | Отработал АВ фид.1
| 6583 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС |  | 0.38 | 2023-12-09 22:28 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-09 22:28 | 2023-12-10 00:26 | 2023-12-10 00:26 | 19 | 1 | 1 | 37 |  | 0.03 | 1.9667 | 1.9667 | 37.3673 | Неполнофазный режим.
| 6584 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 |  | 6 (6.3) | 2023-12-09 22:29 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-12-09 22:29 | 2023-12-09 23:18 | 2023-12-09 23:18 | 10 | 2 | 1 | 25 |  | 0.06 | 0.8167 | 0.8167 | 8.167 | устранение аварийного дефекта: КВЛ 6кВ фид.1 ЦРП "Дмитров" отп на МТП 2089 оп.2 восстановление перемычки
| 6585 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 112 д. Жуковка |  | 0.38 | 2023-12-09 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:51 | 2023-12-09 23:06 | 2023-12-09 23:57 | 2023-12-09 23:57 | 21 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 17.85 | Выясняются. Пит. фид.118 ПС 110 кВ Зеленоградская.Резерва нет. Время доезда бригады 40 мин. | ПН-2.
| 6586 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 471 д.Ульянково |  | 0.38 | 2023-12-09 23:07 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-12-09 23:07 | 2023-12-09 23:44 | 2023-12-09 23:44 | 9 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 5.5503 | Устранение аварийного дефекта.Восстановления контакта на АВ.
| 6587 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | АВ 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-12-09 23:51 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-12-09 23:51 | 2023-12-10 00:26 | 2023-12-10 00:26 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.08 | 0.5833 | 0.5833 | 8.7495 | Подключение РИСЭ к ВЛ-0.4 кВ Ф-1.
| 6588 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4077 д. Жилино |  | 0.38 | 2023-12-10 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:43 | 2023-12-10 00:06 | 2023-12-10 01:49 | 2023-12-10 01:49 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.02 | 1.7167 | 1.7167 | 34.334 | Замена н/в авт-та Ф-1 250 А на 400 А. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6589 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-12-10 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:16 | 2023-12-10 01:38 | 2023-12-10 01:54 | 2023-12-10 01:54 | 126 | 16 | 3 | 230 |  | 1.2 | 0.2667 | 0.2667 | 33.6042 | Повреждение абонентского кабеля КЛ-6кВ фид.40 с ПС 110кВ Нахабино | МТЗ откл.МВ фид.40 на ПС 110кВ Нахабино
| 6590 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №2836 п.Смирновка | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2836 п. Смирновка (МТП 6 кВ №2836 п.Смирновка) | 0.38 | 2023-12-10 01:49 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-12-10 01:49 | 2023-12-10 02:34 | 2023-12-10 02:34 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | Замена Автомата 100 А на 160 А
| 6591 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1192 Алешкино-2 |  | 0.38 | 2023-12-10 01:54 | Неплановое |  |  | 0:08 | 2023-12-10 01:54 | 2023-12-10 02:02 | 2023-12-10 02:02 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.1333 | 0.1333 | 0.9331 | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на АВ фид № 1 в РУ-0,4 кВ КТП-1192.
| 6592 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-10 03:13 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-10 03:13 | 2023-12-10 04:12 | 2023-12-10 04:12 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 9.833 | Отключение РИСЭ сборка нормальной схемы
| 6593 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 05:24 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-12-10 05:24 | 2023-12-10 06:10 | 2023-12-10 06:10 | 67 | 10 | 4 | 84 |  | 0.53 | 0.7667 | 0.7667 | 51.3689 | отыскание и устранение ОЗ ( неисправна КЛ10кВ фид.8 ПС 824 от ЛР946-КТП 1182)
| 6594 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 1182 ф.2 |  | 0.38 | 2023-12-10 08:51 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-12-10 08:51 | 2023-12-10 10:43 | 2023-12-10 10:43 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.027 | 1.8667 | 1.8667 | 22.4004 | устранение аварийного дефекта КТП-1182 РУ-0,4кВ замена общего н/в руб-ка, ВЛ-0,4кВ фид. 3 монтаж перемычки.
| 6595 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 деревня ТП 533 |  | 0.38 | 2023-12-10 08:53 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-12-10 08:53 | 2023-12-10 09:22 | 2023-12-10 09:22 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 2.4165 | Отыскание и устранение наполнофазного режима.
| 6596 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3015 вблизи з да Ксенон |  | 0.38 | 2023-12-10 10:29 | Неплановое |  |  | 0:15 | 2023-12-10 10:29 | 2023-12-10 10:44 | 2023-12-10 10:44 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | Замена АВ ф. 2 160 А на 200 А .
| 6597 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | РП | РП 6 кВ №66 Волокаламское шоссе | МВ 6 кВ яч.11 фид.15 | 6 (6.3) | 2023-12-10 10:45 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-12-10 10:45 | 2023-12-10 11:57 | 2023-12-10 11:57 | 80 | 23 | 3 | 97 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 96 | Устранение аварийного дефекта - однофазное замыкание на землю
| 6598 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1729 д. Селищево ф. Погорелово | ВПР 10 кВ ф. Погорелово | 10 (10.5) | 2023-12-10 11:10 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-10 11:10 | 2023-12-10 11:40 | 2023-12-10 11:40 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ на тр-ре.
| 6599 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 1371 д.Жилино | ВА 0,4 кВ ф.1 | 0.38 | 2023-12-10 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-12-10 11:52 | 2023-12-10 13:10 | 2023-12-10 13:10 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 13 | Причина: Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 0 , резерв -нет, Питающая ПС 675 кВ Нолубая , фид. 65/5 . Успешное РПВ . | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6600 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП180/деревня- д. Шелепино |  | 0.38 | 2023-12-10 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:19 | 2023-12-10 12:08 | 2023-12-10 13:27 | 2023-12-10 13:27 | 7 | 0 | 1 | 29 |  | 0.36 | 1.3167 | 1.3167 | 9.2169 | КТП-180 РУ-0,4кВ АО авт фид.2. РПВ успешно. Перегруз линии. | МТЗ
| 6601 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/341-РП1678 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:24 | 2023-12-10 13:22 | 2023-12-10 13:46 | 2023-12-14 17:13 | 1 | 2 | 1 | 164 |  | 0.4 | 99.85 | 0.4 | 0.4 | Механическое повреждение сторонними лицами КЛ 10кВ л.341 ЦРП-10 - РП-1678. Вредитель: ИП Гребенюк тел.89100033382 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6602 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 322 п. Софрино |  | 0.38 | 2023-12-10 13:34 | Неплановое |  |  | 0:55 | 2023-12-10 13:34 | 2023-12-10 14:29 | 2023-12-10 14:29 | 21 |  | 1 | 25 |  | 0.02 | 0.9167 | 0.9167 | 19.2507 | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. 1
пешки | 6603 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 7:35 | 2023-12-10 14:10 | 2023-12-10 21:45 | 2023-12-10 21:45 | 265 | 44 | 5 | 181 | 2 | 1.56 | 7.5833 | 7.5833 | 2009.5745 | Выясняется, длина ВЛ 9,7 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть - не полный - перегрузка, РИСЭ запрошены у информатоа . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6604 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 78 д.Лысково |  | 0.38 | 2023-12-10 14:25 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-12-10 14:25 | 2023-12-10 16:16 | 2023-12-10 16:16 | 7 |  | 1 | 25 |  | 0.04 | 1.85 | 1.85 | 12.95 | отыскание неполнофазного режима Сработанный ПР-0,4 кВ фид.3 I фид.3 -230,180,160 А при номинале 250 А
| 6605 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 КТП-175 СНТ Островок |  | 0.38 | 2023-12-10 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-12-10 14:41 | 2023-12-10 15:59 | 2023-12-10 15:59 | 7 |  | 1 | 23 |  | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 9.1 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 -0,9 км,резерва нет .ПС-96 Катуар фид.584 Перегруз I фид.2 -357.370.340 А при номинале 320 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6606 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1192 "Алёшкино-2" | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-10 14:57 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-12-10 14:57 | 2023-12-10 15:50 | 2023-12-10 15:50 | 34 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.05 | 0.8833 | 0.8833 | 30.0322 | Устранение аварийного дефекта: замена АВ 160 А фид.3 на АВ 200 А.
| 6607 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП45/2-ТП626/2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:20 | 2023-12-10 15:20 | 2023-12-10 18:40 | 2023-12-10 18:40 | 17 | 8 | 3 | 90 |  | 0.6 | 3.3333 | 3.3333 | 56.6661 | Повреждено оборудование РУ-10 кВ 1-2 секции ТП-626 ( Аб-кая). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6608 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТПП 6 кВ №133 с. Жестылево | сек 0,4кВ | 0.38 | 2023-12-10 15:40 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-12-10 15:40 | 2023-12-10 16:34 | 2023-12-10 16:34 | 20 | 1 | 1 | 58 |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 18 | устранение аварийного дефекта КТП-133 РУ-0,4кВ замена пинцета под ПН на общем н/в руб-ке.
| 6609 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №843 д.Починки | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-10 16:51 | Неплановое |  |  | 0:44 | 2023-12-10 16:51 | 2023-12-10 17:35 | 2023-12-10 17:35 | 5 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.7333 | 0.7333 | 3.6665 | Устранение аварийного дефекта.Замена дефектного автомата ф.3 250 А.
| 6610 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП-1928 д.Дуброво |  | 0.38 | 2023-12-10 17:31 | Неплановое |  |  | 0:24 | 2023-12-10 17:31 | 2023-12-10 17:55 | 2023-12-10 17:55 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | устранение аварийного дефекта МТП-1928 РУ-0,4кВ отключение общего н/в руб-ка для полнофазного включения ножей.
| 6611 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2427 д. Новинки |  | 0.38 | 2023-12-10 18:54 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-12-10 18:54 | 2023-12-10 19:27 | 2023-12-10 19:27 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | Устранение аварийного дефекта. на авт. ф.2 переопрессовка наконечника по фазе "А".
| 6612 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №1789 д. Лупаново |  | 0.38 | 2023-12-10 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-10 23:33 | 2023-12-10 23:33 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | Откл-ся АВ 160 А. Нагрузка 180,170,170 А. Перегруз. | АВ
| 6613 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1210 д. Поярково |  | 0.38 | 2023-12-10 23:28 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-12-10 23:28 | 2023-12-11 00:26 | 2023-12-11 00:26 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.9667 | 0.9667 | 9.667 | Устранение аварийного дефекта.
| 6614 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | АВ 0,4 кВ фид 2 | 0.38 | 2023-12-11 01:55 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-11 01:55 | 2023-12-11 02:15 | 2023-12-11 02:15 | 12 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.2. КП "Артемово"
| 6615 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево |  | 0.38 | 2023-12-11 02:35 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-12-11 02:35 | 2023-12-11 03:32 | 2023-12-11 03:32 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | устранение аварийного дефекта на АВ 250А ф. д. Тимошино
| 6616 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:07 | 2023-12-11 07:22 | 2023-12-11 11:29 | 2023-12-12 22:11 | 64 | 19 | 1 | 150 |  | 1.2 | 38.8167 | 4.1167 | 263.4688 | Повреждение КЛ 10 кВ ф.103 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.ЦРП-31 РУ-10 кВ АВР выведен по режиму
| 6617 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-12-11 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:55 | 2023-12-11 07:54 | 2023-12-11 08:49 | 2023-12-11 08:49 | 117 | 18 | 2 | 912 |  | 2.2 | 0.9167 | 0.9167 | 107.2539 | длина ВЛ 2,2 км, кабельных вставок 8, резерв частичный. Питающая ПС 96 фид.29 РПВ-успешно причина : обрыв провода ВЛ-6 кВ л.776 оп.8-оп.9 | МТЗ
| 6618 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная |  | 6 (6.3) | 2023-12-11 09:03 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-11 09:03 | 2023-12-11 10:59 | 2023-12-11 10:59 | 257 | 18 | 2 | 912 |  | 2.1 | 1.9333 | 1.9333 | 496.8581 | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванного провода ВЛ-6 кВ л.776 оп.8-9
| 6619 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1053 д. Мураново |  | 0.38 | 2023-12-11 10:12 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-12-11 10:12 | 2023-12-11 11:12 | 2023-12-11 11:12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | Устранение аварийного дефекта, повреждение ВЛ 0,4 кв фид 1 ВЗУ оп 3 сторонним а/м Р 419 АВ 790 марки МАN
| 6620 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС416/117-ЦРП33 |  | 6 (6.3) | 2023-12-11 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:19 | 2023-12-11 10:21 | 2023-12-11 11:40 | 2023-12-12 00:10 | 176 | 6 | 1 | 150 |  | 2 | 13.8167 | 1.3167 | 231.7392 | резерв есть, Питающая ПС-416 фид.117 Повреждение КЛ-6 кВ л.879 + л.622 | МТЗ
| 6622 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 2870 д.Овсяниково |  | 0.38 | 2023-12-11 10:50 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-12-11 10:50 | 2023-12-11 12:37 | 2023-12-11 12:37 | 12 | 2 | 2 | 25 |  | 0.02 | 1.7833 | 1.7833 | 21.3996 | Оперативные переключения для разгрузки л.600 для ф.106/429 Шереметьево
| 6623 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 11:55 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-12-11 11:55 | 2023-12-11 12:40 | 2023-12-11 12:40 | 14 | 14 | 4 | 122 |  | 1.9 | 0.75 | 0.75 | 10.5 | КЛ-10 кВ ф.509/325 Луговая-ТП-2805 сек.1 повреждение
| 6625 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково |  | 0.38 | 2023-12-11 12:15 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-12-11 12:15 | 2023-12-11 13:19 | 2023-12-11 13:19 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного автомата ф.1 160 А.
| 6626 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | Т | 10 (10.5) | 2023-12-11 12:27 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-12-11 12:27 | 2023-12-11 12:45 | 2023-12-11 12:45 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ из 5 в 4
| 6629 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №298 Хлябово | фид 1 Хлябово | 0.38 | 2023-12-11 13:06 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-12-11 13:06 | 2023-12-11 14:10 | 2023-12-11 14:10 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | Замена аварийного рубильника фид.1 0,4 кВ
| 6630 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП33/879Б-ТП1120 (аб) |  | 6 (6.3) | 2023-12-11 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:04 | 2023-12-11 13:06 | 2023-12-11 16:10 | 2023-12-12 00:10 | 1 | 1 | 1 | 86 |  | 0.4 | 11.0667 | 3.0667 | 3.0667 | Повреждение КЛ 6 кВ л.879А | АО МВ л.879А от МТЗ
| 6632 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №314 Голышкино | Т | 6 (6.3) | 2023-12-11 13:38 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-12-11 13:38 | 2023-12-11 14:40 | 2023-12-11 14:40 | 24 |  | 1 | 50 |  | 0.015 | 1.0333 | 1.0333 | 24.7992 | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора замена тр-ра 160 кВа на 250 кВа (перегрузка )
| 6636 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №200 Горки | ВЛ 6 кВ фид ТП 310 - ТП 200 сек 1 (ЗТП 6 кВ №200 Горки) | 6 (6.3) | 2023-12-11 14:21 | Неплановое |  |  | 0:06 | 2023-12-11 14:21 | 2023-12-11 14:27 | 2023-12-11 14:27 | 63 | 5 | 4 | 200 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | оперативные переключения, для подготовки РМ
| 6637 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №412 д.Жилино | ТР 0,4 кВ Т | 0.38 | 2023-12-11 14:36 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-12-11 14:36 | 2023-12-11 15:01 | 2023-12-11 15:01 | 12 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | Устранение неполнофазного режима.
| 6638 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1053 д. Мураново |  | 0.38 | 2023-12-11 15:11 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-12-11 15:11 | 2023-12-11 16:16 | 2023-12-11 16:16 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденной опоры 3
| 6639 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 462 д. Бородино |  | 0.38 | 2023-12-11 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:49 | 2023-12-11 15:12 | 2023-12-11 17:01 | 2023-12-11 17:01 | 5 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 1.8167 | 1.8167 | 9.0835 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 -0,8 км.ТЭЦ-27 фид.275 I фид.3-175,210,116 А при номинале АВ-0,4 кВ 250 А в момент включения I фид.3-190,260,130 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6640 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 3:20 | 2023-12-11 15:23 | 2023-12-11 18:43 | 2023-12-13 17:43 | 44 | 47 | 4 | 160 |  | 1.3 | 50.3333 | 3.3333 | 146.6652 | выясняется | в ЦРП-27 АВР выведен по режиму
| 6641 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 445 ф.1 п.Останкино |  | 0.38 | 2023-12-11 16:35 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-11 16:35 | 2023-12-11 18:35 | 2023-12-11 18:35 | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 0.02 | 2 | 2 | 24 | устранение аварийного дефекта ВЛ 0,4 кВ ф ул Дорожная от ТП-445
| 6642 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 16:55 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-12-11 16:55 | 2023-12-11 17:45 | 2023-12-11 17:45 | 68 | 14 | 4 | 700 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 56.6644 | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденных изоляторов
| 6643 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) |  | 6 (6.3) | 2023-12-11 17:24 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-11 17:24 | 2023-12-11 19:22 | 2023-12-11 19:22 | 10 | 10 | 3 | 32 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево
| 6644 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 18:40 | Неплановое |  |  | 3:05 | 2023-12-11 18:40 | 2023-12-11 21:45 | 2023-12-11 21:45 | 70 | 22 | 5 | 120 |  | 1.2 | 3.0833 | 3.0833 | 215.831 | РАзгрузка ф.7101.
| 6645 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 20:30 | Неплановое |  |  | 3:00 | 2023-12-11 20:30 | 2023-12-11 23:30 | 2023-12-11 23:30 | 52 | 12 | 1 | 60 |  | 0.9 | 3 | 3 | 156 | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386
| 6646 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 174 |  | 0.38 | 2023-12-11 20:45 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-12-11 20:45 | 2023-12-11 21:36 | 2023-12-11 21:36 | 7 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.85 | 0.85 | 5.95 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление контакта на нв руб (выход с ПН) - в РУ-0,4 кВ КТП-174.
| 6647 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-12-11 20:46 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-12-11 20:46 | 2023-12-11 21:39 | 2023-12-11 21:39 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.12 | 0.8833 | 0.8833 | 17.666 | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в руб-ка ф-2 деревня.
| 6648 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 21:40 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-11 21:40 | 2023-12-11 23:40 | 2023-12-11 23:40 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 2 | 2 | 136 | Разгрузка ф. 7101.
| 6649 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) |  | 6 (6.3) | 2023-12-11 23:16 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-11 23:16 | 2023-12-12 01:12 | 2023-12-12 01:12 | 39 | 10 | 3 | 116 |  | 0.3 | 1.9333 | 1.9333 | 75.3987 | Оперативное отключение части потребителей по л.600 для разгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево.
| 6650 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 23:40 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-11 23:40 | 2023-12-12 01:38 | 2023-12-12 01:38 | 70 | 22 | 5 | 120 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 137.669 | Разгрузка ф.7101.
| 6651 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1120 ЖСК Дарьин | Т | 6 (6.3) | 2023-12-11 23:51 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-11 23:51 | 2023-12-12 00:10 | 2023-12-12 00:10 | 10 | 1 | 1 | 86 |  | 0.06 | 0.3167 | 0.3167 | 3.167 | Отключение РИСЭ
| 6652 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 01:15 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-12 01:15 | 2023-12-12 03:15 | 2023-12-12 03:15 | 52 | 12 | 2 | 60 |  | 0.9 | 2 | 2 | 104 | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386
| 6653 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 01:38 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-12-12 01:38 | 2023-12-12 03:30 | 2023-12-12 03:30 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 1.8667 | 1.8667 | 126.9356 | Разгрузка ф. 7101.
| 6654 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №410 д.Общественник | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-12 01:50 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-12 01:50 | 2023-12-12 03:47 | 2023-12-12 03:47 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 39 | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки Ф-2.
| 6655 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4046 д. Носово |  | 0.38 | 2023-12-12 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:09 | 2023-12-12 02:00 | 2023-12-12 03:09 | 2023-12-12 03:09 | 15 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.15 | 1.15 | 17.25 | Выясняется, длина ВЛ 0,2 км, количество кабельных вставок -0 , резерва нет. Питающая ПС 429 кВ Шереметьево, фид. 52 Б. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6656 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 03:26 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-12-12 03:26 | 2023-12-12 05:12 | 2023-12-12 05:12 | 35 | 10 | 3 | 116 |  | 0.3 | 1.7667 | 1.7667 | 61.8345 | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево.
| 6657 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 05:10 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-12 05:10 | 2023-12-12 07:10 | 2023-12-12 07:10 | 52 | 12 | 2 | 60 |  | 0.9 | 2 | 2 | 104 | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386
| 6658 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 КТП1237 п..Марфино |  | 0.38 | 2023-12-12 06:53 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-12 06:53 | 2023-12-12 08:51 | 2023-12-12 08:51 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 15.7336 | В РУ-0,4 кВ ТП-1237 оплавление шины ф.С.
| 6659 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:44 | 2023-12-12 08:31 | 2023-12-12 09:15 | 2023-12-12 10:12 | 399 | 72 | 7 | 650 |  | 3.2 | 1.6833 | 0.7333 | 292.5867 | Выясняется, КВЛ 10 кВ ПС 160 Перемилово фид 18 , откл РП 33 ВВк ввод с БТ 33, длина 15,3 км,9 кабельных вставок, СЗО 4(ВЗУ), в 09:15 РПВ успешно, бригада направлена на обход , осмотр | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6660 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 08:32 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-12 08:32 | 2023-12-12 10:27 | 2023-12-12 10:27 | 24 | 3 | 1 | 94 |  | 0.09 | 1.9167 | 1.9167 | 46.0008 | Оперативное отключение потребителей л.600 для разгрузки ф.106 ПС-429 Шереметьево.
| 6661 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1237 Марфино | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-12 08:54 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-12 08:54 | 2023-12-12 10:52 | 2023-12-12 10:52 | 23 | 1 | 1 | 86 |  | 0.3 | 1.9667 | 1.9667 | 45.2341 | Устранение неполнофазного режима. Ревизия РУ-0,4 кВ, замена шины 0,4 кВ ф.С
| 6662 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 09:26 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-12-12 09:26 | 2023-12-12 10:12 | 2023-12-12 10:12 | 399 | 72 | 7 | 650 |  | 3.2 | 0.7667 | 0.7667 | 305.9133 | Устранение аварийного дефекта ( КРН 33 фаза С выгорел проходной изолятор)
| 6663 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Аптека, рынок З1П 613 |  | 0.38 | 2023-12-12 09:56 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-12-12 09:56 | 2023-12-12 10:41 | 2023-12-12 10:41 | 9 | 1 | 1 | 14 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 6.75 | Неполнофазный режим. ТП-613 РУ 0,4кВ фид.Аптека заменили ПН.
| 6667 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП-3099 с.Будёновец 6кВ | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2023-12-12 11:15 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-12 11:15 | 2023-12-12 13:15 | 2023-12-12 13:15 | 15 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 2 | 2 | 30 | устранение аварийного дефекта (выполнение ТУ по договору ТП Д591345-295586, замена трансформатора)
| 6671 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11643-ЦРП25 |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-12 23:21; социально-значимых объектов 23: 11.1167; социально-значимых объектов 26: Выясняется, количество кабельных вставок 1, АВР успешно нагрузка на ф. 11642 322 А Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск фид. 11643; социально-значимых объектов 27: МТЗ
| 6672 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 12:38 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-12-12 12:38 | 2023-12-12 14:30 | 2023-12-12 14:30 | 47 | 7 | 1 | 41 |  | 0.6 | 1.8667 | 1.8667 | 87.7349 | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС
| 6675 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 13:17 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-12-12 13:17 | 2023-12-12 13:52 | 2023-12-12 13:52 | 71 | 25 | 1 | 63 |  | 0.6 | 0.5833 | 0.5833 | 41.4143 | Устранение аварийного дефекта по жалобе абонента.
| 6680 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 14:29 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-12 14:29 | 2023-12-12 16:28 | 2023-12-12 16:28 | 24 | 3 | 2 | 94 |  | 0.09 | 1.9833 | 1.9833 | 47.5992 | Оперативное отключение потребителей л.600 для разгрузки ф.106 ПС-429 Шереметьево.
| 6684 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №302 д Леоново | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-12-12 16:02 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-12-12 16:02 | 2023-12-12 16:56 | 2023-12-12 16:56 | 36 | 1 | 1 | 35 |  | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 32.4 | Устранение аварийного дефекта, замена общего рубильника
| 6686 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-12 16:33; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение каб Б ф.28408 А+Б; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6687 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 413 д. Ведерницы |  | 0.38 | 2023-12-12 18:12 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-12-12 18:12 | 2023-12-12 19:30 | 2023-12-12 19:30 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 24.7 | устранение аварийного дефекта ( КТП 413 фид деревня замена АВ)
| 6688 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:27 | 2023-12-12 20:09 | 2023-12-12 20:36 | 2023-12-12 20:36 | 53 | 22 | 3 | 90 |  | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 23.85 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6689 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-12-12 20:48 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-12 20:48 | 2023-12-12 22:46 | 2023-12-12 22:46 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Устранение аварийного дефекта. Ревизия руб-ка 160 А.
| 6690 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 613 д. Курилово |  | 0.38 | 2023-12-12 21:03 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-12 21:03 | 2023-12-12 21:22 | 2023-12-12 21:22 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 3.167 | устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке
| 6691 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 21:54 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-12 21:54 | 2023-12-12 22:32 | 2023-12-12 22:32 | 87 | 5 | 2 | 175 |  | 0.4 | 0.6333 | 0.6333 | 55.0971 | Устранение аварийного дефекта .Ревизия ЛР АСП 27
| 6692 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:35 | 2023-12-12 22:50 | 2023-12-13 00:25 | 2023-12-13 00:25 | 24 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.5833 | 1.5833 | 37.9992 | КВЛ-10 кВ фид 24701 пр оп 3-4 дерево, выделен участок | фид 24701 МТЗ, в РП-60 работал АВР
| 6693 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС |  | 0.38 | 2023-12-12 23:48 | Неплановое |  |  | 0:17 | 2023-12-12 23:48 | 2023-12-13 00:05 | 2023-12-13 00:05 | 13 | 1 | 1 | 13 |  | 0.02 | 0.2833 | 0.2833 | 3.6829 | Устранение аварийного дефекта ТП-1724 РУ 0,4 кВ замена перегоревшего предохранителя
| 6694 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП1756/поселок- п. ОПХ Ермоли |  | 0.38 | 2023-12-13 00:20 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-12-13 00:20 | 2023-12-13 00:38 | 2023-12-13 00:38 | 5 | 1 | 1 | 8 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | оперативные переключения на ТП-1756/400 кВА - снятие РИСЭ-320
| 6695 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2970 д. Бакеево |  | 0.38 | 2023-12-13 01:53 | Неплановое |  |  | 1:05 | 2023-12-13 01:53 | 2023-12-13 02:58 | 2023-12-13 02:58 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 10.833 | Устранение аварийного дефекта на АВ 250Аф. №2
| 6696 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-19 15:37; социально-значимых объектов 23: 154.3333; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ. Длина КЛ 3,04 км, фид 34 10 кВ под сохранным напряжением; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6697 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:52 | 2023-12-13 06:43 | 2023-12-13 08:35 | 2023-12-13 17:43 | 99 | 47 | 4 | 160 |  | 1.3 | 11 | 1.8667 | 184.8033 | Выясняется, длина ВЛ…. 5.5 км, количество кабельных вставо-5 шт.… , резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6698 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 07:44 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-12-13 07:44 | 2023-12-13 09:38 | 2023-12-13 09:38 | 86 | 54 | 8 | 120 |  | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 163.4 | разгрузка фид. 7101
| 6699 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 10:08 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-13 10:08 | 2023-12-13 12:07 | 2023-12-13 12:07 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 1.9833 | 1.9833 | 134.8644 | Разгрузка ф. 7101.
| 6700 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС Правдинская фид 113- АСП-78 - АСП-51 |  | 6 (6.3) | 2023-12-13 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-12-13 10:15 | 2023-12-13 10:37 | 2023-12-13 10:37 | 5 | 5 | 1 | 5 |  | 0.3 | 0.3667 | 0.3667 | 1.8335 | Выясняется. длинна КВЛ 1.83, резерв есть. Питающая ПС 10 кВ Правда фид.113. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6701 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ТП 6 кВ №568 СНТ "Клен" рядом с д.Ольховик | сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-12-13 10:31 | Неплановое |  |  | 1:39 | 2023-12-13 10:31 | 2023-12-13 12:10 | 2023-12-13 12:10 | 25 |  | 1 | 25 | 0 | 0.06 | 1.65 | 1.65 | 41.25 | Устранение дефекта , аварийного нагрева гл. н/в руб-к – шины 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 568 д. Ольховик
| 6708 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 12:36 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-13 12:36 | 2023-12-13 14:36 | 2023-12-13 14:36 | 86 | 28 | 8 | 120 |  | 1.3 | 2 | 2 | 172 | разгрузка фид. 7101
| 6709 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС329/32922 2-РТП111/4 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-14 22:38; социально-значимых объектов 23: 33.9; социально-значимых объектов 26: Повреждение кабеля 10 кВ ф. 32922.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6714 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-13 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:40 | 2023-12-13 14:40 | 2023-12-13 15:20 | 2023-12-14 09:15 | 200 | 31 | 6 | 770 |  | 1.8 | 18.5833 | 0.6667 | 133.34 | Повреждена КЛ6кВ фид.1 ПС325 Луговая. Потребители запитаны по резерву. Часть на фид.20 Пс325, часть на фид.939 Пс325. | МТЗ
| 6716 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-13 14:59 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-12-13 14:59 | 2023-12-13 16:23 | 2023-12-13 16:23 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 11.2 | Устранение аварийного дефекта, Замена силового трансформатора
| 6718 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 15:08 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-13 15:08 | 2023-12-13 17:08 | 2023-12-13 17:08 | 71 | 33 | 4 | 110 |  | 1.3 | 2 | 2 | 142 | Разгрузка ф. 7101.
| 6719 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС765/76543-ТП46/2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 15:30 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-12-13 15:30 | 2023-12-13 16:06 | 2023-12-13 16:06 | 66 | 30 | 6 | 100 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 39.6 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка привода МВ-10 кВ ф. 76543 на ПС-110 кВ "Сенеж".
| 6721 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 570 КТПП 256 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 15:48 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-13 15:48 | 2023-12-13 16:08 | 2023-12-13 16:08 | 73 | 10 | 2 | 150 |  | 0.6 | 0.3333 | 0.3333 | 24.3309 | Устранение аварийного дефекта . отыскание однофазного замыкания в сети.
| 6722 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 |  | 6 (6.3) | 2023-12-13 16:43 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-12-13 16:43 | 2023-12-13 17:20 | 2023-12-13 17:20 | 41 | 9 | 2 | 150 |  | 0.6 | 0.6167 | 0.6167 | 25.2847 | Транспозиция на ТП61
| 6723 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП784/село- д. Рождественно |  | 0.38 | 2023-12-13 17:50 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-13 17:50 | 2023-12-13 19:46 | 2023-12-13 19:46 | 6 |  | 1 | 22 |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 11.5998 | Восстановить провод в прол. ОП18-22
| 6725 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | КТП-10 кВ-0353 д.Кр.Сторожка | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-13 18:26 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-13 18:26 | 2023-12-13 20:25 | 2023-12-13 20:25 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 1.9833 | 1.9833 | 15.8664 | Устранение аварийного дефекта, замена ОР
| 6726 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1440 д. Горетовка | Т | 0.38 | 2023-12-13 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:11 | 2023-12-13 19:53 | 2023-12-13 21:04 | 2023-12-13 21:04 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.1833 | 1.1833 | 11.833 | Замена РИСЭ-400 кВа на РИСЭ-700. В связи с перегрузом | МТО на РИСЭ-400кВА
| 6728 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №15 Новоалександрово | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 15 д.Новоалександрово (КТП 6 кВ №15 Новоалександрово) | 0.38 | 2023-12-13 20:08 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-12-13 20:08 | 2023-12-13 21:27 | 2023-12-13 21:27 | 9 | 1 | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.3167 | 1.3167 | 11.8503 | Повреждение провода ф.С на оп. №7 фид.№2 от ТП-15.
| 6730 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | АВ 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-12-14 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:00 | 2023-12-14 00:21 | 2023-12-14 01:21 | 2023-12-14 01:21 | 12 | 1 | 1 | 27 |  | 0.1 | 1 | 1 | 12 | Отключение АВ-0,4 кВ фид.№1 на ТП-1597. | Тепловой расцепитель АВ-0,4 кВ фид.1.
| 6731 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №3487 д. Повадино | ВА 0,4 кВ ф.1 | 0.38 | 2023-12-14 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:33 | 2023-12-14 08:19 | 2023-12-14 08:52 | 2023-12-14 08:52 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | Выясняется, длина ВЛ…0,78. км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть . Питающая ПС 110 Поварово,по пит. ф. 71410 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6732 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:44 | 2023-12-14 08:55 | 2023-12-14 11:39 | 2023-12-14 11:39 | 72 | 31 | 5 | 125 |  | 1.2 | 2.7333 | 2.7333 | 196.7976 | Повреждение проводов в пролетах опор 58-60 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6733 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-12-14 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:58 | 2023-12-14 11:16 | 2023-12-14 13:14 | 2023-12-14 13:14 | 5 | 11 | 2 | 521 | 0 | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 9.8335 | Поввреждение в сети абонента ВЛ-6 кВ л. 545 в пролете опор № 20-21 отп. на ТП-141 (аБ) обрыв двух проводов..Б/О Жостово ТП-141 (аб) . тел: 8-906-031-59-59. Семинюк М.В. лицо. ответственное за электрохозяйство. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6734 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/340-РП1678 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 11:44 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-14 11:44 | 2023-12-14 13:42 | 2023-12-14 13:42 | 3 | 3 | 2 | 258 | 0 | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 5.9001 | Неплановые работы по отысканию и устранению ОЗЗ,
| 6735 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-15 19:56; социально-значимых объектов 23: 32.1167; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ фид. 37, резерв фид. 45 с ПС 220 кВ Новософрино; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6736 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово |  | 0.38 | 2023-12-14 12:24 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-12-14 12:24 | 2023-12-14 14:13 | 2023-12-14 14:13 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.01 | 1.8167 | 1.8167 | 3.6334 | Устранение неполнофазного режима сети 0.4 кВ на ж\д 12 и ж\д 13 по ул Осиповская.
| 6737 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-18 17:11; социально-значимых объектов 23: 100.4667; социально-значимых объектов 26: Повреждения кабеля; социально-значимых объектов 27: АВР в ЦРП-29.Нагрузка перешла на фид.341 ПС-105 Смена.
| 6738 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково |  | 0.38 | 2023-12-14 12:45 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-14 12:45 | 2023-12-14 13:15 | 2023-12-14 13:15 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 6 | Подключение РИСЭ-700кВа на ТП-182 для разгрузки фид.1 ПС-325 Луговая
| 6739 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 350 д. Староподолино |  | 0.38 | 2023-12-14 13:40 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-12-14 13:40 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-14 14:30 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. На н/в руб-ке Ф-3 сгорел ПН-250 А, заменили. Нагрузка: 190; 186; 167 А.
| 6740 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 14:37 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-12-14 14:37 | 2023-12-14 16:28 | 2023-12-14 16:28 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 1.85 | 1.85 | 125.8 | Разгрузка ф. 7101.
| 6741 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП97/545-КТП1025 Жостово |  | 6 (6.3) | 2023-12-14 15:01 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-14 15:01 | 2023-12-14 15:40 | 2023-12-14 15:40 | 33 | 6 | 1 | 258 | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 21.45 | Отключение по заявке абонента: Б/О Жостово - +7(890)603-15-95. Наименование работ: восстановление питания ВЛ-6 кВ отп. на ТП-141 (аб).
| 6742 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 16:26 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-12-14 16:26 | 2023-12-14 17:02 | 2023-12-14 17:02 | 86 | 54 | 8 | 120 |  | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 51.6 | разгрузка фид. 7101
| 6743 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1440 д. Горетовка |  | 0.38 | 2023-12-14 20:19 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-14 20:19 | 2023-12-14 22:18 | 2023-12-14 22:18 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 19.833 | Заправка РИСЭ.
| 6744 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №1366 Вёшки | Пр 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2023-12-14 20:55 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-12-14 20:55 | 2023-12-14 22:32 | 2023-12-14 22:32 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.025 | 1.6167 | 1.6167 | 9.7002 | ТП-1366 РУ-0.4 кВ сработал Пр-2/250 А, фаза "Ж" фид. 1
| 6745 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Аксаково №664 | МВ 10 кВ фид. 730 | 10 (10.5) | 2023-12-14 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:56 | 2023-12-14 23:52 | 2023-12-15 00:48 | 2023-12-15 00:48 | 115 | 29 | 5 | 1389 |  | 1.3 | 0.9333 | 0.9333 | 107.3295 | повреждение аб.КЛ 10 кВ фид.730 АО Оборонэнерго | МТЗ
| 6746 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-12-15 00:55 | 2023-12-15 02:42 | 2023-12-22 14:09 | 44 | 6 | 2 | 431 | 0 | 0.6 | 181.2333 | 1.7833 | 78.4652 | Повреждение КЛ-10 кВ л. 745 Б ТП-341-ТП-371. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6747 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 157 д. Кузнецово |  | 0.38 | 2023-12-15 10:12 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-12-15 10:12 | 2023-12-15 11:58 | 2023-12-15 11:58 | 7 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 12.3669 | ВЛ-0,4кВ от ТП-157 фид.деревня оп.10 выправка опоры
| 6749 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 10:47 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-15 10:47 | 2023-12-15 12:22 | 2023-12-15 12:22 | 30 | 4 | 1 | 200 |  | 0.04 | 1.5833 | 1.5833 | 47.499 | Устранение аварийного дефекта - Опиловка ДКР на КВЛ -10 кВ фид АСП Любава - КТП-1175 в пр оп № 5 10.
| 6750 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 557 с. Радумля |  | 0.38 | 2023-12-15 10:52 | Неплановое |  |  | 1:50 | 2023-12-15 10:52 | 2023-12-15 12:42 | 2023-12-15 12:42 | 10 | 1 | 1 |  |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 6752 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ТП | МТП - 10 кВ 0783 д.Подушкино | ВР 10 кВ Т в ст. л.706 | 10 (10.5) | 2023-12-15 11:00 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 12:54 | 2023-12-15 12:54 | 5 | 1 | 1 | 53 |  | 0.05 | 1.9 | 1.9 | 9.5 | Устранение аварийного дефекта. Замена силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА.
| 6753 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | фид 1 | 10 (10.5) | 2023-12-15 11:13 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-12-15 11:13 | 2023-12-15 12:14 | 2023-12-15 12:14 | 7 | 0 | 1 | 50 |  | 0.005 | 1.0167 | 1.0167 | 7.1169 | Устранения аварийного дефекта . Ревизия контактных соединений на АВ 0,4кВ фид.№1 в РУ 0,4кВ - МТП 1249.
| 6754 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 98 д.Красная Горка |  | 0.38 | 2023-12-15 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:15 | 2023-12-15 11:36 | 2023-12-15 11:51 | 2023-12-15 11:51 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | Выясняется, предположительно перегрузка. Нагрузка на момент включения составила 230,220,205А | Сработал ПН фид.1 фаза "Ж" 250А
| 6755 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ № 736 д.Раково | сек 0,4кВ | 10 (10.5) | 2023-12-15 11:50 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-15 11:50 | 2023-12-15 12:38 | 2023-12-15 12:38 | 19 | 1 | 1 | 29 |  | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 15.2 | Замена узла учета
| 6756 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 12:54 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-12-15 12:54 | 2023-12-15 14:25 | 2023-12-15 14:25 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.5167 | 1.5167 | 10.6169 | Восстановление перемычек на оп № 6 КВЛ-10 кВ фид 24701 от ПС 35/10 кВ Малеевка.
| 6757 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №557 д. Радумля | фид 1 | 10 (10.5) | 2023-12-15 13:06 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-15 13:06 | 2023-12-15 14:05 | 2023-12-15 14:05 | 15 | 1 |  | 22 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | Устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке тр-ра
| 6758 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 |  | 6 (6.3) | 2023-12-15 13:09 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-12-15 13:09 | 2023-12-15 14:45 | 2023-12-15 14:45 | 23 | 7 | 1 | 371 |  | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 36.8 | Устранение аварийного дефекта. АСП 27 ремонт ЛР.
| 6761 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-12-15 13:48 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-15 13:48 | 2023-12-15 14:18 | 2023-12-15 14:18 | 25 | 30 | 5 | 112 |  | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | устарнение аварийного дефекта на ВЛ 6 кВ ф.13/185 на ВР ТП-2762
| 6762 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | АВ 0,4 кВ фид 1 | 6 (6.3) | 2023-12-15 14:40 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-12-15 14:40 | 2023-12-15 15:40 | 2023-12-15 15:40 | 8 | 1 | 1 | 12 |  | 0.1 | 1 | 1 | 8 | Перевод нагрузки с РИСЭ на тр-р,
| 6764 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 795 д. Коськово |  | 0.38 | 2023-12-15 15:49 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-12-15 15:49 | 2023-12-15 17:40 | 2023-12-15 17:40 | 5 | 1 | 1 | 11 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 9.25 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 6765 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/9-ЗТП 899 С. 1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-15 16:20 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-12-15 16:20 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-15 17:00 | 5 | 5 | 1 | 12 |  | 0.11 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | устрнение аварийного дефекта ВР ТП-1789
| 6766 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня ТП 382 |  | 0.38 | 2023-12-15 17:59 | Неплановое |  |  | 0:13 | 2023-12-15 17:59 | 2023-12-15 18:12 | 2023-12-15 18:12 | 9 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.2167 | 0.2167 | 1.9503 | Устранение аварийного дефекта - Ревизия контактных соединений на АВ фид Деревня в РУ-0,4 кВ ТП-382 д Горбово.
| 6767 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 163 д. Талицы |  | 0.38 | 2023-12-15 20:41 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-12-15 20:41 | 2023-12-15 21:33 | 2023-12-15 21:33 | 19 |  | 1 | 28 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 16.4673 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода.
| 6768 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП-10 кВ № 3198 д. Литвиново | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-15 21:08 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-15 21:08 | 2023-12-15 21:46 | 2023-12-15 21:46 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | Замена АВ-200 А на автомат 250 А
| 6769 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-15 21:40 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-12-15 21:40 | 2023-12-15 21:50 | 2023-12-15 21:50 | 12 |  | 1 | 100 |  | 0.1 | 0.1667 | 0.1667 | 2.0004 | Устранение аварийного дефекта. Замена ПН на гл. руб-ке.
| 6770 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-116с.3-ЦРП-37с.2 ф.11637 |  | 6 (6.3) | 2023-12-15 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:03 | 2023-12-15 23:24 | 2023-12-16 00:27 | 2023-12-16 00:27 | 2 | 2 | 1 | 120 |  | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | Причина . Повреждение КЛ-6 кВ ТП-3150 луч А-ТП-969 с.2 | МТЗ
| 6772 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 |  | 6 (6.3) | 2023-12-16 01:49 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-12-16 01:49 | 2023-12-16 02:47 | 2023-12-16 02:47 | 74 | 41 | 3 | 100 |  | 1.2 | 0.9667 | 0.9667 | 71.5358 | Перевод ПБВ на Б.Т.- 6300 кВа ф. 358.
| 6773 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 |  | 6 (6.3) | 2023-12-16 02:44 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-12-16 02:44 | 2023-12-16 03:37 | 2023-12-16 03:37 | 136 | 48 | 6 | 190 |  | 1.8 | 0.8833 | 0.8833 | 120.1288 | Перевод ПБВ с 3 пол в 5 пол БТ-2
| 6774 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 |  | 6 (6.3) | 2023-12-16 03:08 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-12-16 03:08 | 2023-12-16 03:33 | 2023-12-16 03:33 | 74 | 41 | 3 | 100 |  | 1.2 | 0.4167 | 0.4167 | 30.8358 | Перевод ПБВ на Б.Т.- 6300 кВа ф. 358.
| 6775 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-12-16 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:44 | 2023-12-16 03:12 | 2023-12-16 05:56 | 2023-12-16 19:43 | 23 | 15 | 2 | 423 |  | 0.9 | 16.5167 | 2.7333 | 62.8659 | Повреждение КЛ-6кВ Ф.12 ПС 610- ЛР Ф.12 ПС 610 | МТЗ.
| 6776 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 04:47 | Неплановое |  |  | 0:05 | 2023-12-16 04:47 | 2023-12-16 04:52 | 2023-12-16 04:52 | 53 | 30 | 2 | 75 |  | 1 | 0.0833 | 0.0833 | 4.4149 | Оперативные переключения. Включение ЛТДН-5.
| 6777 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС840/840206 2-ТП2186/2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:51 | 2023-12-16 06:55 | 2023-12-16 08:46 | 2023-12-16 08:46 | 114 | 35 | 4 | 180 | 1 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 210.9 | Выясняется, длина КВЛ- 6 км,количество кабельных вставок-9 шт., Резерв есть ф. 840304 А ,Питающая п\ст Время ,пит. фид. 840206 СЗО Котельная | МТЗ .
| 6778 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №278 с. Орудьево | ЛР 6 кВ фид 12 ПС 610 | 6 (6.3) | 2023-12-16 10:55 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-16 10:55 | 2023-12-16 12:30 | 2023-12-16 12:30 | 8 | 1 | 1 | 10 |  | 0.07 | 1.5833 | 1.5833 | 12.6664 | оперативные переключения: произвели перевод ПБВ тр-ра поочередно на КТП 278, КТП 214, МТП 4017
| 6779 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП691/кв. Турист- кв. Турист |  | 0.38 | 2023-12-16 13:09 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-12-16 13:09 | 2023-12-16 14:16 | 2023-12-16 14:16 | 15 | 1 | 1 | 34 |  | 0.02 | 1.1167 | 1.1167 | 16.7505 | Неполнофазный режим. ТП-691РУ 0,4кВ фид.кв.Турист замена пинцета.
| 6780 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 |  | 6 (6.3) | 2023-12-16 15:40 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-12-16 15:40 | 2023-12-16 16:43 | 2023-12-16 16:43 | 59 | 38 | 3 | 65 | 3 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 61.95 | оТыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . СЗО - Арт скважина А ,Б,В .
| 6781 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС429/фид 42963-ЦРП24 |  | 6 (6.3) | 2023-12-16 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2:51 | 2023-12-16 17:49 | 2023-12-16 20:40 | 2023-12-16 20:40 | 82 | 34 | 4 | 149 | 1 | 1.3 | 2.85 | 2.85 | 233.7 | Выясняется | МТЗ
| 6782 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:22 | 2023-12-16 18:41 | 2023-12-16 20:03 | 2023-12-17 12:08 | 48 | 13 | 2 | 84 | 2 | 1.2 | 17.45 | 1.3667 | 65.6016 | Выясняется, длина КВЛ- 8 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерв есть частично ф. 7101 РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | МТЗ
| 6783 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-492/деревня - д.Кульпино |  | 0.38 | 2023-12-16 23:02 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-12-16 23:02 | 2023-12-16 23:20 | 2023-12-16 23:20 | 5 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | устранение аварийного дефекта на ТП-492 РУ 0,4 кВ замена поврежденного ВА-160 на новй ВА-160.
| 6784 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2748 д. Новая |  | 0.38 | 2023-12-17 00:29 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-17 00:29 | 2023-12-17 02:27 | 2023-12-17 02:27 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Заправка РИСЭ.
| 6785 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 392 д. Лугинино |  | 0.38 | 2023-12-17 01:50 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-17 01:50 | 2023-12-17 02:20 | 2023-12-17 02:20 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0.4 кВ
| 6786 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 03:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-12-17 03:46 | 2023-12-17 05:14 | 2023-12-17 05:14 | 15 | 5 | 1 | 500 |  | 0.9 | 1.4667 | 1.4667 | 22.0005 | Повреждение КЛ 10 кВ л.704-А ( А Б О Н Е Н Т С К А Я) в сети абонента. ОБОРОНЭНЕРГО тел.89262109540 | АО МВ л.668А от МТЗ в ЦРП-10
| 6787 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16158 с.2-ТП22941 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:07 | 2023-12-17 05:39 | 2023-12-17 06:46 | 2023-12-22 22:58 | 81 | 10 | 1 | 162 | 2 | 1.2 | 137.3167 | 1.1167 | 90.4527 | Выясняется, длина КЛ 6,1 км, кол-во кабельных вставок 12, резерв есть, , питающая ПС 110кВ Усово, фид.16158 Бета. | АО от МТЗ МВ в РТП-16158 РУ-10кВ с.2 яч.фид.ТП-22941 РУ-2
| 6788 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2634 СНТ Талаево |  | 0.38 | 2023-12-17 08:33 | Неплановое |  |  | 4:37 | 2023-12-17 08:33 | 2023-12-17 13:10 | 2023-12-17 13:10 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 4.6167 | 4.6167 | 32.3169 | Дозаправка РИСЭ.
| 6789 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | ВЛ-6кВ фидер РП-61c2-ТП-390 |  | 6 (6.3) | 2023-12-17 10:23 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-12-17 10:23 | 2023-12-17 11:05 | 2023-12-17 11:05 | 69 | 18 | 8 | 900 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 48.3 | Поиск и устранение ОЗЗ , МТП-810 ( аб) повреждение РВО, откл ВПР
| 6790 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №4032 с. Костино |  | 0.38 | 2023-12-17 11:30 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-12-17 11:30 | 2023-12-17 12:15 | 2023-12-17 12:15 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.75 | 0.75 | 5.25 | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 4032 перезаделка ввода)
| 6791 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:55 | 2023-12-17 11:55 | 2023-12-17 12:50 | 2023-12-17 23:33 | 122 | 95 | 10 | 210 | 3 | 2.2 | 11.6333 | 0.9167 | 111.8374 | Повреждение КЛ-10 кВ ПС-71- оп.1 ф.7101. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6792 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 |  | 6 (6.3) | 2023-12-17 12:00 | Неплановое |  |  | 0:04 | 2023-12-17 12:00 | 2023-12-17 12:04 | 2023-12-17 12:04 | 59 | 18 | 4 | 900 |  | 0.1 | 0.0667 | 0.0667 | 3.9353 | оперативные переключения ,сборка нормальной схемы
| 6793 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 12:50 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-17 12:50 | 2023-12-17 14:45 | 2023-12-17 14:45 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 1.9167 | 1.9167 | 130.3356 | Разгрузка ф.7102.
| 6794 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | МВ 10 кВ фид.ТП-25037 сек.1 | 10 (10.5) | 2023-12-17 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:08 | 2023-12-17 12:52 | 2023-12-17 14:00 | 2023-12-21 16:18 | 60 | 14 | 3 | 98 | 1 | 1.1 | 99.4333 | 1.1333 | 67.998 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-25407 РУ-1 - ТП-23053 РУ-1, КЛ-10 кВ ТП-23053 РУ-1 - АСП-100 | АО от МТЗ МВ 10 кВ яч. ТП-25037 с. 1 в РТП-16155 РУ-10 кВ с. 1. АО предшествовало ОЗЗ.
| 6795 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 14:45 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-17 14:45 | 2023-12-17 16:42 | 2023-12-17 16:42 | 99 | 79 | 9 | 126 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 193.05 | Разгрузка ф. 7102
| 6796 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | МТП 10кВ №4045 д.Жилино | ВР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-12-17 15:10 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-17 15:10 | 2023-12-17 17:05 | 2023-12-17 17:05 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 38.334 | Заправка РИСЭ
| 6797 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | ТР 0,4 кВ Т | 10 (10.5) | 2023-12-17 15:15 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-17 15:15 | 2023-12-17 17:10 | 2023-12-17 17:10 | 20 | 1 | 1 | 28 |  | 0.1 | 1.9167 | 1.9167 | 38.334 | Заправка РИСЭ
| 6798 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2420 д. Соколово |  | 0.38 | 2023-12-17 15:19 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-17 15:19 | 2023-12-17 15:57 | 2023-12-17 15:57 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | Устранение аварийного дефекта.
| 6799 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 15:33 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-12-17 15:33 | 2023-12-17 16:09 | 2023-12-17 16:09 | 48 | 5 | 3 | 250 |  | 0.08 | 0.6 | 0.6 | 28.8 | устранение аварийного дефекта АСП ивановское восстановление контактана шлейфе
| 6800 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 194 д.Бабаиха/деревня |  | 0.38 | 2023-12-17 16:30 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-17 16:30 | 2023-12-17 18:25 | 2023-12-17 18:25 | 27 |  | 1 | 90 |  | 0.04 | 1.9167 | 1.9167 | 51.7509 | Переведены на резервное питание РИСЭ 700 кВА
| 6801 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 16:42 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-17 16:42 | 2023-12-17 18:41 | 2023-12-17 18:41 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.15 | 1.9833 | 1.9833 | 134.8644 | Разгрузка ф. 7102
| 6802 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид ТП 155 - ТП 376 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 16:46 | Неплановое |  |  | 0:14 | 2023-12-17 16:46 | 2023-12-17 17:00 | 2023-12-17 17:00 | 3 | 3 | 3 | 150 |  | 0.05 | 0.2333 | 0.2333 | 0.6999 | оперативные переключения,сборка нормальной схемы
| 6803 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 17:51 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-17 17:51 | 2023-12-17 19:51 | 2023-12-17 19:51 | 77 | 37 | 3 | 103 |  | 1.2 | 2 | 2 | 154 | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ
| 6804 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | ТР 0,4 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-12-17 18:36 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-17 18:36 | 2023-12-17 20:32 | 2023-12-17 20:32 | 10 | 1 | 1 | 30 |  | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 19.333 | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода 0,4 кВ ф.2 ОП2-3
| 6805 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 19:00 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-17 19:00 | 2023-12-17 21:00 | 2023-12-17 21:00 | 99 | 79 | 9 | 126 |  | 1.2 | 2 | 2 | 198 | Разгрузка ф. 7102
| 6806 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП710/деревня- д. Сурмино |  | 0.38 | 2023-12-17 20:31 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-12-17 20:31 | 2023-12-17 22:07 | 2023-12-17 22:07 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 33.6 | Неполнофазный режим.
| 6807 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:14 | 2023-12-17 20:36 | 2023-12-17 21:50 | 2023-12-17 21:50 | 257 | 27 | 4 | 767 |  | 0.8 | 1.2333 | 1.2333 | 316.9581 | Выясняется. | Откл МВ фид.99 на ПС 391 Подсосино
| 6808 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 21:00 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-17 21:00 | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-17 23:00 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 2 | 2 | 136 | Разгрузка ф. 7102
| 6809 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:36 | 2023-12-17 21:09 | 2023-12-17 21:45 | 2023-12-18 04:21 | 103 | 46 | 3 | 188 |  | 1.2 | 7.2 | 0.6 | 61.8 | Выясняется, длина КВЛ-10 км,количество кабельных вставок- шт., Резерв есть ( частично ) , РИСЭ запрошены в количестве 20 шт Питающая п\ст 110 кВ Алабушево ,пит. фид. 2022 А | МТЗ
| 6810 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 23:00 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-17 23:40 | 2023-12-17 23:40 | 99 | 79 | 9 | 126 |  | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 66.0033 | Разгрузка ф. 7102
| 6811 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 00:44 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-12-18 00:44 | 2023-12-18 01:06 | 2023-12-18 01:06 | 32 | 7 | 3 | 35 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 11.7344 | Устранение аварийного дефекта. КТП-1711 РУ-0.4 кВ ревизия гл. руб-ка.
| 6812 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | Т | 10 (10.5) | 2023-12-18 01:12 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-12-18 01:12 | 2023-12-18 01:41 | 2023-12-18 01:41 | 12 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 5.7996 | Повышение качества ээ - Регулировка ПБВ на тр-ре КТП-1195 д Акатово.
| 6813 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3431 п. Чашниково |  | 0.38 | 2023-12-18 03:41 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-12-18 03:41 | 2023-12-18 05:06 | 2023-12-18 05:06 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 7.0835 | Устранение неполнофазного режима работы
| 6814 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №3274 с/х Будёновец | ЛР 6 кВ фид 27 ПС 555 | 6 (6.3) | 2023-12-18 09:50 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-12-18 09:50 | 2023-12-18 11:02 | 2023-12-18 11:02 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.027 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ Ф.27 ПС 555 за ЛР-3274 оп.9 перетяжка провода.
| 6815 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 10:32 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-18 10:32 | 2023-12-18 12:29 | 2023-12-18 12:29 | 120 | 17 | 3 | 672 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 234 | Повреждение КЛ-10 кВ л.746 от РП-1140 ф.С.
| 6818 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП №4017 с. Орудьево | ЛР 6 кВ фид 12 ПС 610 | 6 (6.3) | 2023-12-18 11:29 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-12-18 11:29 | 2023-12-18 12:42 | 2023-12-18 12:42 | 14 | 1 | 1 | 58 |  | 0.06 | 1.2167 | 1.2167 | 17.0338 | Устранение аварийного дефекта. МТП-4217 - ревизия ВР.
| 6819 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 468 д. Чашниково |  | 0.38 | 2023-12-18 11:37 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-12-18 11:37 | 2023-12-18 12:00 | 2023-12-18 12:00 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 2.6831 | Устранение аварийного дефекта. ф.2 оп.6-оп.7 перетяжка провода.
| 6821 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 11:42 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 1:05 | 2023-12-18 11:42 | 2023-12-18 12:47 | 2023-12-18 12:47 | 152 | 19 | 3 | 950 |  | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 164.6616 | ДКР в пр оп 19-20 участок от ТП-300 на КВЛ-10 кВ фид 587206 | АО МВ фид 587206 от МТЗ
| 6822 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №974 д. Аксениха | Т | 10 (10.5) | 2023-12-18 11:44 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-12-18 11:44 | 2023-12-18 12:21 | 2023-12-18 12:21 | 15 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | Устранение аварийного дефекта - замена ОПН 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-974 Аксениха.
| 6824 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 |  | 6 (6.3) | 2023-12-18 11:57 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-12-18 11:57 | 2023-12-18 12:13 | 2023-12-18 12:13 | 120 | 24 | 3 | 128 |  | 0.7 | 0.2667 | 0.2667 | 32.004 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения.
| 6825 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 2 КТП-1029 д.Никульское |  | 0.38 | 2023-12-18 12:30 | Неплановое |  |  | 0:56 | 2023-12-18 12:30 | 2023-12-18 13:26 | 2023-12-18 13:26 | 9 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 8.3997 | Устранение аварийного дефекта,Замена АВ 250 на 400.
| 6827 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:27 | 2023-12-18 12:54 | 2023-12-18 13:21 | 2023-12-18 13:21 | 125 | 16 | 3 | 800 |  | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 56.25 | При осмотре обнаружено - Повреждение на оборудовании абонента - КТП-1470 (аб) - откл ВПР-1470 (аб) | АО МВ фид 24707 от МТЗ
| 6828 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 13:08 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-12-18 13:08 | 2023-12-18 14:55 | 2023-12-18 14:55 | 26 | 3 | 1 | 150 |  | 0.03 | 1.7833 | 1.7833 | 46.3658 | Устранение аварийного дефекта - опиловка ДКР в пр оп № 11-12 от на ТП-764 на КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172
| 6830 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село |  | 0.38 | 2023-12-18 13:33 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-18 13:33 | 2023-12-18 15:30 | 2023-12-18 15:30 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.06 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0.4кВ от МТП-55 фид.Л.3 замена провода
| 6833 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №266 Федоскино | АВ 0,4 кВ фид 3 | 0.38 | 2023-12-18 14:00 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-12-18 14:00 | 2023-12-18 15:25 | 2023-12-18 15:25 | 14 | 1 | 1 | 27 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 19.8338 | Аварийный нагрев клеммы ф.С на АВ-0,4 кВ фид.3.
| 6835 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП419/деревня- д. Мисиново |  | 0.38 | 2023-12-18 14:04 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-18 14:04 | 2023-12-18 14:42 | 2023-12-18 14:42 | 12 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.6333 | 0.6333 | 7.5996 | КТП-419 установка технического учета
| 6836 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП416/деревня- д. Курьково |  | 0.38 | 2023-12-18 14:59 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-12-18 14:59 | 2023-12-18 16:35 | 2023-12-18 16:35 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 16 | Устранение аварийного дефекта, КТП-416 замена силового трансформатора
| 6838 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 15:15 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-12-18 15:15 | 2023-12-18 16:30 | 2023-12-18 16:30 | 78 | 41 | 3 | 130 |  | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 97.5 | Устранение аварийного дефекта. пролет оп.76-77 снятие деревьев.
| 6839 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №878 Артскважина-4А | 2 сек 0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-12-18 18:13 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-12-18 18:13 | 2023-12-18 18:47 | 2023-12-18 18:47 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5667 | 0.5667 | 5.667 | Заправка РИСЭ
| 6840 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:38 | 2023-12-19 01:05 | 2023-12-19 02:43 | 2023-12-19 02:43 | 169 | 36 | 9 | 1800 |  | 0.9 | 1.6333 | 1.6333 | 276.0277 | КВл-10 кВ фид 63106 оп 19 повреждение двух изоляторов | фид 63106 МТЗ, в ТП-120 АВР не работал
| 6841 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 967 д. Дутшево |  | 0.38 | 2023-12-19 02:39 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-12-19 02:39 | 2023-12-19 03:15 | 2023-12-19 03:15 | 11 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 967 восстановление ввода на д 9)
| 6842 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2:58 | 2023-12-19 03:25 | 2023-12-19 06:23 | 2023-12-19 06:23 | 57 | 7 | 2 | 145 |  | 0.7 | 2.9667 | 2.9667 | 169.1019 | Повреждение КЛ 6 кВ от АСП 377-до ЛР 1578 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6843 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилки |  | 0.38 | 2023-12-19 08:49 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-12-19 08:49 | 2023-12-19 09:16 | 2023-12-19 09:16 | 2 | 1 | 1 | 86 |  | 0.06 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора оп № 3 ВЛ-0,4кВ фид "поселок" ТП-361
| 6844 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №527 г.Яхрома, мкр.Перемилово | Т | 6 (6.3) | 2023-12-19 10:42 | Неплановое |  |  | 1:34 | 2023-12-19 10:42 | 2023-12-19 12:16 | 2023-12-19 12:16 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.5667 | 1.5667 | 10.9669 | ТП-527 замена силового трансформатора
| 6849 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 12:15 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-12-19 12:15 | 2023-12-19 13:30 | 2023-12-19 13:30 | 70 | 16 | 2 | 98 |  | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 87.5 | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода
| 6850 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 12:15 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-12-19 12:15 | 2023-12-19 13:17 | 2023-12-19 13:17 | 125 | 21 | 4 | 631 |  | 1.5 | 1.0333 | 1.0333 | 129.1625 | Смена фазировки ВЛ-10 кВ л.900 на ТП-2170.
| 6852 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 12:53 | Неплановое |  |  | -45279.5368 | 14: 2023-12-19 12:53; 16: 2023-12-19 12:58; трансформаторных подстанций (ТП), шт. 18: 35; населённых пунктов (НП), шт. 19: 4; населения, чел. 20: 60; социально-значимых объектов 23: 0.0833; социально-значимых объектов 26: 1.Вывод в работу участка КРН-78 -ОП-58 срезаем провод в сторону 57а на оп№51 срезаем провод в сторону оп№53 2.Вывод в работу участка Оп27-37 от ТП-411 с Оп 26а срезать провод в сторону оп 27 3.Ввод в работу участка от ТП-411-Оп 5а 4. Вывод в работу участка Оп6-Оп18а
| 6853 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №55 п.Чайковского | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 268 + ТП 253 (РТП 6 кВ №55 п.Чайковского) | 6 (6.3) | 2023-12-19 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:43 | 2023-12-19 12:58 | 2023-12-19 14:41 | 2023-12-19 14:41 | 47 | 5 | 2 | 250 | 0 | 0.15 | 1.7167 | 1.7167 | 80.6849 | КВЛ-6 кв фид.РП-55 с1-ТП-268+ТП-253 оп 28 повреждение изолятора. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ТП
| 6855 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 13:02 | Неплановое |  |  | 3:24 | 2023-12-19 13:02 | 2023-12-19 16:26 | 2023-12-19 16:26 | 105 | 35 | 5 | 112 |  | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 357 | 1.Вывод в работу участка КРН-78 -ОП-58 срезаем провод в сторону 57а на оп№51 срезаем провод в сторону оп№53 2.Вывод в работу участка Оп27-37 от ТП-411 с Оп 26а срезать провод в сторону оп 27 3.Ввод в работу участка от ТП-411-Оп 5а 4. Вывод в работу участка Оп6-Оп18а
| 6856 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160/25-ЦРП16 |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 13:33 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-12-19 13:33 | 2023-12-19 14:50 | 2023-12-19 14:50 | 13 | 5 | 1 | 45 |  | 0.31 | 1.2833 | 1.2833 | 16.6829 | отыскание и устранение земли , в ЦРП-16 РУ 6 кВ сек 2 ввод ф.25/160 повреждение ТТ.
| 6859 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 15:14 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-19 15:14 | 2023-12-19 17:13 | 2023-12-19 17:13 | 87 | 18 | 3 | 119 |  | 0.9 | 1.9833 | 1.9833 | 172.5471 | Устранение аварийного дефекта-ремонт провода
| 6860 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:36 | 2023-12-19 15:17 | 2023-12-19 15:53 | 2023-12-19 15:53 | 59 | 26 | 3 | 78 |  | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 35.4 | Выясняется, длина ВЛ 3 км, количество кабельных вставок 5, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Октябрьская, фид. 25 А+Б | ЦРП-17 2с. МВ от МТЗ
| 6861 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:15 | 2023-12-19 16:04 | 2023-12-19 17:19 | 2023-12-19 17:19 | 93 | 31 | 1 | 123 |  | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 116.25 | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 Ветка на ВПР-440 | РП-5 яч . ТП-438 1с. МВ от МТЗ.
| 6862 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 КТП-78 д.Лысково |  | 0.38 | 2023-12-19 16:05 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-12-19 16:05 | 2023-12-19 16:57 | 2023-12-19 16:57 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.04 | 0.8667 | 0.8667 | 3.4668 | отыскание и устранение неполнофазного режима питания сети.
| 6864 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС160/16 - ЦРП16 |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 16:08 | Неплановое |  |  | 1:07 | 2023-12-19 16:08 | 2023-12-19 17:15 | 2023-12-19 17:15 | 4 | 3 | 1 | 10 |  | 0.04 | 1.1167 | 1.1167 | 4.4668 | неполнофазнй режим на ТП-629 ввод ф.16/160- причина поврежденеи КЛ 6 кВ ЦРП-16 сек.1/ТП-629 сек. 1
| 6865 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 16:34 | Неплановое |  |  | 0:53 | 2023-12-19 16:34 | 2023-12-19 17:27 | 2023-12-19 17:27 | 71 | 20 | 3 | 96 |  | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 62.7143 | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на оп.65
| 6866 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №15 Троицкое | ВЛ 0,4 кВ фид. 7 КТП 15 с.Троицкое (КТП 6 кВ №15 Троицкое) | 0.38 | 2023-12-19 16:43 | Неплановое |  |  | 1:46 | 2023-12-19 16:43 | 2023-12-19 18:29 | 2023-12-19 18:29 | 12 | 1 | 1 | 23 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 21.2004 | Повреждение ВЛ-0,4 кВ фид.7 ф.С на оп.№8 от ТП-15.
| 6867 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3026 |  | 0.38 | 2023-12-19 19:04 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-12-19 19:04 | 2023-12-19 19:44 | 2023-12-19 19:44 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 4.6669 | Устранение аварийного дефекта на ТП-3026 РУ-0,4кВ замена АВ 160А фид.3 на АВ 160А
| 6868 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:40 | 2023-12-19 20:19 | 2023-12-19 20:59 | 2023-12-19 20:59 | 148 | 18 | 3 | 198 |  | 2.4 | 0.6667 | 0.6667 | 98.6716 | Повреждение ВЛ от ВР в сторону КТП-377 ветка на проводах. | АО МВ фид-528
| 6869 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №4041 А д.Хлыбы | АВ 0,4 кВ лин 1 | 0.38 | 2023-12-19 20:39 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-12-19 20:39 | 2023-12-19 21:11 | 2023-12-19 21:11 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 1.68 | 0.5333 | 0.5333 | 3.7331 | Устранение аварийного дефекта, КТП-4041А - замена ВА.
| 6870 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №148 Большая Чёрная | фид 2 | 0.38 | 2023-12-19 21:36 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-12-19 21:36 | 2023-12-19 23:07 | 2023-12-19 23:07 | 12 | 1 | 1 | 27 |  | 0.1 | 1.5167 | 1.5167 | 18.2004 | Повреждение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-148 на оп.№3.
| 6871 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №180 г. Высоковск | ВТ МВ 10 кВ фид ТП-184 | 10 (10.5) | 2023-12-19 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:51 | 2023-12-19 21:40 | 2023-12-20 01:31 | 2023-12-22 13:21 | 70 | 12 | 5 | 600 | 0 | 0.3 | 63.6833 | 3.85 | 269.5 | причины уточняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6872 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 00:15 | Неплановое |  |  | 1:28 | 2023-12-20 00:15 | 2023-12-20 01:43 | 2023-12-20 01:43 | 77 | 30 | 6 | 196 |  | 1.6 | 1.4667 | 1.4667 | 112.9359 | Неполнофазная режим, ВЛ-6кВ фид.11/184 Переключили ЛР-725 фид.11/184
| 6873 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 02:40 | Неплановое |  |  | 1:32 | 2023-12-20 02:40 | 2023-12-20 04:12 | 2023-12-20 04:12 | 131 | 22 | 5 | 1100 | 0 | 0.7 | 1.5333 | 1.5333 | 200.8623 | Устранение аварийного дефекта : восстановление полнофазного режима : пролет опор 129-127 демонтаж провода.
| 6874 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1911 д.Тимоново | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-20 09:12 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-12-20 09:12 | 2023-12-20 10:25 | 2023-12-20 10:25 | 20 | 1 | 1 | 25 |  | 0.08 | 1.2167 | 1.2167 | 24.334 | Устранение аварийного дефекта. Замена гл. руб-ка.
| 6875 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 10:37 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-12-20 10:37 | 2023-12-20 11:20 | 2023-12-20 11:20 | 25 | 4 | 2 | 30 |  | 0.3 | 0.7167 | 0.7167 | 17.9175 | Устранение аварийного дефекта, КТП 2094 яч. КТП-2093 коронация ВН недовключен.
| 6878 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП907/село- п. Н.Синьково |  | 0.38 | 2023-12-20 11:03 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-12-20 11:03 | 2023-12-20 12:23 | 2023-12-20 12:23 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 1.3333 | 1.3333 | 25.3327 | устранение аварийного дефекта: восстановление провода
| 6879 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 11:30 | Неплановое |  |  | 1:25 | 2023-12-20 11:30 | 2023-12-20 12:55 | 2023-12-20 12:55 | 142 | 48 | 6 | 205 |  | 1.8 | 1.4167 | 1.4167 | 201.1714 | Ввод в работу ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 35-42 (подключение СКЛ).
| 6881 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1027 ул. Солнечная, д. Петровское | Т | 10 (10.5) | 2023-12-20 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:42 | 2023-12-20 11:44 | 2023-12-20 13:26 | 2023-12-20 13:26 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 17 | повреждение опорного изолятора | Перегорел ПК
| 6882 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 11:49 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-12-20 11:49 | 2023-12-20 12:31 | 2023-12-20 12:31 | 139 | 31 | 11 | 125 |  | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 97.3 | Для безопасного производства работ в месте пересечения с фид.32917.
| 6884 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 12:43 | Неплановое |  |  | 0:10 | 2023-12-20 12:43 | 2023-12-20 12:53 | 2023-12-20 12:53 | 344 | 163 | 12 | 377 |  | 3.5 | 0.1667 | 0.1667 | 57.3448 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения на ПС 110 кВ Гальцово
| 6886 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 13:23 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-12-20 13:23 | 2023-12-20 13:30 | 2023-12-20 13:30 | 129 | 25 | 25 | 1250 |  | 0.12 | 0.1167 | 0.1167 | 15.0543 | Устранение аварийного дефекта. оп 2 отп на КТП-1345 замена изолятора
| 6889 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 14:01 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-12-20 14:01 | 2023-12-20 15:15 | 2023-12-20 15:15 | 37 | 17 | 1 | 94 |  | 0.8 | 1.2333 | 1.2333 | 45.6321 | Оперативные переключения. Сборка схема для проверки совпадения фаз после плановых работ на ВЛ 6кВ фид.5(11) ПС 184
| 6891 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №902 д. Рахманово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-20 14:38 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-20 14:38 | 2023-12-20 15:26 | 2023-12-20 15:26 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 12 | Жалоба "Добродел".Перевод ПБВ из 5 положения в 3.
| 6894 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 14:53 | Неплановое |  |  | 0:09 | 2023-12-20 14:53 | 2023-12-20 15:02 | 2023-12-20 15:02 | 126 | 25 | 4 | 1250 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 18.9 | оперативные переключения для восстановления нормальной схемы
| 6896 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:26 | 2023-12-20 15:31 | 2023-12-20 16:57 | 2023-12-20 16:57 | 102 | 35 | 4 | 98 |  | 1.2 | 1.4333 | 1.4333 | 146.1966 | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерв есть, т. Питающая ПС 110 кВ Алабушево фид. 2022 А Выясняется, КЛ-10кВ ф.2022 А испытание выдержал,включили. КЛ-10кВ ф. 2022Б – Поврежден. РП-121 АВР-успешно. | ПС 110кВ Алабушево МВ-10кВ ф.2022 А+Б от МТЗ РП-121 АВР-успешно.
| 6897 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/фид 7109-ЦРП13 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:34 | 2023-12-20 15:35 | 2023-12-20 16:09 | 2023-12-24 17:42 | 79 | 55 | 5 | 115 |  | 1.1 | 98.1167 | 0.5667 | 44.7693 | Выясняется, длина КЛ 2,8 км, резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7109. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6899 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 7:52 | 2023-12-20 16:26 | 2023-12-21 00:18 | 2023-12-22 13:33 | 65 | 45 | 5 | 95 |  | 0.9 | 45.1167 | 7.8667 | 511.3355 | Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово" , фид. 7109. Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-13 - оп. 1; повреждение изоляторов ( 5 шт. ) на опоре № 21 . Абоненты запитаны по ф. 71607 путем перезавода КЛ 10 кВ ф.Геофизика в ячейку ф. ЦРП-13 в ЦРП-9. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6900 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:47 | 2023-12-20 16:32 | 2023-12-20 18:19 | 2023-12-20 18:19 | 122 | 43 | 7 | 115 |  | 1.1 | 1.7833 | 1.7833 | 217.5626 | Выясняется, длина ВЛ 7 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово,пит ф.7101 | ПСС-141 ВВк от МТЗ.
| 6901 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-1716 п.ОПХ Ермолино |  | 0.38 | 2023-12-20 17:10 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-20 17:10 | 2023-12-20 17:40 | 2023-12-20 17:40 | 21 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | Устранение аварийного дефекта. ТП-1716 РУ 0,4кВ замена пинцета ф. деревня.
| 6902 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 17:23 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-20 17:23 | 2023-12-20 17:53 | 2023-12-20 17:53 | 51 | 10 | 4 | 500 |  | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 25.5 | Устранение аварийного дефекта, восстановление перемычек на оп №14
| 6903 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | Т | 6 (6.3) | 2023-12-20 18:11 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-12-20 18:11 | 2023-12-20 18:23 | 2023-12-20 18:23 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.016 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | устранение аварийного дефекта, восстановили контакт на ЛР-609
| 6904 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ Тютчево №637 | СДТУ | 220 | 2023-12-20 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-21 07:46; социально-значимых объектов 23: 12.9333; социально-значимых объектов 26: выясняется 20.12.23 22:55 основной канал ТМ между ПС Тютчево и ДЦ МосРДУ введен в работу.; социально-значимых объектов 27: выясняется
| 6905 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | ЦРП №26 совмещ с ТП 701 | ВН 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2023-12-21 04:00 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-21 04:00 | 2023-12-21 04:20 | 2023-12-21 04:20 | 205 |  | 1 | 205 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 68.3265 | Сборка нормальной схемы, оперативные переключения.
| 6906 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 04:35 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-21 04:35 | 2023-12-21 05:23 | 2023-12-21 05:23 | 62 | 14 | 1 | 93 |  | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 49.6 | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗ
| 6907 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 10:25 | Неплановое |  |  | 0:19 | 2023-12-21 10:25 | 2023-12-21 10:44 | 2023-12-21 10:44 | 152 | 20 | 8 | 1000 |  | 0.2 | 0.3167 | 0.3167 | 48.1384 | Оперативные переключения для подачи резерва
| 6910 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 11:03 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-12-21 11:03 | 2023-12-21 12:40 | 2023-12-21 12:40 | 146 | 20 | 5 | 1000 |  | 0.2 | 1.6167 | 1.6167 | 236.0382 | Устранение аварийного дефекта - замена поврежденного изолятора на оп № 22 КВЛ-10 кВ фид ТП-89 - ЛР-62
| 6915 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бутаково – Старбеево II цепь |  | 110 | 2023-12-21 11:55 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-21 19:54; социально-значимых объектов 23: 7.9833; социально-значимых объектов 26: В результате осмотра ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2 цепь обнаружено: в пролёте опор 14-15 обрыв провода нижней фазы ("С"), в результате работы крана-манипулятора сторонней организации. На место происшествия вызваны полиция и ремонтные бригады. 15:48 допущена бригада на ремонт провода ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2 цепь 21.12.2023 19:54 введена в работу ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2 цепь.; социально-значимых объектов 27: ПС 110 кВ Бутаково: ДФЗ. АПВ не успешно. ТОР-ЛОК однофазное замыкание на "землю". ф. С-0. Длина ВЛ -3,1 км. ПС 220 кВ Старбеево: ДФЗ. АПВ не успешно. ТОР-ЛОК однофазное замыкание на "землю". ф. С-0. По ячейке ВЛ замечаний нет.
| 6918 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 12:48 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-12-21 12:48 | 2023-12-21 14:14 | 2023-12-21 14:14 | 171 | 23 | 7 | 1150 |  | 0.25 | 1.4333 | 1.4333 | 245.0943 | Устранение аварийного дефекта - замена дефектной оп № 128 на ВЛ-6 кВ фид КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки.
| 6919 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-28 17:42; социально-значимых объектов 23: 172.4833; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6920 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 1:56 | 2023-12-21 13:20 | 2023-12-21 15:16 | 2023-12-21 15:16 | 54 | 20 | 2 | 86 |  | 0.9 | 1.9333 | 1.9333 | 104.3982 | Повреждение на аб-ой КТП-3461Тимохина О.В. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6923 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 2 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 + ТП 315 |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 14:26 | Неплановое |  |  | 1:24 | 2023-12-21 14:26 | 2023-12-21 15:50 | 2023-12-21 15:50 | 50 | 8 | 4 | 400 |  | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 70 | Устранение аварийного дефекта - замена поврежденного изолятора на оп № 34 КВЛ-6 кВ фид РП-61 - ТП-315
| 6924 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 15:54 | Неплановое |  |  | 1:01 | 2023-12-21 15:54 | 2023-12-21 16:55 | 2023-12-21 16:55 | 56 | 12 | 1 | 145 |  | 1.2 | 1.0167 | 1.0167 | 56.9352 | Устранение аварийного дефекта на опорных изоляторов
| 6926 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 16:32 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-12-21 16:32 | 2023-12-21 17:30 | 2023-12-21 17:30 | 44 | 17 | 1 | 66 |  | 0.6 | 0.9667 | 0.9667 | 42.5348 | Устранение аварийного дефекта. Регулировка ЛР-929.
| 6927 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 17:00 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-21 18:10 | 66 | 40 | 5 | 90 |  | 1.2 | 1.1667 | 1.1667 | 77.0022 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 6928 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 17:10 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-21 17:10 | 2023-12-21 17:49 | 2023-12-21 17:49 | 70 | 23 | 5 | 135 |  | 0.9 | 0.65 | 0.65 | 45.5 | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ.
| 6929 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 КТП-48 Мичуринец-4 |  | 0.38 | 2023-12-21 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:25 | 2023-12-21 17:34 | 2023-12-21 17:59 | 2023-12-21 17:59 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 4.167 | Превышение номинала автомата 140,70,30 А при номинале 100А | АО АВ фид.1 от ТП-48
| 6930 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №271 дер.Батулино | ЛР 6 кВ фид 12 ПС 463 | 6 (6.3) | 2023-12-21 17:41 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-12-21 17:41 | 2023-12-21 19:26 | 2023-12-21 19:26 | 51 | 1 | 1 | 51 |  | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 89.25 | Устранение аварийного дефекта,устранение аварийного нагрева на тр-ре КТП 271
| 6931 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 КТП-48 Мичуринец-4 |  | 0.38 | 2023-12-21 18:54 | Неплановое |  |  | 1:06 | 2023-12-21 18:54 | 2023-12-21 20:00 | 2023-12-21 20:00 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 11 | Устраненение аварийного дефекта " КТП-48 РУ 0,4кВ АВ фид.1" замена неисправного автоматического выключателя
| 6932 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 20:26 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-21 20:26 | 2023-12-21 22:26 | 2023-12-21 22:26 | 234 | 138 | 13 | 320 | 1 | 6.7 | 2 | 2 | 468 | Устранение аварийного дефекта.Повреждение яч-ки ф.ТП-594, яч-ки ф.ФОК- ТП-3460.
| 6933 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 1:48 | 2023-12-21 20:27 | 2023-12-21 22:15 | 2023-12-22 04:03 | 106 | 29 | 3 | 88 |  | 0.95 | 7.6 | 1.8 | 190.8 | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71404 | ЦРП-44 яч.ф.Липуниха МВ АО от МТЗ.
| 6934 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:30 | 2023-12-21 21:04 | 2023-12-21 21:34 | 2023-12-21 21:34 | 95 | 33 | 5 | 92 |  | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 47.5 | Выясняется, длина ВЛ 4,7 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, ф.71407 | ЦРП-45 РУ-10кВ 1с. яч.ТП1586 1с. МВ от МТЗ.
| 6935 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16180 сек 2 - АСП-132 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-21 21:43; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10кВ фид АСП 132 - АСП 97; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Успешный АВР 0,4кВ в абонентской ТП 28127. Абонент ООО" Объединенные энергетические системы" Дугинов ДВ
| 6936 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 29 д. Нагорное |  | 0.38 | 2023-12-21 22:16 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-21 22:16 | 2023-12-21 22:46 | 2023-12-21 22:46 | 25 | 1 | 1 | 27 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода.
| 6937 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП 9 - ТП 594 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 22:26 | Неплановое |  |  | 5:31 | 2023-12-21 22:26 | 2023-12-22 03:57 | 2023-12-22 03:57 | 15 | 2 | 1 | 45 |  | 0.3 | 5.5167 | 5.5167 | 82.7505 | Подключение РИСЭ.
| 6938 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ЦРП9 - ТП-3460 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 22:26 | Неплановое |  |  | 2:39 | 2023-12-21 22:26 | 2023-12-22 01:05 | 2023-12-22 01:05 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | Подключение РИСЭ.
| 6939 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1217 д. Степаньково | Т | 10 (10.5) | 2023-12-21 22:31 | Неплановое |  |  | 0:12 | 2023-12-21 22:31 | 2023-12-21 22:43 | 2023-12-21 22:43 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ
| 6940 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-12-21 22:41 | 2023-12-22 00:40 | 2023-12-22 00:40 | 94 | 19 | 5 | 75 |  | 0.7 | 1.9833 | 1.9833 | 186.4302 | Выясняется, длина ВЛ 4,3 км, количество кабельных вставок 11, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово ф.71309 | ЦРП-44 РУ-10кВ 1с. яч.ф.Радищево МВ от МТЗ
| 6941 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 23:38 | Неплановое |  |  | 3:33 | 2023-12-21 23:38 | 2023-12-22 03:11 | 2023-12-22 03:11 | 24 | 15 | 2 | 35 |  | 0.6 | 3.55 | 3.55 | 85.2 | Устранение аварийного дефекта, обрыв провода оп.151-157
| 6942 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 00:49 | Неплановое |  |  | 3:14 | 2023-12-22 00:49 | 2023-12-22 04:03 | 2023-12-22 04:03 | 106 | 29 | 3 | 88 |  | 0.95 | 3.2333 | 3.2333 | 342.7298 | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим, отгорели наконечники КЛ на оп.1 луч А и Б по одной фазе.
| 6943 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП907/село- п. Н.Синьково |  | 0.38 | 2023-12-22 11:03 | Неплановое |  |  | 0:58 | 2023-12-22 11:03 | 2023-12-22 12:01 | 2023-12-22 12:01 | 19 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.9667 | 0.9667 | 18.3673 | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ от ТП 907 восстановление провода ввод на д 4 )
| 6945 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  | 6 (6.3) | 2023-12-22 11:28 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-22 11:28 | 2023-12-22 12:27 | 2023-12-22 12:27 | 21 | 4 | 1 | 116 |  | 0.09 | 0.9833 | 0.9833 | 20.6493 | Производство работ по ТП ТУ С-23-00-752140/125, ВЛ-6кВ фид.4/717 за ЛР-534 отпайка на МТП-1513, установка дополнительной опоры
| 6946 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 11:58 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-12-22 11:58 | 2023-12-22 12:32 | 2023-12-22 12:32 | 92 | 19 | 1 | 98 |  | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 52.1364 | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для отключения ВР КТП-330
| 6947 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 12:41 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-22 12:41 | 2023-12-22 13:40 | 2023-12-22 15:40 | 62 | 31 | 5 | 135 |  | 1.2 | 2.9833 | 0.9833 | 60.9646 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кВ ф. Гефизика оп. №1
| 6948 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16158с.1-ТП22941 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:10 | 2023-12-22 12:54 | 2023-12-22 14:04 | 2023-12-22 23:30 | 27 | 6 | 1 | 37 |  | 0.6 | 10.6 | 1.1667 | 31.5009 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ТП 24746 с. 1 - ТП 24747 с. 1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6949 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 12:56 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-12-22 12:56 | 2023-12-22 14:15 | 2023-12-22 14:15 | 967 | 35 | 6 | 1855 |  | 2.2 | 1.3167 | 1.3167 | 1273.2489 | Работа на КВЛ. В/в испытания кабельной вставки от опоры №153 на ЦРП-5. Монтаж шлейфов от каб. воронки к проводам ВЛ оп.153
| 6954 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КЛ | КЛ 0.4 кВ ТП115- ж.д.№17 |  | 0.38 | 2023-12-22 14:10 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-22 14:10 | 2023-12-22 15:45 | 2023-12-22 15:45 | 3 |  | 1 | 15 |  | 0.03 | 1.5833 | 1.5833 | 4.7499 | Устранение аварийного дефекта ( Замена зажима фаза с на вводе д 17
| 6956 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 16:25 | Неплановое |  |  | 1:26 | 2023-12-22 16:25 | 2023-12-22 17:51 | 2023-12-22 17:51 | 22 | 15 | 2 | 25 |  | 0.13 | 1.4333 | 1.4333 | 31.5326 | Восстановление неполнофазного режима работы
| 6957 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №3431 п.Чашниково | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-23 03:06 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-12-23 03:06 | 2023-12-23 04:26 | 2023-12-23 04:26 | 15 | 1 | 1 | 20 |  | 0.08 | 1.3333 | 1.3333 | 19.9995 | Устранение неполновазного режима работы сети 0,4 кВ. Замена ошиновки гл. руб-ка.
| 6958 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 127/7 - ЗТП-585 |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 09:03 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-12-23 09:03 | 2023-12-23 10:05 | 2023-12-23 10:05 | 15 | 4 | 1 | 58 |  | 0.39 | 1.0333 | 1.0333 | 15.4995 | неполнофазный режим: КВЛ 6кВ фид.7 ПС 127 ТП 381 РУ6кВ ввод ТП 585 оборван провод
| 6959 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 04 кВ фид. село ТП 937 с. Горшково |  | 0.38 | 2023-12-23 09:23 | Неплановое |  |  | 0:45 | 2023-12-23 09:23 | 2023-12-23 10:08 | 2023-12-23 10:08 | 3 |  | 1 | 58 |  | 0.04 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | устранение аварийного дефекта( восстановление провода)
| 6960 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское |  | 0.38 | 2023-12-23 09:51 | Неплановое |  |  | 0:25 | 2023-12-23 09:51 | 2023-12-23 10:16 | 2023-12-23 10:16 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 2.0835 | устранение аварийного дефекта на ТП-320 РУ 0,4кВ ф. деревня пинцет и вставка
| 6961 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:18 | 2023-12-23 11:09 | 2023-12-23 12:27 | 2023-12-23 13:28 | 62 | 29 | 3 | 88 |  | 1.1 | 2.3167 | 1.3 | 80.6 | Выясняется. | МТЗ
| 6962 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово |  | 0.38 | 2023-12-23 11:47 | Неплановое |  |  | 0:43 | 2023-12-23 11:47 | 2023-12-23 12:30 | 2023-12-23 12:30 | 12 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.7167 | 0.7167 | 8.6004 | оперативные переключения на ТП-562 перевод на РИСЭ-320
| 6964 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 12:20 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-23 12:20 | 2023-12-23 14:20 | 2023-12-23 14:20 | 38 | 10 | 1 | 45 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 76 | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ
| 6966 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 14:30 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-12-23 14:30 | 2023-12-23 15:42 | 2023-12-23 15:42 | 56 | 30 | 3 | 60 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 67.2 | Замена ПРВТ на оп.1- ЛР-372.
| 6968 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово |  | 0.38 | 2023-12-23 17:05 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-12-23 17:05 | 2023-12-23 18:35 | 2023-12-23 18:35 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 15 | замена поврежденного тр-ра 250 кВА на 250 кВА
| 6969 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Клин №181 | II СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-12-23 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:01 | 2023-12-23 17:17 | 2023-12-23 18:18 | 2023-12-23 22:41 | 102 | 90 | 1 | 9142 | 26 | 8.5 | 5.4 | 1.0167 | 103.7034 | повреждение ошиновки реактора 6кВ фид. 18130 (Клинский РЭС) в сторону МВ, ф. - Ж, З. | от защиты шин МВ 6кВ Т-2
| 6971 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид РП 58 сек 1 - ТП 208 сек 1 - ТП 729 |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 19:00 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-12-23 19:00 | 2023-12-23 20:14 | 2023-12-23 20:14 | 66 | 6 | 2 | 300 | 0 | 0.1 | 1.2333 | 1.2333 | 81.3978 | устранение аварийного дефекта
| 6972 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 350 д. Староподолино |  | 0.38 | 2023-12-23 20:10 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-12-23 20:10 | 2023-12-23 20:50 | 2023-12-23 20:50 | 5 |  |  | 10 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | Устранеие неполннофазного режима сети 0.4 кВ
| 6973 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 414 сек 2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 3:41 | 2023-12-23 22:09 | 2023-12-24 01:50 | 2023-12-27 16:35 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 90.4333 | 3.6833 | 7.3666 | повреждение КЛ-6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6974 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 414 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-27 16:35; социально-значимых объектов 23: 90.4333; социально-значимых объектов 26: повреждение КЛ- 6 кВ; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6975 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:24 | 2023-12-23 22:35 | 2023-12-23 23:59 | 2023-12-27 00:48 | 114 | 46 | 10 | 135 |  | 1.3 | 74.2167 | 1.4 | 159.6 | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. ПС-110кВ Поварово яч.ф.7101 АО от МТЗ
| 6976 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 23:22 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-23 23:22 | 2023-12-24 01:20 | 2023-12-24 01:20 | 82 | 15 | 3 | 543 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 161.2694 | Повреждение ВЛ-6 кВ ф.В л.221 на оп. №49 веткой дерева.
| 6977 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1407 п. Алабушево |  | 0.38 | 2023-12-24 01:11 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-24 01:11 | 2023-12-24 01:41 | 2023-12-24 01:41 | 8 |  |  | 15 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 4 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0.4 кВ ф. №1
| 6978 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 |  | 6 (6.3) | 2023-12-24 01:49 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-12-24 01:49 | 2023-12-24 03:20 | 2023-12-24 03:20 | 43 | 9 | 4 | 45 |  | 0.4 | 1.5167 | 1.5167 | 65.2181 | устранение аварийногодефекта на ВПР-843
| 6979 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:42 | 2023-12-24 05:39 | 2023-12-24 06:21 | 2023-12-24 16:06 | 115 | 45 | 6 | 115 |  | 2 | 10.45 | 0.7 | 80.5 | Повреждение КЛ 10 кВ ф. 71404 | МТЗ
| 6980 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 08:50 | Неплановое |  |  | 1:45 | 2023-12-24 08:50 | 2023-12-24 10:35 | 2023-12-24 10:35 | 146 | 20 | 4 | 250 |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 255.5 | Отыскание и устранение ОЗЗ
| 6981 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-12-24 08:55 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-12-24 08:55 | 2023-12-24 09:49 | 2023-12-24 09:49 | 96 | 22 | 3 | 515 |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 86.4 | Отыскание неполнофазного режима ПС-110 кВ Шереметьево № 429-ЦРП-7 Повреждение КЛ-6 кВ фид.52 А фаза А
| 6982 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 09:00 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-12-24 09:00 | 2023-12-24 10:10 | 2023-12-24 10:10 | 70 | 23 | 5 | 135 |  | 0.9 | 1.1667 | 1.1667 | 81.669 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ.
| 6983 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 10:27 | Неплановое |  |  | 5:47 | 2023-12-24 10:27 | 2023-12-24 16:14 | 2023-12-24 16:14 | 193 | 28 | 5 | 235 |  | 1.8 | 5.7833 | 5.7833 | 1116.1769 | Отыскание и устранение ОЗЗ
| 6984 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:25 | 2023-12-24 10:30 | 2023-12-24 10:55 | 2023-12-24 10:55 | 54 | 20 | 2 | 86 |  | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 22.5018 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 6985 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 10:41 | Неплановое |  |  | 2:00 | 2023-12-24 10:41 | 2023-12-24 12:41 | 2023-12-24 12:41 | 154 | 24 | 5 | 260 |  | 1.4 | 2 | 2 | 308 | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.551
| 6986 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 846 ТП 174 |  | 6 (6.3) | 2023-12-24 11:07 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-12-24 11:07 | 2023-12-24 11:40 | 2023-12-24 11:40 | 116 | 14 | 3 | 171 | 1 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 63.8 | устранение аварийного дефекта- отыскание неполнофазного режима
| 6987 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 11:35 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-12-24 11:35 | 2023-12-24 12:27 | 2023-12-24 12:27 | 39 | 12 | 3 | 65 | 0 | 0.5 | 0.8667 | 0.8667 | 33.8013 | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. Опора № 62 восстаеовление наконечника провода .
| 6988 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №22003 с.Дмитровское | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.2 - ТП 22003 с.2 (ТП 10 кВ №22003 с.Дмитровское) | 10 (10.5) | 2023-12-24 11:54 | Неплановое |  |  | 1:36 | 2023-12-24 11:54 | 2023-12-24 13:30 | 2023-12-27 15:25 | 20 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0.2 | 75.5167 | 1.6 | 32 | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим. Повреждение КЛ 10 кВ ТП-28104 - ТП-24750 РУ-2
| 6989 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №319 п.Запрудня,ул.Первомайская | Силовой трансформатор №2 | 6 (6.3) | 2023-12-24 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-12-24 12:36 | 2023-12-24 14:31 | 2023-12-24 14:31 | 100 | 1 |  | 300 | 0 | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 191.67 | Причина выясняется, питающий центр ПС 35кВ Запрудня №461 фид.8 | МТЗ
| 6990 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 |  | 6 (6.3) | 2023-12-24 12:43 | Неплановое |  |  | 1:20 | 2023-12-24 12:43 | 2023-12-24 14:03 | 2023-12-24 14:03 | 74 | 6 | 1 | 101 |  | 0.31 | 1.3333 | 1.3333 | 98.6642 | устранение аварийного дефекта Восстановление провода
| 6991 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 212 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:59 | 2023-12-24 14:52 | 2023-12-24 16:51 | 2023-12-26 16:16 | 135 | 10 | 3 | 250 |  | 1.4 | 49.4 | 1.9833 | 267.7455 | Повреждение каб.фид.212,абоненты запитали потребителей по резерву фид.115 ПС-197 Хотьково | АО от МТЗ фид.212
| 6992 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:56 | 2023-12-24 14:58 | 2023-12-24 16:54 | 2023-12-26 16:58 | 104 | 8 | 1 | 189 |  | 1.2 | 50 | 1.9333 | 201.0632 | Повреждение КЛ-10кВ фид.313,Абоненты запитаны по резерву фид.115 ПС-197 Хотьково | АО от МТЗ фид.313
| 6993 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 955 |  | 0.38 | 2023-12-24 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:22 | 2023-12-24 15:23 | 2023-12-24 15:45 | 2023-12-29 17:26 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.01 | 122.05 | 0.3667 | 0.3667 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-955 2с до н/в щита ИП "Быстров" ул.Ленинградская. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 6994 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 17:26 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-24 17:26 | 2023-12-24 19:01 | 2023-12-24 19:01 | 135 | 59 | 8 | 451 |  | 1.744 | 1.5833 | 1.5833 | 213.7455 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид.2 ПС-160 на ЛР-200 восстановление перемычки
| 6995 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 18:26 | Неплановое |  |  | -45284.7681 | 14: 2023-12-24 18:26; социально-значимых объектов 26: Устранение ОЗЗ фид.315 ПС-197 Хотьково
| 6996 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 19:46 | Неплановое |  |  | 0:50 | 2023-12-24 19:46 | 2023-12-24 20:36 | 2023-12-24 20:36 | 56 | 10 | 3 | 59 |  | 0.46 | 0.8333 | 0.8333 | 46.6648 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ. Снятие шлейфов оп.33, выделение поврежденного участка с неполнофазным режимом
| 6997 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 263 г. Хотьково |  | 0.38 | 2023-12-24 20:17 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-12-24 20:17 | 2023-12-24 21:17 | 2023-12-24 21:17 | 7 | 1 | 1 | 15 |  | 0.01 | 1 | 1 | 7 | Устранение аварийного дефекта, работа на ВЛ восстановление обрыва провода в пролётах оп.34-37
| 6998 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 22:05 | Неплановое |  |  | 1:49 | 2023-12-24 22:05 | 2023-12-24 23:54 | 2023-12-24 23:54 | 190 | 35 | 5 | 1234 |  | 1.3 | 1.8167 | 1.8167 | 345.173 | Выясняется
| 6999 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 44 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 23:12 | Неплановое |  |  | 0:00 | социально-значимых объектов 26: Устранение аварийного дефекта. Выделение участка КВЛ 10 кВ фид.44 с неполнофазным режимом
| 7000 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-29 12:54; социально-значимых объектов 23: 107.9667; социально-значимых объектов 26: Выясняется.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7001 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:58 | 2023-12-25 09:54 | 2023-12-25 10:52 | 2023-12-25 10:52 | 137 | 16 | 4 | 478 |  | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 132.4379 | Дерево на абонентской отпайке к КТП 125 ж\з Шушакова Е.В. | Откл МВ фид.521 на ПС 672 Лешково
| 7004 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 926 п. Росхмель |  | 0.38 | 2023-12-25 10:38 | Неплановое |  |  | 0:49 | 2023-12-25 10:38 | 2023-12-25 11:27 | 2023-12-25 11:27 | 10 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 8.167 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода.
| 7005 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 10:40 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-25 10:40 | 2023-12-25 12:38 | 2023-12-25 12:38 | 10 | 6 | 1 | 58 |  | 0.209 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Устранение аварийного дефекта( КТП 157 ремонт ВР, замена вводного руб)
| 7006 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 11:04 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-25 11:04 | 2023-12-25 12:59 | 2023-12-25 12:59 | 137 | 16 | 4 | 478 |  | 1 | 1.9167 | 1.9167 | 262.5879 | Устранение ОЗЗ
| 7007 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 328 - ТП 300 отп на ТП 264 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 11:30 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-12-25 11:30 | 2023-12-25 11:59 | 2023-12-25 11:59 | 47 | 13 | 1 | 650 |  | 0.27 | 0.4833 | 0.4833 | 22.7151 | Вл 6кВ ТП-300-ТП-328 снятие перемычек на опоре №32 (для устранения аварийного дефекта)
| 7008 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС |  | 0.38 | 2023-12-25 12:02 | Неплановое |  |  | 1:16 | 2023-12-25 12:02 | 2023-12-25 13:18 | 2023-12-25 13:18 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 3.8001 | Производство работ по ТП. ТУ №С8-22-302-118202(737095). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-403. ООО "Электросервис". письмо от 22.12.2023 №356. Заявка № 75338.
| 7010 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 12:32 | Неплановое |  |  | 7:36 | 2023-12-25 12:32 | 2023-12-25 20:08 | 2023-12-25 20:08 | 73 | 33 | 5 | 156 |  | 1.2 | 7.6 | 7.6 | 554.8 | По программе повышения надежности: реконструкция ВЛ-10 кВ
| 7011 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 13:11 | Неплановое |  |  | 0:18 | 2023-12-25 13:11 | 2023-12-25 13:29 | 2023-12-25 13:29 | 95 | 23 | 3 | 236 |  | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 28.5 | Работы производит абонент, заявка №75634, отпайка от оп №26 на КТП 6 кВ №1514 ИП Бурнашкин А.И. тел. 8-903-960-51-78, письмо б/н от 25.12.2023, устранение аварийного дефекта ЛР 183
| 7012 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП408/деревня- д. Шулепниково |  | 0.38 | 2023-12-25 13:22 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-25 13:22 | 2023-12-25 14:01 | 2023-12-25 14:01 | 5 | 1 | 1 | 4 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 3.25 | устранение аварийного дефекта коммутационного провода в Ру 0,4 ТП-408 ф деревня
| 7014 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №1367 с. Василево |  | 0.38 | 2023-12-25 15:12 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-12-25 15:12 | 2023-12-25 16:50 | 2023-12-25 16:50 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0.01 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | ревизия оборудования ТП-1367 выкидка по 0,4 кВ
| 7016 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид ТП 328 - ТП 300 отп на ТП 264 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 15:50 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-12-25 15:50 | 2023-12-25 16:18 | 2023-12-25 16:18 | 74 | 13 | 1 | 650 |  | 0.27 | 0.4667 | 0.4667 | 34.5358 | Устранение аварийного дефекта-ТП-300-ТП-328 восстановление перемычек на опоре №32.
| 7018 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП 7 сек 1 - ТП 204 сек 1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 16:20 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-12-25 16:20 | 2023-12-25 17:35 | 2023-12-25 17:35 | 12 | 4 | 1 | 20 |  | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 15 | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на опоре №9
| 7019 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП №3117 д. Ольявидово |  | 0.38 | 2023-12-25 17:05 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-25 17:05 | 2023-12-25 18:04 | 2023-12-25 18:04 | 4 | 1 | 1 | 58 |  | 0.03 | 0.9833 | 0.9833 | 3.9332 | устранение аварийного дефекта ( установка тех. учета)
| 7020 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №350 д. Староподолино | Пр ТР 0,4 кВ Т | 6 (6.3) | 2023-12-25 17:31 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-12-25 17:31 | 2023-12-25 18:07 | 2023-12-25 18:07 | 15 | 1 | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 9 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 7021 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-25 19:40 | Неплановое |  |  | 1:38 | 2023-12-25 19:40 | 2023-12-25 21:18 | 2023-12-25 21:18 | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.6333 | 1.6333 | 32.666 | Заправка РИСЭ ,замена аккумулятора установки механиком МКС.
| 7022 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 20:30 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-12-25 20:30 | 2023-12-25 20:52 | 2023-12-25 20:52 | 22 | 13 | 2 | 32 |  | 0.2 | 0.3667 | 0.3667 | 8.0674 | сборка норм. схемы
| 7023 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 20:34 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-12-25 20:34 | 2023-12-25 21:49 | 2023-12-25 21:49 | 90 | 28 | 7 | 151 |  | 1.038 | 1.25 | 1.25 | 112.5 | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-10кВ фид.2 ПС-332 пр.оп. 70-71 обрыв провода.
| 7024 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | СТП 10кВ №4133 д.Баранцево | фид.1 | 10 (10.5) | 2023-12-25 22:50 | Неплановое |  |  | 0:29 | 2023-12-25 22:50 | 2023-12-25 23:19 | 2023-12-25 23:19 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 4.833 | Отбалчивание РИСЭ , сборка нормальной схемы.
| 7025 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10кВ №1136 д. Горетовка ф.438205 | фид.1 | 10 (10.5) | 2023-12-25 23:02 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-25 23:02 | 2023-12-25 23:22 | 2023-12-25 23:22 | 10 |  | 10 | 15 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 3.333 | Отбалчивание РИСЭ , сборка нормальной схемы.
| 7026 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 08:10 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 4:06 | 2023-12-26 08:10 | 2023-12-26 12:16 | 2023-12-26 12:16 | 228 | 15 | 8 | 185 | 2 | 0.315 | 4.1 | 4.1 | 934.8 | ВЛ 10 кВ фид.9/286 падение дерева в прол. оп. 166-167 с обрывом одного провода. | МТЗ, ТП-89 АВР успешно, ТП-100 АВР успешно, ТП-94 АВР успешно
| 7031 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 12:29 | Неплановое |  |  | 1:19 | 2023-12-26 12:29 | 2023-12-26 13:48 | 2023-12-26 13:48 | 103 | 20 | 2 | 1000 |  | 0.2 | 1.3167 | 1.3167 | 135.6201 | Устранение аварийного дефекта, Замена поврежденного изолятора на опоре №117
| 7032 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Васильково КТП 234 |  | 0.38 | 2023-12-26 12:32 | Неплановое |  |  | 0:23 | 2023-12-26 12:32 | 2023-12-26 12:55 | 2023-12-26 12:55 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.007 | 0.3833 | 0.3833 | 3.833 | отключение абонента по заявке МЭС д Васильково д 2
| 7034 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | ЗТП 6 кВ №152 п. с-за Буденовец | ВЛ 0,4 кВ фид. село ТП 152 п. с-за Буденовец (ЗТП 6 кВ №152 п. с-за Буденовец) | 0.38 | 2023-12-26 12:53 | Неплановое |  |  | 1:12 | 2023-12-26 12:53 | 2023-12-26 14:05 | 2023-12-26 14:05 | 7 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 8.4 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0,4кВ от ТП-152 ф."село" -опиловка ДКР.
| 7036 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 13:25 | Неплановое |  |  | 1:35 | 2023-12-26 13:25 | 2023-12-26 15:00 | 2023-12-26 15:00 | 107 | 18 | 3 | 178 |  | 1.4 | 1.5833 | 1.5833 | 169.4131 | Устранение аварийного дефекта.Восстановление шлейфа лин.549 на стене РП-213
| 7037 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 13:31 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-12-26 13:31 | 2023-12-26 15:25 | 2023-12-29 13:15 | 89 | 9 | 1 | 234 |  | 0.5 | 71.7333 | 1.9 | 169.1 | для устранения дефекта неполнофазного режима
| 7038 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 14:14 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-26 14:14 | 2023-12-26 16:13 | 2023-12-26 16:13 | 125 | 60 | 8 | 505 |  | 1.4 | 1.9833 | 1.9833 | 247.9125 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфов ОП19-20, ОП30-31.
| 7039 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 14:46 | Неплановое |  |  | 0:52 | 2023-12-26 14:46 | 2023-12-26 15:38 | 2023-12-26 15:38 | 174 | 13 | 3 | 608 |  | 1.1 | 0.8667 | 0.8667 | 150.8058 | Замена изолятора ШФ-21г ( слетел с крепления ) ЛР№17 оп.56
| 7041 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Новая КТП 513 |  | 0.38 | 2023-12-26 14:54 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-12-26 14:54 | 2023-12-26 15:34 | 2023-12-26 15:34 | 10 |  | 1 | 18 |  | 0.007 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | устранение аварийного дефекта замена АВ
| 7042 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 (РТП 6 кВ №51 г.Клин) | 6 (6.3) | 2023-12-26 14:55 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-12-26 14:55 | 2023-12-26 16:06 | 2023-12-26 16:06 | 70 | 26 | 5 | 1300 |  | 0.2 | 1.1833 | 1.1833 | 82.831 | устранение аварийного дефекта, замена изолятора на оп №40
| 7043 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:40 | 2023-12-26 15:00 | 2023-12-26 16:40 | 2023-12-26 16:40 | 100 | 27 | 3 | 138 |  | 0.85 | 1.6667 | 1.6667 | 166.67 | Выясняется,,Длина КВЛ-4,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрощено у информатора Питающая п\ст -220 кВ №840 Омега; пит. фид 840807. | МТЗ
| 7044 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1530 д.Степаньково | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-26 15:00 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-12-26 15:00 | 2023-12-26 15:37 | 2023-12-26 15:37 | 28 |  | 1 | 48 |  | 0.02 | 0.6167 | 0.6167 | 17.2676 | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений отх АВ
| 7045 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 15:17 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-26 15:17 | 2023-12-26 17:15 | 2023-12-26 17:15 | 218 | 11 | 1 | 390 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 428.7406 | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима.
| 7046 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 ТП 383 д.Шолохово |  | 0.38 | 2023-12-26 17:00 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 18:03 | 2023-12-26 18:03 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 10.5 | Устранение аварийного нагрева наконечника ВЛ 0,4 кВ фид.1
| 7048 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 17:25 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-12-26 17:25 | 2023-12-26 18:43 | 2023-12-26 18:43 | 218 | 11 | 1 | 390 |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 283.4 | Устранение аварийного дефекта. Устранение и отыскание ОЗ
| 7049 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Красногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8207 |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:19 | 2023-12-26 20:24 | 2023-12-26 21:43 | 2024-01-05 17:30 | 30 | 4 | 1 | 68 |  | 0.2 | 237.1 | 1.3167 | 39.501 | Повреждение КЛ 6 кВ ф 8207. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР в ЦРП 2-не успешно.
| 7050 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | сек 0,4 кВ | 0.38 | 2023-12-26 20:42 | Неплановое |  |  | 3:20 | 2023-12-26 20:42 | 2023-12-27 00:02 | 2023-12-27 00:02 | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 3.3333 | 3.3333 | 66.666 | Переподключение неисправной РИСЭ-700 кВа МКС на РИСЭ-700 кВа ЗЭС
| 7051 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | ПС | ПС 110 кВ Планерная № 688 | ВВк 5 сек 10 кВ Т-4 | 10 (10.5) | 2023-12-26 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:53 | 2023-12-26 21:01 | 2023-12-26 21:54 | 2023-12-26 23:24 | 47 | 12 | 1 | 20 | 0 | 0.27 | 2.3833 | 0.8833 | 41.5151 | повреждение кабельной концевой заделки фид. 688506. | АО ВВк 5 сек 10 кВ Т-4 действием дуговой клапанной защиты, АО ВВк 10 кВ фид. 688506 действием дуговой клапанной защиты (клапан кабельного отсека открыт) . 5 сек 10 кВ без напряжения. 26.12.2023 23:24 все фидера 5 сек. 10 кВ включены в работу, кроме фид. 688506.
| 7052 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №242 д. Корост | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-26 21:12 | Неплановое |  |  | 0:11 | 2023-12-26 21:12 | 2023-12-26 21:23 | 2023-12-26 21:23 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 0.1833 | 0.1833 | 5.1324 | оперативные переключения для сборки нормальной схемы
| 7053 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №924 ДПК Анютины глазки-1 | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-26 23:27 | Неплановое |  |  | 0:47 | 2023-12-26 23:27 | 2023-12-27 00:14 | 2023-12-27 00:14 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.7833 | 0.7833 | 21.9324 | устранение аварийного дефекта ,ревизия контактных соединений отх АВ
| 7055 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:54 | 2023-12-27 07:23 | 2023-12-27 08:17 | 2023-12-30 00:57 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 65.5667 | 0.9 | 3.6 | Повреждение КЛ-6 кВ фид.811 А + Б ПС-110 кВ Роса № 15-ЦРП-42 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7056 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №1393 д. Борки | Т | 6 (6.3) | 2023-12-27 10:45 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-27 10:45 | 2023-12-27 11:05 | 2023-12-27 11:05 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 2.3331 | Повышение качества ЭЭ. Регулировка ПБВ на силовом трансформаторе ТП 1393.
| 7059 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:44 | 2023-12-27 11:48 | 2023-12-27 13:32 | 2023-12-27 19:25 | 169 | 47 | 5 | 160 |  | 1.3 | 7.6167 | 1.7333 | 292.9277 | Повреждение КЛ 10 кВ фид 7102 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7061 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | КТП 6 кВ №1713 д.Хлыниха | Т | 6 (6.3) | 2023-12-27 12:21 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-12-27 12:21 | 2023-12-27 13:39 | 2023-12-27 13:39 | 7 | 1 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 9.1 | Замена силового трансформатора ТП 1317 дер. Хлыниха.
| 7062 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 12:42 | Неплановое |  |  | 1:44 | 2023-12-27 12:42 | 2023-12-27 14:26 | 2023-12-27 14:26 | 60 | 8 | 1 | 400 |  | 0.1 | 1.7333 | 1.7333 | 103.998 | Устранение аварийного дефекта - замена дефектного изолятора на оп. №40 ВЛ-6кВ фид. ТП 7 - ТП 299.
| 7064 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 13:31 | Неплановое |  |  | 1:52 | 2023-12-27 13:31 | 2023-12-27 15:23 | 2023-12-27 15:23 | 16 | 21 | 9 | 158 |  | 0.922 | 1.8667 | 1.8667 | 29.8672 | устранение аварийного дефекта. Ремонт ЛР 2659
| 7065 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 13:32 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-27 13:32 | 2023-12-27 15:31 | 2023-12-27 15:31 | 99 | 79 | 9 | 126 |  | 1.2 | 1.9833 | 1.9833 | 196.3467 | Разгрузка ф. 7102
| 7066 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Кононово КТП 1125 |  | 0.38 | 2023-12-27 14:27 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-12-27 14:27 | 2023-12-27 15:00 | 2023-12-27 15:00 | 6 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.55 | 0.55 | 3.3 | Устранение аварийного дефекта - опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ фид Деревня от КТП-1125.
| 7067 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11639-ЦРП7/3 |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 14:32 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-12-27 14:32 | 2023-12-27 15:41 | 2023-12-27 15:41 | 74 | 42 | 4 | 95 |  | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 85.1 | ЦРП-7 демонтаж шинного моста между 3 и 4 секцией.
| 7068 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид 18128А ПС 110 кВ Клин №181 |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 15:29 | Неплановое |  |  | 1:47 | 2023-12-27 15:29 | 2023-12-27 17:16 | 2023-12-27 17:16 | 8 | 3 | 1 | 150 |  | 0.02 | 1.7833 | 1.7833 | 14.2664 | ревизия контактных соединений на КЛ 6кВ фид. 18128 плечо Б
| 7069 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 15:32 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-27 15:32 | 2023-12-27 17:30 | 2023-12-27 17:30 | 68 | 33 | 4 | 110 |  | 1.1 | 1.9667 | 1.9667 | 133.7356 | Разгрузка ф. 7102
| 7070 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 15:57 | Неплановое |  |  | 0:35 | 2023-12-27 15:57 | 2023-12-27 16:32 | 2023-12-27 16:32 | 64 | 31 | 5 | 135 |  | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 37.3312 | ЦРП-9 Ф.Геофизика отболтить кабель на оп.1
| 7071 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 16:02 | Неплановое |  |  | 0:28 | 2023-12-27 16:02 | 2023-12-27 16:30 | 2023-12-27 16:30 | 14 | 27 | 8 | 55 |  | 0.938 | 0.4667 | 0.4667 | 6.5338 | устранение аварийного дефекта. ТП 562 ремонт РВ ТР
| 7072 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки |  | 6 (6.3) | 2023-12-27 16:37 | Неплановое |  |  | 0:21 | 2023-12-27 16:37 | 2023-12-27 16:58 | 2023-12-27 16:58 | 42 | 6 | 1 | 300 |  | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 14.7 | Оперативные переключения для восстановления схемы нормального режима.
| 7073 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | РП | РП 10 кВ №121 п.Андреевка | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-27 16:58 | Неплановое |  |  | 1:55 | 2023-12-27 16:58 | 2023-12-27 18:53 | 2023-12-27 18:53 | 12 | 4 | 1 | 20 |  | 0.5 | 1.9167 | 1.9167 | 23.0004 | Ошиновка новой ячейки
| 7074 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-27 17:16 | Неплановое |  |  | 1:54 | 2023-12-27 17:16 | 2023-12-27 19:10 | 2023-12-27 19:10 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 19 | Заправка РИСЭ.
| 7075 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 17:29 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-27 17:29 | 2023-12-27 19:25 | 2023-12-27 19:25 | 99 | 79 | 9 | 126 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 191.3967 | Разгрузка ф. 7102
| 7076 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:28 | 2023-12-27 22:09 | 2023-12-27 23:37 | 2023-12-27 23:37 | 159 | 46 | 10 | 135 |  | 1.3 | 1.4667 | 1.4667 | 233.2053 | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 Повреждение КЛ-10 кВ от ПС-71 Поварово до ЛР-1537 трех фазное КЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7077 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона ТП 420 |  | 0.38 | 2023-12-27 23:36 | Неплановое |  |  | 0:40 | 2023-12-27 23:36 | 2023-12-28 00:16 | 2023-12-28 00:16 | 8 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.6667 | 0.6667 | 5.3336 | Устранение аварийного дефекта - Восстановление контакта на оп ввода в дом № 16 ВЛ-0,4 кВ фид Нечетная сторона от ТП-420.
| 7078 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 23:37 | Неплановое |  |  | 1:58 | 2023-12-27 23:37 | 2023-12-28 01:35 | 2023-12-28 01:35 | 99 | 33 | 4 | 110 |  | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 194.7033 | Разгрузка ф. 7102
| 7079 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 4:35 | 2023-12-27 23:40 | 2023-12-28 04:15 | 2023-12-28 04:15 | 52 | 13 | 2 | 84 | 2 | 1.6 | 4.5833 | 4.5833 | 238.3316 | Выясняется, длина КВЛ-4,3 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерва нет( ф. 7101 поврежден ), РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7080 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 01:35 | Неплановое |  |  | 2:06 | 2023-12-28 01:35 | 2023-12-28 03:41 | 2023-12-28 03:41 | 36 | 79 | 9 | 126 |  | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 75.6 | Разгрузка ф. 7102
| 7081 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Пушкинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 575 д. Луговая |  | 0.38 | 2023-12-28 10:40 | Неплановое |  |  | 1:48 | 2023-12-28 10:40 | 2023-12-28 12:28 | 2023-12-28 12:28 | 12 |  | 1 | 19 |  | 0.08 | 1.8 | 1.8 | 21.6 | Производство работ по ТП Выполнение ТУ № C-22-00-724542\103 замена АВ фид 2
| 7082 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1181 д. Дурыкино |  | 0.38 | 2023-12-28 11:07 | Неплановое |  |  | 1:23 | 2023-12-28 11:07 | 2023-12-28 12:30 | 2023-12-28 12:30 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 13.833 | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод в пр. опор №16-17
| 7083 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП747/деревня 2- д. Никольско |  | 0.38 | 2023-12-28 11:20 | Неплановое |  |  | 0:59 | 2023-12-28 11:20 | 2023-12-28 12:19 | 2023-12-28 12:19 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 0.9833 | 0.9833 | 8.8497 | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0.4кВ от КТП-747 монтаж ввода КТП - оп.1
| 7085 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №1141 СНТ "Бобры" | ЛР 10 кВ в ст фид 10 ПС 465 | 10 (10.5) | 2023-12-28 11:34 | Неплановое |  |  | 1:08 | 2023-12-28 11:34 | 2023-12-28 12:42 | 2023-12-28 12:42 | 8 | 1 | 1 | 10 |  | 0.03 | 1.1333 | 1.1333 | 9.0664 | устранение аварийного дефекта ( замена трансформатора)
| 7086 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 11:47 | Неплановое |  |  | 1:43 | 2023-12-28 11:47 | 2023-12-28 13:30 | 2023-12-28 13:30 | 23 | 9 | 1 | 45 |  | 0.3 | 1.7167 | 1.7167 | 39.4841 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 Кв
| 7088 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 12:14 | Неплановое |  |  | 1:10 | 2023-12-28 12:14 | 2023-12-28 13:24 | 2023-12-28 13:24 | 48 | 10 | 3 | 59 |  | 0.46 | 1.1667 | 1.1667 | 56.0016 | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ. Соединение шлейфовых перемычек на оп.33, восстановление нормальной схемы
| 7090 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский |  | 0.38 | 2023-12-28 13:33 | Неплановое |  |  | 1:11 | 2023-12-28 13:33 | 2023-12-28 14:44 | 2023-12-28 14:44 | 8 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 1.1833 | 1.1833 | 9.4664 | Устранение аварийного дефекта, Тп-402 РУ-0.4кВ сек 2 демонтаж перекидного рубильника
| 7091 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 |  | 6 (6.3) | 2023-12-28 13:42 | Неплановое |  |  | 0:33 | 2023-12-28 13:42 | 2023-12-28 14:15 | 2023-12-28 14:15 | 62 | 14 | 3 | 159 |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 34.1 | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №69-70
| 7092 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка |  | 6 (6.3) | 2023-12-28 14:00 | Неплановое |  |  | 1:56 | 2023-12-28 14:00 | 2023-12-28 15:56 | 2023-12-28 15:56 | 170 | 27 | 3 | 753 |  | 1.2 | 1.9333 | 1.9333 | 328.661 | Устранение аварийного дефекта.Греется нож на ЛР-1 оп№29 ВЛ 6 кВ л.852
| 7093 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 14:17 | Неплановое |  |  | 1:09 | 2023-12-28 14:17 | 2023-12-28 15:26 | 2023-12-28 15:26 | 36 | 5 | 2 | 75 |  | 0.6 | 1.15 | 1.15 | 41.4 | Устранение аварийного дефекта, Повреждение ВЛ оп№25 восстановление шлейфов
| 7094 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1946 д. Карпово |  | 0.38 | 2023-12-28 14:27 | Неплановое |  |  | 1:31 | 2023-12-28 14:27 | 2023-12-28 15:58 | 2023-12-28 15:58 | 10 | 1 | 1 | 58 |  | 0.07 | 1.5167 | 1.5167 | 15.167 | устранение аварийного дефекта: ВЛ 0,4кВ фид.1 монтаж провода от МТП до оп.1
| 7095 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ченцы №315 | МВ ВЛ 35 кВ Ченцы-Кузьмино I | 35 | 2023-12-28 14:30 | Аварийное | Успешно |  | 0:00 | 16: 2023-12-28 14:30; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: При осмотре 29.12.2023 ВЛ 35 кВ Ченцы-Кузьмино 1 в пр. оп. 59-60 обнаружено перекрытие проводов средней и нижней фазы "А"С" при самопроизвольном сбросе гололедноизморозиевых отложений с проводов. На проводе средней фазы "А" осталось частичное налипание ГИО. Ремонт провода не требуется.; социально-значимых объектов 27: МФО, АПВ успешно.
| 7096 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково |  | 0.38 | 2023-12-28 14:35 | Неплановое |  |  | 1:37 | 2023-12-28 14:35 | 2023-12-28 16:12 | 2023-12-28 16:12 | 8 | 1 | 1 | 58 |  | 0.01 | 1.6167 | 1.6167 | 12.9336 | Устранение аварийного дефекта, КТП-491 замена силового трансформатора
| 7101 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 23 д.Ерёмино |  | 0.38 | 2023-12-28 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:29 | 2023-12-28 16:38 | 2023-12-28 18:07 | 2023-12-28 18:07 | 11 |  | 1 | 26 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 16.3163 | поврежден АВ фид.3 ,заменен. | Отработал АВ фид.3.
| 7102 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 |  | 6 (6.3) | 2023-12-28 20:35 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:52 | 2023-12-28 20:35 | 2023-12-28 22:27 | 2023-12-28 22:27 | 10 | 5 | 1 | 80 |  | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 18.667 | КВЛ-6кВ фид 10 ПС-229 в пролетах опор 11-12 ветка на проводах. | Максимальная токовая защита.
| 7103 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ТП | МТП 6 кВ №57а д.Вороново | ЛР 6 кВ фид 14 ПС 555 | 6 (6.3) | 2023-12-29 10:54 | Неплановое |  |  | 1:30 | 2023-12-29 10:54 | 2023-12-29 12:24 | 2023-12-29 12:24 | 5 | 1 | 1 | 58 |  | 0.043 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | Устранение аварийного дефекта( МТП 57А замена трансформатора)
| 7104 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 11:16 | Неплановое |  |  | 1:59 | 2023-12-29 11:16 | 2023-12-29 13:15 | 2023-12-29 13:15 | 254 | 9 | 1 | 254 |  | 0.7 | 1.9833 | 1.9833 | 503.7582 | АСП 66 Ру 10 кВ Замена ПК 10 кВ на шины.2 раза в указанный период времени на 1 час
| 7106 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 (ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково) | 10 (10.5) | 2023-12-29 12:15 | Неплановое |  |  | 0:07 | 2023-12-29 12:15 | 2023-12-29 12:22 | 2023-12-29 12:22 | 84 | 13 | 3 | 650 |  | 0.1 | 0.1167 | 0.1167 | 9.8028 | оперативные переключения для разгрузки фид 64705
| 7107 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ЦРП11/902Б-ТП1214 |  | 6 (6.3) | 2023-12-29 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:11 | 2023-12-29 13:13 | 2023-12-29 14:24 | 2023-12-29 14:24 | 1 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.7 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | Повреждение КЛ-6 кВ л. 902 Б ЦРП-11-ТП-1214. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7108 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 539 |  | 0.38 | 2023-12-29 13:28 | Неплановое |  |  | 0:20 | 2023-12-29 13:28 | 2023-12-29 13:48 | 2023-12-29 13:48 | 12 |  | 1 | 13 |  | 0.007 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | устранение аварийного дефекта , восстановление контакта д 138
| 7109 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 786 д. Климово |  | 0.38 | 2023-12-29 13:33 | Неплановое |  |  | 1:04 | 2023-12-29 13:33 | 2023-12-29 14:37 | 2023-12-29 14:37 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 5.3335 | Замена тр-ра 160 кВа на 250 кВа
| 7112 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТРП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 1 сек 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-29 14:15 | Неплановое |  |  | 1:15 | 2023-12-29 14:15 | 2023-12-29 15:30 | 2023-12-29 15:30 | 37 |  | 1 | 50 |  | 0.02 | 1.25 | 1.25 | 46.25 | устранение аварийного дефекта, замена н/в руб
пешки | 7113 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 14:49 | Неплановое |  |  | 0:31 | 2023-12-29 14:49 | 2023-12-29 15:20 | 2023-12-29 15:20 | 66 | 18 | 5 | 90 |  | 0.6 | 0.5167 | 0.5167 | 34.1022 | Устранение аварийного дефекта на ВЛ
| 7114 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 15:03 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-12-29 15:03 | 2023-12-29 16:05 | 2023-12-29 16:05 | 24 | 12 | 4 | 406 |  | 0.422 | 1.0333 | 1.0333 | 24.7992 | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 332 на ЛР 52 замена шлейфа фаза А)
| 7115 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 15:53 | Неплановое |  |  | 1:57 | 2023-12-29 15:53 | 2023-12-29 17:50 | 2023-12-29 17:50 | 83 | 39 | 5 | 95 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 161.85 | Устранение аварийного дефекта на КЛ 10 кВ
| 7116 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 5:15 | 2023-12-29 19:15 | 2023-12-30 00:30 | 2023-12-30 18:38 | 93 | 31 | 2 | 123 |  | 1.1 | 23.3833 | 5.25 | 488.25 | КВЛ-10 кВ ф. Дедёшино оп. №46 повреждена кабельная воронка. КТП-2974; КТП-3088; КТП-2987 запитаны от РИСЭ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
| 7117 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Химкинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС688/105-ЦРП104/688105 А+Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:00 | 16: 2023-12-29 19:55; социально-значимых объектов 23: 0; социально-значимых объектов 26: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 688105 А+Б. ЦРП 104 - АВР успешно, нагрузка переведена на фид. 671218 А+Б; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
пешки | 7118 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 20:00 | Неплановое |  |  | 0:42 | 2023-12-29 20:00 | 2023-12-29 20:42 | 2023-12-29 20:42 | 69 | 15 | 3 | 85 |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 48.3 | Подъем и ошиновка нового кабеля оп.46 с РП-138
| 7119 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ТП | ТП 10 кВ №792 пос. Смирновка | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-12-29 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:19 | 2023-12-29 22:48 | 2023-12-29 23:07 | 2023-12-29 23:07 | 15 | 1 | 1 | 30 |  | 0.3 | 0.3167 | 0.3167 | 4.7505 | Выясняется, Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 220 кВ №140 Радищево,пит. фид. 140103. Повреждение ПК Тр-ра Т-1 | МТО
| 7120 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино I цепь |  | 35 | 2023-12-30 01:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 1:55 | 2023-12-30 01:45 | 2023-12-30 03:40 | 2023-12-30 06:39 | 101 | 52 | 10 | 1184 |  | 1.46 | 4.9 | 1.9167 | 193.5867 | При осмотре ВЛ 35 кВ Ченцы-Торгашино I цепь в пролете опор №57-58 обнаружен сход ГИО с проводов верхней и средней фазы "А" и "В". На проводе нижней фазы "С" осталось частичное налипание ГИО. Ремонт провода не требуется. | При осмотре обнаружено АО фид.42 (фид. без блинкеров)
| 7121 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 03:45 | Неплановое |  |  | 1:18 | 2023-12-30 03:45 | 2023-12-30 05:03 | 2023-12-30 05:03 | 32 | 18 | 6 | 168 |  | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 41.6 | Неполнофазный режим сети
| 7122 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 42 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 03:59 | Неплановое |  |  | 1:51 | 2023-12-30 03:59 | 2023-12-30 05:50 | 2023-12-30 05:50 | 111 | 7 | 2 | 104 | 1 | 1.284 | 1.85 | 1.85 | 205.35 | Отыскания однофазн. замыкания
| 7123 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 43 ПС 35 кВ Торгашино №545 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 04:15 | Неплановое |  |  | 0:46 | 2023-12-30 04:15 | 2023-12-30 05:01 | 2023-12-30 05:01 | 31 | 5 | 1 | 26 |  | 0.56 | 0.7667 | 0.7667 | 23.7677 | Отыскания однофазное замыкания
| 7124 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 61204 - РП 62 сек 2 ПС 110 кВ Круг №612 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:36 | 2023-12-30 04:23 | 2023-12-30 04:59 | 2023-12-31 14:14 | 16 | 2 | 1 | 100 |  | 0.2 | 33.85 | 0.6 | 9.6 | РП-62 сек 2 яч ТП-130 повреждение в яч | МТЗ фид 61204, В РП-62 МТЗ СМВ
| 7125 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 05:19 | Неплановое |  |  | 0:22 | 2023-12-30 05:19 | 2023-12-30 05:41 | 2023-12-30 05:41 | 99 | 79 | 9 | 126 |  | 1.2 | 0.3667 | 0.3667 | 36.3033 | КВЛ-10 кВ ф. Кочугино замена ПРВТ на ЛР-1389.
| 7126 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 06:10 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-12-30 06:10 | 2023-12-30 07:10 | 2023-12-30 07:10 | 57 | 17 | 4 | 128 |  | 0.94 | 1 | 1 | 57 | переключения по определению ОЗ
| 7127 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 07:00 | Неплановое |  |  | 1:53 | 2023-12-30 07:00 | 2023-12-30 08:53 | 2023-12-30 08:53 | 58 | 14 | 2 | 44 |  | 0.78 | 1.8833 | 1.8833 | 109.2314 | Неполнофазное включения
| 7128 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 08:15 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-30 08:15 | 2023-12-30 08:45 | 2023-12-30 08:45 | 54 | 8 | 2 | 200 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 27 | Отыскание ОЗЗ. ОЗЗ на фид.113 А ( А Б О Н)
| 7129 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 08:45 | Неплановое |  |  | 1:13 | 2023-12-30 08:45 | 2023-12-30 09:58 | 2023-12-30 09:58 | 8 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 9.7336 | Отыскание устранение неполнофазного режима работы
| 7130 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 09:23 | Неплановое |  |  | 0:54 | 2023-12-30 09:23 | 2023-12-30 10:17 | 2023-12-30 10:17 | 7 | 1 | 1 | 58 |  | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 6.3 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1 ПС 691 за ЛР-45 оп.11 восстановление слетевшей вязки.
| 7131 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Талдомский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 10:13 | Неплановое |  |  | 0:39 | 2023-12-30 10:13 | 2023-12-30 10:52 | 2023-12-30 10:52 | 306 | 18 | 7 | 1319 | 2 | 0.635 | 0.65 | 0.65 | 198.9 | Устранение аварийного дефекта на опоре 11 отпайка на КТП-426, замена изолятора.
| 7132 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Смена - Сватково |  | 35 | 2023-12-30 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 0:00 | 16: 2023-12-30 12:00; социально-значимых объектов 23: 0.5833; социально-значимых объектов 26: выясняются, ПС 110 кВ Смена:ТКЗ: ТОР-100, двухфазное замыкание А-В, расстояние 4,9 км от ПС 110 кВ Смена. Длина ВЛ 8,7 км (СЭС).ПС 35 кВ Сватково: АО от ЗМН МВ ВЛ 35 кВ Смена – Сватково. АВР 35 кВ успешно.; социально-значимых объектов 27: Сработавшие УРЗА: Дистанционная защита. ПС 110 кВ Смена: АО от ДЗ 1 зоны МВ ВЛ 35 кВ Смена – Сватково.
| 7133 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 11:34 | Неплановое |  |  | 0:51 | 2023-12-30 11:34 | 2023-12-30 12:25 | 2023-12-30 12:25 | 17 | 15 | 5 | 342 |  | 0.2 | 0.85 | 0.85 | 14.45 | Устранение аварийного дефекта. Ф.3 ПС 207 ВЛ-6кВ оп.53-54 восстановление оборванного провода.
пешки | 7134 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 12:11 | Неплановое |  |  | 0:30 | 2023-12-30 12:11 | 2023-12-30 12:41 | 2023-12-30 12:41 | 69 | 15 | 3 | 85 |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 34.5 | Фазировка КЛ-10 кВ
| 7135 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 794 |  | 0.38 | 2023-12-30 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:55 | 2023-12-30 12:42 | 2023-12-30 13:37 | 2023-12-30 13:37 | 4 | 0 | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.9167 | 0.9167 | 3.6668 | Перекрытие АВ фид № 3 в РУ-0,4 кВ КТП-794 д Шевляково | АО АВ фид 3 в РУ-0,4 кВ КТП-794
| 7136 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-1949 Аббакумово |  | 0.38 | 2023-12-30 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:55 | 2023-12-30 13:00 | 2023-12-30 14:55 | 2023-12-30 14:55 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 38.334 | Дефект АВ 0,4 кВ фид.1, оплавление изоляции отходящих проводов. | отключен Ав фид.1
| 7137 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2813 д. Загорье 2 |  | 0.38 | 2023-12-30 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 1:20 | 2023-12-30 13:30 | 2023-12-30 14:50 | 2023-12-30 14:50 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.3333 | 1.3333 | 19.9995 | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет .Питающая п\ст Радищево ,пит. фид.140108 . | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
| 7138 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-2059 д.Аббакумово |  | 0.38 | 2023-12-30 14:55 | Неплановое |  |  | 1:03 | 2023-12-30 14:55 | 2023-12-30 15:58 | 2023-12-30 15:58 | 46 | 1 | 1 | 86 |  | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 48.3 | ТП-2059 РУ-0.4 кВ устранение аварийного нагрева, на АВ-0.4 кВ фид. 1
| 7139 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 675-ТП 3073 фид 7 Дедешино |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 15:21 | Неплановое |  |  | 1:14 | 2023-12-30 15:21 | 2023-12-30 16:35 | 2023-12-30 16:35 | 58 | 19 | 2 | 99 |  | 1.4 | 1.2333 | 1.2333 | 71.5314 | Поднять и ошиновать кабель оп 46
| 7140 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 |  | 6 (6.3) | 2023-12-30 15:43 | Неплановое |  |  | 0:34 | 2023-12-30 15:43 | 2023-12-30 16:17 | 2023-12-30 16:17 | 16 | 11 | 9 |  |  | 0.3 | 0.5667 | 0.5667 | 9.0672 | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.6/ ПС 207 за КРН-189 оп.14- восстановление слетевшей вязки.
| 7141 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 22:55 | Неплановое |  |  | 2:43 | 2023-12-30 22:55 | 2023-12-31 01:38 | 2023-12-31 01:38 | 42 | 21 | 6 | 406 |  | 0.607 | 2.7167 | 2.7167 | 114.1014 | Устранение дефекта в яч. фид 37 ПС 35 КВ Лифаново, ( фид 1 для безопасности выполнения работ)
| 7142 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 0301 д. Опарино |  | 0.38 | 2023-12-31 01:29 | Неплановое |  |  | 0:48 | 2023-12-31 01:29 | 2023-12-31 02:17 | 2023-12-31 02:17 | 8 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | устранение аварийного дефекта,устранение нагрева ОР
| 7143 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 07:29 | Неплановое |  |  | 0:38 | 2023-12-31 07:29 | 2023-12-31 08:07 | 2023-12-31 08:07 | 25 | 19 | 5 | 35 |  | 0.9 | 0.6333 | 0.6333 | 15.8325 | Оперативные переключения.
| 7144 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 |  | 6 (6.3) | 2023-12-31 08:34 | Неплановое |  |  | 0:37 | 2023-12-31 08:34 | 2023-12-31 09:11 | 2023-12-31 09:11 | 135 | 15 | 2 | 154 |  | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 83.2545 | Отыскание и устранение ОЗЗ
пешки | 7145 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:49 | 2023-12-31 11:30 | 2023-12-31 12:19 | 2023-12-31 12:19 | 47 | 19 | 3 | 55 |  | 0.5 | 0.8167 | 0.8167 | 38.3849 | Выясняется,,Длина КВЛ- 4,6 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст; 71 ,пит. фид.71502 | МТЗ
| 7146 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:20 | 2023-12-31 11:40 | 2023-12-31 12:00 | 2023-12-31 12:00 | 77 | 31 | 5 | 92 | 2 | 1.8 | 0.3333 | 0.3333 | 25.6641 | Выясняется,,Длина КВЛ-8,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть.Питающая п\ст; 71 ,пит. фид 7107. | МТЗ
| 7147 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 11:41 | Неплановое |  |  | 1:17 | 2023-12-31 11:41 | 2023-12-31 12:58 | 2023-12-31 12:58 | 19 | 15 | 3 | 25 |  | 0.5 | 1.2833 | 1.2833 | 24.3827 | Устранение аварийного дефекта. оп.262 замена изолятора, восстановление провода, поднятие провода в пяти пролетах.
| 7148 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово |  | 0.38 | 2023-12-31 14:20 | Неплановое |  |  | 1:00 | 2023-12-31 14:20 | 2023-12-31 15:20 | 2023-12-31 15:20 | 13 |  | 1 | 23 |  | 0.04 | 1 | 1 | 13 | Отработал Пр 0,4 кВ фид.1 фазы Ж,заменен.
| 7149 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 |  | 6 (6.3) | 2023-12-31 17:02 | Неплановое |  |  | 1:02 | 2023-12-31 17:02 | 2023-12-31 18:04 | 2023-12-31 18:04 | 118 | 15 | 1 | 387 |  | 0.6 | 1.0333 | 1.0333 | 121.9294 | Переподключение РИСЭ.
| 7150 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Клинский РЭС | ТП | МТП 10 кВ №84 Троицкое | Общий н/в рубильник | 10 (10.5) | 2023-12-31 17:38 | Неплановое |  |  | 0:57 | 2023-12-31 17:38 | 2023-12-31 18:35 | 2023-12-31 18:35 | 23 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.95 | 21.85 | Устранение аварийного дефекта: замена общего руб-ка 400 А
| 7151 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 773 д. Елизарово |  | 0.38 | 2023-12-31 17:46 | Неплановое |  |  | 0:27 | 2023-12-31 17:46 | 2023-12-31 18:13 | 2023-12-31 18:13 | 4 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 1.8 | Отыскание и устранение неполнофазного режима.
| 7152 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Мытищинский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | фид 1 | 0.38 | 2023-12-31 18:38 | Неплановое |  |  | 0:32 | 2023-12-31 18:38 | 2023-12-31 19:10 | 2023-12-31 19:10 | 15 | 1 | 1 | 24 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 7.9995 | Повреждение пинцета ПН-2 фид.1.
| 7153 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Сергиево-Посадский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 305 (лин.795, лин.545) от ПС №533 |  | 6 (6.3) | 2023-12-31 18:39 | Неплановое |  |  | 0:36 | 2023-12-31 18:39 | 2023-12-31 19:15 | 2023-12-31 19:15 | 294 | 38 | 6 | 256 |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 176.4 | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР на МТП-0313.
| 7154 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3443 д. Задорино |  | 0.38 | 2023-12-31 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 0:50 | 2023-12-31 19:49 | 2023-12-31 20:39 | 2023-12-31 20:39 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Выясняется. | МТО
| 7155 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Солнечногорский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1893 д. Радумля |  | 0.38 | 2023-12-31 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2:00 | 2023-12-31 21:24 | 2023-12-31 23:24 | 2023-12-31 23:24 | 8 | 1 | 1 | 14 |  | 0.001 | 2 | 2 | 16 | превышение нагрузки. | *
| 7156 | ПАО «Россети Московский регион» | Северные ЭС |  | Дмитровский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково |  | 0.38 | 2023-12-31 22:03 | Неплановое |  |  | 0:16 | 2023-12-31 22:03 | 2023-12-31 22:19 | 2023-12-31 22:19 | 9 | 1 | 1 | 58 |  | 0.04 | 0.2667 | 0.2667 | 2.4003 | Подключение РИСЭ-700кВа на ТП-182, разгрузка фид.1 ПС-325
| Северные ЭС, ПАО «Россети Московский регион» Московская область | [16 empty] | 358469 | 81327 | 16860 | 1502895 | 765 | 3796.5119 | 56343.9841 | 9871.3684 | 547385.6964