## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное, Неплановое
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 на ЗТП-3175 ЗТП 3356 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-01-02 14:38 | Неплановое |  |  | 2018-01-02 14:38 | 2018-01-02 16:01 | 2018-01-02 16:01 | 12 | 2 | 2 | 1 |  | 0.02 | 1.3833 | 1.3833 | 16.5996 | снятие дерева оп.393
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ фид.19 ПС 110кВ Акулово до РП-10 яч.10 |  | 6 (6.3) | 2018-01-02 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-02 15:57 | 2018-01-02 16:17 | 2018-01-02 16:17 | 94 | 2 | 1 | 168 |  | 0.9 | 0.3333 | 0.3333 | 31.3302 | повреждение КЛ 6 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.14+Перелески ПС Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-01-02 16:10 | Неплановое |  |  | 2018-01-02 16:10 | 2018-01-02 18:16 | 2018-01-02 18:16 | 950 | 7 | 2 | 72 |  | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1995 | Удаление угрожающего дерева от проводов
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.Село КТП 3020 пит.Фид 1 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-01-03 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-03 11:03 | 2018-01-03 11:50 | 2018-01-03 11:50 | 25 |  | 1 | 40 |  | 0.05 | 0.7833 | 0.7833 | 19.5825 | Включили повторно | *
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.Село чет. КТП 3314 пит.фид. 12 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-01-03 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-03 12:25 | 2018-01-03 13:00 | 2018-01-03 13:00 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.05 | 0.5833 | 0.5833 | 4.0831 | Замена ПН-2 | *
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2018-01-05 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-05 03:07 | 2018-01-05 03:40 | 2018-01-08 12:41 | 186 | 15 | 3 | 220 |  | 0.7 | 81.5667 | 0.55 | 102.3 | повреждение КЛ-10 кВ ПС 783 ф.1Б | Максимальная токовая защиты;
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.58 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-01-08 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-08 10:46 | 2018-01-08 12:38 | 2018-01-08 12:38 | 195 | 8 | 2 | 370 | 1 | 0.9 | 1.8667 | 1.8667 | 364.0065 | Повреждение КЛ сторонней организацией Мосводоканал | МТЗ
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | РУ-10кВ МТП 3664 Фид 5 ПС 35 кВ Середа | РУ-10кВ МТП 3664 Фид 5 ПС 35 кВ Середа | 10 (10.5) | 2018-01-08 10:56 | Неплановое |  |  | 2018-01-08 10:56 | 2018-01-08 11:56 | 2018-01-08 11:56 | 5 | 1 |  |  |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | Ревизия контактных соединений ТП-3664
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | СДТУ | СДТУ, ПС 110 кВ Дарьино |  | 110 | 2018-01-09 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-01-09 12:00 | [6 empty] | 1 |  |  | Механическое повреждение интерфейсного кабеля связи (повреждение грызунами) ,в результате произошло прекращение передачи телеинформации на ДП Западной ОЗ ЗЭС.В следствии чего, произошло прекращение ретрансляции по основному и резервному каналу ретрансляции телемеханики с ДП Западной ОЗ ЗЭС на ДЦ Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ. | Прекращение обновления телеинформации с ПС № 316 «Дарьино» ЗЭС на диспетчерский центр Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ.
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП 58895 пит. фид. 37 ПС Немчиновка |  | 0.38 | 2018-01-09 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-09 13:51 | 2018-01-09 14:23 | 2018-01-09 14:23 | 29 |  | 1 | 29 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 15.4657 | сработал ПК желтой фазы | отсутствует
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.2 с КТП-681 пит.фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-01-09 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-09 20:37 | 2018-01-09 21:37 | 2018-01-09 21:37 | 10 | 0 | 1 | 12 |  | 0.003 | 1 | 1 | 10 | Перегорание н/в предохранителя фазы "А" | АВР не смонтировано;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | РУ-0,4кВ в МТП 3713 пит.Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская | РУ-0,4кВ в МТП 3713 пит.Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2018-01-10 13:10 | Неплановое |  |  | 2018-01-10 13:10 | 2018-01-10 16:01 | 2018-01-10 16:01 | 7 | 1 | 1 |  |  | 0.04 | 2.85 | 2.85 | 19.95 | восстановление выкидок 0.4 кв
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.12 в РП 55 пит.фид 4 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-01-10 18:49 | Неотложное |  |  | 2018-01-10 18:49 | 2018-01-10 19:49 | 2018-01-20 13:20 | 276 | 2 | 1 | 478 |  | 0.365 | 234.5167 | 1 | 276 | отыскание "земли" КЛ 10кВ | Земля в сети 10кВ.
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.28591 альфа ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-01-12 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-01-18 14:20 | [6 empty] | 148.5833 |  |  | повреждение головного кабеля. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 35 кВ Петровская |  | 10 (10.5) | 2018-01-12 13:22 | Неплановое |  |  | 2018-01-12 13:22 | 2018-01-12 14:40 | 2018-01-12 14:40 | 927 | 17 | 8 | 1015 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1205.1 | Ревизия ЛР-18.
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 с КТП 695 пит. фид 14 ПС Мухино |  | 0.38 | 2018-01-12 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-12 21:15 | 2018-01-12 23:03 | 2018-01-12 23:03 | 11 | 0 | 1 | 20 |  | 0.001 | 1.8 | 1.8 | 19.8 | Повреждение в РУ-0,4 кВ - нагрев контакта ав-та фид 1 | Автоматическое отключение ВА
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня с КТП 713 пит.фид 1 ПС Карповка |  | 0.38 | 2018-01-13 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-13 10:28 | 2018-01-13 11:11 | 2018-01-13 11:11 | 10 | 0 | 1 | 17 |  | 0.016 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | Схлест проводов в пролёте опор 22-24 | Срабатывание предохранителей.
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 с КТП 1616 пит. фид 4 ПС Колодкино |  | 0.38 | 2018-01-13 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-13 14:40 | 2018-01-13 15:15 | 2018-01-13 15:15 | 25 | 0 | 1 | 40 |  | 0.016 | 0.5833 | 0.5833 | 14.5825 | Схлёст проводов | Отключение ВА/100А.
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Козлово" КТП 1515 пит.Фид 1 ПС Лама |  | 0.38 | 2018-01-13 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-13 15:36 | 2018-01-13 16:23 | 2018-01-13 16:23 | 19 |  | 1 | 30 |  | 0.001 | 0.7833 | 0.7833 | 14.8827 | КТП 1515 н/в руб. фид. д. Козлово замена ПН-2 100 А. | *
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид сельпо ЗТП 251 пит фид 2 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-01-13 18:30 | Неплановое |  |  | 2018-01-13 18:30 | 2018-01-13 19:05 | 2018-01-13 19:05 | 5 |  |  | 6 |  | 0.075 | 0.5833 | 0.5833 | 2.9165 | Восстановление провода на линейном вводе 0.4 кВ фид. Сельпо, замена плашечного зажима
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 1 Ф. 3 в ТП 5889Б пит.фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 0.38 | 2018-01-13 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-13 21:03 | 2018-01-13 21:46 | 2018-01-13 21:46 | 17 |  | 1 | 21 |  | 0.006 | 0.7167 | 0.7167 | 12.1839 | РУ-0.4 кВ оп.№1 ф.3 сгорел ПП-250А | *
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид.село прав с МТП 3131 пит. Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-01-13 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-13 21:30 | 2018-01-13 21:57 | 2018-01-13 21:57 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.001 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | замена ПН-2 100 а | *
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-5108 пит. фид.302 ПС 110 кВ Кубинка | Т-1 КТП-5108 пит. фид.302 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-01-13 22:30 | Неплановое |  |  | 2018-01-13 22:30 | 2018-01-13 23:33 | 2018-01-13 23:33 | 46 | 1 | 1 | 32 |  | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 48.3 | КТП-5108 РУ-0,4 кВ замена АВ-100А на новый 250А, I-71.85.94А
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид "Жилой сектор" КТП 1431 пит.фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая |  | 0.38 | 2018-01-14 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-14 01:20 | 2018-01-14 02:03 | 2018-01-14 02:03 | 5 |  | 1 | 8 |  | 0.001 | 0.7167 | 0.7167 | 3.5835 | А.О. АВ (160А) включен повторно Iн= 123,126,132 А | *
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 в ТП-1140А пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-01-14 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-14 17:10 | 2018-01-14 17:42 | 2018-01-14 17:42 | 13 |  | 1 | 25 |  | 0.001 | 0.5333 | 0.5333 | 6.9329 | включен повторно, перегруз | *
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-9 пит. фид.1 ПС Давыдково |  | 0.38 | 2018-01-14 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-14 19:25 | 2018-01-14 20:02 | 2018-01-14 20:02 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.005 | 0.6167 | 0.6167 | 12.334 | Перегорание ПН-2 на предохранительной группе фид.1 в РУ-0,4 кВ КТП-9. Заменен ПН-2. | *
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | 1 сек 0,4 кВ ЗТП 1117 пит. фид 11 ПС 110 кВ Волоколамск | 1 сек 0,4 кВ ЗТП 1117 пит. фид 11 ПС 110 кВ Волоколамск | 0.38 | 2018-01-15 11:15 | Неплановое |  |  | 2018-01-15 11:15 | 2018-01-15 11:56 | 2018-01-15 11:56 | 5 |  | 1 | 22 |  | 0.001 | 0.6833 | 0.6833 | 3.4165 | Ремонт руб. фид. 1
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 23967 Напр.оп.1 фид.4 |  | 0.38 | 2018-01-15 11:39 | Неплановое |  |  | 2018-01-15 11:39 | 2018-01-15 15:06 | 2018-01-15 15:06 | 29 |  |  | 29 |  | 0.1 | 3.45 | 3.45 | 100.05 | контрольно- верховой осмотр
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид.ул Октябрьская прав. с КТП 3049 пит.Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-01-15 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-15 12:51 | 2018-01-15 13:34 | 2018-01-15 13:34 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.05 | 0.7167 | 0.7167 | 14.334 | сгорела ПН-2 | *
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-01-15 16:46 | Неотложное |  |  | 2018-01-15 16:46 | 2018-01-15 18:10 | 2018-01-15 18:10 | 50 | 13 | 1 | 88 | 0 | 0.79 | 1.4 | 1.4 | 70 | Восстановление провода оп№95 | Отключение МВ
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.51 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-01-15 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-15 20:33 | 2018-01-15 21:42 | 2018-01-15 21:42 | 31 | 7 | 1 | 52 |  | 0.6 | 1.15 | 1.15 | 35.65 | ВЛ-6кВ фид.51 ЛР-749 отгорела перемычка фазы "А" | *
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.д/сад ,очистные КТП 3011 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-01-15 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-15 22:19 | 2018-01-15 23:10 | 2018-01-15 23:10 | 9 |  | 1 | 17 | 2 | 0.12 | 0.85 | 0.85 | 7.65 | Сгорел ПН-2. | *
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 2 с КТП 5993 пит. фид.6497 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-01-17 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-17 09:30 | 2018-01-17 09:57 | 2018-01-17 09:57 | 17 |  | 1 | 28 |  | 0.035 | 0.45 | 0.45 | 7.65 | сгорел ПП 160А | *
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.3 с ТП-1140А пит. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-01-17 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-17 22:59 | 2018-01-17 23:42 | 2018-01-17 23:42 | 22 |  | 1 | 34 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 15.7674 | Включен повторно, перегруз | *
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-01-18 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-18 06:18 | 2018-01-18 07:00 | 2018-01-18 07:00 | 459 | 68 | 5 | 993 |  | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 321.3 | Фид.8 с ПС-683 оп.1 поврежден кабель 10кВ. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. ОП № 1 с КТП 5994 пит.фид.5061дельта+сигма ПС 35 кВ Дачная |  | 0.38 | 2018-01-18 09:45 | Неплановое |  |  | 2018-01-18 09:45 | 2018-01-18 16:06 | 2018-01-18 16:06 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.9 | 6.35 | 6.35 | 133.35 | Совместный подвес провода СИП
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | Т-Б в ТП 24728Б пит.фид.16152бета ПС 110 кВ Барвиха | Т-Б в ТП 24728Б пит.фид.16152бета ПС 110 кВ Барвиха | 10 (10.5) | 2018-01-18 10:01 | Неплановое |  |  | 2018-01-18 10:01 | 2018-01-18 15:56 | 2018-01-18 15:56 | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 5.9167 | 5.9167 | 5.9167 | капитальный ремонт оборудования
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.село МТП 3114 пит.Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-01-18 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-18 10:01 | 2018-01-18 10:55 | 2018-01-18 10:55 | 8 |  | 1 | 17 |  | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | Кратковременное увеличение нагрузки.Сработал ПН-2 50А . Замеры после включения I= 15-40-20 U= 225-220-223D | *
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.Село2 в МТП 3179 пит.Фид 8 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-01-18 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-18 10:37 | 2018-01-18 12:20 | 2018-01-18 12:20 | 23 |  | 1 | 44 |  | 0.025 | 1.7167 | 1.7167 | 39.4841 | Сработал ПН-2 30А Кратковременное превышение предельно-допустимой нагрузки Замеренные токи по фазам после включения: I= 8-10-25. | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 151-ЗТП 1305 КРН 151 пит.Фид 1 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-01-18 10:56 | Неплановое |  |  | 2018-01-18 10:56 | 2018-01-18 13:17 | 2018-01-18 13:17 | 203 | 13 | 5 | 142 |  | 1.4 | 2.35 | 2.35 | 477.05 | в пролетах оп№190-191 удалить угрожающие деревья.
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 в КТП-4515 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | Т-1 в КТП-4515 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 0.38 | 2018-01-18 11:50 | Неплановое |  |  | 2018-01-18 11:50 | 2018-01-18 12:46 | 2018-01-18 12:46 | 19 | 1 | 1 | 19 |  | 0.16 | 0.9333 | 0.9333 | 17.7327 | Замена АВ Фид-5
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Победы ЗТП 1501 пит.фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-01-18 12:00 | Неплановое |  |  | 2018-01-18 12:00 | 2018-01-18 13:30 | 2018-01-18 13:30 | 15 |  |  | 15 |  | 0.001 | 1.5 | 1.5 | 22.5 | оп.16 укрепление изолятора
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-4501 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | Т-1 КТП-4501 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 0.38 | 2018-01-18 13:53 | Неплановое |  |  | 2018-01-18 13:53 | 2018-01-18 14:54 | 2018-01-18 14:54 | 130 | 1 | 1 | 64 | 1 | 0.4 | 1.0167 | 1.0167 | 132.171 | Замена главного рубильника 0.4 кв
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид.2 МТП 3079 пит.Фид 2 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2018-01-18 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-18 14:24 | 2018-01-18 15:00 | 2018-01-18 15:00 | 20 |  | 1 | 45 |  | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 12 | Сгорела ПН-2 | *
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская | фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская | 0.38 | 2018-01-19 00:10 | Неплановое |  |  | 2018-01-19 00:10 | 2018-01-19 02:11 | 2018-01-19 02:11 | 12 | 1 | 1 | 8 |  | 0.1 | 2.0167 | 2.0167 | 24.2004 | Выделение поврежденного участка абонента
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-289 пит фид.31 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-01-19 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-19 06:58 | 2018-01-19 07:36 | 2018-01-19 07:36 | 29 |  | 1 | 29 |  | 0.03 | 0.6333 | 0.6333 | 18.3657 | выясняется будет отражено в акте расследования | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ КТП 1431 Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая | РУ 0,4 кВ КТП 1431 Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая | 0.38 | 2018-01-19 09:59 | Неплановое |  |  | 2018-01-19 09:59 | 2018-01-19 10:55 | 2018-01-19 10:55 | 5 |  | 1 |  |  | 0.001 | 0.9333 | 0.9333 | 4.6665 | Замена АВ фид. 4
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | РУ-10кВ ЗТП 3048 Фид 3 ПС 110 кВ Шаховская | РУ-10кВ ЗТП 3048 Фид 3 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-01-19 10:52 | Неплановое |  |  | 2018-01-19 10:52 | 2018-01-19 12:16 | 2018-01-19 12:16 | 12 | 1 | 1 |  |  | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 16.8 | Замена пинцетов РУ-0,4 кВ
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | Т-1 КТП 1329 пит. с Фид 6 ПС 35 кВ Федосьино | Т-1 КТП 1329 пит. с Фид 6 ПС 35 кВ Федосьино | 10 (10.5) | 2018-01-19 12:40 | Неплановое |  |  | 2018-01-19 12:40 | 2018-01-19 13:30 | 2018-01-19 13:30 | 5 |  |  |  |  | 0.001 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Замена трансформатора для ремонта.
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.55А ПС Луч |  | 10 (10.5) | 2018-01-19 14:20 | Неплановое |  |  | 2018-01-19 14:20 | 2018-01-19 14:42 | 2018-01-19 14:42 | 19 | 26 |  |  | 2 | 0.03 | 0.3667 | 0.3667 | 6.9673 | Снятие постороннего предмета с ВЛ-10 кВ изолированной штангой в пролете опор 8-9.
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т МТП 365 пит фид 12 ПС 220 кВ Дровнино | Т МТП 365 пит фид 12 ПС 220 кВ Дровнино | 10 (10.5) | 2018-01-19 14:42 | Неплановое |  |  | 2018-01-19 14:42 | 2018-01-19 16:17 | 2018-01-19 16:17 | 5 |  | 1 | 31 |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 7.9165 | Замена гл. руб-ка 0,4 кВ
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 в КТП-36 пит.фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-01-19 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-01-19 22:10 | 2018-01-19 22:39 | 2018-01-19 22:39 | 27 |  | 1 | 27 |  | 0.11 | 0.4833 | 0.4833 | 13.0491 | КТП-36 ру-0.4кв Фид-1 I-248a 147a 266a U-219v 241V 236V Наминал ПН-250А, перегруз | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.22 ПС-308 Наро-Фоминск |  | 10 (10.5) | 2018-01-20 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-20 05:53 | 2018-01-20 06:41 | 2018-01-20 06:41 | 298 | 55 | 5 | 597 |  | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 238.4 | Повреждение у абонента. | Максимальная токовая защиты;
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 КТП-296 пит. фид.53 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-01-20 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-20 09:43 | 2018-01-20 10:35 | 2018-01-20 10:35 | 14 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 12.1338 | Перегорел ПН-2 в РУ 0,4 кВ МТП-2315 | МТЗ
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.5 с КТП-4501 пит. фид. 13 с ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-01-20 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-20 11:24 | 2018-01-20 11:37 | 2018-01-20 11:37 | 45 |  | 1 | 84 |  | 0.1 | 0.2167 | 0.2167 | 9.7515 | Включили АВ-250А (I-114,220,118 А), перегруз | Максимальная токовая защиты;
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.5 с КТП-4501 пит. фид.13 с ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-01-20 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-20 14:00 | 2018-01-20 14:42 | 2018-01-20 14:42 | 44 |  | 1 | 85 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 30.8 | Включен АВ-250А (I-76,200,145А), перегруз | Максимальная токовая защиты;
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.5331 альфа ПС Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-01-20 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-20 15:01 | 2018-01-20 15:45 | 2018-01-22 14:20 | 87 | 7 | 2 | 145 | 0 | 0.6 | 47.3167 | 0.7333 | 63.7971 | повреждение ПКЛ 6 кВ ПС 188 Ф.5331 альфа | МТЗ
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ул. Московская с КТП 767 пит. фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-01-21 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-21 18:45 | 2018-01-21 20:35 | 2018-01-21 20:35 | 26 |  | 1 | 26 |  | 0.004 | 1.8333 | 1.8333 | 47.6658 | Повреждены т/т 0,4 кВ фид ул. Кооперативная | АВР не смонтировано;
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ЗТП 1362 ВЛ 0,4 кВ Фид "ул.Школьная, д.14" |  | 0.38 | 2018-01-22 03:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-22 03:53 | 2018-01-22 04:33 | 2018-01-22 04:33 | 35 | 0 | 1 | 72 |  | 0.001 | 0.6667 | 0.6667 | 23.3345 | сгорел ПН-2 (250А), перегрузка. I = 190, 235,210А | Максимальная токовая защиты;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 аб д.№2 с КТП-3251 пит. фид.11 ПС Кубинка |  | 0.38 | 2018-01-22 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-01-22 09:01 | 2018-01-22 10:01 | 2018-01-22 10:01 | 30 |  | 1 | 60 |  | 0.02 | 1 | 1 | 30 | КТП-3251 РУ-0,4 кВ отключение Ф-4 АВ 100 А. I - 0.1А U - 232В | Максимальная токовая защиты;
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-3411 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка | Т-1 КТП-3411 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-01-22 10:49 | Неплановое |  |  | 2018-01-22 10:49 | 2018-01-22 12:09 | 2018-01-22 12:09 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 0.1 | 1.3333 | 1.3333 | 3.9999 | КТП-3411 РУ-0,4 кВ замена приборов учета
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-01-22 18:40 | Неплановое |  |  | 2018-01-22 18:40 | 2018-01-22 20:35 | 2018-01-22 20:35 | 109 | 11 | 3 | 98 | 8 | 0.097 | 1.9167 | 1.9167 | 208.9203 | Восстановление шлейфа на оп. 87
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.снтНадежда-2 (А) с ТП-106н пит фид.502 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-01-23 01:54 | Неотложное |  |  | 2018-01-23 01:54 | 2018-01-23 03:01 | 2018-01-23 03:01 | 2 |  |  | 2 |  | 0.001 | 1.1167 | 1.1167 | 2.2334 | Востановление отгоревшей перемычки на оп. 9/1 | *
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | Т1 в ЗТП-445 пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч | Т1 в ЗТП-445 пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2018-01-23 16:22 | Неплановое |  |  | 2018-01-23 16:22 | 2018-01-23 16:47 | 2018-01-23 16:47 | 24 |  | 1 | 24 |  | 0.16 | 0.4167 | 0.4167 | 10.0008 | ЗТП-445 Т-1 РУ-0,4 кВ замер напряжения холостого хода Т-1.
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5884А РТП 5064 I пит.фид.23 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2018-01-24 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-24 09:38 | 2018-01-24 11:18 | 2018-01-24 15:14 | 47 | 6 | 1 | 98 |  | 0.6 | 5.6 | 1.6667 | 78.3349 | повреждение КЛ-6кВ 5064 I-5884 А | Максимальная токовая защиты, АВР неуспешно;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-7502 фид.4 ПС 35 кВ Полушкино | Т-1 КТП-7502 фид.4 ПС 35 кВ Полушкино | 0.38 | 2018-01-24 14:34 | Неплановое |  |  | 2018-01-24 14:34 | 2018-01-24 18:08 | 2018-01-24 18:08 | 38 | 1 | 1 | 40 |  | 0.16 | 3.5667 | 3.5667 | 135.5346 | Замена силового тр-ра
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 ТП-20178 фид. 23 А+В ПС 110кВ Звенигород | Т-1 ТП-20178 фид. 23 А+В ПС 110кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2018-01-24 15:38 | Неплановое |  |  | 2018-01-24 15:38 | 2018-01-24 16:34 | 2018-01-24 16:34 | 62 | 1 | 1 | 89 |  | 0.34 | 0.9333 | 0.9333 | 57.8646 | Текущий ремонт ВН
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с МТП-2329 пит.фид.3 ПС 35 кВ Истра |  | 0.38 | 2018-01-24 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-24 22:17 | 2018-01-24 23:43 | 2018-01-24 23:43 | 23 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 1.4333 | 1.4333 | 32.9659 | МТП-2329 РУ-0,4 кВ неисправен АВ фид.1. Замена АВ. | *
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-01-25 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-25 08:08 | 2018-01-25 08:40 | 2018-01-25 12:10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.09 | 4.0333 | 0.5333 | 0.5333 | Выделен поврежденный участок от ПС 701 Сухарево до ТП 1342 | Максимальная токовая защиты;
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 КТП-1315 |  | 0.38 | 2018-01-25 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-25 09:01 | 2018-01-25 10:55 | 2018-01-25 10:55 | 9 |  |  | 22 |  | 0.001 | 1.9 | 1.9 | 17.1 | Сгорел контакт фидера 2 на рубильнике | МТЗ
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-12 пит.фид. 9 ПС 35 кВ Нудоль |  | 10 (10.5) | 2018-01-25 09:54 | Неплановое |  |  | 2018-01-25 09:54 | 2018-01-25 09:57 | 2018-01-25 09:57 | 304 | 12 | 7 | 333 | 2 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 15.2 | Оперативные переключения фид.8,фид.9 ПС 35 кВ Нудоль
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-12 пит.фид. 9 ПС 35 кВ Нудоль |  | 10 (10.5) | 2018-01-25 14:19 | Неплановое |  |  | 2018-01-25 14:19 | 2018-01-25 15:18 | 2018-01-25 15:18 | 304 | 12 | 7 | 333 | 2 | 0.4 | 0.9833 | 0.9833 | 298.9232 | Оперативные переключения фид.8,фид.9 ПС Нудоль
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-01-25 18:28 | Неплановое |  |  | 2018-01-25 18:28 | 2018-01-25 18:40 | 2018-01-25 18:40 | 259 | 25 | 3 | 234 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 51.8 | Выделение поврежденного участка абонента
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 139 пит. фид 1 ПС 683 Ядрошино |  | 0.38 | 2018-01-25 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-25 23:37 | 2018-01-26 00:54 | 2018-01-26 00:54 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.004 | 1.2833 | 1.2833 | 6.4165 | выясняется, будет отрожена в акте раследования | МТЗ
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 от КРУН-71 пит.фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-01-26 09:10 | Неплановое |  |  | 2018-01-26 09:10 | 2018-01-26 11:38 | 2018-01-26 11:38 | 7 | 7 |  |  |  | 0.4 | 2.4667 | 2.4667 | 17.2669 | Снятие веток с ВЛ 10кВ.
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.2 с КТП-139 пит.фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-01-26 12:08 | Неплановое |  |  | 2018-01-26 12:08 | 2018-01-26 17:11 | 2018-01-26 17:11 | 5 |  |  |  |  | 0.1 | 5.05 | 5.05 | 25.25 | Контрольно-верховой осмотр ВЛ-0.4кВ
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с ТП-1533 пит.фид.Мартемьяново-2 ПС 35 кВ Первомайская |  | 0.38 | 2018-01-26 13:55 | Неплановое |  |  | 2018-01-26 13:55 | 2018-01-26 14:28 | 2018-01-26 14:28 | 8 |  | 1 |  |  | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 4.4 | Замена АВ 0,4 кВ.
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 в КТП-229 пит.фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | Т-1 в КТП-229 пит.фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | 0.38 | 2018-01-26 14:34 | Неплановое |  |  | 2018-01-26 14:34 | 2018-01-26 15:15 | 2018-01-26 15:15 | 89 | 1 | 1 | 54 |  | 0.25 | 0.6833 | 0.6833 | 60.8137 | КТП-229 Т-250кВА - протяжка болтовых соединений (устранение нагрева по результатам ТВК)
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | ТП 6767А Сборка А 0,4кВ пит. фид.5029альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино | ТП 6767А Сборка А 0,4кВ пит. фид.5029альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино | 0.38 | 2018-01-26 16:34 | Неплановое |  |  | 2018-01-26 16:34 | 2018-01-26 17:21 | 2018-01-26 17:21 | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.7833 | 0.7833 | 3.1332 | ремонт сборки 0.4 кВ
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 ТП-158н фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-01-26 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-26 18:37 | 2018-01-26 19:03 | 2018-01-26 19:03 | 23 |  | 1 | 49 |  | 0.05 | 0.4333 | 0.4333 | 9.9659 | Замена ПН 2. | Сработал ПН-2
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | РТП-702 ТТ 6кВ фид. 58/836 | ТТ 6кВ фид. 58/836 | 6 (6.3) | 2018-01-26 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-26 19:25 | 2018-01-26 21:10 | 2018-01-27 19:10 | 958 | 8 | 2 | 1770 | 5 | 0.98 | 23.75 | 1.75 | 1676.5 | Повреждение КЛ 6кВ фид. 58 ввод в РП-702 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6912А с РП 5002 пит. фид. 5002 бетта+ дельта ПС Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-01-26 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-26 20:29 | 2018-01-26 21:54 | 2018-01-29 12:55 | 75 | 9 | 3 | 144 | 4 | 0.6 | 64.4333 | 1.4167 | 106.2525 | повреждение КЛ-6 кВ 5374 - 6983 Б | Максимальная токовая защиты;
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Корытово |  | 6 (6.3) | 2018-01-26 21:47 | Неплановое |  |  | 2018-01-26 21:47 | 2018-01-26 23:07 | 2018-01-26 23:07 | 79 | 11 | 3 | 79 |  | 0.9 | 1.3333 | 1.3333 | 105.3307 | востановление премычек на опоре 10/7 от отпаечного ЛР 645
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с МТП-208 пит.фид.8 ПС Ядрошино |  | 0.38 | 2018-01-27 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-27 10:22 | 2018-01-27 11:46 | 2018-01-27 11:46 | 112 |  | 1 | 164 |  | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 156.8 | мтп-208 ру-0.4кв ф.1 автомат нагрев наконечника выкидки-устранено | *
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голицыно - Звенигород II цепь |  | 110 | 2018-01-27 12:42 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-01-27 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы на опоре №107 (предположительно от китайского фонарика) (ремонт не требуется). | ПС 110 кВ Голицыно, ВЛ 110 кВ Голицыно - Звенигород II цепь, Токовая отсечка;
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | 1 секция 10 кВ в ТП-828 пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино | 1 секция 10 кВ в ТП-828 пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино | 10 (10.5) | 2018-01-28 11:35 | Неплановое |  |  | 2018-01-28 11:35 | 2018-01-28 12:10 | 2018-01-28 12:10 | 38 |  | 1 | 50 | 3 | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 22.1654 | Замена ПН-2 РУ0.4КВ на гл.руб.
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-01-28 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-28 18:54 | 2018-01-28 19:42 | 2018-01-28 19:42 | 146 | 13 | 2 | 198 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 116.8 | повреждение КЛ 10 кВ от ПС 568 до ТП1135 | Максимальная токовая защиты;
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул. Майора Алексеева с ЗТП 1077 пит.фид 7 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-01-29 21:54 | Неплановое |  |  | 2018-01-29 21:54 | 2018-01-29 23:03 | 2018-01-29 23:03 | 21 |  | 1 | 124 |  | 0.03 | 1.15 | 1.15 | 24.15 | Подключение абонента д 22 в ЩУ
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т КТП 121 пит фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | Т КТП 121 пит фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 10 (10.5) | 2018-01-30 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 15:50 | 2018-01-30 15:50 | 5 | 1 |  | 44 |  | 0.1 | 5.8333 | 5.8333 | 29.1665 | Ревизия КТП
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.18334А с РТП 16152 I пит.фид.16152альфа ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-01-30 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-30 12:35 | 2018-01-30 14:23 | 2018-01-30 14:23 | 173 | 6 | 3 | 328 |  | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 311.4 | Повреждение КЛ-10кВ 22959-22946 | *
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 1 СШ 110кВ ПС Голицыно | I СШ 6 кВ, 3 и 4 секц. 10кВ ПС 110 кВ Голицыно | 110 | 2018-01-30 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-30 12:42 | 2018-01-30 12:51 | 2018-01-30 18:23 | 1204 | 77 | 4 | 2110 | 20 | 3.5 | 5.6833 | 0.15 | 180.6 | Повреждение подвесной изоляции ф. «Ж» на I СШ рядом с присоединением Голицыно-Встреча I. | ПС 110 кВ Голицыно, I СШ 110 кВ, Дифференциально-фазная защита шин, АВР: 6 кВ неуспешно;
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | Фид. ОП № 100отТП 6931Б,фид.5032+5060 бетта отПС 110 кВ Успенская |  | 0.38 | 2018-01-30 21:08 | Неплановое |  |  | 2018-01-30 21:08 | 2018-01-30 22:17 | 2018-01-30 22:17 | 18 |  | 1 | 18 |  | 0.09 | 1.15 | 1.15 | 20.7 | отгорела перемычка на оп.№ 100 напр. оп.№ 101
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. Деревня Верх МТП 401 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-01-31 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-01-31 11:45 | 2018-01-31 13:35 | 2018-01-31 13:35 | 10 |  |  | 51 |  | 0.013 | 1.8333 | 1.8333 | 18.333 | Включен 2АВ-160 повторно после обхода ВЛ 0.4 кВ фид. Низ, фид. Верх | Работа защиты
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 227 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-01-31 14:41 | Неплановое |  |  | 2018-01-31 14:41 | 2018-01-31 15:47 | 2018-01-31 15:47 | 118 | 9 | 1 | 114 |  | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 129.8 | Ремонт ЛР 10 кВ на КТП 2233
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП-5113 фид.5 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-02-01 10:57 | Неплановое |  |  | 2018-02-01 10:57 | 2018-02-01 14:20 | 2018-02-01 14:20 | 34 |  |  | 17 |  | 0.15 | 3.3833 | 3.3833 | 115.0322 | Перетяжка провода оп 5-10
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ на РТП 24720Б напр. 24722Б п.ц. фид.26090 I ПС 110кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-02-01 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-01 15:25 | 2018-02-01 16:23 | 2018-02-05 15:45 | 160 | 11 | 3 | 310 | 3 | 1.2 | 96.3333 | 0.9667 | 154.672 | повреждение КЛ 10 кВ 24723 Б - 24724Б | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
97 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16152 I напр. 24727А пит. фид.16152альфа ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-02-01 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-07 14:10 | [6 empty] | 141.8 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ 24727 А – 24728 А + 28597 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
98 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-38 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск | АВ 0,4кВ фид. 3 ТП-38 | 0.38 | 2018-02-02 10:13 | Неотложное |  |  | 2018-02-02 10:13 | 2018-02-02 11:58 | 2018-02-02 11:58 | 10 |  | 1 | 23 |  | 0.026 | 1.75 | 1.75 | 17.5 | Замена автомата 100А фид.3 | *
99 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-02-02 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-02 22:20 | 2018-02-03 00:11 | 2018-02-03 00:11 | 188 | 24 | 3 | 350 |  | 0.32 | 1.85 | 1.85 | 347.8 | ВЛ-10 кВ фид 9 ПС 355 Можайск оп. 10, разбит изолятор, оп. 16 разбит изолятор. | Максимальная токовая защиты;
100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин.8 с РП-4 пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-02-02 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-02 22:51 | 2018-02-03 00:39 | 2018-02-03 16:30 | 303 | 15 | 3 | 523 | 4 | 0.35 | 17.65 | 1.8 | 545.4 | Повреждение КЛ-6кВ от РП-4 до КТП-4709. Включено по резерву. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-03 06:42 | 2018-02-03 07:06 | 2018-02-03 07:06 | 138 | 15 | 7 | 288 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 55.2 | ЗТП2193 падение снега с крыши на ввод 10кВ. | *
102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид 2 МТП 1510 пит. ц. Фид 3 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-02-03 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-03 08:43 | 2018-02-03 10:31 | 2018-02-03 10:31 | 5 |  |  | 8 |  | 0.001 | 1.8 | 1.8 | 9 | А.О. АВ фид. № 2 100 А. | А.О. АВ фид. № 2 100 А.
103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ яч. 14 РП-30 в сторону ТП-202 пит.ц. фид.7 ПС 110 кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-03 09:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ от РП-30 яч.14 на ТП-202 Т-2 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Кашино РП-57 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 09:37 | Неотложное |  |  | 2018-02-03 09:37 | 2018-02-03 10:17 | 2018-02-03 10:17 | 39 | 21 | 2 | 88 |  | 0.2 | 0.6667 | 0.6667 | 26.0013 | Снятие постороннего предмета с оп.27 . | *
105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид 1 МТП 4152 пит. с Фид 14 ПС 110 кВ Панфиловская |  | 0.38 | 2018-02-03 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-03 09:49 | 2018-02-03 11:35 | 2018-02-03 11:35 | 15 |  | 1 | 28 |  | 0.001 | 1.7667 | 1.7667 | 26.5005 | А.О. АВ фид. № 1 63 А, I=73;104;70 А.Заменили АВ на 100 А. | А.О. АВ фид. № 1 63 А, I=73;104;70 А.Заменили АВ на 100 А.
106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 10:20 | Неплановое |  |  | 2018-02-03 10:20 | 2018-02-03 11:00 | 2018-02-03 11:00 | 305 | 13 | 1 | 612 | 9 | 0.8 | 0.6667 | 0.6667 | 203.3435 | Замена Грозоразрядника,после повреждения.
107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 10:20 | Неплановое |  |  | 2018-02-03 10:20 | 2018-02-03 12:05 | 2018-02-03 12:05 | 358 | 33 | 4 | 349 | 5 | 1 | 1.75 | 1.75 | 626.5 | Отключен ЛР-1290,повреждение аб. ТП. отключен по заяке абонента. для работ на оборудовании.
108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 9 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-03 11:10 | 2018-02-03 12:58 | 2018-02-03 12:58 | 230 | 18 | 3 | 518 | 4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 414 | Ветви деревьев на проводах ВЛ-10 кВ (без обрыва проводов). | МТЗ
109 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 220 кВ Союз – Нововнуково; КВЛ 220 кВ Союз – Нововнуково/ПС 220 кВ Союз |  | 220 | 2018-02-03 19:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-02-03 19:22 | [11 empty] | Обрыв шлейфа средней фазы опора №43 | КВЛ 220 кВ Союз – Нововнуково
110 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.308 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-02-03 19:38 | Неотложное |  |  | 2018-02-03 19:38 | 2018-02-03 19:49 | 2018-02-03 19:49 | 209 | 33 | 5 | 367 |  | 0.7 | 0.1833 | 0.1833 | 38.3097 | для операций с ЛР | *
111 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Одинцово-Кокошкино; |  | 35 | 2018-02-03 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-03 22:21 | [6 empty] | 2.35 |  |  | Включена повторно | ВВк КВЛ 35 кВ Одинцово-Кокошкино ПС 110 кВ Одинцово, КВЛ 35 кВ Одинцово - Кокошкино, Токовая отсечка;
112 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид. ОП № 46 ТП 27501 фид.26090 ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2018-02-03 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-03 21:20 | 2018-02-03 23:15 | 2018-02-03 23:15 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.06 | 1.9167 | 1.9167 | 23.0004 | сгорел ПП 300А обрыв провода в пролете оп.№55-54 | МТЗ
113 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВВК КВЛ 35 кВ Одинцово - Внуково; ВВК КВЛ 35 кВ Одинцово - Внуково/ПС 110 кВ Одинцово |  | 35 | 2018-02-03 21:29 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-02-03 21:29 | [11 empty] | обрыв нижней фазы в пролете опор №№ 11-12.. Без обесточений | ВВК КВЛ 35 кВ Одинцово - Внуково ПС 110 кВ Одинцово, ВВК КВЛ 35 кВ Одинцово - Внуково, Дистанционная защита линий 2 зона;
114 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.75 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-02-04 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 01:08 | 2018-02-04 01:30 | 2018-02-04 01:30 | 346 | 34 | 5 | 581 |  | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 126.8782 | Причина выясняется Включили повторно | МТЗ
115 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-919 пит.фид.16 ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-02-04 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 01:10 | 2018-02-04 02:02 | 2018-02-04 02:02 | 28 |  | 1 | 36 |  | 0.07 | 0.8667 | 0.8667 | 24.2676 | Перегорел ПН-160А фид.2 фаза "В" - "U"-230В, I-45А, 54А, 60А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
116 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 27475 пит.фид.19 ПС 110 кВ Мамоново |  | 0.38 | 2018-02-04 01:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 01:28 | 2018-02-04 03:05 | 2018-02-04 03:05 | 17 |  | 1 | 17 |  | 0.085 | 1.6167 | 1.6167 | 27.4839 | СХЛЕСТЫВАНИЕ ПРОВОДОВ | Перегрузка
117 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 04:17 | Неплановое |  |  | 2018-02-04 04:17 | 2018-02-04 05:38 | 2018-02-04 05:38 | 177 | 23 | 2 | 92 |  | 0.6 | 1.35 | 1.35 | 238.95 | Опиловка дерева угрожающего падением
118 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-61 пит.фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 06:51 | 2018-02-04 08:17 | 2018-02-04 08:17 | 21 | 4 | 1 | 52 |  | 0.2 | 1.4333 | 1.4333 | 30.0993 | Повторно | Максимальная токовая защиты;
119 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 07:06 | 2018-02-04 09:00 | 2018-02-04 09:00 | 387 | 19 | 4 | 928 | 2 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 735.3 | Включили повторно, причина устанавливается | *
120 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-962 фид.16 ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-02-04 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 08:28 | 2018-02-04 09:32 | 2018-02-04 10:20 | 23 |  | 1 | 44 |  | 0.005 | 1.8667 | 1.0667 | 24.5341 | Ветка дерева на провод | Максимальная токовая защиты;
121 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1123 фид 4 ПС 35кВ Киселево |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 08:50 | 2018-02-04 10:37 | 2018-02-04 10:37 | 43 | 3 | 3 | 87 |  | 0.3 | 1.7833 | 1.7833 | 76.6819 | ВЛ 10 КВ фид 4 ПС 725 опоры 379-387 обрыв провода упавшим деревом | Максимальная токовая защиты;
122 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 08:50 | 2018-02-04 10:45 | 2018-02-04 10:45 | 625 | 50 | 11 | 815 | 5 | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 1197.9375 | ВЛ 10 кВ опора 201 срыв изоляторов из штырей траверсы | Максимальная токовая защиты;
123 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Санаторий от КРН-61 пит.фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-02-04 08:57 | 2018-02-04 09:33 | 2018-02-04 15:02 | 249 | 34 | 3 | 490 |  | 0.49 | 6.0833 | 0.6 | 149.4 | Ветки на проводах ВЛ-10 кВ фид. Санаторий в пролетах опор №2/1 - 2/15 вследствии снегопада. | Максимальная токовая защиты;
124 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Еремеево РП-44 пит.фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 09:01 | 2018-02-04 12:10 | 2018-02-04 12:10 | 275 | 38 | 2 | 463 | 1 | 0.4 | 3.15 | 3.15 | 866.25 | Повторно после обхода | Максимальная токовая защиты;
125 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-02-04 09:15 | 2018-02-04 11:01 | 2018-02-04 11:01 | 324 | 38 | 4 | 813 |  | 0.8 | 1.7667 | 1.7667 | 572.4108 | Повторно | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
126 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП-1416в фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 09:21 | 2018-02-04 11:02 | 2018-02-04 18:23 | 356 | 15 | 3 | 893 |  | 0.9 | 9.0333 | 1.6833 | 599.2548 | Повторно | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
127 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 110 кВ Сухарево от КРН 407 |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 09:28 | 2018-02-04 11:15 | 2018-02-04 11:15 | 76 | 13 | 1 | 92 |  | 0.3 | 1.7833 | 1.7833 | 135.5308 | Снят сук за ЛР338 | Максимальная токовая защиты;
128 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-191 фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 09:40 | 2018-02-04 16:55 | 2018-02-04 16:55 | 163 | 11 | 2 | 383 |  | 0.4 | 7.25 | 7.25 | 1181.75 | причины устанавливаются | *
129 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-793в фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-02-04 09:51 | 2018-02-04 10:50 | 2018-02-04 16:20 | 315 | 36 | 5 | 783 | 5 | 0.8 | 6.4833 | 0.9833 | 309.7395 | повторно | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
130 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Афанасовка от КРУН-126 пит.фид.22 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-02-04 09:54 | 2018-02-04 13:55 | 2018-02-04 13:55 | 452 | 23 | 4 | 547 |  | 0.9 | 4.0167 | 4.0167 | 1815.5484 | Повреждение за ЛР-104 АБ. | Максимальная токовая защиты;
131 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 09:54 | 2018-02-04 11:50 | 2018-02-04 11:50 | 196 | 32 | 7 | 276 | 1 | 0.6 | 1.9333 | 1.9333 | 378.9268 | Включен повторно после обхода ВЛ 10 кВ | Максимальная токовая защиты;
132 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Ж дома Калицино" с КТП 2089 пит.Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-02-04 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 10:39 | 2018-02-04 11:35 | 2018-02-04 11:35 | 12 |  | 1 | 18 |  | 0.001 | 0.9333 | 0.9333 | 11.1996 | Отключение АВ-100А | *
133 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.75 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-02-04 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 10:47 | 2018-02-04 12:37 | 2018-02-04 15:10 | 269 | 34 | 5 | 581 |  | 0.4 | 4.3833 | 1.8333 | 493.1577 | Повторно после обхода | Максимальная токовая защиты;
134 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Верея – Колодкино I с отпайками |  | 35 | 2018-02-04 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно |  |  | 2018-02-04 12:55 | [6 empty] | 1.7833 |  |  | Включена повторно после обхода | ПС 110 кВ Верея, ВЛ 35 кВ Верея – Колодкино I цепь с отпайками, Максимальная токовая защиты; ПС 35 кВ Субботино, 1 сек 10 кВ, успешно; ПС 35 кВ Колодкино, 1 сек 10 кВ, успешно;
135 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 1 ТП 6737 пит.фид.5032+5060 бетта ПС 110 кВ Успенская |  | 0.38 | 2018-02-04 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 11:08 | 2018-02-04 11:54 | 2018-02-04 11:54 | 28 | 0 | 1 | 55 |  | 0.6 | 0.7667 | 0.7667 | 21.4676 | схлёстывание проводов в пролёте оп. №84-85 ветка на проводах | *
136 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь/ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 110 | 2018-02-04 11:42 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-02-04 11:42 | [6 empty] | 0 |  |  | по результатам осмотра ИТР ничего не обнаружено.
137 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 11:52 | 2018-02-04 16:18 | 2018-02-04 16:18 | 285 | 11 | 2 | 431 |  | 0.6 | 4.4333 | 4.4333 | 1263.4905 | Повторно после обхода | *
138 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Деревня ТП-37н пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-02-04 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 11:55 | 2018-02-04 21:50 | 2018-02-04 21:50 | 32 |  | 1 | 73 |  | 0.03 | 9.9167 | 9.9167 | 317.3344 | Схлест проводов. | *
139 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 от ТП-141н пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-02-04 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 12:12 | 2018-02-04 16:27 | 2018-02-04 16:27 | 13 |  | 1 | 32 |  | 0.038 | 4.25 | 4.25 | 55.25 | включен автомат повторно | Максимальная токовая защиты;
140 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Тучково - Дорохово |  | 35 | 2018-02-04 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-04 18:34 | [6 empty] | 6.2667 |  |  | оп.31-32 сухая ель длиной 35 метров из глубины леса без обрыва,срочный ремонт не требуется | ПС 110 кВ Тучково тяговая- Максимальная токовая защиты; ПС 35 кВ Дорохово, ПС Кожино - АВР по сети 35 кВ успешно;
141 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Лужки РП-71 пит.фид.20 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-04 12:30 | 2018-02-04 14:11 | 2018-02-04 14:11 | 24 | 9 | 2 | 57 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 40.3992 | Повреждение не обнаружено | Максимальная токовая защиты;
142 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от КРН 78 фид. 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 12:40 | 2018-02-04 14:30 | 2018-02-04 14:30 | 121 | 8 | 1 | 175 | 1 | 0.97 | 1.8333 | 1.8333 | 221.8293 | Включено повторно | Максимальная токовая защиты;
143 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 1 с КТП 6743 пит.фид.7+5006альфа ПС 110 кВ Успенская |  | 0.38 | 2018-02-04 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 13:35 | 2018-02-04 14:58 | 2018-02-04 14:58 | 5 |  | 1 | 6 |  | 0.008 | 1.3833 | 1.3833 | 6.9165 | схлёстывание проводов п пролёте оп.№4-5 | *
144 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 1 "Деревня, левая сторона" МТП 4247 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Судниково |  | 0.38 | 2018-02-04 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 13:42 | 2018-02-04 15:18 | 2018-02-04 15:18 | 10 |  | 1 | 18 |  | 0.001 | 1.6 | 1.6 | 16 | АО АВ (63А), повреждение изолятора ввода 0,4 кВ | Максимальная токовая защиты;
145 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Бабкино РП-51 1 сек пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-04 14:29 | 2018-02-04 14:57 | 2018-02-04 14:57 | 89 | 25 | 7 | 175 |  | 0.5 | 0.4667 | 0.4667 | 41.5363 | Выясняется. | Максимальная токовая защиты;
146 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-277в фид. 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 14:40 | 2018-02-04 16:30 | 2018-02-04 16:30 | 361 | 39 | 3 | 543 | 8 | 0.8 | 1.8333 | 1.8333 | 661.8213 | Повторно после обхода | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
147 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 16:35 | 2018-02-04 18:38 | 2018-02-04 18:38 | 285 | 11 | 2 | 332 |  | 0.6 | 2.05 | 2.05 | 584.25 | Повторно после обхода | *
148 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-52 фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 16:50 | 2018-02-04 19:40 | 2018-02-04 20:23 | 83 | 13 | 1 | 187 |  | 0.2 | 3.55 | 2.8333 | 235.1639 | включен повторно | Максимальная токовая защиты;
149 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 с РП-1 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 16:50 | 2018-02-04 18:33 | 2018-02-04 18:33 | 308 | 26 | 4 | 422 |  | 0.6 | 1.7167 | 1.7167 | 528.7436 | включен повторно | *
150 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-962 пит. фид.16 ПС 35 кВ Каменская | Т-1 КТП-962 пит. фид.16 ПС 35 кВ Каменская | 0.38 | 2018-02-04 17:06 | Неплановое |  |  | 2018-02-04 17:06 | 2018-02-04 21:03 | 2018-02-04 21:03 | 40 | 1 |  | 26 |  | 0.4 | 3.95 | 3.95 | 158 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС-293 от ЛР-962 восстановление обрыва провода
151 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 20 с ТП 6733Б пит.фид.5060 альфа+5062 ПС 110 кВ Успенская |  | 0.38 | 2018-02-04 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 18:33 | 2018-02-04 18:40 | 2018-02-04 18:40 | 10 | 0 | 1 | 15 |  | 0.007 | 0.1167 | 0.1167 | 1.167 | сгорело 2 предохранителя | *
152 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Газстрой РТП-499 фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-02-04 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 19:16 | 2018-02-04 21:11 | 2018-02-04 21:11 | 100 | 26 | 2 | 235 | 2 | 0.4 | 1.9167 | 1.9167 | 191.67 | Повреждение на КТП-2324. | Максимальная токовая защиты;
153 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-1446н пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-02-04 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 20:54 | 2018-02-04 22:30 | 2018-02-04 22:30 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | Замена ПН-2 | *
154 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 от ТП-616н пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-02-04 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 21:00 | 2018-02-04 22:34 | 2018-02-04 22:34 | 17 |  | 1 | 42 |  | 0.04 | 1.5667 | 1.5667 | 26.6339 | Снятие ветки с линии. | *
155 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-24н пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-02-04 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 21:18 | 2018-02-04 22:30 | 2018-02-04 22:30 | 36 |  | 1 | 88 |  | 0.09 | 1.2 | 1.2 | 43.2 | Нагрев на на а\а выключателе. | *
156 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 от ТП-3099в пит.фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-02-04 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 21:48 | 2018-02-04 23:15 | 2018-02-04 23:15 | 27 |  | 1 | 67 |  | 0.07 | 1.45 | 1.45 | 39.15 | Повреждение на линиию Слетел изолятор. | *
157 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | ЗТП 3155 РУ 0,38кВ фид. "жилые дома 5,7" пит.Фид 8 ПС 35 кВ Середа | ТП 3155 РУ 0,38кВ фид. "жилые дома 5,7" пит.Фид 8 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2018-02-04 21:48 | Неотложное |  |  | 2018-02-04 21:48 | 2018-02-04 22:38 | 2018-02-04 22:38 | 39 |  | 1 | 100 | 2 | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 32.4987 | повреждение шин 0.4кв от Т-2 до гл руб-0,4кв ТП-3155 | *
158 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с ТП-143н пит.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-02-04 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 21:49 | 2018-02-04 23:40 | 2018-02-04 23:40 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.03 | 1.85 | 1.85 | 22.2 | Замена ПК-10 | *
159 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 ТП-1213в пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-02-04 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 21:53 | 2018-02-04 22:28 | 2018-02-04 22:28 | 22 |  | 1 | 55 |  | 0.06 | 0.5833 | 0.5833 | 12.8326 | Замена Пн-2 | *
160 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Станкостроитель с ТП-160н пит.фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-02-04 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 22:10 | 2018-02-04 23:35 | 2018-02-04 23:35 | 47 |  | 1 | 94 |  | 0.26 | 1.4167 | 1.4167 | 66.5849 | Схлест проводов | *
161 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня от ТП-830в пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-02-04 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-04 22:18 | 2018-02-04 23:48 | 2018-02-05 23:48 | 17 |  | 1 | 42 |  | 0.04 | 25.5 | 1.5 | 25.5 | Снятие ветки с Вл.0.4кВ | *
162 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 2 КТП-3218 пит.фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-02-05 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 00:35 | 2018-02-05 01:40 | 2018-02-05 01:40 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.02 | 1.0833 | 1.0833 | 8.6664 | Дерево на проводах ВЛ-0,4к В ф-2 КТП-3218 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
163 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Глаголево-2 ТП-120н пит.фид.3 ПС 35 кВ Кленово |  | 0.38 | 2018-02-05 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 04:05 | 2018-02-05 05:49 | 2018-02-05 05:49 | 43 |  | 1 | 107 |  | 0.09 | 1.7333 | 1.7333 | 74.5319 | Замена ПН 2 | *
164 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ от яч.2 ТП-6406 на ТП-6420 пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-02-05 05:44 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 05:44 | 2018-02-05 14:31 | 2018-02-05 14:31 | 185 | 12 | 2 | 200 |  | 2.045 | 8.7833 | 8.7833 | 1624.9105 | проведение работ по опиловке ДКР
165 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 с КТП 704 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-02-05 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 06:55 | 2018-02-05 08:45 | 2018-02-05 08:45 | 9 |  |  | 11 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 16.4997 | схлест проводов на вводе в дом с оп.10 из-за садовых деревьев абонента | работа защиты
166 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с ТП-4н пит.фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 0.38 | 2018-02-05 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 07:38 | 2018-02-05 08:39 | 2018-02-05 08:39 | 32 |  | 1 | 80 |  | 0.06 | 1.0167 | 1.0167 | 32.5344 | Схлест проводов. | *
167 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 16:14 | 2018-02-05 16:14 | 105 | 27 | 5 | 199 |  | 0.6 | 8.2333 | 8.2333 | 864.4965 | ВЛ осмотр с расчисткой от ДКР.
168 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:06 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:06 | 2018-02-05 17:07 | 2018-02-05 17:07 | 60 | 2 | 2 | 39 |  | 0.2 | 9.0167 | 9.0167 | 541.002 | Опиловка деревьев угрожающих падением
169 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КТП 1161 напр. ЗТП 1440 пит. фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:07 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:07 | 2018-02-05 10:32 | 2018-02-05 10:32 | 180 | 11 | 1 | 350 |  | 0.2 | 2.4167 | 2.4167 | 435.006 | Опиловка деревьев угрожающих падением
170 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:07 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:07 | 2018-02-05 14:55 | 2018-02-05 14:55 | 40 | 2 | 1 | 6 |  | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 272 | ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ УГРОЖАЮЩИХ ПАДЕНИЕМ
171 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:09 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:09 | 2018-02-05 13:29 | 2018-02-05 13:29 | 20 | 1 | 1 | 48 |  | 0.2 | 5.3333 | 5.3333 | 106.666 | Опиловка деревьев угрожающих падением
172 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ТП 1079 пит. фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:22 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:22 | 2018-02-05 16:06 | 2018-02-05 16:06 | 238 | 5 | 2 | 262 |  | 0.4 | 7.7333 | 7.7333 | 1840.5254 | Опиловка деревьев угрожающих падением
173 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.20 от КРУН-18 КРУН-18н фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 08:58 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 08:58 | 2018-02-05 19:05 | 2018-02-05 19:05 | 1 | 25 | 8 | 825 | 5 | 0.5 | 10.1167 | 10.1167 | 10.1167 | ВЛ осмотр с расчисткой от ДКР.
174 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. клуб с КТПП 3130 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-02-05 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 09:11 | 2018-02-05 09:45 | 2018-02-05 09:45 | 10 |  | 1 | 24 |  | 0.011 | 0.5667 | 0.5667 | 5.667 | Сгорела ПН-2 фаза "С". Номинал ПН-2 60А. Напряжение фаза "А"-226 В, "В"-222 В, "С"-226. Токи фаза "А"-38 А, "В"-39,9 А, "С"-48,6 А. | *
175 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с ТП-1210 ТП-1210в фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 09:22 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 09:22 | 2018-02-05 15:55 | 2018-02-05 15:55 | 111 | 4 | 2 | 25 |  | 1.8 | 6.55 | 6.55 | 727.05 | расчистка трассы ВЛ 10 кв от дкр
176 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-3 от Р-191 пит. фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 09:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 09:30 | 2018-02-05 14:25 | 2018-02-05 14:25 | 12 | 11 | 2 |  |  | 0.6 | 4.9167 | 4.9167 | 59.0004 | ВЛ осмотр с расчисткой от ДКР.
177 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Борки с ЗТП-440 пит. фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 10:45 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 10:45 | 2018-02-05 12:49 | 2018-02-05 12:49 | 66 | 8 | 1 | 7 |  | 0.4 | 2.0667 | 2.0667 | 136.4022 | КВЛ 10 фид. Борки оп № 27Б постановление шлейфа фазы Б
178 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от Рек-120 Р-120н фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 10:52 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 10:52 | 2018-02-05 15:16 | 2018-02-05 15:16 | 114 | 4 | 3 | 19 |  | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 501.6 | ВЛ осмотр с расчисткой от ДКР.
179 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 2 с МТП 682 пит.фид 10 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-02-05 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 11:06 | 2018-02-05 12:48 | 2018-02-05 12:48 | 15 |  |  | 15 |  | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | Схлест проводов на вводе в дом с оп.30, из-за садовых деревьев абонента | работа защиты
180 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.3 с КТП 2744 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-02-05 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 11:20 | 2018-02-05 13:14 | 2018-02-05 13:14 | 15 |  |  | 18 |  | 0.001 | 1.9 | 1.9 | 28.5 | схлест проводов на вводе в д.15, из-за сьехавшео с крыши снега | работа защиты
181 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 2 с РТП-41в пит. фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 11:38 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 11:38 | 2018-02-05 14:07 | 2018-02-05 14:07 | 229 | 12 | 6 | 150 |  | 0.5 | 2.4833 | 2.4833 | 568.6757 | Ремонт ВР 850
182 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с РП 11 пит. фид 18 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 12:39 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 12:39 | 2018-02-05 14:30 | 2018-02-05 14:30 | 180 | 15 | 1 | 680 |  | 0.6 | 1.85 | 1.85 | 333 | Опиловка деревьев угрожающих падением
183 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид деревня левая сторона ТП-842в фид 1 ПС 35 кВ Субботино |  | 0.38 | 2018-02-05 14:39 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 14:39 | 2018-02-05 16:30 | 2018-02-05 16:30 | 29 |  |  | 29 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 53.65 | Снятие ветки с ВЛ 0,4 фид левая сторон
184 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 12 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 14:45 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 14:45 | 2018-02-05 22:32 | 2018-02-05 22:32 | 194 | 23 | 2 | 92 |  | 0.6 | 7.7833 | 7.7833 | 1509.9602 | опиловка деревьев угрожающих падением
185 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 16:05 | Неплановое |  |  | 2018-02-05 16:05 | 2018-02-05 16:53 | 2018-02-05 16:53 | 394 | 42 | 6 | 168 | 4 | 1.601 | 0.8 | 0.8 | 315.2 | востановление перемычки абонентом на ЛР-207
186 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с ТП-141н пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-02-05 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 17:32 | 2018-02-05 19:19 | 2018-02-05 19:19 | 11 |  | 1 | 28 |  | 0.03 | 1.7833 | 1.7833 | 19.6163 | схлест проводов веткой | Максимальная токовая защиты;
187 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Лужки РП-71 пит.фид.20 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-02-05 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 17:42 | 2018-02-05 18:36 | 2018-02-05 18:36 | 26 | 9 | 2 | 43 |  | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 23.4 | у абонента на ТП 1952 | Максимальная токовая защиты;
188 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с ТП-196 пит.фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-02-05 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 17:55 | 2018-02-05 19:43 | 2018-02-05 19:43 | 27 |  | 1 | 67 |  | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 48.6 | схлест проводов веткой | Максимальная токовая защиты;
189 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Овражная с ЗТП 1074 пит.фид 3 ПС 35 кВ |  | 0.38 | 2018-02-05 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 21:30 | 2018-02-05 22:29 | 2018-02-05 22:29 | 25 |  |  | 25 |  | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 24.5825 | Включена повторна после обхода ВЛ 0,4 кВ | работа защиты
190 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Марфиноот КТП 23967 |  | 0.38 | 2018-02-05 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 21:45 | 2018-02-05 22:49 | 2018-02-05 22:49 | 8 |  |  | 13 |  | 0.007 | 1.0667 | 1.0667 | 8.5336 | РУ-0.4 кВ сгорел ПП 400А | ytn
191 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с ТП-1588 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-02-05 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 22:05 | 2018-02-06 00:01 | 2018-02-06 00:01 | 7 |  | 1 | 18 |  | 0.02 | 1.9333 | 1.9333 | 13.5331 | схлест проводов веткой | Максимальная токовая защиты;
192 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 2 МТП 3403 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-02-05 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 22:07 | 2018-02-05 22:54 | 2018-02-05 22:54 | 35 |  |  | 35 |  | 0.01 | 0.7833 | 0.7833 | 27.4155 | Включена повторно после обхода ВЛ 0,4 кВ | работа защиты
193 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид деревня левая сторона с ТП-2851 пит.фид 2 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-02-05 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 22:22 | 2018-02-06 00:17 | 2018-02-06 00:17 | 12 |  | 1 | 31 |  | 0.03 | 1.9167 | 1.9167 | 23.0004 | схлест проводов веткой | Максимальная токовая защиты;
194 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня Бабынино КТП 1996 пит.фид 7 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-02-05 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-05 22:26 | 2018-02-06 00:02 | 2018-02-06 00:02 | 19 |  |  | 19 |  | 0.001 | 1.6 | 1.6 | 30.4 | Замена ПН 2на фид деревня Бобынино | Максимальная токовая защиты;
195 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от Рек-120 пит. фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 07:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 07:00 | 2018-02-06 21:05 | 2018-02-06 21:05 | 114 | 1 | 1 | 6 |  | 0.012 | 14.0833 | 14.0833 | 1605.4962 | Расчистка трассы
196 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Смена с ТП-141 пит. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 07:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 07:00 | 2018-02-06 16:06 | 2018-02-06 16:06 | 57 | 6 | 2 |  |  | 0.101 | 9.1 | 9.1 | 518.7 | Расчистка трассы
197 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул. Восточная с ТП-1260в пит.фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-02-06 09:38 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 09:38 | 2018-02-06 16:13 | 2018-02-06 16:13 | 41 |  | 1 | 41 |  | 0.01 | 6.5833 | 6.5833 | 269.9153 | Ремонт ВЛ 0,4кВ
198 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 10:02 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 10:02 | 2018-02-06 12:27 | 2018-02-06 12:27 | 97 | 11 | 14 | 20 | 1 | 1 | 2.4167 | 2.4167 | 234.4199 | Ревизия ВР 10кВ. на ТП 1982.
199 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 с РТП-41в пит.фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 10:03 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 10:03 | 2018-02-06 11:53 | 2018-02-06 11:53 | 229 | 12 | 6 | 150 |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 419.8257 | Восстановление шлейфа на ЛР 233.
200 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Гомнино с КТП 612 пит. фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-02-06 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-06 10:05 | 2018-02-06 11:41 | 2018-02-06 11:41 | 15 |  |  | 32 |  | 0.001 | 1.6 | 1.6 | 24 | схлест проводов на вводе в дом №2 из-за садовых деревьев абонента | *
201 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КТПП 2121 пит. фид. 11 ПС Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 10:11 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 10:11 | 2018-02-06 13:31 | 2018-02-06 13:31 | 1 | 1 | 1 | 44 |  | 0.1 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | Обрыв провода оп.340-341
202 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.4 КТП-7402 пит. фид.4 ПС 35 кВ Полушкино |  | 0.38 | 2018-02-06 10:24 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 10:24 | 2018-02-06 12:35 | 2018-02-06 12:35 | 34 |  |  | 34 |  | 0.08 | 2.1833 | 2.1833 | 74.2322 | Ремонт ВЛ-0,4кВ
203 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-06 11:42 | 2018-02-06 13:30 | 2018-02-06 13:30 | 50 | 8 | 4 | 69 |  | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 90 | оп 87-88 обрыв провода | Максимальная токовая защиты;
204 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 от Р-49 фид 8 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 11:45 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 11:45 | 2018-02-06 15:27 | 2018-02-06 15:27 | 87 | 33 | 1 | 30 |  | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 321.9 | Снятие веток с ВЛ 10кВ.
205 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 23967 ф.2 д.Марфино |  | 0.38 | 2018-02-06 11:54 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 11:54 | 2018-02-06 12:19 | 2018-02-06 12:19 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0.15 | 0.4167 | 0.4167 | 13.3344 | ревизия контактактных соединений на оп.№7б
206 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 ПС 110 кВ "Шелковка" |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-06 12:17 | 2018-02-06 13:51 | 2018-02-06 13:51 | 300 | 45 | 4 | 373 | 2 | 0.43 | 1.5667 | 1.5667 | 470.01 | Оп. 54-56 обрыв проводов выпавшим из глубины дерева деревом | МТЗ
207 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Деденево с ТП-429 пит. фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 12:25 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 12:25 | 2018-02-06 13:45 | 2018-02-06 13:45 | 65 | 15 | 2 | 100 |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 86.6645 | Расчистка трассы
208 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от Рек-120пит. фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 12:46 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 12:46 | 2018-02-06 14:56 | 2018-02-06 14:56 | 114 | 4 | 3 | 19 |  | 0.4 | 2.1667 | 2.1667 | 247.0038 | Демонтаж перемычек
209 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-6409 пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-02-06 12:52 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 12:52 | 2018-02-06 13:41 | 2018-02-06 13:41 | 43 |  |  | 22 |  | 0.05 | 0.8167 | 0.8167 | 35.1181 | Замена АВ-160А на АВ-250А
210 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 13:10 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 13:10 | 2018-02-06 16:12 | 2018-02-06 16:12 | 86 | 5 | 1 | 19 |  | 0.4 | 3.0333 | 3.0333 | 260.8638 | Снятие угрожающего дерева
211 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 334 пит. фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 13:12 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 13:12 | 2018-02-06 17:00 | 2018-02-06 17:00 | 39 | 7 |  |  |  | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 148.2 | Опиловка деревьев угрожающих падением
212 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.308 ПС 836 Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-06 13:26 | 2018-02-06 14:42 | 2018-02-06 14:42 | 104 | 33 | 5 | 367 |  | 0.29 | 1.2667 | 1.2667 | 131.7368 | АВР успешно. | МТЗ
213 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 13:28 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 13:28 | 2018-02-06 18:40 | 2018-02-06 18:40 | 43 | 10 | 2 | 82 |  | 0.696 | 5.2 | 5.2 | 223.6 | Опиловка деревьев угрожающих падением
214 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Клементьевская с ЗТП 134 фид 4 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-02-06 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-06 18:00 | 2018-02-06 18:51 | 2018-02-06 18:51 | 87 |  |  | 103 |  | 0.03 | 0.85 | 0.85 | 73.95 | Заменили ПН-2 фид "ул.Клементьевская" | работа защит
215 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от КРУН-2 фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-06 18:26 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 18:26 | 2018-02-06 21:33 | 2018-02-06 21:33 | 54 | 24 | 5 | 54 |  | 0.5 | 3.1167 | 3.1167 | 168.3018 | Расчистка трассы ВЛ 10 кВ.
216 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 КТП-4519 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-02-06 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-06 19:00 | 2018-02-06 20:15 | 2018-02-06 20:15 | 51 | 0 | 3 | 84 |  | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 63.75 | Включен АВ-100А (U-230В по всем фазам, I-55,90,85А) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
217 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-4519 Т-1 по фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская | КТП-4519 Т-1 по фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская | 0.38 | 2018-02-06 21:20 | Неплановое |  |  | 2018-02-06 21:20 | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:19 | 99 | 1 | 1 | 39 |  | 0.4 | 0.9833 | 0.9667 | 95.7033 | КТП-4519 РУ-0.4кВ замена АВ Ф-4
218 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Корытово |  | 6 (6.3) | 2018-02-07 10:10 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 10:10 | 2018-02-07 12:11 | 2018-02-07 12:11 | 182 | 11 | 3 | 79 |  | 0.2 | 2.0167 | 2.0167 | 367.0394 | Расчистка трассы
219 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-3218 пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-02-07 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-07 11:24 | 2018-02-07 13:09 | 2018-02-07 13:09 | 9 |  | 1 | 9 |  | 0.001 | 1.75 | 1.75 | 15.75 | U-230. 218. 208 В, I-65. 75 80А. Превышение допустимой нагрузки потребителем. | Максимальная токовая защиты;
220 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с ТП-27 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-02-07 11:32 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 11:32 | 2018-02-07 13:30 | 2018-02-07 13:30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | Замена автомотического выключателя фид.1
221 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ТП 561 напр. ЗТП 687 пит. фид 10 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-02-07 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 14:00 | 2018-02-07 18:00 | 2018-02-07 18:00 | 727 | 38 | 5 | 377 | 1 | 1.6 | 4 | 4 | 2908 | Восстановление шлейфа оп.212
222 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.5 от КРУН-29 пит.фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-02-07 14:14 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 14:14 | 2018-02-07 14:54 | 2018-02-07 14:54 | 19 | 21 | 2 | 86 |  | 0.7 | 0.6667 | 0.6667 | 12.6673 | Снятие веток с ВЛ-10кВ
223 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. Оп № 33 с РТП 16156 I пит.фид.16156альфа ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-02-07 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-07 15:40 | 2018-02-07 16:18 | 2018-02-07 16:18 | 12 |  | 1 | 26 |  | 0.05 | 0.6333 | 0.6333 | 7.5996 | схлёст проводов | *
224 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-02-07 15:59 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 15:59 | 2018-02-07 18:53 | 2018-02-07 18:53 | 19 | 15 |  | 27 |  | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 55.1 | Востоновление провода в пролетах опор №2-3
225 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 с РП-1 пит.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-07 16:34 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 16:34 | 2018-02-07 17:47 | 2018-02-07 17:47 | 16 | 13 | 2 | 43 |  | 0.3 | 1.2167 | 1.2167 | 19.4672 | Монтаж перемычек на опоре №40
226 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 ТП-2405 пит. фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-02-07 17:41 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 17:41 | 2018-02-07 19:00 | 2018-02-07 19:00 | 35 |  |  | 10 |  | 0.05 | 1.3167 | 1.3167 | 46.0845 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 восстановитть провод на д.25
227 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-2 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-02-07 18:16 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 18:16 | 2018-02-07 19:46 | 2018-02-07 19:46 | 29 | 21 | 5 | 78 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 43.5 | Демонтаж перемычек на опорах №5
228 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от КРУН-2 КРУН-2н фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-07 22:02 | Неплановое |  |  | 2018-02-07 22:02 | 2018-02-07 23:37 | 2018-02-07 23:37 | 73 | 27 | 5 | 54 |  | 1.8 | 1.5833 | 1.5833 | 115.5809 | Замена ПК 10 НА КТП 65
229 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от КРУН-2пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 00:07 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 00:07 | 2018-02-08 01:31 | 2018-02-08 01:31 | 73 | 27 | 5 | 54 |  | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 102.2 | востановление перемычеи на КТП-65 на проходном изоляторе
230 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН 182 КРН 182 фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 08:31 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 08:31 | 2018-02-08 11:32 | 2018-02-08 11:32 | 242 | 21 | 1 | 99 | 1 | 0.45 | 3.0167 | 3.0167 | 730.0414 | Ревизия контактных соединений оп 319
231 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ лин.3 РТП-2 пит. фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-02-08 12:12 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 12:12 | 2018-02-08 15:26 | 2018-02-08 15:26 | 270 | 6 | 1 | 90 |  | 0.9 | 3.2333 | 3.2333 | 872.991 | КВЛ-6кВ. от РТП-2 Л-3 Ооп.47-48, 49-50 опилова ДКР.
232 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.3 с РП-1 фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 14:15 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 14:15 | 2018-02-08 15:58 | 2018-02-08 15:58 | 333 | 26 | 4 | 44 |  | 0.8 | 1.7167 | 1.7167 | 571.6611 | Востоновление провода в пролетах опор №82/10-82/11 отпайка на ТП-39
233 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ от Реклоузера 955 фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-08 14:35 | 2018-02-08 16:04 | 2018-02-08 16:04 | 182 | 27 | 4 | 360 |  | 0.45 | 1.4833 | 1.4833 | 269.9606 | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
234 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид стадион КТПП 162 пит фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-02-08 16:40 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 16:40 | 2018-02-08 18:30 | 2018-02-08 18:30 | 5 |  |  | 14 |  | 0.035 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | обрыв провода ВЛ 0.4 кВ оп 8-9, дерево упало на провода оп 10-11
235 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 169 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 17:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 17:30 | 2018-02-08 18:44 | 2018-02-08 18:44 | 10 | 4 | 1 | 10 |  | 0.2 | 1.2333 | 1.2333 | 12.333 | Ослуживание ЛР 199 и КТП 1078 согласно договору
236 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КВЛ | КВЛ-0,4кВ ф.1 КТП 23967 д.Марфино |  | 0.38 | 2018-02-08 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-08 18:02 | 2018-02-08 18:52 | 2018-02-08 18:52 | 13 |  |  | 13 |  | 0.025 | 0.8333 | 0.8333 | 10.8329 | сгорел ПП-400А | нет
237 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.18 от КРУН-146 пит. фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 19:02 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 19:02 | 2018-02-08 22:48 | 2018-02-08 22:48 | 7 | 8 |  |  |  | 0.38 | 3.7667 | 3.7667 | 26.3669 | Снятие угрожающего дерева.
238 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 КТП 1044 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-02-08 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-08 22:10 | 2018-02-08 23:47 | 2018-02-08 23:47 | 23 |  | 1 | 45 |  | 0.02 | 1.6167 | 1.6167 | 37.1841 | оп 6 фид 1 обрыв ввода в дом снегом с крыши | работа защиты
239 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид. Борки от ЗТП-440 пит. фид. 24 с ПС-483 Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-02-08 23:38 | Неплановое |  |  | 2018-02-08 23:38 | 2018-02-09 00:25 | 2018-02-09 00:25 | 66 | 8 | 1 | 7 |  | 2.2 | 0.7833 | 0.7833 | 51.6978 | выделение из схемы поврежденного абонентского участка на ТП-2753
240 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-02-09 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-02-09 01:25 | 2018-02-09 02:48 | 2018-02-09 17:10 | 78 | 13 | 4 | 145 |  | 0.85 | 15.75 | 1.3833 | 107.8974 | Повреждение шлейфов на ЛР-743 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
241 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 189 I-5062 II + 189 I-5032 II ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-02-09 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-09 17:46 | [6 empty] | 14.85 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ 5032 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
242 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-02-09 05:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-09 05:29 | 2018-02-09 06:52 | 2018-02-09 06:52 | 86 | 26 | 5 | 128 |  | 0.3 | 1.3833 | 1.3833 | 118.9638 | Причина выясняется, будет отражена в акте расследования. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
243 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Клово с ТП-147 пит. фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-02-09 06:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-09 06:30 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 08:00 | 5 | 35 | 7 | 33 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | Расчистка трассы
244 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. ангар с ЗТП 3232 пит. Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-09 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-09 09:39 | 2018-02-09 10:19 | 2018-02-09 10:19 | 1 |  | 1 | 32 |  | 0.05 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | Сгорела ПН 2 - 250А нагрузка 220А, 245А, 210А, 234В,237В,236В. | *
245 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Верея ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-09 13:18 | Неплановое |  |  | 2018-02-09 13:18 | 2018-02-09 15:28 | 2018-02-09 15:28 | 37 | 5 | 1 | 34 |  | 0.101 | 2.1667 | 2.1667 | 80.1679 | по заявке потребителя для восстановления шлейфов на ЛР-259 аб.
246 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 МТП 793 пит. фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-02-09 13:49 | Неплановое |  |  | 2018-02-09 13:49 | 2018-02-09 15:04 | 2018-02-09 15:04 | 7 | 1 | 1 | 28 |  | 0.017 | 1.25 | 1.25 | 8.75 | Снятие деревьв в пролете оп.1-2
247 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 04 кВфид деревня ЗТП 49 пит.фид 3 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-02-09 16:47 | Неплановое |  |  | 2018-02-09 16:47 | 2018-02-09 17:37 | 2018-02-09 17:37 | 5 |  |  | 34 |  | 0.05 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | ревизия вл фид деревня
248 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид 2 КТП 695 пит.фид 14 ПС 110 кВ Мухино |  | 0.38 | 2018-02-09 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-09 18:15 | 2018-02-09 18:43 | 2018-02-09 18:43 | 39 | 1 | 1 | 56 |  | 0.017 | 0.4667 | 0.4667 | 18.2013 | оп 2-3 ветка на проводах | АВ 250А фид 2
249 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 22 ПС Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-10 02:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-02-10 02:54 | 2018-02-10 03:40 | 2018-02-10 03:40 | 143 | 55 | 6 | 275 |  | 0.85 | 0.7667 | 0.7667 | 109.6381 | Повреждена КЛ-10кВ. Включено по резерву. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
250 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 с РП-1 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-10 10:51 | Неплановое |  |  | 2018-02-10 10:51 | 2018-02-10 17:30 | 2018-02-10 17:30 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 6.65 | 6.65 | 79.8 | Расчистка трассы
251 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с МТП-329 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-02-10 14:38 | Неплановое |  |  | 2018-02-10 14:38 | 2018-02-10 15:39 | 2018-02-10 15:39 | 5 |  |  | 22 |  | 0.025 | 1.0167 | 1.0167 | 5.0835 | ВЛ-04 кВ фид. 1 от МТП-329 чистка трассы в пролетах оп. № 7-10
252 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | КТП 3205 РУ 0,38кВ АВ фид. Село 1 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Середа | КТП 3205 РУ 0,38кВ АВ фид. Село 1 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2018-02-10 15:14 | Неотложное |  |  | 2018-02-10 15:14 | 2018-02-10 15:50 | 2018-02-10 15:50 | 16 |  | 1 | 30 |  | 0.016 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | Повреждение на эл.оборудовании и в сети 0,4 кВ | *
253 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Урицкого ЗТП 370 пит фид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-02-10 15:46 | Неотложное |  |  | 2018-02-10 15:46 | 2018-02-10 16:00 | 2018-02-10 16:00 | 5 |  |  | 5 |  | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 1.1665 | опиловка ветвей деревьев в пролетах ВЛ 0,4 кВ фид ул.Урицкого от ТП 370 | отключено вручную
254 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 ЗТП 3259 п.ц.Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-10 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-10 16:24 | 2018-02-10 16:31 | 2018-02-10 16:31 | 22 |  | 1 | 40 |  | 0.025 | 0.1167 | 0.1167 | 2.5674 | сгорел ПН-2 50 а 218 221 218 в 18 32 45а | сгорел ПН-2 50 а 218 221 218 в 18 32 45а
255 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-0,4кВ ТП-60н фид.5 ПС 220 кВ Встреча | РУ-0,4кВ ТП-60н фид.5 ПС 220 кВ Встреча | 0.38 | 2018-02-11 12:06 | Неплановое |  |  | 2018-02-11 12:06 | 2018-02-11 14:00 | 2018-02-11 14:00 | 5 |  |  |  |  | 0.003 | 1.9 | 1.9 | 9.5 | замена АВ фид.2 ВА-57 250(А)
256 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-11 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-11 13:04 | 2018-02-11 14:02 | 2018-02-11 14:02 | 272 | 45 | 4 | 373 | 2 | 1.02 | 0.9667 | 0.9667 | 262.9424 | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
257 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 1 КТП 5875 пит. фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 0.38 | 2018-02-11 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-11 19:45 | 2018-02-11 20:37 | 2018-02-11 20:37 | 35 |  | 1 | 35 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 30.3345 | сгорел ПН-250А | *
258 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 от КТП-37 пит.фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-02-11 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-11 20:33 | 2018-02-11 21:13 | 2018-02-11 21:13 | 12 |  |  | 12 |  | 0.02 | 0.6667 | 0.6667 | 8.0004 | АВ-160а включен повторно U-230v 230v 230v I-25а 16а 27а. Ветка на проводах в пр.оп.№№1-2. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
259 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП-37 пит. фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-02-12 10:37 | Неплановое |  |  | 2018-02-12 10:37 | 2018-02-12 13:42 | 2018-02-12 13:42 | 2 |  |  | 2 |  | 0.02 | 3.0833 | 3.0833 | 6.1666 | ВЛ-0,4 кВ Фид.3 КТП-37 опиловка ДКР оп.2-5
260 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с КТП-665 пит. фид. 25 ПС 110 кВ Мцыри |  | 0.38 | 2018-02-12 11:03 | Неплановое |  |  | 2018-02-12 11:03 | 2018-02-12 12:03 | 2018-02-12 12:03 | 13 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1 | 1 | 13 | Перетяжка провода на опоре 1
261 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.18 от КРУН-146 пит. фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-02-12 13:09 | Неплановое |  |  | 2018-02-12 13:09 | 2018-02-12 15:04 | 2018-02-12 15:04 | 7 | 8 |  |  |  | 1.8 | 1.9167 | 1.9167 | 13.4169 | ВЛ 10 кВ фил.18 от КРУН 146востановление перемычек на опоре №31
262 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЗТП 461 пит. фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-02-12 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-12 14:20 | 2018-02-12 15:24 | 2018-02-15 15:28 | 261 | 26 | 5 | 440 | 1 | 0.55 | 73.1333 | 1.0667 | 278.4087 | отключен РЛН 1249, повреждение КЛ 10 кВ | Работа защиты.
263 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Можайск-Мордвиново |  | 35 | 2018-02-12 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-12 20:01 | [6 empty] | 1.9333 |  |  | Оп.90-91 упало дерево из глубины леса без обрыва проводов, ремонт провода не требуется. | ПС 110 кВ Можайск, МВ ВЛ 35 кВ Можайск-Мордвиново, Максимальная токовая защиты; ПС 35 кВ Цезарево, 1 сек 35 кВ, успешно; ПС 35 кВ Мордвиново, 2 сек 35 кВ, успешно, 1 сек 10 кВ, успешно;
264 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Амбулаторная с КТП 128 пит.фид 2 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-02-12 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-12 18:58 | 2018-02-12 20:48 | 2018-02-12 20:48 | 39 |  |  | 61 |  | 0.03 | 1.8333 | 1.8333 | 71.4987 | ВЛ 0,4 кВ фид Амбулаторная ,фид Больница опора №2 сбита опора,пооврежден Т | фид больница, Максимальная токовая защиты; фид ул.Амбулаторная, Максимальная токовая защиты; фид ул.Новая, Максимальная токовая защиты;
265 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-124 фид.10 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-02-13 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-13 05:50 | 2018-02-13 07:15 | 2018-02-13 07:15 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.022 | 1.4167 | 1.4167 | 7.0835 | МТП-124 РУ-0,4 кВ перегорание ПН-2(100А) на предохранительной группе фид.1. Перегрузка ВЛ-0,4 кВ по фазе В (Iн-97А). | перегорание ПН-2
266 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 12 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-13 16:20 | Неплановое |  |  | 2018-02-13 16:20 | 2018-02-13 17:00 | 2018-02-13 17:00 | 37 | 21 | 4 | 65 |  | 0.3 | 0.6667 | 0.6667 | 24.6679 | Опиловка дерева угрожающего падением
267 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид столовая ЗТП 325 пит фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-02-14 11:06 | Неплановое |  |  | 2018-02-14 11:06 | 2018-02-14 15:02 | 2018-02-14 15:02 | 10 |  |  | 10 |  | 0.01 | 3.9333 | 3.9333 | 39.333 | ВЛ 0,4 кВ фид Столовая демонтаж опоры 7 и установка опоры 7 другом месте
268 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 12 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-02-14 13:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-14 13:00 | 2018-02-14 15:44 | 2018-02-14 15:44 | 177 | 22 | 2 | 120 |  | 0.5 | 2.7333 | 2.7333 | 483.7941 | Ревизия ВР КТП 1120
269 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-0,4 ТП-1545н фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | РУ-0,4 ТП-1545н фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | 0.38 | 2018-02-15 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-15 14:00 | 2018-02-15 17:38 | 2018-02-15 17:38 | 23 |  | 1 |  |  | 0.09 | 3.6333 | 3.6333 | 83.5659 | Замена главного рубильника 0,4 кВ
270 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ фид. "ул. Тихая д. № 10, 12, 14, 15, палатка" от ЗТП 1355 пит. фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-02-15 16:06 | Неотложное |  |  | 2018-02-15 16:06 | 2018-02-15 17:06 | 2018-02-15 17:06 | 50 |  | 1 | 50 |  | 0.015 | 1 | 1 | 50 | Отгорела выкидка ввода 0,4 кВ фазы "А" | Максимальная токовая защиты;
271 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.74 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-02-16 09:05 | Неотложное |  |  | 2018-02-16 09:05 | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 09:30 | 24 | 1 | 3 | 56 |  | 0.2 | 0.4167 | 0.4167 | 10.0008 | Ремонт разъединителя | *
272 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 2945пит фид 6ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-02-16 09:12 | Неплановое |  |  | 2018-02-16 09:12 | 2018-02-16 11:12 | 2018-02-16 11:12 | 46 |  |  | 46 |  | 0.01 | 2 | 2 | 92 | Перетяжка провода опоры 7-8
273 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Р-347 фид 8 ПС Середа |  | 10 (10.5) | 2018-02-16 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-16 23:59 | 2018-02-17 01:20 | 2018-02-17 01:20 | 46 | 17 | 6 | 73 |  | 0.03 | 1.35 | 1.35 | 62.1 | включен повторно (новое оборудование) | МТЗ
274 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ КТП 695 фид 14 ПС 110 кВ Мухино | РУ 0,4 кВ КТП 695 фид 14 ПС 110 кВ Мухино | 0.38 | 2018-02-18 08:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-18 08:30 | 2018-02-18 11:53 | 2018-02-18 11:53 | 76 | 1 |  | 76 |  | 0.4 | 3.3833 | 3.3833 | 257.1308 | Замер нагрузок по фидерам. Замена ВА фид 2
275 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. "Лесничество" КТП 1068 фид 9 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-02-18 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-18 17:50 | 2018-02-18 18:14 | 2018-02-18 18:14 | 12 |  |  | 21 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | Повреждение у абонента | Работа защиты
276 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 1 секция 10кВ ПС 110кВ Усово | МВ 10кВ Т-1 1 секц на ПС 110кВ Усово | 10 (10.5) | 2018-02-19 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-02-19 07:11 | [6 empty] | 2.6833 |  |  | каскадное действие з-т при КЗ на двух фид. 21064 альфа+бетта УРЭС и фид.16158 альфа Северных ЭС (повреждены). | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
277 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ТП 705 на ЗТП 708 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-02-19 08:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-19 08:30 | 2018-02-19 13:39 | 2018-02-19 13:39 | 344 | 32 | 5 | 552 | 1 | 0.9 | 5.15 | 5.15 | 1771.6 | Ревизия ЛР-854
278 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 9 пит фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-02-19 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 11:00 | 855 | 28 | 4 | 783 | 3 | 1.8 | 2 | 2 | 1710 | Ревизия ВР 10 на КТП 3435
279 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 3-хэт дома с ЗТП 1442 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-02-19 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-19 10:37 | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 11:00 | 35 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 13.4155 | Повреждение на ВЛ | Работа защиты
280 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРН-81 пит.фид.75 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-02-19 12:47 | Неплановое |  |  | 2018-02-19 12:47 | 2018-02-19 14:00 | 2018-02-19 14:00 | 229 | 16 | 2 | 260 |  | 0.4 | 1.2167 | 1.2167 | 278.6243 | Ревизия оборудования КРН-81 РУ-6кВ
281 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ТП 1079 на ЗТП 705 пит. фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-02-19 15:57 | Неплановое |  |  | 2018-02-19 15:57 | 2018-02-19 17:18 | 2018-02-19 17:18 | 218 | 4 | 2 | 266 |  | 0.46 | 1.35 | 1.35 | 294.3 | Демонтаж перемычек на оп.647
282 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 4 КТП-229 фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-02-19 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-19 20:07 | 2018-02-19 21:04 | 2018-02-19 21:04 | 48 |  |  | 69 |  | 0.16 | 0.95 | 0.95 | 45.6 | Повреждение у абонента | Максимальная токовая защиты;
283 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Внуково-Тяговая I |  | 35 | 2018-02-20 16:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-02-20 22:08 | [6 empty] | 5.6 |  |  | в пролете опор № 8-9 обрыв соединителя нижней фазы. | МТЗ
284 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 4 КТП-229 фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-02-20 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-20 20:03 | 2018-02-20 21:07 | 2018-02-20 21:07 | 48 |  |  | 69 |  | 0.02 | 1.0667 | 1.0667 | 51.2016 | КТП-229, тр-р нагрев шпильки 0,4 кВ фаза А, ГР-0,4 кВ прикипел средний нож. | Максимальная токовая защиты;
285 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Афанасовка с РП-2 пит. фид.22 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-02-21 12:42 | Неплановое |  |  | 2018-02-21 12:42 | 2018-02-21 14:00 | 2018-02-21 14:00 | 64 | 51 | 6 | 278 |  | 0.81 | 1.3 | 1.3 | 83.2 | Опиловка угрожающих деревьев.
286 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП 1885 пит.фид 6 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-02-21 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-21 14:00 | 2018-02-21 15:00 | 2018-02-21 15:00 | 15 | 1 | 1 | 11 |  | 0.003 | 1 | 1 | 15 | Перевод анцафы.
287 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-1204 пит.фид.17 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-02-21 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-21 14:00 | 2018-02-21 15:00 | 2018-02-21 15:00 | 44 | 1 |  | 16 |  | 0.13 | 1 | 1 | 44 | Монтаж провода на оп№33
288 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Селение" от ЗТП 2112 пит.Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-02-21 14:07 | Неплановое |  |  | 2018-02-21 14:07 | 2018-02-21 14:49 | 2018-02-21 14:49 | 7 |  |  | 7 |  | 0.001 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | Протяжка контакта оп.10 в ж/д.5
289 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 21 с ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-02-21 14:57 | Неплановое |  |  | 2018-02-21 14:57 | 2018-02-21 16:40 | 2018-02-21 16:40 | 282 | 30 | 3 | 144 |  | 16 | 1.7167 | 1.7167 | 484.1094 | опора 33: восстановление шлейфа
290 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.6497 ПС 110 кВ Дарьино |  | 6 (6.3) | 2018-02-22 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-22 11:35 | 2018-02-22 12:57 | 2018-02-22 17:00 | 42 | 6 | 2 | 63 |  | 0.3 | 5.4167 | 1.3667 | 57.4014 | причина отключения выясняется направляется ПЭС 700кВА, ПЭС 330кВА повреждение КЛ-6кВ 6890 - 5897 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
291 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 4 КТП-229 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-02-22 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-22 13:10 | 2018-02-22 14:22 | 2018-02-22 14:22 | 48 |  |  | 69 |  | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 57.6 | Отключение гл. АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-229, включен повтороно; U - 234, 229, 222 В, I- 416, 414, 432 А. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
292 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ КРН-461 РП-4 пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-02-22 17:36 | Неплановое |  |  | 2018-02-22 17:36 | 2018-02-22 17:51 | 2018-02-22 17:51 | 69 | 11 | 2 | 28 |  | 2.296 | 0.25 | 0.25 | 17.25 | оп.89-90 - удаление дерева с проводов СИП
293 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.4 КТП-229 фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-02-22 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-22 19:22 | 2018-02-22 21:00 | 2018-02-22 21:00 | 48 |  |  | 69 |  | 0.017 | 1.6333 | 1.6333 | 78.3984 | Отключение гл. АВ-0,4кВ 630А РУ-0,4кВ КТП-229 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
294 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-1213в фид 1 ПС 35 кВ Колодкино | ТП-1213в фид 1 ПС 35 кВ Колодкино | 0.38 | 2018-02-22 21:33 | Неплановое |  |  | 2018-02-22 21:33 | 2018-02-22 22:38 | 2018-02-22 22:38 | 17 |  |  | 54 | 1 | 0.04 | 1.0833 | 1.0833 | 18.4161 | Вл 0.4кВ фид 1 пролет оп№1-2. Ослабление нулевого провода.
295 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "ул. Первомайская правая сторона" КТП 1377пит.Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая |  | 0.38 | 2018-02-23 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 00:01 | 2018-02-23 00:39 | 2018-02-23 00:39 | 27 |  | 1 | 50 |  | 0.001 | 0.6333 | 0.6333 | 17.0991 | А.О. АВ ( 250) Перегрузка | *
296 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 2 с МТП 4156 пит. Фид 404 ПС 750 кВ Грибово |  | 0.38 | 2018-02-23 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 01:50 | 2018-02-23 03:13 | 2018-02-23 03:13 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.001 | 1.3833 | 1.3833 | 11.0664 | А.О АВ (160 А ) повреждение выкидки . | *
297 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в ст. ЗТП 1413 от ЗТП 1117 Фид 11 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-02-23 04:53 | Неплановое |  |  | 2018-02-23 04:53 | 2018-02-23 06:43 | 2018-02-23 06:43 | 347 | 11 |  | 7 |  | 1.8 | 1.8333 | 1.8333 | 636.1551 | Замена поврежденного изолятора на ВЛ 10кВ оп.7/17
298 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-1318 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-02-23 05:34 | Неплановое |  |  | 2018-02-23 05:34 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 07:30 | 37 |  |  | 37 |  | 0.11 | 1.9333 | 1.9333 | 71.5321 | ВЛ-0.4кВ от КТП-1318 Ф-3 пролете оп.5-6 восстановление изоляции СИП-2
299 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1-я Советская с ТП-2846 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-02-23 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 07:40 | 2018-02-23 09:30 | 2018-02-23 09:30 | 11 |  | 1 | 27 |  | 0.04 | 1.8333 | 1.8333 | 20.1663 | Повреждение ВЛ-0,4 кВ сторонней организацией. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
300 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-51 пит. фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-02-23 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 09:27 | 2018-02-23 09:49 | 2018-02-23 10:33 | 34 |  | 1 | 56 |  | 0.035 | 1.1 | 0.3667 | 12.4678 | КТП-51 РУ-0,4 кВ перегорание ПН-2 (160А) на предохранительной группе фид.1. Заменен ПН-2. | Перегорание ПН-2
301 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. ул. "Кооперативная-Волоколамская" ЗТП 515 фид 9 ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2018-02-23 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 09:59 | 2018-02-23 10:48 | 2018-02-23 10:48 | 70 | 1 | 1 | 70 |  | 0.02 | 0.8167 | 0.8167 | 57.169 | Обрыв фазного провода с опоры № 22 | МТЗ
302 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Правая сторона с КТП 231 пит.фид 6 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2018-02-23 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 10:25 | 2018-02-23 12:15 | 2018-02-23 12:15 | 25 |  |  | 39 |  | 0.02 | 1.8333 | 1.8333 | 45.8325 | отключен АП 150 А фид правая сторона.Привышение нагрузки | Работа защиты
303 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-02-23 10:40 | Неплановое |  |  | 2018-02-23 10:40 | 2018-02-23 11:01 | 2018-02-23 11:01 | 912 | 13 | 4 | 234 | 5 | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 319.2 | ВЛ 10 кВ оп.212 замена изолятора, закрепление провода
304 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид." ул.Октябрьская правая" КТП 3049 пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-23 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 12:33 | 2018-02-23 13:43 | 2018-02-23 13:43 | 35 |  | 1 | 65 |  | 0.05 | 1.1667 | 1.1667 | 40.8345 | поврежден ввод 0.4 кВ ф.ж | *
305 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с РП 32 пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-02-23 13:15 | Неплановое |  |  | 2018-02-23 13:15 | 2018-02-23 13:56 | 2018-02-23 13:56 | 245 | 16 | 5 | 135 | 1 | 0.4 | 0.6833 | 0.6833 | 167.4085 | оп.217 замена изолятора
306 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид Деревня МТП 626 фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-02-23 14:37 | Неплановое |  |  | 2018-02-23 14:37 | 2018-02-23 15:46 | 2018-02-23 15:46 | 73 | 1 | 1 | 73 |  | 0.2 | 1.15 | 1.15 | 83.95 | Завмена н/в выкидки от глав руб до АВ фид 2
307 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Село" КТП 3101 Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-23 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 16:53 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-23 17:00 | 39 |  | 1 | 39 |  | 0.06 | 0.1167 | 0.1167 | 4.5513 | сгорел ПН-2 63а напр 234 230 235 в нагр 52 20 10 А | *
308 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ напр. ф.1 с КТП 23967 |  | 0.38 | 2018-02-23 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 18:28 | 2018-02-23 19:14 | 2018-02-23 19:14 | 64 |  |  | 64 |  | 0.108 | 0.7667 | 0.7667 | 49.0688 | в КТП 23967 РУ-0,4кВ перегорел ПН-400 направление ВЛ-0,4кВ ф.1 | не выполнялось
309 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. 6 КТП-2301 пит.фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-02-23 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-23 23:32 | 2018-02-24 01:28 | 2018-02-24 01:28 | 24 |  |  | 37 |  | 0.06 | 1.9333 | 1.9333 | 46.3992 | ВЛ-0,4кВ оп.3-4 - обрыв фазного провода А-16 | Максимальная токовая защиты;
310 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВФид.Село МТП 3116 Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-23 23:50 | Неплановое |  |  | 2018-02-23 23:50 | 2018-02-24 00:30 | 2018-02-24 00:30 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.015 | 0.6667 | 0.6667 | 14.0007 | д.4 Замена прокалывающего зажима
311 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | Т-1 КТП 3049 Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | Т-1 КТП 3049 Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-02-24 09:32 | Неплановое |  |  | 2018-02-24 09:32 | 2018-02-24 11:19 | 2018-02-24 11:19 | 186 | 1 | 1 | 105 |  | 0.04 | 1.7833 | 1.7833 | 331.6938 | замена тр-ра 160 кВА
312 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид поле МТП 3261 пит. фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-02-24 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-24 11:15 | 2018-02-24 12:30 | 2018-02-24 12:30 | 7 |  |  | 13 |  | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 8.75 | включен автоматический выключатель повторно после осмотра ВЛ 0,4 кВ | авт. выключатель
313 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид поле МТП 3261 пит. фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-02-24 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-24 13:04 | 2018-02-24 14:12 | 2018-02-24 14:12 | 7 |  |  | 13 |  | 0.01 | 1.1333 | 1.1333 | 7.9331 | опоры 3-4 снята ветка с проводов ВЛ 0,4 кВ изолированной штангой | авт. выключатель
314 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид.1 с МТП 3705 пит фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-24 14:46 | Неплановое |  |  | 2018-02-24 14:46 | 2018-02-24 15:04 | 2018-02-24 15:04 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.016 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | замена автомата
315 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с КТП-602 пит. фид.13 ПС 110 кВ Дедово |  | 0.38 | 2018-02-24 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-24 15:48 | 2018-02-24 17:09 | 2018-02-24 17:09 | 24 |  | 1 | 38 |  | 0.002 | 1.35 | 1.35 | 32.4 | АО АВ в сязи с низкими температурами выросли нагрузки | *
316 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с КТП-309 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-02-24 16:40 | Неплановое |  |  | 2018-02-24 16:40 | 2018-02-24 18:21 | 2018-02-24 18:21 | 5 |  |  |  |  | 0.025 | 1.6833 | 1.6833 | 8.4165 | Ревизия контактов АВ
317 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-309 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-02-24 21:10 | Неплановое |  |  | 2018-02-24 21:10 | 2018-02-24 22:41 | 2018-02-24 22:41 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.08 | 1.5167 | 1.5167 | 30.334 | КТП-309 РУ-0,4 кВ замена н/в выкидки на АВ фид.1
318 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. №1 и №2 от КТП 697 пит.фид 14 ПС 110 кВ |  | 0.38 | 2018-02-24 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-24 23:20 | 2018-02-25 00:51 | 2018-02-25 00:51 | 28 | 1 | 1 | 28 |  | 0.015 | 1.5167 | 1.5167 | 42.4676 | д Артюхино: сработал АВ фид 3 и АВ фид 5 - превышение нагрузки (мороз) | Работа защиты
319 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-620 п.ц. фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-02-25 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-25 08:00 | 2018-02-25 08:30 | 2018-02-25 08:30 | 43 |  | 1 | 75 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 21.5 | Заменен ПН-250А Фазы В I-110a 139a 107a U-232v 233v 234v | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
320 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.3 с КТП-2061 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-02-25 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-25 20:17 | 2018-02-25 21:42 | 2018-02-25 21:42 | 23 |  | 1 | 47 |  | 0.07 | 1.4167 | 1.4167 | 32.5841 | КТП-2061 РУ-0,4 кВ высокие токи нагрузки, нагрев ГР-0,4 кВ средний нож | Максимальная токовая защиты;
321 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-143 фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-02-25 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-25 21:05 | 2018-02-25 22:24 | 2018-02-25 22:24 | 126 | 26 | 3 | 259 |  | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 165.9042 | в пролете опор № 111-112 ветки на проводах, без повреждения оборудования. | фид.Кашино, Максимальная токовая защиты, фид.Мегавэй, Максимальная токовая защиты,
322 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 10 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-02-26 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-26 01:25 | 2018-02-26 01:55 | 2018-02-26 01:55 | 96 | 13 | 2 | 122 |  | 1.112 | 0.5 | 0.5 | 48 | Выделен участок КЛ 10кВ от ПС до ТП 1889 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
323 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 фид. "Левая сторона" от КТП 98 фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-02-26 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-26 05:35 | 2018-02-26 06:28 | 2018-02-26 06:28 | 117 |  |  | 280 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 103.3461 | Включен автомат фид "левая сторона"Привышение нагрузки | Отключен автомат 0.4 кВ
324 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 4 с КТП-229 пит.фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-02-26 11:24 | Неплановое |  |  | 2018-02-26 11:24 | 2018-02-26 11:40 | 2018-02-26 11:40 | 28 |  |  | 9 |  | 0.08 | 0.2667 | 0.2667 | 7.4676 | ВЛ-04кВ. Ф-4 КТП-229 оп.5 закрепление провода
325 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-2061 фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | Т-1 КТП-2061 фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | 0.38 | 2018-02-26 13:22 | Неплановое |  |  | 2018-02-26 13:22 | 2018-02-26 16:44 | 2018-02-26 16:44 | 134 | 1 | 1 | 71 |  | 0.25 | 3.3667 | 3.3667 | 451.1378 | Текущий ремонт КТП-2061
326 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.водокачка с КТП 3275 пит.Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-26 13:45 | Неплановое |  |  | 2018-02-26 13:45 | 2018-02-26 14:41 | 2018-02-26 14:41 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.03 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9333 | Замена автомата.
327 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Л.Толстого КТП 241 пит фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-02-26 17:42 | Неплановое |  |  | 2018-02-26 17:42 | 2018-02-26 18:12 | 2018-02-26 18:12 | 43 |  |  | 43 |  | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 21.5 | обрыв провода на стене дома №4 ул.Багратиона ввод в дом
328 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ЦРП-25 ПС 110 кВ Манихино |  | 10 (10.5) | 2018-02-26 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-02-26 20:31 | 2018-02-26 21:55 | 2018-02-26 21:55 | 422 | 74 | 2 | 249 | 2 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 590.8 | Перегруз линии 10 кВ фид. 1 ПС 422 Манихино тяговая. включен повторно после осмотра ВЛ, снятия нагрузки | Максимальная токовая защиты;
329 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТПн-775 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-02-26 23:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-26 23:34 | 2018-02-26 23:51 | 2018-02-27 00:54 | 43 |  | 1 | 55 |  | 0.24 | 1.3333 | 0.2833 | 12.1819 | перегруз линии 0,4 кВ, включен повторно | Выясняется, Максимальная токовая защиты;
330 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-6409 пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-02-27 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-27 04:32 | 2018-02-27 05:11 | 2018-02-27 05:11 | 63 |  | 1 | 98 |  | 0.26 | 0.65 | 0.65 | 40.95 | Включили АВ-250а I-125a 140a 150a U-227v227v227v | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
331 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 с ТП-1568 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 05:20 | 2018-02-27 06:58 | 2018-02-27 18:08 | 314 | 15 | 3 | 785 |  | 0.4 | 12.8 | 1.6333 | 512.8562 | ВЛ 10кВ в прол.оп.№№84-85 обрыв проводов сторонней организацией. | Максимальная токовая защиты;
332 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. "Котельная" от ЗТП 279 пит фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-02-27 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 06:45 | 2018-02-27 07:29 | 2018-02-27 07:29 | 5 |  |  | 15 | 1 | 0.009 | 0.7333 | 0.7333 | 3.6665 | выясняется | Токовая отсечка;
333 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.9 с ТП-1568 на ТП-929 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 07:00 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 07:00 | 2018-02-27 11:58 | 2018-02-27 11:58 | 24 | 13 |  |  |  | 0.9 | 4.9667 | 4.9667 | 119.2008 | оп.84-85 восстановление провода
334 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 110 кВ Анино от КРН-145 |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 08:32 | Неотложное |  |  | 2018-02-27 08:32 | 2018-02-27 09:40 | 2018-02-27 09:40 | 90 | 17 | 3 | 134 |  | 0.5 | 1.1333 | 1.1333 | 101.997 | ВЛ 10 кВ оп. 2/35-2/36 обрыв провода сильный мороз . | *
335 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-299 РУ 0,38кВ АВ фид. 13 пит.фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово | ТП-299 РУ 0,38кВ АВ фид. 13 пит.фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово | 0.38 | 2018-02-27 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 10:36 | 2018-02-27 12:11 | 2018-02-27 12:11 | 20 |  | 1 | 48 |  | 0.05 | 1.5833 | 1.5833 | 31.666 | Замена рубильника. | *
336 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-750 РУ-0,38 кВ АВ фид. 1 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск | ТП-750 РУ-0,38 кВ АВ фид. 1 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск | 0.38 | 2018-02-27 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 10:52 | 2018-02-27 12:40 | 2018-02-27 12:40 | 30 |  | 1 | 72 |  | 0.018 | 1.8 | 1.8 | 54 | Повреждение контрольного электросчетчика прямого включения. | *
337 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 11:31 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 11:31 | 2018-02-27 13:12 | 2018-02-27 13:12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.6833 | 1.6833 | 3.3666 | Восстановление оборванного провода опоры 70-71
338 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.17 с ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-02-27 11:41 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 11:41 | 2018-02-27 15:09 | 2018-02-27 15:09 | 39 | 5 | 2 | 25 |  | 0.2 | 3.4667 | 3.4667 | 135.2013 | КТП-3101 - замена силового тр-ра 250кВА, ремонт ВР-6кВ
339 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РП 42 1с фид 8 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 12:17 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 12:17 | 2018-02-27 13:51 | 2018-02-27 13:51 | 162 | 4 | 2 | 172 |  | 1.052 | 1.5667 | 1.5667 | 253.8054 | Снятие дерева, перетяжка проводов в пролете оп.37-38
340 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 23967 д.Марфино |  | 0.38 | 2018-02-27 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 12:52 | 2018-02-27 13:27 | 2018-02-27 13:27 | 55 |  | 1 | 79 |  | 0.12 | 0.5833 | 0.5833 | 32.0815 | в КТП 23967 РУ-0,4кВ перегорел предохранитель ПН-400 ВЛ-0,4кВ ф.1 | не смонтировано
341 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 13:35 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 13:35 | 2018-02-27 14:40 | 2018-02-27 14:40 | 211 | 4 | 1 | 206 |  | 0.9 | 1.0833 | 1.0833 | 228.5763 | Демонтаж перемычек на оп.18 в сторону оп.19 для работ МУП Водоканал в охранной зоне ВЛ
342 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид.Базаева 12 ЗТП 3311 пит. Фид 16 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-27 14:32 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 14:32 | 2018-02-27 15:40 | 2018-02-27 15:40 | 66 |  | 1 | 185 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 74.7978 | Замена некалиброванных ПН-2 на калиброванные по предписанию
343 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-02-27 15:45 | Неплановое |  |  | 2018-02-27 15:45 | 2018-02-27 16:55 | 2018-02-27 16:55 | 211 | 4 | 1 | 206 |  | 0.9 | 1.1667 | 1.1667 | 246.1737 | Монтаж перемычек на оп.18 в сторону оп.19 после окончания работ МУП Водоканал в охранной зоне ВЛ
344 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. "Деревня" от ЗТП 1036 пит фид 3 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-02-27 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 15:50 | 2018-02-27 17:12 | 2018-02-27 17:12 | 54 |  |  | 54 |  | 0.02 | 1.3667 | 1.3667 | 73.8018 | Д.Милятино ул.Победы ввод на дом №14 отключен 26.02.18 пожарным расчетом всвязи с тушением огня в доме №14, на дисп. пункт МРРС не сообщили.Отключенный (отрезанный ножницами ) ввод замнкнул. | Максимальная токовая защиты;
345 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-775 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-02-27 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 16:58 | 2018-02-27 17:45 | 2018-02-27 17:45 | 37 |  | 1 | 55 |  | 0.12 | 0.7833 | 0.7833 | 28.9821 | Перегрузка АВ-160А (Ж-172А; З-150А; К-98) | *
346 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 с КТПн-775 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-02-27 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 18:11 | 2018-02-27 19:30 | 2018-02-27 19:30 | 5 |  | 1 | 7 |  | 0.001 | 1.3167 | 1.3167 | 6.5835 | Включен повторно после обхода | *
347 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. "Деревня" от КТП 148 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-02-27 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 18:11 | 2018-02-27 19:10 | 2018-02-27 19:10 | 19 |  |  | 19 |  | 0.02 | 0.9833 | 0.9833 | 18.6827 | Перегрузка | МТЗ успешно
348 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-371 пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-02-27 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 21:40 | 2018-02-27 23:01 | 2018-02-27 23:01 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.001 | 1.35 | 1.35 | 6.75 | АО АВ 250 А от перегрузки. Iabc фид.1=249A,270A,218A | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
349 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 4 КТП-229 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-02-27 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-27 23:00 | 2018-02-27 23:58 | 2018-02-27 23:58 | 57 |  | 1 | 59 |  | 0.08 | 0.9667 | 0.9667 | 55.1019 | КТП-229 РУ-0.4кВ Ф-4 Замена пн- 250А. | Выясняется, Вручную, АВР не смонтировано;
350 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с ТП-1461н пит.фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-02-28 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 00:20 | 2018-02-28 00:45 | 2018-02-28 00:45 | 16 |  | 1 | 38 |  | 0.05 | 0.4167 | 0.4167 | 6.6672 | Кратковременное превышение нагрузки. | *
351 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЗТП 499 в стор.ТП 36 фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-02-28 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 00:35 | 2018-02-28 02:24 | 2018-02-28 02:24 | 543 | 18 | 6 | 720 | 5 | 0.69 | 1.8167 | 1.8167 | 986.4681 | Поврежден КЛ 10 кВ ввод с фид 7 ПС 556 | Максимальная токовая защиты;
352 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Деревня" от КТП 148 пит.фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-02-28 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 06:10 | 2018-02-28 07:23 | 2018-02-28 07:23 | 6 |  |  | 19 |  | 0.02 | 1.2167 | 1.2167 | 7.3002 | Обрыв провода и К.З. на вводе в дом №42 | Токовая отсечка;
353 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 1 с МТП 2323 пит. фид 6 с ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-02-28 07:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 12:05 | 2018-02-28 12:05 | 17 | 1 | 1 | 17 |  | 0.2 | 4.5833 | 4.5833 | 77.9161 | Распределение нагрузки.
354 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.2 КТП-20177 пит. фид.23 А+Б с ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-02-28 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 07:48 | 2018-02-28 08:51 | 2018-02-28 08:51 | 44 |  | 1 | 44 |  | 0.15 | 1.05 | 1.05 | 46.2 | Повреждение ПН-250А фаза А фид-2 (абон.) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
355 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24727Б с РТП 16152 II пит. фид.16152бета с ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-02-28 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 08:35 | 2018-02-28 10:17 | 2018-03-01 13:17 | 44 | 3 | 1 | 97 |  | 0.35 | 28.7 | 1.7 | 74.8 | повреждение КЛ 10 кВ 18337 Б - 23952 Б | Максимальная токовая защиты;
356 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-10 ТП-750н фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск | РУ-10 ТП-750н фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск | 10 (10.5) | 2018-02-28 10:41 | Неплановое |  |  | 2018-02-28 10:41 | 2018-02-28 13:47 | 2018-02-28 13:47 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.007 | 3.1 | 3.1 | 37.2 | Замена трансформатора
357 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с ЗТП-190 пит. фид.10 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-02-28 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-02-28 10:56 | 2018-02-28 12:17 | 2018-02-28 12:17 | 73 |  | 1 | 75 |  | 0.003 | 1.35 | 1.35 | 98.55 | От перегрузки откл.АВ фид.1 ВЛ-0.4кВ. | перегрузка
358 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-10 ТП-260н фид.18 ПС 110 кВ Селятино | РУ-10 ТП-260н фид.18 ПС 110 кВ Селятино | 10 (10.5) | 2018-02-28 11:07 | Неплановое |  |  | 2018-02-28 11:07 | 2018-02-28 15:22 | 2018-02-28 15:22 | 8 |  | 1 | 8 |  | 0.006 | 4.25 | 4.25 | 34 | Ремонт эл.части, устранение нагрева
359 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.село правая с КТП 3087 пит. Фид 10 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-02-28 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 12:36 | 2018-02-28 13:06 | 2018-02-28 13:06 | 7 |  | 1 | 9 |  | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | Сгорел ПН-2 100А напр 238 224 212 В нагр 45 96 85А | МТЗ
360 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ от КРН 210 Фид 8 пит ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-02-28 13:30 | Неплановое |  |  | 2018-02-28 13:30 | 2018-02-28 15:50 | 2018-02-28 15:50 | 35 | 2 | 1 | 31 |  | 0.02 | 2.3333 | 2.3333 | 81.6655 | Спиливание угрожающего дерева
361 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ яч.4 на РП-152 пит.фид.13 ПС 110 кВ Дедово |  | 6 (6.3) | 2018-02-28 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-02-28 17:34 | 2018-02-28 19:15 | 2018-03-02 19:23 | 334 | 40 | 2 | 451 | 1 | 0.55 | 49.8167 | 1.6833 | 562.2222 | Причина выясняется, Повреждение КЛ от РП-152 до ЛР-828 | Максимальная токовая защиты;
362 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 КТП 23967 д.Марфино |  | 0.38 | 2018-02-28 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-02-28 20:50 | 2018-02-28 21:35 | 2018-02-28 21:35 | 24 |  | 1 | 24 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 18 | в КТП 23967 РУ-0,4кВ перегорел предохранитель ПН-400 направление ВЛ-0,4кВ ф.1 | не производилось
363 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кв фид.1 с ТП-260н пит. фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-01 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-01 17:49 | 2018-03-01 18:21 | 2018-03-01 18:21 | 28 |  | 1 | 42 |  | 0.043 | 0.5333 | 0.5333 | 14.9324 | включен повторно | *
364 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 МТП-2621 пит. фид.20 от ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-03-01 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-01 18:43 | 2018-03-01 20:02 | 2018-03-01 20:02 | 5 |  | 1 | 6 |  | 0.001 | 1.3167 | 1.3167 | 6.5835 | Прегруз линии 0,4 кВ, включен повторно после замера нагрузки | Максимальная токовая защиты;
365 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-353 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Истра |  | 0.38 | 2018-03-01 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-01 20:19 | 2018-03-01 21:38 | 2018-03-01 21:38 | 56 |  | 1 | 88 |  | 0.45 | 1.3167 | 1.3167 | 73.7352 | От перегрузки откл.АВ фид.1 ВЛ-0.4кВ. | МТЗ
366 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с МТП-2621 пит. фид.20 с ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-03-01 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-01 20:37 | 2018-03-01 21:59 | 2018-03-01 21:59 | 23 |  | 1 | 47 |  | 0.03 | 1.3667 | 1.3667 | 31.4341 | Перегрузка линии 0,4 кВ, Включен н/в автомат 63А, нагрузка по фазно: А-40А, В-45А, С-58А. | МТЗ
367 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 1 КТП 538 фид 13 ПС 110 кВ Мухино |  | 0.38 | 2018-03-01 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-01 21:05 | 2018-03-01 22:04 | 2018-03-01 22:04 | 54 |  | 1 | 86 |  | 0.15 | 0.9833 | 0.9833 | 53.0982 | АВ 160 А превышение нагрузки | Сработал АВ
368 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 2 с КТП 538 фид 13 ПС 110 кВ Мухино |  | 0.38 | 2018-03-01 22:55 | Неплановое |  |  | 2018-03-01 22:55 | 2018-03-01 23:40 | 2018-03-01 23:40 | 25 | 1 | 1 | 25 |  | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 18.75 | Замена АВ фид 2
369 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с ТП-1461н пит. фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-02 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-02 05:56 | 2018-03-02 06:55 | 2018-03-02 06:55 | 23 |  | 1 | 33 |  | 0.036 | 0.9833 | 0.9833 | 22.6159 | АВ включен повторно. | *
370 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ от КРН-461 РП-4 пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-03-02 14:36 | Неплановое |  |  | 2018-03-02 14:36 | 2018-03-02 16:25 | 2018-03-02 16:25 | 69 | 11 | 2 | 28 |  | 0.9 | 1.8167 | 1.8167 | 125.3523 | регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп.123-13/1
371 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-1461н пит.фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-02 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-02 17:38 | 2018-03-02 19:11 | 2018-03-02 19:11 | 23 |  | 1 | 33 |  | 0.034 | 1.55 | 1.55 | 35.65 | Замена АВк фид.1 | *
372 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | МТП 3353 пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | МТП 3353 пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-03-02 18:50 | Неплановое |  |  | 2018-03-02 18:50 | 2018-03-02 19:49 | 2018-03-02 19:49 | 10 | 1 | 1 | 9 |  | 0.02 | 0.9833 | 0.9833 | 9.833 | на время замены тр-ра подключена ПЭС
373 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-371 фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-03-02 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-02 21:21 | 2018-03-02 22:42 | 2018-03-02 22:42 | 35 |  | 1 | 68 |  | 0.08 | 1.35 | 1.35 | 47.25 | выясняется | Максимальная токовая защиты;
374 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Дома" от ЗТП 1442 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-03-02 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-02 21:48 | 2018-03-02 22:53 | 2018-03-02 22:53 | 8 |  |  | 12 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 8.6664 | Упала сосулька на ввод д.17 | *
375 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 ТП-890н пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-03 10:35 | Неплановое |  |  | 2018-03-03 10:35 | 2018-03-03 12:03 | 2018-03-03 12:03 | 42 |  | 1 | 42 |  | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 61.6014 | Устранение нагрева контактов АВ 0,4 кВ.
376 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Грачевка" от КТП 2240 пит. Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-03-03 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-03 12:52 | 2018-03-03 13:43 | 2018-03-03 13:43 | 22 |  | 1 | 44 |  | 0.06 | 0.85 | 0.85 | 18.7 | Перегрузка АВ-0.4кВ на 100А ; I=50А-128А-62А | Отключение АВ-0.4кВ от перегрузки по току
377 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-371 пит. фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-03-03 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-03 13:15 | 2018-03-03 14:36 | 2018-03-03 14:36 | 20 |  | 1 | 32 |  | 0.06 | 1.35 | 1.35 | 27 | Перегрузка ВЛ-0,4 кВ. АВ-250А. Нагрузка: А-215А, В-210А, С-248А. | Максимальная токовая защиты;
378 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-915 пит. фид.8/ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-03-03 15:45 | Неплановое |  |  | 2018-03-03 15:45 | 2018-03-03 16:45 | 2018-03-03 16:45 | 7 |  | 1 | 7 |  | 0.05 | 1 | 1 | 7 | КТП-915 РУ-0,4 кВ замена выкидки от гл. рубильника до АВ фид.1.
379 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-03-03 16:28 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-03-03 16:28 | 2018-03-03 17:09 | 2018-03-03 17:09 | 151 | 3 | 2 | 377 | 1 | 0.4 | 0.6833 | 0.6833 | 103.1783 | В результате обхода в пролете опор №№44-45 была обнаружена обгоревшая ветка. ВЛ 10 кВ без повреждений. | Максимальная токовая защиты;
380 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 3 КТП-775 пит. фид. 73 от ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-03-03 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-03 19:57 | 2018-03-03 21:19 | 2018-03-03 21:19 | 87 |  | 1 | 125 |  | 0.24 | 1.3667 | 1.3667 | 118.9029 | Причина выясняется. Будет установлена после обхода ВЛ | АВР не смонтировано;
381 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-229 РУ-0,38кВ вводной АВ пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | КТП-229 РУ-0,38кВ вводной АВ пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | 0.38 | 2018-03-03 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-03 20:34 | 2018-03-03 21:33 | 2018-03-03 21:33 | 167 |  | 1 | 320 |  | 1.02 | 0.9833 | 0.9833 | 164.2111 | Перегрузка вводного АВ-630А. Фид-1 I-35 44 62A фид-2 I-107 198 104A Фид-3 I-83 43 90A Фид-4 I-287 261 292A U-235v 233v 229v | АВР не смонтировано;
382 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид "ул.Школьная, д.14" с ЦРП-5 пит. Фид 1 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-03-03 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-03 21:38 | 2018-03-03 21:56 | 2018-03-03 21:56 | 42 |  | 1 | 72 |  | 0.056 | 0.3 | 0.3 | 12.6 | Перегрузка кл 0,4кВ I=210,249.210А , заменили ПН-2(250А) | Максимальная токовая защиты;
383 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 с КТП-4515 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-03-03 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-03 22:36 | 2018-03-03 23:03 | 2018-03-03 23:03 | 21 |  |  | 31 |  | 0.048 | 0.45 | 0.45 | 9.45 | Заменили ПН-63А на ПН-160А по Фазе А и С Фаза В стоял ПН-160А I-64 30 92A U-221V 216V 220V | АВР не смонтировано;
384 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 с ТП-85н пит. фид.50 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-03 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-03 23:19 | 2018-03-04 01:18 | 2018-03-04 01:18 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | Захлест проводов по ВЛ 0,4кВ фид 1 в пролетах опор 26-27 | *
385 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 КТП-6409 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-03-04 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-04 00:07 | 2018-03-04 00:41 | 2018-03-04 00:41 | 24 |  |  | 24 |  | 0.06 | 0.5667 | 0.5667 | 13.6008 | Включили АВ-250 А Фид-2 I-139a 132a 123a U-230v 230v 230v | АВР не смонтировано;
386 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 206 Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-03-04 08:08 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-03-04 08:08 | 2018-03-04 09:59 | 2018-03-04 09:59 | 89 | 4 | 4 | 129 |  | 0.25 | 1.85 | 1.85 | 164.65 | Включено повторно после осмотра ВЛ-10кВ. и ТП | *
387 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5892Б с РП 5061 II пит. фид.5061дельта+сигма ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2018-03-04 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-04 12:20 | 2018-03-04 13:12 | 2018-03-05 14:00 | 67 | 8 | 3 | 138 |  | 0.5 | 25.6667 | 0.8667 | 58.0689 | повреждение КЛ-6кВ 6931Б-6704Б | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
388 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село1 с ЗТП 3029 пит.Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-03-04 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-04 14:46 | 2018-03-04 15:30 | 2018-03-04 15:30 | 14 |  | 1 | 25 |  | 0.09 | 0.7333 | 0.7333 | 10.2662 | Заменили ПН-2 напр. 231В,232В,229В. нагр. 65А,33А,90А. | *
389 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.14 с РП-109 пит.фид.21 ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-03-04 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-04 14:50 | 2018-03-04 16:12 | 2018-03-04 16:12 | 45 | 13 | 1 | 87 | 1 | 0.3 | 1.3667 | 1.3667 | 61.5015 | Включен повторно | *
390 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня МТП 626 фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-03-04 17:14 | Неплановое |  |  | 2018-03-04 17:14 | 2018-03-04 18:17 | 2018-03-04 18:17 | 24 |  | 1 | 73 |  | 0.03 | 1.05 | 1.05 | 25.2 | Замена гл. рубильника
391 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул.Дрейман КТП 2456 |  | 0.38 | 2018-03-04 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-04 21:30 | 2018-03-04 22:00 | 2018-03-04 22:00 | 20 |  |  | 27 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 10 | Включен автомат 80 А фид "ул.Дреймана" привышение нагрузки | Отключен автомат 0.4 кВ 80А
392 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | Т-2 ПС 110 кВ Усово | ПС 110 кВ Усово, Т-2, 2 секция 10кВ | 110 | 2018-03-04 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-04 22:30 | 2018-03-04 23:58 | 2018-03-07 20:21 | 185 | 10 | 1 | 187 | 0 | 0.45 | 69.85 | 1.4667 | 271.3395 | повреждение вторичной коммутации в релейном отсеке ячейки МВ 10 кВ Т-2 | ПС 110 кВ Усово, 2 сек./10, Дуговая защита, АВР: 6 кВ успешно, 10 кВ неуспешно, Т-2, Максимальная токовая защиты;
393 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-2062 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-03-04 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-04 23:00 | 2018-03-04 23:58 | 2018-03-04 23:58 | 87 |  |  | 122 |  | 0.05 | 0.9667 | 0.9667 | 84.1029 | КТП-2062 РУ-0.4кВ. Ф-1 АВ-250А. нагрев на выходе АВ фазного контакта | Вручную, АВР не смонтировано;
394 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.деревня ТП-1193в фид 5 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-03-05 09:14 | Неплановое |  |  | 2018-03-05 09:14 | 2018-03-05 16:04 | 2018-03-05 16:04 | 36 |  | 1 | 35 |  | 0.003 | 6.8333 | 6.8333 | 245.9988 | Замена вводов
395 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 РП 46 2 сек фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-03-05 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-03-05 10:30 | 2018-03-05 13:36 | 2018-03-05 13:36 | 7 | 7 |  |  |  | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 21.7 | Демонтаж перемычек на оп.23 и оп.46
396 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 с РП-1 с РП-1 с-1 н пит. фид.6 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-03-05 13:56 | Неплановое |  |  | 2018-03-05 13:56 | 2018-03-05 14:37 | 2018-03-05 14:37 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.6833 | 0.6833 | 8.1996 | Снятие дерева оп 28\11
397 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от КРН-180 пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-03-06 10:07 | Неплановое |  |  | 2018-03-06 10:07 | 2018-03-06 13:15 | 2018-03-06 13:15 | 462 | 61 | 7 | 198 |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 1447.5846 | КВЛ 10 кВ фид Алексеевка от РТП-33 ремонт ЛР-179
398 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | РУ-0,4кВ КТП 3158 Фид 7 ПС 35 кВ Середа | РУ-0,4кВ КТП 3158 Фид 7 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2018-03-06 11:01 | Неплановое |  |  | 2018-03-06 11:01 | 2018-03-06 12:08 | 2018-03-06 12:08 | 52 |  | 1 | 10 |  | 0.25 | 1.1167 | 1.1167 | 58.0684 | ремонт гл.руб-ка 0.4 кВ
399 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево с отпайкой на ПС Тучково |  | 110 | 2018-03-06 13:11 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-03-06 13:11 | [6 empty] | 0 |  |  | в пр. оп.60-61 обнаружена связка воздушных шаров и следы перекрытия на провод нижней фазы, ремонт не требуется | ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево с отпайкой на ПС Тучково ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка - Сухарево с отпайкой на ПС Тучково, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ОМП : 34,4 км от ПС 110 кВ Кубинка; 28,9 км от ПС 110 кВ Сухарево.
400 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид магазин КТП 151 пит фид 10 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-03-06 17:25 | Неплановое |  |  | 2018-03-06 17:25 | 2018-03-06 19:18 | 2018-03-06 19:18 | 29 |  |  | 29 |  | 0.03 | 1.8833 | 1.8833 | 54.6157 | ВЛ 0,4 кВ фид Магазин замена поврежденной опоры №14
401 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с КТП-306 пит.фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-03-07 10:25 | Неплановое |  |  | 2018-03-07 10:25 | 2018-03-07 12:15 | 2018-03-07 12:15 | 13 |  | 1 | 13 |  | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 23.8329 | КТП-306 РУ-0,4 кВ замена гл. рубильника.
402 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.50 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-03-07 10:49 | Неплановое |  |  | 2018-03-07 10:49 | 2018-03-07 12:47 | 2018-03-07 12:47 | 115 | 23 | 4 | 98 |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 226.1705 | Замена изолятора на оп.№37
403 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от Рек-120 пит.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-03-07 11:01 | Неплановое |  |  | 2018-03-07 11:01 | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 12:38 | 114 | 4 | 3 | 19 |  | 0.425 | 1.6167 | 1.6167 | 184.3038 | Замена тр-ра на КТП-143
404 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.5 с ТП-1047 пит.фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-03-07 12:19 | Неплановое |  |  | 2018-03-07 12:19 | 2018-03-07 12:53 | 2018-03-07 12:53 | 223 | 24 | 9 | 250 | 2 | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 126.3741 | Демонтаж перемычек на опоре 119 ВЛ-10кВ фид 5 ПС 392
405 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ лин.4 РП-4 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-03-07 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-07 12:22 | 2018-03-07 13:49 | 2018-03-11 14:10 | 166 | 26 | 6 | 389 | 3 | 0.47 | 97.8 | 1.45 | 240.7 | Повреждение КЛ-6кВ. РП-4 Л-4 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
406 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП-888в фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-03-07 14:14 | Неплановое |  |  | 2018-03-07 14:14 | 2018-03-07 16:02 | 2018-03-07 16:02 | 643 | 11 | 17 | 143 |  | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1157.4 | ВОстановление оборваного провода в пролете опор №309-310
407 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид деревня с ТП-1379 пит.фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-03-07 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-07 16:12 | 2018-03-07 17:12 | 2018-03-07 17:12 | 17 |  | 1 | 42 |  | 0.05 | 1 | 1 | 17 | Кратковременное превышение предельно-допустимой нагрузки на ВЛ 0.38 кВ. | *
408 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 1 с ТП-880 пит.фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-03-07 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-07 16:44 | 2018-03-07 17:17 | 2018-03-07 17:17 | 26 |  | 1 | 63 |  | 0.07 | 0.55 | 0.55 | 14.3 | Кратковременное превышение предельно-допустимой нагрузки на ВЛ 0.38. | *
409 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 МТП 571 пит. фид 12 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-03-08 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-08 00:40 | 2018-03-08 01:00 | 2018-03-08 01:00 | 71 |  | 1 | 86 |  | 0.017 | 0.3333 | 0.3333 | 23.6643 | Включен АВ 250А, причина выясняется | АВ 250 А
410 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 с КТП-6409 пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-03-08 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-08 06:42 | 2018-03-08 07:25 | 2018-03-08 07:25 | 31 |  | 1 | 42 |  | 0.06 | 0.7167 | 0.7167 | 22.2177 | Включили АВ-250А Фид-2 I-125a 153a 144a U 235v 232v 231v | АВР не смонтировано;
411 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.2 КТП-6409 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-03-08 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-08 07:47 | 2018-03-08 08:29 | 2018-03-08 08:29 | 12 |  |  | 14 |  | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | Включили АВ-250А Фид-2 I-119A 122A 125A U-232V 231V 230v | АВР не смонтировано;
412 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1КТП 608 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-03-08 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-08 09:30 | 2018-03-08 10:17 | 2018-03-08 10:17 | 25 |  | 1 | 31 |  | 0.002 | 0.7833 | 0.7833 | 19.5825 | Причина выясняется Отключался от нагрузки. Вкючено. | Сработал А.В.0.4КВ (от нагрузки) Включен повторно.
413 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-6409 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская | Т-1 КТП-6409 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская | 0.38 | 2018-03-08 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-03-08 10:00 | 2018-03-08 11:12 | 2018-03-08 11:12 | 51 | 1 | 1 | 26 |  | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 61.2 | КТП-6409 РУ-0,4кВ - замена АВ-250А фид.2
414 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.2 КТП 3096 пит.Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-03-08 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-08 11:47 | 2018-03-08 13:05 | 2018-03-08 13:05 | 29 |  | 1 | 39 |  | 0.04 | 1.3 | 1.3 | 37.7 | Сгорела ПН-2 фаза С. Ток фаза С-85 А. Номинал ПН-2 100 А. | Сгорела ПН-2 фаза С.
415 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 2744 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-03-08 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-08 16:30 | 2018-03-08 17:35 | 2018-03-08 17:35 | 15 |  | 1 | 18 |  | 0.003 | 1.0833 | 1.0833 | 16.2495 | Причина выясняется. СработалПН-2. ЗаменаПН-2 | СработалПН-2.ЗаменаПН-2.
416 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.2 с КТП-5108 пит. фид.302 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-03-09 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-09 11:50 | 2018-03-09 12:39 | 2018-03-09 12:39 | 47 |  |  | 83 |  | 0.09 | 0.8167 | 0.8167 | 38.3849 | КТП-5108 РУ-04 кВ АВ Ф-2 250А I 120. 150. 130А U-234 В. t 35,16,15 С | Максимальная токовая защиты;
417 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с КТП 608 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-03-09 14:33 | Неплановое |  |  | 2018-03-09 14:33 | 2018-03-09 15:27 | 2018-03-09 15:27 | 14 |  | 1 | 31 |  | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 12.6 | Замена АВ100 на АВ160 фид 1
418 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Деревня" от МТП 626 пит. фид 11 с ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-03-09 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-09 22:23 | 2018-03-09 22:52 | 2018-03-09 22:52 | 26 |  | 1 | 73 |  | 0.003 | 0.4833 | 0.4833 | 12.5658 | Причина выясняется.Отключался А.В.0.4кв.от нагрузки включен повторно. | МТЗ
419 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.40 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-03-10 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-10 10:39 | 2018-03-10 12:27 | 2018-03-12 17:37 | 174 | 50 | 8 | 368 | 2 | 0.4 | 54.9667 | 1.8 | 313.2 | Повреждение КЛ-6кВ фид.40 ПС-584 до РТП-12 сторонней организацией. Талон уведомление №77 от 12.03.2018 года КУСП № 1543 | АВР не смонтировано;
420 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сокольники от КРН-35 фид.55А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-03-11 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-11 18:55 | 2018-03-11 20:15 | 2018-03-11 20:15 | 33 | 10 | 2 | 128 |  | 0.04 | 1.3333 | 1.3333 | 43.9989 | ВЛ-10 кВ фид. Сокольники оп.16/20 снятие постороннего предмета с помощью изолирующей штанги. | Вручную;
421 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | МТП 3079 РУ-0,38кВ | МТП 3079 РУ-0,38кВ | 0.38 | 2018-03-11 19:56 | Неотложное |  |  | 2018-03-11 19:56 | 2018-03-11 20:25 | 2018-03-11 20:25 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 0.4833 | 0.4833 | 9.666 | выгорание контакта на гл.руб-ке | *
422 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т-1 КТП 2947 пит фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново | Т-1 КТП 2947 пит фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново | 10 (10.5) | 2018-03-12 11:28 | Неплановое |  |  | 2018-03-12 11:28 | 2018-03-12 14:36 | 2018-03-12 14:36 | 24 |  |  | 24 |  | 0.063 | 3.1333 | 3.1333 | 75.1992 | Ревизия КТП ,замена Т 63 кВА на Т 100 кВА
423 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-1513 пит. фид. 73 с ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-03-12 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-12 14:02 | 2018-03-12 15:18 | 2018-03-12 15:18 | 27 |  | 1 | 80 | 0 | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 34.2009 | Включен повторно. Причина будет указана после обхода ВЛ | АВ 160А
424 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 ТП-4207 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | Т-1 ТП-4207 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2018-03-12 14:16 | Неплановое |  |  | 2018-03-12 14:16 | 2018-03-12 15:39 | 2018-03-12 15:39 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 8.2998 | ТП-4207 внеплановый осмотр тр-ра
425 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид. Коттеджи ЗТП 984 фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-12 14:38 | Неотложное |  |  | 2018-03-12 14:38 | 2018-03-12 15:10 | 2018-03-12 15:10 | 11 |  |  | 11 |  | 0.001 | 0.5333 | 0.5333 | 5.8663 | Восстановление оборванного ввода в д.14 съехавшим снегом | ПН-2
426 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-03-12 15:33 | Неплановое |  |  | 2018-03-12 15:33 | 2018-03-12 16:49 | 2018-03-12 16:49 | 15 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0.027 | 1.2667 | 1.2667 | 19.0005 | Снять шлейфы в сторонй ТП 398 по служебной записке №155
427 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с ПС 750 Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-03-12 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-03-16 19:15 | [6 empty] | 91.5 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
428 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-03-13 00:39 | Неотложное |  |  | 2018-03-13 00:39 | 2018-03-13 01:30 | 2018-03-13 01:30 | 173 | 13 | 2 | 210 |  | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 147.05 | восстановление шлейфа ЛР 999 | *
429 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.7 ЗТП 3152 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-03-13 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-13 11:16 | 2018-03-13 11:53 | 2018-03-13 11:53 | 17 |  | 1 | 22 |  | 0.02 | 0.6167 | 0.6167 | 10.4839 | С крыши дома №30 сошел снег, произошло короткое замыкание на вводе в дом. | МТЗ
430 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.5 с ТП-1047 пит.фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-03-13 13:51 | Неплановое |  |  | 2018-03-13 13:51 | 2018-03-13 15:02 | 2018-03-13 15:02 | 223 | 10 | 9 | 40 |  | 0.7 | 1.1833 | 1.1833 | 263.8759 | востановление перемычек на опоре 119 фид 5 ПС 392
431 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-85н фид.50 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-13 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-03-13 14:08 | 2018-03-13 15:08 | 2018-03-13 15:08 | 13 |  | 1 | 27 |  | 0.02 | 1 | 1 | 13 | Осмотр ВЛ. Устранен схлест проводов в ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
432 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с ТП-136 пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-13 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-13 18:07 | 2018-03-13 18:54 | 2018-03-13 18:54 | 5 |  | 1 | 11 |  | 0.03 | 0.7833 | 0.7833 | 3.9165 | ВЛ 0,4 кВ опора № 3 обрыв 2 фаз СиП 2 4*70 при падении дерева. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
433 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид 3 с КТП 1391 пит.Фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 0.38 | 2018-03-13 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-13 20:35 | 2018-03-13 21:16 | 2018-03-13 21:16 | 75 |  | 1 | 100 |  | 0.087 | 0.6833 | 0.6833 | 51.2475 | А.О. АВ (100 А ) Iн = 88,77.70 | *
434 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 с ТП-269 пит.фид.Мартемьяново-2 ПС 35 кВ Первомайская |  | 0.38 | 2018-03-13 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-13 22:21 | 2018-03-14 00:07 | 2018-03-14 00:07 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.002 | 1.7667 | 1.7667 | 8.8335 | сгорел ПН-2 | Максимальная токовая защиты;
435 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-6427 пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская | КТП-6427 Т-1 ГР 0,38кВ | 0.38 | 2018-03-13 23:12 | Неотложное |  |  | 2018-03-13 23:12 | 2018-03-14 00:24 | 2018-03-14 00:24 | 52 | 0 | 1 | 52 |  | 0.25 | 1.2 | 1.2 | 62.4 | КТП-6427 РУ-0,4 кВ устранение нагрева на ГР-0,4 кВ | Вручную;
436 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Еремеево РП-44 пит. фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-03-14 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-14 06:41 | 2018-03-14 08:04 | 2018-03-21 15:04 | 80 | 38 | 2 | 227 | 1 | 0.4 | 176.3833 | 1.3833 | 110.664 | Запитаны по резерву,причина выясняется после обхода ИТР. | Максимальная токовая защиты;
437 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24711Б с РТП 16154 II пит. фид.16154альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-03-14 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-14 10:30 | 2018-03-14 11:26 | 2018-03-15 14:35 | 235 | 4 | 1 | 405 |  | 0.75 | 28.0833 | 0.9333 | 219.3255 | повреждение КЛ-10кВ 24715Б - 24716Б | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
438 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид.2 с КТПП 3324 пит. Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-03-14 14:08 | Неплановое |  |  | 2018-03-14 14:08 | 2018-03-14 16:21 | 2018-03-14 16:21 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 2.2167 | 2.2167 | 22.167 | РУ-0,4 кВ замена пинцета фазы Ж
439 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид.1 с ЗТП 3136 пит. Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-03-14 14:21 | Неплановое |  |  | 2018-03-14 14:21 | 2018-03-14 15:07 | 2018-03-14 15:07 | 33 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.7667 | 0.7667 | 25.3011 | Подключение нового аб-та
440 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-6427 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская | КТП-6427 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская | 0.38 | 2018-03-14 15:09 | Неплановое |  |  | 2018-03-14 15:09 | 2018-03-14 16:45 | 2018-03-14 16:45 | 52 | 1 | 1 | 52 |  | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 83.2 | Текущий ремонт КТП, замена гл. рубильника
441 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ КТП-306 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-03-15 14:16 | Неплановое |  |  | 2018-03-15 14:16 | 2018-03-15 18:00 | 2018-03-15 18:00 | 13 | 1 | 1 | 13 |  | 0.1 | 3.7333 | 3.7333 | 48.5329 | КТП-306 РУ-0,4 кВ замена АВ фид.1, АВ фид.2
442 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ лин.4 РП-4 сек.1 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-03-15 15:12 | Неплановое |  |  | 2018-03-15 15:12 | 2018-03-15 16:41 | 2018-03-15 16:41 | 184 | 26 | 6 | 389 | 3 | 0.7 | 1.4833 | 1.4833 | 272.9272 | Восстановление нормальной полеаварийной схемы
443 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-03-16 01:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-03-16 01:10 | 2018-03-16 03:05 | 2018-03-16 03:05 | 472 | 34 | 4 | 463 |  | 0.42 | 1.9167 | 1.9167 | 904.6824 | Запитано по резерву, причина выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
444 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-03-16 10:02 | Неплановое |  |  | 2018-03-16 10:02 | 2018-03-16 12:47 | 2018-03-16 12:47 | 64 | 12 | 1 | 31 |  | 0.5 | 2.75 | 2.75 | 176 | Восстановление перемычек на оп.16
445 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ввод фид.5 РП-22 пит. фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-03-17 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-17 08:59 | 2018-03-17 10:21 | 2018-03-17 10:21 | 59 | 5 | 1 | 110 |  | 0.57 | 1.3667 | 1.3667 | 80.6353 | В пролете оп.369-370 снято дерево. | *
446 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-264н пит.фид.608 ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-03-17 10:49 | Неплановое |  |  | 2018-03-17 10:49 | 2018-03-17 11:50 | 2018-03-17 11:50 | 12 |  | 1 |  |  | 0.02 | 1.0167 | 1.0167 | 12.2004 | Восстановление ввода в дом 59\2. после сошествия снега.
447 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с МТП-2657 пит.фид.20 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-03-17 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-17 12:16 | 2018-03-17 13:36 | 2018-03-17 13:36 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.04 | 1.3333 | 1.3333 | 27.9993 | Выясняется. будет установлена после обхода | АВР не смонтировано;
448 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-387н пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-03-17 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-17 20:59 | 2018-03-17 21:31 | 2018-03-17 21:31 | 30 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 15.999 | Включен повторно | *
449 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 с ТП-55 пит. фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-03-19 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-19 08:44 | 2018-03-19 09:44 | 2018-03-19 09:44 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1 | 1 | 12 | Снятие ветки дерева в пролете опор №13-14 | *
450 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-03-19 11:08 | Неплановое |  |  | 2018-03-19 11:08 | 2018-03-19 15:00 | 2018-03-19 15:00 | 7 | 2 |  | 5 | 1 | 0.2 | 3.8667 | 3.8667 | 27.0669 | Снятие дерева с ВЛ 10 кВ фид.Щекутино от ЛР-26 пролет опор №40-42
451 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 452 пит фид 8 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-19 11:16 | Неплановое |  |  | 2018-03-19 11:16 | 2018-03-19 15:05 | 2018-03-19 15:05 | 9 |  |  | 9 |  | 0.03 | 3.8167 | 3.8167 | 34.3503 | Установка ж/б опор вблизи действующей линии опоры 1-6
452 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-03-19 11:52 | Неплановое |  |  | 2018-03-19 11:52 | 2018-03-19 13:00 | 2018-03-19 13:00 | 117 | 14 | 2 | 103 |  | 0.6 | 1.1333 | 1.1333 | 132.5961 | оп 23-24 спиливание угрожающего падением дерева
453 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Контора от ЗТП 984 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-19 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-19 12:57 | 2018-03-19 13:22 | 2018-03-19 13:22 | 34 |  |  | 34 |  | 0.034 | 0.4167 | 0.4167 | 14.1678 | Перегрузка | успешно сработал ПН 2
454 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-03-19 13:22 | Неплановое |  |  | 2018-03-19 13:22 | 2018-03-19 18:01 | 2018-03-19 18:01 | 88 | 3 | 2 | 20 |  | 1.8 | 4.65 | 4.65 | 409.2 | замена изолятора опора 19
455 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | Т-1 КТП-3318 фид.7 ПС 110 кВ Кубинка | Т-1 КТП-3318 фид.7 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-03-19 14:51 | Неплановое |  |  | 2018-03-19 14:51 | 2018-03-19 16:48 | 2018-03-19 16:48 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 9.75 | Замена глав. руб в РУ 0.4 кВ
456 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Котельная ЗТП 152 пит.фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-03-20 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-20 05:10 | 2018-03-20 05:27 | 2018-03-20 05:27 | 11 |  |  | 11 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 3.1163 | Срабатывание ПН -2 100А | *
457 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Кубинка - Кирилловка с отпайкой на ПС Полушкино |  | 35 | 2018-03-20 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-20 12:06 | 2018-03-20 13:15 | 2018-03-20 15:17 | 673 | 44 | 11 | 796 | 4 | 1.191 | 3.1833 | 1.15 | 773.95 | В пролете оп. 45-46 пролетела ель из неохранной зоны ВЛ, спиленная сторонними лицами. Ремонт не требуется. | Дистанционная защита линий 1 зона;
458 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-03-20 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-20 14:35 | 2018-03-20 15:34 | 2018-03-20 15:34 | 1950 | 58 | 12 | 2296 | 12 | 0.2 | 0.9833 | 0.9833 | 1917.435 | повреждение КЛ от РЛН -228 до ТП-2216 сторонней организацией. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
459 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-03-20 17:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-03-20 17:20 | 2018-03-20 18:51 | 2018-03-20 18:51 | 237 | 38 | 4 | 842 |  | 0.6 | 1.5167 | 1.5167 | 359.4579 | ВЛ-10 кВ фид 8 ПС 589 пролет опор 139-140 Ветки на проводах. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
460 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | МТП-156 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново | МТП-156 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново | 10 (10.5) | 2018-03-20 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-20 17:53 | 2018-03-20 19:14 | 2018-03-20 19:14 | 24 | 1 |  | 67 |  | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 32.4 | Перегорание ПК-10 (фаза С). Заменен ПК-10. | *
461 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Магазин от ЗТП 360 пит фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-03-20 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-20 19:00 | 2018-03-20 19:45 | 2018-03-20 19:45 | 15 |  |  | 25 |  | 0.05 | 0.75 | 0.75 | 11.25 | Заменили 2ПН-2-100 фид Магазин после обхода. оп 1-10 провис провода | сработали 2 ПН-2-100
462 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Бабкино с РП-51 пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-03-21 01:00 | Неплановое |  |  | 2018-03-21 01:00 | 2018-03-21 02:07 | 2018-03-21 02:07 | 19 | 25 | 7 | 75 |  | 0.84 | 1.1167 | 1.1167 | 21.2173 | Опора 11/1 восстановление шлейфа фазы В.
463 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | Т-1 КТП-542 фид.4 ПС 110 кВ Каринская | Т-1 КТП-542 пит. фид.4 ПС 110 кВ Каринская | 6 (6.3) | 2018-03-21 12:29 | Неплановое |  |  | 2018-03-21 12:29 | 2018-03-21 14:49 | 2018-03-21 14:49 | 32 | 1 | 1 | 16 |  | 0.16 | 2.3333 | 2.3333 | 74.6656 | Замена выкидок фид-3
464 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 с ТП-1047 пит фид 5 сПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-03-21 13:09 | Неплановое |  |  | 2018-03-21 13:09 | 2018-03-21 15:24 | 2018-03-21 15:24 | 128 | 10 | 4 | 123 |  | 0.3 | 2.25 | 2.25 | 288 | Монтаж кабеля на оп.160, ошиновка каб.муфты
465 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид столовая ЗТП 179 фид 9 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-03-21 15:50 | Неплановое |  |  | 2018-03-21 15:50 | 2018-03-21 16:08 | 2018-03-21 16:08 | 14 |  |  | 137 |  | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | Восстановление оборванного ввода на 2х этажный дом (съехал снег с крыши)
466 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.14 А+Б с ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-03-21 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-03-30 16:10 | [6 empty] | 215.75 |  |  | Повредение КЛ-6кВ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
467 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-150 с РП-110 пит.фид.409 А+Б ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-03-21 17:52 | Неплановое |  |  | 2018-03-21 17:52 | 2018-03-21 19:20 | 2018-03-21 19:20 | 17 | 3 | 1 |  |  | 0.2 | 1.4667 | 1.4667 | 24.9339 | Замена в/в на ТН фазы "А,В,С"
468 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село правая КТП 3087 пит.Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-03-22 04:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-22 04:51 | 2018-03-22 05:17 | 2018-03-22 05:17 | 25 |  | 1 | 29 |  | 0.04 | 0.4333 | 0.4333 | 10.8325 | Увеличение нагрузки 227 227 218 В 71 85 93А | *
469 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | Т-1 ТП-906в фид 6 ПС 35 кВ Вышгород | Т-1 ТП-906в фид 6 ПС 35 кВ Вышгород | 10 (10.5) | 2018-03-22 10:25 | Неплановое |  |  | 2018-03-22 10:25 | 2018-03-22 12:29 | 2018-03-22 12:29 | 2 |  |  | 2 |  | 0.01 | 2.0667 | 2.0667 | 4.1334 | замена трансформатора
470 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид д сад ЗТП 104 фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-03-22 17:45 | Неплановое |  |  | 2018-03-22 17:45 | 2018-03-22 19:07 | 2018-03-22 19:07 | 18 |  |  | 18 |  | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 24.6006 | Расчистка крыши МУП д.1 ул.Мурзина и восстановление вырванного крюка на стене дома
471 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 21Б от ПС 35кВ Снегири до КТП-2734 |  | 6 (6.3) | 2018-03-22 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-22 19:25 | 2018-03-22 20:46 | 2018-03-30 16:46 | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 189.35 | 1.35 | 1.35 | Повреждение КЛ-6 кВ фид. 21 Б КТП-2734 пит. фид. 21 А+Б ПС 35кВ Снегири. Абонент запитан по резерву | АВР не смонтировано;
472 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Селятино-Встреча 1 |  | 110 | 2018-03-22 22:40 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-03-22 22:40 | [6 empty] | 0 |  |  | На опоре №4 обрыв шлейфа фаза «А». (бригада службы ЛЭП продолжает осмотр ВЛ). | ПС 110 кВ Селятино, МВ ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча I, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 220 кВ Встреча, ЭВ ВЛ 110 кВ Селятино - Встреча I, Дистанционная защита линий 1 зона;
473 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.село правая КТП 3087 Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-03-23 09:38 | Неплановое |  |  | 2018-03-23 09:38 | 2018-03-23 11:38 | 2018-03-23 11:38 | 67 | 1 | 1 | 20 |  | 0.04 | 2 | 2 | 134 | Замена пинцетов.
474 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Контора от ЗТП 984 пит фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-23 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-23 11:01 | 2018-03-23 11:31 | 2018-03-23 11:31 | 14 |  |  | 24 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 7 | Заменили 1 ПН 2 фид контора.привышение нагрузки. | Сработал ПН-2
475 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 пит ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-03-23 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-23 12:05 | 2018-03-23 13:53 | 2018-03-23 13:53 | 952 | 11 | 1 | 1301 | 4 | 0.26 | 1.8 | 1.8 | 1713.6 | Повреждение кабельной воронки на оп.18 (основной кабель) | Работа МТЗ ПС390Тяговая.
476 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | МТП 106 пит.фид 9 ПС 110 кВ Можайск | МТП 106 пит.фид 9 ПС 110 кВ Можайск | 10 (10.5) | 2018-03-23 13:08 | Неплановое |  |  | 2018-03-23 13:08 | 2018-03-23 14:58 | 2018-03-23 14:58 | 21 | 1 | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 38.4993 | замена гл.руб
477 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 110 фид.3 РП-2 пит. фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2018-03-23 15:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-03-23 15:15 | 2018-03-23 16:15 | 2018-03-23 16:15 | 88 | 6 | 1 | 291 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 88 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ сторонними лицами (оп. № 8/8). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
478 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Котово РП-22 фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-03-23 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-23 16:54 | 2018-03-23 18:14 | 2018-03-23 18:14 | 57 | 14 | 4 | 373 | 3 | 0.24 | 1.3333 | 1.3333 | 75.9981 | ЛР-177 ввостановления шлейфа.Неотложная работа. | *
479 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид дереваня КТП 151 пит фид10ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-03-24 11:53 | Неплановое |  |  | 2018-03-24 11:53 | 2018-03-24 12:47 | 2018-03-24 12:47 | 22 |  |  | 22 |  | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 19.8 | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня от ТП 151 опора №13 ремонт воздушного ввода на дом №14
480 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 с КТП 3422 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-03-24 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-24 14:19 | 2018-03-24 15:30 | 2018-03-24 15:30 | 9 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.1833 | 1.1833 | 10.6497 | Перезаделка контакта на АВ-0,4 кВ | *
481 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-03-24 15:17 | Неотложное |  |  | 2018-03-24 15:17 | 2018-03-24 16:50 | 2018-03-24 16:50 | 109 | 5 | 3 | 172 |  | 0.6 | 1.55 | 1.55 | 168.95 | Валка угрожающего падением дерева в пролет опор №38-39. | *
482 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-1545 АВ 0,38кВ фид. 1 пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | ТП-1545 АВ 0,38кВ фид. 1 пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | 0.38 | 2018-03-24 17:45 | Неотложное |  |  | 2018-03-24 17:45 | 2018-03-24 18:17 | 2018-03-24 18:17 | 35 |  | 1 | 103 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 18.6655 | Протяжка контактов РУ 0,4 кВ. Плохой контакт по фид №1. | *
483 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-2062 АВ 0,38 кВ фид.3 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | КТП-2062 АВ 0,38 кВ фид.3 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | 0.38 | 2018-03-25 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-03-25 12:00 | 2018-03-25 12:28 | 2018-03-25 12:28 | 16 |  | 1 | 16 |  | 0.05 | 0.4667 | 0.4667 | 7.4672 | Включили АВ-250А Фид-3 U-227V 225V 223V I-114A 83A 97A | АВР не смонтировано;
484 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид, Деревня от КТП 443 пит фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-25 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-25 13:00 | 2018-03-25 14:00 | 2018-03-25 14:00 | 5 |  |  | 30 |  | 0.05 | 1 | 1 | 5 | Включен автомат 0.4 кВ АВ-100 | Токовая отсечка;
485 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня от КТП 2840 пит фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-03-25 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-25 14:50 | 2018-03-25 15:35 | 2018-03-25 15:35 | 12 |  |  | 16 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 9 | Включен авт-т АВ-63 после осмотра ВЛ | Токовая отсечка;
486 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Контора от ЗТП 984пит фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-25 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-25 14:50 | 2018-03-25 16:05 | 2018-03-25 16:05 | 4 |  |  | 4 |  | 0.05 | 1.25 | 1.25 | 5 | Заменили ПН-2_125 фид Контора. Устранили схлест проводов оп 2-3 | успешно
487 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Коммунистическая КТП 424 пит фид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-25 16:30 | Неплановое |  |  | 2018-03-25 16:30 | 2018-03-25 17:30 | 2018-03-25 17:30 | 5 |  |  | 16 |  | 0.15 | 1 | 1 | 5 | оп.11 обрыв ввода к дому
488 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. 3 КТП-904 пит.фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 0.38 | 2018-03-25 21:17 | Неотложное |  |  | 2018-03-25 21:17 | 2018-03-25 22:23 | 2018-03-25 22:23 | 16 |  |  | 41 |  | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 17.6 | ВЛ-0.4кВ. от КТП-904 ввод д.23 восстановление креплений ввода после схода снега с крыши,ввод изолированный. | Вручную, АВР не смонтировано;
489 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид контора ЗТП 286 пит фид 6 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-26 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-03-26 09:50 | 2018-03-26 10:30 | 2018-03-26 10:30 | 5 |  |  |  |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | оп 18 восстановление изолятора на вводе в дом
490 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид контора ЗТП 984 пит фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-03-26 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-03-26 10:30 | 2018-03-26 15:30 | 2018-03-26 15:30 | 5 |  |  | 4 |  | 0.3 | 5 | 5 | 25 | оп2-12 перетяжка провода
491 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид д.Власово КТП 336 питфид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-26 11:30 | Неплановое |  |  | 2018-03-26 11:30 | 2018-03-26 14:30 | 2018-03-26 14:30 | 5 |  |  | 38 |  | 0.1 | 3 | 3 | 15 | Обрезка деревьев оп 1-23
492 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 2-я Ленинградская БмКТП 3479 пит фид 12 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-26 13:30 | Неплановое |  |  | 2018-03-26 13:30 | 2018-03-26 14:20 | 2018-03-26 14:20 | 5 |  |  | 20 |  | 0.2 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Замена ввода к ж\дому 10
493 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.выход к ЗТП-633 с РП-80 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-03-26 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-26 16:07 | 2018-03-26 16:24 | 2018-03-26 16:24 | 67 | 8 | 3 | 301 |  | 0.25 | 0.2833 | 0.2833 | 18.9811 | причины выясняются,включен повторно | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
494 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул. Пионерская от ЗТП 493 пит фид 6 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-26 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-26 16:10 | 2018-03-26 17:15 | 2018-03-26 17:15 | 12 |  | 1 | 29 |  | 0.3 | 1.0833 | 1.0833 | 12.9996 | оп. 10 обрыв ввода к дому 10 снегом с крыши | успешно
495 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Больница, Детсад от ЗТП 400 пит фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-03-26 20:03 | Неотложное |  |  | 2018-03-26 20:03 | 2018-03-26 21:05 | 2018-03-26 21:05 | 14 |  |  | 14 | 2 | 0.1 | 1.0333 | 1.0333 | 14.4662 | Отключено для выполнения ремонтных работ на ВЛ 0,4 кВ опора 22 ввод на здание амбулатории | Вручную;
496 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.9 РТП-16 на ТП-161 пит.фид.62 ПС 110 кВ Голицыно |  | 10 (10.5) | 2018-03-27 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-03-31 14:20 | [6 empty] | 99.9833 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ от РТП-16 до ТП-161 Т-1, АВР по сети 0,4кВ абон. успешно | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
497 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ЗТП 493 Т пит фид 6 ПС 110 кВ Хващевская | ЗТП 493 Т пит фид 6 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-03-27 12:32 | Неплановое |  |  | 2018-03-27 12:32 | 2018-03-27 14:49 | 2018-03-27 14:49 | 107 |  | 1 | 107 | 2 | 0.9 | 2.2833 | 2.2833 | 244.3131 | Замена линейного ввода 0.4 кВ фид "пионерская"
498 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6кВ лин.4 РП-4 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-03-27 12:46 | Неплановое |  |  | 2018-03-27 12:46 | 2018-03-27 15:01 | 2018-03-27 15:01 | 14 | 5 | 1 | 278 | 0 | 0.2 | 2.25 | 2.25 | 31.5 | КВЛ-6кВ л.4 РП-4 оп.1 - замена опорных изоляторов ЛР-441
499 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид деревня ЗТП 367 пит фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-03-27 13:42 | Неплановое |  |  | 2018-03-27 13:42 | 2018-03-27 14:14 | 2018-03-27 14:14 | 44 |  |  | 44 |  | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 23.4652 | Демонтаж безучетных фонарей с оп.20
500 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-03-27 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-27 18:07 | 2018-03-27 19:28 | 2018-03-27 19:28 | 11 | 10 | 3 | 59 |  | 0.05 | 1.35 | 1.35 | 14.85 | отключен поврежденный участок все потребители запитаны | Максимальная токовая защиты;
501 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 2 МТП 399 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-03-27 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-27 18:55 | 2018-03-27 20:44 | 2018-03-27 20:44 | 5 |  |  | 17 |  | 0.15 | 1.8167 | 1.8167 | 9.0835 | включен повторно после обхода ВЛ | работа защиты
502 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-6445 фид. 11 6кВ РП-14 пит. фид.1 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая | КТП-6445 фид. 11 6кВ РП-14 пит. фид.1 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая | 6 (6.3) | 2018-03-27 21:55 | Неотложное |  |  | 2018-03-27 21:55 | 2018-03-27 22:52 | 2018-03-27 22:52 | 12 | 1 | 1 | 38 |  | 0.09 | 0.95 | 0.95 | 11.4 | КТП-6445 РУ-6 кВ яч.1 протяжка наконечника 6 кВ. | Вручную;
503 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6778А с ТП 6742Б пит. фид.7 +5006альфа ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-03-28 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-28 03:35 | 2018-03-28 04:09 | 2018-03-29 16:05 | 27 | 4 | 2 | 54 |  | 0.01 | 36.5 | 0.5667 | 15.3009 | повреждение КЛ-6кВ 6981Анапр.6898 | *
504 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | Т-1 КТПП 1223 пит. Фид 16 с ПС 110 кВ Волоколамск | Т-1 КТПП 1223 пит. Фид 16 с ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2018-03-28 11:07 | Неплановое |  |  | 2018-03-28 11:07 | 2018-03-28 11:46 | 2018-03-28 11:46 | 5 |  |  |  |  | 0.001 | 0.65 | 0.65 | 3.25 | Замена пинцета на гл. рубильнике 0,4 кВ.
505 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Фрунзе ЗТП 268 пит фид 3 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-03-29 14:01 | Неплановое |  |  | 2018-03-29 14:01 | 2018-03-29 15:02 | 2018-03-29 15:02 | 20 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.0167 | 1.0167 | 20.334 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТА ПО СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКЕ ЭН.СБЫТ ООО.МУП.ГЖУ
506 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ от КРН-116 пит.фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2018-03-29 15:42 | Неотложное |  |  | 2018-03-29 15:42 | 2018-03-29 16:53 | 2018-03-29 16:53 | 14 | 2 | 2 | 14 |  | 0.06 | 1.1833 | 1.1833 | 16.5662 | Касание веток ВЛ-6кВ от КРН-116 пр.оп.19-21,произвели опиловку | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
507 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Рабочая ЗТП 30 пит фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-03-29 19:07 | Неплановое |  |  | 2018-03-29 19:07 | 2018-03-29 19:42 | 2018-03-29 19:42 | 57 |  |  | 57 |  | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 33.2481 | ПЕРЕОПРЕСОВКА КАБЕЛЯ НА МАГАЗИН КОРОБЕЙНИКИ
508 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Пионерская ЗТП 493 пит. фид 6 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-30 10:48 | Неплановое |  |  | 2018-03-30 10:48 | 2018-03-30 11:41 | 2018-03-30 11:41 | 12 |  |  | 29 |  | 0.1 | 0.8833 | 0.8833 | 10.5996 | демонтаж безучетного фонаря опора 36
509 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП-1103 пит.фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-03-30 12:51 | Неплановое |  |  | 2018-03-30 12:51 | 2018-03-30 15:40 | 2018-03-30 15:40 | 12 |  |  | 9 |  | 0.06 | 2.8167 | 2.8167 | 33.8004 | Опиловка ДКР в пролетах опор №3-5 востановление оборванного провода опоры №3-4
510 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид столовая ЗТП 325 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-03-30 13:59 | Неплановое |  |  | 2018-03-30 13:59 | 2018-03-30 14:58 | 2018-03-30 14:58 | 4 |  |  | 10 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 3.9332 | демонтаж безучетных фонарей опора 14
511 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-3090 в сторону ЗТП-3089 фид.10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-03-30 19:15 | Неотложное |  |  | 2018-03-30 19:15 | 2018-03-30 20:25 | 2018-03-30 20:45 | 18 | 9 | 1 | 75 |  | 0.25 | 1.5 | 1.1667 | 21.0006 | восстановление вязки оп 282 | *
512 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками |  | 110 | 2018-03-31 10:42 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2018-03-31 10:42 | 2018-03-31 11:18 | 2018-03-31 11:42 | 902 | 93 | 19 | 2870 | 9 | 3.4 | 1 | 0.6 | 541.2 | В пр.оп.№№41-42 пролетела ель 28 м высотой, произрастающая на расстоянии 25 м от ВЛ, повреждений проводов нет . | ПС Кубинка: ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками - ДФЗ, фазы B,С, 32.9 км ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками - 2х фазное КЗ. ПС Ивановская: ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками - ДФЗ, ТО, АПВ неуспешно, ускорение при включении 2 ст.Дист.защиты. ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками - ДФЗ, АПВ неупешно, ТО, Дист.защита 1 ст., ускорение при включении 2 ст.Дист.защиты, фазы В,С, 8,5 км.
513 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 фид. Деревня-1 от КТП 285 пит фид 6 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-03-31 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-31 11:51 | 2018-03-31 12:42 | 2018-03-31 12:42 | 43 |  |  | 59 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 36.55 | Включили АП-50 А фид деревня.Привышении нагрузки.I: 37,20,10 А | АП-50 А
514 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-03-31 15:42 | Неплановое |  |  | 2018-03-31 15:42 | 2018-03-31 16:40 | 2018-03-31 16:40 | 373 | 11 | 3 | 367 |  | 0.2 | 0.9667 | 0.9667 | 360.5791 | ТП-3451 восстановление шлейфа на вр-10кв
515 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Село" от КТП 2019 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-03-31 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-31 16:00 | 2018-03-31 17:02 | 2018-03-31 17:02 | 5 |  |  | 15 |  | 0.001 | 1.0333 | 1.0333 | 5.1665 | Сход наледи с крыши ж/д 31, обрыв ввода, перегороние ПН-2. | Перегорание ПН 2.
516 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-2062 пит.фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-03-31 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-03-31 17:17 | 2018-03-31 17:57 | 2018-03-31 17:57 | 26 |  | 1 | 56 |  | 0.35 | 0.6667 | 0.6667 | 17.3342 | Выясняется. Будет отражена в акте. КТП-2062 РУ-0,4 кВ Ф-3 АВ-250А I-126.97.110А | Максимальная токовая защиты;
517 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул. Октябрьская - левая сторона от КТП 453 пит.фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-03-31 21:33 | Неотложное |  |  | 2018-03-31 21:33 | 2018-03-31 22:18 | 2018-03-31 22:18 | 18 |  |  | 18 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | повреждение на опоре ввод в дом 32 ул Октябрьская окисление | отключено в ручную
518 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-2062 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород РУ 0,4 кВ | КТП-2062 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-04-01 10:28 | Неплановое |  |  | 2018-04-01 10:28 | 2018-04-01 10:58 | 2018-04-01 10:58 | 104 | 0 | 1 | 52 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 52 | КТП-2062 РУ 0,4кВ - замена АВ-250А фид.3
519 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 2-хэт.дома от КТП 2943 пит фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-01 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-01 13:05 | 2018-04-01 14:45 | 2018-04-01 14:45 | 9 |  |  | 19 |  | 0.07 | 1.6667 | 1.6667 | 15.0003 | включен повторно после обхода ВА-160А | Токовая отсечка;
520 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид.ул.Школьная ЗТП 3321 Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-01 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-01 13:10 | 2018-04-01 13:49 | 2018-04-01 13:49 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.08 | 0.65 | 0.65 | 9.75 | Кратковременное увеличение нагрузки 50-70-75А | ПН-2
521 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул. Спортивная от ЗТП 2216 пит фид 5 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-01 16:05 | Неотложное |  |  | 2018-04-01 16:05 | 2018-04-01 17:15 | 2018-04-01 17:15 | 25 |  |  | 85 |  | 0.2 | 1.1667 | 1.1667 | 29.1675 | Обрыв проводов на вводе к д. 2 ул. Спортивная упавшим снегом с крыши | успешно
522 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид деревня Цуканово от МТП 309 пит фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-01 17:16 | Неплановое |  |  | 2018-04-01 17:16 | 2018-04-01 17:57 | 2018-04-01 17:57 | 5 |  |  | 41 |  | 0.2 | 0.6833 | 0.6833 | 3.4165 | Упало дерево на ввод к дому 5, обрыв проводов
523 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Заречье от ТП 986 фид.6 ПС 589 Суботино 35 кВ |  | 0.38 | 2018-04-01 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-01 20:45 | 2018-04-01 22:31 | 2018-04-01 22:31 | 25 |  | 1 | 87 | 0 | 0.06 | 1.7667 | 1.7667 | 44.1675 | ВЛ 0.4 кВ опора № 11 оборван ввод на д. № 2, сход снега с крыши дома. | РУ 0,4 кВ фид .Заречье сгорела ПН 2 1 шт.
524 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ул Смоленская от ТП 104 пит фид 1 РП 3 ПС 355 Можайск |  | 0.38 | 2018-04-01 20:59 | Неотложное |  |  | 2018-04-01 20:59 | 2018-04-01 21:55 | 2018-04-01 21:55 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.02 | 0.9333 | 0.9333 | 7.4664 | оборван воздушный ввод на дом №2 снегом съехавшим с крыши | отключено вручную
525 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.16 ПС 802 Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-01 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-01 22:00 | 2018-04-01 22:37 | 2018-04-06 17:15 | 69 | 34 | 2 | 235 | 2 | 0.75 | 115.25 | 0.6167 | 42.5523 | повреждение КЛ 10 кВ фид.16 | МТЗ
526 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.11 ПС 355 Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-02 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 05:30 | 2018-04-02 06:57 | 2018-04-02 06:57 | 41 | 7 | 1 | 120 | 1 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 59.45 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.11 | МТЗ
527 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ КТП1249 фид.4 д.Курбатово пит. фид. 3 с ПС 408 |  | 0.38 | 2018-04-02 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 07:36 | 2018-04-02 09:24 | 2018-04-02 09:24 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.001 | 1.8 | 1.8 | 9 | СЗО нет. | КТП 1249 А.О. АВ фид. № 4 Деревня 100 А,I=36;24;18 А; порывы ветра.
528 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня от МТП 433 фид 7 ПС 428 Глядковская |  | 0.38 | 2018-04-02 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 07:46 | 2018-04-02 09:32 | 2018-04-02 09:32 | 10 |  |  | 25 |  | 0.08 | 1.7667 | 1.7667 | 17.667 | включен ВА-100 после обхода ВЛ 0.4 кВ фид Деревня | успешно
529 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | КТПП 3313 Фид 6 ПС 35 кВ Волочаново | КТПП 3313 Фид 6 ПС 35 кВ Волочаново | 10 (10.5) | 2018-04-02 10:12 | Неплановое |  |  | 2018-04-02 10:12 | 2018-04-02 16:36 | 2018-04-02 16:36 | 17 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 6.4 | 6.4 | 108.8 | Замена тягового изолятора ВН 16
530 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 3-х эт. дома, д.17 ТП 1442 фид 2 ПС 249 Шевардино |  | 0.38 | 2018-04-02 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-02 10:30 | 2018-04-02 15:00 | 2018-04-02 15:00 | 5 |  |  | 45 |  | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | Замена ввода на дом 17 с оп 2
531 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид дер Цуканово ТП 309 пит фид 3 ПС 381 Хващевка |  | 0.38 | 2018-04-02 11:10 | Неплановое |  |  | 2018-04-02 11:10 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 14:03 | 5 |  |  | 10 |  | 0.1 | 2.8833 | 2.8333 | 14.1665 | Обрезка деревьев, восстановление обрыва провода оп 24-25
532 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня от МТП 433 фид 7 ПС 428 Глядковская |  | 0.38 | 2018-04-02 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 11:50 | 2018-04-02 12:50 | 2018-04-02 12:50 | 9 |  |  | 20 |  | 0.04 | 1 | 1 | 9 | оп.31-32 опилено дерево. Включен ВА-100 | успешно
533 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 фид.12 ПС Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-04-02 13:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-02 13:30 | 2018-04-02 16:30 | 2018-04-02 16:30 | 414 | 45 | 4 | 373 | 2 | 1.8 | 3 | 3 | 1242 | Ремонт ВР КТП1120
534 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Чётная сторона от МТП 117 пит.фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-04-02 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 16:30 | 2018-04-02 18:24 | 2018-04-02 18:24 | 30 |  |  | 43 |  | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 57 | восстановление оборванных проводов упавшим деревом опоры 19-20 | *
535 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид правая сторона от КТП 53 пит.фид 6 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-04-02 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 16:45 | 2018-04-02 17:37 | 2018-04-02 17:37 | 8 |  |  | 19 |  | 0.1 | 0.8667 | 0.8667 | 6.9336 | включен повторно,при обходе ВЛ 0,4 кВ у опоры 34 обнаружена ветка дерева | *
536 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 5 ТП 6703Б пит.фид.5065 альфа+бетта ПС 110 кВ Рублево |  | 0.38 | 2018-04-02 16:48 | Неплановое |  |  | 2018-04-02 16:48 | 2018-04-02 17:24 | 2018-04-02 17:24 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 15 | ТП 6703Б РУ-0,4кВ перегорел ПП-250 направление ВЛ-0,4кВ оп№5 (обрыв провода в пролете оп№22 - 22А)
537 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ул.Юбилейная дом 3 от ЗТП 1092 пит.фид 12 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-02 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 18:58 | 2018-04-02 20:39 | 2018-04-02 20:39 | 27 | 0 |  | 70 |  | 0.01 | 1.6833 | 1.6833 | 45.4491 | повреждение зажима на опоре 1 | *
538 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид.2 ТОНГ 3025 Фид 2 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-04-02 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-02 19:51 | 2018-04-02 20:13 | 2018-04-02 20:13 | 12 |  | 1 | 32 |  | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 4.4004 | плохой контакт в зажиме | *
539 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ядрошино – Пернатово |  | 110 | 2018-04-03 05:53 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-03 05:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Обход ВЛ 110 кВ Ядрошино – Пернатово завершен, замечаний нет. | ПС 110 кВ Пернатово, ВЛ 110 кВ Ядрошино – Пернатово, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Ядрошино, ВЛ 110 кВ Ядрошино – Пернатово, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
540 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Овражная от ЗТП 1074 пит.фид 3 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-04-03 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-03 10:08 | 2018-04-03 11:41 | 2018-04-03 11:41 | 10 |  |  | 25 |  | 0.1 | 1.55 | 1.55 | 15.5 | в пролете опор 49-50 обнаружена ветка дерева | *
541 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Глядковская от ТП 1095 до ТП 450 |  | 10 (10.5) | 2018-04-03 10:32 | Неплановое |  |  | 2018-04-03 10:32 | 2018-04-03 17:25 | 2018-04-03 17:25 | 210 | 9 | 5 | 50 |  | 0.8 | 6.8833 | 6.8833 | 1445.493 | установка АПС между опорами 496-497 бригадой ООО СтроймонтажМСК
542 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 4 РП 15 пит.фид 12 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-03 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-03 11:00 | 2018-04-03 11:38 | 2018-04-03 11:38 | 89 | 2 | 1 | 384 | 3 | 1.2 | 0.6333 | 0.6333 | 56.3637 | Поврежден КЛ 10 кВ | *
543 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 28 2 сек пит. фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-03 11:14 | Неплановое |  |  | 2018-04-03 11:14 | 2018-04-03 16:05 | 2018-04-03 16:05 | 48 | 4 | 3 | 80 |  | 0.9 | 4.85 | 4.85 | 232.8 | снятие дерева с проводов опоры 39-40
544 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 373 пит. фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-04-03 18:13 | Неплановое |  |  | 2018-04-03 18:13 | 2018-04-03 18:41 | 2018-04-03 18:41 | 3 |  |  | 4 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 1.4001 | восстановление оборванного ввода на дом№27 от опоры 22
545 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 5 с РП 34 пит.фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-04-03 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-03 20:28 | 2018-04-03 22:14 | 2018-04-03 22:14 | 68 | 11 | 2 | 106 | 0 | 0.55 | 1.7667 | 1.7667 | 120.1356 | в пр.оп.1-2 падение дерева произраставшее вне охранной зоны с обрывом проводов и повреждением траверсы на оп.1 | Максимальная токовая защиты;
546 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. Деревня с КТП 945 пит. фид 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-04-04 09:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-04 09:30 | 2018-04-04 16:07 | 2018-04-04 16:07 | 15 |  |  | 54 |  | 0.01 | 6.6167 | 6.6167 | 99.2505 | Для безопасности работ по установке новых опор вблизи оп.20-38
547 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24727А с РТП 16152 I пит. фид.16152альфа ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-04-05 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-05 03:21 | 2018-04-05 04:13 | 2018-04-06 15:34 | 5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0.35 | 36.2167 | 0.8667 | 4.3335 | повреждена КЛ 10 кВ 24726А-726725А | МТЗ
548 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 РП 32 2 сек пит.фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-05 11:47 | Неплановое |  |  | 2018-04-05 11:47 | 2018-04-05 13:27 | 2018-04-05 13:27 | 200 | 17 | 6 | 215 |  | 0.9 | 1.6667 | 1.6667 | 333.34 | ВЛ 10 кВ оп 135 замена зажимов на опоре
549 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. от КРН 134 до КРН 112 пит.Фид 505 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-04-05 14:20 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2018-04-05 14:20 | 2018-04-05 15:28 | 2018-04-05 15:28 | 40 | 34 | 6 | 118 |  | 0.6 | 1.1333 | 1.1333 | 45.332 | Ветка на ошиновке КРН 112. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
550 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-04-05 14:28 | Неплановое |  |  | 2018-04-05 14:28 | 2018-04-05 15:51 | 2018-04-05 15:51 | 235 | 18 | 2 | 150 |  | 0.64 | 1.3833 | 1.3833 | 325.0755 | Восстановление шлейфа на оп 535
551 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.микрорайон с ЗТП 3103 пит.Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-05 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-05 19:40 | 2018-04-05 20:39 | 2018-04-05 20:39 | 31 |  | 1 | 90 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 30.4823 | тп-3103 ру-04кв фид мик-он поврежден ПН-2 100А 85-40-50А | *
552 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-04-05 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-05 22:51 | 2018-04-05 23:37 | 2018-04-20 16:00 | 7 | 4 |  | 16 |  | 0.118 | 353.15 | 0.7667 | 5.3669 | Повреждена КЛ 10 кВ от ТП 1238 до ТП 1012 | Максимальная токовая защиты;
553 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от секция 1 ЗТП 360 пит фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-04-06 11:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-06 11:00 | 2018-04-06 13:48 | 2018-04-06 13:48 | 52 |  |  | 52 |  | 0.25 | 2.8 | 2.8 | 145.6 | Вл 0,4 кВ пролеты опор 3-6 перетяжка провода
554 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 112-КТП 1453 от КРН 112 пит.Фид 505 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-04-06 12:41 | Неплановое |  |  | 2018-04-06 12:41 | 2018-04-06 15:18 | 2018-04-06 15:18 | 94 | 8 | 1 |  |  | 0.6 | 2.6167 | 2.6167 | 245.9698 | Замена ТН 10 кВ КРН 112.
555 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид д.Власово КТП 336 пит фид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-06 12:51 | Неплановое |  |  | 2018-04-06 12:51 | 2018-04-06 16:54 | 2018-04-06 16:54 | 38 |  |  | 38 |  | 0.02 | 4.05 | 4.05 | 153.9 | Установка тросовых приборов учета бригадой ООО СтройЭнергоКом
556 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. ОП № 1 с ТП 6737 пит. фид.5032+5060 бетта ПС 110 кВ Успенская |  | 0.38 | 2018-04-06 15:20 | Неплановое |  |  | 2018-04-06 15:20 | 2018-04-06 17:12 | 2018-04-06 17:12 | 51 |  | 1 | 51 |  | 0.2 | 1.8667 | 1.8667 | 95.2017 | ВЛ-0,4кВ повреждение проводов в пролете оп№37-оп№36- на дом№27
557 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Ул. Строителей" КТПП 2315 пит. фид. 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-06 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-06 20:10 | 2018-04-06 20:20 | 2018-04-06 21:45 | 18 |  |  | 31 |  | 0.1 | 1.5833 | 0.1667 | 3.0006 | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Строителей оп. №17 в следствии установки светильников уличного освещения силами администрации Лотошинского района ,без уведомления РЭСа (перекрытие силовых проводов 0,4 кВ фонаркой) | Перегорание ПН-2.
558 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-06 21:45 | Неотложное |  |  | 2018-04-06 21:45 | 2018-04-06 22:37 | 2018-04-06 22:37 | 30 | 3 | 2 | 43 | 2 | 0.16 | 0.8667 | 0.8667 | 26.001 | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 381 оп 92 поврежден изолятор | Вручную с землей;
559 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 06:08 | 2018-04-07 07:29 | 2018-04-13 14:20 | 99 | 27 | 5 | 448 |  | 0.7 | 152.2 | 1.35 | 133.65 | повреждение кабеля от пс-683 до оп.1 | Максимальная токовая защиты;
560 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | КТП-99 пит.фид. 9 ПС 35 кВ Нудоль | фаза "А" главного рубильника 0,38кВ КТП-99 | 0.38 | 2018-04-07 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 09:12 | 2018-04-07 10:32 | 2018-04-07 10:32 | 11 |  | 1 | 27 |  | 0.02 | 1.3333 | 1.3333 | 14.6663 | Отгорание выкидки от главного рубилльника к АВ фид.1 | *
561 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3164 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-07 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 09:32 | 2018-04-07 11:08 | 2018-04-07 11:08 | 10 |  | 1 | 27 |  | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 16 | Отключился АВ-0,4 кВ сильные порывы ветра | нет
562 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.2 от ТП-1487н пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-07 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-04-07 10:04 | 2018-04-07 10:40 | 2018-04-07 10:40 | 8 |  | 1 | 8 |  | 0.004 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | При сильном ветре произошел схлест проводов, сломленной ветром веткой Включен повторно | Отключение АВ
563 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 2 Коттеджи 3ТП 988 пит.фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-04-07 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 10:13 | 2018-04-07 10:55 | 2018-04-07 10:55 | 45 |  | 1 | 200 |  | 0.003 | 0.7 | 0.7 | 31.5 | Оборван провод оп№21 | *
564 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Рабочая ЗТП 30 пит.фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-07 12:20 | Неотложное |  |  | 2018-04-07 12:20 | 2018-04-07 12:45 | 2018-04-07 12:45 | 19 |  |  | 57 |  | 0.15 | 0.4167 | 0.4167 | 7.9173 | оп 24 обрыв провода на вводе в дом. ВА не отключался | *
565 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня с КТП 148 пит. фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-07 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 12:50 | 2018-04-07 13:30 | 2018-04-07 13:30 | 35 | 0 | 1 | 49 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 23.3345 | включен повторно после обхода ВЛ 0.4 | *
566 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 483 пит.фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 13:05 | 2018-04-07 14:43 | 2018-04-07 14:43 | 46 | 16 | 5 | 216 |  | 0.32 | 1.6333 | 1.6333 | 75.1318 | включен повторно | Максимальная токовая защиты;
567 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 14:03 | Неотложное |  |  | 2018-04-07 14:03 | 2018-04-07 15:37 | 2018-04-07 15:37 | 48 | 45 | 7 | 200 | 1 | 0.27 | 1.5667 | 1.5667 | 75.2016 | Обрыв провода оп19-20 | *
568 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид . Дереваня от КТП 151 пит.фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-04-07 14:40 | Неотложное |  |  | 2018-04-07 14:40 | 2018-04-07 15:10 | 2018-04-07 15:10 | 11 |  |  | 22 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | оп 10 обрыв провода на вводе в д 18 | АВР не смонтировано;
569 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.51 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-04-07 14:57 | Неотложное |  |  | 2018-04-07 14:57 | 2018-04-07 16:18 | 2018-04-07 16:18 | 26 | 14 | 3 | 152 |  | 0.5 | 1.35 | 1.35 | 35.1 | Повреждение вязки на опоре №1/10 | Вручную;
570 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Газстрой с РТП-499 пит.фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 15:05 | 2018-04-07 16:26 | 2018-04-08 14:15 | 57 | 11 | 1 | 233 |  | 0.5 | 23.1667 | 1.35 | 76.95 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ фид.Газстрой от РТП-499 с повреждением опоры №133 и обрывом провода. | Вручную;
571 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 Фид 5 РП 28 фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 16:15 | 2018-04-07 16:54 | 2018-04-07 16:54 | 26 | 5 | 3 | 110 |  | 0.175 | 0.65 | 0.65 | 16.9 | включен повторно. | *
572 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня с МТП 342 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-04-07 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 17:12 | 2018-04-07 18:52 | 2018-04-07 18:52 | 8 |  |  | 31 |  | 0.05 | 1.6667 | 1.6667 | 13.3336 | Заменили ПН-2-250 фид Деревня | *
573 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 7 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-07 17:42 | 2018-04-07 18:02 | 2018-04-07 18:02 | 64 | 12 | 2 | 280 |  | 0.95 | 0.3333 | 0.3333 | 21.3312 | снятие дерева с проводов ВЛ,пролет опор 86-87 | *
574 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 20:29 | Неотложное |  |  | 2018-04-07 20:29 | 2018-04-07 21:25 | 2018-04-07 21:25 | 60 | 17 | 3 | 468 |  | 0.7 | 0.9333 | 0.9333 | 55.998 | Отключен вручную для выполнения ремонтных работ на опоре 154 с ВР 10 кВ на МТП 3471,замена наконечника. | Вручную;
575 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ от КРН-117 фид. 24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-04-07 21:52 | Неотложное |  |  | 2018-04-07 21:52 | 2018-04-07 23:13 | 2018-04-08 14:58 | 10 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0.02 | 17.1 | 1.35 | 13.5 | Обрыв провода оп 25-26 | АВР отсутствует
576 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2018-04-08 10:38 | Неотложное |  |  | 2018-04-08 10:38 | 2018-04-08 11:52 | 2018-04-08 11:52 | 19 | 4 | 1 | 54 |  | 0.094 | 1.2333 | 1.2333 | 23.4327 | Причина выясняется | *
577 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | ЗТП 646 пит.фид 5 ПС 35 кВ Никольское | руб. 0.38кВ ВЛ фид. Деревня на ЗТП 646 пит.фид 5 ПС 35 кВ Никольское | 0.38 | 2018-04-09 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-09 00:05 | 2018-04-09 01:06 | 2018-04-09 01:06 | 15 |  | 1 | 31 |  | 0.004 | 1.0167 | 1.0167 | 15.2505 | Ремонт руб0.4кВ фид Деревня. | *
578 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-04-09 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-09 08:03 | 2018-04-09 09:01 | 2018-04-09 09:01 | 38 | 31 |  | 198 |  | 0.1 | 0.9667 | 0.9667 | 36.7346 | Повреждена КЛ 10 кВ фид.24 ПС 308. Запитано по резерву фид.12 ПС 308. | ПС 308 яч. фид. 24мтз.
579 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.36 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-04-09 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-09 13:21 | 2018-04-09 14:24 | 2018-04-10 15:43 | 21 | 10 | 1 | 104 |  | 0.23 | 26.3667 | 1.05 | 22.05 | Повреждение КЛ-6кВ Фид-36 от ПС-584 до РТП-9 | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
580 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Поселок с РП 4 пит.фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-09 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-09 20:20 | 2018-04-09 21:45 | 2018-04-09 21:45 | 18 |  |  | 86 |  | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 25.5006 | оп. 6 фид Поселок сбита автомобилем. Автомобиль с места ДТП скрылся до приезда ГАИ и МБ. | *
581 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РТП-34 пит.фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-04-09 21:02 | Неплановое |  |  | 2018-04-09 21:02 | 2018-04-09 21:45 | 2018-04-09 21:45 | 25 | 49 | 10 | 213 |  | 0.69 | 0.7167 | 0.7167 | 17.9175 | Перевключение ЛР-960
582 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-1185н пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-10 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-10 10:52 | 2018-04-10 10:54 | 2018-04-10 10:54 | 13 |  | 1 | 4 |  | 0.01 | 0.0333 | 0.0333 | 0.4329 | Включен АВ 0,4кВ повторно. | *
583 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 9 пит.фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-10 15:37 | Неотложное |  |  | 2018-04-10 15:37 | 2018-04-10 16:50 | 2018-04-10 16:50 | 98 | 21 | 3 | 120 |  | 0.5 | 1.2167 | 1.2167 | 119.2366 | ВЛ 10 кВ оп 367 обрыв провода | Вручную с землей;
584 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 153 фид. 6 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-04-10 20:47 | Неотложное |  |  | 2018-04-10 20:47 | 2018-04-10 22:15 | 2018-04-10 22:15 | 12 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0.03 | 1.4667 | 1.4667 | 17.6004 | КРН 153 - замена опорных изоляторов | *
585 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Дома 4,5,6,7,8 с ЗТП 1411 пит. фид 2 с ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-04-10 21:04 | Неотложное |  |  | 2018-04-10 21:04 | 2018-04-10 21:20 | 2018-04-10 21:20 | 17 |  |  | 45 |  | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 4.5339 | верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ опора 16 | *
586 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.6497 с ПС 110 кВ Усово |  | 6 (6.3) | 2018-04-11 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-11 03:42 | 2018-04-11 05:30 | 2018-04-13 15:30 | 16 | 4 | 1 | 28 |  | 0.4 | 59.8 | 1.8 | 28.8 | повреждение КЛ-6кВ 6728-6480-6497А | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
587 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. деревня с ЗТП 45 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-04-11 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-11 03:58 | 2018-04-11 05:37 | 2018-04-11 05:37 | 8 |  | 1 | 10 |  | 0.16 | 1.65 | 1.65 | 13.2 | Выясняется | Максимальная токовая защиты;
588 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП 59 фид.10-2 10кВ с ПС 220 кВ Кедрово | МВ ВЛ 10кВ фид.10-2 ПС 220кВ Кедрово | 10 (10.5) | 2018-04-11 05:17 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-11 05:17 | 2018-04-11 06:46 | 2018-04-11 06:46 | 18 | 15 | 2 | 71 | 1 | 0.35 | 1.4833 | 1.4833 | 26.6994 | ТП 59 РУ 10 кВ повреждены ПК 10, повреждены опорные под ПК 10 3шт. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
589 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-04-11 08:10 | Неотложное |  |  | 2018-04-11 08:10 | 2018-04-11 09:47 | 2018-04-11 09:47 | 56 | 35 | 4 | 346 |  | 0.06 | 1.6167 | 1.6167 | 90.5352 | Восстановление отгоревшего шлейфа на ЛР-118 | *
590 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-04-11 10:02 | Неотложное |  |  | 2018-04-11 10:02 | 2018-04-11 11:51 | 2018-04-11 11:51 | 78 | 55 | 4 | 346 |  | 0.35 | 1.8167 | 1.8167 | 141.7026 | Замена изолятора на оп.№7 | *
591 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-2 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-04-11 13:13 | Неплановое |  |  | 2018-04-11 13:13 | 2018-04-11 13:37 | 2018-04-11 13:37 | 23 | 15 | 2 | 71 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 9.2 | Замена ПК-10 в КТП-59
592 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Дарьино | Т-5, 4 сек 10 кВ ПС 110 кВ Дарьино | 110 | 2018-04-12 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-12 01:48 | 2018-04-12 02:58 | 2018-04-12 02:58 | 199 | 14 | 2 | 1239 | 2 | 0.75 | 1.1667 | 1.1667 | 232.1733 | Причина АО: крыса в яч.МВ ТСН-4+ДГК-4. Устройство «Крысогон» на ПС в наличии и было включено. | ПС 110 кВ Дарьино, Т-5, Дуговая защита, АВР: 6 кВ успешно;
593 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидСокольники РП-51 пит.фид.55А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-04-12 09:28 | Неплановое |  |  | 2018-04-12 09:28 | 2018-04-12 17:10 | 2018-04-12 17:10 | 40 | 13 | 3 |  |  | 0.132 | 7.7 | 7.7 | 308 | Реконструкция ВЛ-10кВ
594 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид 4 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-04-12 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-17 16:40 | [6 empty] | 126.8333 |  |  | Поврежден кабель фид 4 ПС 418 от ПС до РП 55 | МТЗ
595 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.8 с ТП-860 до ТП-888 пит.фид.8 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-04-12 12:09 | Неплановое |  |  | 2018-04-12 12:09 | 2018-04-12 13:55 | 2018-04-12 13:55 | 85 | 1 | 1 | 70 | 3 | 0.2 | 1.7667 | 1.7667 | 150.1695 | Замена проходного изолятора ввод в ТП-790
596 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-12 13:29 | Неплановое |  |  | 2018-04-12 13:29 | 2018-04-12 17:25 | 2018-04-12 17:25 | 727 | 18 | 1 | 8 |  | 0.282 | 3.9333 | 3.9333 | 2859.5091 | монтаж подставной опоры
597 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 с ЦРП 1 пит. Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-12 13:39 | Неплановое |  |  | 2018-04-12 13:39 | 2018-04-12 17:30 | 2018-04-12 17:30 | 155 | 10 | 4 | 9 |  | 0.13 | 3.85 | 3.85 | 596.75 | опиловка угрожающего дерева
598 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | РУ 10 кВ ЗТП 2195 Фид 6 пит.ПС 35 кВ Введенская | РУ 10 кВ ЗТП 2195 Фид 6 пит.ПС 35 кВ Введенская | 10 (10.5) | 2018-04-12 13:55 | Неплановое |  |  | 2018-04-12 13:55 | 2018-04-12 15:06 | 2018-04-12 15:06 | 116 |  |  | 58 |  | 0.02 | 1.1833 | 1.1833 | 137.2628 | ВЛ 10кВ,оп.286-290 спиливание угрожающих падением деревьев.
599 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1194-ЗТП 1200 от ЗТП 1194 пит. Фид 6 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-04-12 15:18 | Неплановое |  |  | 2018-04-12 15:18 | 2018-04-12 18:08 | 2018-04-12 18:08 | 384 | 15 | 6 | 20 |  | 1.2 | 2.8333 | 2.8333 | 1087.9872 | Замена проходных изоляторов на КРН 109 (доп.услуги).
600 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Дедово-Духанино+Духанино-Манихино |  | 110 | 2018-04-12 17:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-12 17:55 | [6 empty] | 0 |  |  | возле оп.№5 на нижней ф.С обнаружены следы оплавления, срочный ремонт не требуется. | ДФЗ
601 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ЗТП 9 Фид 6 10кВ РП 44 пит.фид 18 ПС 110 кВ Можайск | КЛ 10кВ Фид 6 РП 44 пит.фид 18 ПС 110 кВ Можайск | 10 (10.5) | 2018-04-13 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-13 08:40 | 2018-04-13 09:30 | 2018-04-13 09:30 | 121 | 5 | 1 | 1426 |  | 0.3 | 0.8333 | 0.8333 | 100.8293 | Повреждени СР-1 секции ТП 9 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
602 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 9 пит фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-13 12:43 | Неплановое |  |  | 2018-04-13 12:43 | 2018-04-13 16:38 | 2018-04-13 16:38 | 42 | 28 | 4 | 783 | 3 | 0.9 | 3.9167 | 3.9167 | 164.5014 | Включение аварийного уч-ка (абон) РЛН 65 по договору
603 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Нудоль |  | 10 (10.5) | 2018-04-13 14:57 | Неплановое |  |  | 2018-04-13 14:57 | 2018-04-13 15:38 | 2018-04-13 15:38 | 33 | 13 | 1 | 333 | 2 | 0.45 | 0.6833 | 0.6833 | 22.5489 | Восстановление контактов ЛР-1071.
604 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-04-13 16:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-13 16:50 | 2018-04-13 17:58 | 2018-04-13 17:58 | 30 | 12 | 1 | 8 |  | 0.02 | 1.1333 | 1.1333 | 33.999 | неплановые работы
605 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-13 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-13 18:42 | 2018-04-13 20:02 | 2018-04-13 20:02 | 43 | 30 | 4 | 143 |  | 0.4 | 1.3333 | 1.3333 | 57.3319 | Повреждение головного кабеля. | Максимальная токовая защиты;
606 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | МТП 2016 пит. Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино | МТП 2016 пит. Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино | 10 (10.5) | 2018-04-13 19:12 | Неплановое |  |  | 2018-04-13 19:12 | 2018-04-13 20:15 | 2018-04-13 20:15 | 50 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 52.5 | Замена опорных изоляторов 10кВ.
607 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-44н пит.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-13 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-04-13 20:35 | 2018-04-13 21:00 | 2018-04-13 21:00 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.02 | 0.4167 | 0.4167 | 6.2505 | повторное включение а\в по фид №1 | АВР не смонтировано;
608 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24711Б с РТП 16154 пит.фид.16154альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-04-14 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-14 08:45 | 2018-04-14 09:06 | 2018-04-16 10:40 | 16 | 5 | 1 | 36 |  | 0.3 | 49.9167 | 0.35 | 5.6 | Повреждение КЛ 10-кВ 24761-24718Б | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
609 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН- 138 в сторону КРН-198 Фид 2 ПС 35 кВ Судниково |  | 10 (10.5) | 2018-04-14 10:23 | Неотложное |  |  | 2018-04-14 10:23 | 2018-04-14 12:18 | 2018-04-14 12:18 | 35 | 12 | 3 | 117 |  | 0.55 | 1.9167 | 1.9167 | 67.0845 | Повреждение разрядника КРН198 | Максимальная токовая защиты;
610 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Коммунистическая КТП 265 пит.фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-14 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-14 13:18 | 2018-04-14 13:38 | 2018-04-14 13:38 | 24 |  |  | 51 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 7.9992 | включен повторно, номинал 250 А, нагрузка 180,190,180 А | *
611 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-14 17:05 | Неплановое |  |  | 2018-04-14 17:05 | 2018-04-14 20:04 | 2018-04-14 20:04 | 331 | 41 | 5 | 120 |  | 0.928 | 2.9833 | 2.9833 | 987.4723 | Испытание кабеля, восстановление перемычек, включение в работу.
612 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Воскресенки с РТП-579 пит.фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-15 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-15 04:12 | 2018-04-15 05:14 | 2018-04-15 05:14 | 23 | 11 | 5 | 97 |  | 0.07 | 1.0333 | 1.0333 | 23.7659 | Обрыв вязки на оп.114. | Максимальная токовая защиты;
613 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН 404 до ЗТП 1033 пит. Фид. 1 с ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-04-15 12:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-15 12:54 | 2018-04-15 14:47 | 2018-04-15 14:47 | 38 | 16 | 6 | 122 |  | 0.3 | 1.8833 | 1.8833 | 71.5654 | ВЛ 10кВ поврежден изолятор ,оборван провод на оп.№ 122 | МТЗ
614 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ввод с ЗТП 400 пит. фид 11 с ПС ПС 220 кВ Дровнино. |  | 10 (10.5) | 2018-04-15 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-15 13:25 | 2018-04-15 15:23 | 2018-04-15 15:23 | 38 | 4 | 1 | 124 | 1 | 0.3 | 1.9667 | 1.9667 | 74.7346 | Разрушение изолятора на опоре № 83. | Максимальная токовая защиты;
615 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 МТП-1364 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-04-16 09:38 | Неплановое |  |  | 2018-04-16 09:38 | 2018-04-16 16:21 | 2018-04-16 16:21 | 5 |  |  | 5 |  | 0.06 | 6.7167 | 6.7167 | 33.5835 | ВЛ-0,4кВ фид.1 МТП-1364 - ремонт СИП2 оп.8-13, оп.22-26
616 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Р 375 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-04-16 12:10 | Неплановое |  |  | 2018-04-16 12:10 | 2018-04-16 14:06 | 2018-04-16 14:06 | 3 | 3 | 1 | 54 |  | 0.51 | 1.9333 | 1.9333 | 5.7999 | оп 439 валка угрожающего дерева
617 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-04-16 12:47 | Неплановое |  |  | 2018-04-16 12:47 | 2018-04-16 14:19 | 2018-04-16 14:19 | 33 | 3 | 1 | 33 |  | 0.09 | 1.5333 | 1.5333 | 50.5989 | Ремонт контактного соединения на ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 700 опора 65
618 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 РП 32 1 сек пит фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-16 12:59 | Неплановое |  |  | 2018-04-16 12:59 | 2018-04-16 15:45 | 2018-04-16 15:45 | 226 | 6 | 3 | 113 |  | 1.8 | 2.7667 | 2.7667 | 625.2742 | Установка АПС в пролете опор 84-85 бригадой ООО Строймонтаж МСК
619 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | МТП 3869 фид. 3 ПС 35кВ Манеж | МТП 3869 ВЛ-10кВ от КРН-317 Фид 3 ПС 35 кВ Манеж | 10 (10.5) | 2018-04-16 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-16 14:14 | 2018-04-16 15:54 | 2018-04-16 15:54 | 40 | 22 | 7 | 149 |  | 0.27 | 1.6667 | 1.6667 | 66.668 | МТП 3869 Поврежден РВО 10 | Максимальная токовая защиты;
620 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой + ВЛ 110 кВ Ядрошино – Пернатово |  | 110 | 2018-04-17 00:01 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-17 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | обрыв шлейфа верхней фазы на оп. № 15/2 на ВЛ 110 кВ Луч-Пернатово с отп. | ПС 220 кВ Луч, ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Ядрошино, ВЛ 110 кВ Ядрошино – Пернатово, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
621 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | КТП 6728 РУ 0.4 кВ пит. фид.6497 ПС 110 кВ Усово | КТП 6728 РУ 0.4 кВ пит. фид.6497 ПС 110 кВ Усово | 0.38 | 2018-04-17 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-17 08:45 | 2018-04-17 09:26 | 2018-04-17 09:26 | 3 |  |  | 12 |  | 0.02 | 0.6833 | 0.6833 | 2.0499 | сгорела катушка на КС | *
622 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | МТП 2352 | КВЛ 10 кВ фид.Электрон с КРН-55 пит. фид.53 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2018-04-17 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-17 09:52 | 2018-04-17 11:13 | 2018-04-17 11:13 | 30 | 28 | 5 | 90 | 1 | 0.362 | 1.35 | 1.35 | 40.5 | Повреждение РВО-10 на МТП-2352. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
623 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-04-17 11:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-17 11:12 | 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 13:00 | 147 | 11 | 4 | 367 |  | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 264.6 | Падение дерева из глубины леса оп.3-4, без обрыва | Максимальная токовая защиты;
624 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-04-17 11:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-17 11:12 | 2018-04-17 13:04 | 2018-04-17 13:04 | 142 | 38 | 1 | 842 |  | 0.4 | 1.8667 | 1.8667 | 265.0714 | Падение дерева из глубины леса оп.3-4, без обрыва | Максимальная токовая защиты;
625 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Аносино с РТП-63 пит. фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-04-17 15:45 | Неплановое |  |  | 2018-04-17 15:45 | 2018-04-17 15:49 | 2018-04-17 15:49 | 160 | 22 | 4 | 166 |  | 1 | 0.0667 | 0.0667 | 10.672 | вывод поврежденного оборудования КРН=64, АПС-365
626 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-302 Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-04-18 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-18 02:47 | 2018-04-18 03:23 | 2018-04-18 03:23 | 100 | 33 | 7 | 304 |  | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 60 | ТП-3113 поврежден проходной изолятор | Максимальная токовая защиты;
627 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 2 ПС 381 Хващёвская |  | 10 (10.5) | 2018-04-18 03:13 | Неотложное |  |  | 2018-04-18 03:13 | 2018-04-18 03:53 | 2018-04-18 03:53 | 46 |  | 1 | 46 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 30.6682 | Причина выясняется, сообщено мастеру эксплуотационного участка , для оформления неплановых заявок на осмотр ВЛ 10 кВ и оборудования ТП | Вручную с землей;
628 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 10 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-04-18 04:05 | Неотложное |  |  | 2018-04-18 04:05 | 2018-04-18 04:47 | 2018-04-18 05:52 | 24 | 2 | 2 | 49 |  | 0.075 | 1.7833 | 0.7 | 16.8 | ВЛ 10 кВ фид 10 ПС 719 опора 211 поврежден верхний изолятор, отгорела перемычка | Вручную с землей;
629 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | КТП 3132 пит.Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская | КТП 3132 пит.Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-04-18 08:59 | Неплановое |  |  | 2018-04-18 08:59 | 2018-04-18 14:29 | 2018-04-18 14:29 | 49 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 5.5 | 5.5 | 269.5 | Замена проходных изоляторов
630 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | КТП 3113 пит.Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская | КТП 3113 пит.Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-04-18 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 10:55 | 2018-04-18 10:55 | 78 | 1 | 1 | 20 |  | 0.04 | 1.9167 | 1.9167 | 149.5026 | Замена проходных изоляторов
631 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид ж.д. ул.Чертановская КТПП 1652 фид 22 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-04-18 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-18 10:12 | 2018-04-18 10:42 | 2018-04-18 10:42 | 5 |  |  | 7 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | Включен ВА-100 после обхода ВЛ 0.4 кВ | Токовая отсечка;
632 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-18 11:18 | Неплановое |  |  | 2018-04-18 11:18 | 2018-04-18 11:40 | 2018-04-18 11:40 | 5 | 6 | 1 |  |  | 0.51 | 0.3667 | 0.3667 | 1.8335 | Для безопасности работ по фид.20.
633 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-18 12:45 | Неплановое |  |  | 2018-04-18 12:45 | 2018-04-18 17:58 | 2018-04-18 17:58 | 5 | 6 | 1 |  |  | 0.51 | 5.2167 | 5.2167 | 26.0835 | Для безопасности работ по фид.20.
634 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | Фид 12/ПС 110 кВ Шаховская/ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-04-18 15:03 | Неплановое |  |  | 2018-04-18 15:03 | 2018-04-18 16:29 | 2018-04-18 16:29 | 155 | 12 | 3 | 51 |  | 0.07 | 1.4333 | 1.4333 | 222.1615 | Ремонт ВР 10 кВ ТП 3132
635 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-7402 РУ-6кВ Т-1 пит. фид.4 ПС 35 кВ Полушкино | КТП-7402 РУ-6кВ Т-1 пит. фид.4 ПС 35 кВ Полушкино | 6 (6.3) | 2018-04-18 16:58 | Неплановое |  |  | 2018-04-18 16:58 | 2018-04-18 18:00 | 2018-04-18 18:00 | 68 | 1 | 1 | 72 |  | 0.25 | 1.0333 | 1.0333 | 70.2644 | Отыскание КЗ в сети-0,4кВ
636 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Р1 до ТП 175 пит.фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-04-19 09:41 | Неплановое |  |  | 2018-04-19 09:41 | 2018-04-19 11:56 | 2018-04-19 11:56 | 267 | 2 |  |  |  | 0.2 | 2.25 | 2.25 | 600.75 | опоры 253-254 замена поврежденных изоляторов
637 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6912А с РП 5002 I фид.5002 бетта+ дельта ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-04-19 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-19 12:40 | 2018-04-19 13:46 | 2018-04-24 16:10 | 30 | 16 | 2 | 87 | 4 | 0.24 | 123.5 | 1.1 | 33 | повреждение КЛ-6кВ 6776Б - 6934Б, КЛ-6кВ 6776А - 9634А | напр.6773Б, Максимальная токовая защиты; напр.6912А, Максимальная токовая защиты;
638 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново от ТП 120 до ТП 1131 |  | 10 (10.5) | 2018-04-19 13:05 | Неплановое |  |  | 2018-04-19 13:05 | 2018-04-19 15:49 | 2018-04-19 15:49 | 110 | 7 | 3 | 63 |  | 0.2 | 2.7333 | 2.7333 | 300.663 | ремонт линейного ввода на ТП 118
639 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.16153бетта ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-04-19 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-20 10:25 | [6 empty] | 20.2167 |  |  | повреждение КЛ-10кВ ПС 64 Барвиха - ф.16153 бетта | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
640 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-04-19 14:21 | Неплановое |  |  | 2018-04-19 14:21 | 2018-04-19 17:10 | 2018-04-19 17:10 | 923 | 42 | 6 | 310 |  | 1.8 | 2.8167 | 2.8167 | 2599.8141 | Демонтаж перемычек на оп.119
641 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 5 с РП 30 пит.фид 14 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-04-19 16:20 | Неплановое |  |  | 2018-04-19 16:20 | 2018-04-19 19:58 | 2018-04-19 19:58 | 83 | 9 | 1 | 24 | 1 | 0.6 | 3.6333 | 3.6333 | 301.5639 | Ремонт ЛР-567
642 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Луч-Пернатово с отпайкой |  | 110 | 2018-04-20 16:54 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2018-04-20 16:54 | 2018-04-20 17:08 | 2018-04-20 17:08 | 593 | 189 | 25 | 2113 | 14 | 1.9 | 0.2333 | 0.2333 | 138.3469 | На отп. ПС Чеховская (РЖД) обнаружено, что произведена замена ввода средней фазы на трансформаторе и виден выброс масла с трансформатора. (обходы ВЛ завершены, без замечаний) | ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская ПС 220 кВ Луч, ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская, Защита от замыканий на землю 3 ступень;
643 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Румянцево- Ядрошино |  | 110 | 2018-04-20 16:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-20 16:54 | 2018-04-20 17:08 | 2018-04-20 17:08 | 337 | 40 | 20 | 1500 | 10 | 1 | 0.2333 | 0.2333 | 78.6221 | Обход ВЛ 110 кВ Румянцево-Ядрошино завершен. Без замечаний. | ВЛ 110 кВ Румянцево – Ядрошино ПС 110 кВ Румянцево тяговая, МВ ВЛ 110 кВ Румянцево - Ядрошино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
644 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Зеленая с КТП 1508 пит. фид 2 с ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-04-21 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 11:02 | 2018-04-21 11:50 | 2018-04-21 11:50 | 17 |  |  | 35 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 13.6 | КЗ СХЛЕСТ ПРОВОДОВ НА ВВОД В ДОМ {СИЛЬНЫЕ ПОРЫВЫ ВЕТРА | *
645 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 12:59 | 2018-04-21 14:42 | 2018-04-21 14:42 | 38 | 13 | 1 | 131 |  | 0.492 | 1.7167 | 1.7167 | 65.2346 | оп 58-59 обрыв проводов | Максимальная токовая защиты;
646 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-3 с ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 13:05 | 2018-04-21 14:40 | 2018-04-21 14:40 | 25 | 7 | 3 | 57 |  | 0.3 | 1.5833 | 1.5833 | 39.5825 | Поднятие провода на оп 146,замена изолятора. | МТЗ
647 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-50 фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-21 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 13:22 | 2018-04-21 15:22 | 2018-04-21 15:22 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 2 | 2 | 6 | Дерево на проводах | Вручную, АВР не смонтировано;
648 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 пит.Фид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 13:48 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 13:48 | 2018-04-21 15:40 | 2018-04-21 15:40 | 62 | 4 | 1 | 612 |  | 0.3 | 1.8667 | 1.8667 | 115.7354 | ЗТП 1010 (Мособлэнерго) - сорвана крыша, оборваны провода оп. 2/3 в ст. ЗТП 1010 | Максимальная токовая защиты;
649 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-4210 Т-1 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | КТП-4210 Т-1 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2018-04-21 14:23 | Неплановое |  |  | 2018-04-21 14:23 | 2018-04-21 14:44 | 2018-04-21 14:44 | 37 | 1 | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 12.95 | КТП-4210 -переключение ПБВ тр-ра для понижения уровня напряжения
650 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 с РП 46 пит.фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 14:44 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 14:44 | 2018-04-21 15:52 | 2018-04-21 15:52 | 586 | 28 | 3 | 602 |  | 0.8 | 1.1333 | 1.1333 | 664.1138 | Ветка дерева на проводах опоры № 38 | Вручную;
651 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 Фид.село КТП 3305 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 15:14 | 2018-04-21 16:18 | 2018-04-21 16:18 | 19 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.0667 | 1.0667 | 20.2673 | сильный ветер,схлест в пр .опор 18-19 | не раб.
652 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Давыдовское в сторону РТП-128 пит.фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 15:33 | 2018-04-21 17:14 | 2018-04-21 17:14 | 70 | 24 | 1 | 373 | 4 | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 117.831 | Выясняется | *
653 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи |  | 110 | 2018-04-21 15:59 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-21 15:59 | [6 empty] | 0 |  |  | АО ВЛ-110 кВ Грибово-Сычи от ДФЗ 1, 2 комплект, АПВ успешно, фаза С-0 , расстояние 7 км от Грибово. | ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи ПС 110 кВ Сычи, ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
654 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Можайск-Шевардино |  | 110 | 2018-04-21 16:16 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-21 16:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС 110 кВ Можайск, ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
655 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Можайск - Мордвиново |  | 35 | 2018-04-21 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-22 10:54 | [6 empty] | 18.6 |  |  | Опора 23-24 дерево с обрывом верхнего провода | ПС 110 кВ Можайск, ВЛ 35 кВ Можайск - Мордвиново, Максимальная токовая защиты; ПС 35 кВ Цезарево, 1 сек 35 кВ, успешно; ПС 35 кВ Мордвиново, 1 сек 35 кВ, успешно, 2 сек 35 кВ, успешно;
656 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голицыно - Звенигород I |  | 110 | 2018-04-21 16:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-21 16:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Обход завершен, без замечаний.
657 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид.2 КТП 3205 Фид 4 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 16:44 | 2018-04-21 17:22 | 2018-04-21 17:22 | 27 |  | 1 | 10 |  | 0.08 | 0.6333 | 0.6333 | 17.0991 | сильный ветер схлест проводов в пр.опор 44-45 | не раб
658 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 пит. ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 16:50 | 2018-04-21 18:51 | 2018-04-21 18:51 | 99 | 2 | 3 | 236 | 2 | 0.31 | 2.0167 | 2.0167 | 199.6533 | Причина выясняется. Опора 77-79 оборван провод. | Максимальная токовая защиты;
659 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Комарово-Кленово |  | 35 | 2018-04-21 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-22 17:31 | [6 empty] | 24.5167 |  |  | Оп.82-83 сосна на 3-х фазах без обрыва, 49-50 дерево на проводах без обрыва, оп.24-25 обрыв провода верхней фазы и дерево на проводах. | ПС 35 кВ Комарово, МВ ВЛ 35 кВ Комарово-Кленово, Дистанционная защита линий 2 зона; ПС 35 кВ Кленово, МВ ВЛ 35 кВ Комарово-Кленово, Дистанционная защита линий 1 зона;
660 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3405 Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-21 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:05 | 2018-04-21 18:54 | 2018-04-21 18:54 | 16 |  | 1 | 37 |  | 0.05 | 1.8167 | 1.8167 | 29.0672 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ. | АВ
661 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП 1383пит. фид 4 ПС 35 кВ Ракитино |  | 0.38 | 2018-04-21 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:23 | 2018-04-21 22:05 | 2018-04-21 22:05 | 10 |  |  | 20 |  | 0.001 | 4.7 | 4.7 | 47 | Ветка дерева на проводах оп.14-15 | отключение автоматического выключателя
662 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид."Селение 1"от КТП 2081 фид 5 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-21 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:31 | 2018-04-21 19:00 | 2018-04-21 19:00 | 13 |  |  | 33 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 19.2829 | схлест проводов в пр. 6-7 | Перегорание ПН 2.
663 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ЦРП1 пит.Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:42 | 2018-04-21 19:48 | 2018-04-21 19:48 | 96 | 10 | 4 | 599 | 1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 201.6 | Гроза, ветер. | *
664 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.9 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:42 | 2018-04-21 19:41 | 2018-04-21 19:41 | 26 | 3 | 1 | 97 | 2 | 0.32 | 1.9833 | 1.9833 | 51.5658 | Выясняется | МТЗ
665 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Выползово-Крылово |  | 35 | 2018-04-21 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-22 13:35 | [6 empty] | 19.7833 |  |  | Для поиска "земли" в сети 35 кВ, фаза "Ж". - ремонт провода оп.27-28; - ремонт шлейфа оп.21. | *
666 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.3 КРУН-6кВ фид.10 ПС 110 кВ Наро-Осаново |  | 6 (6.3) | 2018-04-21 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:49 | 2018-04-21 20:20 | 2018-04-22 20:55 | 23 | 22 | 2 | 83 |  | 0.2 | 27.1 | 2.5167 | 57.8841 | Падение деревьев на ВЛ-6кВ, включено по резерву без 3-х ТП | *
667 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 КТП 614 пит. фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-04-21 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:50 | 2018-04-21 23:33 | 2018-04-21 23:33 | 13 |  |  | 27 |  | 0.001 | 5.7167 | 5.7167 | 74.3171 | Ветка дерева на проводах оп.27-28 | Отключение автоматического выключателя
668 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 1 ТП 25415 пит.фид.16161 ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2018-04-21 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:55 | 2018-04-21 18:42 | 2018-04-21 18:42 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 7.833 | обрыв провода в пролёте оп.№15-16 | *
669 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Застройщики КТП 1441 пит. фид 1 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-04-21 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 17:56 | 2018-04-21 23:18 | 2018-04-21 23:18 | 13 |  |  | 33 |  | 0.001 | 5.3667 | 5.3667 | 69.7671 | Ветка дерева на проводах оп.8-9 | Отключение автоматического выключателя
670 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП 734 пит. фид 1ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-04-21 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:01 | 2018-04-21 23:53 | 2018-04-21 23:53 | 10 |  |  | 24 |  | 0.001 | 5.8667 | 5.8667 | 58.667 | Ветка дерева на проводах оп. 27-28 | ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
671 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Деревня КТП 952 пит.фид 4ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-04-21 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 23:59 | 2018-04-21 23:59 | 19 |  |  | 33 |  | 0.001 | 5.8667 | 5.8667 | 111.4673 | Ветка дерева на проводах оп.13-14 | отключение автоматического выключателя
672 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Застройщики ЗТП 1498 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 0.38 | 2018-04-21 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:18 | 2018-04-21 23:09 | 2018-04-21 23:09 | 9 |  |  | 20 |  | 0.001 | 4.85 | 4.85 | 43.65 | Ветка дерева на проводах оп. 7-8 | отключение автоматическог выключателя
673 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КТП 2081 напр. ЗТП 2080 пит. Фид 5 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:25 | 2018-04-21 20:30 | 2018-04-21 20:30 | 14 | 4 | 3 | 66 |  | 0.201 | 2.0833 | 2.0833 | 29.1662 | Обрыв провода 314- 320 | *
674 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП 616 пит. фид 4 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 0.38 | 2018-04-21 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:28 | 2018-04-22 00:09 | 2018-04-22 00:09 | 2 |  |  | 5 |  | 0.001 | 5.6833 | 5.6833 | 11.3666 | Дерево на проводах оп 11-12 | Отключение автоматического выключателя
675 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Село" от КТП 2008 фид 21 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-21 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:30 | 2018-04-21 20:10 | 2018-04-21 20:10 | 12 |  |  | 22 |  | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 20.0004 | Схлест проводов. | Отключение АВ 100А.
676 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Заводская КТПП 2063 пит.фид 7 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-04-21 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:33 | 2018-04-22 00:15 | 2018-04-22 00:15 | 13 |  |  | 39 |  | 0.001 | 5.7 | 5.7 | 74.1 | Ветка дерева на проводах оп.25-26 | отключение автоматического выключателя
677 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 РП 32 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 18:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 18:41 | 2018-04-22 00:32 | 2018-04-22 00:32 | 30 | 6 | 3 | 113 |  | 0.2 | 5.85 | 5.85 | 175.5 | сняли ветки деревьев с проводов в пролете опор 58-59 | Максимальная токовая защиты;
678 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Село" от КТП 2007 фид 21 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-21 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:50 | 2018-04-21 19:55 | 2018-04-21 19:55 | 21 |  |  | 54 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 22.7493 | Схлест проводов пролетающим листом железа | Отключение АВ 100А.
679 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 3 МТП 588 пит. фид 8ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-04-21 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:51 | 2018-04-22 00:36 | 2018-04-22 00:36 | 3 |  |  | 8 |  | 0.001 | 5.75 | 5.75 | 17.25 | Ветка дерева на проводах оп. 7-8 | ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
680 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 6 ПС 35 кВ Волочаново |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 18:54 | 2018-04-21 20:18 | 2018-04-22 18:04 | 88 | 14 | 5 | 157 |  | 0.6 | 23.1667 | 1.4 | 123.2 | Оборваны провода ВЛ 10 кВ | МТЗ
681 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3101 Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-21 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 19:05 | 2018-04-21 20:22 | 2018-04-23 20:22 | 20 |  | 1 | 39 |  | 0.03 | 49.2833 | 1.2833 | 25.666 | Упавшее дерево на ввод в дом. | ПН2
682 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 19:10 | 2018-04-21 21:10 | 2018-04-22 21:10 | 23 | 11 | 3 | 58 |  | 0.3 | 26 | 2 | 46 | Выясняется | Токовая отсечка;
683 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 19:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 19:12 | 2018-04-21 23:15 | 2018-04-21 23:15 | 163 | 17 | 4 | 347 | 2 | 0.4 | 4.05 | 4.05 | 660.15 | ВЛ 10 кВ оп. 54-55 дерево на проводах. | Максимальная токовая защиты;
684 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 19:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 19:12 | 2018-04-21 21:02 | 2018-04-21 21:02 | 329 | 16 | 6 | 1400 | 6 | 0.7 | 1.8333 | 1.8333 | 603.1557 | ВЛ 10 кВ опоры 53-54 оборваны провода , сняты перемычки,запитано по резерву | Максимальная токовая защиты;
685 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид.2 КТПП 3018 Фид 3 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-04-21 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 19:20 | 2018-04-21 20:57 | 2018-04-21 20:57 | 43 |  | 1 | 25 |  | 0.08 | 1.6167 | 1.6167 | 69.5181 | д.5 упала антена | нет
686 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Ж/д №21,23,17,19" от ЗТП 2263 фид 5 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-21 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 19:25 | 2018-04-21 20:16 | 2018-04-21 20:16 | 20 |  |  | 40 |  | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 17 | схлест проводов оп №9-11 | Перегорание ПН-2
687 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Селение дома на горе" от КТПП 2069 фид 4 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-21 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 19:25 | 2018-04-21 20:27 | 2018-04-21 20:27 | 31 |  |  | 69 |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 32.0323 | Схлест проводов. | Перегорание ПН 2.
688 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волоколамск – Панфиловская |  | 110 | 2018-04-21 19:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-21 19:29 | [6 empty] | 0 |  |  | по результатам осмотра замечаний нет (Гроза). | ВЛ 110 кВ Волоколамск – Панфиловская ПС 110 кВ Волоколамск, ВЛ 110 кВ Волоколамск – Панфиловская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
689 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой |  | 110 | 2018-04-21 19:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-21 19:29 | [6 empty] | 0 |  |  | по результатам осмотра замечаний нет (Гроза). | ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино (ВЛ 110 кВ Волоколамск - Сычи с отпайкой) ПС 110 кВ Волоколамск, ВЛ 110 кВ Волоколамск – Сычи с отпайкой на ПС Анино (ВЛ 110 кВ Волоколамск - Сычи с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
690 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Волоколамск I |  | 110 | 2018-04-21 19:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-21 19:29 | [6 empty] | 0 |  |  | по результатам осмотра замечаний нет (Гроза). | ВЛ 110 кВ Грибово – Волоколамск I цепь ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Волоколамск I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
691 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид."Село-1" от КТП 2067 фид 7 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-21 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 19:47 | 2018-04-21 21:10 | 2018-04-21 21:10 | 21 |  |  | 64 |  | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 29.0493 | Схлест проводов. | Отключение АВ 160А
692 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.2 КТПП 3039 Фид 3 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-04-21 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 20:07 | 2018-04-21 20:49 | 2018-04-21 20:49 | 36 |  | 1 | 15 |  | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 25.2 | Упал сук дерева на ввод дома. | ПН2
693 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 20:09 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 20:09 | 2018-04-21 21:27 | 2018-04-21 21:27 | 119 | 34 | 2 | 455 | 6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 154.7 | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
694 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.1 от Р-793в фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 20:11 | 2018-04-22 00:32 | 2018-04-22 00:32 | 58 | 37 | 2 | 180 | 5 | 0.6 | 4.35 | 4.35 | 252.3 | Причина выясняется | МТЗ
695 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид. ОП № 46 с ТП 27501 пит. фид.26090 ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2018-04-21 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 20:34 | 2018-04-21 23:16 | 2018-04-21 23:16 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | обрыв проводов Оп №58 -Оп № 58 А | *
696 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село КТП 3188 фид.3 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 20:35 | 2018-04-21 22:04 | 2018-04-21 22:04 | 9 |  | 1 | 18 |  | 0.04 | 1.4833 | 1.4833 | 13.3497 | Упало дерево на ввод в дом. | ПН2
697 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с КТП-340 пит.фид.31 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-04-21 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 20:42 | 2018-04-21 22:42 | 2018-04-21 22:42 | 16 |  | 1 | 25 |  | 0.03 | 2 | 2 | 32 | Дерево на проводах | Вручную, АВР не смонтировано;
698 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I с отпайками |  | 110 | 2018-04-21 20:45 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2018-04-21 20:53 | [6 empty] | 0.1333 |  |  | В пр.оп.№№183-184 пролетело дерево длиной 35 м из глубины леса без обрыва, расстояние от ВЛ 22 м. | ПС 110 кВ Ивановская, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; На ПС Каринская, Дюдьково АВР успешно.
699 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид.1 КТП 3154 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 20:56 | 2018-04-21 22:04 | 2018-04-21 22:04 | 15 |  | 1 | 14 |  | 0.02 | 1.1333 | 1.1333 | 16.9995 | д.15 схлеснуты провода | нет
700 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.32 РП-33 6 кВ пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-04-21 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 21:10 | 2018-04-21 22:35 | 2018-04-21 22:35 | 37 | 29 | 4 | 151 |  | 0.3 | 1.4167 | 1.4167 | 52.4179 | Включен повторно | Максимальная токовая защиты;
701 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид.2 КТП 3205 Фид 4 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 21:12 | 2018-04-21 22:33 | 2018-04-21 22:33 | 27 |  | 1 | 10 |  | 0.08 | 1.35 | 1.35 | 36.45 | оп 15-16 ветка на проводах | нет
702 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.село ЗТП 3015 Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-21 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 21:14 | 2018-04-21 21:47 | 2018-04-21 21:47 | 44 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 24.2 | Упал сук на ВЛ 0,4 кВ. | ПН2
703 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 21:22 | 2018-04-21 23:16 | 2018-04-21 23:16 | 17 | 18 | 3 | 47 | 2 | 0.22 | 1.9 | 1.9 | 32.3 | Восстановлены оборванные провода. | *
704 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 110 кВ Анино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 21:31 | 2018-04-21 23:22 | 2018-04-21 23:22 | 17 | 12 | 7 | 201 |  | 0.3 | 1.85 | 1.85 | 31.45 | Сняты перемычки, аб-ты запитаны. | МТЗ
705 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид Большие Горки 2 ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 21:34 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2018-04-21 21:34 | 2018-04-21 23:20 | 2018-04-21 23:20 | 46 | 7 | 2 | 123 | 1 | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 81.2682 | Причина выясняется. | Максимальная токовая защиты;
706 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 4 ПС 35 кВ Корытово |  | 6 (6.3) | 2018-04-21 21:37 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2018-04-21 21:37 | 2018-04-21 23:21 | 2018-04-21 23:21 | 33 | 11 | 3 | 79 |  | 0.29 | 1.7333 | 1.7333 | 57.1989 | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
707 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 21:42 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-21 21:42 | 2018-04-22 01:59 | 2018-04-22 01:59 | 51 | 14 | 7 | 276 | 1 | 0.8 | 4.2833 | 4.2833 | 218.4483 | выделен поврежденный участок | Максимальная токовая защиты;
708 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 с РП 47 пит.фид 7 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 21:49 | 2018-04-22 02:10 | 2018-04-22 02:10 | 254 | 7 | 3 | 432 |  | 0.6 | 4.35 | 4.35 | 1104.9 | выделен поврежденный участок | Вручную, Вручную с землей;
709 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-21 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 22:01 | 2018-04-22 00:08 | 2018-04-22 00:08 | 22 | 16 | 3 | 59 |  | 0.2 | 2.1167 | 2.1167 | 46.5674 | Сильный порывистый ветер. | *
710 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид.3 КТП 3203 Фид 4 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 22:03 | 2018-04-21 23:37 | 2018-04-21 23:37 | 32 |  | 1 | 12 |  | 0.09 | 1.5667 | 1.5667 | 50.1344 | Дерево на проводе опю3-4 | нет
711 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. село, магазин КТПП 3130 Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-21 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 22:10 | 2018-04-21 23:40 | 2018-04-21 23:40 | 50 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 1.5 | 1.5 | 75 | д.19 сорвало изолятор на вводе | ПН2
712 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Селение правая сторона" от КТП 2090 фид 9 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-21 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 22:20 | 2018-04-21 23:44 | 2018-04-21 23:44 | 27 |  |  | 57 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 37.8 | Схлест проводов из-за ветра. | Перегорание ПН 2.
713 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Петровская-Нудоль I; ВЛ 35кВ Петровская-Нудоль II |  | 35 | 2018-04-21 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-21 22:59 | 2018-04-22 02:12 | 2018-04-22 03:32 | 93 | 23 | 1 | 363 | 1 | 1.9 | 4.55 | 3.2167 | 299.1531 | Дерево пролеты оп.12-13 | ПС 35 кВ Петровская, ВЛ 35 кВ Петровская - Нудоль I цепь (ВЛ 35 кВ Петровская - Нудоль I), Токовая отсечка, ВЛ 35 кВ Петровская - Нудоль II цепь (ВЛ 35 кВ Петровская - Нудоль II), Токовая отсечка;
714 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6кВ фид.16 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-04-21 23:21 | Неплановое |  |  | 2018-04-21 23:21 | 2018-04-22 04:53 | 2018-04-22 04:53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5333 | 5.5333 | 27.6665 | ремонт проводов 6 кВ в пролете опор 5-21
715 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с КРН 9 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 00:49 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-22 00:49 | 2018-04-22 07:30 | 2018-04-22 08:20 | 532 | 18 | 4 | 986 |  | 1.8 | 7.5167 | 6.6833 | 3555.5156 | оп. 230-231 дерево на проводах с обрывом | Максимальная токовая защиты;
716 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ с ТП 887 ТП-1416в п.ц. фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 00:51 | 2018-04-22 02:27 | 2018-04-22 02:27 | 43 | 15 | 3 | 121 |  | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 68.8 | Ветки на проводах. | Отключение автоматического выключателя
717 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.1 с ТП-1210 ТП-1210в фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 00:54 | 2018-04-22 02:12 | 2018-04-22 02:12 | 52 | 23 | 2 | 167 | 4 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 67.6 | Устанвливается. | Отключение автоматического выключателя
718 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с Р- 427 пит. фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 01:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-22 01:02 | 2018-04-22 03:01 | 2018-04-22 03:01 | 121 | 10 | 4 | 360 |  | 0.201 | 1.9833 | 1.9833 | 239.9793 | выделен поврежденный участок | Максимальная токовая защиты;
719 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Кедрово - Карская № 2 |  | 35 | 2018-04-22 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-26 17:52 | [6 empty] | 111.9167 |  |  | повреждение КЛ | ПС 35 кВ Карская, КЛ 35 кВ Кедрово - Карская № 2, Продольная дифференциальная защита линий, АВР: 35 кВ успешно; ПС 35 кВ Карская, 2 сек 35 кВ, успешно;
720 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Село-правый посад" от ЗТП 2068 фид 1 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-22 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 05:20 | 2018-04-22 06:15 | 2018-04-22 06:15 | 18 |  |  | 34 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 16.5006 | Схлест проводов. | Перегорание ПН 2.
721 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Н. Слободка" от КТП 2186 фид 4 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-22 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 05:40 | 2018-04-22 06:45 | 2018-04-22 06:45 | 35 |  |  | 88 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 37.9155 | Схлест проводов. | Отключение АВ 80А
722 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид левая сторона с КТП 1388 пит. фид 8 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-04-22 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 05:53 | 2018-04-22 09:23 | 2018-04-22 09:23 | 9 |  |  | 15 |  | 0.01 | 3.5 | 3.5 | 31.5 | оп. 12-13 обрыв проводов упавшим деревом | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
723 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 2488 пит. фид 7 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-04-22 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:16 | 2018-04-22 08:12 | 2018-04-22 08:12 | 9 |  |  | 16 |  | 0.001 | 1.9333 | 1.9333 | 17.3997 | ветка дерева на проводах | отключение автоматического выключателя
724 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП 723 пит. фид 7 ПС 35 кВ Филатово |  | 0.38 | 2018-04-22 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:19 | 2018-04-22 09:41 | 2018-04-22 09:41 | 15 |  |  | 29 |  | 0.001 | 3.3667 | 3.3667 | 50.5005 | ветка дерева на проводах оп. 1-2 | ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
725 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Застройщики правая стор. КТП 1200 пит. фид.2ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-04-22 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:22 | 2018-04-22 11:23 | 2018-04-22 11:23 | 25 |  |  | 39 |  | 0.001 | 5.0167 | 5.0167 | 125.4175 | Снятие ветки оп. 15-16 | отключение автоматического выключателя
726 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 КТП 690пит. фид 18ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 0.38 | 2018-04-22 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:25 | 2018-04-22 10:18 | 2018-04-22 10:18 | 15 |  |  | 28 |  | 0.001 | 3.8833 | 3.8833 | 58.2495 | ветка дерева на проводах оп.19-22 | отключение автоматического выключателя
727 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-671 пит.фид. 25 ПС 110 кВ Мцыри |  | 0.38 | 2018-04-22 06:26 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 06:26 | 2018-04-22 10:49 | 2018-04-22 10:49 | 10 |  | 1 | 23 |  | 0.1 | 4.3833 | 4.3833 | 43.833 | спиливание угрожающих деревьев на ВЛ-04кВ
728 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП 628 пит.фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-04-22 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:28 | 2018-04-22 10:44 | 2018-04-22 10:44 | 15 |  |  | 31 |  | 0.001 | 4.2667 | 4.2667 | 64.0005 | снятие ветки оп.7-8 | отключение автоматического выключателя
729 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-2542 пит.фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 0.38 | 2018-04-22 06:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 10:27 | 2018-04-22 10:27 | 15 |  | 1 | 27 |  | 0.1 | 3.95 | 3.95 | 59.25 | опиловка ВЛ-0,4 кВ от угрощающих падением деревьев
730 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.дом № 12 от КТП 2048 фид 1 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-22 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 08:02 | 2018-04-22 08:02 | 14 |  |  | 38 |  | 0.01 | 1.5333 | 1.5333 | 21.4662 | Схлест проводов. | Отключение АВ 50А.
731 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид."Село-1" от КТП 2047 фид 1 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-22 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 07:48 | 2018-04-22 07:48 | 9 |  |  | 29 |  | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 11.7 | Схлест проводов | Перегорание ПН-2.
732 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Ж/д" от КТП 2046 фид 1пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-22 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 07:35 | 2018-04-22 07:35 | 17 |  |  | 47 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 18.4161 | Схлест проводов. | Отключение автомата 40А.
733 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид."Село"от КТП 2045 фид 1 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-22 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 11:40 | 2018-04-22 11:40 | 28 |  | 1 | 68 |  | 0.06 | 5.1667 | 5.1667 | 144.6676 | Обрыв | Отключение АВ 100А
734 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Село-2" от КТП 2044 фид 1 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-22 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 07:36 | 2018-04-22 07:36 | 10 |  |  | 32 |  | 0.001 | 1.1 | 1.1 | 11 | Схлест проводов. | Отключение АВ 100А.
735 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-4213 фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-04-22 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:33 | 2018-04-22 11:10 | 2018-04-22 11:10 | 9 |  |  | 15 |  | 0.02 | 4.6167 | 4.6167 | 41.5503 | выясняется | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
736 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид ул. Майора Алексеева ЗТП 1077 пит. фид 7 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-04-22 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:35 | 2018-04-22 09:52 | 2018-04-22 09:52 | 65 |  | 1 | 124 |  | 0.001 | 3.2833 | 3.2833 | 213.4145 | ветка дерева на проводах оп. 33-34 | отключение автоматического выключателя
737 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 МТП 1570 пит.фид 18 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 0.38 | 2018-04-22 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:36 | 2018-04-22 12:02 | 2018-04-22 12:02 | 10 |  |  | 17 |  | 0.001 | 5.4333 | 5.4333 | 54.333 | ветка дерева на проводах оп. 11-12 | отключение автоматическог выключателя
738 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-1321 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-04-22 06:38 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 06:38 | 2018-04-22 11:00 | 2018-04-22 11:00 | 1 | 1 |  |  |  | 0.25 | 4.3667 | 4.3667 | 4.3667 | опиловка угрожающих деревьев
739 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 2 КТП 695 пит.фид 14 ПС 110 кВ Мухино |  | 0.38 | 2018-04-22 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:40 | 2018-04-22 11:42 | 2018-04-22 11:42 | 25 |  |  | 56 |  | 0.001 | 5.0333 | 5.0333 | 125.8325 | ветка дерева на проводах оп. 40-41 | отключение автоматического выключателя
740 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 1 КТП 3000 пит. фид 9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-04-22 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:41 | 2018-04-22 10:54 | 2018-04-22 10:54 | 19 |  |  | 34 |  | 0.001 | 4.2167 | 4.2167 | 80.1173 | снятие ветки оп. 16-17 | отключение автоматического выключателя
741 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП 950 пит. фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-04-22 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:43 | 2018-04-22 11:25 | 2018-04-22 11:25 | 15 |  |  | 26 |  | 0.001 | 4.7 | 4.7 | 70.5 | снятие ветки оп 22-24 | отключение автоматического выключателя
742 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид.2 ТП-40н фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-22 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:44 | 2018-04-22 08:30 | 2018-04-22 08:30 | 8 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 1.7667 | 1.7667 | 14.1336 | Причина устанавливается | Отключение автоматического выключателя
743 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Деревня КТП 945 пит. фид 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-04-22 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:46 | 2018-04-22 12:14 | 2018-04-22 12:14 | 25 |  |  | 54 |  | 0.001 | 5.4667 | 5.4667 | 136.6675 | ветка дерева на проводах оп. 32-34 | ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
744 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 1 КТП 2168 пит.фид 6 ПС 35 кВ Каменка |  | 0.38 | 2018-04-22 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:54 | 2018-04-22 11:25 | 2018-04-22 11:25 | 15 |  |  | 47 |  | 0.001 | 4.5167 | 4.5167 | 67.7505 | ветка дерева на проводах оп.2-4 | ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
745 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Поселок ЗТП 774 пит.фид 5 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-04-22 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 06:55 | 2018-04-22 10:06 | 2018-04-22 10:06 | 15 |  |  | 50 |  | 0.001 | 3.1833 | 3.1833 | 47.7495 | ветка дерева на проводаз оп.22-23 | отключение автоматического выключателя
746 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид левая сторона ТП-794в п.ц. фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-04-22 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:01 | 2018-04-22 12:02 | 2018-04-22 12:02 | 10 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 5.0167 | 5.0167 | 50.167 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
747 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 6 ТП-1420в п.ц. фид 2 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-04-22 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:03 | 2018-04-22 10:56 | 2018-04-22 10:56 | 20 |  |  | 20 |  | 0.01 | 3.8833 | 3.8833 | 77.666 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
748 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 КТП 1863 пит. фид 2ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-04-22 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:04 | 2018-04-22 12:04 | 2018-04-22 12:04 | 12 |  |  | 35 |  | 0.001 | 5 | 5 | 60 | ветка дерева на проводах оп. 2-3 | отключение автоматического выключателя
749 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "деревня левый посад" ЗТП 1387 пит. фид 5 ПС 35 кВ Спас |  | 0.38 | 2018-04-22 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:09 | 2018-04-22 11:25 | 2018-04-22 12:25 | 12 |  | 1 | 44 |  | 0.001 | 5.2667 | 4.2667 | 51.2004 | заменили ПН-2, нагрузка 70,40,60 A. | нет
750 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 ТП-876н п.ц.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-22 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:11 | 2018-04-22 08:50 | 2018-04-22 08:50 | 7 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.65 | 1.65 | 11.55 | Причина устонавливается | Отключение автоматического выключателя
751 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 ТП-1213в п.ц. фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-04-22 07:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:13 | 2018-04-22 12:46 | 2018-04-22 12:46 | 7 |  | 1 | 19 |  | 0.01 | 5.55 | 5.55 | 38.85 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
752 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Золотьково старое ТП-789в п.ц. фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-04-22 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:20 | 2018-04-22 12:40 | 2018-04-22 12:40 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.01 | 5.3333 | 5.3333 | 79.9995 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
753 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ КТП 1899 пит. фид 2 ПС 35 кВ Судниково |  | 0.38 | 2018-04-22 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:29 | 2018-04-22 11:24 | 2018-04-22 11:24 | 10 |  |  | 22 |  | 0.001 | 3.9167 | 3.9167 | 39.167 | обрыв провода | нет
754 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 1033 пит. фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-04-22 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:30 | 2018-04-22 10:45 | 2018-04-22 10:45 | 21 |  |  | 33 |  | 0.2 | 3.25 | 3.25 | 68.25 | 0п 32-33 дерево на ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
755 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ферма 1 ТП-887в п.ц. фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-04-22 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:33 | 2018-04-22 10:48 | 2018-04-22 10:48 | 4 |  |  | 4 |  | 0.01 | 3.25 | 3.25 | 13 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
756 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ с ТП 887 ТП-1416в фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 07:49 | 2018-04-22 09:40 | 2018-04-22 09:40 | 33 | 15 | 3 | 128 |  | 0.2 | 1.85 | 1.85 | 61.05 | Поиск земли | Отключение автоматического выключателя
757 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Пушкарка ТП-2850в п.ц. фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-04-22 08:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:01 | 2018-04-22 11:31 | 2018-04-22 11:31 | 9 |  | 1 | 30 |  | 0.01 | 3.5 | 3.5 | 31.5 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
758 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-38н п.ц. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-22 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:05 | 2018-04-22 13:07 | 2018-04-22 13:07 | 7 |  | 1 | 7 |  | 0.01 | 5.0333 | 5.0333 | 35.2331 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
759 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 08:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:06 | 2018-04-22 09:47 | 2018-04-22 09:47 | 59 | 18 | 7 | 272 |  | 0.6 | 1.6833 | 1.6833 | 99.3147 | ВЛ-10 кВ оп. 35-36 дерево на проводах | *
760 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид ул.Урицкого с ЗТП 370 пит. фид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:19 | 2018-04-22 11:38 | 2018-04-22 14:38 | 7 |  |  | 15 |  | 0.001 | 6.3167 | 3.3167 | 23.2169 | оп 111-112 дерево на проводах | -
761 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с ЗТП 92 пит. фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-22 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:26 | 2018-04-22 11:12 | 2018-04-22 11:12 | 9 |  |  | 18 |  | 0.0001 | 2.7667 | 2.7667 | 24.9003 | оп. 11-12 восстановление оборванных проводов упавшим деревом | *
762 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 2 "Холстниково (правая сторона четная)" пит. фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 0.38 | 2018-04-22 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:28 | 2018-04-22 12:35 | 2018-04-22 16:35 | 22 |  | 1 | 60 |  | 0.001 | 8.1167 | 4.1167 | 90.5674 | АО АВ 0,4 кВ фид "правая четная сторона" | нет
763 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид."Котельная" от КТП 2319 фид 5 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-22 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:30 | 2018-04-22 11:40 | 2018-04-22 11:40 | 43 |  |  | 85 | 1 | 0.01 | 3.1667 | 3.1667 | 136.1681 | Срыв провода СИП с арматуры. | Нет.
764 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня ТП-854в п.ц. фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-04-22 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:34 | 2018-04-22 10:01 | 2018-04-22 10:01 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 1.45 | 1.45 | 14.5 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
765 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид-2 КТП 1196 пит. фид 6 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-04-22 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:37 | 2018-04-22 11:15 | 2018-04-22 11:15 | 15 | 1 | 1 | 27 |  | 0.001 | 2.6333 | 2.6333 | 39.4995 | замена 2 ПК 10 кВ | нет
766 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня левая сторона с КТП 416 пит. фид 9 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-04-22 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:41 | 2018-04-22 11:52 | 2018-04-22 11:52 | 5 |  |  | 9 |  | 0.1 | 3.1833 | 3.1833 | 15.9165 | оп 11-12 дерево на ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
767 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид церковь с ЗТП 167 пит. фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-22 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:43 | 2018-04-22 10:34 | 2018-04-22 10:34 | 7 |  |  | 20 |  | 0.015 | 1.85 | 1.85 | 12.95 | оп. 10-11 дерево на проводах | *
768 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 2 в КТП 1763 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-04-22 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:58 | 2018-04-22 12:15 | 2018-04-22 12:15 | 11 | 0 |  | 32 |  | 0.001 | 3.2833 | 3.2833 | 36.1163 | оборван ввод в дом 22 | нет
769 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид правая сторона с МТП 141 пит. фид 4 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-04-22 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 08:59 | 2018-04-22 11:45 | 2018-04-22 11:45 | 10 |  |  | 20 |  | 0.0001 | 2.7667 | 2.7667 | 27.667 | оп.16-17 обрыв проводов упавшим деревом | *
770 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня левая ТП-788в п.ц. фид 8 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-04-22 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 09:01 | 2018-04-22 12:21 | 2018-04-22 12:21 | 6 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 3.3333 | 3.3333 | 19.9998 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
771 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 3 "деревня" МТП 1057 пит. фид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-04-22 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 09:08 | 2018-04-22 14:40 | 2018-04-22 14:40 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.001 | 5.5333 | 5.5333 | 44.2664 | АО АВ 0,4 кВ фид "деревня" | нет
772 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 363 пит. фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 09:10 | 2018-04-22 13:33 | 2018-04-22 22:33 | 11 |  |  | 22 |  | 0.01 | 13.3833 | 4.3833 | 48.2163 | оп.11-12 обрыв проводов упавшим деревом | Максимальная токовая защиты;
773 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид."Село- ул. Лесная" от КТП 2136 фид 4 пит. ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-04-22 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 09:18 | 2018-04-22 10:48 | 2018-04-22 10:48 | 11 |  |  | 32 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | Обрыв провода оп.№9 | Отключение АВ 40А.
774 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с ЗТП 92 пит. фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-22 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 09:21 | 2018-04-22 14:07 | 2018-04-22 14:07 | 10 |  |  | 18 |  | 0.1 | 4.7667 | 4.7667 | 47.667 | оп. 6-7 дерево на проводах | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
775 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 БКТП-212 пит.фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 09:57 | 2018-04-22 12:05 | 2018-04-22 12:05 | 9 |  | 1 | 17 |  | 0.1 | 2.1333 | 2.1333 | 19.1997 | Опиловка деревьев
776 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-51 фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:06 | 2018-04-22 14:20 | 2018-04-22 14:20 | 11 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 4.2333 | 4.2333 | 46.5663 | Опиловка деревьев. | *
777 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-265 пит.фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:09 | 2018-04-22 12:21 | 2018-04-22 19:21 | 12 |  | 1 | 27 |  | 0.05 | 9.2 | 2.2 | 26.4 | Опиловка деревьев. | -
778 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП-266 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:09 | 2018-04-22 12:09 | 2018-04-22 12:09 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 2 | 2 | 24 | Устранение схлеста проводов | Вручную, АВР не смонтировано;
779 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 "деревня" КТП 1734 пит. фид. 10 ПС 750 кВ Грибово |  | 0.38 | 2018-04-22 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:14 | 2018-04-22 13:08 | 2018-04-22 13:08 | 11 |  | 1 | 32 |  | 0.001 | 2.9 | 2.9 | 31.9 | сменили прокалывающий зажим на вводе | нет
780 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП-508 пит.фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:16 | 2018-04-22 13:03 | 2018-04-22 17:02 | 12 |  | 1 | 31 |  | 0.05 | 6.7667 | 2.7833 | 33.3996 | Опиловка деревьев. | -
781 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с ЗТП 360 пит. фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:19 | 2018-04-22 11:57 | 2018-04-22 11:57 | 15 |  |  | 27 |  | 0.02 | 1.6333 | 1.6333 | 24.4995 | оп 19-20 дерево на ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
782 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-36 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново |  | 0.38 | 2018-04-22 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:23 | 2018-04-22 14:29 | 2018-04-22 16:29 | 12 |  | 1 | 31 |  | 0.05 | 6.1 | 4.1 | 49.2 | Опиловка деревьев. | -
783 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ уч. фид 11 ПС 405-ЗТП 1669-ЗТП 1358-ЗТП 1117-КРН 196 ПС 110 кВ Волоколамск/ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 10:30 | 2018-04-22 14:50 | 2018-04-22 14:50 | 9 | 6 | 1 |  |  | 0.6 | 4.3333 | 4.3333 | 38.9997 | оп. № 52 - замена 2-х изоляторов, отшинована КЛ 10 кВ на оп. 4/6.
784 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-281 пит. фид.42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-04-22 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:33 | 2018-04-22 12:30 | 2018-04-22 19:19 | 11 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 8.7667 | 1.95 | 21.45 | Опиловка деревьев. | -
785 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид.1 КТП-116 фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:36 | 2018-04-22 13:15 | 2018-04-22 19:15 | 13 |  | 1 | 29 |  | 0.05 | 8.65 | 2.65 | 34.45 | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ Фид.1 от КТП-140. | -
786 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 КТП-3033 пит. фид. 1ПС 35 кВ Выползово |  | 0.38 | 2018-04-22 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:41 | 2018-04-22 12:32 | 2018-04-22 12:32 | 11 |  | 1 | 33 |  | 0.01 | 1.85 | 1.85 | 20.35 | Опиловка деревьев. | *
787 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-302 пит.фид. 21 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 0.38 | 2018-04-22 10:47 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 10:47 | 2018-04-22 11:37 | 2018-04-22 11:37 | 5 |  |  | 23 |  | 0.001 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Опиловка деревьев.
788 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 333 пит. фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:49 | 2018-04-22 14:21 | 2018-04-22 14:21 | 14 |  |  | 27 |  | 0.2 | 3.5333 | 3.5333 | 49.4662 | оп. 3-5 ветка на проводах ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
789 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ТП 1662 пит. фид фид. 3 ПС 110 кВ Чисмена |  | 0.38 | 2018-04-22 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:51 | 2018-04-22 12:34 | 2018-04-22 12:34 | 8 |  | 1 | 22 |  | 0.001 | 1.7167 | 1.7167 | 13.7336 | восстановлен провод | нет
790 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 с КТП-339 пит. фид.31 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-04-22 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-04-22 10:52 | 2018-04-22 12:52 | 2018-04-22 12:52 | 7 |  | 1 | 21 |  | 0.02 | 2 | 2 | 14 | Схлест проводов Кооперативная 14 | АВР не смонтировано;
791 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП-116 фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:54 | 2018-04-22 12:15 | 2018-04-22 12:15 | 11 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 14.85 | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ Фид.1 от КТП-116 | -
792 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид.село1 КТП 3207 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-22 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 10:57 | 2018-04-22 12:55 | 2018-04-22 12:55 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.03 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Обрыв ввода в дом. | нет
793 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-37 пит.фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-04-22 11:03 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 11:03 | 2018-04-22 11:15 | 2018-04-22 11:15 | 13 | 1 |  | 13 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | Опиловка деревьев.
794 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-10 пит. фид.1 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-04-22 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:05 | 2018-04-22 15:11 | 2018-04-22 15:11 | 12 |  | 1 | 29 |  | 0.06 | 4.1 | 4.1 | 49.2 | Опиловка деревьев. | *
795 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 403 пит. фид 2 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-04-22 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:07 | 2018-04-22 15:12 | 2018-04-22 15:12 | 10 |  |  | 24 |  | 0.02 | 4.0833 | 4.0833 | 40.833 | оп 17-18 дерево на проводах | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
796 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ- 0,38кВ Фид.Южная чет. ЗТП 3108 Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-22 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:07 | 2018-04-22 15:57 | 2018-04-22 15:57 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.05 | 4.8333 | 4.8333 | 57.9996 | Востановление ВЛ 0,4 кВ. | нет
797 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-371 пит. фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-04-22 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:12 | 2018-04-22 14:25 | 2018-04-22 14:25 | 12 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 3.2167 | 3.2167 | 38.6004 | Опиловка деревьев. | *
798 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-4 пит. фид.7 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-04-22 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:21 | 2018-04-22 13:32 | 2018-04-22 13:32 | 12 |  | 1 | 31 |  | 0.04 | 2.1833 | 2.1833 | 26.1996 | Опиловка деревьев. | *
799 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-239 пит. фид.7 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-04-22 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:24 | 2018-04-22 13:17 | 2018-04-22 13:17 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.8833 | 1.8833 | 22.5996 | Опиловка деревьев. | *
800 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-6 пит. фид.7 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-04-22 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:28 | 2018-04-22 13:11 | 2018-04-22 13:11 | 12 |  | 1 | 27 |  | 0.04 | 1.7167 | 1.7167 | 20.6004 | Опиловка деревьев. | *
801 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-399 пит. фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2018-04-22 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:31 | 2018-04-22 12:52 | 2018-04-22 12:52 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.04 | 1.35 | 1.35 | 16.2 | Опиловка деревьев. | -
802 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-437 пит. фид.46 А ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-04-22 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 11:34 | 2018-04-22 14:31 | 2018-04-22 18:31 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.05 | 6.95 | 2.95 | 44.25 | Опиловка деревьев. | *
803 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с ЗТП 311 пит. фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:01 | 2018-04-22 14:32 | 2018-04-22 14:32 | 12 |  |  | 24 |  | 0.002 | 2.5167 | 2.5167 | 30.2004 | Пролёт 7-8 обрыв проводов упавшим деревом | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
804 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-634н п.ц. фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-04-22 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:03 | 2018-04-22 15:02 | 2018-04-22 15:02 | 7 |  | 1 | 14 |  | 0.01 | 2.9833 | 2.9833 | 20.8831 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
805 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня ТП-861в п.ц. фид 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-04-22 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:07 | 2018-04-22 17:28 | 2018-04-22 17:28 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 5.35 | 5.35 | 37.45 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
806 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 373 пит. фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-04-22 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:14 | 2018-04-22 15:09 | 2018-04-22 15:09 | 2 |  |  | 4 |  | 0.001 | 2.9167 | 2.9167 | 5.8334 | оп 23-24 обрыв проводов упавшим деревом | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
807 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-1357 пит. фид.14 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:16 | 2018-04-22 14:20 | 2018-04-22 14:20 | 2 |  | 1 | 4 |  | 0.0001 | 2.0667 | 2.0667 | 4.1334 | Устранение схлеста проводов | Вручную, АВР не смонтировано;
808 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Афанасовка с РП-2 пит.фид.22 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 12:18 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 12:18 | 2018-04-22 13:40 | 2018-04-22 13:40 | 654 | 51 | 6 | 278 |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 893.8218 | Опиловка угрожающего дерева оп.№38-39
809 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1161-ЗТП 1356/ЗТП 1161/Фид 16/ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 12:21 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 12:21 | 2018-04-22 15:00 | 2018-04-22 15:00 | 221 | 11 | 4 | 359 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 585.65 | отыскание повреждения ("земля" 10 кВ) и устранение, аб-ты запитаны
810 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид "гаражи, автосерис" ЗТП 1668 пит. фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-04-22 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:25 | 2018-04-22 15:30 | 2018-04-22 15:30 | 6 |  |  | 18 |  | 0.001 | 3.0833 | 3.0833 | 18.4998 | АО АВ 0,4 кВ фид "гаражи, автосервис" | нет
811 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид.село МТП 3114 Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-22 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:25 | 2018-04-22 15:05 | 2018-04-22 15:05 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.03 | 2.6667 | 2.6667 | 26.667 | Восстановление ВЛ 0,4 кВ | нет
812 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид ж.дома с КТПП 162 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-04-22 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:37 | 2018-04-22 15:38 | 2018-04-22 15:38 | 10 |  |  | 17 |  | 0.015 | 3.0167 | 3.0167 | 30.167 | Пролёт 15--16 дерево на проводах | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
813 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид администрация с ЗТП 43 пит. фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-22 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 12:42 | 2018-04-22 14:21 | 2018-04-22 14:21 | 9 |  |  | 17 |  | 0.02 | 1.65 | 1.65 | 14.85 | оп 5-6 ветка на проводах | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
814 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1003 - ЛР-248 - ЗТП 1237 - ЗТП 1486/ЗТП 1003/Фид 16/ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 12:49 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 12:49 | 2018-04-22 15:00 | 2018-04-22 15:00 | 115 | 6 | 2 | 881 | 3 | 1.2 | 2.1833 | 2.1833 | 251.0795 | устранение повреждения ("земля" 10 кВ). Аб-ты запитаны.
815 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня ТП-862в п.ц. фид 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-04-22 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 13:04 | 2018-04-22 16:31 | 2018-04-22 16:31 | 14 |  | 1 | 49 |  | 0.01 | 3.45 | 3.45 | 48.3 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
816 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 142 пит. фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-22 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 13:12 | 2018-04-22 16:43 | 2018-04-22 16:43 | 27 |  |  | 47 |  | 0.003 | 3.5167 | 3.5167 | 94.9509 | оп.29-30 обрыв проводов упавшим деревом | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
817 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 1 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 13:18 | 2018-04-22 14:20 | 2018-04-22 14:20 | 20 | 12 | 5 | 65 |  | 0.2 | 1.0333 | 1.0333 | 20.666 | Снятие ветки оперативной штангой с ВЛ-10кВ в пролетах опор 56-57 | Отключение автоматического выключателя
818 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 1514 пит. фид. 20 ПС 220кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-04-22 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 13:23 | 2018-04-22 14:47 | 2018-04-22 14:47 | 5 |  | 1 | 7 |  | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 7 | Нарушение целостности двух ножей рубильника фид. 1. Заменён рубильник
819 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Тарасково с ТП-221 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 13:56 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 13:56 | 2018-04-22 14:39 | 2018-04-22 14:39 | 297 | 18 | 2 | 139 |  | 0.8 | 0.7167 | 0.7167 | 212.8599 | Опиловка угрожающего дерева в пролете оп.№38-39
820 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-55н п.ц. фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-22 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:06 | 2018-04-22 16:35 | 2018-04-22 16:35 | 23 |  | 1 | 57 |  | 0.17 | 2.4833 | 2.4833 | 57.1159 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
821 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 322 пит. фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-04-22 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:13 | 2018-04-22 18:45 | 2018-04-22 22:45 | 13 |  |  | 27 |  | 0.01 | 8.5333 | 4.5333 | 58.9329 | обрыв проводов в пролёте 11-12 | -
822 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид 1-яЛенинградская с КТП 379 пит. фид 12 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:25 | 2018-04-22 16:07 | 2018-04-22 16:07 | 26 |  |  | 56 |  | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 44.2 | оп 9-10 дерево на ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
823 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид 1 с КТП 319 пит. фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-04-22 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:33 | 2018-04-22 17:11 | 2018-04-22 23:11 | 4 |  |  | 8 |  | 0.001 | 8.6333 | 2.6333 | 10.5332 | Дерево в пролёте 27-28 | Максимальная токовая защиты;
824 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 с КТП-140 пит. фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-04-22 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:35 | 2018-04-22 16:35 | 2018-04-22 16:35 | 12 |  | 1 | 24 |  | 0.05 | 2 | 2 | 24 | Схлест проводов | Вручную, АВР не смонтировано;
825 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид лесная с КТП 2596 пит. фид 4/ ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:40 | 2018-04-22 16:32 | 2018-04-22 16:32 | 3 |  |  | 7 |  | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 5.6001 | Схлест проводов опоры 28-29 | Максимальная токовая защиты;
826 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ уч. фид 17 ПС 405-КТПП 1857-ЛР-39/ПС 110 кВ Волоколамск/ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 14:40 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 14:40 | 2018-04-22 16:16 | 2018-04-22 16:16 | 70 | 1 | 1 |  |  | 0.126 | 1.6 | 1.6 | 112 | отыскание повреждения
827 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 307 пит. фид 2 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2018-04-22 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:43 | 2018-04-22 19:21 | 2018-04-22 23:21 | 6 |  |  | 17 |  | 0.01 | 8.6333 | 4.6333 | 27.7998 | Пролет опор 9-10 снята ветка с проводов | Максимальная токовая защиты;
828 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид поле с КТП 158 пит. фид 6 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-22 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:53 | 2018-04-22 18:27 | 2018-04-22 22:27 | 1 |  |  | 1 |  | 0.01 | 7.5667 | 3.5667 | 3.5667 | Причина выясняется,включен повторно ,АВ 63А ,40;30;45 | Максимальная токовая защиты;
829 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид 1 с МТП 326 пит. фид 2 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-04-22 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 14:58 | 2018-04-22 17:25 | 2018-04-22 17:25 | 4 |  |  | 11 |  | 0.01 | 2.45 | 2.45 | 9.8 | оп.26-27 ветка на проводах | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
830 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-1715н п.ц. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-22 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 15:03 | 2018-04-22 18:06 | 2018-04-22 18:06 | 35 |  | 1 | 35 |  | 0.16 | 3.05 | 3.05 | 106.75 | Включено повторно | Отключение автоматического выключателя
831 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-750н п.ц. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-04-22 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 15:17 | 2018-04-22 18:43 | 2018-04-22 18:43 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 3.4333 | 3.4333 | 10.2999 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
832 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 "деревня" МТП 1015 пит. фид 13 ПС 110 кВ Панфиловская |  | 0.38 | 2018-04-22 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 15:24 | 2018-04-22 17:13 | 2018-04-22 17:13 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.001 | 1.8167 | 1.8167 | 21.8004 | перезаделан контакт на вводе | нет
833 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 473 пит. фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-04-22 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 15:33 | 2018-04-22 17:21 | 2018-04-22 17:21 | 12 |  |  | 29 |  | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 21.6 | пролёт 16-17 ветка дерева на ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
834 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 154 пит. фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-04-22 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 16:17 | 2018-04-22 21:19 | 2018-04-22 21:19 | 10 |  |  | 22 |  | 0.01 | 5.0333 | 5.0333 | 50.333 | Схлест проводов пролет опор 8-9 | Максимальная токовая защиты;
835 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Мартемьяново-1 с ПС 35 кВ Первомайская/ПС 35 кВ Первомайская |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 16:42 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 16:42 | 2018-04-22 18:33 | 2018-04-22 18:33 | 28 | 9 | 1 |  |  | 0.4 | 1.85 | 1.85 | 51.8 | Замена траверс на по№№26,27
836 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 201 пит. фид 1 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2018-04-22 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 16:47 | 2018-04-22 19:55 | 2018-04-22 19:55 | 6 |  |  | 14 |  | 0.01 | 3.1333 | 3.1333 | 18.7998 | пролёт 9-10 ветка дерева на проводах ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
837 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Смена с ТП-141 пит.фид.6 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 16:48 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 16:48 | 2018-04-22 18:42 | 2018-04-22 18:42 | 57 | 6 | 2 |  |  | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 108.3 | Снятие веки на оп.№11
838 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 ТП-890н п.ц. фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-04-22 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 17:07 | 2018-04-22 21:13 | 2018-04-22 21:13 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.16 | 4.1 | 4.1 | 82 | Снятие ветки с проводов | Отключение автоматического выключателя
839 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид 1 с КТП 2777 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 17:10 | 2018-04-22 21:07 | 2018-04-22 21:07 | 3 |  |  | 7 |  | 0.01 | 3.95 | 3.95 | 11.85 | Снятие дерева с проводов ВЛ-0,4 кВ оп. 7-8 | *
840 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 182 пит. фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-04-22 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 17:12 | 2018-04-22 20:35 | 2018-04-22 20:35 | 10 |  |  | 18 |  | 0.01 | 3.3833 | 3.3833 | 33.833 | Снятие ветки дерева с проводов ВЛ-0,4 кВ оп. 14-15 | Максимальная токовая защиты;
841 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-303 пит. Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 19:10 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 19:10 | 2018-04-22 20:24 | 2018-04-22 20:24 | 31 | 10 | 5 | 21 |  | 0.9 | 1.2333 | 1.2333 | 38.2323 | причина не выявлена
842 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.17 с ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-04-22 19:40 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 19:40 | 2018-04-22 20:37 | 2018-04-22 20:37 | 2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 0.95 | 0.95 | 1.9 | Восстановление отгоревшего шлейфа на оп.№16
843 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП-3411 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-04-22 20:31 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 20:31 | 2018-04-22 22:21 | 2018-04-22 22:21 | 2 |  |  | 2 |  | 0.05 | 1.8333 | 1.8333 | 3.6666 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП-3411 оп.27-28 - удаление дерева, ремонт провода СИП-2
844 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид деревня с КТП 301 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-22 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-22 21:25 | 2018-04-23 02:58 | 2018-04-23 02:58 | 8 |  |  | 19 |  | 0.01 | 5.55 | 5.55 | 44.4 | Пролет опор 4-5 устранен схлест проводов | Максимальная токовая защиты;
845 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.32 РП-33 6 кВ пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-04-22 22:54 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 22:54 | 2018-04-23 00:28 | 2018-04-23 00:28 | 296 | 11 | 2 | 70 |  | 0.5 | 1.5667 | 1.5667 | 463.7432 | ВЛ-6кВ фид.32 РП-33 оп.36 - ремонт ЛЭП-6кВ
846 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. 3 ПС 35 кВ Каменская |  | 6 (6.3) | 2018-04-22 23:10 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 23:10 | 2018-04-23 00:21 | 2018-04-23 00:21 | 408 | 20 | 6 | 399 |  | 0.8 | 1.1833 | 1.1833 | 482.7864 | ВЛ-6кВ фид.3 отп. на КТП-959 - ремонт ВР-6кВ КТП-959
847 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-115 пит. фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 0.38 | 2018-04-22 23:13 | Неплановое |  |  | 2018-04-22 23:13 | 2018-04-23 01:53 | 2018-04-23 01:53 | 13 |  |  | 13 |  | 0.06 | 2.6667 | 2.6667 | 34.6671 | ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-115 оп. 10-14 - ремонт провода СИП2
848 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП-7409 пит. фид.4 ПС 35 кВ Полушкино |  | 0.38 | 2018-04-23 02:23 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 02:23 | 2018-04-23 04:05 | 2018-04-23 04:05 | 36 |  |  | 28 |  | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 61.2 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП-7409 оп.7-8 - ремонт провода
849 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня КТП 472 пит.фид 7 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-04-23 09:29 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 09:29 | 2018-04-23 11:03 | 2018-04-23 11:03 | 40 |  |  | 40 |  | 0.01 | 1.5667 | 1.5667 | 62.668 | востановление провода оп.8-10
850 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 2-хэт.дома КТП 2943 пит фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-04-23 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 09:50 | 2018-04-23 10:55 | 2018-04-23 10:55 | 5 |  |  | 19 |  | 0.05 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4165 | оп 9-10 восстановление отключенных проводов
851 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ пит. Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 10:17 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 10:17 | 2018-04-23 11:27 | 2018-04-23 11:27 | 17 | 2 | 1 | 15 |  | 0.02 | 1.1667 | 1.1667 | 19.8339 | ВЛ 10 кВ, оп. 356, восстановление перемычек.
852 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново от РЛН 111 до ТП 1575 |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 10:20 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 10:20 | 2018-04-23 15:13 | 2018-04-23 15:13 | 46 | 3 | 1 | 38 |  | 0.5 | 4.8833 | 4.8833 | 224.6318 | Восстановление оп 208-218 обрвыва крепления проводов упавшим деревом.
853 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП-7409 пит. фид.4 ПС 35 кВ Полушкино |  | 0.38 | 2018-04-23 11:02 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 11:02 | 2018-04-23 12:54 | 2018-04-23 12:54 | 36 |  |  | 28 |  | 0.05 | 1.8667 | 1.8667 | 67.2012 | Восстановление проводов в пролете опор 27-30
854 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Мордвиново от РЛН 14 до ТП 1865 |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 11:05 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 11:05 | 2018-04-23 14:21 | 2018-04-23 14:21 | 25 | 2 |  |  |  | 0.3 | 3.2667 | 3.2667 | 81.6675 | Восстановление проводов оп 246-247 оборванных упавшим деревом
855 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 11:25 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 11:25 | 2018-04-23 16:49 | 2018-04-23 16:49 | 26 | 29 | 8 | 31 |  | 0.87 | 5.4 | 5.4 | 140.4 | Снятие дерева с проводов,восстановление перемычек на ВЛ
856 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП-113 пит фид.39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-04-23 11:33 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 11:33 | 2018-04-23 12:34 | 2018-04-23 12:34 | 20 |  |  | 10 |  | 0.105 | 1.0167 | 1.0167 | 20.334 | Восстановление перемычек на оп.16
857 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 11:34 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 11:34 | 2018-04-23 13:42 | 2018-04-23 13:42 | 331 | 4 |  | 12 |  | 0.37 | 2.1333 | 2.1333 | 706.1223 | от РЛН 802 оп.189-190 восстановление провода
858 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Еремеево с РП-44 пит. фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 12:28 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 12:28 | 2018-04-23 17:13 | 2018-04-23 17:13 | 54 | 38 | 2 | 227 | 1 | 0.65 | 4.75 | 4.75 | 256.5 | Ремонт ВР МТП-2327, ремонт КЛ 10 кВ оп.23Б-24Б.
859 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП-328 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-04-23 12:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 12:30 | 2018-04-23 12:52 | 2018-04-23 12:52 | 26 |  |  | 14 |  | 0.12 | 0.3667 | 0.3667 | 9.5342 | восстановление ввода в дом 25
860 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ вых.фид.Ананово с РП-48 пит. фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 13:22 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 13:22 | 2018-04-23 14:39 | 2018-04-23 14:39 | 13 | 7 | 3 | 107 |  | 0.84 | 1.2833 | 1.2833 | 16.6829 | Снятие угрожающего дерева.
861 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-1364 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-04-23 13:47 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 13:47 | 2018-04-23 18:04 | 2018-04-23 18:04 | 2 |  |  | 2 |  | 0.16 | 4.2833 | 4.2833 | 8.5666 | удаление деревьев в пролете опор 8-13
862 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 106 пит. фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 14:43 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 14:43 | 2018-04-23 14:50 | 2018-04-23 14:50 | 49 | 8 | 2 | 44 |  | 0.04 | 0.1167 | 0.1167 | 5.7183 | ВЛ 10 кВ оп.300-301 снять дерево без обрыва провода
863 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Мордвиново от РЛН 111 до ТП 1575 |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 14:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 14:50 | 2018-04-23 17:26 | 2018-04-23 17:26 | 33 | 10 | 3 | 69 |  | 0.43 | 2.6 | 2.6 | 85.8 | оп 42-43 восстановление обрыва проводов
864 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фид.село-1 ЗТП 3157 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-23 15:56 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 15:56 | 2018-04-23 17:34 | 2018-04-23 17:34 | 17 |  | 1 | 15 |  | 0.041 | 1.6333 | 1.6333 | 27.7661 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ
865 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРН-121 РТП-1 cек.2 пит. фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-04-23 16:14 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 16:14 | 2018-04-23 17:12 | 2018-04-23 17:12 | 49 | 9 | 1 | 12 |  | 0.3 | 0.9667 | 0.9667 | 47.3683 | Снятие деревьев с ВЛ-6кВ в пролетах опор №9-29
866 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Газстрой с РТП-499 пит. фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 18:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 18:00 | 2018-04-23 18:58 | 2018-04-23 18:58 | 36 | 26 | 2 | 235 | 2 | 0.87 | 0.9667 | 0.9667 | 34.8012 | Снятие угрожающего дерева.
867 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сокольники с РП-51пит. фид.55А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-04-23 18:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 18:00 | 2018-04-23 18:58 | 2018-04-23 18:58 | 19 | 26 | 3 |  | 2 | 0.87 | 0.9667 | 0.9667 | 18.3673 | Снятие угрожающего дерева.
868 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | КТП-437 РУ-0.4 кВ пит. фид.46 А ПС 220 кВ Луч | КТП-437 РУ-0.4 кВ пит. фид.46 А ПС 220 кВ Луч | 0.38 | 2018-04-23 21:40 | Неплановое |  |  | 2018-04-23 21:40 | 2018-04-23 22:58 | 2018-04-23 22:58 | 25 | 1 | 1 | 25 |  | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 32.5 | КТП-437 РУ-0,4 кВ замена выкидки от гл. руб.
869 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид жилые дома КТП 2515 пит. фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-04-24 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 09:50 | 2018-04-24 10:44 | 2018-04-24 10:44 | 8 |  |  | 17 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | восстановление зажимов на опоре 8-9,перетяжка провода
870 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение" КТП 2074 Фид 5 ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-04-24 09:53 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 09:53 | 2018-04-24 12:04 | 2018-04-24 12:04 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.001 | 2.1833 | 2.1833 | 21.833 | Вл-0,4кВ Восстановление повреждённых проводов
871 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 5 РП 301 с фид 14 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 11:45 | 2018-04-24 11:45 | 83 | 9 | 1 | 24 | 1 | 0.6 | 1.75 | 1.75 | 145.25 | Снятие дерева в пролете оп.76-78
872 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 1780 РУ 10кВ фид 5 ПС 35 кВ Филатово | КТП 1780 РУ 10кВ фид 5 ПС 35 кВ Филатово | 10 (10.5) | 2018-04-24 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 11:45 | 2018-04-24 12:15 | 16 | 1 | 1 | 20 |  | 0.126 | 2.25 | 1.75 | 28 | Перераспределение нагрузки на КТП 1780
873 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Бабкино РП-51 1 сек фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 10:42 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 10:42 | 2018-04-24 11:52 | 2018-04-24 11:52 | 235 | 25 | 7 | 75 |  | 0.907 | 1.1667 | 1.1667 | 274.1745 | Снятие угрожающий деревьев
874 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 10:54 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 10:54 | 2018-04-24 11:40 | 2018-04-24 11:40 | 86 | 3 | 2 | 83 |  | 0.53 | 0.7667 | 0.7667 | 65.9362 | Снятие дерева с Вл-10кВ оп.101-102
875 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Крючково РТП-34 сек.2 фид.46 А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 11:10 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 11:10 | 2018-04-24 12:19 | 2018-04-24 12:19 | 84 | 23 | 2 | 16 |  | 0.928 | 1.15 | 1.15 | 96.6 | ОЗЗ, выделение поврежденного участка.
876 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Хващевская от ПП 7 до КРН 28 до ЗТП 964 |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 11:16 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 11:16 | 2018-04-24 13:50 | 2018-04-24 13:50 | 42 | 6 | 2 | 65 |  | 0.2 | 2.5667 | 2.5667 | 107.8014 | оп 63-70 восстановление проводов, восстановление снятых перемычек оп 71
877 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-4087 пит. фид.408 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-04-24 11:32 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 11:32 | 2018-04-24 14:07 | 2018-04-24 14:07 | 6 |  |  |  |  | 0.025 | 2.5833 | 2.5833 | 15.4998 | оп.3-10 - перетяжка проводов
878 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 МТП-1364 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-04-24 11:53 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 11:53 | 2018-04-24 17:00 | 2018-04-24 17:00 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.06 | 5.1167 | 5.1167 | 25.5835 | оп.3-13, оп.15-26 - ремонт провода СИП2
879 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.4 ПС 35 кВ Корытово |  | 6 (6.3) | 2018-04-24 12:01 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 12:01 | 2018-04-24 15:07 | 2018-04-24 15:07 | 182 | 11 | 3 | 79 |  | 0.295 | 3.1 | 3.1 | 564.2 | Востоновление провода Валка угрожающих деревьев Востоновление перемычек в пролете опор №92-93, №96-97
880 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Глядковская от ЗТП 432 до ЗТП 440 до КРН 130 |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 12:03 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 12:03 | 2018-04-24 13:19 | 2018-04-24 13:19 | 12 | 14 | 4 | 56 |  | 0.3 | 1.2667 | 1.2667 | 15.2004 | оп 56-57 снятие дерева с проводов
881 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 РП 32 1 сек от ЗТП 49 до ЗТП 186 пит фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 14:09 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 14:09 | 2018-04-24 16:05 | 2018-04-24 16:05 | 15 | 16 | 3 | 125 | 1 | 0.5 | 1.9333 | 1.9333 | 28.9995 | оп 196 восстановление перемычек
882 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ с ТП-147 в сторону РП-4 пит. 5 ПС Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-24 14:25 | 2018-04-24 16:17 | 2018-04-24 16:17 | 100 | 44 | 6 | 601 |  | 0.6 | 1.8667 | 1.8667 | 186.67 | КВЛ 10 кВ фид 1 РП 22 опора 186 повреждение изолятора СМЛ 70 | МТЗ
883 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 498 ввод с фид 4 РП 26 пит фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 15:31 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 15:31 | 2018-04-24 18:03 | 2018-04-24 18:03 | 17 | 8 | 4 | 108 |  | 0.1 | 2.5333 | 2.5333 | 43.0661 | оп 415, оп 445 восстановление перемычек
884 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 РП 3 от КРН 9 до ТП 187 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 15:34 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 15:34 | 2018-04-24 17:41 | 2018-04-24 17:41 | 855 | 28 | 4 | 783 | 3 | 1.8 | 2.1167 | 2.1167 | 1809.7785 | опиловка угрожающих деревьев опоры 234-237
885 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид.2 ПС 35кВ Введенская в стор. ЗТП 2049, КТПП 2203 ЗТП 2162 |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 16:01 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 16:01 | 2018-04-24 17:18 | 2018-04-24 17:18 | 32 | 2 | 2 | 30 |  | 0.31 | 1.2833 | 1.2833 | 41.0656 | Вл-10кВ оп. 200-202 снятие дерева оп. 201 замена изолятора
886 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.8 от Р-49 Р-49в фид 8 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 16:09 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 16:09 | 2018-04-24 16:45 | 2018-04-24 16:45 | 87 | 33 | 1 | 30 |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 52.2 | опиловка угрожающих ветвей от Рек-49
887 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 28 2 сек до ТП 360 до ЗТП 422 пит фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-24 17:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-24 17:30 | 2018-04-24 19:07 | 2018-04-24 19:07 | 3 | 5 | 3 | 110 |  | 0.15 | 1.6167 | 1.6167 | 4.8501 | восстановление перемычек на оп 45
888 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид "Росгострах, РАЙПО, ул. Соборная, библиотека" с ЗТП 1080 пит. Фид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-04-24 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-24 21:20 | 2018-04-24 21:37 | 2018-04-24 21:37 | 68 |  | 1 | 171 |  | 0.001 | 0.2833 | 0.2833 | 19.2644 | Сгорел ПН-2(250А) фазы "С", I=214.198.244А | Максимальная токовая защиты;
889 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | Т-1 КТП-3244 фид.7 ПС 110 кВ Тучково тяговая | Т-1 КТП-3244 фид.7 ПС 110 кВ Тучково тяговая | 0.38 | 2018-04-25 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 12:00 | 101 | 1 | 1 | 101 |  | 0.4 | 4 | 4 | 404 | Техобслуживание по договору
890 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Хващевская от РЛН 537 до РП 28 |  | 10 (10.5) | 2018-04-25 10:23 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 10:23 | 2018-04-25 13:37 | 2018-04-25 13:37 | 82 | 4 | 2 | 15 |  | 0.2 | 3.2333 | 3.2333 | 265.1306 | восстановление оборванного провода опоры 337-338,замена траверсы опора 337.восстановление перемычек опоры 312, опора 351
891 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид 1 с РП 15 пит.фид 5 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-04-25 11:43 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-25 11:43 | 2018-04-25 12:37 | 2018-05-07 12:37 | 27 | 2 |  | 85 |  | 0.02 | 288.9 | 0.9 | 24.3 | Повреждена КЛ 10 кВ участок от ТП 2216 до ТП 1092 сторонней организацией АО ФПЛК | Максимальная токовая защиты;
892 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-04-25 11:54 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 11:54 | 2018-04-25 13:23 | 2018-04-25 13:23 | 489 | 3 | 1 | 80 |  | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 725.3337 | ВЛ 10 кВ опоры 115-116 снятие дерева с проводов
893 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Хващевская до ТП 483 |  | 10 (10.5) | 2018-04-25 12:41 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 12:41 | 2018-04-25 17:25 | 2018-04-25 17:25 | 30 | 3 | 1 | 10 |  | 0.2 | 4.7333 | 4.7333 | 141.999 | восстановление оборванных проводов опоры 48-58,восстановление перемычек на опоре 46 и на опоре 69
894 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Глядковская от ТП 1636 до РЛК 1179 |  | 10 (10.5) | 2018-04-25 14:08 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 14:08 | 2018-04-25 15:08 | 2018-04-25 15:08 | 95 | 3 | 2 | 20 |  | 0.2 | 1 | 1 | 95 | снятие дерева с проводов опоры 33-34
895 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4лВ Фид.3 КТПП 3287 Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-25 14:38 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 14:38 | 2018-04-25 15:16 | 2018-04-25 15:16 | 20 |  | 1 | 18 |  | 0.06 | 0.6333 | 0.6333 | 12.666 | замена пинцета
896 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид.16 от ТП-932 КРН-91 пит. фид.16 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-04-25 15:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 15:30 | 2018-04-25 16:55 | 2018-04-25 16:55 | 212 | 15 | 5 | 103 |  | 0.621 | 1.4167 | 1.4167 | 300.3404 | ВЛ-6 кВ Фид.16 ПС-584 от КРН-91 оп. 116 восстановление перемычки.
897 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-04-25 18:45 | Неплановое |  |  | 2018-04-25 18:45 | 2018-04-25 19:18 | 2018-04-25 19:18 | 786 | 47 | 14 | 586 |  | 1.26 | 0.55 | 0.55 | 432.3 | Снятие дерева с проводов опоры 103-104
898 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Снегири-Манихино с отп. |  | 35 | 2018-04-25 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-04-25 20:08 | 2018-04-25 21:06 | 2018-04-26 06:18 | 24 | 9 | 4 | 78 |  | 0.5 | 10.1667 | 0.9667 | 23.2008 | Пролет опор №№ 15-16 обрыв нижней фазы, спиленным деревом сторонними, неустановленными лицами. | ПС 35 кВ Снегири, ВВк ВЛ 35 кВ Снегири-Манихино с отпайкой на ПС Победа, Максимальная токовая защиты;
899 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид контора ЗТП 1278 фид 4 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-04-25 21:04 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2018-04-25 21:04 | 2018-04-25 21:26 | 2018-04-25 21:26 | 5 |  |  | 22 |  | 0.05 | 0.3667 | 0.3667 | 1.8335 | оп 40-41 обрыв провода | *
900 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Нахабино-Снегири |  | 35 | 2018-04-25 21:20 | Неотложное |  |  | 2018-04-25 21:20 | 2018-04-25 23:10 | 2018-04-26 01:38 | 201 | 89 | 4 | 1000 | 21 | 1.7 | 4.3 | 1.8333 | 368.4933 | Пролет опор №№ 87-88 обрыв нижней фазы, спиленным деревом сторонними лицами. | По НО по жалобе жителей д.Высоково на искрение
901 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 с РП 28 пит.фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 08:30 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 08:30 | 2018-04-26 09:45 | 2018-04-26 09:45 | 147 | 12 | 7 | 179 |  | 3.372 | 1.25 | 1.25 | 183.75 | Снятие дерева с проводов опора 6-7
902 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Мухино |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-26 08:50 | 2018-04-26 10:42 | 2018-04-26 10:42 | 30 | 15 | 3 | 104 |  | 0.6 | 1.8667 | 1.8667 | 56.001 | Падение дерева из глубины леса оп.58-59 | Максимальная токовая защиты;
903 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Куйбышево с РП-24 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 08:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 08:50 | 2018-04-26 08:56 | 2018-04-26 08:56 | 877 | 45 | 3 | 369 | 4 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 87.7 | Для операций с ЛР-350
904 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Духанино | 1 и 2 секции 10кВ | 110 | 2018-04-26 09:13 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-04-26 09:13 | 2018-04-26 10:21 | 2018-04-26 10:21 | 168 | 120 | 13 | 662 | 4 | 2.25 | 1.1333 | 1.1333 | 190.3944 | Повреждение проходного изолятор 10 кВ на крыше старого КРУН-10 кВ ПС Духанино | ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино ПС 110 кВ Дедово, ЭВ ВЛ 110 кВ Дедово - Духанино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Духанино, Т-1, Дифференциальная защита трансформатора, СМВ 110 кВ, Дифференциальная защита трансформатора;
905 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино |  | 110 | 2018-04-26 09:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-04-26 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино ПС 110 кВ Манихино тяговая, ЭВ ВЛ 110 кВ Духанино - Манихино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
906 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-19 пит.фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 09:34 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 09:34 | 2018-04-26 10:27 | 2018-04-26 10:27 | 276 | 19 | 6 | 16 |  | 0.6 | 0.8833 | 0.8833 | 243.7908 | Повреждение РУ 10 кВ КТП-2055
907 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 09:45 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 09:45 | 2018-04-26 11:11 | 2018-04-26 11:11 | 399 | 20 | 6 | 125 |  | 0.13 | 1.4333 | 1.4333 | 571.8867 | Ремонт ЛЭП 10 кВ
908 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 10:15 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 10:15 | 2018-04-26 10:25 | 2018-04-26 10:25 | 20 | 22 | 6 | 215 | 1 | 0.5 | 0.1667 | 0.1667 | 3.334 | Устранения наброса, на ВЛ 10Кв оп№110
909 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 138-КРН 174-КРН 198 пит. Фид 2 ПС 35 кВ Судниково |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 10:52 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 10:52 | 2018-04-26 12:14 | 2018-04-26 12:14 | 90 | 12 | 3 | 11 |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 123.003 | Восстановление вязки оп. 89
910 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-26 11:29 | 2018-04-26 13:18 | 2018-04-26 13:18 | 188 | 13 | 1 | 470 | 7 | 0.5 | 1.8167 | 1.8167 | 341.5396 | Повреждение кабельной воронки на оп. 3/9. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
911 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ТП 311 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-26 13:22 | 2018-04-26 15:11 | 2018-04-26 15:11 | 188 | 8 | 5 | 216 |  | 0.51 | 1.8167 | 1.8167 | 341.5396 | ВЛ 10 кВ опоры 149-150 Ветка дерева на проводах | Максимальная токовая защиты;
912 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-19 пит.фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 13:31 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 13:31 | 2018-04-26 14:06 | 2018-04-26 14:06 | 276 | 19 | 6 | 16 |  | 0.6 | 0.5833 | 0.5833 | 160.9908 | Повреждение в РУ 10 кВ КТП-2055 "Акватэк"
913 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 15:59 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 15:59 | 2018-04-26 16:32 | 2018-04-26 16:32 | 209 | 11 | 2 | 1192 | 5 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 114.95 | Перетяжка провода оп.16-17
914 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3205 Фид 4 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-26 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-26 16:00 | 2018-04-26 16:43 | 2018-04-26 16:43 | 10 |  | 1 | 30 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | Сильный ветер, подхлест проводов. | Автомат 0,4 кВ
915 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.Село1 КТП 3158 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-26 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-26 16:07 | 2018-04-26 18:03 | 2018-04-26 18:03 | 13 |  | 1 | 26 |  | 0.02 | 1.9333 | 1.9333 | 25.1329 | Лежала проволока на вводе в дом. | ПН2
916 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Волоколамск - Теряево I и 2 |  | 35 | 2018-04-26 16:07 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2018-04-26 16:07 | 2018-04-26 18:01 | 2018-04-26 18:01 | 120 | 98 | 18 | 960 | 4 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 228 | На участке опор № 32-33 дерево на проводах. Без обрыва. | ПС 110 кВ Волоколамск, ВЛ 35 кВ Волоколамск - Теряево I цепь (ВЛ 35 кВ Волоколамск - Теряево I), Максимальная токовая защиты, Токовая отсечка, АВР: 10 кВ неуспешно, ВЛ 35 кВ Волоколамск - Теряево II цепь (ВЛ 35 кВ Волоколамск - Теряево II), Максимальная токовая защиты, Токовая отсечка, АВР: 10 кВ неуспешно;
917 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село КТП 3305 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-04-26 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-26 16:25 | 2018-04-26 17:25 | 2018-04-26 17:25 | 13 |  | 1 | 30 |  | 0.05 | 1 | 1 | 13 | Сильный ветер, подхлест проводов. | ПН2
918 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 1335 Т пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская | ТП 1335 Т пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-04-26 16:26 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 16:26 | 2018-04-26 22:32 | 2018-04-26 22:32 | 17 |  | 1 | 30 |  | 0.36 | 6.1 | 6.1 | 103.7 | Замена проходного изолятора КТП 10 кВ
919 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-955 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 16:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 16:50 | 2018-04-26 19:36 | 2018-04-26 19:36 | 272 | 27 | 4 |  |  | 0.6 | 2.7667 | 2.7667 | 752.5424 | Перетяжка проводов оп.260-297
920 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-1106 пит.фид 6 ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-04-26 17:15 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 17:15 | 2018-04-26 18:50 | 2018-04-26 18:50 | 70 | 6 | 3 | 56 |  | 0.2 | 1.5833 | 1.5833 | 110.831 | Опиловка деревьев угрожающих падением 66-68
921 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6кВ фид.32 РП-33 6 кВ до КТП-3248 пит.фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-04-26 17:15 | Неплановое |  |  | 2018-04-26 17:15 | 2018-04-26 18:59 | 2018-04-26 18:59 | 113 | 15 | 3 | 100 |  | 0.7 | 1.7333 | 1.7333 | 195.8629 | Восстановление провода на оп.36,опиловка деревьев
922 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Кедрово - Карская 2 |  | 35 | 2018-04-27 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-27 02:24 | [6 empty] | 0.2333 |  |  | 3,15 км. фаза «З» от ПС Карская (место КЗ подтвердили, произведены раскопки КЛ) | ПС 35 кВ Карская, КЛ 35 кВ Кедрово - Карская № 2, Продольная дифференциальная защита линий, АВР: 35 кВ успешно; ПС 35 кВ Карская, 2 сек 35 кВ, успешно;
923 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 105 пит.фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-27 09:12 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 09:12 | 2018-04-27 09:49 | 2018-04-27 09:49 | 7 | 7 | 3 | 150 |  | 0.35 | 0.6167 | 0.6167 | 4.3169 | РП 28 яч фид 4 проверка фазировки на вводе с фид 9 ПС 381
924 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | КТП 1524 Т-1 пит. Фид 6 с ПС 35 кВ Спас | КТП 1524 Т-1 пит. Фид 6 с ПС 35 кВ Спас | 10 (10.5) | 2018-04-27 09:42 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 09:42 | 2018-04-27 11:02 | 2018-04-27 11:02 | 5 |  |  |  |  | 0.001 | 1.3333 | 1.3333 | 6.6665 | замена выкидки 0.4кв с тр-ра до главного рубильника
925 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.16159 с ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-04-27 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-04-28 14:31 | [6 empty] | 27.5667 |  |  | повреждение КЛ-10кВ 16159II-ПС-64 | МТЗ
926 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 483 до ТП 311 пит.фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-04-27 11:53 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 11:53 | 2018-04-27 15:48 | 2018-04-27 15:48 | 8 | 8 | 5 | 216 |  | 0.12 | 3.9167 | 3.9167 | 31.3336 | ТП 1335 ремонт ВР 10 кВ
927 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 151 - ЗТП 1305 - ЗТП 1335 с КРН 151 пит. Фид 1 с ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-04-27 12:56 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 12:56 | 2018-04-27 14:20 | 2018-04-27 14:20 | 157 | 13 | 6 | 11 |  | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 219.8 | Снятие дерева с ВЛ 10 кВ.
928 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.10-3 от Р-191 пит.фид.10-3 с ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-04-27 13:12 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 13:12 | 2018-04-27 13:56 | 2018-04-27 13:56 | 12 | 11 | 2 |  |  | 0.5 | 0.7333 | 0.7333 | 8.7996 | Восстановление перемычек на оп.82 к ТП-220
929 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.3 с КРУН-6кВ Блок-трансформатор 10/6 кВ пит. фид 10 с ПС Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-04-27 13:14 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 13:14 | 2018-04-27 17:00 | 2018-04-27 17:00 | 3 | 3 |  |  |  | 0.2 | 3.7667 | 3.7667 | 11.3001 | Валка деревье и расчистка просеки ВЛ- 6 кВ фид-3 КРУН 6 кВ в пролете опор 19-41
930 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРН-721 пит. фид.10 с ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-04-27 14:06 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 14:06 | 2018-04-27 16:08 | 2018-04-27 16:08 | 113 | 19 | 5 | 66 |  | 0.7 | 2.0333 | 2.0333 | 229.7629 | Снятие деревьев с проводов
931 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино - Лидино |  | 110 | 2018-04-27 16:03 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2018-04-27 22:38 | [6 empty] | 6.5833 |  |  | Оп.154-155 отгорел шлейф фазы "Ж" на спуске к шинному мосту ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино | ПС 110 кВ Лидино, ЭВ ВЛ 110 кВ Кукарино - Лидино, Защита от замыканий на землю 4 ступень;
932 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 с ТП-19н пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-04-27 17:50 | Неплановое |  |  | 2018-04-27 17:50 | 2018-04-27 19:43 | 2018-04-27 19:43 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 1.8833 | 1.8833 | 22.5996 | Восстановление провода оп.12-15
933 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 пит.фид.502 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-04-27 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-04-27 19:33 | 2018-04-27 21:17 | 2018-04-27 21:17 | 35 | 38 | 2 | 101 |  | 0.29 | 1.7333 | 1.7333 | 60.6655 | Падение дерева из глубины леса. | Максимальная токовая защиты;
934 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 175 пит фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-04-28 10:37 | Неплановое |  |  | 2018-04-28 10:37 | 2018-04-28 10:43 | 2018-04-28 10:43 | 33 | 32 | 7 | 276 |  | 0.43 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | Сборка нормальной схемы с погашением ТП 1504
935 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-19 пит.фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-04-28 11:15 | Неплановое |  |  | 2018-04-28 11:15 | 2018-04-28 15:18 | 2018-04-28 15:18 | 12 | 19 | 6 | 16 |  | 0.56 | 4.05 | 4.05 | 48.6 | Снятие ветки с ВЛ-10кВ оп.120-121.
936 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин.4 от ТП-4241 РП-4 сек.1 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-04-28 14:20 | Неплановое |  |  | 2018-04-28 14:20 | 2018-04-28 16:43 | 2018-04-28 16:43 | 51 | 14 | 2 | 45 | 1 | 0.805 | 2.3833 | 2.3833 | 121.5483 | ВЛ-6 кВ Лин.4 РП-4 от КТП-4241 оп.86 восстановление перемычек
937 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 175 пит фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-04-28 14:54 | Неплановое |  |  | 2018-04-28 14:54 | 2018-04-28 16:15 | 2018-04-28 16:15 | 10 | 2 |  | 54 |  | 0.2 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | оп 232-233 снятие упавшее дерево с проводов от ТП 38 до ТП 175
938 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-905 пит. фид.16 ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-04-28 18:19 | Неплановое |  |  | 2018-04-28 18:19 | 2018-04-28 18:52 | 2018-04-28 18:52 | 42 | 0 | 0 | 70 |  | 0.13 | 0.55 | 0.55 | 23.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-905 Фид.1 оп.24 замена прокалывающего зажима.
939 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-04-28 19:00 | Неплановое |  |  | 2018-04-28 19:00 | 2018-04-28 19:36 | 2018-04-28 19:36 | 42 | 58 | 4 | 1647 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25.2 | Замена тр.тока.
940 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 от МТП 403 пит. фид. 19 с ПС 802 Духанино |  | 0.38 | 2018-04-28 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-28 23:00 | 2018-04-29 00:22 | 2018-04-29 00:22 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.04 | 1.3667 | 1.3667 | 6.8335 | прегорание ПН 2 в РУ 0,4 кВ по фид 1 | МТЗ
941 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-04-29 09:20 | Неплановое |  |  | 2018-04-29 09:20 | 2018-04-29 10:30 | 2018-04-29 10:30 | 79 | 3 | 1 | 64 |  | 0.084 | 1.1667 | 1.1667 | 92.1693 | Восстановление шлейфа на оп.35
942 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Ул. Школьная, МРЭО, ул. Льнозаводская" от ЗТП 2006 пит. Фид 7 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-29 11:04 | Неплановое |  |  | 2018-04-29 11:04 | 2018-04-29 11:56 | 2018-04-29 11:56 | 21 |  |  | 21 |  | 0.002 | 0.8667 | 0.8667 | 18.2007 | Подключение абонента.
943 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2,5,8 КТП-1307 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-04-29 13:12 | Неплановое |  |  | 2018-04-29 13:12 | 2018-04-29 14:08 | 2018-04-29 14:08 | 40 |  |  | 28 |  | 0.09 | 0.9333 | 0.9333 | 37.332 | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП-1307 оп.20-21 - ремонт провода А-70
944 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Селение"от КТП 2092 пит. Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-04-29 14:39 | Неплановое |  |  | 2018-04-29 14:39 | 2018-04-29 15:08 | 2018-04-29 15:08 | 19 |  | 1 | 19 |  | 0.002 | 0.4833 | 0.4833 | 9.1827 | Отключение абонента
945 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 0,38 кВ фид Карасева ТП 2409 фид. 19 ПС 355 Можайск |  | 0.38 | 2018-04-29 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-29 16:25 | 2018-04-29 16:40 | 2018-04-29 16:40 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.075 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | Срабатывание ВА 100 А I=5,20,4 А | Срабатывание ВА 100 А I=5,20,4 А
946 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "ул. Спортивная" с КТП 1889 пит.Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая |  | 0.38 | 2018-04-29 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-29 20:26 | 2018-04-29 22:03 | 2018-04-29 22:03 | 16 |  | 1 | 43 |  | 0.01 | 1.6167 | 1.6167 | 25.8672 | А. О. АВ 100 А Перегрузка I н = 95А | *
947 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | КТП 2042 ф. "С" ВЛ-0,38кВ Фид."Селение 1" " Селение 2" пит. Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино | КТП 2042 ф. "С" ВЛ-0,38кВ Фид."Селение 1" " Селение 2" пит. Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2018-04-29 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-29 22:06 | 2018-04-29 23:36 | 2018-04-29 23:36 | 11 |  | 1 | 38 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | КТП 2042 РУ-0,4кВ повреждение СШ-0,4кВ,повреждение гибкой ошиновки 0,4 кВ тр-ра,поввреждение Т.Т.гл.руб-ка. | Сгорели ПК-10
948 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-04-30 03:08 | Неплановое |  |  | 2018-04-30 03:08 | 2018-04-30 05:43 | 2018-04-30 05:47 | 394 | 42 | 3 | 168 | 2 | 1.8 | 2.65 | 2.5833 | 1017.8202 | Пришиновка КЛ 10кВ фид.9 оп.№6 голвной с ПС-836 ,востановление нормальной схемы
949 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Деревня КТП 1200 пит.фид.2 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-04-30 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-30 08:50 | 2018-04-30 10:06 | 2018-04-30 10:06 | 15 |  | 1 | 49 |  | 0.016 | 1.2667 | 1.2667 | 19.0005 | Включен после обхода | Выясняется;
950 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | КТП 2042 РУ-0,4кВ Пит.Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино | КТП 2042 РУ-0,4кВ Пит.Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2018-04-30 09:14 | Неплановое |  |  | 2018-04-30 09:14 | 2018-04-30 10:49 | 2018-04-30 10:49 | 38 | 1 |  | 38 |  | 0.01 | 1.5833 | 1.5833 | 60.1654 | Замена ГР-0.4кВ. ошиновки тр-ра до СШ-0.4кВ.
951 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ Фид.село КТП 3128 Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-04-30 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-30 10:24 | 2018-04-30 12:04 | 2018-04-30 12:04 | 17 |  | 1 | 36 |  | 0.05 | 1.6667 | 1.6667 | 28.3339 | Перегрузка. 70, 58, 71 А | *
952 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.32 с РП-33 кВ пит.фид. 13 ПС 110 Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-04-30 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-30 14:57 | 2018-04-30 15:55 | 2018-04-30 15:55 | 43 | 14 | 3 | 151 | 0 | 0.07 | 0.9667 | 0.9667 | 41.5681 | Повреждение кабельной воронки на опоре № 1 фид.32/1 | МТЗ
953 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 2 МТП 399 пит. фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-04-30 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-30 15:53 | 2018-04-30 17:25 | 2018-04-30 17:25 | 8 |  | 1 | 17 |  | 0.02 | 1.5333 | 1.5333 | 12.2664 | Пролет опор 20-21 снята ветка с проводов | Максимальная токовая защиты;
954 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-18 фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-04-30 17:12 | Неотложное |  |  | 2018-04-30 17:12 | 2018-04-30 18:48 | 2018-04-30 18:48 | 43 | 28 | 12 | 135 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 68.8 | "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение ВЛ на участке от КРУН-18 до ЛР-105 | *
955 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. правая сторона с КТП 1576 пит. фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-04-30 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-30 19:26 | 2018-04-30 20:39 | 2018-04-30 20:39 | 5 |  |  | 31 |  | 0.05 | 1.2167 | 1.2167 | 6.0835 | Включен ВА-160 после осмотра ВЛ | Токовая отсечка;
956 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид левая сторона с КТП 482 пит. фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-04-30 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-04-30 22:00 | 2018-04-30 23:50 | 2018-04-30 23:50 | 5 |  |  | 27 |  | 0.05 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | Включен автомат ВА-50А . I=52-54-26 A. Перегруз пинии | Токовая отсечка;
957 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | МТП 3806 пит. фид.3 ПС 35 кВ Середа | МТП 3806 пит. фид.3 ПС 35 кВ Середа | 10 (10.5) | 2018-04-30 23:45 | Неплановое |  |  | 2018-04-30 23:45 | 2018-05-01 00:58 | 2018-05-01 00:58 | 2 | 1 |  |  |  | 0.02 | 1.2167 | 1.2167 | 2.4334 | демонтаж РО-10 после грозы
958 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 1039 до РП 4 пит фид 9 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-05-01 02:25 | Неплановое |  |  | 2018-05-01 02:25 | 2018-05-01 04:16 | 2018-05-01 04:16 | 12 | 2 | 1 | 85 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 22.2 | оп 136 замена поврежденного изолятора
959 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня в КТП 733 пит.фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-05-01 12:15 | Неотложное |  |  | 2018-05-01 12:15 | 2018-05-01 12:56 | 2018-05-01 12:56 | 8 |  | 1 | 17 |  | 0.002 | 0.6833 | 0.6833 | 5.4664 | Ремонт провода СиП на оп№12. | *
960 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | КТП-2069 пит.фид.1 ПС 110 кВ Давыдково | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-2069 пит.фид.1 ПС 110 кВ Давыдково | 0.38 | 2018-05-01 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-01 15:00 | 2018-05-01 16:20 | 2018-05-01 16:20 | 31 |  | 1 | 67 |  | 0.07 | 1.3333 | 1.3333 | 41.3323 | Повреждение в РУ 0,4 кВ | *
961 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Встреча | 2 сек 10 кВ ПС 220 кВ Встреча | 10 (10.5) | 2018-05-01 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-01 19:35 | 2018-05-01 20:48 | 2018-05-01 21:32 | 26 | 2 |  | 67 |  | 0.4 | 1.95 | 1.2167 | 31.6342 | Повреждение кабельной воронки в ячейке 25 ,ячейка ТСН-5 | 2 сек 10 кВ, Дуговая защита, АВР не смонтировано; фид. 13, Максимальная токовая защиты, АВР успешно; фид. 15, Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
962 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I с отпайками |  | 110 | 2018-05-02 04:41 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-02 04:41 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.120 фаза "Ж" обнаружены следы перекрытия. Срочный ремонт не требуется.
963 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с КРН 207 пит.Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-05-02 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-02 13:25 | 2018-05-02 14:44 | 2018-05-02 14:44 | 52 | 12 | 6 | 127 |  | 0.5 | 1.3167 | 1.3167 | 68.4684 | МТП 2016 повреждён опорный изолятор в РУ-10кВ | КРН 207
964 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | МТП 2016 Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино | МТП 2016 Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино | 10 (10.5) | 2018-05-02 14:11 | Неплановое |  |  | 2018-05-02 14:11 | 2018-05-02 16:23 | 2018-05-02 16:23 | 1 |  | 1 | 23 |  | 0.001 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Замена опорных изоляторов в РУ-10кВ
965 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-190 пит. фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-05-02 14:23 | Неплановое |  |  | 2018-05-02 14:23 | 2018-05-02 14:44 | 2018-05-02 14:44 | 30 | 8 | 4 |  |  | 0.705 | 0.35 | 0.35 | 10.5 | ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-683 оп.323-324 снятие постороннего предмета с помощью изолирующей штанги.
966 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-02 18:02 | Неплановое |  |  | 2018-05-02 18:02 | 2018-05-02 19:37 | 2018-05-02 19:37 | 129 | 6 | 2 | 103 |  | 1.012 | 1.5833 | 1.5833 | 204.2457 | ВЛ оп.109 снятие постороннего предмета с проводов
967 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | КТП-106 РУ-0,38кВ пит.фид.12 ПС 110 кВ Румянцево | ВЛ 0,38кВ КТП-106 пит.фид.12 ПС 110 кВ Румянцево | 0.38 | 2018-05-02 21:25 | Неотложное |  |  | 2018-05-02 21:25 | 2018-05-02 22:46 | 2018-05-02 22:46 | 23 |  | 1 | 23 | 0 | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 31.05 | Замена гл.руб. РУ 0.4 кВ | *
968 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 4 ЦРП1-2СШ пит.фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-05-02 21:25 | Неплановое |  |  | 2018-05-02 21:25 | 2018-05-02 23:19 | 2018-05-02 23:19 | 142 | 18 | 2 |  |  | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 269.8 | Для безопасного производства работ по замене гл.руб. РУ 0,4 кВ КТП-106 д.Курово.
969 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0.38кВ Фид.Смоленцев МТП 3060 Фид 5 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-05-03 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-03 09:55 | 2018-05-03 10:47 | 2018-05-03 10:47 | 12 |  |  | 22 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 10.4004 | наброс | не раб.
970 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.32 с РП-33 6 кВ пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-05-03 10:40 | Неплановое |  |  | 2018-05-03 10:40 | 2018-05-03 11:53 | 2018-05-03 11:53 | 3 | 3 |  |  |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 3.6501 | КВЛ-6кВ оп.1 - спуск на землю и ремонт концевой кабельной муфты
971 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ТП 142 пит. фид 5 с ПС 110 кВ Кукарино | ТП 142 пит. фид 5 с ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2018-05-03 10:44 | Неплановое |  |  | 2018-05-03 10:44 | 2018-05-03 12:18 | 2018-05-03 12:18 | 5 |  |  | 94 |  | 0.16 | 1.5667 | 1.5667 | 7.8335 | ревизия тр-ра
972 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-3206 пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-05-03 11:58 | Неплановое |  |  | 2018-05-03 11:58 | 2018-05-03 15:13 | 2018-05-03 15:13 | 21 |  |  | 21 |  | 0.03 | 3.25 | 3.25 | 68.25 | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-3206 оп.15-17 - ремонт провода СИП2
973 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Цезарево до ТП 215 пит ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-05-03 12:22 | Неплановое |  |  | 2018-05-03 12:22 | 2018-05-03 13:49 | 2018-05-03 13:49 | 8 | 4 | 3 | 89 | 4 | 0.17 | 1.45 | 1.45 | 11.6 | оп 25-26 снятие дерева с проводов СИП
974 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6кВ фид.32 РП-33 6 кВ пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-05-03 15:19 | Неплановое |  |  | 2018-05-03 15:19 | 2018-05-03 15:32 | 2018-05-03 15:32 | 296 | 29 | 4 | 151 |  | 0.7 | 0.2167 | 0.2167 | 64.1432 | Удаление ветки дерева с пороводов ЛЭП-6кВ отп. на КТП-3218
975 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6кВ от КРН-111 пит. фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2018-05-04 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-05-04 09:50 | 2018-05-04 11:08 | 2018-05-04 11:08 | 95 | 18 | 3 | 137 |  | 0.853 | 1.3 | 1.3 | 123.5 | Опиловка деревьев и поросли,снятие постороннего предмета(проволка) с ВЛ-6кВ фид-11а оп.2 отпайка на КТП-111
976 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 149 до ТП 3645 пит фид 2 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-05-04 10:03 | Неплановое |  |  | 2018-05-04 10:03 | 2018-05-04 11:40 | 2018-05-04 11:40 | 21 | 20 | 4 | 156 |  | 0.35 | 1.6167 | 1.6167 | 33.9507 | Снятие перемычек на оп 360 в сторону оп 420. ТП 2836 (аб) повреждена-сдуло ветром
977 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ПП 1 до ТП 388 до КРН 105 пит фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-04 12:28 | Неплановое |  |  | 2018-05-04 12:28 | 2018-05-04 16:53 | 2018-05-04 16:53 | 15 | 3 | 1 | 85 | 4 | 0.42 | 4.4167 | 4.4167 | 66.2505 | Ремонт 2-х опорных изоляторов на ВР 10 КТП 1051.
978 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино |  | 110 | 2018-05-04 13:23 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-04 13:23 | [6 empty] | 0 |  |  | 23.05.2018 произведен ИТР обход. На опоре №11 при попадании молнии в тело опоры отгорел контур заземления на 4-м подножии (восстановлено) | ПС 110 кВ Макарово, ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
979 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 8 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-05-04 13:33 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-05-04 13:33 | 2018-05-04 15:17 | 2018-05-07 16:10 | 92 | 21 | 4 | 268 | 2 | 0.55 | 74.6167 | 1.7333 | 159.4636 | Поврежден КЛ 10 кВ до оп.1 | Максимальная токовая защиты;
980 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кубинка-Мухино |  | 110 | 2018-05-04 15:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-04 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Оп.33 попадание молнии,ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Мухино, ВЛ 110 кВ Кубинка – Мухино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Мухино, Защита от замыканий на землю 1 ступень, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
981 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3181 Фид 5 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-05-04 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-04 17:00 | 2018-05-04 17:49 | 2018-05-04 17:49 | 20 |  | 1 | 43 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 16.334 | Перегрузка, I=50 А, номинал ПН2 40А. | ПН2
982 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 от РЛН 96 пит ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-04 20:39 | Неплановое |  |  | 2018-05-04 20:39 | 2018-05-04 22:16 | 2018-05-04 22:16 | 124 | 17 | 1 | 21 |  | 1.3 | 1.6167 | 1.6167 | 200.4708 | оп.102 снятие постороннего придмете с ВЛ 10 кВ
983 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отп. |  | 110 | 2018-05-04 22:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-04 22:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Прохожлдение грозового фронта. | ПС 110 кВ Бородино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Защита от замыканий на землю 1 ступень, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
984 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-05-05 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-05 00:34 | 2018-05-05 01:24 | 2018-05-05 02:06 | 49 | 42 | 6 | 168 | 4 | 0.6 | 1.5333 | 0.8333 | 40.8317 | Причина выясняется Повреждение головного кабеля | Максимальная токовая защиты;
985 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид правая сторона КТП 298 пит.фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-05-05 08:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-05 08:01 | 2018-05-05 08:40 | 2018-05-05 08:40 | 15 |  |  | 20 |  | 0.05 | 0.65 | 0.65 | 9.75 | Перегрузка АВ 80А, ток 40;47;60 | Максимальная токовая защиты;
986 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.зерносклад ЗТП 3240 Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-05-05 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-05 09:39 | 2018-05-05 10:36 | 2018-05-05 10:36 | 7 |  |  | 15 |  | 0.02 | 0.95 | 0.95 | 6.65 | Сгорела ПН - 2 сильный ветер | Сгорела ПН-2
987 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-4206 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-05-05 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-05-05 20:50 | 2018-05-05 21:39 | 2018-05-05 21:39 | 7 |  |  | 15 |  | 0.03 | 0.8167 | 0.8167 | 5.7169 | Включен АВ фид-3 ,порывы ветра,гроза | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
988 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Водокачка от МТП 401 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-05-06 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-06 13:43 | 2018-05-06 15:39 | 2018-05-06 15:39 | 3 |  |  | 10 | 1 | 0.01 | 1.9333 | 1.9333 | 5.7999 | опора 9-10 оборван сип упавшим деревом (дождь ветер) | Отключение ВА
989 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Кубинка | ЭВ 110кВ ВЛ Голицыно-Кубинка 2 с отп. на ПС 110кВ Кубинка | 110 | 2018-05-07 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2018-05-07 09:49 | [6 empty] | 0.15 |  |  | выясняется (предварительно неисправность цепей вторичной коммутации). | Односторонне на ПС 110 кВ Кубинка АО ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка с отп. на ПС Сушкинская. АПВ не работало.
990 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ пит.фид 10 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-05-07 09:41 | Неплановое |  |  | 2018-05-07 09:41 | 2018-05-07 11:34 | 2018-05-07 11:34 | 506 | 19 | 5 | 102 |  | 1.4 | 1.8833 | 1.8833 | 952.9498 | Опиловка деревьев в пролете 50-51.
991 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.3 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-05-07 09:56 | Неплановое |  |  | 2018-05-07 09:56 | 2018-05-07 11:55 | 2018-05-07 11:55 | 121 | 10 | 3 | 136 |  | 0.4 | 1.9833 | 1.9833 | 239.9793 | Монтаж перемычки на ЛР 1275.
992 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид водокачка МТП 401 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-05-07 11:16 | Неплановое |  |  | 2018-05-07 11:16 | 2018-05-07 13:54 | 2018-05-07 13:54 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | оп 8-10 монтаж арматуры под сип. ремонт сип
993 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ от ЗТП-662 до ЗТП-661 пит.фид.19 ПС 35 кВ Снегири |  | 6 (6.3) | 2018-05-07 14:19 | Неплановое |  |  | 2018-05-07 14:19 | 2018-05-07 15:43 | 2018-05-07 15:43 | 57 | 7 | 1 |  |  | 1.428 | 1.4 | 1.4 | 79.8 | ВЛ-6 кВ фид. Рождественно оп.№ 48 замена изолятора ШФ-10 фазы "с"
994 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 70 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | КТП 70 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2018-05-08 10:17 | Неплановое |  |  | 2018-05-08 10:17 | 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 13:00 | 5 |  |  | 109 |  | 0.16 | 2.7167 | 2.7167 | 13.5835 | Ревизия КТП
995 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.1 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-05-08 11:20 | Неплановое |  |  | 2018-05-08 11:20 | 2018-05-08 18:16 | 2018-05-08 18:16 | 43 | 2 | 1 | 42 |  | 0.2 | 6.9333 | 6.9333 | 298.1319 | Для безопасности работ по устранению течи масла Т-1 ПС-707
996 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.2 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-05-08 11:36 | Неплановое |  |  | 2018-05-08 11:36 | 2018-05-08 17:58 | 2018-05-08 17:58 | 158 | 6 | 2 | 153 |  | 0.4 | 6.3667 | 6.3667 | 1005.9386 | Для безопасности работ по устранению течи масла Т-1 ПС-707
997 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.3 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-05-08 11:55 | Неплановое |  |  | 2018-05-08 11:55 | 2018-05-08 17:44 | 2018-05-08 17:44 | 106 | 10 | 4 | 96 |  | 0.4 | 5.8167 | 5.8167 | 616.5702 | Для безопасности работ по устранению течи масла Т-1 ПС-707
998 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 с КТП-3 пит.фид.10 с ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-05-08 12:38 | Неплановое |  |  | 2018-05-08 12:38 | 2018-05-08 13:47 | 2018-05-08 13:47 | 8 |  | 1 | 8 |  | 0.01 | 1.15 | 1.15 | 9.2 | Замена ввода к д.49
999 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 6 ПС 627 - ЗТП 1273 - ЗТП 1271 - ЗТП 1281 - ЗТП 1409 пит. с ПС 35 кВ Спас ПС 35 кВ Спас |  | 10 (10.5) | 2018-05-09 06:10 | Неплановое |  |  | 2018-05-09 06:10 | 2018-05-09 07:42 | 2018-05-09 07:42 | 28 | 14 | 2 | 134 |  | 1.6 | 1.5333 | 1.5333 | 42.9324 | Замена изолятора на оп2/8, перетяжка провода
1000 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово |  | 110 | 2018-05-09 21:52 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-05-10 05:30 | [6 empty] | 7.6333 |  |  | оп.25 обрыв шлейфа, фаза "красная" | КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово
1001 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ижд ЗТП 226 пит.фид 8 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2018-05-10 11:10 | Неплановое |  |  | 2018-05-10 11:10 | 2018-05-10 13:30 | 2018-05-10 13:30 | 3 |  |  | 3 |  | 0.01 | 2.3333 | 2.3333 | 6.9999 | Ревизия рубильника фид ИЖД
1002 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т КТП 308 пит.фид 3 ПС 110 кВ Хващевская | Т КТП 308 пит.фид 3 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-05-10 11:30 | Неплановое |  |  | 2018-05-10 11:30 | 2018-05-10 14:20 | 2018-05-10 14:20 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 2.8333 | 2.8333 | 56.666 | Резизия оборудования ТП
1003 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид магазин от КТП 2939 пит фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-05-10 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-10 16:24 | 2018-05-10 17:22 | 2018-05-10 17:22 | 9 |  |  | 15 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 8.7003 | ВЛ 0,4 кВ фид Магазин пролет опор 8-9 снята ветка с проводов | Максимальная токовая защиты;
1004 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид правая сторона от КТП 392 пит фид 7 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-05-11 10:45 | Неплановое |  |  | 2018-05-11 10:45 | 2018-05-11 14:46 | 2018-05-11 14:46 | 31 |  |  | 31 |  | 0.01 | 4.0167 | 4.0167 | 124.5177 | Установка опор вблизи действующей линии опоры 26-29
1005 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-05-11 10:55 | Неплановое |  |  | 2018-05-11 10:55 | 2018-05-11 16:25 | 2018-05-11 16:25 | 962 | 55 | 8 | 983 | 4 | 1.8 | 5.5 | 5.5 | 5291 | Обрезка крон деревьев оп109-111
1006 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Р-49 фид 8 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-05-11 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-05-11 11:36 | 2018-05-11 13:22 | 2018-05-11 13:22 | 180 | 33 | 1 | 721 |  | 0.8 | 1.7667 | 1.7667 | 318.006 | Падение дерева из глубины леса с обрывом проводов оп.202-203 | Максимальная токовая защиты;
1007 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Коттеджи ЗТП 1431 пит. фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-05-11 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-11 18:17 | 2018-05-11 19:46 | 2018-05-11 19:46 | 15 |  |  | 28 |  | 0.005 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | повторно | АО ВА/100А
1008 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 730 пит. фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-05-11 19:18 | Неплановое |  |  | 2018-05-11 19:18 | 2018-05-11 19:47 | 2018-05-11 19:47 | 31 | 2 |  |  |  | 0.22 | 0.4833 | 0.4833 | 14.9823 | замена наконечника на выносном разъеденителе ТП-3322
1009 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр.27519 РТП 16156 I фид.16156альфа ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-05-12 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-12 11:01 | 2018-05-12 11:59 | 2018-05-14 11:40 | 93 | 7 | 4 | 284 |  | 0.6 | 48.65 | 0.9667 | 89.9031 | повреждение КЛ-10 кВ 24730А - 25397 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1010 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6кВ фид. 3 ПС 35 кВ Каменская |  | 6 (6.3) | 2018-05-12 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-05-12 14:00 | 2018-05-12 16:47 | 2018-05-12 16:47 | 408 | 20 | 5 | 399 |  | 0.85 | 2.7833 | 2.7833 | 1135.5864 | ВЛ-6кВ ф.3 отп. на КТП-913 оп. 40 - снятие перемычек 6кВ в направлении КТП-913 ТСЖ Керамика для опиловки деревьев
1011 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид лесная КТП 1788 пит фид 4 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-05-12 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-12 14:16 | 2018-05-12 14:52 | 2018-05-12 14:52 | 12 |  |  | 25 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | оп. 7-8 ветка на проводах | Включен АП 160 А; I 50,30,25 А
1012 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 МТП-476 фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2018-05-12 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-12 15:10 | 2018-05-12 16:31 | 2018-05-12 16:31 | 12 |  |  | 24 |  | 0.04 | 1.35 | 1.35 | 16.2 | Включен АВ фид.1 (100А). Перегрузка ВЛ-0,4. | *
1013 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 4 РП 11 фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-05-12 19:10 | Неотложное |  |  | 2018-05-12 19:10 | 2018-05-12 21:03 | 2018-05-12 21:03 | 5 | 1 | 1 |  |  | 0.04 | 1.8833 | 1.8833 | 9.4165 | монтаж провода оп.64-66 | Вручную с землей;
1014 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-05-12 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-12 23:09 | 2018-05-13 00:55 | 2018-05-13 00:55 | 45 | 42 | 6 | 168 | 4 | 0.8 | 1.7667 | 1.7667 | 79.5015 | Включен по резерву Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
1015 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.22 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-05-13 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-13 02:01 | 2018-05-13 02:29 | 2018-05-15 14:20 | 61 | 55 | 5 | 278 |  | 0.8 | 60.3167 | 0.4667 | 28.4687 | Повреждена КЛ-10кВ | Максимальная токовая защиты;
1016 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.5 МТП-632 пит.фид.3 ПС 35 кВ Крылово |  | 0.38 | 2018-05-13 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-13 11:54 | 2018-05-13 13:15 | 2018-05-13 13:15 | 6 |  | 1 | 17 |  | 0.02 | 1.35 | 1.35 | 8.1 | АО АВ-32 А нагрузка 18А (включен повторно после обхода ВЛ) | Максимальная токовая защиты;
1017 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Поле с МТП 3261 пит.фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-05-13 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-13 14:50 | 2018-05-13 16:20 | 2018-05-13 16:20 | 5 |  |  | 13 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | Отключился ВА-40А. Превышение допустимой нагрузки I=12-17-42. | Токовая отсечка;
1018 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-05-13 15:55 | Неплановое |  |  | 2018-05-13 15:55 | 2018-05-13 18:11 | 2018-05-13 18:11 | 49 | 13 | 3 | 112 |  | 0.79 | 2.2667 | 2.2667 | 111.0683 | Оп.93 восстановление шлейфов.
1019 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-72 пит фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 0.38 | 2018-05-13 22:25 | Неотложное |  |  | 2018-05-13 22:25 | 2018-05-13 23:46 | 2018-05-13 23:46 | 10 |  | 1 | 29 |  | 0.07 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | РУ-0.4 кВ замена выкидки фазы "В"от гл. рубильника до предохранительной группы фид.1 | Вручную;
1020 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 4 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-05-13 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-13 23:08 | 2018-05-13 23:40 | 2018-05-13 23:40 | 55 | 9 | 6 | 274 | 1 | 0.28 | 0.5333 | 0.5333 | 29.3315 | ВЛ 10 кВ оп 11 большая птица | Максимальная токовая защиты;
1021 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-05-14 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-14 10:13 | 2018-05-14 11:41 | 2018-05-14 11:41 | 131 | 47 | 2 | 750 | 4 | 0.5 | 1.4667 | 1.4667 | 192.1377 | ЦРП-1 фид 2 оп. 1/3 повреждена КЛ 10 кВ в сторону ЗТП 1037 | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
1022 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-05-14 12:17 | Неплановое |  |  | 2018-05-14 12:17 | 2018-05-14 16:19 | 2018-05-14 16:19 | 389 | 6 | 1 | 64 |  | 0.284 | 4.0333 | 4.0333 | 1568.9537 | Снятие дерева оп.63-64
1023 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-05-14 12:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-05-14 12:45 | 2018-05-14 14:42 | 2018-05-14 14:42 | 99 | 19 | 6 | 364 | 4 | 0.44 | 1.95 | 1.95 | 193.05 | оп.63-64 упало дерево на провода | АВР выведено;
1024 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. КРН 227, 230 наЗТП 2022Пит. Фид 5 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-05-14 13:51 | Неплановое |  |  | 2018-05-14 13:51 | 2018-05-14 14:28 | 2018-05-14 14:28 | 264 | 16 | 2 | 248 |  | 1.8 | 0.6167 | 0.6167 | 162.8088 | Замена дефектного изолятора на КРН 227 на вводе в строрну ЗТП 2022
1025 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 с ТП-914в пит. фид 5 с ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-05-15 11:13 | Неплановое |  |  | 2018-05-15 11:13 | 2018-05-15 11:42 | 2018-05-15 11:42 | 37 |  | 1 | 36 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 17.8821 | Монтаж ввода к д.16
1026 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-05-15 11:23 | Неотложное |  |  | 2018-05-15 11:23 | 2018-05-15 12:13 | 2018-05-15 12:13 | 98 | 47 | 14 | 586 |  | 1 | 0.8333 | 0.8333 | 81.6634 | МТП 3816 упала ветка на крайнюю фазу трансформатора | *
1027 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 9 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-05-15 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-15 18:12 | 2018-05-15 19:26 | 2018-05-16 14:20 | 48 | 18 | 5 | 113 |  | 0.1 | 20.1333 | 1.2333 | 59.1984 | КРН 337 поврежден трансформатор тока 10 кВ | Максимальная токовая защиты;
1028 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-16 09:39 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-16 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | ВЛ 10 кВ опора 116 Ветка дерева на проводах | Максимальная токовая защиты;
1029 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ участок от ЛР 87 пит. фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-16 10:19 | Неплановое |  |  | 2018-05-16 10:19 | 2018-05-16 15:59 | 2018-05-16 15:59 | 85 | 1 | 1 | 85 |  | 0.16 | 5.6667 | 5.6667 | 481.6695 | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 381 опоры 117-122 обрезка деревьев бригадой ООО СК Система
1030 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП 1863 пит. фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-05-16 17:13 | Неплановое |  |  | 2018-05-16 17:13 | 2018-05-16 18:33 | 2018-05-16 18:33 | 33 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0.016 | 1.3333 | 1.3333 | 43.9989 | Замена изолятора на оп.1
1031 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от ЗТП 1270 в сторону ЗТП 560 пит. фид 7 с ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-05-16 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-16 20:03 | 2018-05-16 21:28 | 2018-05-16 21:28 | 79 | 8 | 1 | 337 | 5 | 0.8 | 1.4167 | 1.4167 | 111.9193 | Повреждена КЛ-10 от оп 7 до ТП 560 | Максимальная токовая защиты;
1032 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-05-17 09:27 | Неплановое |  |  | 2018-05-17 09:27 | 2018-05-17 13:40 | 2018-05-17 13:40 | 10 | 9 |  |  |  | 0.826 | 4.2167 | 4.2167 | 42.167 | ВЛ-10кВ фид.12 с ПС-802 оп.№3/1 ремонт ЛР-849
1033 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид правая сторона КТП 392 пит.фид 7 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-05-17 10:35 | Неплановое |  |  | 2018-05-17 10:35 | 2018-05-17 14:24 | 2018-05-17 14:24 | 20 |  |  | 31 |  | 0.1 | 3.8167 | 3.8167 | 76.334 | Установка опор вблизи действующей линии оп.26-29
1034 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Северная ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2018-05-18 06:00 | Неплановое |  |  | 2018-05-18 06:00 | 2018-05-18 12:35 | 2018-05-18 12:35 | 150 | 22 | 3 | 128 |  | 0.454 | 6.5833 | 6.5833 | 987.495 | Ремонт ВР КТП 2379
1035 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6924А с РТП 5040 I пит.ц. фид.5060 альфа ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-05-18 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-18 09:02 | 2018-05-18 09:59 | 2018-05-18 16:15 | 33 | 8 | 6 | 147 |  | 0.4 | 7.2167 | 0.95 | 31.35 | повреждение у аб-та | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1036 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ напр.6924А РТП 5040 I фид.5060 альфа+5062 ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-05-18 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-18 09:06 | 2018-05-18 09:48 | 2018-05-18 15:45 | 66 | 5 | 1 | 180 | 1 | 0.45 | 6.65 | 0.7 | 46.2 | Повреждение КЛ 6кВ 5040I-6924А | Максимальная токовая защиты;
1037 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | РУ 10 кВ КТП 1132 пит.Фид 3 ПС 750 кВ Грибово | РУ 10 кВ КТП 1132 пит.Фид 3 ПС 750 кВ Грибово | 10 (10.5) | 2018-05-18 09:18 | Неплановое |  |  | 2018-05-18 09:18 | 2018-05-18 14:04 | 2018-05-18 14:04 | 6 |  |  |  |  | 0.02 | 4.7667 | 4.7667 | 28.6002 | Ревизия ВР 10 кВ КТП 1132.
1038 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КТПП 1534-КТПП 1482 КТПП 1534 пит.Фид 2 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-05-18 09:32 | Неплановое |  |  | 2018-05-18 09:32 | 2018-05-18 10:30 | 2018-05-18 10:30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | Перетяжка проводов оп.8/14-8/15.
1039 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид поселок ЗТП 99 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-05-18 10:45 | Неплановое |  |  | 2018-05-18 10:45 | 2018-05-18 11:09 | 2018-05-18 11:09 | 5 |  |  | 47 |  | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 2 | Ремонт ввода к дому 88 с оп 34
1040 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид. Молодежный РП-72 фид.71 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-05-18 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-18 16:09 | 2018-05-18 17:30 | 2018-05-18 17:30 | 63 | 18 | 1 | 189 |  | 0.7 | 1.35 | 1.35 | 85.05 | Выясняется | Максимальная токовая защиты;
1041 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино + ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино |  | 110 | 2018-05-18 16:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-18 16:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Возле опоры №48 пролет опор №№47-48 ВЛ 110кВ Дедово-Духанино,следы перекрытия правой нижней фазы сторонней техникой.Со слов местных жителей работал кран-манипулятор | ПС 110 кВ Дедово, ВЛ 110 кВ Дедово – Духанино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Манихино тяговая, ВЛ 110 кВ Духанино – Манихино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1042 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 122 Фид 5 ПС 35 кВ Спас |  | 10 (10.5) | 2018-05-18 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-18 18:17 | 2018-05-18 19:38 | 2018-05-18 22:10 | 11 | 7 | 4 | 32 |  | 0.115 | 3.8833 | 1.35 | 14.85 | ВЛ-10 кВ оп.13/80-13/81 обрыв трех проводов, причина падение дерева из внеохранной зоны ВЛ-10 кВ, длинной примерно 25 м.
1043 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ввод с Р 400 ЗТП 1230 фид 1 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-05-18 20:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-05-18 20:02 | 2018-05-18 21:54 | 2018-05-18 21:54 | 322 | 50 | 5 | 1459 |  | 1.7 | 1.8667 | 1.8667 | 601.0774 | Упало дерево из глубины леса. оп 174-175 обрыв провода.
1044 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 6 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 01:15 | 2018-05-19 03:10 | 2018-05-19 03:10 | 231 | 22 | 3 | 1249 | 5 | 0.8 | 1.9167 | 1.9167 | 442.7577 | Выделен поврежденный участок от ПС до ТП 658 | Максимальная токовая защиты;
1045 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 6 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 03:10 | Неотложное |  |  | 2018-05-19 03:10 | 2018-05-19 04:12 | 2018-05-19 08:12 | 99 | 13 | 3 | 325 | 4 | 0.8 | 5.0333 | 1.0333 | 102.2967 | ВЛ-10кВ. оп.№ 11 обрыв провода СИП 3х70х1 в ст-ну оп.№10-12. Участок выделен, фидер запитан по резерву. | Земля
1046 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Панфиловская – Чисмена |  | 110 | 2018-05-19 04:28 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-19 04:28 | [6 empty] | 0 |  |  | ВЛ 110кВ Панфиловская- Чисмена опора №101 перекрытие на птицу провода верхней фаза. Ремонт не требуется. | ВЛ 110 кВ Панфиловская – Чисмена
1047 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1230 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 08:39 | Неплановое |  |  | 2018-05-19 08:39 | 2018-05-19 10:21 | 2018-05-19 10:21 | 488 | 11 | 2 | 459 |  | 0.414 | 1.7 | 1.7 | 829.6 | оп.181 замена дефектного изолятора
1048 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня с КТП 1160 пит.фид 9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-05-19 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 08:57 | 2018-05-19 10:10 | 2018-05-19 10:10 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 14.6004 | Ветка на вводе в д 62 | *
1049 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-578 пит.фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2018-05-19 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 09:26 | 2018-05-19 10:47 | 2018-05-19 10:47 | 15 |  | 1 | 25 | 1 | 0.05 | 1.35 | 1.35 | 20.25 | обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Фид.1 | *
1050 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1550-КТПП 1907 пит.фид. 15 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 09:41 | Неплановое |  |  | 2018-05-19 09:41 | 2018-05-19 11:28 | 2018-05-19 11:28 | 3 | 3 |  |  |  | 0.3 | 1.7833 | 1.7833 | 5.3499 | Ремонт шлейфа на оп.№1
1051 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | ТП 1354 АВ ВЛ 0.38 кВ Фид "ул. Полянка" пит.Фид 3 ПС 750 кВ Грибово | ВЛ 0.38 кВ Фид "ул. Полянка" пит.Фид 3 ПС 750 кВ Грибово | 0.38 | 2018-05-19 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 09:54 | 2018-05-19 11:04 | 2018-05-19 11:04 | 8 |  | 1 | 14 |  | 0.001 | 1.1667 | 1.1667 | 9.3336 | Повреждение АВ 0,4 кВ | Максимальная токовая защиты;
1052 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид магазин с ЗТП 186 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-05-19 12:59 | Неплановое |  |  | 2018-05-19 12:59 | 2018-05-19 13:16 | 2018-05-19 13:16 | 8 |  |  | 8 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 2.2664 | отгорел провод на вводе в дом
1053 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Левая сторона с КТП 76 пит.фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-05-19 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 13:30 | 2018-05-19 14:15 | 2018-05-19 14:15 | 21 |  |  | 26 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 15.75 | оп.31 фил левая сторона отгорел КЛ 0.4 кВ | *
1054 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Смена с ТП-141 пит.фид.6 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 14:13 | Неплановое |  |  | 2018-05-19 14:13 | 2018-05-19 15:57 | 2018-05-19 15:57 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 0.2 | 1.7333 | 1.7333 | 8.6665 | Монтаж перемычек на оп.17 на КРУН-9 по заявке потребителя
1055 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. ул. 25 января левая сторона с КТП 377 пит.фид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-05-19 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 14:56 | 2018-05-19 15:07 | 2018-05-19 15:07 | 10 |  |  | 21 |  | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.833 | оп.14 повреждение КЛ 0.4 кВ на ввод в дом | *
1056 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1230 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 15:39 | Неплановое |  |  | 2018-05-19 15:39 | 2018-05-19 18:10 | 2018-05-19 18:10 | 1056 | 11 | 2 | 459 |  | 0.2 | 2.5167 | 2.5167 | 2657.6352 | обрыв провода оп.174-175
1057 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5899 с РТП 5004 II пит.фид.5004альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино |  | 6 (6.3) | 2018-05-19 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-19 18:55 | 2018-05-19 19:33 | 2018-05-21 09:23 | 11 | 3 | 1 | 22 |  | 0.01 | 38.4667 | 0.6333 | 6.9663 | повреждение КЛ 6 кВ 5004 II - 5899 | *
1058 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Весна от КРУН-39н пит. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-05-19 21:01 | Неотложное |  |  | 2018-05-19 21:01 | 2018-05-19 22:24 | 2018-05-19 22:24 | 28 | 12 | 1 | 95 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 38.7324 | Пролёт оп№36-37 дерево, угрожающее падением. | Вручную, АВР не смонтировано;
1059 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 432 фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-05-20 15:52 | Неплановое |  |  | 2018-05-20 15:52 | 2018-05-20 17:03 | 2018-05-20 17:03 | 170 | 17 | 1 | 223 |  | 0.8 | 1.1833 | 1.1833 | 201.161 | ВЛ 10 кВ опора 88 замена изолятора, осмотр вязок на смежных опорах.
1060 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-21 08:31 | Неплановое |  |  | 2018-05-21 08:31 | 2018-05-21 16:56 | 2018-05-21 16:56 | 530 | 6 | 3 | 50 |  | 0.402 | 8.4167 | 8.4167 | 4460.851 | Снятие елок с проводов опоры 108-109 Восстановление оборванногопровода опоры 108-109
1061 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-05-21 10:43 | Неплановое |  |  | 2018-05-21 10:43 | 2018-05-21 13:45 | 2018-05-21 13:45 | 171 | 16 | 3 | 130 |  | 0.97 | 3.0333 | 3.0333 | 518.6943 | Замена изоляторов на оп. 37 ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-714
1062 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.32 от ТП-3248 РП-33 6 кВ пит.фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-05-21 15:01 | Неплановое |  |  | 2018-05-21 15:01 | 2018-05-21 15:53 | 2018-05-21 15:53 | 88 | 13 | 1 | 39 |  | 3.28 | 0.8667 | 0.8667 | 76.2696 | Восстановление перемычек в сторону КТП-3241
1063 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-21 15:11 | Неплановое |  |  | 2018-05-21 15:11 | 2018-05-21 16:58 | 2018-05-21 16:58 | 530 | 3 | 1 | 65 |  | 0.04 | 1.7833 | 1.7833 | 945.149 | Снятие перемычек на оп.180 и на оп.196
1064 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6994Б с РП 5002II пит. фид.5002 альфа+гамма с ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-05-21 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-21 15:45 | 2018-05-21 16:52 | 2018-05-22 15:52 | 23 | 7 | 5 | 54 |  | 0.2 | 24.1167 | 1.1167 | 25.6841 | повреждение КЛ-6кВ 6983А-6987А | Максимальная токовая защиты;
1065 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр. 6954Б РТП 5063II пит.фид. 5060 бетта ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-05-21 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-21 16:11 | 2018-05-21 17:46 | 2018-05-22 11:45 | 34 | 13 | 5 | 124 | 1 | 0.3 | 19.5667 | 1.5833 | 53.8322 | повреждение КЛ-6кВ 6905Б-5957 | Максимальная токовая защиты;
1066 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.Деревня МТП 802 пит.фид 7 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-05-21 16:52 | Неплановое |  |  | 2018-05-21 16:52 | 2018-05-21 18:08 | 2018-05-21 18:08 | 5 | 1 | 1 | 13 |  | 0.017 | 1.2667 | 1.2667 | 6.3335 | Замена ввода в д. 12
1067 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ яч.14 РП-23 пит.фид.39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-05-21 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-21 18:52 | 2018-05-21 19:44 | 2018-05-22 12:10 | 18 | 3 | 1 | 41 |  | 0.08 | 17.3 | 0.8667 | 15.6006 | Повреждение каб.воронки на оп.1 фид-39 от РП-23 яч.14 | Вручную;
1068 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 1ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-05-22 06:08 | Неотложное |  |  | 2018-05-22 06:08 | 2018-05-22 06:50 | 2018-05-22 06:50 | 63 | 55 | 3 | 147 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 44.1 | Повреждены опорные изоляторы 10кВ на КТП 4056
1069 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | РУ 10 кВ КТП 4056 пит.Фид 1ПС 110 кВ Сычи | РУ 10 кВ КТП 4056 пит.Фид 1ПС 110 кВ Сычи | 10 (10.5) | 2018-05-22 10:02 | Неплановое |  |  | 2018-05-22 10:02 | 2018-05-22 11:16 | 2018-05-22 11:16 | 6 | 1 |  |  |  | 0.02 | 1.2333 | 1.2333 | 7.3998 | Замена опорных изоляторов 10 кВ
1070 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 с КТП 697 пит. фид 14 с ПС 110 кВ Мухино |  | 0.38 | 2018-05-22 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-22 10:35 | 2018-05-22 12:33 | 2018-05-22 12:33 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.025 | 1.9667 | 1.9667 | 19.667 | Восстановление провода оп 5-7 | *
1071 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ-6 кВ с яч.14 РП-23 сек.1 на КРН-112 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-05-22 16:19 | Неплановое |  |  | 2018-05-22 16:19 | 2018-05-22 16:37 | 2018-05-22 16:37 | 43 | 3 | 1 | 41 |  | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | Опускание кабельной воронки оп.30
1072 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Тимонино от Р-135 фид.502 А+Б с ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-05-22 17:55 | Неотложное |  |  | 2018-05-22 17:55 | 2018-05-22 19:48 | 2018-05-22 22:49 | 30 | 27 | 1 | 143 |  | 0.9 | 4.9 | 1.8833 | 56.499 | Обрыв проводов сторонней организацией район д.Жедочи. Обрыв провода, опора 4\1_4\2 16 метровые опоры. переход через дорогу. ТП-108,ТП-190 ЗЕС запитаны от ПЭС. Абонент отказался от предоставления ПЭС | Вручную с землей, АВР не смонтировано;
1073 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид."Водокачка+ж/дома" от КТП 2032 фид 7 пит. ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-05-24 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-24 11:49 | 2018-05-24 12:57 | 2018-05-24 12:57 | 3 |  |  | 3 |  | 0.001 | 1.1333 | 1.1333 | 3.3999 | Причина не установлена | Отключение АВ 160А
1074 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т на КТП 380 пит фид 12 ПС 110 кВ Хващевская | Т на КТП 380 пит фид 12 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-05-24 13:34 | Неплановое |  |  | 2018-05-24 13:34 | 2018-05-24 16:21 | 2018-05-24 16:21 | 5 | 1 |  | 31 |  | 0.1 | 2.7833 | 2.7833 | 13.9165 | Замена линейного ввода 0.4 кВ фид 3-я Порецкая,
1075 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Афанасовка от КРУН-126н фид.22 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-05-24 13:53 | Неплановое |  |  | 2018-05-24 13:53 | 2018-05-24 14:38 | 2018-05-24 14:38 | 498 | 42 | 4 | 109 |  | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 373.5 | КРУН 126 ремонт привода.
1076 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КТПП 1559 до ЗТП 1663 фид 12 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-05-24 14:08 | Неплановое |  |  | 2018-05-24 14:08 | 2018-05-24 15:57 | 2018-05-24 15:57 | 30 | 1 | 1 | 50 |  | 0.3 | 1.8167 | 1.8167 | 54.501 | Для безопасности работ по снятию дерева с ВЛ 0,4кВ ТП 1559.
1077 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид 2-я Порецкая от КТПП 1559 пит фид 12 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-05-24 14:30 | Неплановое |  |  | 2018-05-24 14:30 | 2018-05-24 16:07 | 2018-05-24 16:07 | 15 |  |  | 33 |  | 0.15 | 1.6167 | 1.6167 | 24.2505 | Снятие дерева с проводов оп.1-2
1078 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ РТП 26085 I фид. 1Б- ПС 110кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2018-05-25 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-05-28 14:20 | [6 empty] | 84.9333 |  |  | повреждение ПКЛ-10кВ ПС-783-ф.1Б | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1079 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ РТП 16159 I направлении ПС 110кВ Усово I |  | 10 (10.5) | 2018-05-25 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-25 11:24 | 2018-05-25 11:43 | 2018-05-28 11:43 | 34 | 7 | 2 | 98 |  | 0.3 | 72.3167 | 0.3167 | 10.7678 | повреждение КЛ-10кВ | Максимальная токовая защиты, АВР неуспешно;
1080 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-902 пит.фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-05-25 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-25 16:55 | 2018-05-25 18:16 | 2018-05-25 18:16 | 7 |  |  | 7 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 9.45 | Перегорание ПН-2 на предохранительной группе фид.1 В РУ-0.4 кВ КТП-902. Схлест проводов на ответвлении в дом от оп.№16 ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-902. | Максимальная токовая защиты;
1081 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-338 пит.фид.31 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-05-25 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-25 20:16 | 2018-05-25 21:35 | 2018-05-25 21:35 | 8 |  | 1 | 24 |  | 0.01 | 1.3167 | 1.3167 | 10.5336 | падение дерева.обрыв провода | Вручную;
1082 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.307 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-05-25 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-05-25 23:59 | [6 empty] | 1.3167 |  |  | Причина выясняется | АВР успешно; Повреждение КЛ 10 кВ фид. 307 от ПС 836
1083 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-132н РУ 0,4 кВ фид Головково ПС 35 кВ Каменка | ТП-132н РУ 0,4 кВ фид Головково ПС 35 кВ Каменка | 0.38 | 2018-05-25 23:08 | Неотложное |  |  | 2018-05-25 23:08 | 2018-05-25 23:52 | 2018-05-25 23:52 | 7 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.7333 | 0.7333 | 5.1331 | Замена наконечника на СШ 0,4 кВ секц.1 | .
1084 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | КТП 3162 Т-1 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Середа | КТП 3162 Т-1 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Середа | 10 (10.5) | 2018-05-26 15:00 | Неплановое |  |  | 2018-05-26 15:00 | 2018-05-26 15:59 | 2018-05-26 15:59 | 88 | 1 | 1 | 88 |  | 0.05 | 0.9833 | 0.9833 | 86.5304 | ТП-3162 переошиновка выкидки на тр-ре
1085 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 663 фид 3 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-05-26 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-26 15:30 | 2018-05-26 16:52 | 2018-05-26 16:52 | 40 | 1 | 1 | 40 |  | 0.001 | 1.3667 | 1.3667 | 54.668 | Выясняется. Оп 2 сорван изолятор одной фазы ( замыкание проводов) | Сработал АВ фид Деревня
1086 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Одинцово - Кокошкино |  | 35 | 2018-05-26 17:24 | Неотложное |  |  | 2018-05-26 17:24 | 2018-05-26 17:46 | 2018-05-26 20:09 | 51 | 21 | 4 | 200 | 2 | 1.2 | 2.75 | 0.3667 | 18.7017 | оп. 63-64 спилено дерево высотой 20 метров неустановленными лицами из глубины лесного массива, из вне охранной зоны, без обрыва. | *
1087 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 3 от МТП 3135 пит. фид 7 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-05-26 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-26 22:30 | 2018-05-26 23:02 | 2018-05-26 23:02 | 15 |  | 1 | 24 |  | 0.0017 | 0.5333 | 0.5333 | 7.9995 | Неисправность концевика на двери РУ | Выясняется;
1088 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня с КТПП 438 пит.фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-05-26 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-26 22:50 | 2018-05-26 23:02 | 2018-05-26 23:02 | 15 |  |  | 27 |  | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 3 | вкл. повторно | *
1089 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 фид.1 от МТП 3635 п.ц.фид 1 ЦРП 7 |  | 0.38 | 2018-05-27 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-27 13:52 | 2018-05-27 14:48 | 2018-05-27 14:48 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.03 | 0.9333 | 0.9333 | 7.4664 | Кратковременное увеличение нагрузки . сработал ПН-2 80А Замерные токи после замены ПН-2 75-60 70 | нет
1090 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид левая сторона КТП 451 пит фид 8 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-05-27 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-27 16:22 | 2018-05-27 17:08 | 2018-05-27 17:08 | 15 |  |  | 28 |  | 0.001 | 0.7667 | 0.7667 | 11.5005 | отключен АП 63 А, оп.28 схлеснуты провода на вводе в дом. | АП 63 А, I: 13,24, 16 А
1091 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 фид Жил. дом от КТП 466 пит. фид 5 РП 32. |  | 0.38 | 2018-05-28 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-28 02:05 | 2018-05-28 03:06 | 2018-05-28 03:06 | 71 |  |  | 73 |  | 0.03 | 1.0167 | 1.0167 | 72.1857 | Повреждение в РЩ 0,4кВ | Максимальная токовая защиты;
1092 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 МТП-810 пит. фид. 19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-05-28 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-28 09:54 | 2018-05-28 11:15 | 2018-05-28 11:15 | 10 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | Схлест проводов ввода в дом №54 | Перегорание предохранителей ПН-2 фазы "А", "В"
1093 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-05-28 12:06 | Неплановое |  |  | 2018-05-28 12:06 | 2018-05-28 12:55 | 2018-05-28 12:55 | 170 | 13 | 4 | 74 |  | 3 | 0.8167 | 0.8167 | 138.839 | Для операций с ВР МТП-810
1094 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 МТП-1364 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-05-28 12:47 | Неплановое |  |  | 2018-05-28 12:47 | 2018-05-28 16:10 | 2018-05-28 16:10 | 5 |  |  | 5 |  | 0.06 | 3.3833 | 3.3833 | 16.9165 | ВЛ 0,4кВ оп.5-7 - ремонт провода СИП2-70
1095 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 РП 33 2 сек до ТП 1032 пит фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-05-28 14:23 | Неплановое |  |  | 2018-05-28 14:23 | 2018-05-28 15:44 | 2018-05-28 15:44 | 15 | 7 | 2 | 64 |  | 0.15 | 1.35 | 1.35 | 20.25 | Демонтаж перемычек на оп 71
1096 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул.Советская КТП 457 пит фид 5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-05-28 17:17 | Неплановое |  |  | 2018-05-28 17:17 | 2018-05-28 17:47 | 2018-05-28 17:47 | 10 |  |  | 42 |  | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 5 | Подтяжка контактных соединений на оп 8 провода СИП 4х70
1097 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой)/ПС 220 кВ Дровнино; ВЛ 110 |  | 220 | 2018-05-29 02:34 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-29 02:34 | [6 empty] | 0 |  |  | По ОМП на ПС Бородино:1ф.КЗ фазы "В" на расстоянии 14,538 км.По ИМФ на ПС Дровнино :1ф.КЗ фазы "А" на расстоянии 15,9 км от ПС Дровнино. оп.69,71 в помете от аистов. оп.68 - разбит изолятор на средней фазе. | ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Бородино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1098 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ от ЗТП 131 до ТП 129 фид 2 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-05-29 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 13:10 | 2018-05-29 13:10 | 70 | 3 | 2 | 204 |  | 1.8 | 3.1667 | 3.1667 | 221.669 | восстановление провода оп.219-220
1099 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 1061 до РП 45 фид 5 фид 10 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-05-29 12:13 | Неплановое |  |  | 2018-05-29 12:13 | 2018-05-29 17:02 | 2018-05-29 17:02 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 0.075 | 4.8167 | 4.8167 | 14.4501 | Замена изолятора и восстановление шлейфа на РЛН 1229
1100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.Больница ЗТП 1144 пит.фид 5 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-05-30 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 08:55 | 2018-05-30 09:27 | 2018-05-30 09:27 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0.0015 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | Восстановление 1 провода на оп 1 | Отключен вручную
1101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от РЛН 749 Фид 1 с РП 4 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-05-30 10:33 | Неплановое |  |  | 2018-05-30 10:33 | 2018-05-30 15:20 | 2018-05-30 15:20 | 75 | 15 | 2 | 53 |  | 0.2 | 4.7833 | 4.7833 | 358.7475 | Ревизия РЛН 749
1102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 с ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-05-30 11:45 | Неплановое |  |  | 2018-05-30 11:45 | 2018-05-30 15:06 | 2018-05-30 15:06 | 296 | 11 | 3 | 260 |  | 0.4 | 3.35 | 3.35 | 991.6 | оп.8 птица перекрыла фазный провод и траверсу
1103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 КТП 2044 фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 0.38 | 2018-05-30 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 12:17 | 2018-05-30 13:45 | 2018-05-30 13:45 | 15 |  | 1 | 30 |  | 0.017 | 1.4667 | 1.4667 | 22.0005 | Схлест проводов в садовых деревьях абонента на вводе в д.20 | *
1104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП 56н пит.ц. фид.12 ПС 110кВ Нарофоминск | ВЛ 0,38кВ фид.1 ТП 56 п.ц. фид.12 ПС 110кВ Нарофоминск | 0.38 | 2018-05-30 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 13:06 | 2018-05-30 14:56 | 2018-05-30 16:50 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.03 | 3.7333 | 1.8333 | 27.4995 | РУ 0,4 кВ сгорел А.В., заменен. | не работала
1105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 2-я Рабочая КТП 756 фид 9 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-05-30 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 13:22 | 2018-05-30 14:13 | 2018-05-30 14:13 | 25 |  | 1 | 40 |  | 0.015 | 0.85 | 0.85 | 21.25 | Схлест проводов в садовых деревьях абонента на вводе в д.10 | Включен повторно
1106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. ИЖЗ КТП 1878 фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-05-30 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 13:30 | 2018-05-30 14:46 | 2018-05-30 14:46 | 20 |  | 1 | 32 |  | 0.017 | 1.2667 | 1.2667 | 25.334 | Схлест проводов на вводе в дом из-за садовых деревьев абонента | Включен повторно
1107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.12 КТП-152 ЦРП-1 пит.фид.12 ПС 110 кВ Румянцево |  | 0.38 | 2018-05-30 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 13:35 | 2018-05-30 14:56 | 2018-05-30 14:56 | 1 |  |  | 1 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | С ВЛ-0.4кВ фид.12 сняли ветку. | *
1108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Зеленая,Набережная КТП 2219 фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-05-30 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 14:55 | 2018-05-30 15:40 | 2018-05-30 15:40 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.017 | 0.75 | 0.75 | 18.75 | оп. 20-21 наброс птицей проволоки на провода | Включен повторно
1109 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ лин.6 РП-6 сек.1 пит.фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-05-30 15:05 | Неплановое |  |  | 2018-05-30 15:05 | 2018-05-30 15:19 | 2018-05-30 15:19 | 247 | 22 | 5 | 121 |  | 3.105 | 0.2333 | 0.2333 | 57.6251 | Повреждение ВЛ-6кВ отпайка на КТП-6606 (абонент.)
1110 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-1487н фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-05-30 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 15:09 | 2018-05-30 16:15 | 2018-05-30 16:15 | 12 |  | 1 | 38 |  | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | ВЛ захлест провода. | фид 2 ВА57 160(А) мтз.
1111 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид. ОП № 1 ТП 6720А фид.5028альфа+гамма ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-05-30 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 15:30 | 2018-05-30 16:10 | 2018-05-30 16:10 | 12 |  | 1 | 27 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 8.0004 | обрыв провода | Вручную;
1112 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-05-30 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 17:55 | 2018-05-30 18:59 | 2018-05-30 18:59 | 99 | 12 | 3 | 325 | 4 | 0.7 | 1.0667 | 1.0667 | 105.6033 | ВЛ 10 кВ оп.189-190 К.З. от упавшего дерева сбитого трактором | Отключение МВ 10 кВ на ТП 2182 в сторону ТП 2195
1113 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Можайск ТП 3272 пит. фид 8 ПС 355 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-05-30 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 18:25 | 2018-05-30 20:10 | 2018-05-30 20:10 | 5 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | фид Можайск оп 24-28 деревья касаются проводов. Опилили ветки. | успешно
1114 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Дачи от МТП 2581 пит фид 3 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-05-30 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-30 18:58 | 2018-05-30 19:50 | 2018-05-30 19:50 | 5 |  |  | 5 |  | 0.01 | 0.8667 | 0.8667 | 4.3335 | Включен ВА-80 А. Перегрузка по ВЛ 0.38 кВ I=23-79-82 A | Максимальная токовая защиты;
1115 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково |  | 110 | 2018-05-31 04:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-05-31 04:00 | [6 empty] | 0 |  |  | на оп.41 обнаружены следы перекрытия провода нижней фазы и пакет на опоре. | ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково
1116 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 ТП-283 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-05-31 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-05-31 08:53 | 2018-05-31 10:04 | 2018-05-31 10:04 | 4 |  | 1 | 8 |  | 0.01 | 1.1833 | 1.1833 | 4.7332 | Схлест проводов пролетающей веткой (сильный ветер) | Максимальная токовая защиты;
1117 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | РУ 10 кВ МТП 4316 пит.фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск | РУ 10 кВ МТП 4316 пит.фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2018-05-31 09:44 | Неплановое |  |  | 2018-05-31 09:44 | 2018-05-31 11:37 | 2018-05-31 11:37 | 2 | 1 |  |  |  | 0.002 | 1.8833 | 1.8833 | 3.7666 | Замена опорного изолятора 10 кВ.
1118 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | КРН-349/КРН-349/Фид 2/ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-05-31 09:54 | Неплановое |  |  | 2018-05-31 09:54 | 2018-05-31 13:53 | 2018-05-31 13:53 | 116 | 6 | 2 | 50 |  | 0.15 | 3.9833 | 3.9833 | 462.0628 | Перетяжка проводов опор 139-140
1119 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид. Деревня с МТП 2581 пит.фид 3 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-05-31 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-31 10:27 | 2018-05-31 12:22 | 2018-05-31 12:22 | 5 |  |  | 23 |  | 0.001 | 1.9167 | 1.9167 | 9.5835 | ветки деревьев косаются проводов опоры 3-4 | *
1120 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | РУ 10 кВ МТП 1111 пит.фид 5 ПС 35 кВ Спас | РУ 10 кВ МТП 1111 пит.фид 5 ПС 35 кВ Спас | 10 (10.5) | 2018-05-31 10:58 | Неплановое |  |  | 2018-05-31 10:58 | 2018-05-31 13:42 | 2018-05-31 13:42 | 32 | 1 | 1 | 32 |  | 0.001 | 2.7333 | 2.7333 | 87.4656 | техническое обслуживание МТП
1121 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с ТП-18 пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-05-31 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-31 11:47 | 2018-05-31 13:11 | 2018-05-31 13:11 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | Схлест проводов пролетающей веткой (сильный ветер) | Максимальная токовая защиты;
1122 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3294 Фид 3 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-05-31 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-31 12:10 | 2018-05-31 13:09 | 2018-05-31 13:09 | 9 |  | 1 | 39 |  | 0.03 | 0.9833 | 0.9833 | 8.8497 | Перегрузка по фазе В. Номинал ПН2 63 А. Измеренный ток 58 А. | ПН 2
1123 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 2581 пит. фид 3 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-05-31 12:37 | Неплановое |  |  | 2018-05-31 12:37 | 2018-05-31 13:10 | 2018-05-31 13:10 | 5 |  |  | 23 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | обрезка деревьев опоры 3-4
1124 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 с ТП-1487 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-05-31 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-05-31 12:38 | 2018-05-31 14:17 | 2018-05-31 14:17 | 9 |  | 1 | 9 |  | 0.01 | 1.65 | 1.65 | 14.85 | схлест проводов | Максимальная токовая защиты;
1125 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Можайск – Шелковка |  | 110 | 2018-05-31 12:53 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-05-31 14:47 | [6 empty] | 1.9 |  |  | Для безопасности работ по закреплению листа кровли КРУЭ 110 кВ , сорванного ветром, на ПС Шелковка. | ПС 110 кВ Шелковка, ВЛ 110 кВ Можайск – Шелковка, Вручную; ПС 110 кВ Можайск, ВЛ 110 кВ Можайск – Шелковка, Вручную;
1126 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 ТП-283 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-05-31 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-05-31 13:57 | 2018-05-31 15:31 | 2018-05-31 15:31 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.5667 | 1.5667 | 12.5336 | схлест проводов | Максимальная токовая защиты;
1127 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул.Октябрьская с КТП 453 пит.фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-05-31 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-31 14:19 | 2018-05-31 15:24 | 2018-05-31 15:24 | 10 |  |  | 18 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 10.833 | восстановление проводов оп.7-8 | *
1128 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид вокзальная КТП 21 фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-05-31 17:13 | Неплановое |  |  | 2018-05-31 17:13 | 2018-05-31 18:34 | 2018-05-31 18:34 | 8 |  |  | 30 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 10.8 | подключение ввода на дом №10
1129 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Правая сторона от КТП 298 пит. фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-05-31 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-05-31 18:41 | 2018-05-31 20:24 | 2018-05-31 20:24 | 8 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 13.7336 | в пролете опор 10-11 обнаружена ветка дерева под проводами ВЛ
1130 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид "Правый посад ул. Додогорского" с МТП 1983 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Лама |  | 0.38 | 2018-06-01 12:57 | Неплановое |  |  | 2018-06-01 12:57 | 2018-06-01 15:52 | 2018-06-01 15:52 | 5 |  | 1 | 22 |  | 0.001 | 2.9167 | 2.9167 | 14.5835 | замена оп.12 по фид. "ул.Додогорского правый посад"
1131 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид деревня МТП 361 пит. фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-06-01 14:49 | Неплановое |  |  | 2018-06-01 14:49 | 2018-06-01 15:23 | 2018-06-01 15:23 | 10 |  |  | 33 |  | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 5.667 | отключение абонента дом №13 по Служеб. записки Эн. Сбыта
1132 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Деревня 1 с КТП 795 пит.фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-06-01 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-01 20:25 | 2018-06-01 22:09 | 2018-06-01 22:09 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 1.7333 | 1.7333 | 8.6665 | Сработал АВ 100А I=87, 95, 60А | Сработал АВ фид 1
1133 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Дедово | II СШ 110кВ, ШР II СШ 110кВ ШСЭВ, ШР II СШ 110кВ Т-2, ТР 110кВ Т-2, Т-2 | 110 | 2018-06-02 07:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-06-02 17:40 | [6 empty] | 10.6667 |  |  | 02.06 в 07-00 на ПС 110 кВ Дедово по неотложным заявкам отключены ШСЭВ 110 кВ в аварийный ремонт и II СШ 110 кВ для безопасного выполнения работ для устранения нагрева на ШР II СШ ШСЭВ 110 кВ фаза "Ж", "К". В 17-40 на ПС 110 кВ Дедово включены в работу ШСЭВ 110 кВ и II СШ 110 кВ после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
1134 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от ТП-1487н пит. фид. 6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-06-02 10:19 | Неплановое |  |  | 2018-06-02 10:19 | 2018-06-02 15:54 | 2018-06-02 15:54 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 5.5833 | 5.5833 | 55.833 | замена провода А-35 на СИП-2 в пролетах опор №8-15
1135 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Лесничество от КТП 1788 пит. фид 4 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-06-02 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-02 13:05 | 2018-06-02 15:02 | 2018-06-02 15:02 | 5 |  |  | 13 |  | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 9.75 | оп 1-3 деревья касаются проводов. | *
1136 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-640 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-06-02 15:35 | Неплановое |  |  | 2018-06-02 15:35 | 2018-06-02 16:28 | 2018-06-02 16:28 | 7 | 1 | 1 | 11 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 6.1831 | Замена изоляторов на опоре 6/4
1137 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 89 до ТП 311 пит. фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-06-02 17:04 | Неплановое |  |  | 2018-06-02 17:04 | 2018-06-02 17:20 | 2018-06-02 17:20 | 50 | 4 |  |  |  | 0.18 | 0.2667 | 0.2667 | 13.335 | проверка фазировки с ТП 1065
1138 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 фид.1 от ТП-391н пит. фид.608 ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-06-03 11:41 | Неплановое |  |  | 2018-06-03 11:41 | 2018-06-03 12:45 | 2018-06-03 12:45 | 9 |  | 1 |  |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 9.6003 | Восстановление оборванного «нулевого» провода на оп.1/2.
1139 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.Оп 2 от ТП 24732A |  | 0.38 | 2018-06-03 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-03 12:08 | 2018-06-03 12:56 | 2018-06-03 12:56 | 12 |  | 1 | 12 | 0 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | повреждение провода вл 0.4 кВ фид.Оп 2 от ТП 24732A | *
1140 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ напр.6896Б РТП 5062II фид.5060 альфа+5062 ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-06-04 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 12:10 | 2018-06-04 13:04 | 2018-06-11 14:20 | 99 | 5 | 3 | 440 |  | 0.7 | 170.1667 | 0.9 | 89.1 | повреждение КЛ-6кВ 6896Б - 5062 II | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1141 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.8 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-06-04 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-06-04 12:12 | 2018-06-04 14:01 | 2018-06-04 14:01 | 37 | 10 | 3 | 97 |  | 0.2 | 1.8167 | 1.8167 | 67.2179 | Из-за порыва ветра после падения ветки на ВЛ 10 кВ на оп.21 . | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1142 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид спасательная станция КТП 2944 пит. фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-06-04 13:57 | Неплановое |  |  | 2018-06-04 13:57 | 2018-06-04 16:04 | 2018-06-04 16:04 | 27 |  |  | 27 |  | 0.02 | 2.1167 | 2.1167 | 57.1509 | монтаж арматуры под СИП оп 38-40
1143 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6912А РП 5002 фид.5002 бетта+ дельта ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-06-04 14:05 | Неплановое |  |  | 2018-06-04 14:05 | 2018-06-04 14:59 | 2018-06-04 14:59 | 60 | 5 | 2 |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 54 | повреждение КЛ-6кВ 6776А - 6934А
1144 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул.Садовая с КТП 116 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-06-04 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 17:08 | 2018-06-04 19:01 | 2018-06-04 19:01 | 10 |  |  | 19 |  | 0.001 | 1.8833 | 1.8833 | 18.833 | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Садовая от ТП 116 оп 24 схлёст проводов на вводе в дом 1 | Максимальная токовая защиты;
1145 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | ВЛ 10 кВ Фид 1ПС 35 кВ Манеж КТП-3045 | КТП-3045 | 10 (10.5) | 2018-06-04 18:25 | Неотложное |  |  | 2018-06-04 18:25 | 2018-06-04 18:57 | 2018-06-04 22:18 | 92 | 21 | 8 | 241 | 1 | 0.16 | 3.8833 | 0.5333 | 49.0636 | Земля в сети. Поврежден проходной изолятор КТП 3045. | *
1146 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 В фид. Левая сторона с КТП 431 пит. фид 4 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-06-04 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 20:05 | 2018-06-04 20:15 | 2018-06-04 20:15 | 5 |  |  | 14 |  | 0.001 | 0.1667 | 0.1667 | 0.8335 | оп 6-7 ветка под проводами. Без обрыва. Включен ВА-160 | *
1147 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 6кВ фид 2 ПС 35 кВ Коврово |  | 6 (6.3) | 2018-06-04 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 20:35 | 2018-06-04 22:30 | 2018-06-04 22:30 | 1 | 1 |  |  |  | 0.25 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | Выделен поврежденный участок | Максимальная токовая защиты;
1148 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Лесничество с КТП 1788 пит. фид 4 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-06-04 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 20:45 | 2018-06-04 21:55 | 2018-06-04 21:55 | 5 |  |  | 13 |  | 0.0001 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | оп. 2-3 ветка без обрыва | *
1149 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня-2 от ЗТП 1431 пит.фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-06-04 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 22:30 | 2018-06-05 00:10 | 2018-06-05 00:10 | 15 | 1 | 1 | 48 |  | 0.017 | 1.6667 | 1.6667 | 25.0005 | Ветка на ответвлении в д. 37 | ВА/100А.
1150 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Р 427 пит. фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-06-04 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-04 22:50 | 2018-06-04 23:25 | 2018-06-04 23:25 | 265 | 10 | 4 | 360 | 3 | 0.35 | 0.5833 | 0.5833 | 154.5745 | Повреждение у абонента на ТП-1212 | *
1151 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня от ЗТП 992 пит.фид 4 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-06-05 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 00:52 | 2018-06-05 01:30 | 2018-06-05 01:30 | 6 | 1 | 1 | 18 |  | 0.0117 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | Ветка дерева на ответвлении в д.90 | Сработал ПН
1152 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-06-05 03:59 | Неотложное |  |  | 2018-06-05 03:59 | 2018-06-05 05:10 | 2018-06-05 05:10 | 181 | 10 | 1 | 525 |  | 0.5 | 1.1833 | 1.1833 | 214.1773 | ВЛ-10кВ фид. 9 от ПС-836 повреждение ЛР-764 и отгорел перемычка фазы "В" | не АВР
1153 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид.4 ПС-738 пит.ПС 110 кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-06-05 09:27 | Неплановое |  |  | 2018-06-05 09:27 | 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 13:00 | 361 | 23 | 5 | 322 |  | 0.68 | 3.55 | 3.55 | 1281.55 | Выделение поврежденого абонентского участка от ЛР-751 (по заявке абонента)
1154 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-06-05 09:43 | Неплановое |  |  | 2018-06-05 09:43 | 2018-06-05 10:45 | 2018-06-05 10:45 | 5 | 1 |  |  |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 5.1665 | Снятие дерева с проводов оп.74-75
1155 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТПП 162 Т-1 пит фид 5 ПС 110 кВ Лидино | КТПП 162 Т-1 пит фид 5 ПС 110 кВ Лидино | 10 (10.5) | 2018-06-05 09:43 | Неплановое |  |  | 2018-06-05 09:43 | 2018-06-05 11:51 | 2018-06-05 11:51 | 17 |  |  | 38 |  | 0.16 | 2.1333 | 2.1333 | 36.2661 | ремонт гл.рубильника
1156 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-06-05 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 11:45 | 2018-06-05 12:08 | 2018-06-05 13:03 | 2 | 12 | 7 | 252 |  | 0.0129 | 1.3 | 0.3833 | 0.7666 | ВЛ 10 кВ оп 154 упало дерево без обрыва из глубины леса | Вручную с землей;
1157 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Церковь с ЗТП 167 пит.фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-06-05 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 11:51 | 2018-06-05 12:48 | 2018-06-05 12:48 | 10 |  |  | 20 |  | 0.001 | 0.95 | 0.95 | 9.5 | ветка яблони упала на ввод дома №15 | Максимальная токовая защиты;
1158 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ напр. оп №10 с ТП 6729Б пит.фид.5060альфа+5062 ПС189 Успенская |  | 0.38 | 2018-06-05 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 12:30 | 2018-06-05 13:30 | 2018-06-05 14:30 | 7 |  |  | 7 |  | 0.02 | 2 | 1 | 7 | схлёстывание провдов | нет
1159 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ГРЩ с ТП 6729Б пит.фид.5060 альфа+5062 ПС 110 кВ Успенская |  | 0.38 | 2018-06-05 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 12:30 | 2018-06-05 13:30 | 2018-06-05 13:30 | 7 |  | 1 | 7 |  | 0.02 | 1 | 1 | 7 | схлёстывание проводов | АВР не смонтировано;
1160 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид Телеателье с ЗТП 1001 пит.Фид 1 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-06-05 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 13:27 | 2018-06-05 13:54 | 2018-06-05 13:54 | 25 |  | 1 | 85 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 11.25 | заменили ПН 2 на 250А (сильный ветер, касание веток проводов в пр.опор 4-7) | *
1161 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид деревня КТП 47 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-06-05 13:52 | Неплановое |  |  | 2018-06-05 13:52 | 2018-06-05 17:34 | 2018-06-05 17:34 | 8 |  |  | 11 |  | 0.01 | 3.7 | 3.7 | 29.6 | опоры 25-26 опиловка деревьев
1162 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-06-05 14:11 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-06-05 14:11 | 2018-06-05 15:04 | 2018-06-05 15:04 | 283 | 24 | 5 | 539 | 4 | 0.693 | 0.8833 | 0.8833 | 249.9739 | ВЛ 10 кВ оп 73-74 дерево без обрыва из глубины леса | Максимальная токовая защиты;
1163 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-06-05 14:39 | Неотложное |  |  | 2018-06-05 14:39 | 2018-06-05 16:26 | 2018-06-05 16:26 | 100 | 13 | 5 | 89 | 2 | 0.2 | 1.7833 | 1.7833 | 178.33 | слетел изолятор на КТП-1 | Вручную с землей;
1164 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.село КТП 3323 пит Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-06-05 14:51 | Неплановое |  |  | 2018-06-05 14:51 | 2018-06-05 16:18 | 2018-06-05 16:18 | 35 |  | 1 | 35 |  | 0.068 | 1.45 | 1.45 | 50.75 | Восстановление обрыва провода
1165 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село1 МТП 3060 пит.Фид 5 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-06-05 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 19:30 | 2018-06-05 20:15 | 2018-06-05 20:15 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.015 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | Сильный ветер. Необходимо провести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ. | *
1166 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.3 ЗТП 3090 Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-06-05 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 19:45 | 2018-06-05 20:30 | 2018-06-05 20:30 | 10 |  | 1 | 28 |  | 0.05 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | Сильный ветер. Необходимо провести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ. | *
1167 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 663 пит.фид 3 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-06-05 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 20:45 | 2018-06-05 22:24 | 2018-06-05 22:24 | 12 |  | 1 | 20 |  | 0.001 | 1.65 | 1.65 | 19.8 | Выясняется. Сработал АВ 100А, I=82, 95, 75А | *
1168 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 803 фид 7 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-06-05 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-05 20:55 | 2018-06-05 21:39 | 2018-06-05 21:39 | 17 |  | 1 | 37 |  | 0.025 | 0.7333 | 0.7333 | 12.4661 | Выясняется. Сработал АВ 160 А фид 1, I=145.150.109А | мтз
1169 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 с ТП-1400в ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-06-06 09:51 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 09:51 | 2018-06-06 15:04 | 2018-06-06 15:04 | 178 | 4 | 3 | 156 |  | 0.9 | 5.2167 | 5.2167 | 928.5726 | обрезка крон деревьев оп№113-122,перетяжка проводоа в пролетах №122-126
1170 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид №2 от ТП-108н пит. фид.502 А+Б с ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-06-06 10:50 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 10:50 | 2018-06-06 16:32 | 2018-06-06 16:32 | 18 |  |  |  |  | 0.05 | 5.7 | 5.7 | 102.6 | Замена оп№1\5.Восстановления провода.
1171 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-3302 пит. фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-06-06 11:29 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 11:29 | 2018-06-06 13:14 | 2018-06-06 13:14 | 34 |  |  | 39 |  | 0.09 | 1.75 | 1.75 | 59.5 | оп.19 - опиловка и удаление дерева с проводов СИП2
1172 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 с РП-1 пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-06-06 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-06-06 13:10 | 2018-06-06 15:01 | 2018-06-06 15:01 | 22 | 26 | 4 | 44 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 40.7 | Спилено дерово сторонней организацией,не установлены лица. обрыв провода пролет 22\18, 22\17 | Максимальная токовая защиты;
1173 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-06-06 13:36 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 13:36 | 2018-06-06 14:24 | 2018-06-06 14:24 | 25 | 5 | 1 | 130 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 20 | Осмотр ячейки фид. 24
1174 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 7 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-06-06 14:14 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 14:14 | 2018-06-06 17:25 | 2018-06-06 17:25 | 10 | 2 | 1 | 30 |  | 0.1 | 3.1833 | 3.1833 | 31.833 | замена опоры 45
1175 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. ОП № 46 с КТП 22935 пит.фид.16154альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2018-06-06 15:02 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 15:02 | 2018-06-06 15:50 | 2018-06-06 15:50 | 42 |  | 1 | 42 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 33.6 | обрыв провода оп №28-29
1176 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 от АПС-793в фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-06-06 15:09 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 15:09 | 2018-06-06 16:47 | 2018-06-06 16:47 | 247 | 12 | 1 | 57 | 0 | 0.9 | 1.6333 | 1.6333 | 403.4251 | перетяжка провода на опоре №106
1177 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-1328 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-06-06 18:29 | Неплановое |  |  | 2018-06-06 18:29 | 2018-06-06 19:20 | 2018-06-06 19:20 | 25 |  |  | 13 |  | 0.06 | 0.85 | 0.85 | 21.25 | оп.10 - замена дефектных прокалывающих зажимов
1178 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Встреча | 1 сек 10 кВ ПС 220 кВ Встреча | 10 (10.5) | 2018-06-07 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-07 08:16 | 2018-06-07 09:47 | 2018-06-07 18:42 | 363 | 36 | 5 | 1300 |  | 0.7 | 10.4333 | 1.5167 | 550.5621 | Крыса в ячейке ТН 1 сек 10 кВ. ТН закопчен. Требуется ревизия шин 1 сек 10 кВ. | Максимальная токовая защиты;
1179 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 272 до ЗТП 279 пит фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-06-07 09:37 | Неплановое |  |  | 2018-06-07 09:37 | 2018-06-07 11:22 | 2018-06-07 11:22 | 2 | 2 | 1 | 56 |  | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | восстановление проводов на оп.127 в сторону оп.129
1180 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ул. 2-я Советская-Социалистическая ЗТП 2356 пит.фид 1 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-06-07 11:20 | Неотложное |  |  | 2018-06-07 11:20 | 2018-06-07 11:48 | 2018-06-07 11:48 | 25 | 1 | 1 | 66 |  | 0.017 | 0.4667 | 0.4667 | 11.6675 | Обрыв нулевого провода на ответвлении в д 28 | Вручную;
1181 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП 564 пит.фид 9 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-06-07 18:20 | Неотложное |  |  | 2018-06-07 18:20 | 2018-06-07 19:40 | 2018-06-07 19:40 | 10 | 1 | 1 | 22 |  | 0.0017 | 1.3333 | 1.3333 | 13.333 | Обрыв провода на ответвлении в д 10 | Вручную;
1182 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кв фид.2 ТП-60н п.ц. фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-06-07 21:58 | Неотложное |  |  | 2018-06-07 21:58 | 2018-06-07 23:00 | 2018-06-07 23:00 | 10 |  | 1 | 39 |  | 0.02 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | ВЛ-0.4кВ фид 2 от ТП-60 оп№17 замена прокалывающего зажима по жалобе абонента на отсутствие напряжения на вводе | *
1183 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 10 (10.5) | 2018-06-08 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-06-14 16:40 | [6 empty] | 153.5333 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ фид.7 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1184 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с ТП-57н пит. фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово |  | 0.38 | 2018-06-08 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-08 07:20 | 2018-06-08 08:25 | 2018-06-08 08:25 | 4 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.0833 | 1.0833 | 4.3332 | Порван сип,сломана опора №12 по фид Деревня от ТП-57. Сторонней организацией, гос номер а\в Е305СМ750 | *
1185 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-57н пит.фид.10-4 от ПС 220 кВ Кедрово |  | 0.38 | 2018-06-08 10:07 | Неплановое |  |  | 2018-06-08 10:07 | 2018-06-08 12:24 | 2018-06-08 12:24 | 4 |  | 1 |  |  | 0.01 | 2.2833 | 2.2833 | 9.1332 | Замена поврежденной ж/б опоры №12 на деревянную, замена провода в пролете опор №№11-12.
1186 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. ул. Коммунистическая с КТПП 2409 пит. фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-06-08 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-08 12:45 | 2018-06-08 13:36 | 2018-06-08 13:36 | 10 |  |  | 10 |  | 0.001 | 0.85 | 0.85 | 8.5 | Схлест ппроводов между д.31.д.33 | *
1187 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид 1 "Правый посад деревни" с КТП 1040 пит. Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая |  | 0.38 | 2018-06-08 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-08 13:15 | 2018-06-08 14:30 | 2018-06-08 14:30 | 8 |  | 1 | 27 |  | 0.001 | 1.25 | 1.25 | 10 | оборван провод сторонним лицом на оп. 13-14 фид 1 | *
1188 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-06-08 16:06 | Неотложное |  |  | 2018-06-08 16:06 | 2018-06-08 18:00 | 2018-06-08 18:00 | 254 | 10 | 4 | 369 | 1 | 0.596 | 1.9 | 1.9 | 482.6 | Отключена ВЛ по сообщению от жителя д Богородское о поражении эл током человека, влезшего в ТП | *
1189 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Поселок КТП 1875 фид 6 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-06-08 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-08 17:42 | 2018-06-08 19:05 | 2018-06-08 19:05 | 31 |  |  | 31 |  | 0.001 | 1.3833 | 1.3833 | 42.8823 | Причина выясняется. Сработал АВ 100А I= 87, 93, 65 | *
1190 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-06-08 22:55 | Неотложное |  |  | 2018-06-08 22:55 | 2018-06-08 23:25 | 2018-06-08 23:25 | 337 | 21 | 4 | 842 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 168.5 | Замыкание на ЗЕМЛЮ: устранение постороннего предмета с ВЛ 10кВ с оп№ 69(воздушный шар) | АВР выведено
1191 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.8 с ТП-1416в на ТП-187 пит.фид.8 с ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-06-09 09:43 | Неплановое |  |  | 2018-06-09 09:43 | 2018-06-09 12:32 | 2018-06-09 12:32 | 72 | 15 | 3 | 62 | 0 | 0.7 | 2.8167 | 2.8167 | 202.8024 | Восстановление провода на оп.468
1192 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.407 ПС 110кВ Наро-Фоминск |  | 10 (10.5) | 2018-06-10 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-06-13 14:20 | [6 empty] | 86 |  |  | повреждение КЛ (Абонентов нет) | МТЗ
1193 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-1303 Т-1 пит. фид.13 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка | КТП-1303 Т-1 пит. фид.13 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-06-10 09:18 | Неплановое |  |  | 2018-06-10 09:18 | 2018-06-10 09:42 | 2018-06-10 09:42 | 25 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 10 | КТП-1303 Т-630кВА- переключение ПБВ для понижения уровня напряжения
1194 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село-2 КТП 3141 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-06-10 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-10 21:33 | 2018-06-10 22:02 | 2018-06-10 22:02 | 29 |  | 1 | 10 |  | 0.012 | 0.4833 | 0.4833 | 14.0157 | ОТКЛЮЧЕН АВ-04КВ СЕЛО 2 80 А НАГР 13 72 3А НАПР 218 210 230В | *
1195 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-39 ввод фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2018-06-10 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-06-10 22:18 | 2018-06-10 23:38 | 2018-06-10 23:38 | 166 | 59 | 3 | 543 | 7 | 0.8 | 1.3333 | 1.3333 | 221.3278 | РП-39 отключение ввод фид.15 от ПС-307, причина будет указана по результатам обхода ИТР. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1196 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 ПС-35кВ Слюденит |  | 10 (10.5) | 2018-06-11 00:39 | Неотложное |  |  | 2018-06-11 00:39 | 2018-06-11 02:34 | 2018-06-11 02:34 | 86 | 105 | 15 | 254 | 8 | 0.15 | 1.9167 | 1.9167 | 164.8362 | ВЛ востановление провода в пролете опор № 80-81 | *
1197 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6893 с РТП 5065 II пит.фид.5065альфа+бетта ПС 110 кВ Рублёво |  | 6 (6.3) | 2018-06-11 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-11 09:15 | 2018-06-11 09:56 | 2018-06-18 14:40 | 23 | 3 | 1 | 37 |  | 0.4 | 173.4167 | 0.6833 | 15.7159 | повреждение в цепочке КЛ-6кВ 6496-5354-5353-6949 ( КТП 5354, 5353 аб., договора на опер. обслуживание не заключены) | Вручную с землей, АВР не смонтировано;
1198 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-06-11 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-11 10:04 | 2018-06-11 11:25 | 2018-06-11 11:25 | 131 | 6 | 3 | 159 |  | 0.24 | 1.35 | 1.35 | 176.85 | Причина выясняется | *
1199 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.5 ПС 35 кВ Истра |  | 6 (6.3) | 2018-06-11 14:45 | Неотложное |  |  | 2018-06-11 14:45 | 2018-06-11 15:41 | 2018-06-11 15:41 | 65 | 14 | 3 | 144 |  | 0.2 | 0.9333 | 0.9333 | 60.6645 | ОЗЗ. Снят посторониий предмет (проволока). | Вручную с землей
1200 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 от Р-117 пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-06-11 17:10 | Неплановое |  |  | 2018-06-11 17:10 | 2018-06-11 17:45 | 2018-06-11 17:45 | 136 | 18 | 3 | 94 | 2 | 0.8 | 0.5833 | 0.5833 | 79.3288 | По аварийному запросу ответственного за эл.хозяйство. КТП 1850 повреждение ВР-10кВ
1201 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-06-11 18:00 | Неотложное |  |  | 2018-06-11 18:00 | 2018-06-11 18:40 | 2018-06-11 19:40 | 248 | 48 | 7 | 623 | 4 | 0.8 | 1.6667 | 0.6667 | 165.3416 | ЛР-607 отгорел шлейф одной фазы. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1202 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-06-11 21:34 | Неплановое |  |  | 2018-06-11 21:34 | 2018-06-11 23:34 | 2018-06-11 23:34 | 57 | 11 | 1 | 48 |  | 0.4 | 2 | 2 | 114 | Восстановление шлейфов на ЛР-607
1203 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ пит.Фид 1 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-06-12 08:58 | Неотложное |  |  | 2018-06-12 08:58 | 2018-06-12 09:41 | 2018-06-12 09:41 | 107 | 14 | 9 | 324 |  | 0.5 | 0.7167 | 0.7167 | 76.6869 | Сигнал "Земля". ВЛ 10кВ, оп.№190-192 обрыв провода на вязке. | сигнал "земля"
1204 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Клово ТП-137н пит.фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-06-12 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-12 11:36 | 2018-06-12 12:57 | 2018-06-12 12:57 | 34 | 24 | 4 | 134 |  | 0.5 | 1.35 | 1.35 | 45.9 | Включен повторно. Дежурная мобильная бригада направлена в аварийный осмотр линии 10 кВ. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1205 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 5 ПС 35кВ Устиново |  | 10 (10.5) | 2018-06-12 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-06-12 11:48 | 2018-06-12 12:43 | 2018-06-12 12:43 | 113 | 36 | 3 | 426 | 4 | 1 | 0.9167 | 0.9167 | 103.5871 | Включен повторно,бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1206 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 2 МТП 399 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-06-12 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-12 12:58 | 2018-06-12 13:58 | 2018-06-12 13:58 | 17 |  |  | 17 |  | 0.001 | 1 | 1 | 17 | ВЛ 0.4 кВ оп 17 фид №2 сняли ветку с проводов. Включили АП фид. №2 | *
1207 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-06-12 13:10 | Неотложное |  |  | 2018-06-12 13:10 | 2018-06-12 14:44 | 2018-06-12 14:44 | 242 | 31 | 13 | 737 | 6 | 0.47 | 1.5667 | 1.5667 | 379.1414 | земля в сети 10 кВ Попрежден РВО 10 на МТП 3658. | нет
1208 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село КТПП 3072 питФид 4 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2018-06-12 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-12 17:52 | 2018-06-12 19:15 | 2018-06-12 19:15 | 6 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 8.2998 | порывы ветра, перегорание ПН-2 | ПН2
1209 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-06-13 10:55 | Неплановое |  |  | 2018-06-13 10:55 | 2018-06-13 13:35 | 2018-06-13 13:35 | 30 | 6 | 1 | 610 |  | 0.24 | 2.6667 | 2.6667 | 80.001 | Восстановление провода оп.534-535
1210 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1,2 КТП-4406 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-06-13 11:01 | Неплановое |  |  | 2018-06-13 11:01 | 2018-06-13 14:28 | 2018-06-13 14:28 | 10 |  |  | 5 |  | 0.04 | 3.45 | 3.45 | 34.5 | ВЛ-0,4кВ фид.2 оп.3-13 - ремонт провода СИП2
1211 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.3 КРУН-6кВ пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-06-13 14:21 | Неплановое |  |  | 2018-06-13 14:21 | 2018-06-13 17:39 | 2018-06-13 17:39 | 3 | 3 |  |  |  | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | оп.34-40 - опиловка и удаление деревьев, ремонт провода СИП3
1212 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-06-13 15:10 | Неплановое |  |  | 2018-06-13 15:10 | 2018-06-13 17:10 | 2018-06-13 17:10 | 55 | 1 | 1 | 53 |  | 0.13 | 2 | 2 | 110 | Восстановление оборванного провода оп.332-333,восстановление снятых перемычек оп.336
1213 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Оп.1 ТП 26248Б фид19056Б+19057Б ПС 110кВ Дарьино |  | 0.38 | 2018-06-13 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-13 16:22 | 2018-06-13 18:05 | 2018-06-13 18:05 | 10 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 17.167 | повреждение ВЛ 0.4 кВ(обрыв провода Оп№ 9-Оп№ 10) | нет
1214 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево с РП-29 пит. фид.16 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-06-13 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-06-13 16:44 | 2018-06-13 18:05 | 2018-06-13 18:05 | 50 | 22 | 4 | 158 | 1 | 0.6 | 1.35 | 1.35 | 67.5 | Выясняется, будет указана в акте раследования после ИТР обхода. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1215 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ЦРП-1 пит.фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-06-13 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-06-13 20:23 | 2018-06-13 21:44 | 2018-06-13 21:44 | 171 | 30 | 7 | 599 | 1 | 0.19 | 1.35 | 1.35 | 230.85 | Повреждение у аб.КТП-1282 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1216 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Связист КТП 987 пит.фид 4 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-06-13 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-13 20:35 | 2018-06-13 22:26 | 2018-06-13 22:26 | 11 | 0 | 1 | 11 |  | 0.016 | 1.85 | 1.85 | 20.35 | Сработал АВ 100 А | МТЗ
1217 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-06-14 11:15 | Неплановое |  |  | 2018-06-14 11:15 | 2018-06-14 13:12 | 2018-06-14 13:12 | 15 | 3 | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.95 | 1.95 | 29.25 | Восстановление перемычек на оп.403
1218 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ напр.27462А с ТП 27461А пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2018-06-14 11:27 | Неплановое |  |  | 2018-06-14 11:27 | 2018-06-14 12:35 | 2018-06-14 12:35 | 2 | 3 | 1 |  |  | 0.2 | 1.1333 | 1.1333 | 2.2666 | Устранение нагрева на ТТ ф"К"
1219 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1275-МТП 1276 от ЗТП 1275 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Судниково |  | 10 (10.5) | 2018-06-14 12:35 | Неплановое |  |  | 2018-06-14 12:35 | 2018-06-14 15:57 | 2018-06-14 15:57 | 41 | 1 | 1 | 14 |  | 0.2 | 3.3667 | 3.3667 | 138.0347 | Ремонт ВР 10 кВ МТП 1276
1220 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ напр.27535(МРЭС) ТП 27461Б пит.фид.19 ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2018-06-14 14:10 | Неплановое |  |  | 2018-06-14 14:10 | 2018-06-14 15:28 | 2018-06-14 15:28 | 96 | 6 | 2 | 88 |  | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 124.8 | Устранение нагрева на ТТ направление 27535
1221 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Голицыно | 1 секция 10кВ, 2 секция 10кВ ПС 110кВ Голицыно | 10 (10.5) | 2018-06-14 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-14 15:05 | 2018-06-14 15:21 | 2018-06-14 15:36 | 479 | 70 | 5 | 3200 | 12 | 3.1 | 0.5167 | 0.2667 | 127.7493 | Выделены поврежденные фидера 31,47,51 (МОСОБЛЭНЕРГО) | ПС 110 кВ Голицыно, 1 сек 10 кВ, Максимальная токовая защиты, 2 сек 10 кВ, Максимальная токовая защиты;
1222 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 803 пит.фид 7 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-06-15 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-15 09:40 | 2018-06-15 11:11 | 2018-06-15 11:11 | 15 |  | 1 | 57 |  | 0.017 | 1.5167 | 1.5167 | 22.7505 | Повреждение не обнаружено, запланирована ревизия КТП | Выясняется;
1223 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ лин.3 РТП-1 пит. фид.13 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-06-15 10:14 | Неплановое |  |  | 2018-06-15 10:14 | 2018-06-15 12:32 | 2018-06-15 12:32 | 3 | 1 | 1 | 18 |  | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | КТП-1333 РУ-6кВ ввод лин.3 РТП-1 - ошиновка конц. кабельной муфты
1224 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид жилые дома ЗТП 244 пит.фид 3 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2018-06-15 10:51 | Неплановое |  |  | 2018-06-15 10:51 | 2018-06-15 12:12 | 2018-06-15 12:12 | 11 |  |  | 19 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 14.85 | укрепление провода на оп.17
1225 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-06-15 11:09 | Неплановое |  |  | 2018-06-15 11:09 | 2018-06-15 12:58 | 2018-06-15 12:58 | 28 | 5 | 1 | 53 |  | 0.2 | 1.8167 | 1.8167 | 50.8676 | Снятие дерева с проводов оп.60-61
1226 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-06-15 11:35 | Неплановое |  |  | 2018-06-15 11:35 | 2018-06-15 12:56 | 2018-06-15 12:56 | 12 | 5 | 4 | 103 |  | 0.3 | 1.35 | 1.35 | 16.2 | укрепление 2х изоляторов на КРН 102 на вводе с ТП 1110
1227 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 РП 33 2 сек пит. фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-06-15 14:12 | Неплановое |  |  | 2018-06-15 14:12 | 2018-06-15 15:44 | 2018-06-15 15:44 | 15 | 4 | 2 | 79 |  | 0.1 | 1.5333 | 1.5333 | 22.9995 | Восстановление снятых перемычек на оп.71 по с/записке Мосэнергосбыта
1228 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ лин.3 РТП-1 пит. фид.13 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-06-15 14:22 | Неплановое |  |  | 2018-06-15 14:22 | 2018-06-15 16:11 | 2018-06-15 16:11 | 63 | 3 | 1 | 39 |  | 0.3 | 1.8167 | 1.8167 | 114.4521 | РТП-1 РУ-6кВ яч.5 лин.3 - переошиновка конц. кабельной муфты согласно схемы фазировки
1229 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-15 фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-06-15 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-15 18:44 | 2018-06-15 20:05 | 2018-06-15 20:05 | 59 | 21 | 6 | 327 | 1 | 0.8 | 1.35 | 1.35 | 79.65 | Повреждение у абонента за ЛР-27 | *
1230 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | ТП 1335 РУ-6кВ пит фид. 2 КРУН 6кВ ПС 110кВ Нароосаново | ТП 1335 РУ-6кВ пит фид. 2 КРУН 6кВ ПС 110кВ Нароосаново | 6 (6.3) | 2018-06-15 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-15 19:41 | 2018-06-15 20:22 | 2018-06-15 20:22 | 30 | 1 | 1 | 60 | 2 | 0.2 | 0.6833 | 0.6833 | 20.499 | РУ-0,4кВ ТП-1335 - повреждение на эл. оборудовании и в сети 0,4 кВ абонента | Вручную;
1231 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-06-16 04:33 | Неплановое |  |  | 2018-06-16 04:33 | 2018-06-16 06:34 | 2018-06-16 06:34 | 142 | 10 | 3 | 59 |  | 0.2 | 2.0167 | 2.0167 | 286.3714 | восстановление перемычек на ЛР-17
1232 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 с ТП-896 на ТП 874 ТП-896в пит.фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-06-16 10:47 | Неплановое |  |  | 2018-06-16 10:47 | 2018-06-16 11:43 | 2018-06-16 11:43 | 918 | 19 | 12 | 441 | 2 | 0.9 | 0.9333 | 0.9333 | 856.7694 | Валка угрожающего падени. дерева,из глцбины леса.
1233 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5859А от РТП 5333 II пит.фид.5332 бетта ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-06-16 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-16 11:55 | 2018-06-16 13:20 | 2018-06-25 15:20 | 22 | 3 | 3 | 87 |  | 0.1 | 219.4167 | 1.4167 | 31.1674 | Повреждение КЛ 6 кВ 5333 II-5859А | Максимальная токовая защиты;
1234 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 950 фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-06-16 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-16 12:50 | 2018-06-16 14:12 | 2018-06-16 14:12 | 39 |  | 1 | 39 | 1 | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 53.3013 | Выясняется. Сработал АВ фид 1 160А Музей, превышение нагрузки I=131 150 95А | МТЗ
1235 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Слободская КТП 1720 пит. фид 6 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-06-16 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-16 14:27 | 2018-06-16 15:08 | 2018-06-16 15:08 | 21 |  |  | 32 |  | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 14.3493 | на вводе в дом № 8 схлеснулись провода.Включен АП 160 А фид "Слободская" | отключался АП 160 А .
1236 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-288 пит. фид.31 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-06-16 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-16 22:02 | 2018-06-16 23:23 | 2018-06-16 23:23 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 оп.10 снятие постороннего предмета. | Вручную;
1237 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино |  | 110 | 2018-06-17 03:25 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-17 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №185 левая нижняя фаза разбит один изолятор. срочного ремонта не требуется | ДФЗ ПС Лидино: ОМП 3.6 км, фаза А ПС Грибово: ОМП 34,9 км, фаза С,
1238 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино/ПС 110 кВ Кукарино; ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино/ПС 110 кВ Лидино |  | 110 | 2018-06-17 03:25 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-17 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Ложная работа дистанционной защиты на ПС 556 Кукарино, на ПС 595 Лидино выключатель не отключался | ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дистанционная защита линий 1 зона; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1239 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нарофоминск-Мишуково 2 |  | 110 | 2018-06-17 04:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-17 04:49 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре №63 следы перекрытия на гирлянде изоляторов нижней фазы, срочный ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Нарофоминск, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1240 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Кедрово - Карская 2 |  | 35 | 2018-06-17 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-06-23 17:21 | [6 empty] | 143.8667 |  |  | В пр.оп. №№52-53 перекрытие на птичий помет. | ПС 35 кВ Карская, КЛ 35 кВ Кедрово - Карская № 2, Продольная дифференциальная защита линий, АВР: 35 кВ успешно;
1241 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская |  | 110 | 2018-06-18 03:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-18 03:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Оп.32 следы перекрытия на изоляторах гирлянды нижнего провода,на траверсе следы помёта аистов. | ПС 110 кВ Шевардино тяговая, ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Шевардино - Дровнино с отпайкой), Продольная дифференциальная защита линий, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Шевардино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1242 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 5 с РП 22 пит.фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-06-18 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-18 06:12 | 2018-06-18 06:47 | 2018-06-18 06:47 | 101 | 18 | 1 | 139 |  | 0.52 | 0.5833 | 0.5833 | 58.9133 | повреждение у абонента ТП-2697. | *
1243 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Полушкино пит. фид. 19 ПС 110кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-06-18 07:05 | Неотложное |  |  | 2018-06-18 07:05 | 2018-06-18 08:52 | 2018-06-18 08:52 | 88 | 26 | 3 | 322 |  | 0.3 | 1.7833 | 1.7833 | 156.9304 | Повреждение КВЛ-6кВ фид-4 от ЛР-751(абон) | Вручную;
1244 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 от АПС-793 Р-793в пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-06-18 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-18 10:57 | 2018-06-18 12:34 | 2018-06-18 12:34 | 283 | 38 | 2 | 707 | 5 | 0.3 | 1.6167 | 1.6167 | 457.5261 | ВЛ опора № 366 на КТП 3091 оборван провод 2 фазы а/м сторонней организации абон. . | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1245 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.4 от РТП-10 пит. Фид-19 ПС Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-06-18 11:20 | Неплановое |  |  | 2018-06-18 11:20 | 2018-06-18 16:31 | 2018-06-18 16:31 | 362 | 24 | 5 | 322 |  | 3.38 | 5.1833 | 5.1833 | 1876.3546 | Сняли посторонний предмет с ВЛ-6кВ оп.2 отпайка на КТП-7502
1246 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Фид.ул.Школьная КТП 3337 Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-06-18 14:10 | Неплановое |  |  | 2018-06-18 14:10 | 2018-06-18 14:36 | 2018-06-18 14:36 | 41 |  | 1 | 20 |  | 0.005 | 0.4333 | 0.4333 | 17.7653 | перетяжка ввода
1247 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид 7 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-06-18 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-18 16:20 | 2018-06-18 18:00 | 2018-06-18 18:00 | 321 | 17 | 6 | 492 |  | 0.49 | 1.6667 | 1.6667 | 535.0107 | Выделен поврежден КЛ 10 кВ от оп 71 до оп 72. | МТЗ
1248 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН 23 фид 4 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-06-18 18:26 | Неотложное |  |  | 2018-06-18 18:26 | 2018-06-18 19:55 | 2018-06-18 19:55 | 1 | 1 |  |  |  | 0.001 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | выделен участок ВЛ 10 кВ за ЛР 1212 без абонентов-запланирован обход ВЛ 10 кВ на 19.06.18 | Вручную с землей;
1249 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Новоселово РП-54 сек.2 пит.фид.46 А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-06-18 20:44 | Неплановое |  |  | 2018-06-18 20:44 | 2018-06-18 23:07 | 2018-06-18 23:07 | 7 | 11 | 4 | 110 |  | 0.75 | 2.3833 | 2.3833 | 16.6831 | Опора 12 замена изолятора.
1250 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино |  | 110 | 2018-06-19 02:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-19 02:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Оп. 185 следы перекрытия птичьим помётом на гирлянде изоляторов правой нижней фазы. Срочный ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1251 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-15 фид.7 ПС Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-06-19 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-19 11:46 | 2018-06-19 13:07 | 2018-06-19 13:07 | 34 | 20 | 2 | 106 | 0 | 0.7 | 1.35 | 1.35 | 45.9 | Повреждение на абонентском оборудовании к ТП-266А. Отключен поврежденный участок. | *
1252 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.Село КТПП 3072 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2018-06-19 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-19 13:37 | 2018-06-19 14:44 | 2018-06-19 14:44 | 6 |  | 1 | 15 |  | 0.02 | 1.1167 | 1.1167 | 6.7002 | к дому 73 поросли выше 4 м | *
1253 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5861Б РТП 5332 II пит.фид.5332 бетта ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-06-19 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-19 14:50 | 2018-06-19 15:48 | 2018-06-19 15:48 | 18 | 6 | 2 | 34 |  | 0.2 | 0.9667 | 0.9667 | 17.4006 | Повреждение КЛ-6 кВ 5861А-5859А (аб). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1254 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2018-06-19 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-06-19 17:15 | 2018-06-19 18:10 | 2018-06-19 18:10 | 166 | 59 | 3 | 543 | 1 | 0.8 | 0.9167 | 0.9167 | 152.1722 | Включен повторно Причина выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1255 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино |  | 110 | 2018-06-19 18:08 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-06-20 00:27 | [6 empty] | 6.3167 |  |  | выведена в ремонт по неотложной заявке №12327 для замены изоляторов на опорах 185-192 (по результатам послеаварийного обхода 19.06.2018г.) | ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Вручную;
1256 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-06-19 20:10 | Неотложное |  |  | 2018-06-19 20:10 | 2018-06-19 21:56 | 2018-06-19 21:56 | 90 | 31 | 4 | 346 |  | 0.3 | 1.7667 | 1.7667 | 159.003 | ВЛ 10 кВ обрыв провода в пролетах опор №№11-12.Запитаны по резерву. | МТЗ
1257 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ Мухино | 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ Мухино | 10 (10.5) | 2018-06-19 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-19 22:58 | 2018-06-19 23:58 | 2018-06-20 06:53 | 377 | 39 | 4 | 1517 | 4 | 1.06 | 7.9167 | 1 | 377 | Повреждена кабельная воронка в ячейке фид.8 . | Дуговая защита, АВР неуспешно;
1258 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Сараи от ТП 1049 пит. фид. 4 ПС 724 Збышки. |  | 0.38 | 2018-06-20 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-20 07:20 | 2018-06-20 08:13 | 2018-06-20 08:13 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0.001 | 0.8833 | 0.8833 | 8.833 | Поврежден КЛ-0.4 кВ ввод к д. 10 | *
1259 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село МТП 3114 пит.Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-06-20 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-20 07:41 | 2018-06-20 08:44 | 2018-06-20 08:44 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 12.6 | В пролете опор 1, 2 ВЛ 0,4 кВ при сильном ветре плодовое дерево потребителя д. №7 касается проводов. | *
1260 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село-1 ЗТП 3157 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-06-20 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-20 08:30 | 2018-06-20 09:50 | 2018-06-20 09:50 | 17 |  | 1 | 25 |  | 0.041 | 1.3333 | 1.3333 | 22.6661 | В пролетах опор № 34-35 ВЛ 0,4 кВ, ветка на проводах. | *
1261 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-327 пит Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-06-20 12:00 | Неплановое |  |  | 2018-06-20 12:00 | 2018-06-20 13:12 | 2018-06-20 13:12 | 323 | 11 | 2 | 296 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 387.6 | Перезаделка шлейфа на ВР 10 кВ ТП 3049
1262 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Резервный ввод ЦРП-4 п.ц.Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-06-20 13:54 | Неотложное |  |  | 2018-06-20 13:54 | 2018-06-20 14:24 | 2018-06-20 14:24 | 134 | 29 | 2 | 337 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 67 | Снятие наброса на ВЛ 10 кВ оп. №10
1263 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 пит. ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-06-20 15:47 | Неотложное |  |  | 2018-06-20 15:47 | 2018-06-20 17:11 | 2018-06-20 17:11 | 32 | 5 | 3 | 70 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 44.8 | Поиск "земли" в сети 10 кВ (повреждение на абонентской КТП 2365) | Отключен вручную.
1264 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Вяземы-Дарьино с отп. |  | 110 | 2018-06-20 16:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2018-06-20 17:19 | [6 empty] | 0.7167 |  |  | Уточняется | ВЛ 110 кВ Вязёмы – Дарьино с отпайкой на ПС Соловьёво (ВЛ 110 кВ Вязёмы - Дарьино с отпайкой) ПС 110 кВ Вяземы, МВ ВЛ 110 кВ Вяземы-Дарьино с отпайкой, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Дарьино, ВЛ 110 кВ Вязёмы – Дарьино с отпайкой на ПС Соловьёво (ВЛ 110 кВ Вязёмы - Дарьино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1265 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-06-20 17:13 | Неотложное |  |  | 2018-06-20 17:13 | 2018-06-20 18:12 | 2018-06-20 18:12 | 115 | 23 | 5 | 204 |  | 0.4 | 0.9833 | 0.9833 | 113.0795 | "земля" в сети 10 кВ | *
1266 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | РУ-10кВ КТП 3132 Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская | РУ-10кВ КТП 3132 Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-06-20 18:45 | Неплановое |  |  | 2018-06-20 18:45 | 2018-06-20 21:58 | 2018-06-20 21:58 | 49 | 1 | 1 | 15 |  | 0.02 | 3.2167 | 3.2167 | 157.6183 | Замена тр-ра
1267 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП-3205 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-06-20 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-20 19:21 | 2018-06-20 20:05 | 2018-06-20 20:05 | 7 |  |  | 14 |  | 0.05 | 0.7333 | 0.7333 | 5.1331 | "К.З." на вводе в дом уч.3 - отсоединен ввод в дом от ВЛ-0,4кВ | Вручную;
1268 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-14 пит.фид.2 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-06-20 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-20 20:35 | 2018-06-20 21:56 | 2018-06-20 21:56 | 8 |  | 1 | 8 |  | 0.015 | 1.35 | 1.35 | 10.8 | Перегорание ПН-2 в РУ-0.4 кВ КТП в результате падения ветки в пролете оп.1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.1 | Максимальная токовая защиты;
1269 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 19063 II в сторону ТП 24265А пит.фид.19063альфа+бетта ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-06-20 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-20 20:57 | 2018-06-20 21:16 | 2018-06-22 14:20 | 24 | 5 | 2 | 48 | 1 | 0.6 | 41.3833 | 0.3167 | 7.6008 | повреждение КЛ-10кВ 24267А-24255А | Максимальная направленная защита, АВР успешно;
1270 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.28591 альфа ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-06-20 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2018-06-20 20:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ-10кв ПС67-ф.28591 альфа | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1271 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 5 ПС Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-06-21 13:46 | Неотложное |  |  | 2018-06-21 13:46 | 2018-06-21 14:08 | 2018-06-21 14:08 | 32 | 5 | 3 | 70 | 2 | 0.8 | 0.3667 | 0.3667 | 11.7344 | Повреждение на стороне абонента ТП-2365. | В ручную ,земля в сети 10кВ
1272 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ лин. 3 РП-6 сек.3 пит. фид.6 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-06-21 14:08 | Неплановое |  |  | 2018-06-21 14:08 | 2018-06-21 16:01 | 2018-06-21 16:01 | 242 | 39 | 5 | 138 |  | 0.93 | 1.8833 | 1.8833 | 455.7586 | ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 оп.15-16 перетяжка провода, замена траверсы, изолятора
1273 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.1 КТП 3081 пит Фид 4 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2018-06-21 21:14 | Неплановое |  |  | 2018-06-21 21:14 | 2018-06-21 21:30 | 2018-06-21 21:30 | 25 |  | 1 | 10 |  | 0.02 | 0.2667 | 0.2667 | 6.6675 | Переключение на резервный автомат 0,4 кВ.
1274 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча |  | 220 | 2018-06-22 10:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-22 10:18 | [6 empty] | 0 |  |  | в пр.оп. №79-80 наброс на провод из электро-магнитной ленты прилетевшая со свалки, ремонт не требуется. | ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча ПС 220 кВ Встреча, ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча, Защита от замыканий на землю 1 ступень, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 220 кВ Кедрово, ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1275 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 1 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-06-22 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 11:20 | 2018-06-22 12:49 | 2018-06-22 12:49 | 17 | 5 | 2 | 32 |  | 0.5 | 1.4833 | 1.4833 | 25.2161 | причина выясняется, запитаны по резерву | *
1276 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 2 с МТП 399 пит. фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-06-22 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 13:05 | 2018-06-22 14:55 | 2018-06-22 14:55 | 5 |  |  | 17 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | ВЛ 0.4 кВ оп 10-11 схлест проводов. | *
1277 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Турбаза с КТП 373 пит.фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-06-22 15:15 | Неотложное |  |  | 2018-06-22 15:15 | 2018-06-22 15:40 | 2018-06-22 15:40 | 12 |  |  | 46 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | оп 59 обрыв повода на вводе в дом. | *
1278 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ул. Красная, администрация от ТП-1056в пит. фид 6 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-06-22 15:38 | Неплановое |  |  | 2018-06-22 15:38 | 2018-06-22 16:38 | 2018-06-22 16:38 | 32 |  | 1 | 32 |  | 0.03 | 1 | 1 | 32 | ВЛ 0,4 кВ оп.№23 восстановление провода.
1279 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 24265Б с РТП 19063 II пит.фид.19063гамма+дельта ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-06-22 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 16:14 | 2018-06-22 16:55 | 2018-06-22 16:55 | 19 | 5 | 2 | 77 |  | 0.07 | 0.6833 | 0.6833 | 12.9827 | Повреждение кабельной воронки 10 кВ напр. 24266Б-ТП24267Б | *
1280 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.355 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-06-22 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-06-23 18:22 | [6 empty] | 25.35 |  |  | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1281 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид ул. 1-я Жел.дорожная с КТП 265 пит.фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-06-22 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 18:03 | 2018-06-22 18:56 | 2018-06-22 18:56 | 32 |  |  | 64 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 28.2656 | выясняется | *
1282 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ пит Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-06-22 18:32 | Неплановое |  |  | 2018-06-22 18:32 | 2018-06-22 19:49 | 2018-06-22 19:49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | замена проходного изолятора ТП-3339
1283 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. село,магазин с КТПП 3130 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-06-22 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 19:32 | 2018-06-22 20:25 | 2018-06-22 20:25 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.005 | 0.8833 | 0.8833 | 10.5996 | Увеличение нагрузки токи 90-70-55 | *
1284 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. д. Городище с КТП 660 пит.фид 2 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-06-22 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 21:10 | 2018-06-22 21:54 | 2018-06-22 21:54 | 7 |  |  | 79 |  | 0.001 | 0.7333 | 0.7333 | 5.1331 | Упала антенна на провода оп41-42 | *
1285 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 2 с ТП 6733А пит.фид. 5033 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-06-22 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 21:15 | 2018-06-22 22:08 | 2018-06-22 22:08 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 10.5996 | схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ | *
1286 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.село четное с КТП 3191 пит.Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-06-22 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-22 21:26 | 2018-06-22 21:56 | 2018-06-22 21:56 | 18 |  | 1 | 40 |  | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 9 | Увеличение нагрузки | *
1287 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-06-22 22:34 | Неотложное |  |  | 2018-06-22 22:34 | 2018-06-22 23:46 | 2018-06-22 23:46 | 42 | 46 | 3 | 119 |  | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 50.4 | На МТП 4104(аб) повреждён опорный изолятор | *
1288 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отп. |  | 110 | 2018-06-23 04:14 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-23 04:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Произведен обход в пролетах оп.52-53 скопление птиц (аисты) | ПС 110 кВ Бородино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Защита от замыканий на землю 1 ступень; ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1289 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ фид 4 РП 11 пит. фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-06-23 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-23 10:22 | 2018-06-23 10:42 | 2018-06-23 10:42 | 147 | 16 | 3 | 1545 | 2 | 0.9 | 0.3333 | 0.3333 | 48.9951 | Выделен участок КЛ 10кВ от РП 11 до ТП 1017 | Максимальная токовая защиты;
1290 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 2-я Порецкая от КТПП 1559 пит фид 12 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-06-23 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-23 10:22 | 2018-06-23 11:07 | 2018-06-23 11:07 | 33 |  |  | 33 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 24.75 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ пролет опор 4-5 фид 2-я Порецкая | Вручную;
1291 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-06-23 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-23 14:38 | 2018-06-23 15:59 | 2018-06-23 15:59 | 762 | 27 | 7 | 588 | 2 | 0.6 | 1.35 | 1.35 | 1028.7 | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 428 пролет опор 226-227 ветка на проводах. | Максимальная токовая защиты;
1292 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня от КТП 142 пит фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-06-23 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-23 16:26 | 2018-06-23 18:07 | 2018-06-23 18:07 | 47 |  |  | 47 |  | 0.001 | 1.6833 | 1.6833 | 79.1151 | Поврежден автоматический выключатель в РУ 0,4 кВ фид Деревня | Максимальная токовая защиты;
1293 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня от КТП 142 пит. фид. 1 РП 22. |  | 0.38 | 2018-06-23 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-23 21:12 | 2018-06-23 22:48 | 2018-06-23 22:48 | 47 |  |  | 47 |  | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 75.2 | Срабатывание АВ 160 А I=155,102,92 А | *
1294 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП-39 ввод фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2018-06-24 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-06-24 08:16 | 2018-06-24 09:37 | 2018-06-24 09:37 | 166 | 59 | 3 | 543 | 1 | 0.8 | 1.35 | 1.35 | 224.1 | Перегрузка до 176 А на РП-39. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1295 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-3114 пит.фид.13 6кВ ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-06-24 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-06-24 10:00 | 2018-06-24 12:18 | 2018-06-24 12:18 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.16 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 КТП-3114 оп.10-11 восстановление крепления СИП-2
1296 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня КТП 1199 пит. фид 2 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-06-24 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-24 11:32 | 2018-06-24 12:37 | 2018-06-24 12:37 | 28 |  |  | 78 |  | 0.025 | 1.0833 | 1.0833 | 30.3324 | Выясняется. Отгорел провод на оп 28 | Без срабатывания РЗА
1297 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Водокачка от ЗТП 311 пит. фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-06-24 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-24 12:08 | 2018-06-24 13:59 | 2018-06-24 13:59 | 8 |  |  | 19 |  | 0.01 | 1.85 | 1.85 | 14.8 | повреждение ввода на дом 3 (аб.),произведена замена 2-х сработанных ПН-2 | Максимальная токовая защиты;
1298 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "ул. Полевая 1" ЗТП 1466 пит.фид 4 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-06-24 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-24 14:40 | 2018-06-24 15:30 | 2018-06-24 15:30 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.001 | 0.8333 | 0.8333 | 2.4999 | Кратковременная перегрузка ВЛ 0,4 кВ (I=112/191/136А) | Максимальная токовая защиты;
1299 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | РУ 0,38кВ от МТП 626 пит. фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-06-24 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-24 15:10 | 2018-06-24 17:02 | 2018-06-24 17:02 | 13 |  | 1 | 13 |  | 0.025 | 1.8667 | 1.8667 | 24.2671 | Выясняется. Поврежден глав руб в РУ 0,4кВ | *
1300 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | РУ 0,38 кВ от КТП 2147 пит. фид 4 ПС 35 кВ Филатово |  | 0.38 | 2018-06-24 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-24 15:45 | 2018-06-24 17:41 | 2018-06-24 17:41 | 11 |  |  | 11 |  | 0.016 | 1.9333 | 1.9333 | 21.2663 | Выясняется. Поврежден глав руб в РУ 0,4кВ | Без срабатывания РЗА
1301 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-06-24 22:50 | Неплановое |  |  | 2018-06-24 22:50 | 2018-06-24 23:57 | 2018-06-24 23:57 | 35 | 14 | 1 |  |  | 0.876 | 1.1167 | 1.1167 | 39.0845 | Отключение ЛР-66.
1302 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.20 от КРУН-18 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-06-25 09:42 | Неплановое |  |  | 2018-06-25 09:42 | 2018-06-25 14:18 | 2018-06-25 14:18 | 43 | 15 | 1 | 35 | 1 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 197.8 | Замена изолятора оп.66/1
1303 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-6132 пит. фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-06-25 12:29 | Неплановое |  |  | 2018-06-25 12:29 | 2018-06-25 15:42 | 2018-06-25 15:42 | 24 |  |  | 24 |  | 0.03 | 3.2167 | 3.2167 | 77.2008 | ВЛ-0,4кВ оп.16-17 - перетяжка провода
1304 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-1616н РУ-10 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Селятино | ТП-1616н РУ-10 пит.фид.16 с ПС 110 кВ Селятино | 10 (10.5) | 2018-06-25 12:31 | Неплановое |  |  | 2018-06-25 12:31 | 2018-06-25 15:45 | 2018-06-25 15:45 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.1 | 3.2333 | 3.2333 | 9.6999 | Замена трансформатора
1305 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ напр.5974 от ТП 6742Б пит. фид. 7+ 5006альфа ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-06-25 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-25 12:55 | 2018-06-25 13:39 | 2018-06-30 13:39 | 9 | 3 | 1 | 16 |  | 0.04 | 120.7333 | 0.7333 | 6.5997 | повреждение КЛ 6кВ 5380-5974 | Вручную, АВР не смонтировано;
1306 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-06-25 18:39 | Неотложное |  |  | 2018-06-25 18:39 | 2018-06-25 20:12 | 2018-06-25 20:12 | 132 | 27 | 5 | 381 | 4 | 0.52 | 1.55 | 1.55 | 204.6 | повреждение опорного изолятора ТП 3176 | рза
1307 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отп. | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отп. | 110 | 2018-06-26 00:40 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-26 00:40 | [6 empty] | 0 |  |  | на оп.32 изоляторы загрязнены птичьем пометом, планируется замена изоляторов. | ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Шевардино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Шевардино тяговая, ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Шевардино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1308 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | ЗТП 1387 МВ 10 кВ КТП 1265 пит. Фид 5 с ПС 35 кВ Спасв ст. | ЗТП 1387 МВ 10 кВ КТП 1265 пит. Фид 5 с ПС 35 кВ Спасв ст. | 10 (10.5) | 2018-06-26 10:49 | Неплановое |  |  | 2018-06-26 10:49 | 2018-06-26 14:00 | 2018-06-26 14:00 | 12 | 2 | 1 |  |  | 0.2 | 3.1833 | 3.1833 | 38.1996 | ЗТП 1387 замена изоляции в яч. МВ в ст. КТП 1265
1309 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-06-26 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-26 14:10 | 2018-06-26 16:01 | 2018-06-26 16:01 | 394 | 29 | 11 | 552 | 2 | 0.33 | 1.85 | 1.85 | 728.9 | Стороняя организация при опиловки дерева, завалило его на ВЛ 10 кВ в пролете оп.38-40 без обрыва проводов. | Максимальная токовая защиты;
1310 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-06-26 15:09 | Неотложное |  |  | 2018-06-26 15:09 | 2018-06-26 17:02 | 2018-06-26 17:02 | 213 | 33 | 11 | 782 | 1 | 0.3 | 1.8833 | 1.8833 | 401.1429 | повреждение у абонента на ТП-2415. | *
1311 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-06-26 18:51 | Неотложное |  |  | 2018-06-26 18:51 | 2018-06-26 19:59 | 2018-06-26 19:59 | 274 | 19 | 6 | 364 | 2 | 0.64 | 1.1333 | 1.1333 | 310.5242 | МТП 3835 разбит опорный изолятор на приемной траверзе 10 кВ. | *
1312 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ вых.фид.3 с РТП-34 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-06-27 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 10:24 | 2018-06-27 10:24 | 160 | 52 | 5 | 241 | 0 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 384 | ВЛ-10 кВ фид.3 РТП-34 оп.103 замена изолятора.
1313 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ЗТП 9 (2 сек)пит. фид 18 ПС 110 кВ Макарово | РУ 10 кВ ЗТП 9 (2 сек)пит. фид 18 ПС 110 кВ Макарово | 35 | 2018-06-27 12:30 | Неплановое |  |  | 2018-06-27 12:30 | 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 13:00 | 405 | 1 | 1 | 400 |  | 1.26 | 0.5 | 0.5 | 202.5 | Замена опорного изолятора на шинах 10 кВ 2 секции
1314 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ-10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-06-27 13:55 | Неплановое |  |  | 2018-06-27 13:55 | 2018-06-27 17:00 | 2018-06-27 17:00 | 861 | 29 | 3 | 58 |  | 0.88 | 3.0833 | 3.0833 | 2654.7213 | ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-683 оп.2 замена изолятора
1315 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ-10 кВ фид.14+Перелески ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-06-27 15:23 | Неплановое |  |  | 2018-06-27 15:23 | 2018-06-27 16:56 | 2018-06-27 16:56 | 501 | 19 | 5 |  |  | 0.82 | 1.55 | 1.55 | 776.55 | Дял безопасности работ на ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-683
1316 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село МТП 3038 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-06-27 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-27 16:31 | 2018-06-27 17:18 | 2018-06-27 17:18 | 74 |  | 1 | 20 |  | 0.16 | 0.7833 | 0.7833 | 57.9642 | Оборван ввод к д. 5 поросли выше 4 м садовых деревьев | *
1317 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-5106 фид.302 ПС 110 кВ Кубинка | КТП-5106 фид.302 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-06-28 09:16 | Неплановое |  |  | 2018-06-28 09:16 | 2018-06-28 11:24 | 2018-06-28 11:24 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 0.25 | 2.1333 | 2.1333 | 8.5332 | Ремонт электрической части
1318 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ МВ ввод с Р 153 ЗТП 240 пит фид 3 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-06-28 13:28 | Неплановое |  |  | 2018-06-28 13:28 | 2018-06-28 14:42 | 2018-06-28 14:42 | 331 | 6 | 1 | 50 |  | 0.6 | 1.2333 | 1.2333 | 408.2223 | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 76 опора 432 укрепление провода на опоре ( замена вязок )
1319 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 7 ПС 110 кВ Верея ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-06-29 07:43 | Неплановое |  |  | 2018-06-29 07:43 | 2018-06-29 10:32 | 2018-06-29 10:32 | 70 | 5 | 1 | 65 |  | 0.9 | 2.8167 | 2.8167 | 197.169 | Монтаж провода на опоре 2.
1320 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ 10кВ МТП 915 ВЛ-10кВ фид.5 с ПС 392 Верея | РУ 10кВ МТП 915 ВЛ-10кВ фид.5 с ПС 392 Верея | 10 (10.5) | 2018-06-29 11:09 | Неплановое |  |  | 2018-06-29 11:09 | 2018-06-29 13:03 | 2018-06-29 13:03 | 62 |  |  | 31 |  | 0.06 | 1.9 | 1.9 | 117.8 | Замена силового трансформатора
1321 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-06-29 12:30 | Неплановое |  |  | 2018-06-29 12:30 | 2018-06-29 15:20 | 2018-06-29 15:20 | 40 | 10 | 1 | 30 |  | 0.73 | 2.8333 | 2.8333 | 113.332 | КВЛ 10 кВ опора № 11 ошиновка концевой наружной муфты.
1322 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6477Б с РП 5032 II пит.фид.5032+5060 бетта ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-06-29 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-29 13:22 | 2018-06-29 14:19 | 2018-06-29 14:19 | 51 | 4 | 1 | 134 |  | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 48.45 | Повреждение КЛ 6кВ 6737-5896 | Максимальная токовая защиты;
1323 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.Манихино с РП-24 пит.фид.1 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 6 (6.3) | 2018-06-29 14:55 | Неплановое |  |  | 2018-06-29 14:55 | 2018-06-29 19:18 | 2018-06-29 19:18 | 21 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 4.3833 | 4.3833 | 92.0493 | Перетяжка провода в пролетах опор 9/19-9/20
1324 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | АТ-2 ПС 220 кВ Встреча | АТ-2 ПС 220 кВ Встреча | 220 | 2018-06-29 15:29 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-06-30 14:11 | [6 empty] | 22.7 |  |  | устранение течи масла из ввода 10 кВ ф. «К» | *
1325 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская от КРН 89 до ТП 1065 |  | 10 (10.5) | 2018-06-29 15:35 | Неплановое |  |  | 2018-06-29 15:35 | 2018-06-29 16:47 | 2018-06-29 16:47 | 2 | 1 |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | Снятие перемычек на опоре 252 в сторону опоры 253
1326 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 11 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-06-29 15:46 | Неотложное |  |  | 2018-06-29 15:46 | 2018-06-29 17:11 | 2018-06-29 17:11 | 34 | 25 | 2 | 64 | 4 | 0.6 | 1.4167 | 1.4167 | 48.1678 | Выясняется КТП 1393 поврежден проходной изолятор. Абонент | *
1327 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВФид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-06-29 16:46 | Неотложное |  |  | 2018-06-29 16:46 | 2018-06-29 18:01 | 2018-06-29 18:01 | 114 | 11 | 4 | 359 | 2 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 142.5 | Выясняется .КТП 4076 (аб) поврежден опорный изолятор . | *
1328 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | ТП-3218 РУ-0.4кВ Ф-1 по фид-32 от РП-33 пит.Ф-13(10кВ)ПС 110кВ Кубинка | ТП-3218 РУ-0.4кВ Ф-1 по фид-32 от РП-33 пит.Ф-13(10кВ)ПС 110кВ Кубинка | 0.38 | 2018-06-29 19:00 | Неплановое |  |  | 2018-06-29 19:00 | 2018-06-29 19:07 | 2018-06-29 19:07 | 5 |  |  |  |  | 0.02 | 0.1167 | 0.1167 | 0.5835 | КТП-3218 РУ-0.4кВ Ф-1 опресовка наконечника АВ Ф-1
1329 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5893 с ТП 6742А пит.фид.5060-5040 ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2018-06-29 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-29 19:10 | 2018-06-29 19:26 | 2018-07-06 14:26 | 17 | 1 | 1 | 32 |  | 0.03 | 163.2667 | 0.2667 | 4.5339 | повреждение КЛ6кВ 6742А-5893 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1330 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид деревня с ТП-875в пит.фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-06-29 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-29 20:26 | 2018-06-29 21:46 | 2018-06-29 21:46 | 39 |  | 1 | 97 |  | 0.05 | 1.3333 | 1.3333 | 51.9987 | При опиловке дерева абонентом поврежден ввод в дом №12. | *
1331 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 01:09 | Неотложное |  |  | 2018-06-30 01:09 | 2018-06-30 02:53 | 2018-06-30 02:53 | 193 | 31 | 6 | 732 | 3 | 0.3 | 1.7333 | 1.7333 | 334.5269 | "Земля" в сети 10кВ.Повреждение на ТП 2501(абон.). | Вручную с землей;
1332 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отп. |  | 110 | 2018-06-30 01:23 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-30 01:23 | [6 empty] | 0 |  |  | На оп.48 свежие следы аистиного помёта,на поле вблизи оп.46-48 скопление аистов. | ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Бородино, ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Бородино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1333 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 05:05 | Неотложное |  |  | 2018-06-30 05:05 | 2018-06-30 06:53 | 2018-06-30 06:53 | 523 | 40 | 12 | 875 | 4 | 0.46 | 1.8 | 1.8 | 941.4 | Отключен оперативно с "землёй". Отключен поврежд участок от ЛР 957 (абон) | *
1334 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 05:21 | Неотложное |  |  | 2018-06-30 05:21 | 2018-06-30 06:40 | 2018-06-30 06:40 | 20 | 13 | 1 | 28 | 3 | 0.038 | 1.3167 | 1.3167 | 26.334 | Отключен оперативно с "землёй". Поврежден разрядник 10 кВ КТП 2459 (абон) | без срабатывания
1335 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фид 1 ПС 110 кВ Сычи пит. ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 06:19 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 06:19 | 2018-06-30 08:58 | 2018-06-30 08:58 | 54 | 16 | 3 | 24 |  | 1.4 | 2.65 | 2.65 | 143.1 | Перетяжка провода оп.149-150
1336 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Головково с ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 11:24 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 11:24 | 2018-06-30 12:06 | 2018-06-30 12:06 | 636 | 11 | 2 | 934 | 6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 445.2 | Ревизия оборудования на ПС-288
1337 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Крюково с ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 11:24 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 11:24 | 2018-06-30 12:30 | 2018-06-30 12:30 | 3 | 4 |  |  | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | Ревизия оборудования на ПС-288
1338 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 12:59 | Неотложное |  |  | 2018-06-30 12:59 | 2018-06-30 13:30 | 2018-06-30 13:30 | 75 | 9 | 1 | 174 |  | 0.3382 | 0.5167 | 0.5167 | 38.7525 | Выясняется | Вручную с землей;
1339 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Верея – Колодкино I цепь с отпайками |  | 35 | 2018-06-30 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-06-30 14:12 | [6 empty] | 0.5333 |  |  | По ОМП 1фазное КЗ ф-А на расстоянии 0.8км.Произведён обход от ПС 392 до оп.15 около 3 км.Видимых повреждений не обнаружено.Предположительно ВЛ отключалась во время прохождения грозового фронта. | ПС 35 кВ Субботино, 1 сек 35 кВ, успешно; ПС 35 кВ Колодкино, 1 сек 10 кВ, успешно;
1340 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ФИД 2 КТП 35 пит.фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-06-30 14:07 | Неотложное |  |  | 2018-06-30 14:07 | 2018-06-30 14:54 | 2018-06-30 14:54 | 5 |  |  | 24 |  | 0.001 | 0.7833 | 0.7833 | 3.9165 | ВЛ 0.38 в пролете оп.16-17 упала ветка, оборвала 1 провод. | *
1341 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.10-1 с ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 14:13 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 14:13 | 2018-06-30 15:05 | 2018-06-30 15:05 | 51 | 8 | 3 |  | 2 | 0.6 | 0.8667 | 0.8667 | 44.2017 | Для отключения ЛР-557 (обрыв провода на абонентской ВЛ отпайка на ТП-1548)
1342 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-3 от Р-191 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 14:21 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 14:21 | 2018-06-30 20:39 | 2018-06-30 20:39 | 12 | 11 | 2 |  |  | 0.7 | 6.3 | 6.3 | 75.6 | Ревизия Рек-191
1343 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 от РТП-10 пит. фид.19 ПС 110 кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-06-30 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-06-30 14:23 | 2018-06-30 15:09 | 2018-06-30 15:09 | 97 | 24 | 5 | 322 | 1 | 0.7 | 0.7667 | 0.7667 | 74.3699 | Повреждение на абон. отп. ЛЭП 6кВ от ЛР-751 в направлении КТП-7512 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1344 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 14:49 | Неотложное |  |  | 2018-06-30 14:49 | 2018-06-30 15:34 | 2018-06-30 15:34 | 23 | 13 | 1 | 28 | 3 | 0.038 | 0.75 | 0.75 | 17.25 | КТП 1971 ИЗ Лужки поврежден опорный изолятор на ВР-10 со стороны КТП 1971(абон) | *
1345 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1216 -КТП 1718 от ЗТП 1216 пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 16:20 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 16:20 | 2018-06-30 17:36 | 2018-06-30 17:36 | 109 | 10 | 4 |  |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 138.0703 | Причина: по звонку абонентов СНТ для устранения повреждения на абонентской ВЛ-10 кВ.
1346 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.4 от РТП-10 ПС 110 кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-06-30 16:36 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 16:36 | 2018-06-30 17:03 | 2018-06-30 17:03 | 362 | 24 | 5 | 322 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 162.9 | Включение ЛР-751 после устранения повреждения на абон. отп. ЛЭП-6кВ
1347 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Тимонино от Р-135пит.фид.502 с ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-06-30 16:40 | Неплановое |  |  | 2018-06-30 16:40 | 2018-06-30 18:54 | 2018-06-30 18:54 | 82 | 27 | 1 | 43 |  | 0.9 | 2.2333 | 2.2333 | 183.1306 | Ремонт ЛР-804
1348 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня КТП 142 пит.фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-06-30 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-06-30 23:47 | 2018-07-01 01:30 | 2018-07-01 01:30 | 47 |  |  | 47 |  | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 80.6849 | Прохождение грозового фронта | *
1349 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220кВ Кедрово-Лесная |  | 220 | 2018-06-30 23:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-06-30 23:55 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.№40 два дефектных изолятора вследствие попадания молнии, срочный ремонт не требуется. | ВЛ 220 кВ Кедрово – Лесная ПС 220 кВ Кедрово, МВ ВЛ 220 кВ Кедрово - Лесная, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Токовая отсечка; ПС 220 кВ Лесная, МВ ВЛ 220 кВ Кедрово-Лесная, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1350 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВЛ 110 кВ Панфиловская – Чисмена | ВЛ 110 кВ Панфиловская – Чисмена | 110 | 2018-07-01 00:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-01 00:38 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор №№ 83-84 следы попадания в нижний провод молнии.Срочный ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Панфиловская, ВЛ 110 кВ Панфиловская – Чисмена, Продольная дифференциальная защита линий;
1351 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Садовая ЗТП 1138 пит.фид 7 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 0.38 | 2018-07-01 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 00:40 | 2018-07-01 01:50 | 2018-07-01 01:50 | 15 |  |  | 28 |  | 0.002 | 1.1667 | 1.1667 | 17.5005 | Причина выясняется | *
1352 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 1 от КТП 1181 пит. фид. 6 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-07-01 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 02:10 | 2018-07-01 03:45 | 2018-07-01 03:45 | 9 | 1 |  | 18 |  | 0.016 | 1.5833 | 1.5833 | 14.2497 | Замена ПН-2 | *
1353 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Левый посад" от КТП 2143 пит. Фид 6 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-07-01 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 07:43 | 2018-07-01 08:50 | 2018-07-01 08:50 | 12 |  |  | 25 |  | 0.001 | 1.1167 | 1.1167 | 13.4004 | Прохождение грозового фронта | МТЗ АВ 80А -0,4кВ
1354 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Коттеджи" от КТП 2229 пит. Фид 6 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-07-01 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 08:25 | 2018-07-01 08:52 | 2018-07-01 08:52 | 14 |  | 1 | 35 |  | 0.001 | 0.45 | 0.45 | 6.3 | Прохождение грозового фронта | МТЗ на АВ- 80А 0,4 кВ
1355 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 РП 38 пит фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-07-01 08:33 | Неплановое |  |  | 2018-07-01 08:33 | 2018-07-01 15:57 | 2018-07-01 15:57 | 7 | 7 | 2 | 148 |  | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 51.8 | Замена ВР 10 на МТП 2144
1356 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид. ОП № 31 ТП 24729А пит.фид.16156альфа ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-07-01 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 09:45 | 2018-07-01 10:23 | 2018-07-01 10:23 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.015 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | схлёстывание проводов
1357 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП 1985 пит.фид 1 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-07-01 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 11:35 | 2018-07-01 12:32 | 2018-07-01 12:32 | 13 |  | 1 | 27 |  | 0.017 | 0.95 | 0.95 | 12.35 | Сгорели предохранители (прохождение грозового фронта) | Выясняется;
1358 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Тр на КТП 234 пит фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново | Тр на КТП 234 пит фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново | 10 (10.5) | 2018-07-01 11:48 | Неплановое |  |  | 2018-07-01 11:48 | 2018-07-01 12:16 | 2018-07-01 12:16 | 5 |  |  | 29 |  | 0.063 | 0.4667 | 0.4667 | 2.3335 | Замена ПК-10
1359 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. ввод 47425-50867 ТП 6725Б пит.фид.5003 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-07-01 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 12:31 | 2018-07-01 12:44 | 2018-07-01 12:44 | 4 |  | 1 | 8 |  | 0.03 | 0.2167 | 0.2167 | 0.8668 | повреждение КЛ-0.4 кВ В/В 47425-50867Б | .....
1360 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.44Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-07-01 20:11 | Неплановое |  |  | 2018-07-01 20:11 | 2018-07-02 00:15 | 2018-07-02 00:15 | 11 | 1 | 2 | 13 |  | 0.05 | 4.0667 | 4.0667 | 44.7337 | ВЛ-10 кВ оп. 6/2 замена изолятора, восстановление оборванного провода.
1361 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-07-01 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-01 21:55 | 2018-07-01 23:05 | 2018-07-01 23:05 | 522 | 15 | 2 | 630 | 3 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 609.0174 | КТП 2651 ООО Байкал-2000 (абон) ветка на приемной траверсе 10 кВ | Максимальная токовая защиты;
1362 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза 1 |  | 110 | 2018-07-02 08:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-02 08:49 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.94, 98 следы помёта аистов | ПС 110 кВ Сухарево, ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Руза, ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1363 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская от ТП 310 до ТП 1110 до КРН 89 |  | 10 (10.5) | 2018-07-02 10:05 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 10:05 | 2018-07-02 12:10 | 2018-07-02 12:10 | 530 | 3 | 1 | 52 |  | 0.4 | 2.0833 | 2.0833 | 1104.149 | Восстановление перемычек на опоре 155 в сторону опоры 156 ,на опоре 180 в сторону опоры 179.
1364 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 234 РУ 0.4 кВ 1 ПС 35 кВ Мордвиново | КТП 234 РУ 0.4 кВ 1 ПС 35 кВ Мордвиново | 0.38 | 2018-07-02 11:12 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 11:12 | 2018-07-02 14:50 | 2018-07-02 14:50 | 29 |  |  | 29 |  | 0.063 | 3.6333 | 3.6333 | 105.3657 | Ревизия ТП
1365 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид дер. Денежнеково от КТП 103 фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-07-02 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-02 11:19 | 2018-07-02 12:35 | 2018-07-02 12:35 | 20 |  |  | 33 |  | 0.015 | 1.2667 | 1.2667 | 25.334 | Выясняется | *
1366 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ лин.6 РП-6 сек.1 пит.фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-07-02 11:39 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 11:39 | 2018-07-02 14:11 | 2018-07-02 14:11 | 247 | 22 | 5 | 121 |  | 0.6 | 2.5333 | 2.5333 | 625.7251 | Замена опоры № 33/1 отпайки на КТП-6601
1367 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид.23 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-07-02 11:55 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 11:55 | 2018-07-02 14:24 | 2018-07-02 14:24 | 2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 2.4833 | 2.4833 | 4.9666 | Для безопасности работ по Лин-6 с РП-6
1368 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ЗТП 280 РУ 0.4 кВ пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово | ЗТП 280 РУ 0.4 кВ пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2018-07-02 12:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 12:00 | 2018-07-02 13:30 | 2018-07-02 13:30 | 6 |  |  | 506 |  | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 9 | Замена лин.ввода 0.4 кВ от руб-ка фид.Котельная до внешней стены здания
1369 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид. в.в с ТП 6925Б пит. фид.5060-5040 ПС 35 кВ Дачная |  | 0.38 | 2018-07-02 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-02 12:20 | 2018-07-02 13:21 | 2018-07-02 13:21 | 50 |  | 1 | 75 |  | 0.13 | 1.0167 | 1.0167 | 50.835 | повреждение КЛ 0,4 кВ дом № 7 - в.№ 88901 (абонентская) | АВР не смонтировано;
1370 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от ТП-1400в ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-07-02 14:10 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 14:10 | 2018-07-02 15:40 | 2018-07-02 15:40 | 76 | 4 | 2 | 34 |  | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 114 | Замена изолятора на оп.№164.
1371 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч.2 ТП-6406 на ТП-6420пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-07-02 15:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-02 16:46 | 2018-07-02 16:46 | 185 | 13 | 3 | 200 |  | 2.045 | 1.7667 | 1.7667 | 326.8395 | ВЛ-6кВ Лин-4 РП-6 Замена опоры № 35/19 отпайки на КТП-6409
1372 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. село, магазин КТПП 3130 Пит Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-07-02 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-02 16:00 | 2018-07-02 17:00 | 2018-07-02 17:00 | 14 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1 | 1 | 14 | Упал сук дерева на ввод дома №30. | ПН2
1373 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Барвиха | 6 секция 10кВ | 10 (10.5) | 2018-07-02 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-02 19:10 | [6 empty] | 1.4333 |  |  | повреждение каб.воронки аб.фид.21058 гамма+дельта. | Дуговая защита, АВР не смонтировано;
1374 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 КЛ напр.22940Б с РТП 16159 II пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-07-02 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-02 18:02 | 2018-07-02 19:01 | 2018-07-02 19:01 | 16 | 5 | 1 | 19 |  | 0.58 | 0.9833 | 0.9833 | 15.7328 | выделены из схемы КЛ 22936Б-23397,и КЛ 23397-25029 и КТП 23397 (абонентская, бездоговорная) | Максимальная токовая защиты;
1375 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.14+Перелески ПС 110 кВ Ядрошино/ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-02 18:22 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 18:22 | 2018-07-02 18:48 | 2018-07-02 18:48 | 492 | 7 | 3 |  |  | 1.2 | 0.4333 | 0.4333 | 213.1836 | по заявке абонента
1376 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Деревня от МТП 3277 пит. фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-07-02 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-02 18:30 | 2018-07-02 19:35 | 2018-07-02 19:35 | 7 |  |  | 15 |  | 0.001 | 1.0833 | 1.0833 | 7.5831 | оп.6 вырван крюк при сильном ветре | *
1377 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. 2-хэт.дома с КТП 2943 пит. фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-07-02 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-02 20:24 | 2018-07-02 22:05 | 2018-07-02 22:05 | 12 |  |  | 19 |  | 0.01 | 1.6833 | 1.6833 | 20.1996 | Выясняется | *
1378 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-02 21:57 | Неплановое |  |  | 2018-07-02 21:57 | 2018-07-03 01:20 | 2018-07-03 01:20 | 17 | 3 | 1 | 15 |  | 0.3 | 3.3833 | 3.3833 | 57.5161 | ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-683 оп.№25 замена изоляторов
1379 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-2592 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-07-02 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-07-02 22:01 | 2018-07-02 23:16 | 2018-07-02 23:16 | 3 |  |  | 3 |  | 0.001 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | Повреждение на ответвлении к дому 24А | АВР не смонтировано;
1380 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-07-03 00:35 | Неотложное |  |  | 2018-07-03 00:35 | 2018-07-03 02:10 | 2018-07-03 02:10 | 196 | 35 | 4 | 287 |  | 0.954 | 1.5833 | 1.5833 | 310.3268 | Поврежден разрядник на КТП768 с/т Хвойный бор (абон.) | Вручную с землей;
1381 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.19059бетта ПС 110 кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2018-07-03 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-07 12:15 | [6 empty] | 103.7333 |  |  | в РТП 19059 II- П/С 783 бетта повреждение кабельной воронки | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1382 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | КТП 28534 фид.19059бетта ПС 110 кВ Отрадное | КТП 28534 фид.19059бетта ПС 110 кВ Отрадное | 10 (10.5) | 2018-07-03 09:32 | Неплановое |  |  | 2018-07-03 09:32 | 2018-07-03 10:43 | 2018-07-03 10:43 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | ремонт Т-1
1383 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5333 II в сторону РТП 5859А пит.фид.5332 бетта ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-07-03 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-09 14:20 | [6 empty] | 142.1667 |  |  | повреждение КЛ-6кВ 5333II-5859А | Вручную, АВР выведено;
1384 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч. вых. фид. 12 ЗТП-1059 пит.фид.42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-07-03 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-03 21:11 | 2018-07-03 22:20 | 2018-07-03 22:20 | 17 | 17 | 5 | 30 | 2 | 0.18 | 1.15 | 1.15 | 19.55 | отключена абонентская отпайка на ктп-907 | *
1385 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 5 ПС 627 - ЗТП 1409 - ЗТП 1281 - ЗТП 1270 пит. ПС 35 кВ Спас |  | 10 (10.5) | 2018-07-04 16:45 | Неплановое |  |  | 2018-07-04 16:45 | 2018-07-04 18:41 | 2018-07-04 18:41 | 82 | 2 | 1 | 350 |  | 0.4 | 1.9333 | 1.9333 | 158.5306 | ВЛ 10 кВ замена оп. № 8
1386 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТПП 504 пит.фид 9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-07-05 13:43 | Неплановое |  |  | 2018-07-05 13:43 | 2018-07-05 15:19 | 2018-07-05 15:19 | 35 |  | 1 | 22 |  | 0.017 | 1.6 | 1.6 | 56 | Восстановление провода на оп.7
1387 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-07-05 14:20 | Неплановое |  |  | 2018-07-05 14:20 | 2018-07-05 16:00 | 2018-07-05 16:00 | 93 | 13 | 2 | 71 |  | 0.38 | 1.6667 | 1.6667 | 155.0031 | Демонтаж перемычек на оп. 382
1388 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 ПС 35 кВ Шишково |  | 10 (10.5) | 2018-07-05 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-05 14:35 | 2018-07-05 16:01 | 2018-07-05 16:01 | 114 | 14 | 1 | 307 | 0 | 0.5 | 1.4333 | 1.4333 | 163.3962 | повреждение на абонентской КТП 1777 СНТ "Речки" | *
1389 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 2 КТП-229 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-07-05 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-05 18:42 | 2018-07-05 19:16 | 2018-07-05 19:16 | 19 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 10.7673 | КТП-229 РУ-0,4кВ фид.2 - сгорел ПН-250А фазы "С", I-178А, 190А, 233А, U-227, 229, 224В | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
1390 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ яч. вых. фид. 12 с ЗТП-1059 пит.фид.50 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-07-05 21:10 | Неплановое |  |  | 2018-07-05 21:10 | 2018-07-05 21:32 | 2018-07-05 21:32 | 150 | 17 | 5 | 78 |  | 0.908 | 0.3667 | 0.3667 | 55.005 | Замена изолятора оп.26/1 отпайка на МТП-3163
1391 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово-Лотошино II цепь |  | 110 | 2018-07-06 03:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-06 03:36 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 117 верхняя фаза подгорание полимерного изолятора. Найдена обгоревшая птица. Срочный ремонт не требуется. | ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь, Максимальная токовая защиты, Защита от замыканий на землю 1 ступень;
1392 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 8 с ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-07-06 08:57 | Неплановое |  |  | 2018-07-06 08:57 | 2018-07-06 11:02 | 2018-07-06 11:02 | 534 | 4 | 1 | 15 |  | 0.6 | 2.0833 | 2.0833 | 1112.4822 | ЗАМЕНА ЛР-625 по фид.8 с ПС 392
1393 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 ПС 405 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-07-06 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-06 10:09 | 2018-07-06 11:53 | 2018-07-06 11:53 | 13 | 6 | 1 | 30 |  | 0.4 | 1.7333 | 1.7333 | 22.5329 | Оп. 2/4 расшинована КЛ 10 кВ . Повреждена.
1394 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-121 лин.2 РТП-1 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-07-06 11:55 | Неотложное |  |  | 2018-07-06 11:55 | 2018-07-06 13:25 | 2018-07-07 14:45 | 124 | 34 | 10 | 415 | 4 | 0.7 | 26.8333 | 1.5 | 186 | повреждение кабельной муфты на КТП-1230 СНТ Водолей | Вручную;
1395 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРН-121 РТП-1 cек.2 пит. фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-07-06 13:25 | Неплановое |  |  | 2018-07-06 13:25 | 2018-07-06 14:42 | 2018-07-06 14:42 | 49 | 9 | 1 | 12 |  | 0.416 | 1.2833 | 1.2833 | 62.8817 | повреждение концевой кабельной муфты на КТП-1230
1396 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово-Лотошино II цепь |  | 110 | 2018-07-07 03:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-07 03:30 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 49 верхняя фаза подгорание на «юбке» полимерного изолятора. | МТЗ
1397 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-07-07 08:30 | Неотложное |  |  | 2018-07-07 08:30 | 2018-07-07 09:21 | 2018-07-07 09:21 | 77 | 13 | 2 | 122 |  | 0.1112 | 0.85 | 0.85 | 65.45 | Повреждена КЛ-10 кВ от ТП 1889 до ТП 592 абонентская | *
1398 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково |  | 110 | 2018-07-07 09:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2018-07-07 17:44 | [6 empty] | 7.9833 |  |  | опора №25 обрыв шлейфа фаза "Ж" в ст. ПС 355 "Можайск" | ПС 110 кВ Мухино, ВЛ 110 кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Защита от замыканий на землю 1 ступень; ПС 110 кВ Можайск, ВЛ 110 кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1399 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 06:33 | Неотложное |  |  | 2018-07-08 06:33 | 2018-07-08 07:16 | 2018-07-08 07:16 | 36 | 4 | 3 | 76 |  | 0.03 | 0.7167 | 0.7167 | 25.8012 | Выделен уч-к за РЛН 1212. Выясняется | Земля в сети 10кВ
1400 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 07:03 | Неотложное |  |  | 2018-07-08 07:03 | 2018-07-08 08:29 | 2018-07-08 08:29 | 33 | 20 | 6 | 125 | 0 | 0.26 | 1.4333 | 1.4333 | 47.2989 | повреждение ТП-3306 аб-та - отключена | *
1401 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-14 фид.42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-07-08 07:28 | 2018-07-08 08:49 | 2018-07-08 08:49 | 42 | 11 | 2 | 112 |  | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 56.7 | причина повреждение КТП-1218 (абонент) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1402 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 1 КТП-229 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-07-08 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-08 09:09 | 2018-07-08 11:08 | 2018-07-08 11:08 | 17 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.9833 | 1.9833 | 33.7161 | ВЛ-0.4кВ Ф-4 от КТП-229 оп.10 замена изолятора | *
1403 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 1 КТП 27532 пит. фид.47 А+Б ПС 110 кВ Отрадное |  | 0.38 | 2018-07-08 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-08 09:10 | 2018-07-08 11:00 | 2018-07-08 11:00 | 87 |  |  | 215 |  | 0.6 | 1.8333 | 1.8333 | 159.4971 | сгорели два П/К общ.Н/в рубильника | *
1404 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 6 ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 10:17 | Неотложное |  |  | 2018-07-08 10:17 | 2018-07-08 12:03 | 2018-07-08 12:03 | 62 | 21 | 2 | 90 | 0 | 0.25 | 1.7667 | 1.7667 | 109.5354 | оп 101 птица на траверсе касалась провода | *
1405 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 10:55 | Неплановое |  |  | 2018-07-08 10:55 | 2018-07-08 15:45 | 2018-07-08 15:45 | 120 | 9 | 3 | 60 |  | 0.26 | 4.8333 | 4.8333 | 579.996 | перетяжка провода оп 115-121
1406 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.22953 с РТП 19054 II пит. фид.19054 бетта ПС 110 кВ Дарьино |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-08 11:09 | 2018-07-08 12:00 | 2018-07-08 12:00 | 47 | 2 | 2 | 122 |  | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 39.95 | в 22953 повреждение опорного изолятора сб.В/Н напр.Т (аб.) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1407 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.6 ЗТП 3138 Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-08 15:48 | 2018-07-08 15:48 | 60 | 3 | 2 | 13 |  | 0.04 | 1.8 | 1.8 | 108 | опиливание дерева угрожающего падением ТП-3139
1408 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.26650 бетта с ПС 110 кВ Вяземы |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-17 16:40 | [6 empty] | 218.3333 |  |  | повреждена КЛ-10кВ ПС-178-ф.26650бетта | АВР успешно;
1409 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-08 17:33 | Неотложное |  |  | 2018-07-08 17:33 | 2018-07-08 19:01 | 2018-07-08 19:01 | 90 | 15 | 8 | 342 |  | 0.5 | 1.4667 | 1.4667 | 132.003 | Повреждение РВО на КТП 2009(аб.). | *
1410 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Отрадное | 3 секция шин 10кВ и 4 секция шин 10кВ ПС 110кВ Отрадное | 10 (10.5) | 2018-07-09 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-09 01:08 | 2018-07-09 02:00 | 2018-07-09 18:59 | 966 | 95 | 5 | 3120 | 20 | 3.67 | 17.85 | 0.8667 | 837.2322 | Повреждение выкатного элемента СМВ 10 кВ | 3 сек 10 кВ, Дуговая защита, АВР не смонтировано; 4 сек 10 кВ, Дуговая защита, АВР не смонтировано;
1411 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-07-09 10:17 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 10:17 | 2018-07-09 11:22 | 2018-07-09 11:22 | 37 | 2 | 2 | 38 |  | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 40.0821 | Восстановление шлейфа на ВР МТП 2064
1412 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Фрунзе ЗТП 268 пит. фид 3 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-07-09 10:40 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 10:40 | 2018-07-09 12:05 | 2018-07-09 12:05 | 8 |  |  |  |  | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 11.3336 | замена опоры №5
1413 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-09 12:10 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 12:10 | 2018-07-09 15:34 | 2018-07-09 15:34 | 9 | 10 | 2 | 171 |  | 0.251 | 3.4 | 3.4 | 30.6 | Замена сбитой опоры 135
1414 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-09 13:51 | Неотложное |  |  | 2018-07-09 13:51 | 2018-07-09 15:30 | 2018-07-09 15:30 | 36 | 6 | 1 | 30 |  | 0.543 | 1.65 | 1.65 | 59.4 | опора 552 в сторону опоры 553 обрыв одного провода. | Вручную;
1415 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | РУ 6 кВ КТП-6447 пит. фид. 40 с ПС 110 кВ Звенигород | РУ 6 кВ КТП-6447 пит. фид. 40 с ПС 110 кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2018-07-09 15:02 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 15:02 | 2018-07-09 15:17 | 2018-07-09 15:17 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 2.75 | КТП-6447 Т-100кВА - переключение ПБВ для повышения уровня напряжения
1416 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 107-ЗТП 1503 от КРН 107 пит.Фид 14 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-07-09 17:34 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 17:34 | 2018-07-09 18:27 | 2018-07-09 18:27 | 143 | 7 | 3 | 12 |  | 0.6 | 0.8833 | 0.8833 | 126.3119 | Ремонт ВР-10 кВ КТП-1851.
1417 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-09 17:54 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 17:54 | 2018-07-09 18:31 | 2018-07-09 18:31 | 385 | 19 | 4 | 268 | 2 | 1.5 | 0.6167 | 0.6167 | 237.4295 | ревизия ВР ТП 2700 опора 116
1418 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 35 кВ Каурцево |  | 10 (10.5) | 2018-07-09 18:42 | Неплановое |  |  | 2018-07-09 18:42 | 2018-07-09 19:40 | 2018-07-09 19:40 | 33 | 10 | 3 | 30 |  | 0.73 | 0.9667 | 0.9667 | 31.9011 | ПС РУ 10 кВ для безопастности работ.
1419 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 с ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2018-07-10 12:14 | Неплановое |  |  | 2018-07-10 12:14 | 2018-07-10 16:55 | 2018-07-10 16:55 | 44 | 12 | 3 | 39 |  | 0.5 | 4.6833 | 4.6833 | 206.0652 | Для безопасности работ по ремонту КРУН-10кВ в ПС-564
1420 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.8 с РП 39 пит. фид 13 ПС 110 кВ Мухино |  | 10 (10.5) | 2018-07-11 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-11 11:55 | 2018-07-11 12:58 | 2018-07-11 12:58 | 123 | 4 | 1 | 371 | 1 | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 129.15 | Поврежден кабель абонента от ТП 1458 2 сек до ТП 1593 2 сек | Максимальная токовая защиты;
1421 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-07-11 13:51 | Неплановое |  |  | 2018-07-11 13:51 | 2018-07-11 16:38 | 2018-07-11 16:38 | 46 | 2 |  |  |  | 0.2 | 2.7833 | 2.7833 | 128.0318 | Восстановление оборванных проводов в пролете опор 447-448,опора 448 замена траверсы.
1422 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ КРН-721 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-07-11 16:55 | Неплановое |  |  | 2018-07-11 16:55 | 2018-07-11 19:16 | 2018-07-11 19:16 | 75 | 12 | 4 | 40 |  | 0.2 | 2.35 | 2.35 | 176.25 | Востановление вязки на опоре 147/8
1423 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.3 КТП-20179 пит. фид.23 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-07-11 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-11 18:24 | 2018-07-11 19:37 | 2018-07-11 19:37 | 20 |  |  | 54 |  | 0.04 | 1.2167 | 1.2167 | 24.334 | Заменен ПН-125А по фазе А U-232v 231v 231v I-47a 32a 37a | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1424 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-07-11 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-11 19:54 | 2018-07-11 21:00 | 2018-07-11 21:00 | 3 | 10 | 0 | 0 |  | 0.62 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | Повреждение у абонента ТП-242 | Вручную с землей, АВР не смонтировано;
1425 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 1795 пит фид 1 ПС 110 кВ Хващевская | КТП 1795 пит фид 1 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-07-12 06:48 | Неплановое |  |  | 2018-07-12 06:48 | 2018-07-12 08:07 | 2018-07-12 08:07 | 12 |  | 1 | 38 |  | 0.1 | 1.3167 | 1.3167 | 15.8004 | Замена опорных изоляторов под ПК-10
1426 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-07-12 07:59 | Неотложное |  |  | 2018-07-12 07:59 | 2018-07-12 09:20 | 2018-07-12 09:20 | 20 | 10 | 2 | 45 |  | 0.32 | 1.35 | 1.35 | 27 | Отыскание "Земли" Повреждение у аб. КТП-188 "Янтарь" | *
1427 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-13 пит.фид. 14 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-12 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-12 10:41 | 2018-07-12 11:52 | 2018-07-12 11:52 | 51 | 9 | 3 | 125 | 0 | 0.52 | 1.1833 | 1.1833 | 60.3483 | Повреждение у аб. КТП-542 | *
1428 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2018-07-12 13:46 | Неотложное |  |  | 2018-07-12 13:46 | 2018-07-12 14:21 | 2018-07-12 14:21 | 72 | 13 | 2 | 172 |  | 0.294 | 0.5833 | 0.5833 | 41.9976 | КТП 2825 Мегафон д. Таблово (абон) поврежден проходной изолятор | *
1429 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.3 ПС 35 кВ Крылово |  | 6 (6.3) | 2018-07-13 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-13 04:47 | 2018-07-13 05:12 | 2018-07-13 05:12 | 103 | 33 | 4 | 447 | 1 | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 42.9201 | на абонентском фид. выход на ТП-1583 "Земля" | *
1430 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-07-13 08:31 | Неотложное |  |  | 2018-07-13 08:31 | 2018-07-13 09:11 | 2018-07-13 09:11 | 350 | 22 | 3 | 1249 | 5 | 0.957 | 0.6667 | 0.6667 | 233.345 | Включен повторно по участкам "земля" на участке за ЛР 337 (абон) | Вручную с землей;
1431 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-735 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-07-13 09:57 | Неплановое |  |  | 2018-07-13 09:57 | 2018-07-13 11:39 | 2018-07-13 11:39 | 7 |  | 1 | 16 |  | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 11.9 | опиловка от ДКР
1432 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-07-13 15:24 | Неплановое |  |  | 2018-07-13 15:24 | 2018-07-13 18:25 | 2018-07-13 18:25 | 394 | 5 | 1 | 41 |  | 0.18 | 3.0167 | 3.0167 | 1188.5798 | перетяжка провисшего провода опоры 76-77
1433 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-07-13 18:27 | Неплановое |  |  | 2018-07-13 18:27 | 2018-07-13 22:00 | 2018-07-13 22:00 | 155 | 105 | 15 | 254 | 8 | 0.7 | 3.55 | 3.55 | 550.25 | Технологическое нарушение в сети 10кВ.
1434 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 4 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-07-13 21:29 | Неотложное |  |  | 2018-07-13 21:29 | 2018-07-13 21:50 | 2018-07-13 22:33 | 163 | 16 | 2 | 318 | 4 | 0.956 | 1.0667 | 0.35 | 57.05 | оп.128 разбит изолятор | Вручную с землей;
1435 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи |  | 110 | 2018-07-14 04:23 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-14 04:23 | [6 empty] | 0 |  |  | произведен обход ВЛ-110 кВ Грибово-Сычи замечаний нет. | ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1436 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Голицыно-Кубинка 2 с отп. |  | 110 | 2018-07-14 05:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-14 05:04 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС 110 кВ Голицыно, ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка II цепь с отпайкой на ПС Сушкинская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1437 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-07-14 06:52 | Неотложное |  |  | 2018-07-14 06:52 | 2018-07-14 08:32 | 2018-07-14 08:32 | 19 | 13 | 1 | 18 | 3 | 0.038 | 1.6667 | 1.6667 | 31.6673 | Повреждение у абонента на КТП 2459 ИЖД Чернобаев | *
1438 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-07-14 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-14 07:30 | 2018-07-14 09:13 | 2018-07-14 09:13 | 100 | 55 | 9 | 315 | 1 | 0.9 | 1.7167 | 1.7167 | 171.67 | Повреждени на аб ТП-1795. | *
1439 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ввод фид. ТП-2796 с РП-158 пит.фид.105 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-07-14 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-14 09:19 | [6 empty] | 1.1833 |  |  | Повреждение концевой кбельной муфты | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1440 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Магазин от КТП 2515 пит. фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-07-14 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-14 11:58 | 2018-07-14 13:10 | 2018-07-14 13:10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Перегруз ВА-16А. I=18A | *
1441 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-07-14 12:05 | Неотложное |  |  | 2018-07-14 12:05 | 2018-07-14 13:49 | 2018-07-14 13:49 | 316 | 34 | 10 | 469 | 4 | 0.9 | 1.7333 | 1.7333 | 547.7228 | Отключен оперативно с "землей". Повреждение на ТП 2795 (абон) | *
1442 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 КТП 614 пит.фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-07-14 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-14 13:50 | 2018-07-14 15:20 | 2018-07-14 15:20 | 15 |  | 1 | 40 |  | 0.002 | 1.5 | 1.5 | 22.5 | Отключался А.В.0.4кВ во время грозы. | *
1443 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Нововнуково – Встреча II цепь |  | 220 | 2018-07-14 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2018-07-14 14:49 | [6 empty] | 0.8167 |  |  | оп.59 по словам очевидцев попадание молнии в грозотрос, срочный ремонт не требуется. На 16.07.18 запланирован верховой осмотр. | КВЛ 220 кВ Нововнуково – Встреча II цепь ПС 220 кВ Встреча, КВЛ 220 кВ Нововнуково – Встреча II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Продольная дифференциальная защита линий;
1444 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково |  | 110 | 2018-07-14 15:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-14 15:12 | [6 empty] | 0 |  |  | на оп.20 обнаружено перекрытие молнии на изоляцию ф.«В» | ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково (ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой) ПС 110 кВ Румянцево тяговая, ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково (ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Чисмена тяговая, ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково (ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1445 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ от КРН-111 Ф-11А ПС-482 "Дачная" |  | 6 (6.3) | 2018-07-14 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-14 16:12 | 2018-07-14 17:58 | 2018-07-14 17:58 | 42 | 18 | 3 | 137 |  | 0.25 | 1.7667 | 1.7667 | 74.2014 | отгорела перемычка на проходной изолятор КРН-111, протяжка контактов изолятора, повреждение на абон. КТП-110 СНТ Хуторок | Максимальная токовая защиты;
1446 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Правая сторона КТП 48 пит. фид 7 ПС Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-14 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-14 17:25 | 2018-07-14 18:55 | 2018-07-14 18:55 | 14 |  | 1 | 49 |  | 0.016 | 1.5 | 1.5 | 21 | Выясняется | *
1447 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-127 пит.фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 0.38 | 2018-07-14 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-14 19:35 | 2018-07-14 21:17 | 2018-07-14 21:17 | 9 |  | 1 | 9 |  | 0.06 | 1.7 | 1.7 | 15.3 | КТП-127 РУ-0,4кВ фид.1- замена 2-х ПН-250А фазы "А" и "В" , прохождение грозового фронта, U-221, 226, 223В, I-19, 21, 60А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1448 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2018-07-15 08:58 | Неотложное |  |  | 2018-07-15 08:58 | 2018-07-15 09:54 | 2018-07-15 09:54 | 71 | 16 | 4 | 168 | 1 | 0.7 | 0.9333 | 0.9333 | 66.2643 | отключен ЛР-104 ( СНТ Искона-абонент). | *
1449 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-15 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-15 14:28 | 2018-07-15 16:11 | 2018-07-15 16:11 | 47 | 8 | 4 | 69 |  | 0.034 | 1.7167 | 1.7167 | 80.6849 | Выясняется | Максимальная токовая защиты;
1450 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-07-15 17:17 | Неотложное |  |  | 2018-07-15 17:17 | 2018-07-15 18:03 | 2018-07-15 18:03 | 123 | 13 | 2 | 198 |  | 0.2776 | 0.7667 | 0.7667 | 94.3041 | Повреждение на КТП 2632 абон. | *
1451 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой |  | 110 | 2018-07-15 17:48 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-15 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская ПС 220 кВ Луч, ВЛ 110 кВ Луч – Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Пернатово, МВ ВЛ 110 кВ Луч - Пернатово с отпайкой на ПС Чеховская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1452 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.32 РП-33 пит.фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-07-15 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-15 17:50 | 2018-07-15 18:38 | 2018-07-15 18:38 | 296 | 29 | 4 | 151 |  | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 236.8 | Повреждение на абон. КТП-3236 вышка Мегафон, прохождение грозового фронта | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1453 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-07-15 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-15 18:06 | 2018-07-15 19:55 | 2018-07-15 21:30 | 98 | 22 | 6 | 168 | 2 | 0.8 | 3.4 | 1.8167 | 178.0366 | Повреждение провода в пролетах опор 53-58 в результате попадания разряда молнии | Максимальная токовая защиты;
1454 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-07-15 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-15 19:18 | 2018-07-15 21:04 | 2018-07-15 21:04 | 726 | 60 | 12 | 875 | 4 | 0.5 | 1.7667 | 1.7667 | 1282.6242 | Повреждение на абон. КТП 3033 Мегафон | *
1455 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-07-15 19:50 | Неотложное |  |  | 2018-07-15 19:50 | 2018-07-15 20:12 | 2018-07-15 20:12 | 46 | 15 | 2 | 124 | 1 | 0.52 | 0.3667 | 0.3667 | 16.8682 | Земля самоустранилась | *
1456 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид дачи КТП 2375 пит.фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-15 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-15 21:40 | 2018-07-15 23:21 | 2018-07-15 23:21 | 9 |  |  | 12 |  | 0.01 | 1.6833 | 1.6833 | 15.1497 | Сработали 2 ПН-2-100 . Заменили после обхода ВЛ. | *
1457 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-07-16 08:14 | Неплановое |  |  | 2018-07-16 08:14 | 2018-07-16 12:05 | 2018-07-16 12:05 | 249 | 16 | 4 | 260 |  | 0.6 | 3.85 | 3.85 | 958.65 | Для безопасного производства работ на ПС-714.
1458 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-07-16 08:14 | Неплановое |  |  | 2018-07-16 08:14 | 2018-07-16 14:18 | 2018-07-16 14:18 | 347 | 26 | 7 | 556 |  | 0.6 | 6.0667 | 6.0667 | 2105.1449 | Неплановые работы в РУ 10 к В ПС 714.
1459 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Деденево с ТП-429 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2018-07-16 08:58 | Неплановое |  |  | 2018-07-16 08:58 | 2018-07-16 11:24 | 2018-07-16 11:24 | 111 | 14 | 2 | 100 |  | 0.9 | 2.4333 | 2.4333 | 270.0963 | Замена изолятора оп.4
1460 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Бабкино РП-51 1 сек пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-07-16 09:38 | Неплановое |  |  | 2018-07-16 09:38 | 2018-07-16 12:42 | 2018-07-16 12:42 | 235 | 25 | 7 | 75 |  | 0.8 | 3.0667 | 3.0667 | 720.6745 | Ремонт ВЛ 10 кВ после грозы.
1461 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-1038н РУ-10 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мишуково | ТП-1038н РУ-10 пит.фид.24 с ПС 110 кВ Мишуково | 10 (10.5) | 2018-07-16 11:53 | Неплановое |  |  | 2018-07-16 11:53 | 2018-07-16 14:50 | 2018-07-16 14:50 | 13 |  | 1 | 13 |  | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 38.35 | Замена силового трансформатора
1462 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Левый посад" КТП 2014 пит. Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-07-16 13:40 | Неплановое |  |  | 2018-07-16 13:40 | 2018-07-16 14:19 | 2018-07-16 14:19 | 41 |  |  | 41 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 26.65 | Окисление на вводе д.№35
1463 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 3 от МТП 343 пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-07-16 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-16 18:01 | 2018-07-16 18:37 | 2018-07-16 18:37 | 13 |  |  | 13 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 7.8 | Срабатывание АВ 100 А, перегруз | *
1464 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.103 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-07-16 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-16 22:38 | [6 empty] | 1.15 |  |  | Повреждение кабеля | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1465 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Правая сторона от КТП 298 пит фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-07-17 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-17 10:17 | 2018-07-17 10:46 | 2018-07-17 10:46 | 10 |  |  | 20 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 4.833 | Пролет опор 1-2, 17-21 ветки касаются проводов, опора 4 воздушный ввод на дом 25 ветки касаются проводов. | Максимальная токовая защиты;
1466 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 10 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-17 10:56 | Неплановое |  |  | 2018-07-17 10:56 | 2018-07-17 16:24 | 2018-07-17 16:24 | 43 | 8 | 1 | 45 |  | 0.17 | 5.4667 | 5.4667 | 235.0681 | Замена изоляторов оп.196
1467 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.2 МТП-329п.ц. фид.2 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-07-17 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-17 13:25 | 2018-07-17 14:00 | 2018-07-17 15:17 | 10 |  |  | 28 |  | 0.3 | 1.8667 | 0.5833 | 5.833 | Повреждение провода на опоре №13
1468 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 на КРН-324ЗТП 3175Фид 8ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-07-17 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-17 14:00 | 2018-07-17 15:39 | 2018-07-17 15:39 | 121 | 6 | 2 | 21 |  | 0.4 | 1.65 | 1.65 | 199.65 | ремонт МВ-10 к КРН-324
1469 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 РП 32 1 сек пит фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-07-17 14:15 | Неплановое |  |  | 2018-07-17 14:15 | 2018-07-17 15:58 | 2018-07-17 15:58 | 162 | 11 | 3 | 162 |  | 0.3 | 1.7167 | 1.7167 | 278.1054 | Ревизия КТП 1551
1470 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня правая сторона от МТП 321 пит. фид 2 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-07-17 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-17 16:07 | 2018-07-17 17:10 | 2018-07-17 17:10 | 11 |  |  | 11 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 11.55 | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня опора 6 воздушный ввод на дом 23 антена упала на провода без обрыва. | МТЗ успешно
1471 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-07-17 17:10 | Неотложное |  |  | 2018-07-17 17:10 | 2018-07-17 18:10 | 2018-07-17 18:10 | 661 | 20 | 1 | 1511 | 3 | 0.98 | 1 | 1 | 661 | Отключен ЛР 650 (абон) упало дерево на абон.отпайке | Вручную с землей;
1472 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Коттеджи с ТП-786в пит.фид.9 с ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-07-17 19:19 | Неплановое |  |  | 2018-07-17 19:19 | 2018-07-17 21:24 | 2018-07-17 21:24 | 14 |  | 1 | 14 |  | 0.1 | 2.0833 | 2.0833 | 29.1662 | Замена изолятора
1473 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 31 ТП 24729А пит.фид.16156альфа ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-07-17 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-17 19:19 | 2018-07-17 19:50 | 2018-07-17 19:50 | 17 |  | 1 | 31 |  | 0.05 | 0.5167 | 0.5167 | 8.7839 | оп.№35 ремонт изолятора | *
1474 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 10 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-07-17 23:30 | Неплановое |  |  | 2018-07-17 23:30 | 2018-07-18 01:52 | 2018-07-18 01:52 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 0.075 | 2.3667 | 2.3667 | 7.1001 | оп.212 восстановление поврежденного изолятора и восстановление провода
1475 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Стадион с КТПП 162 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-07-18 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-18 11:20 | 2018-07-18 12:08 | 2018-07-18 12:08 | 12 |  | 1 | 14 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | Выясняется. Заменили 1 ПН-2-160. I=10-12-11 A | *
1476 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.74 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-07-18 12:41 | Неотложное |  |  | 2018-07-18 12:41 | 2018-07-18 16:45 | 2018-07-18 16:45 | 102 | 23 | 2 | 315 |  | 0.3 | 4.0667 | 4.0667 | 414.8034 | устранение возгорания автовышки и ее устранениние из охранной зоны | Вручную с землей;
1477 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид.выход к ЗТП-633 с РП-80 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-07-18 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-18 13:53 | 2018-07-18 15:00 | 2018-07-18 15:00 | 39 | 8 | 3 | 100 | 1 | 0.6 | 1.1167 | 1.1167 | 43.5513 | схлест проводов в пр.оп.34-36 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1478 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-2 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-07-18 15:17 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-18 15:17 | 2018-07-18 17:05 | 2018-07-18 17:05 | 52 | 15 | 2 | 171 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 93.6 | Повреждение у абонента на КТП-381, отключен ВР-381 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1479 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-07-18 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-18 16:14 | 2018-07-18 17:17 | 2018-07-18 17:17 | 33 | 10 | 2 | 87 |  | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 34.65 | отключена аб.отпайка на снт поляны-2 ктп-240 | *
1480 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 224 фид 18 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-18 16:41 | Неотложное |  |  | 2018-07-18 16:41 | 2018-07-18 17:30 | 2018-07-18 17:30 | 21 | 2 | 1 | 20 |  | 0.2 | 0.8167 | 0.8167 | 17.1507 | Повреждение абонентской ТП 2306 (СНТ "Астра") | Максимальная токовая защиты;
1481 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.Село с МТП 3171 пит.Фид 8 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-07-18 18:33 | Неотложное |  |  | 2018-07-18 18:33 | 2018-07-18 19:47 | 2018-07-18 19:47 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.2333 | 1.2333 | 12.333 | Оборваны провода.ВЛ-0,4кВ | *
1482 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Деревня с МТП 50 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-07-18 18:55 | Неотложное |  |  | 2018-07-18 18:55 | 2018-07-18 19:35 | 2018-07-18 19:35 | 18 |  |  | 25 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 12.0006 | оп 13-16 обрыв провода СИП. | *
1483 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-07-18 23:55 | Неотложное |  |  | 2018-07-18 23:55 | 2018-07-19 01:27 | 2018-07-19 01:27 | 74 | 11 | 1 | 114 | 0 | 0.3 | 1.5333 | 1.5333 | 113.4642 | отыскание "земли"10кВ | Вручную с землей;
1484 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. к ТП-5878 ПС 110 кВ Медведевская |  | 6 (6.3) | 2018-07-19 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-19 05:21 | 2018-07-19 06:45 | 2018-07-19 06:45 | 17 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 23.8 | Повреждение КЛ | *
1485 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 КТП-6304 пит.фид.6 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-07-19 06:15 | Неотложное |  |  | 2018-07-19 06:15 | 2018-07-19 06:43 | 2018-07-19 06:43 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.4667 | 0.4667 | 4.667 | оп.13 - отсоединён ввод в дом д.86 из-за пожара | Вручную;
1486 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино |  | 110 | 2018-07-19 10:24 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-19 10:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Верховой осмотр завершен: На оп. 4 следы перекрытия изолятора продуктами жизнедеятельности птиц. | ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Защита от замыканий на землю 1 ступень; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1487 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Онуфриево РТП-6 пит.фид.10 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 10:30 | Неотложное |  |  | 2018-07-19 10:30 | 2018-07-19 11:00 | 2018-07-19 11:00 | 23 | 12 | 2 | 87 |  | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | Повреждение на КТП-2088(бал.) | Вручную;
1488 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Одинцово-Тяговая II цепь |  | 35 | 2018-07-19 12:31 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2018-07-19 21:53 | [6 empty] | 9.3667 |  |  | оп. 4-5 обрыв нижней и средней фаз. Неустановленные лица демонтировали старую выведенную из схемы опору 35 кВ. | ПС 110 кВ Одинцово, ВВк КВЛ 35 кВ Одинцово-Тяговая II цепь, ДЗ 1 зона;
1489 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 12:42 | Неотложное |  |  | 2018-07-19 12:42 | 2018-07-19 13:10 | 2018-07-19 13:10 | 36 | 22 | 4 | 125 |  | 0.905 | 0.4667 | 0.4667 | 16.8012 | "Земля" -10 кВ.(самоустранение) | *
1490 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ. КРН 204 Пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 13:29 | Неплановое |  |  | 2018-07-19 13:29 | 2018-07-19 15:05 | 2018-07-19 15:05 | 90 | 2 | 1 | 88 |  | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 144 | Замена вязки ВЛ-10кВ. оп. 279
1491 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ пит. фид.20 от ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 15:48 | Неплановое |  |  | 2018-07-19 15:48 | 2018-07-19 17:08 | 2018-07-19 17:08 | 10 | 105 | 15 | 254 | 8 | 0.9 | 1.3333 | 1.3333 | 13.333 | Восстановление габарита 10кВ оп№52.
1492 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 12 ПС 110 кВ Мухино |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-19 17:08 | 2018-07-19 18:10 | 2018-07-19 18:10 | 29 | 8 | 1 | 68 | 1 | 0.13761 | 1.0333 | 1.0333 | 29.9657 | Поврежение у абонента за РП-61 (прямой абонент- з/д Бикор) | *
1493 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.55А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-19 20:51 | 2018-07-19 22:07 | 2018-07-19 22:07 | 59 | 26 |  | 207 | 2 | 0.6 | 1.2667 | 1.2667 | 74.7353 | Повреждение у абонента ТП 1789 НП Севник | Максимальная токовая защиты;
1494 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ вых.фид.Еремеево РП-47 пит.фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-07-19 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-19 22:36 | 2018-07-19 23:45 | 2018-07-19 23:45 | 48 | 21 | 6 | 101 | 1 | 0.5 | 1.15 | 1.15 | 55.2 | отключена отпайка на снт флора ктп-952 | Максимальная токовая защиты;
1495 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 РП-25 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-07-20 00:06 | 2018-07-20 01:00 | 2018-07-20 01:00 | 68 | 74 | 3 | 250 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 61.2 | Повреждение на абонентской КТП-1593 снт Сокол | Максимальная токовая защиты;
1496 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 07:02 | Неотложное |  |  | 2018-07-20 07:02 | 2018-07-20 08:41 | 2018-07-20 08:41 | 348 | 22 | 3 | 1249 | 5 | 0.78 | 1.65 | 1.65 | 574.2 | Повреждение за ЛР-337 к КТП 2058 ИЗ Слобода (абон) | *
1497 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 07:30 | Неотложное |  |  | 2018-07-20 07:30 | 2018-07-20 09:10 | 2018-07-20 09:10 | 67 | 16 | 4 | 168 | 1 | 0.3 | 1.6667 | 1.6667 | 111.6689 | выясняется ("земля 10кВ") ппвреждение изоляции КРН 401 | *
1498 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-151 фид.67А ПС Луч |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 08:49 | 2018-07-20 09:49 | 2018-07-20 09:49 | 30 | 32 | 8 | 80 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 30 | устанавливается, планируется ИТР-обход ВЛ. | *
1499 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня КТП 122 пит.фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-07-20 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 08:51 | 2018-07-20 10:42 | 2018-07-20 10:42 | 15 |  |  | 15 |  | 0.01 | 1.85 | 1.85 | 27.75 | поврежден ТР-р тока в РУ 0.4 кВ фазы С | отключен в ручную
1500 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками |  | 110 | 2018-07-20 09:11 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2018-07-20 11:23 | [6 empty] | 2.2 |  |  | В пр.оп.№№9-10 спиленное дерево сторонней организацией из неохранной зоны. Ремонт ВЛ не требуется. | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками ПС 110 кВ Ивановская, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1501 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КТП-2314 пит.фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 09:29 | Неплановое |  |  | 2018-07-20 09:29 | 2018-07-20 12:07 | 2018-07-20 12:07 | 5 | 5 | 1 | 160 |  | 0.5 | 2.6333 | 2.6333 | 13.1665 | участок от ТП 254 до ТП 260.замена проходных изоляторов на ТП 2314
1502 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Прав.сторона КТП 1800 пит. фид 9 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-20 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 09:50 | 2018-07-20 11:44 | 2018-07-20 11:44 | 8 |  |  | 8 |  | 0.001 | 1.9 | 1.9 | 15.2 | Выясняется | ВА 100 А
1503 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 2029 пит. фид 2 ПС 110кВ Шевардино | РУ 10кВ КТП 2029 пит. фид. 2 ПС Шевардино | 10 (10.5) | 2018-07-20 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 11:35 | 2018-07-20 13:15 | 2018-07-20 13:15 | 13 |  |  | 13 |  | 0.012 | 1.6667 | 1.6667 | 21.6671 | Выясняется | *
1504 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. КРН 227, 230 от ЗТП 2022 пит. фид 5 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 13:48 | Неплановое |  |  | 2018-07-20 13:48 | 2018-07-20 15:42 | 2018-07-20 15:42 | 264 | 16 | 2 | 248 |  | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 501.6 | Замена проходного изолятора на КРН 230
1505 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 1 ЦРП-11 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 13:59 | Неплановое |  |  | 2018-07-20 13:59 | 2018-07-20 15:27 | 2018-07-20 15:27 | 124 | 5 | 1 | 111 | 2 | 0.6 | 1.4667 | 1.4667 | 181.8708 | Замена проходного изолятора КРН 230
1506 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10 фид.7 на ТОНГ-3206 ЗТП 3036 Фид 7 ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 14:28 | Неплановое |  |  | 2018-07-20 14:28 | 2018-07-20 16:47 | 2018-07-20 16:47 | 160 | 6 | 1 | 82 | 4 | 0.1 | 2.3167 | 2.3167 | 370.672 | опиловка ВЛ-10
1507 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Санаторий КРН-61 пит.фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 15:08 | Неплановое |  |  | 2018-07-20 15:08 | 2018-07-20 17:02 | 2018-07-20 17:02 | 375 | 34 | 3 | 190 |  | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 712.5 | Восстановление перемычки на опоре № 1/3
1508 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-20 18:47 | [6 empty] | 0.0833 |  |  | Причина выясняется | АВР успешно;
1509 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Слобода | ШСЭВ 220кВ | 220 | 2018-07-20 18:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-20 18:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина АО ШСЭВ 220 кВ: деффект клеммы в цепях ввода защиты опробования ШСЭВ 220 кВ. | ПС 220 кВ Слобода, КВЛ 220 кВ Дорохово – Слобода II цепь, Дистанционная защита линий 1 зона;
1510 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 18:57 | 2018-07-20 19:22 | 2018-07-20 19:22 | 342 | 33 | 6 | 1146 | 5 | 1.2 | 0.4167 | 0.4167 | 142.5114 | КТП 1988 ИЗ Устье повреждены проходные изоляторы из за попадания молнии. | Максимальная токовая защиты;
1511 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РП-39 пит.фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-07-20 19:00 | 2018-07-20 20:00 | 2018-07-20 20:00 | 38 | 27 | 2 | 70 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 38 | Выясняется | *
1512 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.1 КТП 3247 Пит Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-07-20 19:30 | Неплановое |  |  | 2018-07-20 19:30 | 2018-07-20 20:30 | 2018-07-20 20:30 | 40 |  | 1 | 37 |  | 0.04 | 1 | 1 | 40 | перезаделка контакта на руб 04 кв
1513 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Сокольники РП-51 пит.фид.55А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-07-20 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 19:36 | 2018-07-20 20:10 | 2018-07-20 20:10 | 79 | 19 | 3 | 187 | 2 | 0.8 | 0.5667 | 0.5667 | 44.7693 | Гроза | *
1514 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня от КТП 2076 пит. фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-07-20 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-20 22:40 | 2018-07-21 00:20 | 2018-07-21 00:20 | 25 |  |  | 43 |  | 0.016 | 1.6667 | 1.6667 | 41.6675 | Выясняется | *
1515 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.4 РП-30 пит фид.608 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-21 07:44 | 2018-07-21 08:47 | 2018-07-21 08:47 | 112 | 24 | 3 | 320 |  | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 117.6 | Включен повторно | Максимальная токовая защиты;
1516 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ пит. Фид 1 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 09:20 | Неотложное |  |  | 2018-07-21 09:20 | 2018-07-21 09:50 | 2018-07-21 09:50 | 114 | 10 | 5 | 267 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 57 | При осмотре ВЛ обнаружена горелая птица у оп. 194. | нет
1517 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т КТП 394 пит. фид 7 ПС 110 кВ Хващевская | Т КТП 394 пит. фид 7 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-07-21 09:24 | Неплановое |  |  | 2018-07-21 09:24 | 2018-07-21 09:59 | 2018-07-21 09:59 | 5 |  | 1 | 32 |  | 0.063 | 0.5833 | 0.5833 | 2.9165 | верховой осмотр ТП,замена проходного изолятора 10 кВ
1518 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.4 c РП-30 пит.фид.608 с ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-07-21 09:50 | 2018-07-21 11:47 | 2018-07-21 11:47 | 281 | 24 | 3 | 320 |  | 0.8 | 1.95 | 1.95 | 547.95 | Восстановление провода на ВР-1605
1519 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 913 с ЗТП 1573 пит. Фид 2 с ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 10:20 | Неплановое |  |  | 2018-07-21 10:20 | 2018-07-21 11:21 | 2018-07-21 11:21 | 223 | 20 | 5 | 124 |  | 0.5 | 1.0167 | 1.0167 | 226.7241 | Переключение ЛР 373
1520 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 11:02 | Неплановое |  |  | 2018-07-21 11:02 | 2018-07-21 14:31 | 2018-07-21 14:31 | 55 | 15 | 2 | 67 | 0 | 0.3 | 3.4833 | 3.4833 | 191.5815 | Снятие ветки с проводов оп.172
1521 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид.2 ТП-136н фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-07-21 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-21 11:19 | 2018-07-21 12:58 | 2018-07-21 12:58 | 28 |  | 1 | 28 |  | 0.01 | 1.65 | 1.65 | 46.2 | Повреждение в д.17 | Максимальная токовая защиты;
1522 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.5 КТПн-673 фид. 24 ПС 110 кВ Мцыри |  | 0.38 | 2018-07-21 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-07-21 11:37 | 2018-07-21 12:39 | 2018-07-21 12:39 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 3.0999 | Включен повторно АВ фид. 3 (14, 2, 24 А) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1523 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.Деревня ТП-1953в фид 2 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-07-21 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-21 12:00 | 2018-07-21 12:43 | 2018-07-21 12:43 | 33 |  | 1 | 33 |  | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 23.6511 | Повреждение в н/я абонента | Максимальная токовая защиты;
1524 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид.Победа РП-24 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 15:23 | Неплановое |  |  | 2018-07-21 15:23 | 2018-07-21 17:34 | 2018-07-21 17:34 | 1295 | 18 | 1 | 28 |  | 0.994 | 2.1833 | 2.1833 | 2827.3735 | Восстановление обыва провода оп 79.
1525 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 16:10 | Неплановое |  |  | 2018-07-21 16:10 | 2018-07-21 17:12 | 2018-07-21 17:12 | 385 | 19 | 4 | 268 |  | 1.5 | 1.0333 | 1.0333 | 397.8205 | верховой осмотр ВР 3556,перевключение ВР
1526 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 16:28 | Неотложное |  |  | 2018-07-21 16:28 | 2018-07-21 18:07 | 2018-07-21 18:07 | 383 | 29 | 11 | 552 | 2 | 0.56 | 1.65 | 1.65 | 631.95 | "земля" в сети 10 кВ, опора 406 обрыв вязки провода при прохождении грозового фронта | В ручную с землей
1527 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 1 ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-07-21 20:59 | Неотложное |  |  | 2018-07-21 20:59 | 2018-07-21 22:27 | 2018-07-21 22:27 | 102 | 22 | 5 | 215 | 1 | 0.6 | 1.4667 | 1.4667 | 149.6034 | отк. абон.: ЛР 253, ЛР 261 | Вручную с землей, АВР не смонтировано;
1528 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул.Юбилейная ЗТП 147 пит фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-07-22 13:07 | Неплановое |  |  | 2018-07-22 13:07 | 2018-07-22 14:07 | 2018-07-22 14:07 | 12 |  |  | 9 |  | 0.01 | 1 | 1 | 12 | По заявке абонента.
1529 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-07-22 13:15 | Неотложное |  |  | 2018-07-22 13:15 | 2018-07-22 14:17 | 2018-07-22 14:17 | 139 | 15 | 3 | 750 |  | 0.9 | 1.0333 | 1.0333 | 143.6287 | Отключено оперативно "земля" ТП2265(аб) ИЖД Марково. | *
1530 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 27519 напр. №1 фид.2 пит.фид.16156 альфа ПС 110кВ Усово |  | 0.38 | 2018-07-22 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-22 17:15 | 2018-07-22 17:37 | 2018-07-22 17:37 | 89 |  | 1 | 239 |  | 0.2 | 0.3667 | 0.3667 | 32.6363 | ТП 27519 сб.- 0,4кВ перегорели два ПН-250 | *
1531 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Деревня КТП 448 пит. фид 4 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-07-22 17:22 | Неотложное |  |  | 2018-07-22 17:22 | 2018-07-22 19:20 | 2018-07-22 19:20 | 15 |  | 1 | 27 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 29.5005 | Снято дерево с проводов ЛЭП 0.38 кВ оп 8-9 | *
1532 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 КТП-2301 пит. фид.11ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-07-23 09:45 | Неплановое |  |  | 2018-07-23 09:45 | 2018-07-23 11:21 | 2018-07-23 11:21 | 21 |  |  | 7 |  | 0.14 | 1.6 | 1.6 | 33.6 | Опиловка ДКР в пролете опор № 10-11
1533 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-07-23 10:55 | Неплановое |  |  | 2018-07-23 10:55 | 2018-07-23 16:05 | 2018-07-23 16:05 | 13 | 105 | 15 | 254 | 8 | 0.9 | 5.1667 | 5.1667 | 67.1671 | Перетяжка провода в пролетах опор № 55-59
1534 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т 1 в ЗТП 964 пит фид 4 ПС 110 кВ Хващевская | Т 1 в ЗТП 964 пит фид 4 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-07-23 11:37 | Неплановое |  |  | 2018-07-23 11:37 | 2018-07-23 14:57 | 2018-07-23 14:57 | 5 |  |  |  |  | 0.4 | 3.3333 | 3.3333 | 16.6665 | Монтаж рубильника на шинах 0.4 кВ 1 секции
1535 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-07-23 15:05 | Неплановое |  |  | 2018-07-23 15:05 | 2018-07-23 17:45 | 2018-07-23 17:45 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 0.18 | 2.6667 | 2.6667 | 5.3334 | оп 20 снятие перемычек в сорону оп 21
1536 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т МТП 343 фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | Т МТП 343 фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 10 (10.5) | 2018-07-23 16:02 | Неплановое |  |  | 2018-07-23 16:02 | 2018-07-23 16:46 | 2018-07-23 16:46 | 1 |  |  | 40 |  | 0.1 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7333 | Замена опорного изолятора под ПК-10
1537 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-23 17:54 | Неотложное |  |  | 2018-07-23 17:54 | 2018-07-23 18:25 | 2018-07-23 18:25 | 373 | 12 | 2 | 661 | 1 | 1.1 | 0.5167 | 0.5167 | 192.7291 | Опора 63 повредился изолятор | Вручную с землей;
1538 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.203а ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-07-24 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-24 13:36 | 2018-07-24 14:20 | 2018-07-30 15:25 | 87 | 6 | 1 | 264 |  | 0.7 | 145.8167 | 0.7333 | 63.7971 | Поврежнение головного кабеля фид. 203 | *
1539 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10 КРН-342 Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-07-24 15:02 | Неплановое |  |  | 2018-07-24 15:02 | 2018-07-24 16:21 | 2018-07-24 16:21 | 1120 | 85 | 12 | 1120 | 6 | 1.6 | 1.3167 | 1.3167 | 1474.704 | замена неподвижного изолятора ЛР-121 фаза З
1540 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-07-24 21:47 | Неотложное |  |  | 2018-07-24 21:47 | 2018-07-24 23:30 | 2018-07-24 23:30 | 231 | 37 | 10 | 618 | 2 | 0.9 | 1.7167 | 1.7167 | 396.5577 | Повреждён разрядник МТП 3518 | *
1541 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | РУ-10 кВ МТП 2640 фид 8 ПС 35 кВ Ракитино | РУ-10 кВ МТП 2640 фид 8 ПС 35 кВ Ракитино | 10 (10.5) | 2018-07-25 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 16:40 | 2018-07-25 16:40 | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 0.05 | 7.6667 | 7.6667 | 92.0004 | Кап.ремонт с заменой тр-ра .
1542 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.32 РП-33 от ТП-3248 пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-07-25 14:53 | Неплановое |  |  | 2018-07-25 14:53 | 2018-07-25 16:39 | 2018-07-25 16:39 | 49 | 3 | 1 | 39 |  | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 86.5683 | КРН-3210 - ремонт ЛР-1
1543 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Правая сторона от МТП 475 пит фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-07-26 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-26 06:36 | 2018-07-26 06:53 | 2018-07-26 06:53 | 11 |  |  | 11 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 3.1163 | Причина выясняется | МТЗ
1544 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-0,4 ТП-18 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит | РУ-0,4 ТП-18 пит.фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит | 0.38 | 2018-07-26 09:41 | Неплановое |  |  | 2018-07-26 09:41 | 2018-07-26 10:56 | 2018-07-26 10:56 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | Замена наконечника фид.1 (устранение нагрева)
1545 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-07-26 11:21 | Неплановое |  |  | 2018-07-26 11:21 | 2018-07-26 13:50 | 2018-07-26 13:50 | 323 | 16 | 4 | 382 | 1 | 0.9 | 2.4833 | 2.4833 | 802.1059 | Работы по перетяжке провода в пролетах опор №1-2
1546 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Свитино-1 с РП-12 пит.фид. 45 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-07-26 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-26 12:01 | 2018-07-26 13:32 | 2018-07-26 13:32 | 11 | 7 | 1 | 20 | 1 | 0.25 | 1.5167 | 1.5167 | 16.6837 | Повреждение КЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1547 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.21 от ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-07-26 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-26 16:33 | 2018-07-26 18:17 | 2018-07-26 18:17 | 79 | 27 | 3 | 144 |  | 0.7 | 1.7333 | 1.7333 | 136.9307 | Повреждение у абонента на КТП-690 | Максимальная токовая защиты;
1548 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.21/ПС 110 кВ Нахабино/ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-07-26 18:25 | Неплановое |  |  | 2018-07-26 18:25 | 2018-07-27 00:16 | 2018-07-27 00:16 | 12 | 2 | 1 | 3 |  | 0.1 | 5.85 | 5.85 | 70.2 | Ремонт концевой муфты
1549 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск | ПС 110 кВ Нарофоминск 2 сек 10 кВ (старая) | 10 (10.5) | 2018-07-26 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-26 19:59 | 2018-07-26 20:44 | 2018-07-26 20:44 | 534 | 87 | 10 | 2521 | 8 | 2 | 0.75 | 0.75 | 400.5 | каскадное действие з-т при КЗ на фид.23, 26 (Мособлэнерго). | Максимальная токовая защиты
1550 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Давыдовский от РТП-128 пит.фид. 21 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-07-26 21:11 | Неплановое |  |  | 2018-07-26 21:11 | 2018-07-26 22:15 | 2018-07-26 22:15 | 243 | 22 | 1 | 71 | 1 | 0.962 | 1.0667 | 1.0667 | 259.2081 | В пролете оп.40-41 снятие ветки с помощью изолированной штанги.
1551 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-27 07:38 | Неотложное |  |  | 2018-07-27 07:38 | 2018-07-27 09:14 | 2018-07-27 09:14 | 173 | 36 | 6 | 351 | 6 | 0.57 | 1.6 | 1.6 | 276.8 | Отыскание Земли. оп 138 перекрыла птица провода, поврежден изолятор. | Вручную с землей;
1552 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Дарьино | 1 и 2 секции 10кВ ПС 110кВ Дарьино; Т-1 | 110 | 2018-07-27 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-27 09:22 | 2018-07-27 10:30 | 2018-07-27 10:30 | 504 | 87 | 9 | 2100 | 9 | 1.85 | 1.1333 | 1.1333 | 571.1832 | Причина АО Т-1 и обесточения 1,2 сек 10 кВ на ПС Дарьино: работа МТЗ реактора 10кВ Т-1 при каскадном повреждении фид.16160бета и 20144гамма+дельта, неуспешный АВРТ 1-2 сек 10кВ Т-5 вследствие ускорения защит ввода при включении на поврежденный фид.16160бета. Диспетчер-информатор Румянцева Т.К. | ПС 110 кВ Дарьино, Т-1, Максимальная токовая защиты, АВР: 6 кВ успешно, 10 кВ неуспешно;
1553 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Куйбышево РП-24 2 сек ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-07-27 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-27 12:21 | 2018-07-27 13:29 | 2018-07-27 13:29 | 30 | 45 | 7 | 110 | 4 | 0.5 | 1.1333 | 1.1333 | 33.999 | Причина будет установлена после осмотра ВЛ | Максимальная токовая защиты;
1554 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-3248 пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-07-27 12:23 | Неплановое |  |  | 2018-07-27 12:23 | 2018-07-27 14:45 | 2018-07-27 14:45 | 22 |  | 1 | 11 |  | 0.25 | 2.3667 | 2.3667 | 52.0674 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-3248 оп.27 подключение д.9А
1555 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | РП | Т-1 в РП 4 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | Т-1 в РП 4 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2018-07-27 13:12 | Неплановое |  |  | 2018-07-27 13:12 | 2018-07-27 15:07 | 2018-07-27 15:07 | 12 |  |  | 86 |  | 0.4 | 1.9167 | 1.9167 | 23.0004 | Ремонт главног руб-ка в РУ 0.4 кВ.
1556 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ пит. фид.3 до ТП-918 ПС 35 кВ Каменская |  | 6 (6.3) | 2018-07-27 13:25 | Неплановое |  |  | 2018-07-27 13:25 | 2018-07-27 16:30 | 2018-07-27 16:30 | 305 | 20 | 8 | 328 |  | 0.8 | 3.0833 | 3.0833 | 940.4065 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС-293 отпайка на КТП-917 оп.1-2 восстановление оборванного провода
1557 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 РП 32 1 сек пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-07-27 15:05 | Неплановое |  |  | 2018-07-27 15:05 | 2018-07-27 16:11 | 2018-07-27 16:11 | 5 | 1 |  |  |  | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | снятие дерево с проводов ВЛ опоры 91-92
1558 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.2 с ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-07-27 17:55 | Неплановое |  |  | 2018-07-27 17:55 | 2018-07-27 20:26 | 2018-07-27 20:26 | 88 | 5 | 3 | 83 |  | 0.6 | 2.5167 | 2.5167 | 221.4696 | Для безопасности работ в охранной зоне
1559 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Шаховская I цепь; |  | 110 | 2018-07-27 23:58 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-27 23:58 | [6 empty] | 0 |  |  | На опорах 57-61 наблюдаются свежие экскременты птиц. Гнездо аистов находится на водонапорной башне рядом с ВЛ. | ВЛ 110 кВ Грибово – Шаховская I цепь ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Шаховская I цепь, Максимальная токовая защиты, Защита от замыканий на землю 1 ступень;
1560 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нарофоминск-Мишуково 1 и 2 |  | 110 | 2018-07-28 04:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-28 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливается. | ПС 110 кВ Нарофоминск, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1561 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.25374А РТП 21060 фид.21060альфа+бетта ПС 110 кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 07:16 | 2018-07-28 08:19 | 2018-07-28 08:19 | 7 | 7 | 1 |  |  | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 7.35 | повреждение КЛ 10кВ 25374A 26630А (аб) | *
1562 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | РУ-0.4 кВ КТП-3302 пит. фид.11 с ПС 110 кВ Кубинка | РУ-0.4 кВ КТП-3302 пит. фид.11 с ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-07-28 10:20 | Неплановое |  |  | 2018-07-28 10:20 | 2018-07-28 11:32 | 2018-07-28 11:32 | 95 | 1 | 1 | 100 |  | 0.25 | 1.2 | 1.2 | 114 | Замена главного рубильника
1563 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т МТП 3436 фид 8 ПС 110 кВ Кукарино | Т МТП 3436 фид 8 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2018-07-28 12:01 | Неплановое |  |  | 2018-07-28 12:01 | 2018-07-28 14:24 | 2018-07-28 14:24 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.16 | 2.3833 | 2.3833 | 2.3833 | МТП 3436 замена поврежденного РВО 10 кВ .
1564 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-1 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 14:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-28 14:10 | 2018-07-28 15:14 | 2018-07-29 11:40 | 45 | 8 | 3 | 127 | 1 | 0.3 | 21.5 | 1.0667 | 48.0015 | Повреждение кабельной линии от оп№1 в сторону ПС -107. Запитано по резерву. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1565 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 14:47 | Неотложное |  |  | 2018-07-28 14:47 | 2018-07-28 16:09 | 2018-07-28 16:09 | 132 | 27 | 5 | 381 | 8 | 0.52 | 1.3667 | 1.3667 | 180.4044 | повреждение у аб-та ТП-3342 | *
1566 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 2 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 15:30 | Неотложное |  |  | 2018-07-28 15:30 | 2018-07-28 16:05 | 2018-07-28 16:05 | 123 | 38 | 3 | 463 | 7 | 0.5 | 0.5833 | 0.5833 | 71.7459 | Земля 10 кВ. КТП 1437 (аб.) . Поврежден проходной изолятор.
1567 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.12 с РТП-33 пит.фид.12 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 15:45 | Неплановое |  |  | 2018-07-28 15:45 | 2018-07-28 19:45 | 2018-07-28 19:45 | 581 | 52 | 8 | 315 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2324 | повреждение за ЛР-219 на абонентской линии. включен по нормальной схеме
1568 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.27535(МРЭС) ТП 27461Б фид.19 ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-07-28 17:16 | [6 empty] | 0.9667 |  |  | повреждение КЛ-10кВ27466 напр. 27467А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1569 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино |  | 110 | 2018-07-28 16:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-07-28 16:36 | [6 empty] | 0 |  |  | АО во время грозы.При обходе в пр. оп.140-141 обнаружен лежащий тополь длиной более 30м.При падении из глубины леса он верхушкой коснулся крайнего провода. | ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дистанционная защита линий 3 зона, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дистанционная защита линий 3 зона, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1570 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 16:59 | 2018-07-28 18:47 | 2018-07-28 18:47 | 124 | 38 | 13 | 437 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 223.2 | Повреждение на ТП 3510 абонентская | *
1571 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 17:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-28 17:10 | 2018-07-28 18:54 | 2018-07-28 18:54 | 727 | 46 | 6 | 1100 | 6 | 0.786 | 1.7333 | 1.7333 | 1260.1091 | Упало дерево на линейный ввод 10 кВ ТП 2725 ( абонентская мегафон) | Максимальная токовая защиты;
1572 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лидино, ПС 110 кВ Кукарино | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино/ПС 110 кВ Лидино; ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино/ПС 110 кВ Кукарино | 110 | 2018-07-28 17:31 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | [12 empty] | ОА во время грозы.При обходе в пр.оп. 137-138 обнаружены два дерева на проводах без обрыва ,деревья длиной около 35 м упали из глубины леса. | ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дистанционная защита линий 3 зона, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дистанционная защита линий 3 зона, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1573 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от 3ТП 1273 пит.фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 17:41 | 2018-07-28 19:28 | 2018-07-28 19:28 | 134 | 12 | 3 | 850 | 6 | 0.5 | 1.7833 | 1.7833 | 238.9622 | ТП 1016 Повреждена каб. воронка в яч. ввода с ТП 698 | *
1574 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ выход фид. 1А ТП-6406 пит.фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-07-28 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 19:06 | 2018-07-28 20:45 | 2018-07-28 20:45 | 89 | 13 | 3 | 200 | 2 | 0.24 | 1.65 | 1.65 | 146.85 | причина повреждения у абонента КТПН-6424 | Максимальная токовая защиты;
1575 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 19:18 | Неотложное |  |  | 2018-07-28 19:18 | 2018-07-28 21:03 | 2018-07-28 21:03 | 69 | 11 | 12 | 172 | 1 | 0.6 | 1.75 | 1.75 | 120.75 | Повреждение на абонентской ТП 3546 | Максимальная токовая защиты;
1576 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 РТП-33 фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-07-28 19:31 | 2018-07-28 21:23 | 2018-07-28 21:23 | 100 | 35 | 1 | 333 | 1 | 0.7 | 1.8667 | 1.8667 | 186.67 | повреждение оборудования КТП-1133 (аб.) | Максимальная токовая защиты, Делительная защита, АВР не смонтировано;
1577 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 20:33 | Неотложное |  |  | 2018-07-28 20:33 | 2018-07-28 22:19 | 2018-07-28 22:19 | 89 | 13 | 6 | 226 | 5 | 0.5 | 1.7667 | 1.7667 | 157.2363 | Повреждение на КТП 1988 ИЗ Устье | *
1578 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-261н пит.фид.608 ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-07-28 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 21:00 | 2018-07-28 22:05 | 2018-07-28 22:05 | 7 |  | 1 | 7 |  | 0.1 | 1.0833 | 1.0833 | 7.5831 | Включен повторно после грозы | *
1579 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 21:04 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-28 21:04 | 2018-07-28 22:55 | 2018-07-28 22:55 | 48 | 14 | 4 | 106 | 1 | 0.434 | 1.85 | 1.85 | 88.8 | Падение дерева опю150-151 из-за пределов охранной зоны во время прохождения грозового фронта | Максимальная токовая защиты;
1580 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 21:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-28 21:25 | 2018-07-28 23:16 | 2018-07-28 23:16 | 91 | 12 | 20 | 256 |  | 0.57 | 1.85 | 1.85 | 168.35 | Разбиты изоляторы грозой на опоре №1. | *
1581 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-195н пит.фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 0.38 | 2018-07-28 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 21:30 | 2018-07-28 22:25 | 2018-07-28 22:25 | 5 |  |  | 5 |  | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | Включен повторно после грозы | *
1582 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 22:29 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-28 22:29 | 2018-07-29 00:19 | 2018-07-29 00:19 | 60 | 10 | 3 | 168 | 9 | 0.419 | 1.8333 | 1.8333 | 109.998 | Повреждение на ВЛ абонента в сторону ЗТП 2665 | Максимальная токовая защиты;
1583 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП 937 пит.фид 4 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 22:55 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-28 22:55 | 2018-07-29 00:42 | 2018-07-29 00:42 | 36 | 12 | 2 | 66 | 1 | 0.2 | 1.7833 | 1.7833 | 64.1988 | Повреждение на ВЛ абонента КТП 2397 Дорнеруд | Максимальная токовая защиты;
1584 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-33 фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-07-28 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 23:50 | 2018-07-29 01:45 | 2018-07-29 01:45 | 6 |  |  | 6 |  | 0.03 | 1.9167 | 1.9167 | 11.5002 | грозовой фронт | Максимальная токовая защиты;
1585 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-07-28 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-28 23:57 | 2018-07-29 00:45 | 2018-07-29 00:45 | 19 | 42 | 6 | 52 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 15.2 | Повреждение у абонента КТП-814 | Максимальная токовая защиты;
1586 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП 2599 пит.фид 3 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-07-29 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 02:05 | 2018-07-29 03:50 | 2018-07-29 03:50 | 15 |  |  | 39 |  | 0.01 | 1.75 | 1.75 | 26.25 | оп. 5 повреждение изоляторов, обрыв проводов при прохождении грозового фронта | *
1587 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП 527 пит.фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 0.38 | 2018-07-29 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 02:14 | 2018-07-29 04:00 | 2018-07-29 04:00 | 25 |  |  | 37 |  | 0.01 | 1.7667 | 1.7667 | 44.1675 | Оборваны провода на вводе в д.11 упавшей антеной абонента | *
1588 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП 1443 пит.фид 5 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-07-29 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 02:49 | 2018-07-29 03:38 | 2018-07-29 03:38 | 31 |  |  | 58 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 25.3177 | Оп.4 повреждены изоляторы обрыв провода при прохождении грозового фронта | *
1589 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 952 пит.фид 4 ПС 35 кВ Колодкино |  | 0.38 | 2018-07-29 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 03:24 | 2018-07-29 05:07 | 2018-07-29 05:07 | 37 |  |  | 59 |  | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 63.5179 | оп. 22-23 обрыв проводов из-за повреждения изоляторов в грозу | *
1590 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня 2 МТП 169 пит. фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-29 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 03:55 | 2018-07-29 05:07 | 2018-07-29 05:07 | 6 |  |  | 37 |  | 0.001 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | выясняется (грозовой фронт) | Максимальная токовая защиты;
1591 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Луговая КТП 2939 пит.фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-07-29 03:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 03:59 | 2018-07-29 05:02 | 2018-07-29 05:02 | 5 |  |  | 17 |  | 0.001 | 1.05 | 1.05 | 5.25 | выясняется (грозовой фронт) | *
1592 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня МТП 626 пит.фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-07-29 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 04:01 | 2018-07-29 05:32 | 2018-07-29 05:32 | 25 |  |  | 73 |  | 0.01 | 1.5167 | 1.5167 | 37.9175 | На оп.11 поврежден кабель абонента ввод в д.20 | *
1593 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 2-хэт.дома КТП 2943 пит.фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-07-29 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 04:10 | 2018-07-29 05:20 | 2018-07-29 05:20 | 5 |  |  | 19 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | выясняется (гроза) | Максимальная токовая защиты;
1594 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 3 КТП 170 фид 13ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-29 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 04:14 | 2018-07-29 05:12 | 2018-07-29 05:12 | 10 |  |  | 25 |  | 0.3 | 0.9667 | 0.9667 | 9.667 | выясняется (гроза) | Максимальная токовая защиты;
1595 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Нижне-Зарецкая КТПП 1141 пит.фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-07-29 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 04:28 | 2018-07-29 06:08 | 2018-07-29 06:08 | 105 |  |  | 60 |  | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 175.0035 | оп.2-5 оборваны провода выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны | *
1596 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 2-хэт.дома от КТП 2943 пит фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-07-29 07:07 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 07:07 | 2018-07-29 09:39 | 2018-07-29 09:39 | 19 |  | 1 | 19 |  | 0.01 | 2.5333 | 2.5333 | 48.1327 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ, демонтаж оборванного ввода на заброшенное здание с опоры 13.
1597 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Лесная КТП 2031 фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-07-29 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 08:00 | 2018-07-29 09:40 | 2018-07-29 09:40 | 9 |  |  | 9 |  | 0.1 | 1.6667 | 1.6667 | 15.0003 | оп.3-4 снятие ветки после штормового ветра
1598 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.1 от Р-117 пит.фид.1 с ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-07-29 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 09:00 | 2018-07-29 10:32 | 2018-07-29 10:32 | 136 | 18 | 3 | 94 | 2 | 0.8 | 1.5333 | 1.5333 | 208.5288 | Снятие дерева в пролете опор №397-398
1599 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид д/сад от ЗТП 97 пит фид 13 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-29 09:29 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 09:29 | 2018-07-29 10:18 | 2018-07-29 10:18 | 11 |  |  | 11 |  | 0.2 | 0.8167 | 0.8167 | 8.9837 | Ввод на дом №13 ревизия соединения на на фасаде здания.
1600 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с Р 960 пит Фид.2 с ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2018-07-29 09:48 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 09:48 | 2018-07-29 13:51 | 2018-07-29 13:51 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.25 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | снятие дерева оп 197-198 после прохождение грозового фронта
1601 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид левая сторона от КТП 76 пит фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-07-29 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 10:00 | 2018-07-29 11:55 | 2018-07-29 11:55 | 13 |  |  | 26 |  | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 24.9171 | оп.11 восстановление перемычки
1602 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-29 11:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 11:00 | 2018-07-29 19:43 | 2018-07-29 19:43 | 12 | 2 |  |  |  | 0.3 | 8.7167 | 8.7167 | 104.6004 | оп 8-11 снятие деревьев (после прохождения грозового фронта)
1603 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-329 Т-1 фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | КТП-329 Т-1 фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | 0.38 | 2018-07-29 11:01 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 11:01 | 2018-07-29 12:42 | 2018-07-29 12:42 | 6 | 1 | 1 | 6 |  | 0.25 | 1.6833 | 1.6833 | 10.0998 | ВЛ-6кВ Ф-1 КРУН 789 ревизия ЛР-12
1604 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 6 (6.3) | 2018-07-29 11:39 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 11:39 | 2018-07-29 12:46 | 2018-07-29 12:46 | 355 | 27 | 6 | 281 |  | 0.75 | 1.1167 | 1.1167 | 396.4285 | КВЛ-6кВ Ф-6 ревизия ЛР-31
1605 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-07-29 12:45 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 12:45 | 2018-07-29 15:30 | 2018-07-29 15:30 | 385 | 28 | 3 | 302 |  | 0.568 | 2.75 | 2.75 | 1058.75 | снятие дерева оп.126-127 (после прохождения грозового фронта)
1606 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 730 пит фид 6 с ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-07-29 13:39 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 13:39 | 2018-07-29 15:43 | 2018-07-29 15:43 | 1 | 2 |  |  |  | 0.11 | 2.0667 | 2.0667 | 2.0667 | снятие дерева оп537 (после прохождения грозового фронта)
1607 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ от КРН-411 РП-4 пит. фид.5 с ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-07-29 14:11 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 14:11 | 2018-07-29 16:08 | 2018-07-29 16:08 | 157 | 23 | 3 | 143 |  | 0.943 | 1.95 | 1.95 | 306.15 | Ремонт КЛ-6кВ на КТП-4103
1608 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня КТП 154 фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-29 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-29 14:44 | 2018-07-29 16:18 | 2018-07-29 16:18 | 12 |  |  | 22 |  | 0.2 | 1.5667 | 1.5667 | 18.8004 | оп.11-12 схлест проводов | Срабатывание АВ 100А
1609 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРН-461 с РП-4 пит. фид.8 с ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-07-29 16:56 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 16:56 | 2018-07-29 18:45 | 2018-07-29 18:45 | 71 | 12 | 2 | 31 |  | 0.5 | 1.8167 | 1.8167 | 128.9857 | Повреждение оборуд. КТП-4607
1610 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид ул.Студеная ЗТП 260 фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-07-29 18:40 | Неплановое |  |  | 2018-07-29 18:40 | 2018-07-29 19:08 | 2018-07-29 19:08 | 15 |  |  | 37 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | Восстановление ввода на д.32
1611 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ИЖД КТП 331 пит.фид 2 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-07-29 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-07-29 19:32 | 2018-07-29 21:06 | 2018-07-29 21:06 | 5 |  |  | 15 |  | 0.04 | 1.5667 | 1.5667 | 7.8335 | Схлест проводов на вводе к д.31 деревом. Включен ВА-50 | *
1612 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.ул.Центральная с ТП-986в пит.фид.6 с ПС 35 кВ Субботино |  | 0.38 | 2018-07-30 09:30 | Неплановое |  |  | 2018-07-30 09:30 | 2018-07-30 12:07 | 2018-07-30 12:07 | 23 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 2.6167 | 2.6167 | 60.1841 | Монтаж провода СИП оп.25-29
1613 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.3 КРУН-6кВ пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-07-30 10:27 | Неплановое |  |  | 2018-07-30 10:27 | 2018-07-30 13:00 | 2018-07-30 13:00 | 150 | 21 | 2 | 83 |  | 0.47 | 2.55 | 2.55 | 382.5 | оп.39 - ремонт крепления провода СИП3
1614 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 179-КРН 140 с КРН 179 пит. Фид 2 с ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-07-30 11:07 | Неплановое |  |  | 2018-07-30 11:07 | 2018-07-30 12:40 | 2018-07-30 12:40 | 79 | 4 | 2 | 8 |  | 0.2 | 1.55 | 1.55 | 122.45 | Проверка защиты и АПВ МВ 10 кВ КРН-179.
1615 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.4 РТП-10 пит. фид.19 ПС 110 кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-07-30 12:35 | Неплановое |  |  | 2018-07-30 12:35 | 2018-07-30 15:50 | 2018-07-30 15:50 | 362 | 24 | 5 | 322 | 1 | 0.7 | 3.25 | 3.25 | 1176.5 | оп.19 и оп.20 - отшиновка концевых кабельных муфт, вывод в ремонт КЛ-6кВ
1616 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2018-07-30 14:23 | Неотложное |  |  | 2018-07-30 14:23 | 2018-07-30 14:48 | 2018-07-30 14:48 | 87 | 23 | 5 | 276 | 4 | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 36.2529 | Земля 10 кВ, МТП 4284 аб. отключен ВР-10 кВ, поврежден опорный изолятор. | *
1617 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.д 1,2.3.5.6.7.8. ЗТП 3256 Пит Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-07-30 14:41 | Неплановое |  |  | 2018-07-30 14:41 | 2018-07-30 15:45 | 2018-07-30 15:45 | 8 |  | 1 | 300 |  | 0.06 | 1.0667 | 1.0667 | 8.5336 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ
1618 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-07-30 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-30 15:03 | 2018-07-30 16:46 | 2018-07-30 16:46 | 281 | 16 | 9 | 409 | 7 | 0.7 | 1.7167 | 1.7167 | 482.3927 | в пролете оп.30-31 обрыв проводов 3-х фаз в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1619 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН 9 пит.фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-07-30 20:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-07-30 20:12 | 2018-07-30 21:10 | 2018-07-30 21:10 | 77 | 28 | 4 | 183 | 3 | 0.8 | 0.9667 | 0.9667 | 74.4359 | Повреждение РВО 10 кВ на абонентской МТП 3265 ДНП Зареченские просторы | Максимальная токовая защиты;
1620 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 05:28 | Неотложное |  |  | 2018-07-31 05:28 | 2018-07-31 06:53 | 2018-07-31 06:53 | 23 | 9 | 2 | 46 |  | 0.02 | 1.4167 | 1.4167 | 32.5841 | Отключен оперативно с "землей". Выделен участок, причина выясняется. | Без срабатывания РЗА
1621 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-420 пит.фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-31 06:33 | 2018-07-31 07:02 | 2018-07-31 07:02 | 47 | 18 |  | 92 |  | 0.554 | 0.4833 | 0.4833 | 22.7151 | Повреждение у абонента отключен ЛР-32 на КТП-558 и КТП-589 | *
1622 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 08:07 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 08:07 | 2018-07-31 11:38 | 2018-07-31 11:38 | 32 | 30 | 2 | 59 |  | 0.526 | 3.5167 | 3.5167 | 112.5344 | Выделение поврежденной головной КЛ, отшиновка кабеля
1623 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 12:17 | 2018-07-31 12:17 | 64 | 70 | 5 |  |  | 0.8 | 3.2833 | 3.2833 | 210.1312 | ВЛ-10кВ,снятие перемычек оп.1,опускание поврежденного кабеля
1624 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ10кВ фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 11:40 | 2018-07-31 11:40 | 913 | 33 | 6 | 1146 | 5 | 1.6 | 2.6667 | 2.6667 | 2434.6971 | Замена изолятора на оп.70
1625 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 15:00 | 2018-07-31 15:00 | 1027 | 60 | 12 | 875 | 4 | 1.6 | 6 | 6 | 6162 | Включение новой КТП 4113 "Экотехнопарк"
1626 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ МВ ввод с фид 13 РП 4 ЗТП 97 пит. фид фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 09:50 | 2018-07-31 13:04 | 2018-07-31 13:04 | 343 | 9 | 2 | 78 |  | 1.8 | 3.2333 | 3.2333 | 1109.0219 | Восстановление перемычек на опоре 241
1627 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 13:49 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 13:49 | 2018-07-31 16:48 | 2018-07-31 16:48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.9833 | 2.9833 | 14.9165 | испытания и подъем кабеля на оп.140, ошиновка в линию,включение
1628 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-07-31 14:00 | 2018-07-31 16:41 | 2018-07-31 16:41 | 390 | 13 | 2 | 72 |  | 1.8 | 2.6833 | 2.6833 | 1046.487 | восстановление проводов оп. 43-48,замена опор 43,46, восстановление перемычек на оппоре 42 и опоре 53 а
1629 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-5501 пит. фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-07-31 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-07-31 15:40 | 2018-07-31 17:27 | 2018-07-31 17:27 | 55 | 29 | 5 | 139 |  | 0.6 | 1.7833 | 1.7833 | 98.0815 | Включен после осмотра | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1630 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2018-07-31 18:10 | Неотложное |  |  | 2018-07-31 18:10 | 2018-07-31 18:43 | 2018-07-31 18:43 | 128 | 23 | 5 | 500 | 1 | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 70.4 | Земля 10 кВ самоустранилась | *
1631 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 РП-25 с ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-01 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-08-01 01:16 | 2018-08-01 02:01 | 2018-08-01 02:01 | 26 | 25 | 3 | 110 |  | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 19.5 | Обрыв проводов ВЛ-10 кВ фид. Куйбышево в пролете опор 82-80. Выделен повреждённый участок | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
1632 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-08-01 03:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-01 03:51 | 2018-08-01 05:04 | 2018-08-01 05:04 | 85 | 29 | 10 | 193 | 0 | 0.4 | 1.2167 | 1.2167 | 103.4195 | Выделен участок с повреждением, причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
1633 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 5 ПС 35 кВ Введенская ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-08-01 08:32 | Неплановое |  |  | 2018-08-01 08:32 | 2018-08-01 12:32 | 2018-08-01 12:32 | 80 | 5 | 2 | 70 |  | 1 | 4 | 4 | 320 | Ремонт подвесной изоляции оп. 30
1634 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кубинка-Ивановская 2 с отп. |  | 110 | 2018-08-01 08:58 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2018-08-01 09:53 | [6 empty] | 0.9167 |  |  | Выясняется. 01.08.18 г 09-52. Бригада службы ЛЭП допущена в обход ВЛ. | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; АПВ-успешно. ПС 110 кВ Ивановская, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; РПВ-успешно
1635 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-08-01 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-01 15:23 | 2018-08-01 16:45 | 2018-08-13 14:00 | 18 | 10 | 1 | 35 |  | 0.5 | 286.6167 | 1.3667 | 24.6006 | Земля.Пропала "земля" после отключения КЛ между ЛР-1096 и ЛР-1097. | АВР не смонтировано;
1636 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-08-01 16:17 | Неотложное |  |  | 2018-08-01 16:17 | 2018-08-01 18:01 | 2018-08-01 18:01 | 275 | 31 | 6 | 375 | 4 | 0.4 | 1.7333 | 1.7333 | 476.6575 | Земля 10 кВ Поврежден разрядник КТП 1290 Мегафон - абон. | *
1637 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Правый посад" КТП 2024 Пит.Фид 3 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-08-01 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-01 19:09 | 2018-08-01 20:59 | 2018-08-01 20:59 | 11 |  |  | 29 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 20.1663 | Перегорание ПН -2 | Перегорание ПН -2
1638 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-08-02 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-02 07:08 | 2018-08-02 07:48 | 2018-08-02 07:54 | 14 | 3 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.7667 | 0.6667 | 9.3338 | Причина выясняется | работа АПВ
1639 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид 1 МТП 3704 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-08-02 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-02 07:20 | 2018-08-02 08:53 | 2018-08-02 08:53 | 8 |  | 1 | 19 |  | 0.02 | 1.55 | 1.55 | 12.4 | поврежден пн-2 | *
1640 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 18 с ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-02 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-02 08:55 | 2018-08-02 10:25 | 2018-08-02 10:25 | 237 | 38 | 10 | 455 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 355.5 | обрыв 2 фаз за ЛР оп. №35 (Аб), | МТЗ
1641 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 5 с РП 33 пит.фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-08-02 14:19 | Неотложное |  |  | 2018-08-02 14:19 | 2018-08-02 15:45 | 2018-08-02 15:45 | 44 | 5 | 2 | 59 |  | 0.22 | 1.4333 | 1.4333 | 63.0652 | Оп.9 обрыв вязки на абонентской ВЛ 10 кВ | Вручную с землей;
1642 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 11 пит.фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-02 16:29 | Неотложное |  |  | 2018-08-02 16:29 | 2018-08-02 18:13 | 2018-08-02 18:13 | 133 | 45 | 2 | 205 |  | 0.42 | 1.7333 | 1.7333 | 230.5289 | Отключен оперативно с "землей" (схема с отклонением - 27 ТП фид 10 ПС 701 запитаны с фид 3 РП 11). Повреждение за ЛР 121(абон) | *
1643 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 с РП 301 пит.фид 14 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-02 18:15 | Неотложное |  |  | 2018-08-02 18:15 | 2018-08-02 20:01 | 2018-08-02 20:01 | 76 | 9 | 1 | 94 | 1 | 0.4 | 1.7667 | 1.7667 | 134.2692 | Отключен оперативно с "землей". Повреждение на КТП 1292 (абон) | *
1644 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-02 18:20 | Неотложное |  |  | 2018-08-02 18:20 | 2018-08-02 18:56 | 2018-08-02 18:56 | 346 | 49 | 14 | 588 |  | 0.86 | 0.6 | 0.6 | 207.6 | Повреждение на ТП 2881(аб.) | Вручную;
1645 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | ВЛ 10 кВ от КРН-345 ТП- 3260 пит.Фид.7 ПС 35 кВ Волочаново | ТП- 3260 пит.Фид.7 ПС 35 кВ Волочаново | 10 (10.5) | 2018-08-03 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-03 03:11 | 2018-08-03 04:14 | 2018-08-03 04:14 | 13 | 12 | 1 | 21 |  | 0.3 | 1.05 | 1.05 | 13.65 | Повреждение МВ в ТП-3260 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1646 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-08-03 08:20 | Неплановое |  |  | 2018-08-03 08:20 | 2018-08-03 12:10 | 2018-08-03 12:10 | 67 | 10 | 1 | 57 |  | 0.1 | 3.8333 | 3.8333 | 256.8311 | Ремонт ЛР-987
1647 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кубинка-Ивановская 2 с отп. |  | 110 | 2018-08-03 08:28 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-08-03 08:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Оп. 116 на траверсе ср. фазы найдены остатки проволоки. Ремонт не требуется. | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками
1648 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-6365 пит.фид.6 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-08-03 10:17 | Неплановое |  |  | 2018-08-03 10:17 | 2018-08-03 15:44 | 2018-08-03 15:44 | 1 |  |  | 1 |  | 0.02 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | Перетяжка проводов,опиловка ДКР
1649 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-08-03 12:07 | Неплановое |  |  | 2018-08-03 12:07 | 2018-08-03 12:48 | 2018-08-03 12:48 | 154 | 28 | 6 | 80 | 4 | 0.8 | 0.6833 | 0.6833 | 105.2282 | Опиловка угрожающих деревьев в пролете опор №29-29/1
1650 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | КТП-326 фид.1 ПС 110 кВ Манихино тяговая | КТП-326 фид.1 ПС 110 кВ Манихино тяговая | 10 (10.5) | 2018-08-03 15:31 | Неплановое |  |  | 2018-08-03 15:31 | 2018-08-03 16:21 | 2018-08-03 16:21 | 6 | 1 | 1 | 3 |  | 0.2 | 0.8333 | 0.8333 | 4.9998 | Замена разрядников
1651 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Село" от МТП 2131 пит. Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-08-03 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-03 20:50 | 2018-08-03 21:49 | 2018-08-03 21:49 | 12 |  |  | 22 |  | 0.001 | 0.9833 | 0.9833 | 11.7996 | Перегорание ПН-2. Причина: опиливание дерева местными жителями около дома № 1 на частном участке, ветка хлестанула по ВЛ 0,4 кВ. | перегорание ПН-2
1652 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 КТП-129 пит.фид.18 ПС 35 кВ Лыщево |  | 0.38 | 2018-08-04 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-08-04 07:21 | 2018-08-04 08:42 | 2018-08-04 08:42 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | Сгорел ПН. ВЛ-0,4 схлес оп.7-8. КЗ отпайка с оп.10 (устранено,отпайка отрезане,абонентов на ней нет) Фото есть. | Максимальная токовая защиты;
1653 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.16 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-08-04 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-04 11:40 | 2018-08-04 13:19 | 2018-08-07 14:19 | 79 | 20 | 3 | 189 |  | 0.7 | 74.65 | 1.65 | 130.35 | Повреждение ЛР-162 оп.2 фид-16 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1654 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 174-КТП 4064 пит.Фид 2 ПС 35 кВ Судниково |  | 10 (10.5) | 2018-08-04 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-04 13:18 | 2018-08-04 14:37 | 2018-08-04 14:37 | 28 | 3 | 2 | 45 |  | 0.3 | 1.3167 | 1.3167 | 36.8676 | Неустановлена .Включен повторно. | *
1655 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 с КТПп-563 пит.фид.20 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-08-04 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-04 16:05 | 2018-08-04 17:07 | 2018-08-04 17:07 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0.01 | 1.0333 | 1.0333 | 4.1332 | кратковременный схлест проводов у абонента д. Павловское д. 81 | *
1656 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1498-КРН 123 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Спас |  | 10 (10.5) | 2018-08-04 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-04 16:17 | 2018-08-04 17:03 | 2018-08-04 17:03 | 37 | 20 | 4 | 128 |  | 0.42 | 0.7667 | 0.7667 | 28.3679 | Повреждены проходные изоляторы на ТП 1861 СНТ Горбуново (аб.) | *
1657 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 09:29 | Неотложное |  |  | 2018-08-05 09:29 | 2018-08-05 11:07 | 2018-08-05 11:07 | 162 | 48 | 4 | 123 | 4 | 0.5 | 1.6333 | 1.6333 | 264.5946 | Отгоревшее соединение со стороны абонентской отпайки на КТП-677 | Вручную;
1658 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. ТП-2037 ЗТП 2194 аб пит.Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 12:51 | Неплановое |  |  | 2018-08-05 12:51 | 2018-08-05 14:30 | 2018-08-05 14:30 | 46 | 6 | 1 | 29 |  | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 75.9 | ВЛ 10кв,Фид.18, ПС 409, оп.№467 недопустимый провис провода.
1659 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 13:52 | Неотложное |  |  | 2018-08-05 13:52 | 2018-08-05 15:37 | 2018-08-05 15:37 | 173 | 8 | 2 | 204 | 1 | 0.532 | 1.75 | 1.75 | 302.75 | Повреждение изолятора на абон. КТП 3072 Мегафон | *
1660 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."Село" с КТП 2065 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-08-05 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-05 14:16 | 2018-08-05 15:05 | 2018-08-05 15:05 | 8 |  |  | 22 |  | 0.01 | 0.8167 | 0.8167 | 6.5336 | Прохождение грозового фронта, перегороние ПН-2. линия осмотрена, включена повторно. | *
1661 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 207 пит.Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-05 15:41 | 2018-08-05 17:03 | 2018-08-05 17:03 | 27 | 12 | 6 | 77 |  | 0.5 | 1.3667 | 1.3667 | 36.9009 | обрыв вязки оп.136 | *
1662 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 16:30 | Неотложное |  |  | 2018-08-05 16:30 | 2018-08-05 18:04 | 2018-08-05 18:04 | 169 | 39 | 4 | 242 |  | 0.452 | 1.5667 | 1.5667 | 264.7723 | повреждение у абонента за ЛР 925 | Максимальная токовая защиты;
1663 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 16:57 | Неотложное |  |  | 2018-08-05 16:57 | 2018-08-05 18:24 | 2018-08-05 18:40 | 46 | 17 | 3 | 7 |  | 0.5 | 1.7167 | 1.45 | 66.7 | Повреждение на ВЛ-10кВ абонента отпайка от ЛР-144 на ТП-45 | Вручную с землей;
1664 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с РП 32 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 17:15 | Неотложное |  |  | 2018-08-05 17:15 | 2018-08-05 18:50 | 2018-08-05 18:50 | 193 | 20 | 8 | 350 | 2 | 0.5 | 1.5833 | 1.5833 | 305.5769 | "земля" в сети 10 кВ (повреждение у абонента за ЛР 929) | Вручную с землей;
1665 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 206 до ЗТП 204 пит.фид 1 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 17:44 | Неплановое |  |  | 2018-08-05 17:44 | 2018-08-05 20:19 | 2018-08-05 20:19 | 9 | 10 | 2 | 162 |  | 0.842 | 2.5833 | 2.5833 | 23.2497 | опиловка угрожающих деревьев опоры 300-308
1666 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10 Фид 8 ПС 35 кВ Манеж ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 18:03 | Неплановое |  |  | 2018-08-05 18:03 | 2018-08-05 19:16 | 2018-08-05 19:16 | 100 | 5 | 3 | 94 | 3 | 0.27 | 1.2167 | 1.2167 | 121.67 | удаление дерева угрожающего падением оп.3
1667 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 18:48 | Неплановое |  |  | 2018-08-05 18:48 | 2018-08-05 20:20 | 2018-08-05 20:20 | 175 | 14 | 4 | 106 | 1 | 0.634 | 1.5333 | 1.5333 | 268.3275 | Восстановление проводов оп.29-30 бр. Мособлэнерго
1668 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 1 пит.фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-08-05 19:08 | Неплановое |  |  | 2018-08-05 19:08 | 2018-08-05 21:47 | 2018-08-05 21:47 | 2 | 2 |  |  |  | 0.01 | 2.65 | 2.65 | 5.3 | опоры 254-255-256 замена изоляторов
1669 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-08-06 10:26 | Неплановое |  |  | 2018-08-06 10:26 | 2018-08-06 13:15 | 2018-08-06 13:15 | 358 | 8 | 2 | 36 |  | 0.7 | 2.8167 | 2.8167 | 1008.3786 | Ревизия ЛР-245
1670 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 235 пит фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново | КТП 235 пит фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново | 10 (10.5) | 2018-08-06 10:40 | Неплановое |  |  | 2018-08-06 10:40 | 2018-08-06 11:50 | 2018-08-06 11:50 | 48 |  |  | 48 |  | 0.05 | 1.1667 | 1.1667 | 56.0016 | Ревизия КТП 235
1671 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-08-06 13:25 | Неплановое |  |  | 2018-08-06 13:25 | 2018-08-06 16:27 | 2018-08-06 16:27 | 40 | 3 |  |  |  | 0.2 | 3.0333 | 3.0333 | 121.332 | Восстановление проводов опоры 64-76.
1672 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Мухино |  | 10 (10.5) | 2018-08-06 14:28 | Неотложное |  |  | 2018-08-06 14:28 | 2018-08-06 16:15 | 2018-08-06 16:15 | 220 | 23 | 2 | 316 | 3 | 0.4 | 1.7833 | 1.7833 | 392.326 | Отключен оперативено с "землей". Выделен абон. поврежденный участок КЛ 10 от ТП 1458 до ТП 1593. | *
1673 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24544Б с РТП 16152 II пит.фид.16152бета с ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-08-07 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-07 00:34 | 2018-08-07 01:32 | 2018-08-07 01:32 | 26 | 3 | 1 | 88 |  | 0.3 | 0.9667 | 0.9667 | 25.1342 | повреждение КЛ10кВ 24729Б напр. 28592 | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
1674 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ c КРН-332 Пит Фид 8 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-08-07 11:38 | Неплановое |  |  | 2018-08-07 11:38 | 2018-08-07 13:30 | 2018-08-07 13:30 | 161 | 5 | 2 | 21 |  | 0.05 | 1.8667 | 1.8667 | 300.5387 | Замена опорного изолятора.
1675 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.15 c РП-106 пит.фид.304 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-08-07 13:17 | Неплановое |  |  | 2018-08-07 13:17 | 2018-08-07 16:09 | 2018-08-07 16:09 | 20 | 5 | 2 |  |  | 1.34 | 2.8667 | 2.8667 | 57.334 | Ревизия РУ-10 кВ КТП-2528
1676 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | Т-1 в КТП 1183 РУ-10 кВ пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Теряево | Т-1 в КТП 1183 РУ-10 кВ пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Теряево | 10 (10.5) | 2018-08-07 14:01 | Неплановое |  |  | 2018-08-07 14:01 | 2018-08-07 14:44 | 2018-08-07 14:44 | 5 |  |  |  |  | 0.001 | 0.7167 | 0.7167 | 3.5835 | Ревизия РУ-10 кВ.
1677 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-08-07 14:27 | Неплановое |  |  | 2018-08-07 14:27 | 2018-08-07 16:15 | 2018-08-07 16:15 | 8 | 8 | 2 | 40 |  | 0.15 | 1.8 | 1.8 | 14.4 | ревизия РЛН 26
1678 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6795А с РП 5032 I пит.фид.5002 бетта+ дельта ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-08-07 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-07 14:32 | 2018-08-07 15:23 | 2018-08-20 16:40 | 103 | 6 | 1 | 259 |  | 0.7 | 314.1333 | 0.85 | 87.55 | повреждение КЛ-6кВ 6793А-6795А | Максимальная токовая защиты;
1679 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6954А с РТП 5063I пит.фид.5060 альфа+5062 ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-08-07 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-07 14:32 | 2018-08-07 15:49 | 2018-08-07 15:50 | 35 | 3 | 1 | 87 |  | 0.4 | 1.3 | 1.2833 | 44.9155 | повреждение КЛ-6кВ 6905А-5957(аб-т) | Максимальная направленная защита;
1680 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с Р 402 пит.фид 8 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-07 14:36 | Неплановое |  |  | 2018-08-07 14:36 | 2018-08-07 18:20 | 2018-08-07 18:20 | 15 | 3 | 3 | 43 |  | 0.2 | 3.7333 | 3.7333 | 55.9995 | Пролеты опор 391-392 перетяжка пролета проводов.
1681 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-08-07 17:17 | Неотложное |  |  | 2018-08-07 17:17 | 2018-08-07 19:05 | 2018-08-07 19:05 | 54 | 4 | 2 | 80 |  | 0.408 | 1.8 | 1.8 | 97.2 | Выясняется | Вручную с землей;
1682 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нарофоминск | МВ ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Мишуково II на ПС Нарофоминск | 110 | 2018-08-07 22:13 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-08-08 14:02 | [6 empty] | 15.8167 |  |  | 07.08 в 22-13 на ПС 110 кВ Нарофоминск выведен в аварийный ремонт МВ ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Мишуково II цепь для выявления и устранения неисправности привода выключателя. Заявка до 17-00 10.08.18. 08.08 в 14-02 МВ ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Мишуково II цепь включен в работу после ремонта провода. | Вывод в аварийный ремонт
1683 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение 2, ул. Зеленая" от КТП 2094 пит.Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-08-08 09:35 | Неплановое |  |  | 2018-08-08 09:35 | 2018-08-08 10:21 | 2018-08-08 10:21 | 10 |  |  | 10 |  | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 7.667 | ВЛ 0,4кВ,фид."Селение-2,ул.Зеленая", оп.№10 замена ответвительного зажима РС-481
1684 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | ЗТП 2272 РУ 10 кВ пит.Фид 5 ПС 110 кВ Лотошино | ЗТП 2272 РУ 10 кВ пит.Фид 5 ПС 110 кВ Лотошино | 10 (10.5) | 2018-08-08 11:43 | Неплановое |  |  | 2018-08-08 11:43 | 2018-08-08 12:10 | 2018-08-08 12:10 | 20 |  |  | 10 |  | 1.4 | 0.45 | 0.45 | 9 | ЗТП 2272, РУ-10кВ ревизия опорного изолятора Выключателя нагрузки.
1685 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Б.Горки-1 от КРУН-59н пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-08-08 15:45 | Неплановое |  |  | 2018-08-08 15:45 | 2018-08-08 20:06 | 2018-08-08 20:06 | 83 | 10 | 4 | 74 |  | 0.6 | 4.35 | 4.35 | 361.05 | Восстановление перемычек на оп.№14; оп №55.
1686 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.1 с КТП 3162 пит Фид 5 с ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-08-08 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-08 20:30 | 2018-08-08 21:17 | 2018-08-08 21:17 | 11 |  | 1 | 23 |  | 0.025 | 0.7833 | 0.7833 | 8.6163 | Номинал втоматического выключателя 70 А. Нагрузка I=18, 66, 14 А. | *
1687 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т КТП 90 пит. фид 13 ПС 110 кВ Можайск | Т КТП 90 пит. фид 13 ПС 110 кВ Можайск | 10 (10.5) | 2018-08-09 07:07 | Неплановое |  |  | 2018-08-09 07:07 | 2018-08-09 13:16 | 2018-08-09 13:16 | 5 |  |  | 38 |  | 0.1 | 6.15 | 6.15 | 30.75 | Ревизия главного руб. 0,4 кВ
1688 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-09 07:27 | Неотложное |  |  | 2018-08-09 07:27 | 2018-08-09 08:30 | 2018-08-09 08:30 | 136 | 19 | 7 | 272 |  | 0.526 | 1.05 | 1.05 | 142.8 | Причина выясняется,Выделен участок КВЛ 10 кВ до РП 19 до КРН 102 | Вручную с землей;
1689 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 РП 32 1 сек до ТП 49 пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-09 10:44 | Неплановое |  |  | 2018-08-09 10:44 | 2018-08-09 14:53 | 2018-08-09 14:53 | 5 | 1 | 1 | 12 |  | 0.09 | 4.15 | 4.15 | 20.75 | опиловка деревьев опоры 101-112
1690 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Рекл. 427 пит.фид.7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-09 11:37 | Неотложное |  |  | 2018-08-09 11:37 | 2018-08-09 13:21 | 2018-08-09 13:21 | 264 | 10 | 4 | 360 | 3 | 0.656 | 1.7333 | 1.7333 | 457.5912 | повреждение за ЛР 210 у абонента | Вручную с землей;
1691 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-08-09 17:30 | Неотложное |  |  | 2018-08-09 17:30 | 2018-08-09 18:29 | 2018-08-09 18:29 | 50 | 58 | 13 | 137 | 4 | 0.4 | 0.9833 | 0.9833 | 49.165 | повреждение у абонента ТП-3596. | *
1692 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-08-09 18:28 | Неотложное |  |  | 2018-08-09 18:28 | 2018-08-09 19:47 | 2018-08-09 20:01 | 202 | 20 | 5 | 393 | 5 | 0.7 | 1.55 | 1.3167 | 265.9734 | Повреждение за ЛР-245 аб. | Вручную с землей;
1693 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ Фид.1 с ЗТП 3029 Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-08-09 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-09 21:30 | 2018-08-09 21:55 | 2018-08-09 21:55 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.09 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | замена ПН-2 фид Село -1 увеличение нагрузки | *
1694 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 546 фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-08-10 08:10 | Неплановое |  |  | 2018-08-10 08:10 | 2018-08-10 09:48 | 2018-08-10 09:48 | 53 | 10 | 3 | 75 |  | 0.6 | 1.6333 | 1.6333 | 86.5649 | Ревизия ЛР 590
1695 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-08-10 09:45 | Неплановое |  |  | 2018-08-10 09:45 | 2018-08-10 11:42 | 2018-08-10 11:42 | 91 | 11 | 1 | 10 |  | 0.503 | 1.95 | 1.95 | 177.45 | Замена изолятора оп.3
1696 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-08-10 11:23 | Неплановое |  |  | 2018-08-10 11:23 | 2018-08-10 11:58 | 2018-08-10 11:58 | 54 | 6 | 1 | 7 |  | 0.4 | 0.5833 | 0.5833 | 31.4982 | снятие ветки с ВЛ-10кВ фид.10,3 с оп№8 от ЛР-788
1697 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 2 пит. ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-10 12:51 | Неплановое |  |  | 2018-08-10 12:51 | 2018-08-10 14:12 | 2018-08-10 14:12 | 16 | 6 | 3 | 8 |  | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 21.6 | Ремонт ВЛР 10кВ от КТП 2132.
1698 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид правая сторона КТП 1576 пит.фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-08-11 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-11 11:50 | 2018-08-11 12:33 | 2018-08-11 12:33 | 31 |  |  | 31 |  | 0.001 | 0.7167 | 0.7167 | 22.2177 | Ветка дерева на проводах | Максимальная токовая защиты;
1699 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.3 КТП-129 пит. фид.18 ПС 35 кВ Лыщево |  | 0.38 | 2018-08-11 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-11 14:30 | 2018-08-11 15:43 | 2018-08-11 15:43 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.08 | 1.2167 | 1.2167 | 12.167 | Перегорание ПН-2 (фаза С) на предохранительной группе фид.3 в РУ-0,4 кВ КТП-129 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1700 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ пит.Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-11 23:06 | Неотложное |  |  | 2018-08-11 23:06 | 2018-08-12 00:05 | 2018-08-12 00:05 | 365 | 4 | 8 |  |  | 0.47 | 0.9833 | 0.9833 | 358.9045 | Выделен поврежденный участок, потребители запитаны по резерву. | Сигнал "Земля"
1701 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 с РТП-33 фид.6 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-08-12 08:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-08-12 08:30 | 2018-08-12 08:53 | 2018-08-12 08:53 | 205 | 22 | 1 | 233 | 3 | 0.7 | 0.3833 | 0.3833 | 78.5765 | Повреждение у абонента (ТП 36). | Максимальная токовая защиты;
1702 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с РП 32 пит. фид 3 с ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-12 09:05 | Неотложное |  |  | 2018-08-12 09:05 | 2018-08-12 10:43 | 2018-08-12 10:43 | 245 | 26 | 8 | 374 | 2 | 0.6 | 1.6333 | 1.6333 | 400.1585 | Выясняется | Вручную с землей;
1703 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.Село с ЗТП 3136 пит. Фид 6 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-08-12 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-12 10:02 | 2018-08-12 11:03 | 2018-08-12 11:03 | 8 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.0167 | 1.0167 | 8.1336 | Увеличение нагрузки | *
1704 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."Ул. Парковая-1" от МТП 2414 пит. Фид 5 с ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-08-12 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-12 11:05 | 2018-08-12 11:45 | 2018-08-12 11:45 | 11 |  |  | 25 |  | 0.02 | 0.6667 | 0.6667 | 7.3337 | повреждение у абонента (прямой абонент ул. Парковая, 1) | *
1705 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ Фид.1 с КТП 3320 пит. Фид 7 с ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-08-12 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-12 12:30 | 2018-08-12 12:48 | 2018-08-12 12:48 | 4 |  | 1 | 14 |  | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | Увеличение нагрузки | *
1706 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 35 кВ Никольская |  | 10 (10.5) | 2018-08-12 13:04 | Неотложное |  |  | 2018-08-12 13:04 | 2018-08-12 13:48 | 2018-08-12 13:48 | 212 | 28 | 4 | 304 | 2 | 1.4 | 0.7333 | 0.7333 | 155.4596 | Повреждение за ЛР №306 до КТП 2007 аб., после обхода включен повторно. | *
1707 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."село" с МТП 3038 пит. Фид 7 с ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-08-12 13:20 | Неотложное |  |  | 2018-08-12 13:20 | 2018-08-12 14:05 | 2018-08-12 14:05 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.16 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | восстановление ввода к д 18 | *
1708 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.4 с ПС 35 Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-08-12 15:30 | Неплановое |  |  | 2018-08-12 15:30 | 2018-08-12 17:30 | 2018-08-12 17:30 | 45 | 17 | 2 | 95 | 0 | 0.7 | 2 | 2 | 90 | Перетяжка провода оп380-381
1709 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."ул. Партизанская" с ЗТП 3108 пит. Фид 10 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-08-12 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-12 15:50 | 2018-08-12 16:20 | 2018-08-12 16:20 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.025 | 0.5 | 0.5 | 6 | Увеличение нагрузки | *
1710 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Куйбышево с РП-24 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-13 09:57 | Неплановое |  |  | 2018-08-13 09:57 | 2018-08-13 11:17 | 2018-08-13 11:17 | 877 | 45 | 2 | 369 | 1 | 1.4 | 1.3333 | 1.3333 | 1169.3041 | востановление перемычек на ЛР-89 фазы "С"
1711 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН -25 пит.фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-13 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-08-13 11:14 | 2018-08-13 11:38 | 2018-08-13 11:38 | 34 | 8 | 5 | 102 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | Повреждение на ТП-1234(аб). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1712 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | КВЛ-0,4кВ от КТП 22510 оп.1 ф.2. Ф. 19059 бетта. ПС 110кВ Отрадное |  | 0.38 | 2018-08-13 12:25 | Неплановое |  |  | 2018-08-13 12:25 | 2018-08-13 13:35 | 2018-08-13 13:35 | 33 |  | 1 | 33 |  | 0.2 | 1.1667 | 1.1667 | 38.5011 | Сук на проводах
1713 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-08-13 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 12:47 | 2018-08-13 13:40 | 2018-08-13 13:54 | 243 | 19 | 4 | 928 | 4 | 1.3 | 1.1167 | 0.8833 | 214.6419 | Повреждение у абонента за ЛР-783 | Максимальная токовая защиты;
1714 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.5 с ТП-1047 пит.фид.5 с ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-08-13 13:45 | Неплановое |  |  | 2018-08-13 13:45 | 2018-08-13 16:46 | 2018-08-13 16:46 | 223 | 10 | 2 | 56 |  | 0.9 | 3.0167 | 3.0167 | 672.7241 | монтаж шлейфа на ВР-3380
1715 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."Дальний посад" с КТП 2011 пит.Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-08-13 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 14:23 | 2018-08-13 15:04 | 2018-08-13 15:04 | 12 |  |  | 32 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 8.1996 | ВЛ 0.4 кВ. оп.36- 37 схлест проводов от сильного порыва ветра | *
1716 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-13 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 15:56 | 2018-08-13 17:24 | 2018-08-13 17:24 | 834 | 26 | 5 | 925 | 3 | 0.6 | 1.4667 | 1.4667 | 1223.2278 | Повреждение прох. изол. КТП 2552 Билайн-абон. | *
1717 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.ул. Школьная с ТОНГ 3206 Фид 7 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-08-13 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 17:09 | 2018-08-13 18:09 | 2018-08-13 18:09 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.04 | 1 | 1 | 15 | отключился АВ 0,4 кВ | *
1718 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 422 до ЗТП 440 пит.фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-13 18:51 | Неплановое |  |  | 2018-08-13 18:51 | 2018-08-13 19:43 | 2018-08-13 19:43 | 4 | 4 | 2 | 42 |  | 0.9 | 0.8667 | 0.8667 | 3.4668 | Спиливание угрожающего дерева
1719 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.33 с РП-3 пит.фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-08-13 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 19:08 | 2018-08-13 20:52 | 2018-08-13 20:52 | 181 | 14 | 2 | 409 | 1 | 0.6 | 1.7333 | 1.7333 | 313.7273 | Повреждение вязки на опоре № 20/12 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1720 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.село с КТП 3305 Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-08-13 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 19:30 | 2018-08-13 19:37 | 2018-08-13 19:37 | 15 |  | 1 | 30 |  | 0.25 | 0.1167 | 0.1167 | 1.7505 | увеличение нагрузки | *
1721 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.3 ПС 35 кВ Крылово |  | 6 (6.3) | 2018-08-13 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 21:09 | 2018-08-13 22:10 | 2018-08-13 22:10 | 44 | 33 | 4 | 125 |  | 0.6 | 1.0167 | 1.0167 | 44.7348 | Повреждение опоры № 38 | *
1722 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.58 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-08-13 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-13 21:38 | 2018-08-13 22:40 | 2018-08-14 10:40 | 57 | 8 | 1 | 210 | 1 | 0.6 | 13.0333 | 1.0333 | 58.8981 | запитаны по резерву,причина будет указана после осмотра | *
1723 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Нахабино | КВЛ 110кВ Нахабино-Слобода | 110 | 2018-08-14 12:43 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2018-08-14 12:57 | [6 empty] | 0.2333 |  |  | На ПС №145 Нахабино при КЗ на КВЛ 110 кВ Вернадская-Семеновская II цепь произошло допущенное срабатывание ДФЗ КВЛ 110 кВ Нахабино-Слобода с действием на отключение ЭВ КВЛ 110 кВ Нахабино-Слобода. Срабатывание полукомплекта ДФЗ на ПС Нахабино обусловлено отсутствием ВЧ сигнала с ПС №836 Слобода (ЗЭС). | ДФЗ
1724 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-08-14 21:57 | Неотложное |  |  | 2018-08-14 21:57 | 2018-08-14 23:08 | 2018-08-14 23:08 | 176 | 23 | 5 | 204 | 2 | 0.532 | 1.1833 | 1.1833 | 208.2608 | Повреждён разрядник КТП 2913-абон. | *
1725 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 09:12 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 09:12 | 2018-08-15 09:44 | 2018-08-15 09:44 | 37 | 8 | 1 | 55 |  | 0.022 | 0.5333 | 0.5333 | 19.7321 | После осмотра ВЛ включена повторно | -
1726 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 09:43 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 09:43 | 2018-08-15 10:48 | 2018-08-15 10:48 | 43 | 17 | 3 | 87 |  | 0.4 | 1.0833 | 1.0833 | 46.5819 | отключен ЛР-831. КВЛ-10кВ фид.10-3 с ПС-107 до ЛР-831 выведена из схемы. | Отключен неотложно с землей
1727 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 с РП 32 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 11:32 | 2018-08-15 13:15 | 2018-08-15 13:15 | 425 | 36 | 15 | 774 | 2 | 0.5 | 1.7167 | 1.7167 | 729.5975 | повреждение у абонента за ЛР 466 | Максимальная токовая защиты;
1728 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 с ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 11:58 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 11:58 | 2018-08-15 12:32 | 2018-08-15 12:32 | 245 | 49 | 1 | 649 | 6 | 0.6 | 0.5667 | 0.5667 | 138.8415 | Выделен уч-к фид.4 РП-2 | Вручную с землей;
1729 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 12:12 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 12:12 | 2018-08-15 13:58 | 2018-08-15 13:58 | 137 | 13 | 3 | 215 | 1 | 0.4 | 1.7667 | 1.7667 | 242.0379 | Повреждение у абонента на ТП-2432. | отключен неотложно с землей
1730 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ЦРП-2 пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 12:41 | Неплановое |  |  | 2018-08-15 12:41 | 2018-08-15 15:31 | 2018-08-15 15:31 | 3 |  |  |  |  | 0.3 | 2.8333 | 2.8333 | 8.4999 | Устранение дефектов ВЛ после НПУ
1731 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5063 I с РП 5060I пит.фид.5060 альфа+5062 с ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-08-15 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-08-15 13:09 | 2018-08-15 13:40 | 2018-08-28 16:40 | 67 | 3 | 1 | 253 |  | 0.3 | 315.5167 | 0.5167 | 34.6189 | повреждение КЛ-6кВ 5061 I-5063 I | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
1732 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 13:09 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 13:09 | 2018-08-15 14:55 | 2018-08-15 14:55 | 336 | 27 | 5 | 904 |  | 0.4 | 1.7667 | 1.7667 | 593.6112 | Повреждение у абонента на КТП 2007 с/т Медовое | отключен неотложно с землей
1733 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 с ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 13:19 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 13:19 | 2018-08-15 14:01 | 2018-08-15 14:01 | 85 | 23 | 5 | 1276 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.5 | Повреждение у абонента на ТП 1337 | Вручную с землей;
1734 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино - Лидино |  | 110 | 2018-08-15 14:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-08-15 14:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняетсч. | ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1735 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 15:15 | Неплановое |  |  | 2018-08-15 15:15 | 2018-08-15 18:30 | 2018-08-15 18:30 | 372 | 28 | 5 | 904 | 1 | 1.6 | 3.25 | 3.25 | 1209 | Ремонт ВР КТП 1441
1736 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 16:34 | 2018-08-15 18:24 | 2018-08-15 18:24 | 326 | 49 | 14 | 588 |  | 0.5 | 1.8333 | 1.8333 | 597.6558 | После обхода включен повторно | Максимальная токовая защиты;
1737 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 16:37 | 2018-08-15 18:27 | 2018-08-15 18:27 | 788 | 20 | 3 | 943 | 7 | 0.4 | 1.8333 | 1.8333 | 1444.6404 | После обхода включили повторно | МТЗ; на ТП 964 работа АВР, ЗМН успешно.
1738 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 17:03 | 2018-08-15 18:11 | 2018-08-15 18:11 | 87 | 7 | 3 | 107 | 2 | 0.6 | 1.1333 | 1.1333 | 98.5971 | Включен повторно после прохождения грозового фронта | МТЗ
1739 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза 1 |  | 110 | 2018-08-15 17:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-08-15 17:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется.Обход планируется 21.08.2018г. В пролетах оп.67-70 повреждение верхных проводов из-за грозы. | ПС 110 кВ Сухарево, ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Руза, ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1740 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 17:31 | 2018-08-15 19:30 | 2018-08-15 19:30 | 436 | 14 | 1 | 644 | 1 | 0.47 | 1.9833 | 1.9833 | 864.7188 | После обхода включен повторно | Максимальная токовая защиты;
1741 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 17:35 | 2018-08-15 19:10 | 2018-08-15 19:10 | 283 | 15 | 6 | 350 | 4 | 0.84 | 1.5833 | 1.5833 | 448.0739 | После обхода включен повторно | МТЗ; ТП 272 выведены АВР, ЗМН; РП 38 работа АВР, ЗМН успешно.
1742 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 17:57 | Неплановое |  |  | 2018-08-15 17:57 | 2018-08-15 23:24 | 2018-08-15 23:24 | 393 | 42 | 6 | 168 | 4 | 1.8 | 5.45 | 5.45 | 2141.85 | ревизия Концевой муфты КЛ 10 кВ фид. 9 от ПС-836 до оп. №6
1743 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кубинка-Мухино |  | 110 | 2018-08-15 18:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-08-15 18:21 | [6 empty] | 0 |  |  | На оп.21 в стор. оп.20 поврежден изолятор на верхней фазе | ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Мухино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Мухино, ВЛ 110 кВ Кубинка – Мухино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1744 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.16 ПС Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-08-15 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 18:32 | 2018-08-15 19:57 | 2018-08-15 19:57 | 100 | 20 | 3 | 189 |  | 0.4 | 1.4167 | 1.4167 | 141.67 | Повреждение у абонента СНТ "Прометей", повреждён ЛР-91 на КТП- 912 | МТЗ
1745 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 18:45 | 2018-08-15 20:32 | 2018-08-15 20:32 | 828 | 26 | 5 | 1400 | 3 | 0.44 | 1.7833 | 1.7833 | 1476.5724 | после обхода включен повторно | Токовая отсечка;
1746 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ от РТП-12 на РТП-7 пит.фид.40 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-08-15 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 19:01 | 2018-08-15 20:33 | 2018-08-15 20:33 | 158 | 34 | 6 | 402 | 2 | 0.85 | 1.5333 | 1.5333 | 242.2614 | Повреждение у абон. МТП-6538 ИЗ Плаксин | Максимальная токовая защиты;
1747 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 19:28 | 2018-08-15 21:15 | 2018-08-15 21:15 | 137 | 13 | 2 | 269 |  | 0.4 | 1.7833 | 1.7833 | 244.3121 | Повреждение у абонента на КТП 2388 | Токовая отсечка;
1748 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 19:48 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 19:48 | 2018-08-15 21:33 | 2018-08-15 21:33 | 618 | 19 | 1 | 630 | 3 | 0.6 | 1.75 | 1.75 | 1081.5 | Повреждение у абонента на КТП 2518 | -
1749 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин.1 РП-4 пит.фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-08-15 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 19:57 | 2018-08-15 21:44 | 2018-08-15 21:44 | 72 | 30 | 1 | 143 |  | 0.7 | 1.7833 | 1.7833 | 128.3976 | включен повторно после обхода. | Максимальная токовая защиты;
1750 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-6417 пит.фид.1 ЦРП-11 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая |  | 0.38 | 2018-08-15 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 20:55 | 2018-08-15 21:20 | 2018-08-15 21:20 | 31 |  | 1 | 45 |  | 0.11 | 0.4167 | 0.4167 | 12.9177 | перегорел ПН, фаза (В) замена ПН-205А | *
1751 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-922 пит. фид. 3 с ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-08-15 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 21:05 | 2018-08-15 22:01 | 2018-08-15 22:01 | 12 |  |  | 25 |  | 0.1 | 0.9333 | 0.9333 | 11.1996 | Превышен ток АВ, включен повторно | *
1752 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 21:11 | 2018-08-15 22:13 | 2018-08-15 22:13 | 90 | 14 | 4 | 106 | 1 | 0.434 | 1.0333 | 1.0333 | 92.997 | Повреждение на КТП 725 - абон. | Токовая отсечка;
1753 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 1095 в ст. ТП 450 пит. фид 8 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 21:25 | 2018-08-15 23:10 | 2018-08-15 23:10 | 153 | 8 | 5 | 200 |  | 0.4 | 1.75 | 1.75 | 267.75 | повреждение на абонентской ТП 138 | МТЗ
1754 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид "Деревня прав. сторона"с КТП 81 пит. фид 1 с ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-08-15 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 22:04 | 2018-08-15 23:37 | 2018-08-15 23:37 | 13 |  |  | 13 |  | 0.001 | 1.55 | 1.55 | 20.15 | превышен ток уставки АВ, включен повторно | *
1755 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 1 с КТП 82 пит. фид 1 с ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-08-15 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 22:06 | 2018-08-15 23:53 | 2018-08-15 23:53 | 20 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.7833 | 1.7833 | 35.666 | Перегрузка, включен повторно. | *
1756 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид "Церковь" от ЗТП 167 пит. фид 11 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-08-15 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-15 22:10 | 2018-08-15 23:59 | 2018-08-15 23:59 | 20 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.8167 | 1.8167 | 36.334 | Выясняется | *
1757 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 22:35 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 22:35 | 2018-08-16 00:17 | 2018-08-16 00:17 | 332 | 26 | 3 | 400 | 1 | 0.43 | 1.7 | 1.7 | 564.4 | После обхода включен повторно - повреждение у абонента | Вручную с землей;
1758 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 22:47 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 22:47 | 2018-08-16 00:30 | 2018-08-16 00:30 | 293 | 15 | 2 | 318 |  | 0.4 | 1.7167 | 1.7167 | 502.9931 | Повреждение на КТП 1583 снт Родник абон | *
1759 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-08-15 23:04 | Неотложное |  |  | 2018-08-15 23:04 | 2018-08-16 00:37 | 2018-08-16 00:37 | 420 | 23 | 3 | 541 | 4 | 0.66 | 1.55 | 1.55 | 651 | Повреждение у абонента на КТП 600 с/т Асбестоцемент абон | *
1760 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид "Деревня" с КТП 305 пит. фид 2 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2018-08-16 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-16 00:43 | 2018-08-16 01:50 | 2018-08-16 01:50 | 26 |  |  | 26 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 29.0342 | выясняется | *
1761 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Чехова,Садовая ЗТП 539 пит.фид 2 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-08-16 04:02 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 04:02 | 2018-08-16 18:00 | 2018-08-16 18:00 | 25 |  |  | 50 |  | 0.01 | 13.9667 | 13.9667 | 349.1675 | перетяжка проводов вводов оп. 20-28
1762 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП 653 с ТП 947 пит фид 1 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:00 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:00 | 2018-08-16 10:01 | 2018-08-16 10:01 | 84 | 15 | 4 | 131 |  | 1.4 | 4.0167 | 4.0167 | 337.4028 | Замена изоляторов оп 325-330
1763 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:03 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:03 | 2018-08-16 13:28 | 2018-08-16 13:28 | 147 | 13 | 2 | 269 |  | 0.4 | 7.4167 | 7.4167 | 1090.2549 | Перетяжка проводов, замена изоляторов оп.12-17,57-68
1764 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 301 пит.фид 14 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:09 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:09 | 2018-08-16 20:22 | 2018-08-16 20:22 | 83 | 9 | 1 | 24 | 1 | 0.6 | 14.2167 | 14.2167 | 1179.9861 | оп. 140-150 замена изоляторов, перетяжка проводов
1765 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП 1125 с ТП 1043 пит. фид 3 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:11 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:11 | 2018-08-16 11:33 | 2018-08-16 11:33 | 136 | 9 | 3 | 194 | 1 | 0.6 | 5.3667 | 5.3667 | 729.8712 | Ремонт ЛР 232
1766 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | фид 3/ПС 110 кВ Лидино/ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:16 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:16 | 2018-08-16 21:48 | 2018-08-16 21:48 | 478 | 27 | 7 | 482 | 4 | 0.6 | 15.5333 | 15.5333 | 7424.9174 | ТП 1150 замена проходных изоляторов на вводе с ТП 1152
1767 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с РП 17 пит фид 7 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:16 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:16 | 2018-08-16 11:12 | 2018-08-16 11:12 | 128 | 15 | 6 | 148 | 1 | 0.4 | 4.9333 | 4.9333 | 631.4624 | оп. 86-90 замена изоляторов, перетяжка проводов
1768 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:16 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:16 | 2018-08-16 11:06 | 2018-08-16 11:06 | 453 | 37 | 3 | 241 | 4 | 0.6 | 4.8333 | 4.8333 | 2189.4849 | Ремонт КРН 182
1769 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 169 пит фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:24 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:24 | 2018-08-16 16:35 | 2018-08-16 16:35 | 22 | 5 | 2 |  |  | 0.02 | 10.1833 | 10.1833 | 224.0326 | МТП 3233 ремонт ВР
1770 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 644 от 3ТП 969 пит фид 2 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:41 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:41 | 2018-08-16 19:29 | 2018-08-16 19:29 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0.02 | 12.8 | 12.8 | 128 | Замена оп.336
1771 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 1112 пит фид 2 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:49 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:49 | 2018-08-16 18:40 | 2018-08-16 18:40 | 173 | 17 | 2 | 83 |  | 0.6 | 11.85 | 11.85 | 2050.05 | оп. 146-159 замена изоляторов ,перетяжка проводов
1772 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | ЗТП 1525 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Северная | ЗТП 1525 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Северная | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:52 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:52 | 2018-08-16 15:18 | 2018-08-16 15:18 | 31 |  |  | 58 |  | 0.01 | 8.4333 | 8.4333 | 261.4323 | Замена трансформатора
1773 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 06:59 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 06:59 | 2018-08-16 12:12 | 2018-08-16 12:12 | 61 | 6 | 1 | 63 | 1 | 0.4 | 5.2167 | 5.2167 | 318.2187 | Ремонт ВР КТП 767
1774 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. "ул.Дачная,Новая" от ЗТП 513 пит фид 4 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-08-16 07:02 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 07:02 | 2018-08-16 18:10 | 2018-08-16 18:10 | 53 |  |  | 71 |  | 0.01 | 11.1333 | 11.1333 | 590.0649 | оп. 27-29 замена изоляторов
1775 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 46 10 кВ пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | КТП 46 10 кВ пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 10 (10.5) | 2018-08-16 07:13 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 07:13 | 2018-08-16 11:48 | 2018-08-16 11:48 | 25 |  |  | 25 |  | 0.1 | 4.5833 | 4.5833 | 114.5825 | Ремонт ВР 10 кВ
1776 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 07:30 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 07:30 | 2018-08-16 22:35 | 2018-08-16 22:35 | 516 | 25 | 7 | 318 | 2 | 1 | 15.0833 | 15.0833 | 7782.9828 | КТПП 529 замена проходных изоляторов на вводе с фид 8 ПС 33
1777 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 432 пит фид 10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 07:33 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 07:33 | 2018-08-16 10:34 | 2018-08-16 15:00 | 14 | 17 | 1 | 223 |  | 0.8 | 7.45 | 3.0167 | 42.2338 | Демонтаж ввода абонентской отпайки к ТП 224,Отключение КРН 352
1778 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 08:12 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 08:12 | 2018-08-16 11:24 | 2018-08-16 17:00 | 22 | 13 | 6 | 222 | 1 | 0.1 | 8.8 | 3.2 | 70.4 | Опиловка угрожающих деревьев
1779 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 306 10 кВ пит фид 2 ПС 35 кВ Цезарево | КТП 306 10 кВ пит фид 2 ПС 35 кВ Цезарево | 10 (10.5) | 2018-08-16 08:12 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 08:12 | 2018-08-16 10:17 | 2018-08-16 10:17 | 35 |  |  | 35 |  | 0.063 | 2.0833 | 2.0833 | 72.9155 | замена ПК 10
1780 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 08:51 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 08:51 | 2018-08-16 13:57 | 2018-08-16 13:57 | 42 | 8 | 1 | 55 | 1 | 1.8 | 5.1 | 5.1 | 214.2 | ВЛ 10 кВ опиловка деревьев оп.181-189
1781 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 25 пит фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 08:56 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 08:56 | 2018-08-16 09:58 | 2018-08-16 09:58 | 77 | 3 | 3 | 50 |  | 1.8 | 1.0333 | 1.0333 | 79.5641 | ВЛ 10 кВ оп.313-314 обрезка угрожающих деревьев.
1782 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 09:20 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 09:20 | 2018-08-16 11:06 | 2018-08-16 11:06 | 275 | 16 | 9 | 42 |  | 0.6 | 1.7667 | 1.7667 | 485.8425 | Ремонт ВР КТП 552
1783 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | фид 3/РП 19 1 сек/фид 1/ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 09:30 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 09:30 | 2018-08-16 15:34 | 2018-08-16 15:34 | 12 | 1 |  |  |  | 0.1 | 6.0667 | 6.0667 | 72.8004 | Верховой осмотр ВЛ 10 кВ
1784 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 133 пит фид 11 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 09:48 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 09:48 | 2018-08-16 13:32 | 2018-08-16 13:32 | 84 | 6 | 2 | 152 |  | 0.26 | 3.7333 | 3.7333 | 313.5972 | ВЛ 10 кВ оп.79-92 опиловка деревьев
1785 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1от КТП-1103 пит.фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-08-16 10:05 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 10:05 | 2018-08-16 15:27 | 2018-08-16 15:27 | 11 |  |  | 10 |  | 0.05 | 5.3667 | 5.3667 | 59.0337 | натяжка проводов,опиловка угрожающих деревьев
1786 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 2999 10 кВ пит фид 3 ПС 110 кВ Руза | КТП 2999 10 кВ пит фид 3 ПС 110 кВ Руза | 10 (10.5) | 2018-08-16 10:07 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 10:07 | 2018-08-16 18:30 | 2018-08-16 18:30 | 29 |  |  | 62 |  | 0.01 | 8.3833 | 8.3833 | 243.1157 | Замена дефектного трансформатора
1787 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ с КТП 2678 пит фид 9 ПС 35 кВ Дорохово | РУ 0,4 кВ с КТП 2678 пит фид 9 ПС 35 кВ Дорохово | 0.38 | 2018-08-16 10:24 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 10:24 | 2018-08-16 15:24 | 2018-08-16 15:24 | 24 |  |  | 88 |  | 0.01 | 5 | 5 | 120 | Ревизия иустранение дефектов РУ-0,4 кВ
1788 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 2379 фид 2 ПС 35 кВ Северная | КТП 2379 фид 2 ПС 35 кВ Северная | 10 (10.5) | 2018-08-16 10:25 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 10:25 | 2018-08-16 20:14 | 2018-08-16 20:14 | 35 |  |  | 45 |  | 0.01 | 9.8167 | 9.8167 | 343.5845 | Ремонт трансформатора
1789 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 733 пит.фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-08-16 10:29 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 10:29 | 2018-08-16 22:33 | 2018-08-16 22:33 | 18 |  |  | 15 |  | 0.01 | 12.0667 | 12.0667 | 217.2006 | оп.17-28 замена изоляторов
1790 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 568 10 кВ пит фид 7 ПС 110 кВ Руза | КТП 568 10 кВ пит фид 7 ПС 110 кВ Руза | 10 (10.5) | 2018-08-16 11:35 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 11:35 | 2018-08-16 19:27 | 2018-08-16 19:27 | 10 |  |  | 34 |  | 0.01 | 7.8667 | 7.8667 | 78.667 | Ревизия и устронение дефектов нрансформатора
1791 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 562 10 кВ пит фид 7 ПС 110 кВ Руза | КТП 562 10 кВ пит фид 7 ПС 110 кВ Руза | 10 (10.5) | 2018-08-16 11:35 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 11:35 | 2018-08-16 18:25 | 2018-08-16 18:25 | 10 |  |  | 46 |  | 0.01 | 6.8333 | 6.8333 | 68.333 | Ревизия и устранение дефектов трансформатора
1792 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | ЗТП 1177 10 кВ пит.фид 6 с ПС 35 кВ Дорохово | ЗТП 1177 10 кВ пит.фид 6 с ПС 35 кВ Дорохово | 10 (10.5) | 2018-08-16 11:37 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 11:37 | 2018-08-16 14:15 | 2018-08-16 14:15 | 58 |  |  | 292 |  | 0.01 | 2.6333 | 2.6333 | 152.7314 | Ревизия трансформатора, устранение дефектов
1793 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 57 пит фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 11:50 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 11:50 | 2018-08-16 16:06 | 2018-08-16 16:06 | 94 | 4 | 1 | 94 |  | 0.2 | 4.2667 | 4.2667 | 401.0698 | Для безопасности работ на ТП 142, по устронению дефектов оборудования после урагана
1794 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 334 пит. фид 8 с ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 12:01 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 12:01 | 2018-08-16 13:27 | 2018-08-16 13:27 | 39 | 7 |  |  |  | 0.2 | 1.4333 | 1.4333 | 55.8987 | оп. 265-268 замена дефектного изоляторов
1795 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | МВ ВЛ 10 кВ ТП 951 с ЗТП 937 пит.фид 4 с ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 12:08 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 12:08 | 2018-08-16 14:45 | 2018-08-16 14:45 | 86 | 12 | 2 | 66 | 1 | 0.2 | 2.6167 | 2.6167 | 225.0362 | Ревизия и устранение дефектов КРН 195 после НПУ
1796 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | Сборка 0,4кВ с КТП 5992 пит.фид. 5033 с ПС 110 кВ Усово | Сборка 0,4кВ с КТП 5992 пит.фид. 5033 с ПС 110 кВ Усово | 0.38 | 2018-08-16 13:04 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 13:04 | 2018-08-16 14:14 | 2018-08-16 14:14 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.04 | 1.1667 | 1.1667 | 29.1675 | в КТП 5992 РУ-0,4кВ ремонт рубильника
1797 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Б.Горки-1 от Р-139 пит. фид.24 от ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 13:52 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 13:52 | 2018-08-16 14:41 | 2018-08-16 14:41 | 142 | 6 | 3 | 73 |  | 0.7 | 0.8167 | 0.8167 | 115.9714 | Обрезка угрожающих деревьев с продов без обрыва, ВЛ 10кВ оп №111
1798 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 11 2 сек пит. фид 5 с ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 14:40 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 14:40 | 2018-08-16 17:20 | 2018-08-16 17:20 | 161 | 18 | 2 | 205 | 3 | 0.8 | 2.6667 | 2.6667 | 429.3387 | Замена разрядников на оп.1
1799 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-962 пит.фид. 3 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-08-16 15:00 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 15:00 | 2018-08-16 17:03 | 2018-08-16 17:03 | 44 |  |  | 14 |  | 0.24 | 2.05 | 2.05 | 90.2 | Восстановление креплений провода СИП,вводов
1800 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5884А РТП 5064 I пит.фид.23 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2018-08-16 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-16 15:38 | 2018-08-16 16:26 | 2018-08-23 10:10 | 40 | 5 | 1 | 40 |  | 0.4 | 162.5333 | 0.8 | 32 | повреждение КЛ-6кВ 5883А - 5879 - 5064 II (аб-т) | Максимальная токовая защиты;
1801 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ лин.6 РТП-7 от ЛР-6550 пит. фид.40 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-08-16 17:39 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 17:39 | 2018-08-16 22:30 | 2018-08-16 22:30 | 52 | 2 | 1 | 22 |  | 0.11 | 4.85 | 4.85 | 252.2 | Установка новых опор, монтаж провода СИП
1802 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-08-16 18:08 | Неотложное |  |  | 2018-08-16 18:08 | 2018-08-16 18:50 | 2018-08-16 18:50 | 464 | 15 |  | 980 |  | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 324.8 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР 92 СНТ Ивушка | Вручную с землей;
1803 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 23 РП-152 пит.фид.23 ПС 110 кВ Дедово |  | 6 (6.3) | 2018-08-16 23:37 | Неплановое |  |  | 2018-08-16 23:37 | 2018-08-17 07:43 | 2018-08-17 07:43 | 98 | 7 | 1 | 4 |  | 0.6 | 8.1 | 8.1 | 793.8 | Перетяжка провода в пролете опор 75-77 после воздействия урагана
1804 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-08-17 08:17 | Неплановое |  |  | 2018-08-17 08:17 | 2018-08-17 12:34 | 2018-08-17 12:34 | 191 | 10 | 3 | 48 |  | 0.4 | 4.2833 | 4.2833 | 818.1103 | оп. 178-179 перетяжка провода
1805 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 301 пит.фид 14 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-17 08:43 | Неплановое |  |  | 2018-08-17 08:43 | 2018-08-17 12:24 | 2018-08-17 12:24 | 83 | 5 |  |  |  | 0.2 | 3.6833 | 3.6833 | 305.7139 | оп. 5-9 перетяжка проводов
1806 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-309 пит.Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-08-17 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-17 09:03 | 2018-08-17 10:49 | 2018-08-17 10:49 | 168 | 20 | 3 | 486 |  | 0.3 | 1.7667 | 1.7667 | 296.8056 | повреждение оп.676 сторонними лицами | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1807 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ КТП 2745 фид 3 ПС 110 кВ Руза | РУ 0,4 кВ КТП 2745 фид 3 ПС 110 кВ Руза | 0.38 | 2018-08-17 10:03 | Неплановое |  |  | 2018-08-17 10:03 | 2018-08-17 12:20 | 2018-08-17 12:20 | 15 |  |  | 8 |  | 0.01 | 2.2833 | 2.2833 | 34.2495 | Ремонт РУ 0,4 кВ
1808 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 РП 32 пит.фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-17 16:24 | Неплановое |  |  | 2018-08-17 16:24 | 2018-08-17 17:40 | 2018-08-17 17:40 | 215 | 12 | 4 | 215 |  | 0.5 | 1.2667 | 1.2667 | 272.3405 | Опора 339 монтаж перемычек в сторону опоры 191.Подключение СНТ Бородино.
1809 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 708 фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-08-17 17:30 | Неплановое |  |  | 2018-08-17 17:30 | 2018-08-17 18:17 | 2018-08-17 18:17 | 697 | 38 | 6 | 136 | 3 | 1.2 | 0.7833 | 0.7833 | 545.9601 | Опиловка дерева угрожающего падением оп. 307-308
1810 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-14 пит.фид.42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-08-18 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-18 07:29 | 2018-08-18 09:19 | 2018-08-18 09:19 | 33 | 28 | 8 | 107 |  | 0.4 | 1.8333 | 1.8333 | 60.4989 | Повреждение у абонента | *
1811 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 308 пит.фид 3 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-08-18 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-18 12:12 | 2018-08-18 13:22 | 2018-08-18 13:22 | 20 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 23.334 | саработал ПН-2 100 А заменили после обхода | *
1812 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1125 пит. фид 3 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-08-18 18:06 | Неотложное |  |  | 2018-08-18 18:06 | 2018-08-18 19:34 | 2018-08-18 19:34 | 232 | 9 | 5 | 394 | 1 | 0.55 | 1.4667 | 1.4667 | 340.2744 | Поврежден изолятор верхней фазы оп.83 | *
1813 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 2 РТП-1 пит. фид.17 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-08-19 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-19 13:01 | 2018-08-19 14:43 | 2018-08-19 14:43 | 36 |  | 1 | 87 |  | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 61.2 | ВЛ-0,4кВ фид.2 оп.9 - схлёст проводов (абон.) на вводе в дом №1А ул Школьная (устранено), оп.30 - повреждение абон. кабельного ввода в д. № 118 ул. Можайское шоссе (отсоединён). Включён АВ-0,4кВ фид.2 РТП-1 (U- 228, 230, 234 В; I - 80, 63, 64 А) | АВ-0,4кВ фид.2, АВР не смонтировано;
1814 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Новоаксаново правая сторона от КТП 140 пит.фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-08-19 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-19 13:51 | 2018-08-19 14:59 | 2018-08-19 14:59 | 8 |  |  | 28 |  | 0.01 | 1.1333 | 1.1333 | 9.0664 | опоры 7-8 ветка дерева на проводах | Максимальная токовая защиты;
1815 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 ПС 35 кВ Шишково |  | 10 (10.5) | 2018-08-19 16:32 | Неотложное |  |  | 2018-08-19 16:32 | 2018-08-19 17:15 | 2018-08-19 17:15 | 204 | 14 | 1 | 407 | 1 | 0.6 | 0.7167 | 0.7167 | 146.2068 | На ВЛ-10 кВ т.с. земля 10 кВ, отключен по т.у. Причина: КТП 1777 аб. поврежден опорный изолятор. | -
1816 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-3302 пит.фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-08-19 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-19 18:52 | 2018-08-19 19:40 | 2018-08-19 19:40 | 34 |  |  | 39 |  | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 27.2 | КТП-3302 РУ-0,4кВ фид.1 - заменён ПН-250А фазы "С", U - 225, 227, 226 В, I-48, 26, 30 А | Максимальная токовая защиты;
1817 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-20 08:23 | Неплановое |  |  | 2018-08-20 08:23 | 2018-08-20 14:58 | 2018-08-20 14:58 | 69 | 6 | 2 | 65 |  | 0.84 | 6.5833 | 6.5833 | 454.2477 | Опиловка угрожающих деревьев оп.47-76
1818 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | РУ-10кВ на ТП-864 пит. фид.2 от ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-08-20 09:36 | Неплановое |  |  | 2018-08-20 09:36 | 2018-08-20 11:43 | 2018-08-20 11:43 | 32 | 4 |  | 28 |  | 0.3 | 2.1167 | 2.1167 | 67.7344 | ТП-864 РУ-10 кВ ревизия и устронение дефектов ВН-16
1819 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 с РП 12 пит. фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-20 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-20 11:28 | 2018-08-20 13:06 | 2018-08-20 13:06 | 46 | 4 | 1 | 106 | 3 | 0.478 | 1.6333 | 1.6333 | 75.1318 | Поврежение КЛ от ТП1114 до оп№15 | МТЗ
1820 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | РУ 0.4 ТП-1275в под фид.1 пит. фид 8 от ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-08-20 13:42 | Неплановое |  |  | 2018-08-20 13:42 | 2018-08-20 14:50 | 2018-08-20 14:50 | 2 |  |  |  |  | 0.02 | 1.1333 | 1.1333 | 2.2666 | Устронение дефекта рубильника
1821 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кв фид 3 с ЦРП-9 пит Фид 6 ПС 35 кВ Волочаново |  | 10 (10.5) | 2018-08-20 15:29 | Неплановое |  |  | 2018-08-20 15:29 | 2018-08-20 16:25 | 2018-08-20 16:25 | 41 | 2 | 1 | 10 |  | 0.06 | 0.9333 | 0.9333 | 38.2653 | опора 74 перетяжка провода
1822 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ вых.фид.Еремеево РП-47 пит. фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-08-21 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-08-21 07:20 | 2018-08-21 07:40 | 2018-08-21 07:40 | 98 | 21 | 2 | 101 | 1 | 0.7 | 0.3333 | 0.3333 | 32.6634 | Повреждение у абонента.ТП-1776. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1823 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-08-21 07:45 | Неотложное |  |  | 2018-08-21 07:45 | 2018-08-21 09:31 | 2018-08-21 09:31 | 43 | 17 | 3 | 107 |  | 0.3 | 1.7667 | 1.7667 | 75.9681 | Повреждение за ЛР 144 на КТП-541. ЛР 144 отключен.(аб.) | земля в сети
1824 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-1472 РУ-0,4 пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино | ТП-1472 РУ-0,4 пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино | 0.38 | 2018-08-21 11:39 | Неплановое |  |  | 2018-08-21 11:39 | 2018-08-21 16:02 | 2018-08-21 16:02 | 20 |  | 1 |  |  | 0.01 | 4.3833 | 4.3833 | 87.666 | Замена автоматического выключателя фид.1
1825 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-21 11:55 | Неотложное |  |  | 2018-08-21 11:55 | 2018-08-21 13:09 | 2018-08-21 13:09 | 168 | 22 | 10 | 478 | 1 | 0.9 | 1.2333 | 1.2333 | 207.1944 | "Земля 10Кв, Повреждение на абоненском ТП 2379 | *
1826 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.село с МТП 3038 с Фид 7 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-08-21 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-21 13:37 | 2018-08-21 15:01 | 2018-08-21 15:01 | 14 |  | 1 | 20 |  | 0.16 | 1.4 | 1.4 | 19.6 | Замена ПН-2 Сильные порывы ветра, дождь | *
1827 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня от КТП 148 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-08-21 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-21 14:13 | 2018-08-21 15:49 | 2018-08-21 15:49 | 19 |  | 1 | 19 |  | 0.01 | 1.6 | 1.6 | 30.4 | Схлест проводов оп.№14 на вводе в дом 6. | Максимальная токовая защиты;
1828 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:27 | Неотложное |  |  | 2018-08-21 14:27 | 2018-08-21 16:14 | 2018-08-21 16:14 | 87 | 7 | 3 | 107 | 2 | 0.314 | 1.7833 | 1.7833 | 155.1471 | Оп 63-64 падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны | *
1829 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-21 14:51 | 2018-08-21 16:36 | 2018-08-21 16:36 | 412 | 25 | 6 | 683 | 2 | 0.4 | 1.75 | 1.75 | 721 | Повреждение у абонента ТП-2396 | Максимальная токовая защиты;
1830 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:51 | Неотложное |  |  | 2018-08-21 14:51 | 2018-08-21 16:19 | 2018-08-21 16:19 | 97 | 6 | 2 | 152 |  | 0.26 | 1.4667 | 1.4667 | 142.2699 | ТП 460 демонтаж повреждененного разрядника | Вручную с землей;
1831 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."Ж/дома к водокачке" с КТП 2114 пит.Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-08-21 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-21 15:40 | 2018-08-21 16:10 | 2018-08-21 16:10 | 13 |  |  | 25 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | Прохождение грозового фронта, срабатывание АЕ-80 А. | *
1832 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид деревня ТП-882в пит.фид 3 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-08-21 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-21 16:50 | 2018-08-21 18:45 | 2018-08-21 18:45 | 13 |  | 1 | 13 |  | 0.01 | 1.9167 | 1.9167 | 24.9171 | Схлест проводов на вводе в дом 3 | *
1833 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ с РП 5061 II направ. 5892Б пит.фид.5061дельта+эпсилон ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2018-08-21 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-21 16:50 | 2018-08-21 18:39 | 2018-08-29 14:39 | 66 | 12 | 5 | 132 |  | 0.3 | 189.8167 | 1.8167 | 119.9022 | Повреждение КЛ 6 кВ 6489Б-6996 | Максимальная токовая защиты;
1834 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 1267 пит. фид 9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-08-22 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-22 10:21 | 2018-08-22 12:10 | 2018-08-22 12:10 | 163 | 31 | 2 | 210 |  | 0.44 | 1.8167 | 1.8167 | 296.1221 | Повреждение КТП 2250 абон, отключен ВР | *
1835 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 38 пит. фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-08-22 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-22 11:34 | 2018-08-22 13:10 | 2018-08-22 13:10 | 100 | 10 | 2 | 153 |  | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 160 | Выделен участок за ЛР 75(аб) | Максимальная токовая защиты;
1836 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Красноармейская КТПП 508 фид 5 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-08-22 12:05 | Неплановое |  |  | 2018-08-22 12:05 | 2018-08-22 14:57 | 2018-08-22 14:57 | 25 |  |  | 36 |  | 0.1 | 2.8667 | 2.8667 | 71.6675 | Ремонт ВЛ оп 5-21
1837 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ яч.3 фид.3 РП-30 сек.1-3 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2018-08-22 12:48 | Неплановое |  |  | 2018-08-22 12:48 | 2018-08-22 13:27 | 2018-08-22 13:27 | 91 | 3 | 1 | 54 |  | 0.24 | 0.65 | 0.65 | 59.15 | устранение нагрева в РУ-10 кВ КТП-1283
1838 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.308 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-08-22 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-22 13:54 | 2018-08-22 15:05 | 2018-08-22 19:05 | 58 | 33 | 5 | 110 | 1 | 0.5 | 5.1833 | 1.1833 | 68.6314 | Обрыв провода на оп.№ 1 | Максимальная токовая защиты;
1839 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Тарасково от Р-165 пит. фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-08-22 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-08-22 16:59 | 2018-08-22 18:35 | 2018-08-23 11:30 | 58 | 3 | 2 | 115 |  | 0.6 | 18.5167 | 1.6 | 92.8 | Выясняется. КВЛ 10 кВ оп. № 10/1 сняты перемычки на КЛ 10 кВ. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1840 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 фид.Тарасково от Р-165н фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-08-22 18:51 | Неплановое |  |  | 2018-08-22 18:51 | 2018-08-22 20:46 | 2018-08-22 20:46 | 2 |  |  |  |  | 0.011 | 1.9167 | 1.9167 | 3.8334 | КЛ 10 кВ монтаж соединительных муфт.
1841 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид нечетная правая КТПП 108 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-08-23 10:17 | Неплановое |  |  | 2018-08-23 10:17 | 2018-08-23 16:18 | 2018-08-23 16:18 | 33 |  |  | 33 |  | 0.01 | 6.0167 | 6.0167 | 198.5511 | реконструкция линии
1842 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч. 5 фид. на ТП-2796 РП-158 пит.фид.105 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-08-23 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-08-24 09:20 | [6 empty] | 20.8167 |  |  | повреждение концевой кабельной муфты | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1843 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.1 ПС 35 кВ Победа |  | 6 (6.3) | 2018-08-23 13:01 | Неплановое |  |  | 2018-08-23 13:01 | 2018-08-23 15:00 | 2018-08-23 15:00 | 7 | 7 |  |  |  | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 13.8831 | Замена изоляторов на оп. 37
1844 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Б.Горки-1 от КРУН-59н пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-08-23 13:58 | Неплановое |  |  | 2018-08-23 13:58 | 2018-08-23 16:40 | 2018-08-23 16:40 | 83 | 11 | 4 | 74 |  | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 224.1 | Отпайка на МТП 48 в пр.оп.№№60/10-60/11 спиливание веток.
1845 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.13 РП-152 сек. 1 пит.фид.13 ПС 110 кВ Дедово |  | 6 (6.3) | 2018-08-23 14:05 | Неплановое |  |  | 2018-08-23 14:05 | 2018-08-23 16:14 | 2018-08-23 16:14 | 171 | 20 | 2 | 177 |  | 0.8 | 2.15 | 2.15 | 367.65 | Перетяжка провода в пролете опор 100-103
1846 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.14 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-08-23 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-23 15:37 | 2018-08-23 17:23 | 2018-08-24 10:23 | 93 | 3 | 1 | 291 | 1 | 0.7 | 18.7667 | 1.7667 | 164.3031 | Выведена из схемы КВЛ-6кВ фид.14 ПС-550 до ТП-1401, включено по резерву, повреждена концевая кабельная муфта 6кВ на оп.13 | МТЗ, АВР не смонтировано;
1847 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от КРУН-2н пит.фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-08-23 15:41 | Неплановое |  |  | 2018-08-23 15:41 | 2018-08-23 16:04 | 2018-08-23 16:04 | 73 | 23 | 3 | 54 |  | 0.7 | 0.3833 | 0.3833 | 27.9809 | Для безопасности работ.Снятие ветки с траверсы ЛР 36
1848 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.4 c РП-30 С-1 н пит.фид.608 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-08-24 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-08-24 10:00 | 2018-08-24 11:19 | 2018-08-24 11:19 | 281 | 24 | 3 | 320 |  | 0.9 | 1.3167 | 1.3167 | 369.9927 | замена изолятора на ВР-1605
1849 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.4 с КТП 3419 Пит. Фид 4 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-08-24 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-24 21:30 | 2018-08-24 22:32 | 2018-08-24 22:32 | 18 |  | 1 | 38 |  | 0.03 | 1.0333 | 1.0333 | 18.5994 | На ввод в дом упал лист железа. | АВ
1850 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Куйбышево пит. РП-24 с ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-25 09:14 | Неплановое |  |  | 2018-08-25 09:14 | 2018-08-25 11:10 | 2018-08-25 11:10 | 877 | 45 | 7 | 369 | 1 | 1.4 | 1.9333 | 1.9333 | 1695.5041 | КВЛ-10кВ фид. Куйбышево опора № 11 ревизия и устранение дефекта перемычки фазы "В"
1851 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-25 11:40 | Неплановое |  |  | 2018-08-25 11:40 | 2018-08-25 12:15 | 2018-08-25 12:15 | 1256 | 14 | 1 | 3225 | 3 | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 732.6248 | ТП 1037 ремонт ВН ввод с фид 1 ПС 418
1852 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | РУ-0.4кВ Фид.1 КТП 3408 Фид 5 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-08-26 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-26 10:34 | 2018-08-26 11:29 | 2018-08-26 11:29 | 18 |  | 1 | 48 |  | 0.03 | 0.9167 | 0.9167 | 16.5006 | замена автомата (сгорел контакт) | сработавший
1853 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РП-24 фид.1 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-08-27 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-27 00:10 | 2018-08-27 01:24 | 2018-08-27 01:24 | 3 | 2 |  | 35 | 1 | 0.8 | 1.2333 | 1.2333 | 3.6999 | Выделен поврежденный участок. Выясняется | Максимальная токовая защиты;
1854 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-08-27 07:32 | Неотложное |  |  | 2018-08-27 07:32 | 2018-08-27 08:41 | 2018-08-27 08:41 | 87 | 18 | 3 | 200 | 3 | 0.57 | 1.15 | 1.15 | 100.05 | Земля в сети 10 кВ. Поврежден РВО 10 на ТП 3724 | земля
1855 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Р 145 пит.фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-08-27 07:59 | Неплановое |  |  | 2018-08-27 07:59 | 2018-08-27 10:32 | 2018-08-27 10:32 | 4 | 3 | 2 |  |  | 0.445 | 2.55 | 2.55 | 10.2 | Осмотр ВЛ 10 кВ
1856 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | РУ-10кВ МТП 3724 Пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | РУ-10кВ МТП 3724 Пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2018-08-27 08:42 | Неплановое |  |  | 2018-08-27 08:42 | 2018-08-27 14:03 | 2018-08-27 14:03 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.005 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | Демонтаж РВО.
1857 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 с ЗТП 3016 Пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-08-27 08:47 | Неплановое |  |  | 2018-08-27 08:47 | 2018-08-27 11:50 | 2018-08-27 11:50 | 161 | 8 | 3 | 90 |  | 0.14 | 3.05 | 3.05 | 491.05 | Ремонт ЛЭП 10 кВ
1858 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 1200 фид.2 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-08-27 12:30 | Неплановое |  |  | 2018-08-27 12:30 | 2018-08-27 13:00 | 2018-08-27 13:00 | 10 |  |  | 49 |  | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 5 | Перетяжка проводов оп.9-10
1859 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.гараж с КТП 3329 Пит Фид 8 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-08-27 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-27 14:20 | 2018-08-27 15:05 | 2018-08-27 15:05 | 1 |  | 1 |  |  | 0.03 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Выгорел нож на рубильнике 0,4 кВ. | нет
1860 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-19 КРН-19 пит.фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-27 15:30 | Неплановое |  |  | 2018-08-27 15:30 | 2018-08-27 17:23 | 2018-08-27 17:23 | 276 | 19 | 4 | 16 |  | 0.84 | 1.8833 | 1.8833 | 519.7908 | Замена изолятора на оп.№ ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-683
1861 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-08-27 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-27 17:31 | 2018-08-27 19:20 | 2018-08-27 19:20 | 195 | 23 | 1 | 237 |  | 0.5 | 1.8167 | 1.8167 | 354.2565 | Повреждение за ЛР-156 к КТП 536 с\т Лада (абон) | Максимальная токовая защиты;
1862 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35кВ Карская-Лосево |  | 35 | 2018-08-28 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-09-02 18:57 | [6 empty] | 137 |  |  | повреждение КЛ 35 кВ | ПС 35 кВ Карская, МВ КЛ 35 кВ Карская-Лосево, Защита от замыканий на землю 2 ступень;
1863 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 с РП 29 пит. фид 2 с ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-08-28 07:39 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-08-28 07:39 | 2018-08-28 09:14 | 2018-08-28 09:14 | 217 | 13 | 3 | 468 | 2 | 0.4 | 1.5833 | 1.5833 | 343.5761 | Повреждение у абонента, (повреждена КЛ от ТП 670 до ТП 1179) | Максимальная токовая защиты;
1864 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.14 от РП-109 пит. фид.21 от ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-08-28 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-28 09:47 | 2018-08-28 10:50 | 2018-08-28 10:50 | 34 | 12 | 1 | 83 |  | 0.4 | 1.05 | 1.05 | 35.7 | (выделен поврежденный участок) Повреждение КЛ 6 кВ фид. 14 от ЛР-839 до ЛР 840 | МТЗ
1865 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-08-28 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-28 10:50 | 2018-08-28 12:26 | 2018-08-29 10:20 | 149 | 24 | 7 | 623 | 2 | 0.47 | 23.5 | 1.6 | 238.4 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 16 от ПС 575 до оп.№1.Включен по резерву. | Максимальная токовая защиты;
1866 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-28 13:15 | Неотложное |  |  | 2018-08-28 13:15 | 2018-08-28 14:58 | 2018-08-28 14:58 | 477 | 24 | 5 | 522 | 3 | 0.5 | 1.7167 | 1.7167 | 818.8659 | Повреждение на КТП 3496 отключен ВР 3496 "Освещение дороги" (абон) | *
1867 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с ЗТП-196 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-28 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-08-28 19:05 | 2018-08-28 19:30 | 2018-08-28 19:30 | 48 | 16 | 1 | 112 |  | 0.6 | 0.4167 | 0.4167 | 20.0016 | Повреждение у абонента на (КТП-1207 ) | Максимальная токовая защиты;
1868 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-29 15:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-08-29 15:12 | 2018-08-29 16:51 | 2018-08-29 16:51 | 70 | 17 | 5 | 198 | 7 | 0.4 | 1.65 | 1.65 | 115.5 | Сигнал "земля" в сети 10 кВ, обры верхнего провода оп. 79-81 | Вручную с землей;
1869 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. ЗТП 2209 с ЗТП 2259 пит.Фид 11 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-29 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-29 15:26 | 2018-08-29 17:15 | 2018-08-29 17:15 | 166 | 21 | 7 | 435 | 4 | 0.54 | 1.8167 | 1.8167 | 301.5722 | ТП 2192 повреждены 2 разрядника в сторону ТП 2250 | Максимальная токовая защиты;
1870 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-29 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-29 18:06 | 2018-08-29 19:51 | 2018-08-29 19:51 | 109 | 15 | 8 | 342 |  | 0.45 | 1.75 | 1.75 | 190.75 | Повреждение на абонентской ТП 2392 | Максимальная токовая защиты;
1871 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. КРН 202 ЗТП 2120 Фид 11 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-08-29 18:46 | Неплановое |  |  | 2018-08-29 18:46 | 2018-08-29 20:05 | 2018-08-29 20:05 | 629 | 18 | 5 | 263 | 4 | 1.8 | 1.3167 | 1.3167 | 828.2043 | Спиливание угрожающего дерева оп. 402-403
1872 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-29 23:51 | Неотложное |  |  | 2018-08-29 23:51 | 2018-08-30 01:39 | 2018-08-30 01:39 | 327 | 26 | 5 | 400 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 588.6 | Повреждение у абонента ТП-2352 | *
1873 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-30 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-30 00:02 | 2018-08-30 01:31 | 2018-08-30 01:31 | 693 | 14 | 1 | 925 | 1 | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 1027.9269 | Повреждение КЛ 10 кВ 1037-1280 | *
1874 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-08-30 09:40 | Неотложное |  |  | 2018-08-30 09:40 | 2018-08-30 11:31 | 2018-08-30 11:31 | 113 | 20 | 4 | 263 |  | 0.3726 | 1.85 | 1.85 | 209.05 | поврежден изолятор оп 319 | *
1875 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-08-30 10:14 | Неплановое |  |  | 2018-08-30 10:14 | 2018-08-30 22:00 | 2018-08-30 22:00 | 12 | 2 |  |  |  | 0.118 | 11.7667 | 11.7667 | 141.2004 | Ремонт КЛ-10 кВ фид 4 РП 29
1876 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.21 ПС Снегири |  | 6 (6.3) | 2018-08-30 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-30 15:43 | 2018-08-30 16:45 | 2018-08-30 16:45 | 35 | 2 | 2 | 88 |  | 0.6 | 1.0333 | 1.0333 | 36.1655 | Ветка на проводах на потребительской линии | *
1877 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "молочный завод" КТП 1430 пит.Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-08-30 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-30 16:56 | 2018-08-30 18:08 | 2018-08-30 18:08 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | Повреждение выкидки 0,4 кВ | Максимальная токовая защиты;
1878 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | АТ-2 ПС 220 кВ Слобода | АТ-2 ПС 220 кВ Слобода | 220 | 2018-08-30 23:05 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-08-31 03:45 | [6 empty] | 4.6667 |  |  | для устранения течи масла из-под крышки бака АТ-2 | *
1879 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 23967 ф.2 д.Марфино |  | 0.38 | 2018-08-31 11:26 | Неплановое |  |  | 2018-08-31 11:26 | 2018-08-31 14:28 | 2018-08-31 14:28 | 32 |  | 1 | 32 |  | 0.02 | 3.0333 | 3.0333 | 97.0656 | замена опоры
1880 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 411 ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2018-08-31 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-08-31 14:32 | 2018-08-31 15:22 | 2018-08-31 15:22 | 24 | 3 | 1 | 44 |  | 0.35 | 0.8333 | 0.8333 | 19.9992 | Повреждение КЛ-10кВ фид.411 ПС-118 до ТП-11803, включено по резерву | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1881 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-08-31 14:50 | Неплановое |  |  | 2018-08-31 14:50 | 2018-08-31 16:31 | 2018-08-31 16:31 | 18 | 3 | 1 | 35 |  | 0.2 | 1.6833 | 1.6833 | 30.2994 | ВЛ 10 кВ пролет опор 31А-31Б перетяжка проводов,замена подвесного изолятора.
1882 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 22 пит.фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-08-31 15:35 | Неотложное |  |  | 2018-08-31 15:35 | 2018-08-31 20:34 | 2018-08-31 20:34 | 185 | 23 | 1 | 286 |  | 1.104 | 4.9833 | 4.9833 | 921.9105 | Неоложное: касание кузова машины проводов ВЛ 10 кВ сторонней организацией | *
1883 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.16 с ПС 110кВ -575 Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-09-01 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-01 11:33 | 2018-09-01 13:30 | 2018-09-01 13:30 | 255 | 24 | 7 | 623 | 4 | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 497.25 | КТП 677 РУ 10 кВ повреждены РВО 10 откл. ВР 10 кВ абон. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1884 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.2 ЦРП-25 пит. ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-09-01 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-01 11:55 | 2018-09-01 13:00 | 2018-09-01 13:00 | 21 | 8 | 3 | 30 | 3 | 0.32 | 1.0833 | 1.0833 | 22.7493 | Повреждение у абонента (на абонентских отпайках из-за ремонта дороги на КЛ ТП 1731 НП "Родник", и на КЛ ТП 2276 НП "Высокого Дачная" . | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
1885 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | МТП 1203 Фид 2 ПС 110 кВ Сычи | МТП 1203 Фид 2 ПС 110 кВ Сычи | 10 (10.5) | 2018-09-01 16:43 | Неплановое |  |  | 2018-09-01 16:43 | 2018-09-01 18:35 | 2018-09-01 21:05 | 50 | 1 |  | 123 |  | 0.02 | 4.3667 | 1.8667 | 93.335 | Поврежден трансформатор.
1886 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351н пит.фид.202 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-09-02 07:55 | Неотложное |  |  | 2018-09-02 07:55 | 2018-09-02 09:42 | 2018-09-02 09:42 | 40 | 20 | 2 | 126 | 2 | 0.4 | 1.7833 | 1.7833 | 71.332 | повреждение вязки провода на изоляторе на оп.19 | *
1887 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351н пит.фид.202 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-09-02 09:42 | Неплановое |  |  | 2018-09-02 09:42 | 2018-09-02 12:41 | 2018-09-02 12:41 | 32 | 20 | 2 | 126 | 2 | 0.9 | 2.9833 | 2.9833 | 95.4656 | Замена изолятора на оп.№22.
1888 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-165 пит.фид.66Б ПС Луч 220 кВ |  | 10 (10.5) | 2018-09-02 10:56 | Неплановое |  |  | 2018-09-02 10:56 | 2018-09-02 11:58 | 2018-09-02 11:58 | 23 | 8 | 1 | 0 |  | 0.3 | 1.0333 | 1.0333 | 23.7659 | Восстановление перемычки на ВЛ 10 кВ фид.66ПС475 оп.37.
1889 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Бабкино РП-51 1 сек пит.фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-09-02 13:56 | Неплановое |  |  | 2018-09-02 13:56 | 2018-09-02 16:50 | 2018-09-02 16:50 | 235 | 25 | 7 | 75 |  | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 681.5 | Восстановление перемычки на ВЛ 10 кВ фид.Бабкино РП-51 оп.68.
1890 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид 4 ПС 35 кВ Волочаново |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-03 00:17 | 2018-09-03 02:05 | 2018-09-03 02:05 | 43 | 8 | 2 | 84 |  | 0.32 | 1.8 | 1.8 | 77.4 | Сбиты 2 опоры (оп.№67-68) дорожной техникой, принадлежащей сторонним лицам. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1891 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид. Прав.сторона с КТП 1800 пит.фид 9 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-09-03 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-03 10:26 | 2018-09-03 11:58 | 2018-09-03 11:58 | 8 |  |  | 8 |  | 0.001 | 1.5333 | 1.5333 | 12.2664 | оп 11-12 ВЛ 0.38 кВ фид Правая сторона схлест проводов | Токовая отсечка;
1892 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 12:22 | Неотложное |  |  | 2018-09-03 12:22 | 2018-09-03 13:51 | 2018-09-03 13:51 | 339 | 32 | 10 | 972 | 5 | 0.3 | 1.4833 | 1.4833 | 502.8387 | Повреждение на ТП 3530 аб | *
1893 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-03 13:00 | 2018-09-03 14:46 | 2018-09-03 14:46 | 229 | 26 | 5 | 400 | 1 | 1.6 | 1.7667 | 1.7667 | 404.5743 | Выясняется. Повреждение на КТП 2537 абон | Максимальная токовая защиты;
1894 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лидино – Руза |  | 110 | 2018-09-03 13:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-03 13:10 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Лидино – Руза, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Руза, ВЛ 110 кВ Лидино – Руза, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1895 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лидино – Руза |  | 110 | 2018-09-03 13:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-03 13:12 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется. | ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Лидино – Руза, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Руза, ВЛ 110 кВ Лидино – Руза, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1896 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лидино – Руза |  | 110 | 2018-09-03 13:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-03 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется. Оп.65-66 из глубины леса упала сырая ель L-35 м ремонт проводов не требуется. | ПС 110 кВ Руза, ВЛ 110 кВ Лидино – Руза, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Лидино – Руза, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1897 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 411 ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 13:40 | Неплановое |  |  | 2018-09-03 13:40 | 2018-09-03 15:01 | 2018-09-03 15:01 | 2 | 3 | 1 | 44 |  | 0.12 | 1.35 | 1.35 | 2.7 | для безопасного подключения ПЭС на время монтажа КЛ-10 кВ ПС-118 Ф-411соединительных муфт
1898 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 14:18 | Неотложное |  |  | 2018-09-03 14:18 | 2018-09-03 16:04 | 2018-09-03 16:04 | 138 | 13 | 4 | 470 |  | 0.35 | 1.7667 | 1.7667 | 243.8046 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ-10кВ фид.4 с ПС-707 с обрывом одной фазы в пролете опор №№3-4 абонентской отпайки на КТП-2984 (Мегафон д. Никольское). | *
1899 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 14:59 | Неотложное |  |  | 2018-09-03 14:59 | 2018-09-03 16:32 | 2018-09-03 16:32 | 338 | 28 | 5 | 904 | 1 | 1.6 | 1.55 | 1.55 | 523.9 | повреждение у абонента ТП1821 | Вручную с землей;
1900 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 1 "д. Петровское, коттеджи" МТП 1101 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Холстниково |  | 0.38 | 2018-09-03 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-03 18:36 | 2018-09-03 19:58 | 2018-09-03 19:58 | 25 |  | 1 | 40 |  | 0.5 | 1.3667 | 1.3667 | 34.1675 | Повреждение кабельной перемычки 0,4 кВ | Максимальная токовая защиты;
1901 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-09-03 21:18 | Неотложное |  |  | 2018-09-03 21:18 | 2018-09-03 23:11 | 2018-09-03 23:11 | 228 | 26 | 5 | 400 | 1 | 1.4 | 1.8833 | 1.8833 | 429.3924 | Повреждение на абон. КТП 2746 | *
1902 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково |  | 110 | 2018-09-04 06:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-04 06:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Опора №65 пакет со свалки перекрыл нижнюю фазу и траверсу.Ремонт не требуется | ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
1903 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.38кВ. Фид."Водокачка"от ЗТП 2223 Пит.Фид 4 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-09-04 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-04 06:56 | 2018-09-04 07:36 | 2018-09-04 07:38 | 2 |  |  | 2 | 1 | 0.01 | 0.7 | 0.6667 | 1.3334 | Причина выясняется | *
1904 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 16 РП 17 2с.ш. пит. фид 12 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-09-04 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-04 11:46 | 2018-09-04 11:46 | 58 | 6 | 1 | 18 |  | 0.3 | 3.7667 | 3.7667 | 218.4686 | Замена изолятора на оп.20
1905 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 2 КТП-904 пит. фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 0.38 | 2018-09-04 09:59 | Неплановое |  |  | 2018-09-04 09:59 | 2018-09-04 14:19 | 2018-09-04 14:19 | 19 |  |  | 19 |  | 0.1 | 4.3333 | 4.3333 | 82.3327 | оп.12-13 - ремонт провода СИП 2А 4х70
1906 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-09-04 12:32 | Неотложное |  |  | 2018-09-04 12:32 | 2018-09-04 14:14 | 2018-09-04 14:14 | 361 | 33 | 10 | 852 | 8 | 0.65 | 1.7 | 1.7 | 613.7 | повреждение аб. линии. Оп- 202-205 | *
1907 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-09-04 14:14 | Неплановое |  |  | 2018-09-04 14:14 | 2018-09-04 16:34 | 2018-09-04 16:34 | 523 | 53 | 10 | 639 | 8 | 0.9 | 2.3333 | 2.3333 | 1220.3159 | Демонтаж перемычек на оп№ 187 оп №195
1908 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 РП 29 2 с.ш. пит. фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-09-04 15:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-04 15:00 | 2018-09-04 15:48 | 2018-09-04 15:48 | 232 | 13 | 3 | 168 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 185.6 | Восстановление шлейфа на ВР КТП 598
1909 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от ЗТП 199 в ст. ТП 91 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-09-04 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-04 16:29 | 2018-09-04 17:09 | 2018-09-04 17:09 | 1 | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | КВЛ 10 кВ ЗАО "Тропарево"(потребительское) | *
1910 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.Колхозный куст РП-61 пит.фид.21 ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-09-04 16:49 | Неплановое |  |  | 2018-09-04 16:49 | 2018-09-04 19:19 | 2018-09-04 19:19 | 140 | 8 | 2 | 3 |  | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 350 | Снятие перемычек на оп. 33
1911 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид. 31 ПС 110кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-09-04 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-04 20:42 | 2018-09-04 22:26 | 2018-09-04 22:26 | 20 | 5 | 2 | 37 |  | 0.4 | 1.7333 | 1.7333 | 34.666 | повреждение АБ КЛ-6 кВ на ТП-122 | Максимальная токовая защиты;
1912 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24711Б с РТП 16154 II пит.фид. 16154альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-09-05 02:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-05 02:51 | 2018-09-05 04:15 | 2018-09-05 04:15 | 102 | 15 | 3 | 102 |  | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 142.8 | повреждение КЛ-10кВ 24715Б-28567 | Максимальная направленная защита, АВР не смонтировано;
1913 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.25033Б с РТП 16159 II пит.фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-09-05 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-05 03:13 | 2018-09-05 04:32 | 2018-09-05 04:32 | 39 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 51.3513 | повреждение КЛ-10кВ 25386Б-25385Б (аб) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
1914 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ 5065альфа+бета ПС 110 кВ Рублёво |  | 6 (6.3) | 2018-09-05 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-09-14 16:17 | [6 empty] | 217.3333 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ П/С 110 ф.5065 альфа | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
1915 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 1582 пит.фид 7 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-09-05 19:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-05 19:00 | 2018-09-05 21:20 | 2018-09-05 21:20 | 5 |  |  | 7 |  | 0.003 | 2.3333 | 2.3333 | 11.6665 | Постороними лицами спилино дерево на ВЛ 0.4кВ. Поврежден СиП оп9-14 Монтаж провода СиП оп9-14.
1916 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ 16154 альфа ПС 110кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-09-06 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-09-09 14:37 | [6 empty] | 81.3167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ПС 64 фид.16154 альфа+бетта | АВР успешно;
1917 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-09-06 08:13 | Неотложное |  |  | 2018-09-06 08:13 | 2018-09-06 09:45 | 2018-09-06 09:45 | 333 | 26 | 6 | 600 | 3 | 1.6 | 1.5333 | 1.5333 | 510.5889 | Повреджение у абонента ( поврежден разрядник на ТП 3193). | Вручную с землей;
1918 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с Р 57 пит. фид 5 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-09-06 09:05 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 09:05 | 2018-09-06 12:40 | 2018-09-06 12:40 | 35 | 3 | 1 | 54 |  | 0.6 | 3.5833 | 3.5833 | 125.4155 | оп.405 замена изолятора
1919 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид лесничество от КТП 1068 пит фид 9 ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-09-06 10:32 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 10:32 | 2018-09-06 16:44 | 2018-09-06 16:44 | 20 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 6.2 | 6.2 | 124 | Установка опор вблизи действующей ВЛ 0,4 кВ фид Лесничество от ТП 1068 в пролетах опор 5-15 бригадой ООО СК Система
1920 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. ЗТП 2064 от ЗТП 2219 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-06 11:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 11:00 | 2018-09-06 12:35 | 2018-09-06 12:35 | 153 | 9 | 6 | 132 |  | 0.04 | 1.5833 | 1.5833 | 242.2449 | Замена дефектных изоляторов оп.248,249
1921 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид.36 РП-3 сек.3 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-09-06 12:25 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 12:25 | 2018-09-06 16:23 | 2018-09-06 16:23 | 24 | 12 | 1 | 18 |  | 0.37 | 3.9667 | 3.9667 | 95.2008 | Снятие деревьев с проводов оп № 3-13
1922 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид."Колхозный куст" с РП-6 пит. фид.21 с ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-09-06 14:26 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 14:26 | 2018-09-06 16:06 | 2018-09-06 16:06 | 140 | 8 | 2 | 3 |  | 0.4 | 1.6667 | 1.6667 | 233.338 | востановление перемычек на оп.№ 33 фид. "Колхозный куст".
1923 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 3843 пит. фид 12 с ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-09-06 17:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 17:30 | 2018-09-06 20:34 | 2018-09-06 20:34 | 8 | 1 | 1 |  |  | 0.2 | 3.0667 | 3.0667 | 24.5336 | ТП 3843 регулировка ВР 10 кВ,замена Разрядника
1924 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ лин.22 РП-4 фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-09-06 18:06 | Неотложное |  |  | 2018-09-06 18:06 | 2018-09-06 18:25 | 2018-09-06 19:24 | 46 | 9 | 1 | 75 |  | 0.28 | 1.3 | 0.3167 | 14.5682 | Поиск земли. обноружен посторонний предмет на ВЛ-6кВ касающейся фазы и земли. | Вручную с землей, АВР не смонтировано;
1925 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | ЗТП-662 РУ 6 кВ, трансформатор пит. фид.19 с ПС 35 кВ Снегири | Трансформатор | 6 (6.3) | 2018-09-06 18:18 | Неплановое |  |  | 2018-09-06 18:18 | 2018-09-06 23:03 | 2018-09-06 23:03 | 75 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.025 | 4.75 | 4.75 | 356.25 | В связи с обнаружением дефекта, замена В\В фазы "В,С".
1926 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-09-06 21:52 | Неотложное |  |  | 2018-09-06 21:52 | 2018-09-06 23:03 | 2018-09-06 23:03 | 83 | 22 | 4 | 217 |  | 0.62 | 1.1833 | 1.1833 | 98.2139 | На ВЛ-10 кВ т.с. земля 10 кВ, причина повреждение у абонета ( повреждена изоляции на КТП 1946) . | *
1927 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | КЛ | КЛ 0,38кВ Фид."Ж/д №6,7 , детсад" ЗТП 2205 пит.Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-09-06 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-06 22:00 | 2018-09-06 23:12 | 2018-09-06 23:12 | 12 |  |  | 20 | 1 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | Повреждение кабеля 0,4кВ у ж/д№7, подключен от ж/д №6 | Перегорание ПН 2
1928 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-09-07 02:06 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-09-07 02:06 | 2018-09-07 04:02 | 2018-09-07 04:02 | 533 | 24 | 6 | 545 |  | 1.36 | 1.9333 | 1.9333 | 1030.4489 | Повреждение на Р-5 | Максимальная токовая защиты;
1929 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-09-07 02:43 | Неотложное |  |  | 2018-09-07 02:43 | 2018-09-07 03:08 | 2018-09-07 03:08 | 274 | 45 | 4 | 373 | 2 | 1.6 | 0.4167 | 0.4167 | 114.1758 | Отключен для поиска однофазного замыкания на землю. После обхода включен повторно. | *
1930 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 7 пит. фид 1 с ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-09-07 07:01 | Неотложное |  |  | 2018-09-07 07:01 | 2018-09-07 08:23 | 2018-09-07 08:50 | 813 | 86 | 11 | 988 | 8 | 1.464 | 1.8167 | 1.3667 | 1111.1271 | На оп. 30 повреждение кабельной воронки 10 кВ | *
1931 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ Фид."Село"от МТП 2016 пит. Фид 2 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-09-07 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-07 09:15 | 2018-09-07 09:55 | 2018-09-07 09:55 | 7 |  |  | 7 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 4.6669 | повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента | перегорание ПН-2
1932 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-09-07 10:29 | Неплановое |  |  | 2018-09-07 10:29 | 2018-09-07 13:21 | 2018-09-07 13:21 | 106 | 6 | 1 | 100 |  | 1.8 | 2.8667 | 2.8667 | 303.8702 | участок от РЛН 654 до РЛН 655. замена дефектного Р-5
1933 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-09-07 12:04 | Неотложное |  |  | 2018-09-07 12:04 | 2018-09-07 13:25 | 2018-09-07 13:25 | 106 | 25 | 7 | 384 | 3 | 0.44 | 1.35 | 1.35 | 143.1 | Поиск однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ ,повреждение на абонентской ТП 2375. | Вручную с землей;
1934 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ лин.22 РП-4 от ТП-4112 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-09-07 13:24 | Неплановое |  |  | 2018-09-07 13:24 | 2018-09-07 14:16 | 2018-09-07 14:16 | 88 | 9 | 3 | 45 |  | 0.28 | 0.8667 | 0.8667 | 76.2696 | Ревизия, устранение дефекта РЛНД № 415
1935 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ с КРН 203 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2018-09-07 14:42 | Неотложное |  |  | 2018-09-07 14:42 | 2018-09-07 15:45 | 2018-09-07 15:45 | 90 | 7 | 3 | 251 |  | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 94.5 | "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение у абонента на ТП 2359 | Вручную с землей;
1936 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП 1007 с КТПП 1410 пит.Фид 4 с ПС 35 кВ Спас |  | 10 (10.5) | 2018-09-08 00:35 | Неотложное |  |  | 2018-09-08 00:35 | 2018-09-08 02:15 | 2018-09-08 02:15 | 15 | 3 | 2 | 35 | 1 | 0.336 | 1.6667 | 1.6667 | 25.0005 | Отыскание "земли" ссети 10кВ. Во время обхода на абонентской отпайке в КТПП 1533 обнаружена ветка на вводе 10 кВ касающаяся земли. | *
1937 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 с РП 51пит Фид 2 с ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-09-08 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-08 08:20 | 2018-09-08 09:58 | 2018-09-08 09:58 | 221 | 13 | 3 | 260 |  | 0.2 | 1.6333 | 1.6333 | 360.9593 | Включен повторно после обхода, Повреждение у абонента, обнаружены следы перекрытия на проходных изоляторах в КТП 2819 ИЖД «Николаев». | Выясняется, Максимальная токовая защиты;
1938 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-09-08 17:40 | Неотложное |  |  | 2018-09-08 17:40 | 2018-09-08 18:56 | 2018-09-08 18:56 | 671 | 42 | 10 | 1123 | 2 | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 849.9557 | Повреждение у абонента ТП 2636 | Земля в сети 10кВ
1939 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.1 с КТПП 3018 пит.Фид 3 с ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-09-08 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-08 17:51 | 2018-09-08 18:23 | 2018-09-08 18:23 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.08 | 0.5333 | 0.5333 | 10.666 | несанкционированная опиловка дерева сторонними лицами, сучья на ВЛ | *
1940 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь |  | 110 | 2018-09-09 05:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-09 05:36 | [6 empty] | 0 |  |  | АО ВЛ 110 кВ Грибово-Лотошино 2 цепь , АПВ успешное, причина выясняется Сработавшие защиты: 1 и 2 комплекты 1 ст МТЗ, 1 ст. ТЗНП.. В результате обхода ВЛ обнаружены предположительно на опорах 41 и 48 пробои между железными юбками полимерного изолятора ЛК-70-110 средней красной фазы С . Необходимо произвести верховую ревизию и замену изоляции. | ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь, Максимальная токовая защиты, Защита от замыканий на землю 1 ступень;
1941 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24767Б ТП 24534Б пит.фид.19056бета+19057бетта ПС 110 кВ Дарьино |  | 10 (10.5) | 2018-09-09 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-09 17:50 | 2018-09-09 18:43 | 2018-09-09 18:43 | 28 | 9 | 2 | 81 |  | 0.4 | 0.8833 | 0.8833 | 24.7324 | Повреждение КЛ-10кВ 27485-28545 (абонент) | Максимальная токовая защиты;
1942 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид."выход" с ТП-630 пит.РП-102 фид.3 ПС 35 кВ Крылово |  | 6 (6.3) | 2018-09-10 07:46 | Неплановое |  |  | 2018-09-10 07:46 | 2018-09-10 15:20 | 2018-09-10 15:20 | 3 | 2 | 1 | 84 |  | 0.1 | 7.5667 | 7.5667 | 22.7001 | Ревизия ВР КТП-630
1943 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 114-КТП 1049 пит.Фид 1 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-09-10 07:52 | Неплановое |  |  | 2018-09-10 07:52 | 2018-09-10 09:41 | 2018-09-10 09:41 | 5 | 16 | 2 | 6 |  | 0.2 | 1.8167 | 1.8167 | 9.0835 | Отключение ЛР 85 (аб.) по запросу абонента.
1944 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Б.Горки-1 от Р-139 пит. фид.24 от ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-09-10 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-10 10:00 | 2018-09-10 14:10 | 2018-09-10 14:10 | 142 | 6 | 3 | 73 |  | 0.11 | 4.1667 | 4.1667 | 591.6714 | Снятие перемычек на оп№ 131, установка УПУ.
1945 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-34 РУ 6 кВ, Т-1 пит. фид.6 ПС 35 кВ Каменская | Т-1 | 0.38 | 2018-09-10 11:07 | Неплановое |  |  | 2018-09-10 11:07 | 2018-09-10 11:28 | 2018-09-10 11:28 | 75 | 1 | 1 | 40 |  | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 26.25 | Переключение ПБВ для понижения уровня напряжения
1946 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1, фид.3 КТП-229 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-09-10 11:38 | Неплановое |  |  | 2018-09-10 11:38 | 2018-09-10 17:12 | 2018-09-10 17:12 | 23 |  |  | 16 |  | 0.1 | 5.5667 | 5.5667 | 128.0341 | Демонтаж оп. 3,4, установка новой оп.3, монтаж ВЛ-0,4кВ оп.2-4
1947 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид. 3 ПС 35 кВ Каменская |  | 6 (6.3) | 2018-09-10 14:22 | Неплановое |  |  | 2018-09-10 14:22 | 2018-09-10 15:16 | 2018-09-10 15:16 | 748 | 44 | 8 | 553 | 3 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 673.2 | ВЛ-6кВ оп. 52-56 - ремонт провода СИП3
1948 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-11 02:38 | Неплановое |  |  | 2018-09-11 02:38 | 2018-09-11 05:05 | 2018-09-11 05:05 | 60 | 15 | 3 | 31 |  | 0.736 | 2.45 | 2.45 | 147 | Для безопасности работ на ВЛ-10 кВ фид.6 ПС 110 кв Ядрошино.
1949 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-11 02:38 | Неплановое |  |  | 2018-09-11 02:38 | 2018-09-11 05:08 | 2018-09-11 05:08 | 15 | 14 |  |  |  | 0.76 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-683 оп. 51 замена изолятора.
1950 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Больница ЗТП 1144 фид 5 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-09-11 10:04 | Неотложное |  |  | 2018-09-11 10:04 | 2018-09-11 10:25 | 2018-09-11 10:25 | 1 |  |  |  | 1 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Выясняется. Сработал ПН 0,4 кВ 100 А одной фазы. I=33,18, 54 А | без срабатывания РЗА
1951 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-2846в фид 7 10кВ ПС 110 кВ Верея | ПК 10кВ Т-1 ф. "С" на ТП -2846в | 10 (10.5) | 2018-09-11 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-09-11 12:51 | [6 empty] | 1.35 |  |  | Повреждение ПК 10кВ. | *
1952 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 60 кв дом от ЗТП 1324 пит фид 12 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-09-11 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-11 14:30 | 2018-09-11 14:59 | 2018-09-11 15:55 | 35 |  |  | 40 |  | 0.01 | 1.4167 | 0.4833 | 16.9155 | Повреждение гл.руб 0,4 кВ в ВРУ дома №11 (на балансе абонента ). | Максимальная токовая защиты; Срабатывал ПН-2 фаза В 250А
1953 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от ЗТП-196 пит.фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-11 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-11 21:06 | 2018-09-11 22:10 | 2018-09-11 22:10 | 5 | 4 | 1 | 31 |  | 0.2 | 1.0667 | 1.0667 | 5.3335 | Повреждение на отпайке и в РУ 10 кВ ТП-1374 аб. | *
1954 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 2 с ЦРП-1 пит. Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-09-12 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-12 00:01 | 2018-09-12 01:22 | 2018-09-12 01:50 | 118 | 12 | 2 | 278 | 1 | 0.5 | 1.8167 | 1.35 | 159.3 | Повреждение РУ 10кВ КТП 1888 (аб.) | *
1955 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЛР-39-фид 10 ЦРП-19-КТПП 1462-ЗТП 1376-осн.вв. ЦРП-1 пит. фид.17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-09-12 08:06 | Неплановое |  |  | 2018-09-12 08:06 | 2018-09-12 11:14 | 2018-09-12 11:14 | 18 | 2 |  | 10 |  | 0.4 | 3.1333 | 3.1333 | 56.3994 | Отыскание и устранение повреждения на ВЛ 10 кВ
1956 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ. КРН 206 Пит. Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-12 10:23 | Неплановое |  |  | 2018-09-12 10:23 | 2018-09-12 12:19 | 2018-09-12 12:19 | 132 | 4 | 3 | 129 |  | 0.62 | 1.9333 | 1.9333 | 255.1956 | ВЛ-10 кВ. фид.21 замена траверзы оп. 245, востановление вязки оп. 246
1957 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 626 пит.фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-12 10:48 | Неплановое |  |  | 2018-09-12 10:48 | 2018-09-12 12:26 | 2018-09-12 12:26 | 15 |  | 1 | 3 |  | 0.017 | 1.6333 | 1.6333 | 24.4995 | Восстановление поводов, по заявке администрации
1958 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 5 ПС 408 - ЗТП 1212 - ЗТП 1227 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-09-12 10:55 | Неотложное |  |  | 2018-09-12 10:55 | 2018-09-12 12:14 | 2018-09-12 12:14 | 14 | 4 | 3 | 26 |  | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 18.4338 | отыскание "земли" 10кВ , на МТП 4465 с.Шестаково заменили разрядник
1959 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Правый посад" КТП 1086 Фид 6 ПС 35 кВ Лама |  | 0.38 | 2018-09-12 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-12 14:11 | 2018-09-12 15:21 | 2018-09-12 15:21 | 7 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 8.1669 | Отключен АВ 0,4 кВ в связи с порывами сильного ветра. | *
1960 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 4 "Деревня" КТП 1021 пит.Фид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-09-12 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-12 15:23 | 2018-09-12 17:10 | 2018-09-12 17:10 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.7833 | 1.7833 | 8.9165 | Обрыв проводов на уч. опор 3-7 | *
1961 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня КТП 301 фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-09-12 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-12 15:45 | 2018-09-12 16:38 | 2018-09-12 16:38 | 10 |  |  | 19 |  | 0.015 | 0.8833 | 0.8833 | 8.833 | Повреждение в ЩУ оп.14(аб.) | *
1962 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ Фид "Монастырь" с КТП 1238 пит. Фид 2 с ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-09-12 15:55 | Неотложное |  |  | 2018-09-12 15:55 | 2018-09-12 17:09 | 2018-09-12 17:09 | 5 |  | 1 | 17 |  | 0.001 | 1.2333 | 1.2333 | 6.1665 | На уч. опор 10-12 обрыв проводов, упало дерево (порывы сильного ветра). | *
1963 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня ЗТП 1525 пит.фид 1 ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2018-09-12 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-12 16:30 | 2018-09-12 16:44 | 2018-09-12 16:44 | 15 |  | 1 | 38 |  | 0.017 | 0.2333 | 0.2333 | 3.4995 | Сработал ПН, в результате схлеста проводов | Выясняется;
1964 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. ТП-2037 от ЗТП 2194 аб пит. Фид 18/ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-12 16:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-12 16:30 | 2018-09-12 18:37 | 2018-09-12 18:37 | 46 | 6 | 1 | 29 |  | 1.4 | 2.1167 | 2.1167 | 97.3682 | Восстановлнеие вязки оп. 465 ВЛ 10кВ.
1965 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Леоновская от ТП 15 пит фид 10 РП 1 фид 12 ПС 704 Макарово |  | 0.38 | 2018-09-12 17:35 | Неплановое |  |  | 2018-09-12 17:35 | 2018-09-12 21:11 | 2018-09-12 21:11 | 27 | 0 | 0 | 27 |  | 0.01 | 3.6 | 3.6 | 97.2 | Опора №2 замена анкерных зажимов ,перетяжка СИП
1966 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | МТП 747 пит.фид 3 ПС 35 кВ Карповка | Т | 10 (10.5) | 2018-09-12 17:37 | Неплановое |  |  | 2018-09-12 17:37 | 2018-09-12 18:09 | 2018-09-12 18:09 | 16 | 1 | 1 | 39 |  | 0.2 | 0.5333 | 0.5333 | 8.5328 | Замена ПК 10 кВ
1967 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Овражная от ЗТП 1074 пит фид 3 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2018-09-12 22:13 | Неотложное |  |  | 2018-09-12 22:13 | 2018-09-12 22:25 | 2018-09-12 22:46 | 45 |  |  | 61 |  | 0.01 | 0.55 | 0.2 | 9 | 1.ул.Овражная дом 10 поиск причины отсутствия U у абонента.2.Ремонт контактного соединения на опоре 40 ввод на дом 10. | Без срабатывания РЗиА
1968 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-09-13 04:48 | Неотложное |  |  | 2018-09-13 04:48 | 2018-09-13 06:32 | 2018-09-13 06:32 | 338 | 28 | 5 | 904 | 1 | 1.6 | 1.7333 | 1.7333 | 585.8554 | повреждение у абонента ТП 1821. | Вручную с землей;
1969 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3/ПС 35 кВ Введенская/ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-13 06:27 | Неотложное |  |  | 2018-09-13 06:27 | 2018-09-13 08:14 | 2018-09-13 08:14 | 177 | 17 | 11 | 157 |  | 1.2 | 1.7833 | 1.7833 | 315.6441 | Земля в сети 10 кВ, оп. 298 поврежден изолятор | Вручную с землей;
1970 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-09-13 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-13 07:16 | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 09:00 | 338 | 28 | 5 | 904 | 1 | 1.6 | 1.7333 | 1.7333 | 585.8554 | Повреждение у абонента на КТП 2007 с\т Медовое | Максимальная токовая защиты;
1971 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 РП 46 2 сек пит фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-09-13 08:04 | Неплановое |  |  | 2018-09-13 08:04 | 2018-09-13 12:07 | 2018-09-13 12:07 | 313 | 28 | 3 | 302 |  | 8.578 | 4.05 | 4.05 | 1267.65 | ВЛ 10 кВ оп 2-3 опиловка дерева нависшего над ВЛ.
1972 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. ЗТП 2080 от ЗТП 2052 пит. Фид 3 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-13 09:57 | Неплановое |  |  | 2018-09-13 09:57 | 2018-09-13 11:31 | 2018-09-13 11:31 | 7 | 2 | 2 | 5 |  | 0.4 | 1.5667 | 1.5667 | 10.9669 | ВЛ 10 кВ Фид.3,ПС 619,оп.№298 замена изолятора.
1973 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид дачи КТП 76 пит.фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-09-14 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-14 08:20 | 2018-09-14 10:10 | 2018-09-14 10:10 | 5 |  |  | 5 |  | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | Включен ВА-63 А повторно. Превышение нагрузки I=46-37-59 A | *
1974 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-09-14 13:15 | Неотложное |  |  | 2018-09-14 13:15 | 2018-09-14 15:01 | 2018-09-14 15:01 | 461 | 33 | 10 | 1152 | 8 | 0.9 | 1.7667 | 1.7667 | 814.4487 | Повреждение оборудования у абонента-КТП-2128 (снт Луч). | Защита от замыканий на землю 1 ступень;
1975 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Смоленская от КТП 241 пит фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-09-15 08:38 | Неотложное |  |  | 2018-09-15 08:38 | 2018-09-15 09:07 | 2018-09-15 09:07 | 18 |  |  | 22 |  | 0.01 | 0.4833 | 0.4833 | 8.6994 | Ремонт воздушного ввода на дом 63 | Нет.
1976 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 фид. Верх чётная сторона от КТП 2940 пит. фид 6 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-09-15 09:59 | Неотложное |  |  | 2018-09-15 09:59 | 2018-09-15 10:23 | 2018-09-15 10:23 | 40 |  | 1 | 55 |  | 0.07 | 0.4 | 0.4 | 16 | ВЛ 0,38 кВ фид Верх Четная сторона опоры 6,7 ревизия контактных соединений. | Нет
1977 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 7 пит. фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-09-15 15:14 | Неотложное |  |  | 2018-09-15 15:14 | 2018-09-15 16:39 | 2018-09-15 16:39 | 317 | 32 | 5 | 459 |  | 1.8 | 1.4167 | 1.4167 | 449.0939 | Выделен поврежденный участок, отключена ТП 3255 (абонентская). | Земля в сети 10кВ
1978 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 ЦРП-17 пит.Фид 3 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-09-16 04:21 | Неотложное |  |  | 2018-09-16 04:21 | 2018-09-16 05:11 | 2018-09-16 05:11 | 46 | 32 | 4 | 105 | 4 | 0.4 | 0.8333 | 0.8333 | 38.3318 | повреждение у абонента. | *
1979 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от РЕК-207 пит.фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-16 08:46 | Неотложное |  |  | 2018-09-16 08:46 | 2018-09-16 09:15 | 2018-09-16 09:15 | 12 | 2 | 2 | 25 |  | 0.29 | 0.4833 | 0.4833 | 5.7996 | Повреждение на абонентской отпайке оп526-528,отключен ЛР-33 | Вручную;
1980 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-986в пит. фид 6 ПС 35 кВ Субботино РУ 0,4 кВ | ТП-986в пит. фид 6 ПС 35 кВ Субботино РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-09-16 09:40 | Неплановое |  |  | 2018-09-16 09:40 | 2018-09-16 12:30 | 2018-09-16 12:30 | 13 |  | 1 | 13 | 2 | 0.01 | 2.8333 | 2.8333 | 36.8329 | РУ 0,4 кВ замена А.В. фид. д/сад больница.
1981 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 1402 пит.фид 3 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-09-16 10:50 | Неплановое |  |  | 2018-09-16 10:50 | 2018-09-16 12:15 | 2018-09-16 12:15 | 15 |  | 1 | 37 |  | 0.017 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | Поврежден контактный зажим
1982 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 0,38 кВ фид. Магазин РТП-67 пит.фид.56 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-09-16 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-16 11:20 | 2018-09-16 12:43 | 2018-09-16 12:43 | 9 |  | 2 | 17 |  | 0.03 | 1.3833 | 1.3833 | 12.4497 | сгорела н\в фид.2 | *
1983 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ фид.24 ПС 35 кВ Снегири |  | 6 (6.3) | 2018-09-16 12:49 | Неотложное |  |  | 2018-09-16 12:49 | 2018-09-16 13:50 | 2018-09-17 14:20 | 34 | 3 | 1 | 78 | 1 | 0.6 | 25.5167 | 1.0167 | 34.5678 | ветка на ВЛ-6кВ фазы"В"от АПС-370 до ЛР 1006 | Вручную;
1984 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЛР-303 - МТП 4155 от КРН 191 пит.Фид 2 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-09-16 13:44 | Неплановое |  |  | 2018-09-16 13:44 | 2018-09-16 17:57 | 2018-09-16 17:57 | 35 | 4 | 1 |  |  | 0.2 | 4.2167 | 4.2167 | 147.5845 | Ремонт каб. воронки на оп.18/19
1985 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-09-16 14:29 | Неплановое |  |  | 2018-09-16 14:29 | 2018-09-16 15:37 | 2018-09-16 15:37 | 230 | 16 | 3 | 178 |  | 0.626 | 1.1333 | 1.1333 | 260.659 | Повреждение шлейфа
1986 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-09-16 17:58 | Неотложное |  |  | 2018-09-16 17:58 | 2018-09-16 19:06 | 2018-09-16 19:06 | 158 | 36 | 1 | 354 | 1 | 0.7 | 1.1333 | 1.1333 | 179.0614 | КТП 1818 (аб.)- повреждение РУ 10 кВ | *
1987 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня МТП 626 пит.фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-16 18:45 | Неотложное |  |  | 2018-09-16 18:45 | 2018-09-16 19:16 | 2018-09-16 19:16 | 15 |  | 1 | 73 |  | 0.017 | 0.5167 | 0.5167 | 7.7505 | Повреждение у абонента | Отключение ВА/160А
1988 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТПн-673 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Мцыри |  | 0.38 | 2018-09-16 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-16 20:27 | 2018-09-16 21:41 | 2018-09-16 21:41 | 11 |  | 2 | 31 |  | 0.02 | 1.2333 | 1.2333 | 13.5663 | Включен повторно | *
1989 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1384 -КРН 101пит.фид 2 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-09-16 21:29 | Неплановое |  |  | 2018-09-16 21:29 | 2018-09-16 22:29 | 2018-09-16 22:29 | 472 | 18 | 6 | 1651 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 472 | Ремонт вязки на оп.4/9
1990 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-09-17 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-17 05:20 | 2018-09-17 06:56 | 2018-09-17 06:56 | 9 | 39 | 14 | 588 |  | 0.43 | 1.6 | 1.6 | 14.4 | Ветка дерева на ТП-3837 | МТЗ
1991 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 с ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-17 09:10 | Неотложное |  |  | 2018-09-17 09:10 | 2018-09-17 09:53 | 2018-09-17 09:53 | 123 | 14 | 9 | 324 |  | 0.7 | 0.7167 | 0.7167 | 88.1541 | Поиск земли в сети 10 кВ. После обхода замечаний не выявлено, включен повторно. | Вручную с землей;
1992 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-09-17 19:51 | Неотложное |  |  | 2018-09-17 19:51 | 2018-09-17 20:50 | 2018-09-17 20:50 | 1 | 5 | 1 | 60 |  | 0.1 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9833 | Поиск однофазного замыкания на землю.Повреждение у абонента, поврежден РВО 10 кВ на ТП 3119, СНТ «Сычики». | Земля в сети 10 кВ
1993 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 0.38 кВ напр. дом 127 ТП 6705А напр.6790 ПС 110кВ Усово |  | 0.38 | 2018-09-18 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-18 15:16 | 2018-09-18 16:28 | 2018-09-18 16:28 | 27 |  | 1 | 56 |  | 0.08 | 1.2 | 1.2 | 32.4 | повреждение КЛ-0.4 кВ д.127(абонентская.) | нет
1994 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП 1445 |  | 0.38 | 2018-09-18 17:57 | Неплановое |  |  | 2018-09-18 17:57 | 2018-09-18 18:17 | 2018-09-18 18:17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 1.6665 | Ревизия гл.руб.0,4 кВ.
1995 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 2873 РУ 0,4 кВ пит фид 2 с ПС 35 кВ Кирилловка | КТП 2873 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-09-19 16:15 | Неплановое |  |  | 2018-09-19 16:15 | 2018-09-19 17:35 | 2018-09-19 17:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | Замена дефектного АВ 160 А фид 1
1996 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 1095 МВ ввод с ТП 450 пит фид 8 ПС 428 Глядково |  | 10 (10.5) | 2018-09-20 08:05 | Неплановое |  |  | 2018-09-20 08:05 | 2018-09-20 12:12 | 2018-09-20 12:12 | 126 | 9 | 4 | 126 |  | 0.3 | 4.1167 | 4.1167 | 518.7042 | опоры 214-229 опиловка угрожающих деревьев
1997 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | МТП 3433 РУ 10 кВ пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | МТП 3433 | 10 (10.5) | 2018-09-20 10:36 | Неплановое |  |  | 2018-09-20 10:36 | 2018-09-20 11:59 | 2018-09-20 11:59 | 3 | 1 |  | 3 |  | 0.1 | 1.3833 | 1.3833 | 4.1499 | Регулировка ВР 10 кВ на ТП 3433
1998 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-09-20 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-20 15:23 | 2018-09-20 15:52 | 2018-09-20 15:52 | 133 | 24 | 12 | 437 | 3 | 0.75 | 0.4833 | 0.4833 | 64.2789 | сбита оп.№ 58 ВЛ 10 кВ автомобилем КАМАЗ (сторонними лицами) | *
1999 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. "Большие Горки 2" с ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-09-20 15:35 | Неплановое |  |  | 2018-09-20 15:35 | 2018-09-20 17:30 | 2018-09-20 17:30 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0.109 | 1.9167 | 1.9167 | 7.6668 | ВЛ 10 кВ замена дефектного изоляторов ПС 70.
2000 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ яч. 5 РТП-10 пит.фид.19 ПС 110 кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2018-09-21 00:57 | Неотложное |  |  | 2018-09-21 00:57 | 2018-09-21 02:01 | 2018-09-21 02:01 | 126 | 24 | 5 | 322 | 0 | 0.52 | 1.0667 | 1.0667 | 134.4042 | отключён ЛР-751 на абон. отп. ВЛ-6кВ КТП-7504 | Вручную с землей;
2001 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Село+Введенское" МТП 2005 пит.Фид 5 ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-09-21 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-21 10:31 | 2018-09-21 11:24 | 2018-09-21 11:24 | 10 |  | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.8833 | 0.8833 | 8.833 | МТП 2005 замена ПК 10кВ. | *
2002 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 5-ти эт. дома, 4-х эт. дома ТП-986в пит.фид 6 ПС 35 кВ Субботино |  | 0.38 | 2018-09-21 12:46 | Неплановое |  |  | 2018-09-21 12:46 | 2018-09-21 13:56 | 2018-09-21 13:56 | 58 |  | 1 | 58 |  | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 67.6686 | Демонтаж поврежденного т/т
2003 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-10 ТП-51н фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | РУ-10 ТП-51н фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | 10 (10.5) | 2018-09-21 14:54 | Неплановое |  |  | 2018-09-21 14:54 | 2018-09-21 17:36 | 2018-09-21 17:36 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | Замена трансформатора
2004 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 фид деревня ТП-878в фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-09-21 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-21 17:10 | 2018-09-21 18:35 | 2018-09-21 18:35 | 26 |  | 1 | 65 |  | 0.025 | 1.4167 | 1.4167 | 36.8342 | Повреждение оборудования у абонента дом 14 д. Ново-Борисовка. | РУ 0,4 кВ фид. Деревня а.в. ВА 57 100(А) А.О. от мтз.
2005 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-22 03:55 | Неплановое |  |  | 2018-09-22 03:55 | 2018-09-22 10:18 | 2018-09-22 10:18 | 1346 | 36 | 6 | 6 |  | 1.2 | 6.3833 | 6.3833 | 8591.9218 | внеплановый осмотр линии (перекос) от ПС-683 до ЛР-20. В результате осмотра фид.8ПС683 от ПС 683 до ЛР-20 обнаружены повреждения на оп.108,110,111.По расп. 24/Д сняты перемычки на оп.103.Часть абонентов запитана по резерву,часть по нормальной схеме.Все с питанием.
2006 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.56 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-09-22 11:33 | Неотложное |  |  | 2018-09-22 11:33 | 2018-09-22 12:10 | 2018-09-22 12:10 | 28 | 14 | 3 | 55 | 5 | 0.5 | 0.6167 | 0.6167 | 17.2676 | земля по фид. 56 повреждение у аб. от БКТП 1944 в сторону КТП 2455, 1945,2520 | отключен вручную
2007 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-09-22 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-22 12:43 | 2018-09-22 14:27 | 2018-09-22 14:27 | 583 | 37 | 10 | 618 | 2 | 1.4 | 1.7333 | 1.7333 | 1010.5139 | Поврежден ЛР-937 (абон) к ТП 1221 Спортбаза Волынщино | МТЗ
2008 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-09-22 15:57 | Неплановое |  |  | 2018-09-22 15:57 | 2018-09-22 18:10 | 2018-09-22 18:10 | 42 | 4 | 2 | 32 |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 93.1014 | ремонт провода тп-3218 к тп-3232
2009 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП №1 РТП 26090 пит.фид.26090 ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2018-09-22 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-22 17:50 | 2018-09-22 18:18 | 2018-09-22 18:18 | 32 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 14.9344 | плохой контакт в соединении проводов на оп. №1 | *
2010 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-2061 пит.фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-09-23 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-23 05:18 | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 05:55 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.03 | 0.6167 | 0.6167 | 6.167 | Включен повторно Ф-1 АВ-100А U-231.232.231 В | Максимальная токовая защиты;
2011 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 РП-25 пит. фид.1 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-09-23 05:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-23 05:58 | 2018-09-23 06:46 | 2018-09-23 06:46 | 44 | 36 | 2 | 121 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 35.2 | выделен поврежденный участок фид. Манихино (аб.) | Максимальная токовая защиты;
2012 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ЗТП 1177 фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-09-23 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 08:51 | 2018-09-23 08:51 | 36 |  |  | 64 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 30.6 | Перегрузка | Срабатывание ПН 2/63А
2013 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 РП-25 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-09-23 09:19 | Неплановое |  |  | 2018-09-23 09:19 | 2018-09-23 09:39 | 2018-09-23 14:21 | 116 | 74 | 3 | 498 |  | 1.8 | 5.0333 | 0.3333 | 38.6628 | Повреждение разрядников у абонента на МТП-2765, Повреждение разрядников у абонента на КТП-1555
2014 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1ТП-1553н фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-09-24 10:14 | Неплановое |  |  | 2018-09-24 10:14 | 2018-09-24 12:32 | 2018-09-24 12:32 | 10 |  | 1 |  |  | 0.01 | 2.3 | 2.3 | 23 | ВЛ обрезание крон деревьев.
2015 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ.Фид 1 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 11:43 | Неотложное |  |  | 2018-09-24 11:43 | 2018-09-24 13:05 | 2018-09-24 13:05 | 124 | 14 | 9 | 324 |  | 0.7 | 1.3667 | 1.3667 | 169.4708 | Сигнал "земля" в сети 10кВ. ВЛ 10 кВ опора 192 обрыв вязки. | Вручную с землей;
2016 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ.КРН 217 Пит. Фид 1 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 12:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-24 12:10 | 2018-09-24 13:58 | 2018-09-24 13:58 | 60 | 2 | 2 | 57 |  | 0.56 | 1.8 | 1.8 | 108 | Замена вязки ВЛ-10кВ. оп. 192
2017 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид.5004альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино |  | 6 (6.3) | 2018-09-24 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-09-25 12:15 | [6 empty] | 23.0833 |  |  | повреждение ПКЛ-6кВ фид.5004альфа+бетта | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2018 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 РП 32 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 16:23 | Неплановое |  |  | 2018-09-24 16:23 | 2018-09-24 17:07 | 2018-09-24 17:07 | 118 | 6 | 3 | 113 |  | 1.8 | 0.7333 | 0.7333 | 86.5294 | Опиловка угрожающих деревьев, нависших над проводами.
2019 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 17:01 | Неотложное |  |  | 2018-09-24 17:01 | 2018-09-24 18:40 | 2018-09-24 18:40 | 619 | 19 | 1 | 630 | 3 | 1.28 | 1.65 | 1.65 | 1021.35 | Повреждение на КТП 1739 ТОО Русь (абон) | Земля в сети 10 кВ
2020 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 17:05 | Неотложное |  |  | 2018-09-24 17:05 | 2018-09-24 17:45 | 2018-09-24 17:45 | 584 | 13 | 1 | 403 | 2 | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 389.3528 | Повреждение на КТП 2054 ИЗ Ларионоа (абон) | Земля в сети 10 кВ
2021 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.5 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 17:36 | Неотложное |  |  | 2018-09-24 17:36 | 2018-09-24 19:17 | 2018-09-24 19:17 | 463 | 13 | 1 | 1157 |  | 0.7 | 1.6833 | 1.6833 | 779.3679 | Повреждение у абонента - отпайка на ТП-539 (СНТ "Мамыри-2"). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2022 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-09-24 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-24 18:21 | 2018-09-24 19:10 | 2018-10-03 17:10 | 34 | 14 | 3 | 51 | 3 | 0.4 | 214.8167 | 0.8167 | 27.7678 | Повреждение головного кабеля | Максимальная токовая защиты;
2023 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-180 фид. 24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-24 19:16 | 2018-09-24 19:58 | 2018-09-24 19:58 | 462 | 16 | 18 | 198 |  | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 323.4 | Вкл. повторно. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2024 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Карповка . |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 19:22 | Неотложное |  |  | 2018-09-24 19:22 | 2018-09-24 20:42 | 2018-09-24 20:42 | 5 | 20 | 5 | 115 | 2 | 0.5 | 1.3333 | 1.3333 | 6.6665 | Повреждение на КТП 716 Охотохозяйство (абон) | Земля в сети 10 кВ
2025 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Левый посад" от КТП 2014 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-09-24 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-24 22:31 | 2018-09-24 23:19 | 2018-09-24 23:19 | 7 |  |  | 17 |  | 0.001 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | Замена ПН-2. Сильный порывистый ветер, дождь. | перегорел ПН-2
2026 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-1318 пит.фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-09-24 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-24 22:31 | 2018-09-24 23:21 | 2018-09-24 23:21 | 37 |  | 1 | 37 |  | 0.11 | 0.8333 | 0.8333 | 30.8321 | ВЛ-0,4кВ оп.22-23 - устранён схлёст проводов | *
2027 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 3 РП 14 пит. фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-09-24 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-24 22:43 | 2018-09-25 00:23 | 2018-09-25 00:23 | 51 | 10 | 3 | 212 |  | 0.764 | 1.6667 | 1.6667 | 85.0017 | Повреждение опорных изоляторов КТП 2317-абон. | МТЗ
2028 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ Фид 6 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 03:46 | Неотложное |  |  | 2018-09-25 03:46 | 2018-09-25 04:40 | 2018-09-25 04:40 | 90 | 10 | 3 | 421 |  | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 81 | ПС 407 Осташево фид. 6 отключен вручную, т.с. "земля 10 кВ". | Вручную с землей;
2029 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 6 ПС 407 - ЗТП 1253 - ЗТП 1271 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 05:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 05:30 | 2018-09-25 08:31 | 2018-09-25 08:31 | 35 | 8 | 3 | 22 |  | 1.522 | 3.0167 | 3.0167 | 105.5845 | ВЛ 10 кВ монтаж провода оп.1/4 - 1/5
2030 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 РП 32 пит.фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 06:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 06:10 | 2018-09-25 15:30 | 2018-09-25 15:30 | 300 | 10 | 4 | 180 |  | 0.4 | 9.3333 | 9.3333 | 2799.99 | ревизия ЛР 21
2031 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.21 ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-09-25 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-25 06:16 | 2018-09-25 07:20 | 2018-09-25 07:20 | 3 | 27 | 3 | 45 | 2 | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 3.2001 | повреждение КЛ 6кВ от КРН-130 до РП-109 | МТЗ
2032 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 07:32 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 07:32 | 2018-09-25 13:45 | 2018-09-25 13:45 | 170 | 13 | 4 | 74 |  | 0.4 | 6.2167 | 6.2167 | 1056.839 | перетяжка проводов
2033 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."левый посад" КТП 2014 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-09-25 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-25 07:47 | 2018-09-25 08:24 | 2018-09-25 08:24 | 5 |  |  | 15 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | Перегорание ПН-2. Сильный порывистый ветер с дождем. | Перегорание ПН-2.
2034 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 07:55 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 07:55 | 2018-09-25 12:32 | 2018-09-25 12:32 | 185 | 14 | 4 | 106 | 1 | 0.634 | 4.6167 | 4.6167 | 854.0895 | КТП 2625 ремонт ВР-10
2035 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РП 14 фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 08:20 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 08:20 | 2018-09-25 14:20 | 2018-09-25 14:20 | 200 | 24 | 6 | 215 |  | 0.6 | 6 | 6 | 1200 | Ремонт ЛР 590
2036 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 08:27 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 08:27 | 2018-09-25 16:18 | 2018-09-25 16:18 | 230 | 3 | 1 | 25 |  | 0.24 | 7.85 | 7.85 | 1805.5 | ВЛ 10 кВ пролеты опор 69-90 опиловка угрожающих деревьев
2037 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Деревня" от КТП 275 пит. фид 8 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-09-25 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-25 09:28 | 2018-09-25 10:35 | 2018-09-25 10:35 | 30 |  |  | 37 |  | 0.01 | 1.1167 | 1.1167 | 33.501 | Опора 19 ввод на дом 12 оборван упавшей веткой | Максимальная токовая защиты;
2038 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 c РП-30 С-1 н фид.608 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 09:55 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 09:55 | 2018-09-25 12:06 | 2018-09-25 12:06 | 38 | 6 | 1 | 32 |  | 0.2 | 2.1833 | 2.1833 | 82.9654 | Перетяжка провода в пролетах опор 10-11.
2039 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 10:00 | 2018-09-25 11:55 | 2018-09-25 11:55 | 616 | 13 | 1 | 403 | 2 | 1.2 | 1.9167 | 1.9167 | 1180.6872 | Восстановление шлейфа на проходных изоляторах ТП 1041
2040 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 Фид 1 "Деревня" КТП 1021 пит.Фид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-09-25 10:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 10:10 | 2018-09-25 11:08 | 2018-09-25 11:08 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.001 | 0.9667 | 0.9667 | 4.8335 | Монтаж сорванного изолятора на оп. 7 ВЛ 0,4 кВ.
2041 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 10:41 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 10:41 | 2018-09-25 14:05 | 2018-09-25 14:05 | 24 | 10 | 1 | 17 |  | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 81.6 | Перетяжка провода в пролетах опор №17-18
2042 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РП-5 пит.фид.5 ПС 35 кВ Устиново |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 11:50 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 11:50 | 2018-09-25 13:42 | 2018-09-25 13:42 | 120 | 27 | 4 | 104 | 1 | 0.869 | 1.8667 | 1.8667 | 224.004 | Ревизия ЛР-21.
2043 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТПП 504 фид 9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-25 12:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 12:10 | 2018-09-25 15:17 | 2018-09-25 15:17 | 7 |  |  | 26 |  | 0.01 | 3.1167 | 3.1167 | 21.8169 | Перетяжка проводов оп 12-14, замена ввода в дом
2044 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 14:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 14:00 | 2018-09-25 15:54 | 2018-09-25 15:54 | 2 | 2 | 1 | 22 |  | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 355 оп 6 замена дефектного изолятора
2045 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.11 с ТП-159 пит.фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-25 14:42 | 2018-09-25 16:31 | 2018-09-25 16:31 | 341 | 24 | 3 | 852 |  | 0.9 | 1.8167 | 1.8167 | 619.4947 | Повреждение на абонентской электроустановке - КТП-993 (Жил. посёлок Софьино). | *
2046 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 432 пит.фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-09-25 17:09 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 17:09 | 2018-09-25 18:37 | 2018-09-25 18:37 | 17 | 17 | 1 | 223 |  | 2.361 | 1.4667 | 1.4667 | 24.9339 | подключение абонентской линии к оп 74 после ремонта
2047 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-09-25 17:39 | Неплановое |  |  | 2018-09-25 17:39 | 2018-09-25 19:47 | 2018-09-25 19:47 | 985 | 35 | 6 | 673 |  | 1.4 | 2.1333 | 2.1333 | 2101.3005 | востановление перемычек оп № 1 КВЛ 6кВ фид. 73
2048 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Деревня левая сторона" КТП 350 пит.фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-09-25 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-25 21:24 | 2018-09-25 21:37 | 2018-09-25 21:37 | 5 |  |  | 12 |  | 0.001 | 0.2167 | 0.2167 | 1.0835 | оп.5-6 ветка на проводах | АО ВА/63А.
2049 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 КТП 2044 пит.фид 4 с РП 11 |  | 0.38 | 2018-09-26 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-26 05:50 | 2018-09-26 06:10 | 2018-09-26 06:10 | 23 |  |  | 32 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 7.6659 | Выясняется. | Срабатывание ПН-2/250А
2050 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид телятник от ТП-860в пит.фид 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-09-26 10:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-26 10:10 | 2018-09-26 13:16 | 2018-09-26 13:16 | 1 |  | 1 |  |  | 0.01 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Замена руб. 0,4 кВ.
2051 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 2869 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-26 10:38 | Неплановое |  |  | 2018-09-26 10:38 | 2018-09-26 11:09 | 2018-09-26 11:09 | 15 |  | 1 | 17 |  | 0.017 | 0.5167 | 0.5167 | 7.7505 | Ремонт главного руб-ка
2052 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-09-26 17:04 | Неплановое |  |  | 2018-09-26 17:04 | 2018-09-26 18:28 | 2018-09-26 18:28 | 137 | 13 | 2 | 269 |  | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 191.8 | Ремонт ВР КТП 532
2053 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | МВ ВЛ 110 кВ Кубинка - Мухино ПС 110 кВ Кубинка | МВ ВЛ 110 кВ Кубинка - Мухино ПС 110 кВ Кубинка | 110 | 2018-09-26 19:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-09-28 20:00 | [6 empty] | 49 |  |  | Замена МВ ВЛ 110 кВ КУбинка-Мухино, ТТ-2 ВЛ 110 кВ Кубинка-Мухино(с изменением Ктт на 1000/5 вместо 600/5) в связис непригодностью. | ПС 110 кВ Кубинка, МВ ВЛ 110 кВ Кубинка - Мухино, Вручную;
2054 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 1 КТП-31 пит.фид.6 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2018-09-26 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-26 19:22 | 2018-09-26 20:12 | 2018-09-26 20:12 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 12.4995 | Включили главный АВ-160А U-226v 253v 226v I-Фид-1-1.5а 2а 25а Фид-2 10а 7а 25а | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2055 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 с ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 01:02 | Неотложное |  |  | 2018-09-27 01:02 | 2018-09-27 02:13 | 2018-09-27 02:13 | 91 | 32 | 22 | 261 |  | 0.726 | 1.1833 | 1.1833 | 107.6803 | повреждение у абонента на ТП-3531 отключен ЛР-24 | *
2056 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 02:14 | 2018-09-27 03:57 | 2018-09-27 03:57 | 338 | 28 | 5 | 904 | 1 | 1.6 | 1.7167 | 1.7167 | 580.2446 | Повреждение у абонента за ЛР-306 к КТП 2007 с\т Медовое | Максимальная токовая защиты;
2057 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Рекл. 191 пит.фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 06:10 | 2018-09-27 07:46 | 2018-09-27 07:46 | 83 | 11 | 1 | 207 |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | Обнаружено дерево за ЛР-66 - абонент. | Максимальная токовая защиты;
2058 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 1217 до ТП 1123 до РЛН 45 фид 4 ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 06:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 06:30 | 2018-09-27 08:00 | 2018-09-27 08:00 | 44 | 13 | 3 | 84 |  | 0.308 | 1.5 | 1.5 | 66 | ВЛ 10 кВ пролет опор 309-310 опиловка угрожающего дерева.
2059 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."Дома №7,8,9,14,16,18" с КТП 2361 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-09-27 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 06:32 | 2018-09-27 07:32 | 2018-09-27 07:32 | 11 |  |  | 32 |  | 0.001 | 1 | 1 | 11 | Сильный порывистый ветер, дождь | *
2060 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид "Правая сторона" с МТП 399 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-09-27 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 06:35 | 2018-09-27 08:07 | 2018-09-27 08:07 | 10 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 1.5333 | 1.5333 | 15.333 | Причина выясняется | Срабатывание ПН-2/100А
2061 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид."Село" с КТП 2276 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-09-27 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 07:14 | 2018-09-27 08:15 | 2018-09-27 08:15 | 10 |  |  | 20 |  | 0.001 | 1.0167 | 1.0167 | 10.167 | Сильный порывистый ветер, дождь | *
2062 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-1360 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-09-27 07:52 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 07:52 | 2018-09-27 15:04 | 2018-09-27 15:04 | 11 |  |  | 7 |  | 0.04 | 7.2 | 7.2 | 79.2 | оп.22-33 - опиловка ДКР, замена провода А-16 на СИП2
2063 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-3 от Р-191н пит.фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 08:00 | 2018-09-27 09:24 | 2018-09-27 09:24 | 12 | 11 | 2 |  |  | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 16.8 | Снятие дерева с проводов в пр. оп. №№ 79-80.
2064 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от РЛН 1431 до ТП 389 фид 7 ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 08:12 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 08:12 | 2018-09-27 14:37 | 2018-09-27 14:37 | 6 | 3 |  |  |  | 0.38 | 6.4167 | 6.4167 | 38.5002 | оп 192-194 опиловка дерева, перетяжка провода.
2065 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 2 МТП 399 пит фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-09-27 08:12 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 08:12 | 2018-09-27 12:58 | 2018-09-27 12:58 | 13 |  |  | 17 |  | 0.02 | 4.7667 | 4.7667 | 61.9671 | оп 4-20 опиловка угрожающих деревьев
2066 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т на КТП 416 пит фид 9 ПС 35 кВ Глядковская | Т на КТП 416 пит фид 9 ПС 35 кВ Глядковская | 10 (10.5) | 2018-09-27 08:37 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 08:37 | 2018-09-27 10:50 | 2018-09-27 10:50 | 36 |  |  | 57 |  | 0.32 | 2.2167 | 2.2167 | 79.8012 | Ревизия КТП и замена зПК-10 кВ.
2067 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ пит.фид 1 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 09:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 09:10 | 2018-09-27 11:04 | 2018-09-27 11:04 | 8 | 5 | 2 |  |  | 0.832 | 1.9 | 1.9 | 15.2 | Замена изолятора в пролете оп. 11-12
2068 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 с ТП-896 на ТП 874 пит.фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 09:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 09:30 | 2018-09-27 12:45 | 2018-09-27 12:45 | 171 | 10 | 7 | 165 |  | 0.5 | 3.25 | 3.25 | 555.75 | Опиловка угрожающих деревьев в пр. оп.№80-91
2069 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 КТП-6304 пит. фид.6 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-09-27 10:04 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 10:04 | 2018-09-27 13:00 | 2018-09-27 13:00 | 30 |  |  | 20 |  | 0.08 | 2.9333 | 2.9333 | 87.999 | ВЛ-0,4кВ оп.19-22 - опиловка крон деревьев
2070 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.4 КТП-2062 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-09-27 10:35 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 10:35 | 2018-09-27 15:16 | 2018-09-27 15:16 | 26 |  |  | 13 |  | 0.05 | 4.6833 | 4.6833 | 121.7658 | ВЛ-0,4кВ оп.27-28 - ремонт и перетяжка провода СИП2
2071 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | КТП-666н пит. фид.Мартемьяново-2 ПС 35 кВ Первомайская | КТП-666н пит. фид.Мартемьяново-2 ПС 35 кВ Первомайская | 10 (10.5) | 2018-09-27 11:20 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 11:20 | 2018-09-27 15:33 | 2018-09-27 15:33 | 96 |  | 2 | 96 |  | 0.1 | 4.2167 | 4.2167 | 404.8032 | Ремонт электрической части.
2072 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с ЗТП-196 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 11:26 | 2018-09-27 12:30 | 2018-09-27 12:30 | 30 | 7 | 1 | 28 | 2 | 0.5 | 1.0667 | 1.0667 | 32.001 | пр.оп.104-105 ветка на проводах | Максимальная токовая защиты;
2073 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-52 пит фид."Румянцево" с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-09-27 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 12:03 | 2018-09-27 13:00 | 2018-09-27 13:00 | 27 |  | 1 | 43 |  | 0.1 | 0.95 | 0.95 | 25.65 | обрыв провода | Отсечка
2074 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 9 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 12:38 | 2018-09-27 14:05 | 2018-09-27 14:05 | 136 | 32 | 15 | 456 |  | 0.45 | 1.45 | 1.45 | 197.2 | КТП 3247 повреждение трансформатора. | *
2075 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 13:02 | Неотложное |  |  | 2018-09-27 13:02 | 2018-09-27 14:46 | 2018-09-27 14:46 | 5 | 29 | 4 | 242 |  | 0.326 | 1.7333 | 1.7333 | 8.6665 | повреждение у абонента на ТП 3968 | Земля в сети 10 кВ
2076 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ КТП 2318 пит.Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино | РУ 0,4 кВ КТП 2318 пит.Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2018-09-27 14:38 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 14:38 | 2018-09-27 15:36 | 2018-09-27 15:36 | 32 | 1 |  | 32 |  | 0.001 | 0.9667 | 0.9667 | 30.9344 | Замена контакта ПН 2 гл. руб 0,4 кВ
2077 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Деревня" с ЗТП 450 пит. фид 4 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-09-27 14:59 | Неотложное |  |  | 2018-09-27 14:59 | 2018-09-27 15:30 | 2018-09-27 15:30 | 16 |  |  | 20 |  | 0.02 | 0.5167 | 0.5167 | 8.2672 | оп 26 ВЛ 0.38 кВ упала ветка на ввод к д. 37 (на территории аб-та). ПН-2-100 не работал | Нет.
2078 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 15:24 | Неотложное |  |  | 2018-09-27 15:24 | 2018-09-27 16:13 | 2018-09-27 16:13 | 678 | 21 | 3 | 850 | 7 | 1.4 | 0.8167 | 0.8167 | 553.7226 | повреждение у абонента за КРН 244 | Земля в сети 10кВ
2079 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-3 от Р-191н пит.фид.10-3 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 15:37 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 15:37 | 2018-09-27 17:28 | 2018-09-27 17:28 | 27 | 11 | 2 | 19 |  | 0.9 | 1.85 | 1.85 | 49.95 | Снятие дерева с проводов в пр. оп. №№79-80:восстановление оборванного провода в пр.оп. №№ 78-80
2080 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | МВ ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск II цепь/ПС 110 кВ Нарофоминск | МВ ВЛ 110 кВ Кедрово – Нарофоминск II цепь/ПС 110 кВ Нарофоминск | 110 | 2018-09-27 15:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-27 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется
2081 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Мишуково | ВЛ 110кВ Нарофоминск-Мишуково 1 | 110 | 2018-09-27 15:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-09-27 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | ДФЗ
2082 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Село-вышка" с МТП 2076 пит .Фид 1 с ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-09-27 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 16:18 | 2018-09-27 17:30 | 2018-09-27 17:30 | 9 |  | 1 | 22 |  | 0.001 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | Повреждение у абонента( Схлёст проводов) на абонентской отпайке | *
2083 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП-1314 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-09-27 16:31 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 16:31 | 2018-09-27 16:59 | 2018-09-27 16:59 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.07 | 0.4667 | 0.4667 | 9.8007 | ВЛ-0,4кВ оп.20 - ремонт провода, замена изолятора
2084 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Деревня прав. сторона" с КТП 81 пит. фид 1 с ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-09-27 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 17:08 | 2018-09-27 18:51 | 2018-09-27 18:51 | 8 |  |  | 13 |  | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 13.7336 | повторно нагруз. 8,2,40 А номинал 100 А | АО ВА/100А
2085 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Деревня" с КТП 148 пит.фид 13 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-09-27 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 17:12 | 2018-09-27 18:56 | 2018-09-27 18:56 | 11 |  |  | 19 |  | 0.01 | 1.7333 | 1.7333 | 19.0663 | повторно после осмотра ВЛ 0,4 кВ нагруз. 50,60,45 А,номин. 100 А | Срабатывание ПН-2/100А
2086 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВуч. с ЗТП 1216 пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 17:30 | 2018-09-27 17:37 | 2018-09-27 17:37 | 109 | 10 | 4 |  |  | 3.62 | 0.1167 | 0.1167 | 12.7203 | Повреждение у абонента на ВЛ 10 кВ | Максимальная токовая защиты;
2087 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Церковь" с ЗТП 167 пит.фид 11 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-09-27 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 17:34 | 2018-09-27 18:51 | 2018-09-27 18:51 | 8 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.2833 | 1.2833 | 10.2664 | ВЛ 0.4 кВ подхлест проводов | АО ВА/160А
2088 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-4605 пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-09-27 17:42 | Неплановое |  |  | 2018-09-27 17:42 | 2018-09-27 18:58 | 2018-09-27 18:58 | 12 |  | 1 | 9 |  | 0.025 | 1.2667 | 1.2667 | 15.2004 | оп.1-2 - опиловка крон деревьев, перетяжка провода
2089 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Спасательная станция" с КТП 2944 пит.фид 5 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-09-27 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 18:17 | 2018-09-27 19:39 | 2018-09-27 19:39 | 15 |  |  | 33 |  | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 20.5005 | Повреждение у абонента дом № 48 | Срабатывание ПН-2/160А.
2090 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 с ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-09-27 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 18:29 | 2018-09-27 19:34 | 2018-09-27 19:34 | 156 | 35 | 11 | 463 | 5 | 0.48 | 1.0833 | 1.0833 | 168.9948 | Повреждение у абонента на ТП 3483 Больница | МТЗ
2091 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 633 пит.фид 4 ПС 35 кВ Филатово |  | 0.38 | 2018-09-27 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-27 21:35 | 2018-09-27 23:00 | 2018-09-27 23:00 | 15 |  | 1 | 27 |  | 0.017 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | Обрыв провода деревом | АО ВА/160А
2092 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Деревня-1 от МТП 626 пит.фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-28 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 02:40 | 2018-09-28 03:30 | 2018-09-28 03:30 | 15 |  | 1 | 73 |  | 0.017 | 0.8333 | 0.8333 | 12.4995 | Обрыв провода деревом | АО ВА/250А
2093 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП 757пит. фид 1 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-09-28 08:01 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 08:01 | 2018-09-28 16:34 | 2018-09-28 16:34 | 15 | 1 |  | 36 |  | 0.01 | 8.55 | 8.55 | 128.25 | Перетяжка проводов оп. 8-15
2094 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1115 пит. фид 10 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-28 08:07 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 08:07 | 2018-09-28 16:31 | 2018-09-28 16:31 | 15 | 1 |  | 38 |  | 0.01 | 8.4 | 8.4 | 126 | Замена изоляторов ,перетяжка проводов оп.10-13
2095 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Р 155 фид 4 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 08:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 08:30 | 2018-09-28 13:04 | 2018-09-28 13:04 | 37 | 7 | 1 | 78 |  | 0.4 | 4.5667 | 4.5667 | 168.9679 | оп 213-225перетяжка проводов
2096 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КТПП 1309 - КРН 165 - КТПП 1472 от КТПП 1309 пит.Фид 1 ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 09:21 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 09:21 | 2018-09-28 10:34 | 2018-09-28 10:34 | 87 | 11 | 3 | 21 |  | 1.2 | 1.2167 | 1.2167 | 105.8529 | снятие упавшего дерева с проводов опора№107-№108
2097 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | РУ 10 кВ КТП 1720 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Спас | РУ 10 кВ КТП 1720 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Спас | 10 (10.5) | 2018-09-28 09:33 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 09:33 | 2018-09-28 14:12 | 2018-09-28 14:12 | 6 | 1 | 1 |  |  | 0.02 | 4.65 | 4.65 | 27.9 | техническое обслуживание ТП, отыскание повреждения на ВЛ 0.4 кВ фид деревня
2098 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 14 пит. фид. 42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 10:02 | 2018-09-28 10:55 | 2018-09-28 10:55 | 13 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0.5 | 0.8833 | 0.8833 | 11.4829 | Повреждение у абонента ТП-280. | МТЗ
2099 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ от КРН-121 лин-2 РТП-1 cек.2 пит.фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-09-28 10:13 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 10:13 | 2018-09-28 10:54 | 2018-09-28 10:54 | 49 | 9 | 1 | 12 |  | 0.28 | 0.6833 | 0.6833 | 33.4817 | Снятие дерева с ЛЭП-6кВ в прол. оп.6-7
2100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тарасково с ТП-221 пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 10:15 | 2018-09-28 10:51 | 2018-09-28 10:51 | 308 | 18 | 2 | 763 |  | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 184.8 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-152. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ от КТП 2047 Пит. Фид 1 ПС 35 кВ Введенская | РУ 0,4 кВ от КТП 2047Пит. Фид 1 ПС 35 кВ Введенская | 0.38 | 2018-09-28 10:25 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 10:25 | 2018-09-28 11:20 | 2018-09-28 11:20 | 9 |  | 1 | 9 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 8.2503 | Замена повреждённого изолятора на приёмной травезе фид. 0.4кВ "Село-1"
2102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид "д. Ворсино" от КТП 1206 пит.Фид 7ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-09-28 10:53 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 10:53 | 2018-09-28 14:05 | 2018-09-28 14:05 | 5 |  | 1 | 30 |  | 0.001 | 3.2 | 3.2 | 16 | перетяжка провода на ВЛ 0.4 кВ КТП 1206 опора № 5-№ 14.
2103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 с РП 38 пит.фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 11:04 | Неотложное |  |  | 2018-09-28 11:04 | 2018-09-28 12:41 | 2018-09-28 12:45 | 348 | 2 | 1 | 87 | 1 | 0.4 | 1.6833 | 1.6167 | 562.6116 | Выясняется | Земля в сети 10кВ
2104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Нечётная сторона" от МТП 3815 пит. фид 3 РП 44 |  | 0.38 | 2018-09-28 13:33 | Неотложное |  |  | 2018-09-28 13:33 | 2018-09-28 14:29 | 2018-09-28 14:29 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 2.7999 | ВЛ 0,4 кВ пролет опор 5-7 оборван провод | Нет.
2105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 13:41 | Неотложное |  |  | 2018-09-28 13:41 | 2018-09-28 14:22 | 2018-09-28 14:22 | 162 | 10 | 3 | 168 | 9 | 0.6 | 0.6833 | 0.6833 | 110.6946 | Выясняется. Отключен с Землей. Выделен поврежд участок КТП 3077 (абон) | Земля в сети 10 кВ
2106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ЗТП-230 пит.фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:50 | 2018-09-28 14:50 | 6 | 23 | 8 | 61 | 1 | 0.8 | 0.8333 | 0.8333 | 4.9998 | включен повторно | ЗТП-230, Максимальная токовая защиты; фид.2 от ЗТП-196, Максимальная токовая защиты;
2107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ТП | РУ 10 кВ КТП 2276 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино | РУ 10 кВ КТП 2276 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино | 10 (10.5) | 2018-09-28 14:10 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 14:10 | 2018-09-28 17:34 | 2018-09-28 17:34 | 28 | 1 | 1 | 27 |  | 0.02 | 3.4 | 3.4 | 95.2 | Замена опорных изоляторов
2108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 316 пит.фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 14:18 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 14:18 | 2018-09-28 15:28 | 2018-09-28 15:28 | 88 | 4 |  | 146 |  | 0.7 | 1.1667 | 1.1667 | 102.6696 | ВЛ 10 кВ пролет опор 190-194 опиловка угрожающих деревьев.
2109 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РТП-34 пит.фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 15:15 | 2018-09-28 16:05 | 2018-09-28 16:05 | 36 | 39 | 10 | 52 |  | 0.6 | 0.8333 | 0.8333 | 29.9988 | Повреждение у абонента КТП-451 СНТ Бадаевец | Максимальная токовая защиты;
2110 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 15:37 | Неотложное |  |  | 2018-09-28 15:37 | 2018-09-28 17:22 | 2018-09-28 17:22 | 66 | 3 |  | 90 |  | 0.18 | 1.75 | 1.75 | 115.5 | "земля" в сети 10 кВ (повреждение на ТП 1976 аб.) | Земля в сети 10 кВ
2111 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "к реке" КТП 148 пит.фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-09-28 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 15:51 | 2018-09-28 16:39 | 2018-09-28 16:39 | 20 |  |  | 27 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 16 | Причина выясняется.Включен повторно. | Срабатывание ПН-2/100 А
2112 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Жилые дома" КТП 88 пит.фид 7 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-09-28 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 16:18 | 2018-09-28 17:09 | 2018-09-28 17:09 | 20 |  |  | 24 |  | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 17 | Причина выясняется.Включен повторно. | Срабатывание ПН-2/100 А.
2113 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село КТП 3305 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-09-28 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 17:26 | 2018-09-28 18:23 | 2018-09-28 18:23 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 11.4 | Сильный ветер, дождь | *
2114 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ лин.1 КРН-411 РП-4 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-09-28 18:20 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 18:20 | 2018-09-28 20:15 | 2018-09-28 20:15 | 157 | 23 | 3 | 143 |  | 0.76 | 1.9167 | 1.9167 | 300.9219 | ВЛ-6кВ оп. 48/6 - опиловка крон деревьев
2115 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 1 сек 110 кВ ПС 110 кВ Волоколамск, 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Волоколамск | 1 сек 110 кВ ПС 110 кВ Волоколамск, 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Волоколамск | 110 | 2018-09-28 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-28 18:36 | 2018-09-28 19:03 | 2018-09-30 16:29 | 1000 | 241 | 23 | 9430 | 77 | 8 | 45.8833 | 0.45 | 450 | повреждение В/в ввода на СМВ 110 кВ, в сторону 2 секции 110 кВ Ф. "З" | ДЗШ 1,2 комплекты
2116 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.39 от КРН-112 РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-09-28 19:03 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 19:03 | 2018-09-28 20:45 | 2018-09-28 20:45 | 158 | 19 | 4 | 96 |  | 0.65 | 1.7 | 1.7 | 268.6 | ВЛ-6кВ оп.77-80 опиловка крон деревьев
2117 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.18 с РП-5 пит.фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 20:02 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 20:02 | 2018-09-28 21:18 | 2018-09-28 21:18 | 9 | 10 |  |  |  | 0.6 | 1.2667 | 1.2667 | 11.4003 | Снятие перемычек на опоре №28
2118 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | Т на КТП 417 пит фид 9 ПС 35 кВ Глядковская | Т на КТП 417 пит фид 9 ПС 35 кВ Глядковская | 10 (10.5) | 2018-09-28 20:46 | Неплановое |  |  | 2018-09-28 20:46 | 2018-09-28 21:35 | 2018-09-28 21:35 | 53 |  |  | 72 |  | 0.32 | 0.8167 | 0.8167 | 43.2851 | Замена ПК-10. Ревизия КТП
2119 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-09-28 21:05 | Неотложное |  |  | 2018-09-28 21:05 | 2018-09-28 22:55 | 2018-09-28 22:55 | 118 | 5 | 1 | 292 |  | 0.3 | 1.8333 | 1.8333 | 216.3294 | Повреждение у абонента на КТП 1349 | Вручную с землей;
2120 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ лин.1 от КРН-411 до КРН-416 РП-4 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-09-29 06:07 | Неплановое |  |  | 2018-09-29 06:07 | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:45 | 11 | 11 | 1 | 1 |  | 0.44 | 1.6333 | 1.6333 | 17.9663 | оп.48/6 - ремонт шлейфов и ошиновка концевой кабельной муфты на КТП-4103
2121 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ. от КРН 217 Пит.Фид 1 ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2018-09-29 08:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-09-29 08:41 | 2018-09-29 10:25 | 2018-09-29 10:25 | 19 | 1 | 1 | 47 |  | 0.38 | 1.7333 | 1.7333 | 32.9327 | ВЛ 10кВ оп.№189 обрыв вызки. | Максимальная токовая защиты;
2122 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.5331 альфа с ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-09-29 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-29 11:35 | 2018-09-29 12:00 | 2018-10-08 16:40 | 23 | 3 | 2 | 39 |  | 0.4 | 221.0833 | 0.4167 | 9.5841 | повреждение КЛ-6кВ фид. 5331 альфа | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
2123 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.18 с РТП-5 с-2 н пит. фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-09-29 11:56 | Неплановое |  |  | 2018-09-29 11:56 | 2018-09-29 14:06 | 2018-09-29 14:06 | 9 | 10 |  |  |  | 0.71 | 2.1667 | 2.1667 | 19.5003 | КВЛ востановление: провода в пролете опор № 10-11, перемычек на опоре № 28.
2124 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.5 ПС 35 кВ Истра |  | 6 (6.3) | 2018-09-29 17:06 | Неплановое |  |  | 2018-09-29 17:06 | 2018-09-30 01:31 | 2018-09-30 01:31 | 55 | 13 |  |  |  | 0.764 | 8.4167 | 8.4167 | 462.9185 | Ревизия ЛР-2015
2125 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 от Р-117 пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-09-29 17:20 | Неплановое |  |  | 2018-09-29 17:20 | 2018-09-29 18:43 | 2018-09-29 18:43 | 136 | 18 | 3 | 94 | 2 | 0.73 | 1.3833 | 1.3833 | 188.1288 | ВЛ снятие ветки с провода.
2126 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЦРП-10 фид.1пит. Фид 7 с ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-09-29 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-29 17:44 | 2018-09-29 18:10 | 2018-09-29 18:10 | 118 | 15 | 10 | 358 |  | 0.4 | 0.4333 | 0.4333 | 51.1294 | Незаконная вырубка деревьев сторонними лицами, приведшая к падению дерева на участок ВЛ 10 кВ фид. 1 с ЦРП 10 | Максимальная токовая защиты;
2127 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид." Левая сторона" с КТП 2256 пит. фид 3 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2018-09-29 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-29 20:08 | 2018-09-29 21:12 | 2018-09-29 21:12 | 11 |  |  | 22 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 11.7337 | выясняется (включен повторно после осмотра ВЛ 0,4 кВ,нагруз. 50,31,32 А ном. 63 А) | АО ВА/40 А
2128 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 с РП 47 пит. фид 7 с ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-09-29 20:41 | Неотложное |  |  | 2018-09-29 20:41 | 2018-09-29 21:54 | 2018-09-29 21:54 | 355 | 7 | 3 | 432 |  | 0.572 | 1.2167 | 1.2167 | 431.9285 | Повреждение у абонента за ЛР 18 | Земля в сети 10 кВ
2129 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село-1 КТП 3145 пит.Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-09-30 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-30 01:01 | 2018-09-30 01:25 | 2018-09-30 01:25 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.001 | 0.4 | 0.4 | 2 | Откл.ул.освещение | *
2130 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-11 пит.фид.1 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-09-30 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 10:08 | 2018-09-30 10:08 | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 0.02 | 1.1333 | 1.1333 | 9.0664 | Отшиновка неисправного аб. фид. Светлый ключ.
2131 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-09-30 09:43 | Неплановое |  |  | 2018-09-30 09:43 | 2018-09-30 10:27 | 2018-09-30 10:27 | 274 | 11 | 3 | 137 |  | 1.54 | 0.7333 | 0.7333 | 200.9242 | удаление дерева угрожающего падением оп.82-83
2132 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.склад ЗТП 3240 пит. Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-09-30 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-09-30 10:30 | 2018-09-30 11:05 | 2018-09-30 11:05 | 5 |  |  |  |  | 0.02 | 0.5833 | 0.5833 | 2.9165 | слетел изолятор оп.62
2133 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 ЗТП 1177 пит.фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-09-30 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-09-30 14:30 | 2018-09-30 15:06 | 2018-09-30 15:06 | 15 |  | 1 | 24 |  | 0.017 | 0.6 | 0.6 | 9 | Ветка дерева на проводах | АО ВА/160 А
2134 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 от ТП-874в ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-09-30 16:50 | Неплановое |  |  | 2018-09-30 16:50 | 2018-09-30 18:30 | 2018-09-30 18:30 | 47 | 7 | 4 | 40 |  | 0.2 | 1.6667 | 1.6667 | 78.3349 | Монтаж провода в прлете опор 241-242.
2135 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид ул Новая КТП 2068 пит.фид 7 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-09-30 17:42 | Неплановое |  |  | 2018-09-30 17:42 | 2018-09-30 18:13 | 2018-09-30 18:13 | 15 |  | 1 | 126 |  | 0.017 | 0.5167 | 0.5167 | 7.7505 | Повреждение соединительного зажима
2136 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 с КТП-11 фид.1 ПС 110 кВ Давыдково |  | 0.38 | 2018-09-30 18:42 | Неплановое |  |  | 2018-09-30 18:42 | 2018-09-30 19:41 | 2018-09-30 19:41 | 8 | 1 | 1 | 4 |  | 0.02 | 0.9833 | 0.9833 | 7.8664 | Подключение ПЭС 150 в РУ 0,4 кВ
2137 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 204 с ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2018-10-01 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-10-26 10:10 | [6 empty] | 603.2833 |  |  | выясняется | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2138 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-10-01 12:37 | Неотложное |  |  | 2018-10-01 12:37 | 2018-10-01 14:07 | 2018-10-01 14:07 | 107 | 18 | 2 | 154 | 1 | 0.52 | 1.5 | 1.5 | 160.5 | повреждение на абон. ВЛ за ЛР 287 | Земля в сети 10кВ
2139 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 1570 пит. ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 0.38 | 2018-10-01 14:09 | Неплановое |  |  | 2018-10-01 14:09 | 2018-10-01 14:47 | 2018-10-01 14:47 | 8 |  |  | 8 |  | 0.016 | 0.6333 | 0.6333 | 5.0664 | Верховая ревизия оп.10-15
2140 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид 1 с МТП 399 пит.фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-10-01 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-01 15:16 | 2018-10-01 17:10 | 2018-10-01 17:10 | 18 |  |  | 27 |  | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 34.2 | На ввод д.35 упала ветка. Отключился ВА-100 А на ТП от КЗ | Отключение ВА/100А
2141 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.27449Б с РТП 26087 II пит.фид.47 А+Б ПС 110 кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2018-10-02 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-02 09:27 | 2018-10-02 10:20 | 2018-10-04 16:37 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 55.1667 | 0.8833 | 8.833 | повреждение КЛ 10 кВ 27449Б-27532 | *
2142 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ф.1 КТП 27532 п.ц.Фид47 А+Б ПС-110кВ Отрадное |  | 0.38 | 2018-10-02 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-02 20:15 | 2018-10-02 21:41 | 2018-10-02 21:41 | 11 |  |  | 24 |  | 0.02 | 1.4333 | 1.4333 | 15.7663 | Повреждение у абонента | нет
2143 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.2 КТП 3405 пит.Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-10-03 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-03 11:39 | 2018-10-03 12:23 | 2018-10-03 12:23 | 17 |  | 1 | 28 |  | 0.05 | 0.7333 | 0.7333 | 12.4661 | Дождь, сильный порыв ветра | *
2144 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 474 пит фид 2 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2018-10-03 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-03 12:35 | 2018-10-03 12:37 | 2018-10-03 12:37 | 165 | 10 | 4 | 340 |  | 0.8 | 0.0333 | 0.0333 | 5.4945 | Причина выясняется.Включено по резерву с Р 153. | МТЗ
2145 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-10-03 13:12 | Неотложное |  |  | 2018-10-03 13:12 | 2018-10-03 14:44 | 2018-10-03 14:44 | 383 | 13 | 1 | 403 | 2 | 0.6 | 1.5333 | 1.5333 | 587.2539 | Повреждение на КТП 2054 ИЗ Ларионов (абон) | Земля в сети 10 кВ.
2146 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 5 от ПС 408 в сторону ЗТП 1212 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-10-03 14:22 | Неплановое |  |  | 2018-10-03 14:22 | 2018-10-03 16:22 | 2018-10-03 16:22 | 16 | 4 | 3 | 6 |  | 1.486 | 2 | 2 | 32 | Перетяжка провода оп.23-25.
2147 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 2 "Деревня" КТП 1207 пит.Фид 8 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-10-03 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-03 15:27 | 2018-10-03 15:47 | 2018-10-03 15:47 | 12 |  | 1 | 33 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | А.О. АВ 160 А | *-
2148 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-10-03 15:40 | Неплановое |  |  | 2018-10-03 15:40 | 2018-10-03 17:30 | 2018-10-03 17:30 | 616 | 13 | 1 | 403 |  | 1.2 | 1.8333 | 1.8333 | 1129.3128 | Замена проходных изоляторов на ТП 1041 на вводе с фид 9 ПС 464 и на вводе с ТП 966
2149 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Чайная от ЗТП 99 пит фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-10-03 16:13 | Неотложное |  |  | 2018-10-03 16:13 | 2018-10-03 17:22 | 2018-10-03 17:22 | 20 |  |  | 22 |  | 0.01 | 1.15 | 1.15 | 23 | ВЛ 0,38 кВ опора 14 замена воздушного ввода на дом №18 | Нет.
2150 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 с ТП-896 на ТП 874 пит.фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-03 17:00 | Неплановое |  |  | 2018-10-03 17:00 | 2018-10-03 17:40 | 2018-10-03 17:40 | 918 | 19 | 12 | 441 | 1 | 0.9 | 0.6667 | 0.6667 | 612.0306 | Замена изолятора на оп. №290
2151 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-916 Т-1 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Каменская | КТП-916 Т-1 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Каменская | 0.38 | 2018-10-04 10:24 | Неплановое |  |  | 2018-10-04 10:24 | 2018-10-04 10:58 | 2018-10-04 10:58 | 166 | 1 | 1 | 210 | 1 | 0.15 | 0.5667 | 0.5667 | 94.0722 | Переключение ПБВ Т-250кВА для увеличения уровня напряжения
2152 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Деденево с ТП-429 пит. фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 14:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-10-04 14:10 | 2018-10-04 15:54 | 2018-10-04 15:54 | 46 | 15 | 2 | 100 |  | 0.2 | 1.7333 | 1.7333 | 79.7318 | Отключен ЛР-290, пореждение на КТП-960 (абонентская) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2153 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 14:18 | Неплановое |  |  | 2018-10-04 14:18 | 2018-10-04 15:18 | 2018-10-04 15:18 | 256 | 106 | 16 | 290 | 8 | 1 | 1 | 1 | 256 | Опиловка угрожающего дерева впролете опор №57-58
2154 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор. ТП-2037 от ЗТП 2194 аб пит. Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 14:26 | Неплановое |  |  | 2018-10-04 14:26 | 2018-10-04 17:19 | 2018-10-04 17:19 | 39 | 6 | 1 | 29 |  | 0.04 | 2.8833 | 2.8833 | 112.4487 | Восстановление провода оп.469-470
2155 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 14:40 | Неотложное |  |  | 2018-10-04 14:40 | 2018-10-04 15:10 | 2018-10-04 15:10 | 272 | 9 | 4 | 751 | 5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 136 | Выделен поврежденный участок; Сторонними лицами, на неустановленном автомобиле, задета опора № 2, поврежден изолятор | Вручную с землей;
2156 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 5 ПС 408 - ЗТП 1212 - ЗТП 1227 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 15:10 | Неплановое |  |  | 2018-10-04 15:10 | 2018-10-04 17:40 | 2018-10-04 17:40 | 16 | 4 | 3 | 6 |  | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 40 | оп. 2 замена изолятора.
2157 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 15:53 | Неплановое |  |  | 2018-10-04 15:53 | 2018-10-04 16:51 | 2018-10-04 16:51 | 290 | 17 | 6 | 323 |  | 0.73 | 0.9667 | 0.9667 | 280.343 | ВЛ аварийный осмотр.
2158 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 от Р-862 пит.фид 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-04 18:08 | Неплановое |  |  | 2018-10-04 18:08 | 2018-10-04 19:14 | 2018-10-04 19:14 | 176 | 6 | 1 | 23 |  | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 193.6 | Замена изолятора на оп.№ 49
2159 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1-я Советская ТП-2846в пит.фид 7 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-10-04 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-10-04 19:10 | 2018-10-04 20:50 | 2018-10-04 20:50 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.6667 | 1.6667 | 16.667 | Включен повторно АВ 0,4 кВ. | *
2160 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-10-05 12:00 | Неотложное |  |  | 2018-10-05 12:00 | 2018-10-05 12:34 | 2018-10-05 12:34 | 598 | 37 | 10 | 618 | 2 | 1.4 | 0.5667 | 0.5667 | 338.8866 | Ветка дерева на оп.157 | Земля в сети 10 кВ
2161 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2018-10-05 14:35 | Неплановое |  |  | 2018-10-05 14:35 | 2018-10-05 16:57 | 2018-10-05 16:57 | 7 | 7 | 1 | 42 |  | 0.176 | 2.3667 | 2.3667 | 16.5669 | Включение новой КТП 4241
2162 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-10-05 15:49 | Неплановое |  |  | 2018-10-05 15:49 | 2018-10-05 19:04 | 2018-10-05 19:04 | 10 | 1 | 1 | 5 |  | 0.34 | 3.25 | 3.25 | 32.5 | оп.11-12 снятие дерева
2163 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Селение" с ЗТП 2133 пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-10-05 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-05 17:57 | 2018-10-05 19:37 | 2018-10-05 19:37 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.001 | 1.6667 | 1.6667 | 16.667 | повреждение у абонента д.№7 | *
2164 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3182 Пит. фид.3 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-10-05 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-05 18:40 | 2018-10-05 20:23 | 2018-10-05 20:23 | 13 |  | 1 | 35 |  | 0.033 | 1.7167 | 1.7167 | 22.3171 | Перегрузка. Автомат 63 А. Ток измеренный 6А, 80А, 22А. | Автомат 63А
2165 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-10-06 08:10 | Неотложное |  |  | 2018-10-06 08:10 | 2018-10-06 09:50 | 2018-10-06 09:50 | 658 | 31 | 8 | 734 | 7 | 1.66 | 1.6667 | 1.6667 | 1096.6886 | Выделен поврежденный абонентский участок ВЛ 10 кВ от РЛН 55 до ТП 3204 | Земля в сети 10 кВ
2166 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ.Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-10-06 10:48 | Неотложное |  |  | 2018-10-06 10:48 | 2018-10-06 12:23 | 2018-10-06 12:23 | 124 | 22 | 10 | 278 | 1 | 0.48 | 1.5833 | 1.5833 | 196.3292 | Выделен участок с повреждением | Вручную с землей;
2167 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-1201 РУ 6 кВ "Т-1" пит. фид.17 с ПС 110 кВ Кубинка | КТП-1201 РУ 6 кВ "Т-1" | 6 (6.3) | 2018-10-07 12:04 | Неплановое |  |  | 2018-10-07 12:04 | 2018-10-07 12:45 | 2018-10-07 12:45 | 67 | 1 | 1 | 44 |  | 0.15 | 0.6833 | 0.6833 | 45.7811 | ревизия и ремонт крепления пинцета ПК 6кВ
2168 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Осташево |  | 10 (10.5) | 2018-10-07 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-07 13:16 | 2018-10-07 14:25 | 2018-10-07 14:25 | 45 | 8 | 3 | 122 |  | 0.522 | 1.15 | 1.15 | 51.75 | Повреждение у абонента на ТП 4123 | МТЗ
2169 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 16 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-10-07 13:27 | Неотложное |  |  | 2018-10-07 13:27 | 2018-10-07 15:09 | 2018-10-07 15:09 | 424 | 27 | 3 | 541 | 2 | 0.66 | 1.7 | 1.7 | 720.8 | Повреждение у абонента за ЛР-684 к КТП 3012 ИЗ Данилова. | Земля в сети 10 кВ
2170 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 182 пит. фид 16 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-10-07 16:10 | Неплановое |  |  | 2018-10-07 16:10 | 2018-10-07 20:17 | 2018-10-07 20:17 | 137 | 21 | 1 | 99 | 1 | 0.7 | 4.1167 | 4.1167 | 563.9879 | оп 361 до 377 удаление угрожающих деревьев
2171 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-10-08 08:00 | Неплановое |  |  | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-08 18:20 | 2018-10-08 18:20 | 30 | 6 | 1 | 25 |  | 0.22 | 10.3333 | 10.3333 | 309.999 | Ремонт ВР МТП № 3241
2172 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 2159 пит. Фид 16 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-10-08 09:48 | Неплановое |  |  | 2018-10-08 09:48 | 2018-10-08 12:44 | 2018-10-08 12:44 | 151 | 5 | 2 | 141 |  | 0.6 | 2.9333 | 2.9333 | 442.9283 | Замена провода оп.75-76
2173 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-08 10:31 | Неплановое |  |  | 2018-10-08 10:31 | 2018-10-08 12:31 | 2018-10-08 12:31 | 124 | 13 | 5 | 136 |  | 0.4 | 2 | 2 | 248 | Ремонт ВР-10кВ на ТП-2326
2174 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.31 ПС 110 кВ Пернатово |  | 6 (6.3) | 2018-10-08 10:42 | Неплановое |  |  | 2018-10-08 10:42 | 2018-10-08 12:19 | 2018-10-08 12:19 | 784 | 24 | 14 | 470 | 2 | 0.6 | 1.6167 | 1.6167 | 1267.4928 | Неплановые работы в яч.фид.31 на ПС 551.
2175 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 2308 РУ 10 кВ "Трансформатор" пит фид 4 ПС 35 кВ Филатово | КТП 2308 РУ 10 кВ "Трансформатор" пит фид 4 ПС 35 кВ Филатово | 10 (10.5) | 2018-10-08 11:56 | Неплановое |  |  | 2018-10-08 11:56 | 2018-10-08 12:37 | 2018-10-08 12:37 | 4 |  | 1 | 1 |  | 0.017 | 0.6833 | 0.6833 | 2.7332 | Восстановление контакта на приемной трав. 0,4 кВ
2176 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от 3ТП 1273 до ТП 1016 пит. фид.11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-10-08 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-08 23:15 | 2018-10-09 01:01 | 2018-10-09 01:01 | 341 | 19 | 3 | 850 | 6 | 1.6 | 1.7667 | 1.7667 | 602.4447 | Повреждена КЛ-10 кВ от ТП 1273 до ТП 1016 | МТЗ
2177 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.27461А с РП 26079 I пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2018-10-09 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-09 01:57 | 2018-10-09 02:21 | 2018-10-09 10:21 | 35 | 15 | 9 | 97 |  | 0.5 | 8.4 | 0.4 | 14 | повреждение КЛ 10 кВ 26079I- 27461А | *
2178 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фид 2 ПС 35 кВ Волочаново |  | 10 (10.5) | 2018-10-09 07:01 | Неплановое |  |  | 2018-10-09 07:01 | 2018-10-09 11:37 | 2018-10-09 11:37 | 48 | 10 | 2 | 48 |  | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 220.8 | Перетяжка провода оп 47-48
2179 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 ТП-48н пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-10-09 10:09 | Неплановое |  |  | 2018-10-09 10:09 | 2018-10-09 15:19 | 2018-10-09 15:19 | 1 |  | 1 |  |  | 0.01 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | ВЛ демонтаж опоры № 7.
2180 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-1201 РУ 0.4 кВ "Трансформатор" пит.фид.17 с ПС 110 кВ Кубинка | КТП-1201 РУ 0.4 кВ "Трансформатор" | 0.38 | 2018-10-09 10:47 | Неплановое |  |  | 2018-10-09 10:47 | 2018-10-09 11:54 | 2018-10-09 11:54 | 67 | 1 | 1 | 44 |  | 0.25 | 1.1167 | 1.1167 | 74.8189 | Замена ПВ
2181 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 КТП-4212 пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-10-10 10:26 | Неплановое |  |  | 2018-10-10 10:26 | 2018-10-10 12:30 | 2018-10-10 12:30 | 28 |  |  | 14 |  | 0.09 | 2.0667 | 2.0667 | 57.8676 | ВЛ 0,4кВ оп. 42/6 - новое подключение абонента
2182 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 1 ПС 534 - ЗТП 1668 - ЗТП 1350 ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2018-10-10 11:59 | Неплановое |  |  | 2018-10-10 11:59 | 2018-10-10 13:44 | 2018-10-10 13:44 | 8 | 5 | 2 |  |  | 0.832 | 1.75 | 1.75 | 14 | Снятие ветки дерева с опоры № 47
2183 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ до ЛР 131 с ЗТП 1267 пит. фид 9 с ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-10-10 13:00 | Неплановое |  |  | 2018-10-10 13:00 | 2018-10-10 16:30 | 2018-10-10 16:30 | 469 | 31 | 2 | 210 |  | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 1641.5 | Перетяжка проводов ВЛ 10 кВ оп 21-29
2184 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ЦРП-11 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-10-10 13:40 | Неплановое |  |  | 2018-10-10 13:40 | 2018-10-10 14:23 | 2018-10-10 14:23 | 297 | 15 | 2 | 144 | 1 | 0.58 | 0.7167 | 0.7167 | 212.8599 | Оперативные переключения по заявке ЭЧ-7
2185 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-10-10 17:32 | Неотложное |  |  | 2018-10-10 17:32 | 2018-10-10 18:30 | 2018-10-10 18:30 | 110 | 28 | 2 | 323 | 4 | 0.7 | 0.9667 | 0.9667 | 106.337 | Для тушения пожара с.Петровское ул.Заводская дом1А. | *
2186 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 ТП-1685н фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-10-10 18:26 | Неплановое |  |  | 2018-10-10 18:26 | 2018-10-10 19:14 | 2018-10-10 19:14 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 4 | Демонтаж ввода на сгоревший дом 1А.
2187 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-12 11:18 | Неотложное |  |  | 2018-10-12 11:18 | 2018-10-12 13:00 | 2018-10-12 13:00 | 461 | 53 | 10 | 1152 | 8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 783.7 | Повреждение абонентского участка за ЛР-268 на КТП-2128 (абонентская) | *
2188 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с РТП-43 пит. фид 5 с ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-10-12 13:54 | Неплановое |  |  | 2018-10-12 13:54 | 2018-10-12 16:40 | 2018-10-12 16:40 | 85 | 11 | 4 | 109 |  | 0.5 | 2.7667 | 2.7667 | 235.1695 | Замена изоляторов на опоре №58
2189 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-10-12 17:05 | Неплановое |  |  | 2018-10-12 17:05 | 2018-10-12 18:37 | 2018-10-12 18:37 | 15 | 14 |  |  |  | 0.776 | 1.5333 | 1.5333 | 22.9995 | ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-683 оп.29 замена изолятора
2190 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-10-12 17:05 | Неплановое |  |  | 2018-10-12 17:05 | 2018-10-12 18:45 | 2018-10-12 18:45 | 60 | 15 | 3 | 31 |  | 0.636 | 1.6667 | 1.6667 | 100.002 | Для безопасности производства работ на ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-683
2191 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.205 с ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2018-10-13 02:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-10-13 02:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ-10 кВ Фид-205 ПС-118 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2192 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-10-14 08:18 | Неотложное |  |  | 2018-10-14 08:18 | 2018-10-14 10:06 | 2018-10-14 10:06 | 192 | 39 | 3 | 200 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 345.6 | "Земля" отключено оперативно Повреждение КТП1291 СНТ Колор. | Земля в сети 10 кВ
2193 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 ТП-1445н фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-10-14 10:53 | Неплановое |  |  | 2018-10-14 10:53 | 2018-10-14 14:00 | 2018-10-14 14:00 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.02 | 3.1167 | 3.1167 | 31.167 | Спиливание дерева в пролетах опор 4-5, монтаж оборванного провода.
2194 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 ТП-27н фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-10-14 14:51 | Неплановое |  |  | 2018-10-14 14:51 | 2018-10-14 16:51 | 2018-10-14 16:51 | 24 |  | 1 | 24 |  | 0.1 | 2 | 2 | 48 | Замена АВ фид.3.
2195 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ от КРН-121 лин-2 РТП-1 cек.2 пит.фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-10-15 11:11 | Неплановое |  |  | 2018-10-15 11:11 | 2018-10-15 12:42 | 2018-10-15 12:42 | 49 | 9 | 1 | 12 |  | 0.28 | 1.5167 | 1.5167 | 74.3183 | Снятие дерева в прол. оп.28-29
2196 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | КТП 1207 РУ 10 кВ "Т-1" пит. Фид 8 с ПС 35 кВ Теряево | КТП 1207 РУ 10 кВ "Т-1" | 10 (10.5) | 2018-10-15 14:14 | Неплановое |  |  | 2018-10-15 14:14 | 2018-10-15 14:56 | 2018-10-15 14:56 | 5 |  |  |  |  | 0.001 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | Ревизия РУ 10 кВ.
2197 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-4121 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-10-16 13:31 | Неплановое |  |  | 2018-10-16 13:31 | 2018-10-16 14:16 | 2018-10-16 14:16 | 31 |  |  | 30 |  | 0.05 | 0.75 | 0.75 | 23.25 | оп.17/1 - ремонт крепления изолятора
2198 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1216-ЗТП 1154 пит.Фид 8 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-10-16 17:34 | Неплановое |  |  | 2018-10-16 17:34 | 2018-10-16 18:34 | 2018-10-16 18:34 | 302 | 12 | 9 | 97 |  | 0.8 | 1 | 1 | 302 | Переошиновка шлейфа ВР 10 кВ КТП 1716 СНТ Раздолье.
2199 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.Турово РТП-69 пит.фид. 24 ПС 110 кВ Дедово |  | 6 (6.3) | 2018-10-17 03:32 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-10-17 03:32 | 2018-10-17 04:05 | 2018-10-17 04:05 | 34 | 17 | 6 | 77 | 1 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 18.7 | Повреждение абонентской КТП-838 | Максимальная токовая защиты;
2200 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-10-17 11:15 | Неплановое |  |  | 2018-10-17 11:15 | 2018-10-17 13:15 | 2018-10-17 13:15 | 462 | 56 | 10 | 198 |  | 1 | 2 | 2 | 924 | Для работ на ПС-308 по заявке №4756
2201 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | КТП 1662 Т-1 пит. Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая | КТП 1662 Т-1 пит. Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая | 10 (10.5) | 2018-10-17 13:58 | Неплановое |  |  | 2018-10-17 13:58 | 2018-10-17 15:40 | 2018-10-17 15:40 | 1 |  |  |  |  | 0.016 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Замена Тр-ра
2202 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 РП 12 пит.фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-10-17 15:16 | Неплановое |  |  | 2018-10-17 15:16 | 2018-10-17 16:45 | 2018-10-17 16:45 | 4 | 4 | 1 | 106 | 3 | 0.478 | 1.4833 | 1.4833 | 5.9332 | Ошиновка каб.воронка на оп.15
2203 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня левая сторона КТП 2023 пит.фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 0.38 | 2018-10-17 15:26 | Неплановое |  |  | 2018-10-17 15:26 | 2018-10-17 17:00 | 2018-10-17 17:00 | 15 | 1 | 1 | 14 |  | 0.017 | 1.5667 | 1.5667 | 23.5005 | Замена оп.9 на ж/б
2204 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ПС 35 кВ Нудоль |  | 10 (10.5) | 2018-10-17 15:36 | Неотложное |  |  | 2018-10-17 15:36 | 2018-10-17 16:23 | 2018-10-17 16:23 | 24 | 25 | 6 | 43 |  | 0.5 | 0.7833 | 0.7833 | 18.7992 | отгрел шлейф на вр ктп-2036 (аб) | Вручную;
2205 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТПП 913 пит.фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 0.38 | 2018-10-17 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-17 18:06 | 2018-10-17 18:19 | 2018-10-17 18:19 | 1 |  | 1 | 14 |  | 0.017 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | Сгорели предохранители (плохой контакт на руб) | Срабатывание предохранителей 100/А
2206 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.11 Чистые пруды РП-109 пит.фид.21 ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2018-10-17 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-17 18:54 | 2018-10-17 19:30 | 2018-10-17 19:30 | 30 | 4 | 2 | 67 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 18 | Поврежение на КТПп-1602 Абонент | Токовая отсечка;
2207 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2,3 КТП-620 пит. фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-10-18 01:01 | Неотложное |  |  | 2018-10-18 01:01 | 2018-10-18 01:47 | 2018-10-18 01:47 | 9 |  |  | 14 |  | 0.03 | 0.7667 | 0.7667 | 6.9003 | Для обеспечения безопасности тушения пожара д Супонево д. 57 | фид.2, Вручную; фид.3, Вручную;
2208 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24244А КРН-22499 I пит.фид.22499альфа+ТСН-1-ДГК-1 ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2018-10-18 10:33 | Неплановое |  |  |  |  | 2018-10-18 10:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ- 22499А-24244А . Обнаружено при осмотре. АВР по сети 0,4 кВ успешно.
2209 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 с ТП-48н пит.фид.24 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-10-18 10:49 | Неплановое |  |  | 2018-10-18 10:49 | 2018-10-18 13:36 | 2018-10-18 13:36 | 6 |  | 1 |  |  | 0.01 | 2.7833 | 2.7833 | 16.6998 | ВЛ вынос опоры № 6.
2210 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2018-10-18 10:57 | Неплановое |  |  | 2018-10-18 10:57 | 2018-10-18 16:32 | 2018-10-18 16:32 | 70 | 10 | 1 | 60 | 1 | 0.73 | 5.5833 | 5.5833 | 390.831 | КВЛ оп. № 2 опускание концевой муфты на землю, монтаж концевой муфты. КВЛ оп № 2 подьем, ошинование концевой муфты.
2211 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 с ЦРП-3 на ЗТП 1008 пит. Фид 16 с ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-10-19 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-19 10:48 | 2018-10-19 11:54 | 2018-10-19 11:54 | 359 | 23 | 3 | 866 | 3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 394.9 | Повреждение у абонентана участке ВЛ-10 кВ ЛР-336 упала ель, оборваны три провода от. оп. 9/13 до оп. 9/14. | МТЗ
2212 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 от КТП 23967 напр. оп №1.фид. 4 |  | 0.38 | 2018-10-19 11:37 | Неплановое |  |  | 2018-10-19 11:37 | 2018-10-19 12:29 | 2018-10-19 12:29 | 29 |  |  | 29 |  | 0.03 | 0.8667 | 0.8667 | 25.1343 | Замена изоляторов на опоре № 15
2213 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.411 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-10-19 15:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-10-25 14:43 | [6 empty] | 143.3833 |  |  | для поиска и устранения земли в сети 10кВ, без обесточения потребителей запитаны по резерву | Вручную с землей;
2214 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | ЗТП 1445 РУ 10 кВ "Т-1" пит. Фид 8 с ПС 110 кВ Волоколамск | ЗТП 1445 РУ 10 кВ "Т-1" | 10 (10.5) | 2018-10-19 15:27 | Неплановое |  |  | 2018-10-19 15:27 | 2018-10-19 17:48 | 2018-10-19 17:48 | 5 |  |  |  |  | 0.001 | 2.35 | 2.35 | 11.75 | Проф.испытание кабельной перемычки Т-1, замена, ремонт кабельной перемычки Т-1, профиспытание кабельной перемычки Т-1, замена ПК 10 кВ Т-1. Доп.услуга
2215 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с Рек. 1 пит. фид 7 с ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-10-19 19:28 | Неплановое |  |  | 2018-10-19 19:28 | 2018-10-19 21:15 | 2018-10-19 21:15 | 25 | 2 |  |  |  | 0.6 | 1.7833 | 1.7833 | 44.5825 | оп 244 спил угрожающего дерева замена траверсы оп 244 замена изоляторов
2216 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.1 с КТП-371 пит. фид. 66Б с ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-10-19 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-10-19 21:40 | 2018-10-19 22:25 | 2018-10-19 22:25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | схлест проводов ввода в дом.34 | Токовая отсечка;
2217 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 5331 бетта с ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-10-20 05:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-10-23 15:10 | [6 empty] | 81.7 |  |  | повреждение КЛ 6кВ фид. 5331 бетта с ПС 110 кВ Одинцово , без обесточения потребителей АВР успешный | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2218 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП-292 в сторону ТП-291 пит.фид.10 с ПС 110 кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2018-10-20 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-10-26 17:25 | [6 empty] | 154 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-292 яч.3 до ТП-291 яч.5 | Максимальная токовая защиты, АВР 0,4 кВ на ТП-291 успешно;
2219 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. АПС 104-ЗТП 1475 от АПС 104 пит.Фид 6 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-10-20 11:15 | Неплановое |  |  | 2018-10-20 11:15 | 2018-10-20 12:50 | 2018-10-20 12:50 | 112 | 5 | 3 | 28 |  | 0.4 | 1.5833 | 1.5833 | 177.3296 | МТП 1214 д.Танково монтаж шлейфа на ВР 10кВ
2220 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 10 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-10-20 13:28 | Неплановое |  |  | 2018-10-20 13:28 | 2018-10-20 14:56 | 2018-10-20 14:56 | 60 | 13 | 2 | 122 |  | 1.112 | 1.4667 | 1.4667 | 88.002 | оп 79 восстановление контакта шлейфа
2221 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид. "село-1" с КТП 3156 пит. Фид 7 с ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-10-20 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-20 20:45 | 2018-10-20 21:43 | 2018-10-20 21:43 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.016 | 0.9667 | 0.9667 | 9.667 | Превышен ток уставки АВ 0,4 кВ | *
2222 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-10-21 15:00 | Неплановое |  |  | 2018-10-21 15:00 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 17:00 | 462 | 56 | 10 | 198 |  | 0.9 | 2 | 2 | 924 | Перетяжка провода(не габарит)
2223 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-10-22 10:43 | Неплановое |  |  | 2018-10-22 10:43 | 2018-10-22 16:07 | 2018-10-22 16:07 | 27 | 1 | 1 | 112 |  | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 145.8 | Ремонт кабеля фид 11 ПС 701
2224 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Московская КТП 1176 пит.фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-10-22 11:54 | Неплановое |  |  | 2018-10-22 11:54 | 2018-10-22 12:58 | 2018-10-22 12:58 | 15 |  | 1 | 41 |  | 0.017 | 1.0667 | 1.0667 | 16.0005 | Подключение ЩУ НА ОП.38
2225 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.42 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:15 | Неотложное |  |  | 2018-10-22 14:15 | 2018-10-22 14:55 | 2018-10-22 14:55 | 24 | 13 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.6667 | 0.6667 | 16.0008 | Повреждение у абонента на ктп-955 | Вручную с землей;
2226 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 с ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-10-23 08:41 | Неотложное |  |  | 2018-10-23 08:41 | 2018-10-23 10:35 | 2018-10-23 10:35 | 1 | 3 | 1 | 34 |  | 0.15 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Причина выясняется. | Земля в сети 10 кВ.
2227 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ТП-860 пит. фид 8 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-23 09:10 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2018-10-23 09:10 | 2018-10-23 10:06 | 2018-10-23 10:06 | 262 | 7 | 4 | 654 | 4 | 0.7 | 0.9333 | 0.9333 | 244.5246 | Повреждение у абонента на ТП 2971 | Максимальная токовая защиты;
2228 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ напр 5064 II-КРУ 6кВ ПС 757 фид. 37 ПС 110кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2018-10-23 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-23 10:50 | 2018-10-23 12:45 | 2018-10-25 11:00 | 22 | 1 | 1 | 48 |  | 0.27 | 48.1667 | 1.9167 | 42.1674 | направлена ПЭС 330кВА в КТП 5878 повреждение КЛ-6КВ 5064 II - КРУ-6кВ П/С 757 | Максимальная токовая защиты;
2229 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 17ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-10-23 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-23 13:39 | 2018-10-23 14:28 | 2018-10-23 14:28 | 819 | 49 | 2 | 2450 | 9 | 1 | 0.8167 | 0.8167 | 668.8773 | Повреждение кабельной воронки на оп. 1 фид 17 ПС 405. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2230 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ на КТПП 1857 пит фид 17 с ПС 110 кВ Волоколамск пит.ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2018-10-23 14:56 | Неплановое |  |  | 2018-10-23 14:56 | 2018-10-23 16:51 | 2018-10-23 16:51 | 70 | 2 | 1 |  |  | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 134.169 | Устранение неисправности на КВЛ 10 кВ.
2231 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-10-23 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-23 16:38 | 2018-10-23 17:59 | 2018-10-23 17:59 | 49 | 27 | 2 | 135 |  | 0.4 | 1.35 | 1.35 | 66.15 | Повреждение на абонентской ТП 3082 | Максимальная токовая защиты;
2232 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 с ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-10-24 10:46 | Неотложное |  |  | 2018-10-24 10:46 | 2018-10-24 12:04 | 2018-10-24 12:04 | 216 | 15 | 9 | 635 | 5 | 0.22 | 1.3 | 1.3 | 280.8 | отключен для поиска и устранения земли в сети. Спил деревьев не установленными лицами, обрыв провода между опорами 5 и 6 ВЛ 10 кВ. | *
2233 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 1068 РУ 10 кВ "Т-1" пит. фид 9 с ПС 35 кВ Глядковская | КТП 1068 РУ 10 кВ "Т-1" | 10 (10.5) | 2018-10-24 11:37 | Неплановое |  |  | 2018-10-24 11:37 | 2018-10-24 13:48 | 2018-10-24 13:48 | 5 |  |  | 21 |  | 0.1 | 2.1833 | 2.1833 | 10.9165 | ревизия оборудования ТП
2234 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ лин.4 РП-4 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-10-24 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-10-24 13:05 | 2018-10-24 14:55 | 2018-10-26 17:46 | 170 | 28 | 5 | 390 | 3 | 0.74 | 52.6833 | 1.8333 | 311.661 | Повреждение КЛ-6 кВ лин.4 РП-4 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2235 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Синево РП-29 1 сек пит.фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2018-10-24 13:30 | Неплановое |  |  | 2018-10-24 13:30 | 2018-10-24 15:52 | 2018-10-24 15:52 | 185 | 26 | 6 | 71 | 2 | 0.6 | 2.3667 | 2.3667 | 437.8395 | Замена дефектного ВР МТП-2300.
2236 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 от Р-793в пит.фид 1 ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2018-10-24 13:35 | Неплановое |  |  | 2018-10-24 13:35 | 2018-10-24 15:08 | 2018-10-24 15:08 | 39 | 13 | 1 | 26 |  | 0.7 | 1.55 | 1.55 | 60.45 | Осмотр прибора учета РиМ 384.02/2 на опоре 74.
2237 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Пит. Фид 2 ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2018-10-24 15:00 | Неплановое |  |  | 2018-10-24 15:00 | 2018-10-24 16:04 | 2018-10-24 16:04 | 144 | 15 | 9 | 125 |  | 0.1 | 1.0667 | 1.0667 | 153.6048 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ.
2238 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-826в пит. фид 2 ПС 110 кВ Верея | ТП-826в РУ-10 кВ пит. фид 2 ПС 110 кВ Верея | 10 (10.5) | 2018-10-24 15:08 | Неплановое |  |  | 2018-10-24 15:08 | 2018-10-24 17:11 | 2018-10-24 17:11 | 39 | 1 | 1 | 38 | 1 | 0.05 | 2.05 | 2.05 | 79.95 | Замена проходного изолятора
2239 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-2522 пит. фид. 20 ПС 220кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-10-25 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-25 09:03 | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 10:00 | 5 |  |  | 15 |  | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 4.75 | Замнены ПН-2 100 А фид. 1 фаза А, В. | Выпавших блинкеров нет;
2240 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 2044 пит.фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 0.38 | 2018-10-25 12:46 | Неплановое |  |  | 2018-10-25 12:46 | 2018-10-25 16:06 | 2018-10-25 16:06 | 17 |  |  | 32 |  | 0.1 | 3.3333 | 3.3333 | 56.6661 | оп 5-10 перетяжка проводов
2241 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-1685н пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-10-26 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-10-26 00:37 | 2018-10-26 00:52 | 2018-10-26 00:52 | 21 |  |  | 49 |  | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 5.25 | Включен повторно АВ 0,4 кВ 63 А. I-75,35,50 А. | .
2242 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 607 фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-10-26 10:10 | Неплановое |  |  | 2018-10-26 10:10 | 2018-10-26 11:10 | 2018-10-26 11:10 | 15 |  |  | 27 |  | 0.01 | 1 | 1 | 15 | Опиловка дерева оп.18-19
2243 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.Тарасково от Р-171 пит. фид.16 от ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-10-26 11:00 | Неплановое |  |  | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 11:50 | 2018-10-26 11:50 | 3 | 3 |  |  |  | 0.24 | 0.8333 | 0.8333 | 2.4999 | Снятие ветки с провода,без обрыва линии.
2244 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1043-АПС 126-КТПП 1405 ЗТП 1043 Фид 3 ПС 110 кВ Чисмена тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-10-26 11:20 | Неплановое |  |  | 2018-10-26 11:20 | 2018-10-26 13:52 | 2018-10-26 13:52 | 441 | 16 | 5 | 224 | 4 | 0.8 | 2.5333 | 2.5333 | 1117.1853 | Ремонт ВР 10 кВ КТП 1152
2245 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ лин.1 на РТП-5 РП-34 пит. фид.302 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-10-26 17:17 | Неплановое |  |  | 2018-10-26 17:17 | 2018-10-26 17:39 | 2018-10-26 17:39 | 172 | 19 | 6 | 127 |  | 0.47 | 0.3667 | 0.3667 | 63.0724 | Включение абон. КТП-5122
2246 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ лин.4 РП-4 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-10-26 17:27 | Неплановое |  |  | 2018-10-26 17:27 | 2018-10-26 17:46 | 2018-10-26 17:46 | 187 | 28 | 5 | 390 | 3 | 0.74 | 0.3167 | 0.3167 | 59.2229 | Оперативные переключения, восстановление нормальной схемы после ремонта КЛ-6кВ лин.4
2247 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.4 КТП-5414 пит. фид.4 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-10-26 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-10-26 17:48 | 2018-10-26 19:14 | 2018-10-26 19:14 | 8 |  |  | 13 |  | 0.05 | 1.4333 | 1.4333 | 11.4664 | КТП-5414 РУ-0,4кВ - включён повторно АВ-0,4кВ фид.4, U - 227, 230, 227 В; I - 110, 70, 60 А | Максимальная токовая защиты;
2248 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село-1 с КТП 3147пит. Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2018-10-27 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-27 13:51 | 2018-10-27 15:25 | 2018-10-27 15:25 | 20 |  | 1 | 5 |  | 0.025 | 1.5667 | 1.5667 | 31.334 | Сильные порывы ветера | Сгорела ПН-2
2249 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Селение 1" от КТП 2042 Пит. Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-10-27 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-27 13:58 | 2018-10-27 14:43 | 2018-10-27 14:43 | 5 |  |  | 15 |  | 0.001 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | Подхлест провода 0.4кВ. у д. 35 абонентом при опиловке дерева. | Перегорание ПН-2
2250 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 176 РУ 0,4 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Можайск | КТП 176 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-10-27 14:45 | Неплановое |  |  | 2018-10-27 14:45 | 2018-10-27 21:18 | 2018-10-27 21:18 | 32 | 1 | 1 | 41 |  | 0.16 | 6.55 | 6.55 | 209.6 | Устранение нагрева автомата ВА-100 фид Левая сторона, замена гл. рубильника.
2251 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ выход фид."Ананово" пит. фид.36 с ПС 110 кВ Пернатово. |  | 10 (10.5) | 2018-10-27 18:20 | Неотложное |  |  | 2018-10-27 18:20 | 2018-10-27 19:30 | 2018-10-27 19:30 | 34 | 8 | 3 | 75 | 1 | 0.7 | 1.1667 | 1.1667 | 39.6678 | Повреждение оп. 84 в следствии ДТП со сторонними лицами. | Вручную;
2252 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 159 пит. фид 5 с ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-10-27 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-27 19:27 | 2018-10-27 21:12 | 2018-10-27 21:12 | 86 | 7 | 4 | 105 |  | 0.32 | 1.75 | 1.75 | 150.5 | Причина выясняется | МТЗ
2253 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 334 пит. фид 8 с ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2018-10-27 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-27 19:30 | 2018-10-27 20:00 | 2018-10-27 20:00 | 33 | 7 |  | 120 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | Повреждение у абонента за ЛР-329 к КТП 2115 с\т Орешки | МТЗ
2254 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 КТП-4206 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-10-27 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-10-27 19:43 | 2018-10-27 20:55 | 2018-10-27 20:55 | 15 |  |  | 24 |  | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 18 | Включён повторно АВ-100А; I-108, 106, 54 А; U-224, 236, 234 В | Максимальная токовая защиты;
2255 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ в стор.ТП-2041 от ЗТП 2194 аб пит. Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-10-27 20:45 | Неплановое |  |  | 2018-10-27 20:45 | 2018-10-27 22:41 | 2018-10-27 22:41 | 118 | 5 | 4 | 113 |  | 0.98 | 1.9333 | 1.9333 | 228.1294 | Неисправен ВР-10 КТП 2335,
2256 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-10-27 23:05 | Неотложное |  |  | 2018-10-27 23:05 | 2018-10-28 00:12 | 2018-10-28 00:12 | 525 | 19 | 1 | 630 | 3 | 1.6 | 1.1167 | 1.1167 | 586.2675 | Повреждение у абонента на КТП 2862 | Земля в сети 10 кВ
2257 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 8 с Р-862 пит. фид 8 с ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-10-27 23:23 | Неотложное |  |  | 2018-10-27 23:23 | 2018-10-28 01:02 | 2018-10-28 01:02 | 337 | 17 | 8 | 842 | 2 | 0.9 | 1.65 | 1.65 | 556.05 | повреждение у абонента за ЛР 695 к ТП 3213. | *
2258 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-10-28 11:22 | Неплановое |  |  | 2018-10-28 11:22 | 2018-10-28 14:41 | 2018-10-28 14:41 | 110 | 18 | 2 | 54 | 1 | 0.52 | 3.3167 | 3.3167 | 364.837 | Восстановление проводов оп.88-89
2259 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.5884А с РТП 5064 I пит.фид. 23 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2018-10-28 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-28 22:03 | 2018-10-28 22:57 | 2018-11-01 22:15 | 20 | 2 |  | 40 |  | 0.15 | 96.2 | 0.9 | 18 | повреждение КЛ 6 кВ 5064 I - 5884A | МТЗ
2260 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-3204 пит.фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-10-29 10:45 | Неплановое |  |  | 2018-10-29 10:45 | 2018-10-29 12:36 | 2018-10-29 12:36 | 8 |  |  | 7 |  | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 14.8 | Замена АВ-80А на АВ-250А
2261 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35кВ Карская-Лосево |  | 35 | 2018-10-29 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-11-02 19:52 | [6 empty] | 104.3333 |  |  | Повреждение КЛ 35 кВ Ф. "К" | ПС 35 кВ Карская, КЛ 35 кВ Карская - Лосево, Защита от замыканий на землю 1 ступень, АВР: 35 кВ успешно;
2262 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | ТП-11802 Т-2 сек.2 пит. фид. 411 ПС 110 кВ Кубинка | ТП-11802 Т-2 сек.2 пит. фид. 411 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-10-29 13:04 | Неплановое |  |  | 2018-10-29 13:04 | 2018-10-29 18:47 | 2018-10-29 18:47 | 1 | 1 |  |  |  | 0.16 | 5.7167 | 5.7167 | 5.7167 | Ошиновка КЛ-0,4кВ секц.2 на АВ
2263 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид кормоцех от ТП-894в пит.фид 9 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-10-29 13:17 | Неплановое |  |  | 2018-10-29 13:17 | 2018-10-29 14:25 | 2018-10-29 14:25 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | Замена рубильника 0,4 кВ фид.Кормоцех.
2264 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП-4206 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-10-29 13:44 | Неплановое |  |  | 2018-10-29 13:44 | 2018-10-29 15:46 | 2018-10-29 15:46 | 38 |  |  | 24 |  | 0.05 | 2.0333 | 2.0333 | 77.2654 | Замена АВ-100А на АВ-250А
2265 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Чётная сторона от КТП 2233 пит.фид 7 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-10-29 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-29 15:12 | 2018-10-29 16:07 | 2018-10-29 16:07 | 15 |  |  | 21 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 13.7505 | повторно нагрузка 16,60,90 А номинал 100 А | Отключение ВА/100А
2266 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от КРН-71 до ТП-1699 пит. фид. 24 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-10-29 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-29 20:35 | 2018-10-29 21:37 | 2018-10-31 22:10 | 12 | 1 |  | 26 |  | 0.12 | 49.5833 | 1.0333 | 12.3996 | Повреждение КЛ от КРН-71 до ТП-1699 | *
2267 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 33 пит.фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-10-29 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-29 21:25 | 2018-10-29 23:14 | 2018-10-29 23:14 | 40 | 3 | 2 | 59 |  | 0.42 | 1.8167 | 1.8167 | 72.668 | Повреждение на абонентской ВЛ 10 кВ.(Пансионат Янтарь) | МТЗ
2268 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид поле МТП 3201 пит.фид 6 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-10-30 10:34 | Неплановое |  |  | 2018-10-30 10:34 | 2018-10-30 14:17 | 2018-10-30 14:17 | 8 |  |  | 1 |  | 0.01 | 3.7167 | 3.7167 | 29.7336 | реконструкция ВЛ опоры 4-5
2269 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП 22933 до ТП 22934 пит. ф.16153 ПС 110 кВ Рублёво |  | 10 (10.5) | 2018-10-30 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-10-30 11:18 | 2018-10-30 12:47 | 2018-11-01 22:15 | 25 | 12 | 1 | 51 |  | 0.05 | 58.95 | 1.4833 | 37.0825 | Повреждение КЛ 10 кВ 22933-22934 | Максимальная токовая защиты;
2270 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.33 РП-3 от ЛР-3324 пит. фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-10-30 11:56 | Неплановое |  |  | 2018-10-30 11:56 | 2018-10-30 14:26 | 2018-10-30 14:26 | 1 | 1 |  |  |  | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ВЛ 6кВ фид.33 РП-3 отп. на МТП-3324 - замена аварийной оп. № 90/27
2271 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24711А РТП 16154 пит.ф.16153 ПС 110 кВ Рублёво |  | 10 (10.5) | 2018-10-30 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-11-02 17:45 | [6 empty] | 77.1333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ 24711А - 24716 А | Вручную;
2272 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 0,38 кВ фид Весовая РП 33 пит. фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-10-30 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-10-30 13:15 | 2018-10-30 13:57 | 2018-10-30 13:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Перегорание ПН-2 | Срабатывание ПН-2
2273 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 8 ПС 699 - фид 2 ЦРП-2 пит. ПС 35 кВ Холстниково ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2018-10-31 12:12 | Неплановое |  |  | 2018-10-31 12:12 | 2018-10-31 17:38 | 2018-10-31 17:38 | 160 | 17 | 1 | 2096 | 2 | 1.4 | 5.4333 | 5.4333 | 869.328 | Ревизия оборудования-10кВ на ЗТП-1627. (доп.услуги) ТК не требуется.
2274 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП-2069 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-10-31 15:21 | Неплановое |  |  | 2018-10-31 15:21 | 2018-10-31 17:10 | 2018-10-31 17:10 | 36 |  |  | 17 |  | 0.13 | 1.8167 | 1.8167 | 65.4012 | ВЛ-0,4 кВ КТП-2069 Ф-2 расфазировка вводов
2275 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 1 КТП-229 пит.фид. 12 ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-10-31 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-10-31 20:05 | 2018-10-31 20:57 | 2018-10-31 20:57 | 32 |  |  | 64 |  | 0.3 | 0.8667 | 0.8667 | 27.7344 | КТП-229 РУ-0,4кВ - включён повторно вводной АВ-0,4кВ 630А, U - 226,231,229В; I - 553,532,556 А. | Максимальная токовая защиты;
2276 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-231 Т-1 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | КТП-231Т-1 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | 0.38 | 2018-11-01 13:16 | Неплановое |  |  | 2018-11-01 13:16 | 2018-11-01 16:37 | 2018-11-01 16:37 | 60 | 1 |  |  |  | 0.16 | 3.35 | 3.35 | 201 | Монтаж перемычек, перевод нагрузки с КТП-229
2277 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-229 Т-1 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | КТП-229 Т-1 пит. фид.12 ПС 110 кВ Соловьево | 0.38 | 2018-11-01 13:25 | Неплановое |  |  | 2018-11-01 13:25 | 2018-11-01 16:30 | 2018-11-01 16:30 | 118 | 1 | 1 | 64 |  | 0.4 | 3.0833 | 3.0833 | 363.8294 | Демонтаж перемычек, перевод нагрузки на КТП-231
2278 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-4085 пит.фид.408 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-11-02 12:09 | Неплановое |  |  | 2018-11-02 12:09 | 2018-11-02 14:58 | 2018-11-02 14:58 | 23 |  |  | 7 |  | 0.04 | 2.8167 | 2.8167 | 64.7841 | Подключение новых абонентов д.4,5,5Р
2279 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.22509 ТП 18336Б фид.16154альфа+бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2018-11-02 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-02 12:10 | 2018-11-02 13:00 | 2018-11-02 20:41 | 39 | 7 | 1 | 88 |  | 0.05 | 8.5167 | 0.8333 | 32.4987 | повреждение КЛ от ТП 22933 в сторону 22934 сторонней организацией, производившей не согласованные строительные работы на участке КЛ 10 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2280 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ лин.2 РТП-1 cек.2 от КРН-121 пит.фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-11-02 13:11 | Неплановое |  |  | 2018-11-02 13:11 | 2018-11-02 13:25 | 2018-11-02 13:25 | 49 | 9 | 1 | 12 |  | 0.28 | 0.2333 | 0.2333 | 11.4317 | Снятие дерева с ЛЭП-6кВ оп.14
2281 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Кубинка | ЭВ ВЛ 110 кВ Кубинка – Сухарево с отп. | 110 | 2018-11-02 15:39 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-11-03 02:20 | [6 empty] | 10.6833 |  |  | Для поиска и устранения неисправности токовых цепей ДЗШ 110 кВ ЭВ 110 кВ по неотлдожной заявке № 25778 | ПС 110 кВ Кубинка, ЭВ ВЛ 110 кВ Кубинка – Сухарево с отпайкой на ПС Тучково, Вручную с землей;
2282 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Шишково |  | 10 (10.5) | 2018-11-03 07:25 | Неотложное |  |  | 2018-11-03 07:25 | 2018-11-03 08:26 | 2018-11-03 08:26 | 69 | 5 | 3 | 234 |  | 0.602 | 1.0167 | 1.0167 | 70.1523 | неисправность ТТ в ТП-1494 | *
2283 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.8 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-11-03 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-03 07:44 | 2018-11-03 08:30 | 2018-11-03 08:30 | 35 | 10 | 3 | 87 |  | 0.3 | 0.7667 | 0.7667 | 26.8345 | Повреждение на абонентском оборудовании за ЛР-92. | Максимальная токовая защиты;
2284 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 10 с ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2018-11-03 18:51 | Неотложное |  |  | 2018-11-03 18:51 | 2018-11-03 20:09 | 2018-11-03 20:09 | 5 | 2 | 2 | 4 |  | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 6.5 | на приёмной траверсе МТП 3836 пробой изолятора | Земля в сети 10 кВ
2285 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ввод на ТП 357 с ЗТП 1279 пит. фид 12 с ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-11-03 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-03 21:21 | 2018-11-03 23:10 | 2018-11-03 23:10 | 195 | 18 |  | 285 |  | 0.15 | 1.8167 | 1.8167 | 354.2565 | Выделен поврежденный участок абонента на ТП 1737 | Максимальная токовая защиты;
2286 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Деревня" с КТП 1948 пит. фид 8 с ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-11-03 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-03 22:11 | 2018-11-03 23:21 | 2018-11-03 23:21 | 7 |  |  | 7 |  | 0.01 | 1.1667 | 1.1667 | 8.1669 | АВ включен повторно, привышен ток уставки АВ | Отключение ВА/80А
2287 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид "Верх 3х эт дом" с ЗТП 396 пит.фид 12 с ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2018-11-03 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-03 23:53 | 2018-11-04 01:42 | 2018-11-04 01:42 | 70 |  |  | 124 |  | 0.035 | 1.8167 | 1.8167 | 127.169 | Привышен ток уставки АВ 0,4 кВ | ТО
2288 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-11-04 10:08 | Неотложное |  |  | 2018-11-04 10:08 | 2018-11-04 11:40 | 2018-11-04 11:40 | 29 | 5 | 1 | 30 |  | 0.5 | 1.5333 | 1.5333 | 44.4657 | восстановление отгоревшей перемычки на опоре 29 | Земля в сети 10 кВ
2289 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2018-11-04 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-04 23:40 | 2018-11-05 01:28 | 2018-11-05 01:28 | 792 | 44 | 12 | 945 |  | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1425.6 | Повреждение на абон. ТП 2504 | МТЗ. РП 34-защита не работала.
2290 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 08:43 | Неплановое |  |  | 2018-11-06 08:43 | 2018-11-06 12:14 | 2018-11-06 12:14 | 861 | 29 | 3 | 58 |  | 1.2 | 3.5167 | 3.5167 | 3027.8787 | вл-10кв ф.1 оп.1 устранение нагрева в концевой муфте
2291 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 11 с ТП-159 пит. фид.18 с ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-06 10:32 | 2018-11-06 12:06 | 2018-11-06 12:06 | 68 | 24 | 3 | 151 |  | 0.3 | 1.5667 | 1.5667 | 106.5356 | Повреждение у абонента на КТП 1210 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2292 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 с ПС 35 кВ Шишково |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 11:03 | Неплановое |  |  | 2018-11-06 11:03 | 2018-11-06 14:08 | 2018-11-06 14:08 | 78 | 6 | 3 | 284 |  | 1.6 | 3.0833 | 3.0833 | 240.4974 | Демонтаж ТТ на вводе ЗТП 1494 в сторону ПС-350, фид-5
2293 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.304 с ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-06 12:14 | 2018-11-06 13:00 | 2018-11-09 13:21 | 63 | 12 | 1 | 147 | 1 | 0.18 | 73.1167 | 0.7667 | 48.3021 | Без обесточения потребителей, КЛ находилась под сохранным напряжением!!! | *
2294 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 27519 с РТП 16156 I пит. фид. 16156 альфа с ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-06 14:05 | 2018-11-06 14:59 | 2018-11-20 12:20 | 95 | 7 | 2 | 284 |  | 0.9 | 334.25 | 0.9 | 85.5 | Повреждение КЛ 10 кВ 18337А - 23952А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2295 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 14 ПС 395-ЛР-144-КТПП 1447 пит фид 14 ПС 110 кВ Панфиловская |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 15:14 | Неплановое |  |  | 2018-11-06 15:14 | 2018-11-06 16:41 | 2018-11-06 16:41 | 293 | 16 | 5 | 272 |  | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 424.85 | Ремонт ВР 10 кВ КТП 1657 "Нелидово коттеджи"
2296 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 22506 А с РТП 16159 I пит. фид.16159 с ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 16:07 | Неотложное |  |  | 2018-11-06 16:07 | 2018-11-06 16:40 | 2018-11-16 14:05 | 23 | 3 | 1 | 27 |  | 0.2 | 237.9667 | 0.55 | 12.65 | повреждение КЛ-10кВ 16159 I - 22506А | Вручную с землей, АВР не смонтировано;
2297 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-11-06 16:32 | Неплановое |  |  | 2018-11-06 16:32 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 17:00 | 14 | 2 | 1 | 12 |  | 0.4 | 0.4667 | 0.4667 | 6.5338 | При устранение нагрева каб.воронки на оп.62 обнаружен дефект, требующий замены концевой муфты и кабельной линии.Все потребители запитаны по резерву.
2298 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. ОП № 1 ТП 24715А пит.фид.16153 ПС 110 кВ Рублёво |  | 0.38 | 2018-11-06 21:27 | Неотложное |  |  | 2018-11-06 21:27 | 2018-11-06 22:17 | 2018-11-06 22:17 | 31 |  |  | 31 |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 25.8323 | На опоре № 22 отгорела одна фаза | Вручную;
2299 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.11 РП-14 пит. фид.1 ЦРП-11 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая |  | 6 (6.3) | 2018-11-07 09:30 | Неплановое |  |  | 2018-11-07 09:30 | 2018-11-07 09:44 | 2018-11-07 09:44 | 298 | 17 | 4 | 2144 | 5 | 0.58 | 0.2333 | 0.2333 | 69.5234 | оперативные переключения по заявке № 5136 "Погашение ПС 110кВ Дюдьково"
2300 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-11-07 09:40 | Неплановое |  |  | 2018-11-07 09:40 | 2018-11-07 16:20 | 2018-11-07 16:20 | 263 | 18 | 3 | 184 |  | 0.4 | 6.6667 | 6.6667 | 1753.3421 | Опиловка .валка деревьев оп.126-136.Перетяжка деревьев оп.126-136
2301 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 А+Б с ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-11-08 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-08 01:37 | 2018-11-08 02:15 | 2018-11-08 02:15 | 6 | 22 | 1 | 21 | 1 | 0.862 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | Повреждение КЛ-10 кВ. Включен по резерву. | Максимальная токовая защиты;
2302 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 12 ПС 220 кВ Дровнино ПС 220 кВ Дровнино |  | 10 (10.5) | 2018-11-08 09:00 | Неплановое |  |  | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 14:48 | 2018-11-08 14:48 | 30 | 2 | 1 | 20 |  | 0.31 | 5.8 | 5.8 | 174 | Замена изоляторов оп.53,снятие дерева оп.7-8
2303 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид "Низ" с КТП 86 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-11-08 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-08 09:23 | 2018-11-08 10:16 | 2018-11-08 10:16 | 25 |  |  | 32 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 22.0825 | оп 27 на вводе в дом устранен схлест проводов. Включен ВА-160 А | АО ВА/160А.
2304 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ЗТП 1154 к ТП 948 пит.фид 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-11-08 09:45 | Неплановое |  |  | 2018-11-08 09:45 | 2018-11-08 12:16 | 2018-11-08 12:16 | 95 | 12 | 1 | 86 |  | 0.7 | 2.5167 | 2.5167 | 239.0865 | Опиловка дерева оп.239-240
2305 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 704 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-11-08 14:36 | Неплановое |  |  | 2018-11-08 14:36 | 2018-11-08 15:43 | 2018-11-08 15:43 | 15 |  | 1 | 11 |  | 0.017 | 1.1167 | 1.1167 | 16.7505 | Восстановление контактов зажимов на оп.21
2306 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тарасково ТП-221н пит. фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2018-11-09 09:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-11-09 09:10 | 2018-11-09 10:04 | 2018-11-09 10:04 | 112 | 18 | 2 | 286 |  | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100.8 | Отключен ЛР-329 на ТП-651 повреждение у абонента АЗС "ТНК" | Максимальная токовая защиты;
2307 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Правая сторона" от КТП 79 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-11-09 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-09 09:14 | 2018-11-09 09:53 | 2018-11-09 09:53 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 0.65 | 0.65 | 16.25 | АВ включен повторно после осмотра ВЛ I=12;13;98 АВ 100А.Перегрузка | АО ВА/100А.
2308 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-11-09 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-09 10:26 | 2018-11-09 11:57 | 2018-11-09 11:57 | 581 | 37 | 10 | 618 | 2 | 1.8 | 1.5167 | 1.5167 | 881.2027 | Повреждение вязки на оп.151 | МТЗ
2309 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Хващевская до ТП 286 |  | 10 (10.5) | 2018-11-09 15:47 | Неплановое |  |  | 2018-11-09 15:47 | 2018-11-09 17:05 | 2018-11-09 17:05 | 15 | 5 | 2 | 46 |  | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 19.5 | оп 34 восстановление перемычек в сторону оп 35
2310 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-11-09 16:04 | Неплановое |  |  | 2018-11-09 16:04 | 2018-11-09 18:14 | 2018-11-09 18:14 | 21 | 1 | 1 | 20 |  | 0.2 | 2.1667 | 2.1667 | 45.5007 | Опора 505 ремонт контактных соединений кабельной воронки.
2311 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-11-09 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-09 17:35 | 2018-11-09 18:25 | 2018-11-09 18:25 | 45 | 24 | 2 | 115 | 1 | 0.29 | 0.8333 | 0.8333 | 37.4985 | Повреждение у абонента( НП "Грастон" КТП 1706) | *
2312 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-11-10 09:25 | Неплановое |  |  | 2018-11-10 09:25 | 2018-11-10 10:36 | 2018-11-10 10:36 | 25 | 9 |  |  |  | 1.6 | 1.1833 | 1.1833 | 29.5825 | для ремонта лр-848
2313 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-866в РУ 10 кВ фид.2 ПС 35 кВ Вышгород | ТП-866в РУ 10 кВ фид.2 ПС 35 кВ Вышгород | 10 (10.5) | 2018-11-10 13:00 | Неплановое |  |  | 2018-11-10 13:00 | 2018-11-10 13:55 | 2018-11-10 13:55 | 10 |  |  |  |  | 0.03 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | РУ 10 кВ замена ИПН 10.
2314 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Давыдовский в сторону КРН-147 от РТП-128 фид. 21 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-11-10 16:09 | Неплановое |  |  | 2018-11-10 16:09 | 2018-11-10 17:17 | 2018-11-10 17:17 | 243 | 22 | 1 | 71 | 1 | 0.8 | 1.1333 | 1.1333 | 275.3919 | ошиновка кабеля на ктп-1706
2315 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1387 - ЗТП 1115 - КРН 122 от ЗТП 1387 пит.Фид 5 с ПС 35 кВ Спас |  | 10 (10.5) | 2018-11-11 08:30 | Неплановое |  |  | 2018-11-11 08:30 | 2018-11-11 11:59 | 2018-11-11 11:59 | 92 | 5 | 3 | 22 |  | 0.4 | 3.4833 | 3.4833 | 320.4636 | ВЛ-10 кВ абонента СНТ Синяя Роща расчистка просеки по заявке Мособлэнерго, ВЛ-10 кВ на обслуживании Мособлэнерго.
2316 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.3 ПС 35 кВ Крылово |  | 6 (6.3) | 2018-11-12 10:11 | Неплановое |  |  | 2018-11-12 10:11 | 2018-11-12 12:59 | 2018-11-12 12:59 | 45 | 10 | 1 | 11 |  | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 126 | Ревизия ЛР-413
2317 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 ТП-38н фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-11-12 11:08 | Неплановое |  |  | 2018-11-12 11:08 | 2018-11-12 14:27 | 2018-11-12 14:27 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.08 | 3.3167 | 3.3167 | 39.8004 | Спиливание крон деревьев в пролетах опор 9-15.
2318 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2018-11-12 13:18 | Неплановое |  |  | 2018-11-12 13:18 | 2018-11-12 15:26 | 2018-11-12 15:26 | 99 | 7 | 2 | 217 |  | 0.38 | 2.1333 | 2.1333 | 211.1967 | Наладка защит и телемеханики Р-1345
2319 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид "Горгаз, Школа № 6, ул. Садовая " от ЗТП 1397 пит.Фид 1 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-11-12 13:36 | Неплановое |  |  | 2018-11-12 13:36 | 2018-11-12 14:00 | 2018-11-12 14:00 | 5 |  | 1 | 88 | 1 | 0.001 | 0.4 | 0.4 | 2 | Восстановление провода
2320 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 4КТП 2708 пит.фид 4 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 0.38 | 2018-11-12 13:56 | Неплановое |  |  | 2018-11-12 13:56 | 2018-11-12 14:39 | 2018-11-12 14:39 | 15 |  | 1 | 10 |  | 0.017 | 0.7167 | 0.7167 | 10.7505 | Установка прибора "Прорыв"
2321 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2018-11-12 16:39 | Неплановое |  |  | 2018-11-12 16:39 | 2018-11-12 17:50 | 2018-11-12 17:50 | 346 | 15 | 3 | 75 |  | 0.5 | 1.1833 | 1.1833 | 409.4218 | Восстановление перемычек на оп.42
2322 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН 206 пит.Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2018-11-13 15:26 | Неплановое |  |  | 2018-11-13 15:26 | 2018-11-13 16:34 | 2018-11-13 16:34 | 132 | 4 | 4 | 129 |  | 1.4 | 1.1333 | 1.1333 | 149.5956 | Регулировка привода ЛР 253.
2323 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Весна с РТП-33пит.фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2018-11-13 22:37 | Неотложное |  |  | 2018-11-13 22:37 | 2018-11-14 00:22 | 2018-11-14 00:22 | 100 | 36 | 3 | 64 | 1 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 175 | Замыкание на "землю" , перекос фаз. Вывод поврежденного участка, перевод питания потребителей на резерв. | -
2324 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Весна с РТП-33 c-2 н пит. фид.6 ПС 110 кВ Наро-Фоминск |  | 10 (10.5) | 2018-11-14 11:13 | Неплановое |  |  | 2018-11-14 11:13 | 2018-11-14 13:22 | 2018-11-14 13:22 | 464 | 18 | 1 | 64 |  | 0.9 | 2.15 | 2.15 | 997.6 | монтаж перемычек на опоре№68 №92
2325 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2018-11-15 13:10 | Неплановое |  |  | 2018-11-15 13:10 | 2018-11-15 14:40 | 2018-11-15 14:40 | 39 | 5 | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | Ремонт МВ фид.17 на ПС-118
2326 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 от Р-862в фид 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-11-15 13:27 | Неплановое |  |  | 2018-11-15 13:27 | 2018-11-15 14:28 | 2018-11-15 14:28 | 176 | 17 | 8 | 183 | 4 | 0.73 | 1.0167 | 1.0167 | 178.9392 | ВЛ ревизия ЛР ЛР 696.
2327 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 5 ЦРП-1 пит.фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-11-15 17:47 | Неотложное |  |  | 2018-11-15 17:47 | 2018-11-15 19:33 | 2018-11-15 19:33 | 48 | 28 | 7 | 150 | 1 | 0.4 | 1.7667 | 1.7667 | 84.8016 | Повреждение на абонентсом оборудовании к ТП-1387 | Вручную с землей;
2328 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 5 "ул. Советской Армии,ул. Терешковой, ул. Железнодорожная" КТП 1783 пит.Фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 0.38 | 2018-11-16 09:03 | Неотложное |  |  | 2018-11-16 09:03 | 2018-11-16 10:34 | 2018-11-16 10:34 | 42 |  | 1 | 90 |  | 0.001 | 1.5167 | 1.5167 | 63.7014 | замена прокалывающего зажима в д.12 | -
2329 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4,5 ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2018-11-16 13:07 | Неплановое |  |  | 2018-11-16 13:07 | 2018-11-16 14:57 | 2018-11-16 14:57 | 1311 | 7 | 2 | 134 | 1 | 0.42 | 1.8333 | 1.8333 | 2403.4563 | Замена изолятора на приемном портале ПП-7 ввод с фид 4 ПС 381
2330 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-640 пит. фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-11-16 14:24 | Неплановое |  |  | 2018-11-16 14:24 | 2018-11-16 16:12 | 2018-11-16 16:12 | 15 |  |  | 11 |  | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 27 | Перетяжка провода в пролёте опор 4/19-4/20
2331 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.1 ПС 35 кВ Победа |  | 6 (6.3) | 2018-11-16 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-16 14:45 | 2018-11-16 15:22 | 2018-11-16 15:22 | 35 | 3 | 1 | 87 | 1 | 0.29 | 0.6167 | 0.6167 | 21.5845 | повреждение на абонентской отпайке ТП-3958 ЛР-916 | Максимальная токовая защиты;
2332 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-36 пит.фид.5 ПС 35 кВ Устиново |  | 0.38 | 2018-11-17 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-17 06:40 | 2018-11-17 06:50 | 2018-11-17 06:50 | 7 |  | 1 | 25 |  | 0.001 | 0.1667 | 0.1667 | 1.1669 | перегрузка АВ-100А нагрузка-90А | Максимальная токовая защиты;
2333 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.304 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-11-17 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-17 09:25 | 2018-11-17 09:53 | 2018-11-20 21:58 | 63 | 12 | 1 | 147 | 1 | 0.18 | 84.55 | 0.4667 | 29.4021 | Повреждение КЛ 10 кВ | Максимальная токовая защиты;
2334 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 от КТП 2813 пит. фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-11-17 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-17 14:15 | 2018-11-17 15:41 | 2018-11-17 15:41 | 15 |  | 1 | 22 |  | 0.017 | 1.4333 | 1.4333 | 21.4995 | Перегрузка I=95,87,38 А, АВ 80 А | АО ВА/80 А
2335 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид деревня КТП 95 от фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-11-17 15:23 | Неплановое |  |  | 2018-11-17 15:23 | 2018-11-17 16:38 | 2018-11-17 16:38 | 55 |  |  | 55 |  | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 68.75 | снятие постороннего предмета с проводов
2336 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Контора от КТП 2379 пит. фид 2 ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2018-11-17 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-17 17:05 | 2018-11-17 17:30 | 2018-11-17 17:30 | 35 |  | 1 | 45 |  | 0.017 | 0.4167 | 0.4167 | 14.5845 | Сгорели предохранители | Срабатывание ПН-2/100 А
2337 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2018-11-17 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-17 21:08 | 2018-11-17 21:43 | 2018-11-17 21:43 | 262 | 7 | 4 | 654 | 4 | 0.7 | 0.5833 | 0.5833 | 152.8246 | Повреждение оборудования у абонента - абонентская отпайка за ЛР-621 на КТП-2971 (ПАО "Мегафон"). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2338 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Лесная" от КТП 21 пит. фид 1 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-11-18 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-18 11:19 | 2018-11-18 11:44 | 2018-11-18 11:44 | 12 |  |  | 27 |  | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | Схлёст проводов на вводе в дом № 8 | АО ВА/160 А
2339 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид.2 от КРН-129 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-11-18 19:56 | Неплановое |  |  | 2018-11-18 19:56 | 2018-11-18 21:03 | 2018-11-18 21:03 | 191 | 35 | 8 | 486 | 2 | 0.79 | 1.1167 | 1.1167 | 213.2897 | Для безопасности при тушении пожара в районе дер. Дубки
2340 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Санаторий КРН-61 от фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2018-11-20 13:29 | Неплановое |  |  | 2018-11-20 13:29 | 2018-11-20 16:05 | 2018-11-20 16:05 | 375 | 34 | 3 | 190 |  | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 975 | Перетяжка провода в пролёте опор 29-2/1
2341 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр.27516А РТП 19057I пит. фид.19057альфа+19056 альфа ПС 110 кВ Дарьино |  | 10 (10.5) | 2018-11-20 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-20 18:25 | 2018-11-20 18:58 | 2018-11-20 18:58 | 44 | 6 | 2 | 86 |  | 0.02 | 0.55 | 0.55 | 24.2 | повреждение ТП 25039 ДП Ново-Дарьино | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2342 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Чётная сторона" с КТП 98 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-11-22 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-22 02:30 | 2018-11-22 03:58 | 2018-11-22 03:58 | 15 |  |  | 30 |  | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 22.0005 | оп.16 повреждена автомобилем сторонних лиц | Нет.
2343 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид четная сторона КТП 98 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-11-22 08:34 | Неплановое |  |  | 2018-11-22 08:34 | 2018-11-22 12:01 | 2018-11-22 12:01 | 20 |  |  | 30 |  | 0.01 | 3.45 | 3.45 | 69 | перетяжка провода опоры 15-17, замена опоры 16
2344 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин.17 РТП-20 пит. фид.23 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2018-11-22 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-22 10:49 | 2018-11-22 11:35 | 2018-11-22 11:35 | 90 | 21 | 7 | 265 |  | 0.55 | 0.7667 | 0.7667 | 69.003 | повреждение у АБ на КТП-201713 | Максимальная токовая защиты;
2345 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ фид ж. дома №1-8 ЗТП 1039 пит. фид 9 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-11-22 11:11 | Неплановое |  |  | 2018-11-22 11:11 | 2018-11-22 11:37 | 2018-11-22 11:37 | 8 |  |  | 7 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 3.4664 | замена зажима на вводе дома №8
2346 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид "Головково" ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2018-11-22 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-11-22 11:40 | 2018-11-22 12:32 | 2018-11-22 12:32 | 636 | 11 | 2 | 934 | 6 | 0.434 | 0.8667 | 0.8667 | 551.2212 | Вкл. повторно, причина выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2347 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Румянцево-Чимена с отп. |  | 110 | 2018-11-23 18:39 | Неотложное |  |  |  |  | 2018-11-23 20:52 | [6 empty] | 2.2167 |  |  | По неотложной заявке №27083 для устранения аварийного нагрева шлейфа высокочастотного заградителя фаза средняя ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково по результату тепловизорного контроля. 1 сек 10 кВ ПС 110 кВ Давыдково запитана по фид. 10 10 кВ ИРЭС. | ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково (ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой) ПС 110 кВ Румянцево тяговая, ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отпайкой на ПС Давыдково (ВЛ 110 кВ Румянцево - Чисмена с отпайкой), Вручную;
2348 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 1 ЗТП-514 пит.фид. 1 ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-11-23 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-23 20:07 | 2018-11-23 20:49 | 2018-11-23 20:49 | 22 |  | 1 | 46 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 15.4 | Включен повторно Н/В автомат 250А, нагрузка по фазам: 105 А, 127 А, 141 А. | *
2349 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.5331бетта ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2018-11-24 04:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-11-30 13:34 | [6 empty] | 153.2 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2350 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | МТП-626 РУ 10кВ пит. фид.20 ПС 220 кВ "Слобода" | МТП-626 РУ 10кВ пит. фид.20 ПС 220 кВ "Слобода" | 10 (10.5) | 2018-11-24 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-11-24 09:50 | 2018-11-24 11:22 | 2018-11-24 11:22 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.03 | 1.5333 | 1.5333 | 22.9995 | Замена нижнего опорного изолятора в/в предохранителя фазы "С"
2351 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-1588 пит. фид. 1 ПС 110кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-11-24 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-11-24 10:15 | 2018-11-24 10:35 | 2018-11-24 10:35 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 0.9999 | кратковременная перегрузка на линии из-за понижения температуры и увеличения нагрузки на выходные | Отключился АВ фид. 2 (250А)
2352 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид ул. Школьная ТП-925в от фид 6 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-11-24 16:22 | Неплановое |  |  | 2018-11-24 16:22 | 2018-11-24 17:30 | 2018-11-24 17:30 | 95 |  | 1 | 95 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 107.6635 | Устранение дефекта на опоре 94.
2353 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Селение" КТП 2032 пит. Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-11-25 00:18 | Неотложное |  |  | 2018-11-25 00:18 | 2018-11-25 01:30 | 2018-11-25 01:30 | 10 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 12 | Тушение пожара дома №59. | Отключение в ручную.
2354 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид."Селение" от КТПП 2127 пит. Фид 11 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-11-25 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-25 13:25 | 2018-11-25 14:22 | 2018-11-25 14:22 | 7 |  |  | 17 |  | 0.001 | 0.95 | 0.95 | 6.65 | Замена ПН-2 100А | Сгорел ПН-2
2355 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | КТП 10 кВ №51 д.Первомайское | КТП-51 РУ-10 кВ пит.фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:47 | Неплановое |  |  | 2018-11-26 09:47 | 2018-11-26 14:57 | 2018-11-26 14:57 | 11 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0.05 | 5.1667 | 5.1667 | 56.8337 | Замена проходных изоляторов, замена вентильных разрядников.
2356 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.602 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-11-26 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-11-26 10:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2357 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид школьный ЗТП 167 от фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-11-26 12:31 | Неплановое |  |  | 2018-11-26 12:31 | 2018-11-26 13:40 | 2018-11-26 13:40 | 28 |  |  | 36 |  | 0.05 | 1.15 | 1.15 | 32.2 | По заявке абонента МУП ГЖУ для работ на вводе д.1 П-Хмельницкого
2358 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2018-11-26 13:56 | Неотложное |  |  | 2018-11-26 13:56 | 2018-11-26 15:16 | 2018-11-26 15:16 | 146 | 13 | 2 | 172 |  | 0.94 | 1.3333 | 1.3333 | 194.6618 | Повреждена КЛ-10 кВ от ЛР-1319 до ТП 3174 | Земля в сети 10 кВ.
2359 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Грибово-Сычи |  | 110 | 2018-11-26 14:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-11-26 14:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Результат обхода 27.11.18 : опора №48,94,96 обнаружены по одному битому изолятору, опора №70 грязные полимерные изоляторы есть подозрение на пробой изоляции. | ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Сычи, ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
2360 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП-856в от фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-11-27 08:32 | Неплановое |  |  | 2018-11-27 08:32 | 2018-11-27 11:25 | 2018-11-27 11:25 | 24 |  | 1 | 24 |  | 0.03 | 2.8833 | 2.8833 | 69.1992 | ВЛ замена провода опоры № 14-17.
2361 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2018-11-27 14:23 | Неплановое |  |  | 2018-11-27 14:23 | 2018-11-27 15:28 | 2018-11-27 15:28 | 5 | 5 | 1 | 12 |  | 0.176 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4165 | оп 185-186 снятие дерева с провода СИП
2362 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | ЗТП 1078 от Фид 1 ПС 35 кВ Лама | ЗТП 1078 от Фид 1 ПС 35 кВ Лама | 0.38 | 2018-11-27 15:57 | Неплановое |  |  | 2018-11-27 15:57 | 2018-11-27 17:20 | 2018-11-27 17:20 | 5 |  |  | 155 |  | 0.001 | 1.3833 | 1.3833 | 6.9165 | Ремонт СР 0,4 кВ
2363 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.3 КТП-328 фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-11-27 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-27 17:50 | 2018-11-27 18:05 | 2018-11-27 18:05 | 14 |  |  | 14 |  | 0.012 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | КТП-328 РУ-0,4кВ фид.3 включен повторно 86, 82, 112 А | МТЗ
2364 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.310 ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2018-11-28 04:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-06 16:11 | [6 empty] | 203.8833 |  |  | Повреждение КЛ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2365 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | МТП 1158 Т-1 от Фид 2 ПС 35 кВ Лама | МТП 1158 Т-1 от Фид 2 ПС 35 кВ Лама | 10 (10.5) | 2018-11-28 10:06 | Неплановое |  |  | 2018-11-28 10:06 | 2018-11-28 14:26 | 2018-11-28 14:26 | 5 |  |  |  |  | 0.01 | 4.3333 | 4.3333 | 21.6665 | Замена трансформатора 63 кВА на 100 кВА МТП 1158, опробование и включение трансформатора в работу по программе.
2366 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-11-28 11:24 | Неотложное |  |  | 2018-11-28 11:24 | 2018-11-28 12:48 | 2018-11-28 12:48 | 56 | 35 | 22 | 163 |  | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 78.4 | повреждение на абонентской ТП-3531 | вручную
2367 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.Обушково РП-80 пит. фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2018-11-28 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-11-28 14:36 | 2018-11-28 15:27 | 2018-11-28 15:27 | 68 | 12 | 6 | 196 | 1 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 57.8 | Включен участками. Предстоит обход ИТР | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2368 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-309 Пит Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2018-11-28 15:05 | Неплановое |  |  | 2018-11-28 15:05 | 2018-11-28 16:44 | 2018-11-28 16:44 | 290 | 18 | 3 | 131 | 1 | 0.3 | 1.65 | 1.65 | 478.5 | Демонтаж провода для ремонта ВР 10 кВ.
2369 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КЛ | КЛ 0,38 кВ фид "Станция переливания крови, дет. поликлиника" Аб ЗТП 1397 |  | 0.38 | 2018-11-28 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-28 16:25 | 2018-11-28 16:37 | 2018-11-28 16:37 | 2 |  |  |  | 2 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | Сгорели предохранители | защит нет
2370 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Красный пр-д ЗТП 1239 пит. фид 5 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2018-11-28 20:50 | Неотложное |  |  | 2018-11-28 20:50 | 2018-11-28 21:18 | 2018-11-28 21:18 | 15 |  | 1 | 50 |  | 0.017 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | окисление медного проводника в месте соединения на фасаде дома | Нет.
2371 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 РП 5 пит.фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-11-29 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-29 12:10 | 2018-11-29 13:16 | 2018-11-29 13:16 | 1 | 1 |  | 870 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | выделен участок КЛ 10 кВ от ТП 1242 до РП 23 фид 1 | МТЗ
2372 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-328 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-11-29 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-11-29 18:15 | 2018-11-29 18:30 | 2018-11-29 18:30 | 7 |  |  | 14 |  | 0.012 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | Включено повторно U-223v 222v 221v I-105a 45a 28a АВ-125А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2373 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-371 пит. фид. 66Б ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-11-29 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-29 22:50 | 2018-11-29 23:45 | 2018-11-29 23:45 | 75 |  | 1 | 125 |  | 0.6 | 0.9167 | 0.9167 | 68.7525 | Включен повторно. АВ-250 А ( Iа-248 А, Iв-238А, Iс-240А) | Максимальная токовая защиты;
2374 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид.2 КТП-231 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Соловьево |  | 0.38 | 2018-11-30 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-11-30 13:35 | 2018-11-30 14:31 | 2018-11-30 14:31 | 9 |  |  | 14 |  | 0.015 | 0.9333 | 0.9333 | 8.3997 | Вклечен АВ(160А) фид-2 I-224,204,230А U-230В по всем фазам | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2375 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение" от ЗТП 2022 пит. Фид 5 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2018-11-30 14:09 | Неплановое |  |  | 2018-11-30 14:09 | 2018-11-30 15:22 | 2018-11-30 15:22 | 10 |  |  | 10 |  | 0.001 | 1.2167 | 1.2167 | 12.167 | Подключение абонента оп.18
2376 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Вышка Билайн" ЗТП 2257 от Фид 2 с ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-11-30 14:28 | Неплановое |  |  | 2018-11-30 14:28 | 2018-11-30 15:50 | 2018-11-30 15:50 | 3 |  |  |  |  | 0.003 | 1.3667 | 1.3667 | 4.1001 | Подключение абонента в ру-0,4кВ
2377 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | РТП-1 РУ-6кВ cек.2 яч.2 на Т-1 пит. фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка | РТП-1 РУ-6кВ cек.2 яч.2 на Т-1 пит. фид.17 (6кВ) ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-11-30 16:00 | Неплановое |  |  | 2018-11-30 16:00 | 2018-11-30 18:35 | 2018-11-30 18:35 | 51 | 1 | 1 | 44 |  | 0.25 | 2.5833 | 2.5833 | 131.7483 | Ревизия Т-250 кВА
2378 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-1449н пит. фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-11-30 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-11-30 20:38 | 2018-11-30 20:51 | 2018-11-30 20:51 | 77 |  | 1 | 140 |  | 0.6 | 0.2167 | 0.2167 | 16.6859 | Включен повторно АВ 0,4 кВ 250А. I-252, 247, 239 А. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2379 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Водохранилище от МТП 2361 пит. фид 10 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-12-01 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-01 00:51 | 2018-12-01 01:55 | 2018-12-01 01:55 | 8 |  |  | 16 |  | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 8.5336 | Выясняется | АО ВА/80А.
2380 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КРН 114-КТП 1049 от Фид 1 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2018-12-01 12:28 | Неплановое |  |  | 2018-12-01 12:28 | 2018-12-01 15:28 | 2018-12-01 15:28 | 474 | 16 | 2 | 6 |  | 1.4 | 3 | 3 | 1422 | ВЛ 10 кВ оп. 4/50-4/52-перетяжка провода
2381 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 КТП-4519 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-12-01 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-01 16:55 | 2018-12-01 18:10 | 2018-12-01 18:10 | 29 |  | 1 | 51 |  | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 36.25 | КТП-4519 РУ-0,4 кВ включен АВ Ф-4 250А U 230 228 230 A I 270 320 250 A | Максимальная токовая защиты;
2382 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-538 пит.фид.16 ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2018-12-01 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-01 17:27 | 2018-12-01 18:35 | 2018-12-01 18:35 | 41 |  |  | 41 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 46.4653 | ктп-538 ру-0.4 вкл.автомат(превышение нагрузки) | *
2383 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 КТП-4519 пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-12-01 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-12-01 23:55 | 2018-12-02 01:15 | 2018-12-02 01:15 | 29 |  |  | 51 |  | 0.03 | 1.3333 | 1.3333 | 38.6657 | Превышен ток уставки АВ. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2384 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-2069 пит. фид.9 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-12-02 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-02 07:04 | 2018-12-02 07:52 | 2018-12-02 07:52 | 17 |  | 1 | 36 |  | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 13.6 | Замена ПН-250А фаза А I-270,214,217А U-217,231,232В | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2385 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | ВЛ 0,38 кВ фид. № 1,2,3 от ТП 1570 пит. фид 18 ПС 110 кВ Тучково тяговая | ВЛ 0,38 кВ фид. № 1,2,3 от ТП 1570 пит. фид 18 ПС 110 кВ Тучково тяговая | 0.38 | 2018-12-02 10:12 | Неотложное |  |  | 2018-12-02 10:12 | 2018-12-02 11:59 | 2018-12-02 11:59 | 35 |  | 1 | 44 |  | 0.08 | 1.7833 | 1.7833 | 62.4155 | Термическое повреждение ножа на гл. руб. | Нет.
2386 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. ОП №1. от ТП 24729А. пит. фид. 16156 альфа. ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-03 10:11 | Неплановое |  |  | 2018-12-03 10:11 | 2018-12-03 11:11 | 2018-12-03 11:11 | 23 |  | 1 | 23 |  | 0.05 | 1 | 1 | 23 | подключение ПУ абонента
2387 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение" ЗТП 2049 пит. Фид 1 ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2018-12-03 13:48 | Неплановое |  |  | 2018-12-03 13:48 | 2018-12-03 14:05 | 2018-12-03 14:05 | 10 |  |  | 10 |  | 0.01 | 0.2833 | 0.2833 | 2.833 | ЗТП 2049,РУ 0,4кВ, фид."Селение",замена пинцета ПН-2.
2388 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП 2148 пит. фид 18 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 0.38 | 2018-12-03 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-03 20:05 | 2018-12-03 21:37 | 2018-12-03 21:37 | 15 |  | 1 | 51 |  | 0.017 | 1.5333 | 1.5333 | 22.9995 | Выясняется | АО ВА/100А
2389 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 от ЗТП 1025 пит. фид 11 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-12-04 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-04 00:40 | 2018-12-04 01:57 | 2018-12-04 01:57 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.17 | 1.2833 | 1.2833 | 19.2495 | Поврежден АВ 250 А,I=235,225,220 А | АО ВА/250А
2390 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.2 ОП №1. от КТП 5894. пит. фид. 6790 альфа. ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-04 09:23 | Неплановое |  |  | 2018-12-04 09:23 | 2018-12-04 11:31 | 2018-12-04 11:31 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.01 | 2.1333 | 2.1333 | 42.666 | Производилась расчистка трассы от ДКР в пролете опор №6-9
2391 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-3218 Т-1 от пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка | КТП-3218 Т-1 от пит. фид.13 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2018-12-04 10:45 | Неплановое |  |  | 2018-12-04 10:45 | 2018-12-04 12:20 | 2018-12-04 12:20 | 55 | 1 |  |  |  | 0.1 | 1.5833 | 1.5833 | 87.0815 | КТП-2318 РУ-0,4 кВ Ф-1 замена выкидки
2392 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ лин.1 РП-6 сек.1 от пит. фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-12-04 11:37 | Неплановое |  |  | 2018-12-04 11:37 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 13:00 | 400 | 35 | 9 | 237 | 3 | 0.78 | 1.3833 | 1.3833 | 553.32 | КВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 оп.1 протяжка контактов на кабельной воронке
2393 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ-6 кВ пит. фид.16 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-12-04 13:34 | Неплановое |  |  | 2018-12-04 13:34 | 2018-12-04 14:28 | 2018-12-04 14:28 | 14 | 10 |  | 2505 | 3 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 12.6 | РП-4 РУ-6 кВ яч.15 протяжка болтовых соединений кабрельных наконечников Ф-16 ПС-645
2394 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид ОП № 1 Б КТП 5878 пит. фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 0.38 | 2018-12-04 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-04 21:15 | 2018-12-04 22:17 | 2018-12-04 23:17 | 32 |  | 1 | 63 |  | 0.03 | 2.0333 | 1.0333 | 33.0656 | Перегрузка | Максимальная токовая защиты;
2395 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ул.Красноармейская ЗТП 1157 пит фид 11 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2018-12-05 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-05 05:50 | 2018-12-05 07:28 | 2018-12-05 07:28 | 35 |  |  | 56 |  | 0.01 | 1.6333 | 1.6333 | 57.1655 | В д. 6 по ул Красноармейская поврежден вводной КЛ 0.38 кВ от ЩУ-0.38 к потребителям (абон) | Срабатывание ПН-2/100А.
2396 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-254 пит.фид.34 ПС Ивановская |  | 0.38 | 2018-12-05 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-05 20:00 | 2018-12-05 20:34 | 2018-12-05 20:34 | 37 |  | 1 | 79 |  | 0.04 | 0.5667 | 0.5667 | 20.9679 | Включен повторно АВ 400 А (нагрузки по фазам: 240 А, 360А, 200А) | *
2397 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-3874 пит фид.8 ПС Верея |  | 0.38 | 2018-12-06 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-06 07:05 | 2018-12-06 08:59 | 2018-12-06 08:59 | 5 |  | 1 | 21 |  | 0.001 | 1.9 | 1.9 | 9.5 | Повреждение у абонента ул. Светлая, уч. 1. | *
2398 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-12-06 09:11 | Неплановое |  |  | 2018-12-06 09:11 | 2018-12-06 11:11 | 2018-12-06 11:11 | 82 | 9 | 2 | 73 |  | 1.66 | 2 | 2 | 164 | опиловка угрожающего дерева в пролете оп.60-61 ВЛ 10 кВ
2399 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.1 КТП-681 от фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-06 09:35 | Неплановое |  |  | 2018-12-06 09:35 | 2018-12-06 16:44 | 2018-12-06 16:44 | 15 |  | 1 | 26 |  | 0.01 | 7.15 | 7.15 | 107.25 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
2400 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-12-06 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-06 09:36 | 2018-12-06 10:29 | 2018-12-06 10:29 | 33 | 11 | 3 | 67 |  | 0.6 | 0.8833 | 0.8833 | 29.1489 | повреждение у абонента перекрытие крн-219 | Максимальная токовая защиты;
2401 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид деревня от ТП-1338в пит фид 5 от ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-12-06 10:02 | Неплановое |  |  | 2018-12-06 10:02 | 2018-12-06 14:37 | 2018-12-06 14:37 | 5 |  | 1 | 34 | 1 | 0.1 | 4.5833 | 4.5833 | 22.9165 | По аварийной заяве МУП Водоканал, для устранения прорыва.
2402 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-916 Т-1 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Каменская | КТП-916 Т-1 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Каменская | 0.38 | 2018-12-06 12:06 | Неплановое |  |  | 2018-12-06 12:06 | 2018-12-06 15:06 | 2018-12-06 15:06 | 166 | 1 | 1 | 210 | 1 | 0.25 | 3 | 3 | 498 | Замена выкидки с тр-ра в РУ-0,4кВ
2403 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ 6кВ фид.3 от КРН-732 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-12-07 08:04 | Неплановое |  |  | 2018-12-07 08:04 | 2018-12-07 08:58 | 2018-12-07 08:58 | 148 | 19 | 2 | 83 |  | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | проверка цепей управления ВВк КРН-732
2404 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | РТП-63 РТП-63 д.Покровкое от фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-12-07 12:30 | Неплановое |  |  | 2018-12-07 12:30 | 2018-12-07 13:25 | 2018-12-07 13:25 | 39 |  | 1 | 67 | 3 | 0.8 | 0.9167 | 0.9167 | 35.7513 | замена ГР РУ-04 кВ сек. 2 РТП-63
2405 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.Румянцево ПС 110 кВ Ядрошино от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-12-07 14:15 | Неплановое |  |  | 2018-12-07 14:15 | 2018-12-07 16:30 | 2018-12-07 16:30 | 18 | 7 |  |  |  | 0.47 | 2.25 | 2.25 | 40.5 | Для безопасности работ на ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-683
2406 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-12-07 14:15 | Неплановое |  |  | 2018-12-07 14:15 | 2018-12-07 16:22 | 2018-12-07 16:22 | 15 | 14 |  |  |  | 0.776 | 2.1167 | 2.1167 | 31.7505 | Для безопастности работ на ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС 683
2407 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.2 с КТП 3113 пит.Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-12-07 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-07 14:43 | 2018-12-07 15:56 | 2018-12-07 15:56 | 38 |  | 1 | 45 |  | 0.125 | 1.2167 | 1.2167 | 46.2346 | Сгорела ПН-2 I - 55 A, ПН2 - 60 А | *
2408 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2018-12-07 14:50 | Неплановое |  |  | 2018-12-07 14:50 |  | 2018-12-07 16:10 | 251 | 42 | 10 | 209 |  | 0.95 | 1.3333 |  |  | ВЛ-01 кВ фид. 7 ПС-683 оп.5 замена изолятора
2409 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 3 с РП 11 пит. фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-12-07 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-07 16:02 | 2018-12-07 17:45 | 2018-12-07 17:45 | 175 | 18 | 2 | 205 | 3 | 1.8 | 1.7167 | 1.7167 | 300.4225 | Поврежден кабель от ТП 677 до КТПП 1206 | МТЗ
2410 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-1440н пит. фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-12-07 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-07 20:46 | 2018-12-07 22:04 | 2018-12-07 22:04 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 15.6 | Включен повторно АВ 125 А фид.2. Нагрузка 70А, 68А, 60А. | не смонтированно
2411 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-4602 от пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-12-08 10:51 | Неплановое |  |  | 2018-12-08 10:51 | 2018-12-08 11:45 | 2018-12-08 11:45 | 22 |  |  | 9 |  | 0.063 | 0.9 | 0.9 | 19.8 | ВЛ-0,4 кВ КТП-4602 Фид.1 оп.7-8 опиловка двух елей
2412 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ МВ ЗТП 461 ввод с ТП 498 пит. фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-12-08 11:12 | Неплановое |  |  | 2018-12-08 11:12 | 2018-12-08 12:10 | 2018-12-08 12:10 | 161 | 17 | 3 | 80 |  | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 155.6387 | для безопасности работ на абонентской ВЛ 10 кВ ДНП Пребрежный ТП 3105
2413 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Румянцево-Петровская 1 |  | 35 | 2018-12-08 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-08 13:40 | [6 empty] | 0.6833 |  |  | * | ТО
2414 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Румянцево-Петровская 2 |  | 35 | 2018-12-08 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-08 12:59 | 2018-12-08 13:59 | 2018-12-08 14:22 | 2379 | 140 | 20 | 5155 | 20 | 11.25 | 1.3833 | 1 | 2379 | * | МТЗ
2415 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Румянцево-Устиново с отп. |  | 35 | 2018-12-08 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-08 14:00 | [6 empty] | 1.0167 |  |  | * | МТЗ
2416 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 2 КТП 1773 от Фид 2 ПС 750 кВ Грибово |  | 0.38 | 2018-12-08 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-08 15:06 | 2018-12-08 15:29 | 2018-12-08 15:29 | 5 |  | 1 | 18 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 1.9165 | КТП 1773 РУ- 0,4 кВ сгорел ПН2 ( 100А) Iн = 56 А | *
2417 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.38кВ.Фид."Селение" КТП 2111 Пит. Фид 11 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-12-09 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-09 11:10 | 2018-12-09 11:35 | 2018-12-09 11:35 | 9 |  |  | 19 |  | 0.001 | 0.4167 | 0.4167 | 3.7503 | Замена ПН-1 (100А) Нагрузка 70, 105, 75А | Перегорание ПН-2 (100 А) от перегрузки
2418 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. И.Ж.З. "Алексино" от КТП 1878 пит. фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2018-12-09 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-09 13:57 | 2018-12-09 15:25 | 2018-12-09 15:25 | 11 |  |  | 32 |  | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 16.1337 | Перегруз. Сработал ПН 100 А I = 119. 85. 90А | Срабатывание ПН-2/100А
2419 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин.1 РП-6 пит. фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-12-09 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-09 15:45 | 2018-12-09 17:09 | 2018-12-09 17:09 | 101 | 35 | 5 | 237 | 2 | 1.23 | 1.4 | 1.4 | 141.4 | Повреждение КЛ 6кВ от ЛР-617 до ТП-6101(Балансовый) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2420 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | Т КТП 1878 от фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-12-09 16:08 | Неплановое |  |  | 2018-12-09 16:08 | 2018-12-09 18:29 | 2018-12-09 18:29 | 5 |  |  | 32 |  | 0.1 | 2.35 | 2.35 | 11.75 | Замена тр-ра 100 на 100 кВа
2421 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид магазин ЗТП 1036 пит. фид 3 ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2018-12-10 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-10 09:50 | 2018-12-10 11:39 | 2018-12-10 11:39 | 20 |  |  | 20 |  | 0.01 | 1.8167 | 1.8167 | 36.334 | дом 7 сьехал снег с крыши к/з на вводе в дом устранили | Срабатывание ПН-2/160 А
2422 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. ОП №1. от ТП 6672Б. пит. фид. 5003 II. ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-10 10:25 | Неплановое |  |  | 2018-12-10 10:25 | 2018-12-10 11:23 | 2018-12-10 11:24 | 49 |  | 1 | 49 |  | 0.02 | 0.9833 | 0.9667 | 47.3683 | Подключение прибора учета абонента на опоре №19
2423 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | КЛ-0,4 кВ Фид "Цех (осн. питание)" Аб ЗТП 1356 от Фид 16 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-12-10 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-12-10 10:30 | 2018-12-10 13:27 | 2018-12-10 13:27 | 5 |  |  |  | 1 | 0.001 | 2.95 | 2.95 | 14.75 | Замена ТТ на рубильнике 0,4 кВ фид "Цех основное Питание" персоналом Энергоучет.
2424 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-12-10 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-10 14:37 | 2018-12-10 16:22 | 2018-12-10 16:22 | 90 | 13 | 2 | 122 |  | 0.712 | 1.75 | 1.75 | 157.5 | Повреждение наТП2920Симонова(аб) | МТЗ
2425 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-12-10 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-10 16:03 | 2018-12-10 16:55 | 2018-12-10 16:55 | 33 | 5 | 3 | 79 | 1 | 0.24 | 0.8667 | 0.8667 | 28.6011 | Повреждение у абонента | *
2426 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-12-10 18:06 | Неплановое |  |  | 2018-12-10 18:06 | 2018-12-10 18:17 | 2018-12-10 18:17 | 393 | 42 | 5 | 168 | 3 | 2.2 | 0.1833 | 0.1833 | 72.0369 | Для включения ПСВУ-1040
2427 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.5 КТП-4501 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2018-12-10 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-10 20:20 | 2018-12-10 21:39 | 2018-12-10 21:39 | 57 |  |  | 114 |  | 0.2 | 1.3167 | 1.3167 | 75.0519 | Включен АВ-400А (I-175,140,135А) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2428 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 МТП-790 пит фид. 19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-10 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-12-10 23:59 | 2018-12-11 00:47 | 2018-12-11 00:47 | 25 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.042 | 0.8 | 0.8 | 20 | Включен повторно. U=224,232,226 B; I=180,93,104 A | Отключился АВ, номинальный ток 160 А
2429 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 2 МТП-790 пит фид. 19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-11 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-11 02:27 | 2018-12-11 02:55 | 2018-12-11 02:55 | 25 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.04 | 0.4667 | 0.4667 | 11.6675 | АВ включен повторно. U=224, 230, 225 В; I=158, 93, 102 А | Отключился АВ фид. 2 (номинальный ток 160 А)
2430 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 2 МТП 790 пит фид. 19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-11 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-11 04:40 | 2018-12-11 04:56 | 2018-12-11 04:56 | 25 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.03 | 0.2667 | 0.2667 | 6.6675 | Включен повторно. I=174,93,102А | Отключился АВ фид. 2(номинальный ток 160А)
2431 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.8 ПС 110 кВ Давыдково от ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2018-12-11 10:27 | Неплановое |  |  | 2018-12-11 10:27 | 2018-12-11 12:28 | 2018-12-11 12:28 | 17 | 10 | 1 | 1 |  | 0.537 | 2.0167 | 2.0167 | 34.2839 | ВЛ-10 кВ фид.8 ПС-714 оп.2/2 замена дефектного изолятора
2432 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Почта РТП 62 пит.фид 58 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-11 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-11 10:40 | 2018-12-11 11:15 | 2018-12-11 11:15 | 48 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0.5 | 0.5833 | 0.5833 | 27.9984 | Перегорание плавкой вставки фаза "В" (напряжение 223, 220, 226 ; ток нагрузки 156, 203, 47.) | *
2433 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | фид 2 ЦРП-10 от Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2018-12-11 10:56 | Неплановое |  |  | 2018-12-11 10:56 | 2018-12-11 15:42 | 2018-12-11 15:42 | 350 | 9 | 4 | 145 |  | 0.605 | 4.7667 | 4.7667 | 1668.345 | оп 102- 104 перетяжка провода
2434 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-4501 РУ-0,4кВ пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | КТП-4501 РУ-0,4кВ пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 0.38 | 2018-12-11 11:54 | Неплановое |  |  | 2018-12-11 11:54 | 2018-12-11 13:22 | 2018-12-11 13:22 | 130 | 1 | 1 | 64 | 1 | 0.2 | 1.4667 | 1.4667 | 190.671 | КТП-4501 РУ-0,4кВ фид.5 - замена наконечников
2435 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-12-11 15:20 | Неплановое |  |  | 2018-12-11 15:20 | 2018-12-11 18:05 | 2018-12-11 18:05 | 708 | 25 | 6 | 683 |  | 0.8 | 2.75 | 2.75 | 1947 | оп 260-265 перетяжка проводов, замена изоляторов
2436 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.1 МТП-790 от фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-11 16:24 | Неплановое |  |  | 2018-12-11 16:24 | 2018-12-11 16:48 | 2018-12-11 16:48 | 36 |  | 1 | 36 |  | 0.016 | 0.4 | 0.4 | 14.4 | МТП 790 РУ-04кВ АВ фид.1устранение нагрева( протяжка болтовых соединений)
2437 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Левый посад" с МТП 1076 от Фид 3 ПС 750 кВ Грибово |  | 0.38 | 2018-12-11 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-11 16:42 | 2018-12-11 17:29 | 2018-12-11 17:29 | 16 |  | 1 | 26 |  | 0.001 | 0.7833 | 0.7833 | 12.5328 | Сгорел ПН-2 (100А), I=26,30,15А | *
2438 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 2634 пит.Фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 0.38 | 2018-12-11 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-11 22:55 | 2018-12-12 00:07 | 2018-12-12 00:07 | 5 |  |  | 13 |  | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 6 | КТП2634 включен А.В.0,4кВ 100А. (43А.36А.52А.) | АО ВА/100А.
2439 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.26650бетта ПС 110 кВ Вяземы |  | 10 (10.5) | 2018-12-12 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-14 11:51 | [6 empty] | 59.0333 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кв. ПС 178 Вяземы - Фид. 26650 бетта | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
2440 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 1 с МТП 3206 пит.фид 5 ПС 110 кВ Лидино |  | 0.38 | 2018-12-12 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-12 07:39 | 2018-12-12 09:08 | 2018-12-12 09:08 | 12 |  |  | 15 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 17.7996 | Включен АВ -100 А после обхода ВЛ 0.38 кВ. I=5-32-15 А, U=239-223-232 В. оп 10 схлест проводов к д. 15 | АО ВА/100А
2441 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.4 РТП-28 пит.фид.6 ПС 110 кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2018-12-12 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-12 09:36 | 2018-12-12 11:08 | 2018-12-17 14:08 | 28 | 1 | 1 | 111 |  | 0.1 | 124.5333 | 1.5333 | 42.9324 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-290 до ТП-291 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2442 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | Т МТП 3172 от Фид 2 ПС 110 кВ Сычи | Т МТП 3172 от Фид 2 ПС 110 кВ Сычи | 10 (10.5) | 2018-12-12 10:26 | Неплановое |  |  | 2018-12-12 10:26 | 2018-12-12 12:30 | 2018-12-12 12:30 | 15 | 1 | 1 | 6 |  | 0.1 | 2.0667 | 2.0667 | 31.0005 | Замена гл. руб.
2443 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ лин.1 РП-6 сек.1 пит. фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-12-12 12:35 | Неплановое |  |  | 2018-12-12 12:35 | 2018-12-12 14:28 | 2018-12-12 14:28 | 400 | 35 | 9 | 237 | 3 | 0.78 | 1.8833 | 1.8833 | 753.32 | РП-6 РУ-6 кВ яч.7 Л-1 опробывание действия РЗ на МВ
2444 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2018-12-12 14:05 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2018-12-12 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | ВЛ-10 кВ оп. 37-38 ветка дерева под проводами. | АПВ успешно;
2445 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-6502 от пит. фид.14 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-12-12 15:36 | Неплановое |  |  | 2018-12-12 15:36 | 2018-12-12 16:20 | 2018-12-12 16:20 | 29 |  |  | 18 |  | 0.15 | 0.7333 | 0.7333 | 21.2657 | ВЛ-0,4 кВ КТП-6502 Ф-1 оп.5/1 осмотр провода СИП
2446 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ лин.1 РП-6 сек.1 от пит. фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2018-12-12 17:02 | Неплановое |  |  | 2018-12-12 17:02 | 2018-12-12 18:21 | 2018-12-12 18:21 | 400 | 35 | 9 | 237 | 3 | 0.78 | 1.3167 | 1.3167 | 526.68 | ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 включение ЛР-617 на ТП-6101
2447 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид. 6 ПС 35 кВ Снегири от ПС 35 кВ Снегири |  | 6 (6.3) | 2018-12-13 06:56 | Неплановое |  |  | 2018-12-13 06:56 | 2018-12-13 08:37 | 2018-12-13 08:37 | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 |  | 1.6833 | 1.6833 | 23.5662 | Ремонт КЛ фид. 6
2448 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 1Б ПС 110 кВ Отрадное напр. 26085 |  | 10 (10.5) | 2018-12-13 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-21 17:40 | [6 empty] | 199.2 |  |  | повреждение ПКЛ-10кВ ПС-783-ф.1Б | АВР успешно;
2449 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-158н РУ-0.4кВ пит фид.24 от ПС 110 кВ Нарофоминск | ТП-158н РУ-10кВ пит фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | 0.38 | 2018-12-13 10:31 | Неплановое |  |  | 2018-12-13 10:31 | 2018-12-13 13:50 | 2018-12-13 13:50 | 5 |  | 1 |  |  | 0.1 | 3.3167 | 3.3167 | 16.5835 | Устранение нагрева на гл.руб-ке0.4кВ.
2450 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ РТП 5063 напр. 6954Б пит.фид. 5060 бетта ПС 110кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2018-12-13 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-13 12:15 | 2018-12-13 12:43 | 2018-12-18 16:45 | 57 | 8 | 1 | 118 |  | 0.9 | 124.5 | 0.4667 | 26.6019 | Повреждение КЛ 6 кВ 6969 Б, 6906 Б сторонними лицами. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2451 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид № 1 МТП 4270 пит.Фид 4 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2018-12-13 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-13 19:30 | 2018-12-13 21:15 | 2018-12-13 21:15 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.001 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | А.О. АВ на 50А, I =17, 8, 19 А. | *
2452 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351 пит. фид.202 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-12-13 21:41 | Неотложное |  |  | 2018-12-13 21:41 | 2018-12-13 22:03 | 2018-12-14 15:30 | 56 | 18 | 1 | 126 |  | 0.3 | 17.8167 | 0.3667 | 20.5352 | Отключение ЛР-358-горит нож. ЛР-358 абонентский. | -
2453 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Левый посад" КТПП 1072 от Фид 3 ПС 750 кВ Грибово |  | 0.38 | 2018-12-14 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-14 07:20 | 2018-12-14 07:50 | 2018-12-14 07:50 | 8 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 4 | Замена 1 ПН-2 на фид. "Левый пасад". 30-14-31А. Неизвестна. | *
2454 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП 527 пит. фид 8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 0.38 | 2018-12-14 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-14 09:15 | 2018-12-14 10:05 | 2018-12-14 10:05 | 10 |  |  | 20 |  | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Выясняется. Поврежден пинчет ПН 0,4 средней фазы I = 65, 112, 83А | Нет
2455 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.Ввод 95510 ТП 6705Б от ф.5065альфа+бетта ПС 110 кВ Рублёво |  | 0.38 | 2018-12-14 10:07 | Неплановое |  |  | 2018-12-14 10:07 | 2018-12-14 13:15 | 2018-12-14 13:15 | 23 |  | 1 | 23 |  | 0.015 | 3.1333 | 3.1333 | 72.0659 | монтаж домового ввода
2456 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351 пит.фид. 202 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2018-12-14 13:51 | Неплановое |  |  | 2018-12-14 13:51 | 2018-12-14 16:04 | 2018-12-14 16:04 | 27 | 15 | 2 | 126 | 0 | 0.9 | 2.2167 | 2.2167 | 59.8509 | Ремонт ЛР-358 по заявке ОЭК
2457 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | КЛ 6 кВ 5331 I в сторону КРУН 66 пит. фид. 5331 альфа ПС 110кВ Одинцово |  | 10 (10.5) | 2018-12-14 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-14 14:48 | 2018-12-14 16:44 | 2018-12-21 16:20 | 13 | 4 |  | 32 |  | 0.26 | 169.5333 | 1.9333 | 25.1329 | повреждение КЛ6кВ 5331I-КРУН66 | Максимальная токовая защиты;
2458 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. ОП № 29 КТП 6108 пит. фид. 5033 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-14 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-14 22:28 | 2018-12-14 23:08 | 2018-12-14 23:08 | 27 |  | 1 | 43 |  | 0.05 | 0.6667 | 0.6667 | 18.0009 | в КТП 6108 РУ-0,4кВ отключился авт.250А направление оп.№29( нагрузка по фазам 170А, 210А,170А) повреждений не обнаружено
2459 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | ЗТП 3232 РУ 10 кВ "Т-1" пит. Фид 9 с ПС 110 кВ Шаховская | ЗТП 3232 РУ 10 кВ "Т-1" | 10 (10.5) | 2018-12-15 13:40 | Неплановое |  |  | 2018-12-15 13:40 | 2018-12-15 15:37 | 2018-12-15 15:37 | 7 | 1 | 1 | 5 |  | 0.4 | 1.95 | 1.95 | 13.65 | Ревизия Т-1.
2460 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 с ТП-77н пит. фид.16 от ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-12-15 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-15 14:19 | 2018-12-15 15:19 | 2018-12-15 15:19 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.01 | 1 | 1 | 25 | Включен повторно А.В. 0,4 кВ (160А) фид.3. (U=224,223,229В; I=127,205,155А.) Превышен ток уставки АВ | *
2461 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Ул. Строителей" с КТПП 2315 от Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-12-15 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-15 17:53 | 2018-12-15 18:12 | 2018-12-15 18:12 | 25 |  |  | 45 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 7.9175 | РУ-0,4кВ, перегорание ПН-2 100А, нагрузка (54-65-68А) | *
2462 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 РП-24 п.ц. ф.1 10кВ ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-12-15 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-15 18:07 | 2018-12-15 18:55 | 2018-12-15 18:55 | 69 | 34 | 3 | 215 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 55.2 | Причина выясняется выполняется обход осмотр КВЛ. | Токовая отсечка;
2463 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с ТП-1449н от фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2018-12-15 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-15 18:39 | 2018-12-15 19:28 | 2018-12-15 19:28 | 16 |  | 1 | 16 |  | 0.02 | 0.8167 | 0.8167 | 13.0672 | Включен А.В. фид 1 (250А) повторно; U=224,223,223В; I=256,203,217А | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
2464 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-3107 пит. фид.67А ПС Луч |  | 0.38 | 2018-12-15 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-12-15 23:40 | 2018-12-16 00:38 | 2018-12-16 00:38 | 2 |  |  | 5 |  | 0.001 | 0.9667 | 0.9667 | 1.9334 | Включен повторно АВ 25 А (нагрузка по фазам 28 А, 7 А, 11 А) | *
2465 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-12-16 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-16 10:29 | 2018-12-16 11:35 | 2018-12-16 11:35 | 280 | 27 | 3 | 430 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 308 | Несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 464 оп 130-50 с использованием строительной техники | МТЗ
2466 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ОП № 29 КТП 6108 пит. фид. 5033 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-16 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-16 12:30 | 2018-12-16 13:20 | 2018-12-16 13:20 | 43 |  | 1 | 43 |  | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 35.8319 | Отключение автоматического выключателя 250 А. Нагрузка после включения 200А 245А 160А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2467 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2018-12-16 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-16 13:55 | 2018-12-16 15:42 | 2018-12-16 15:42 | 280 | 27 | 3 | 430 | 1 | 0.6 | 1.7833 | 1.7833 | 499.324 | Обрыв провода в пр.оп.№№50-130 техникой сторонней организации. | МТЗ
2468 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 4 "ул. Новая " КТП 1287 от Фид 6 ПС 35 кВ Судниково |  | 0.38 | 2018-12-16 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-16 20:13 | 2018-12-16 21:40 | 2018-12-16 21:40 | 5 |  | 1 | 11 |  | 0.001 | 1.45 | 1.45 | 7.25 | КТП 1287 РУ-0,4 кВ фид. ул Новая: повреждение н/в АВ 160 А. | *
2469 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. ОП № 29 КТП 6108 пит. фид. 5033 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-16 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-16 20:22 | 2018-12-16 21:54 | 2018-12-16 21:54 | 27 |  | 1 | 43 |  | 0.1 | 1.5333 | 1.5333 | 41.3991 | Отключение автоматического выключателя 250 А. Нагрузка после включения 208А 210А 216А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2470 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-139 от фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2018-12-16 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-12-16 21:00 | 2018-12-16 21:18 | 2018-12-16 21:18 | 12 |  |  | 12 |  | 0.001 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | Включен повторно.Нагрузка-122А,124А,118А.Напряжение-233В,233В,234В. | *
2471 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Селение" с КТП 2111 от Фид 11 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2018-12-17 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-17 02:49 | 2018-12-17 03:44 | 2018-12-17 03:44 | 9 |  |  | 19 |  | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 8.2503 | Перегорание ПН-2 0,4 кВ ( 100А), в следствие превышения тока уставки ПН. Нагрузка по фазам после включения 42А, 73А, 76А. | *
2472 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП 1119 пит. фид 5 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-12-17 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-17 08:25 | 2018-12-17 08:57 | 2018-12-17 08:57 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.017 | 0.5333 | 0.5333 | 7.9995 | Выясняется | АО ВА/160А
2473 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 4 РП 11 пит. фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая |  | 10 (10.5) | 2018-12-17 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-17 09:19 | 2018-12-17 10:01 | 2018-12-17 11:08 | 495 | 17 | 3 | 1545 | 4 | 1 | 1.8167 | 0.7 | 346.5 | Повреждение у потребителя | МТЗ
2474 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 26093 бетта ПС 110 кВ Рублёво |  | 10 (10.5) | 2018-12-17 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-17 11:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ 26093 II -ПС 110(Рублево) бетта, Без Обесточения (АВР РУ 0.4 кВ) | АВР успешно;
2475 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-3303 пит. фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2018-12-17 14:47 | Неплановое |  |  | 2018-12-17 14:47 | 2018-12-17 15:26 | 2018-12-17 15:26 | 2 |  |  | 2 |  | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | Перетяжка провода прол.оп 22-23,восстановление крепления СИП
2476 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Деревня ТП-14н пит. фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2018-12-17 15:05 | Неотложное |  |  | 2018-12-17 15:05 | 2018-12-17 16:37 | 2018-12-17 16:37 | 19 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 1.5333 | 1.5333 | 29.1327 | Восстановление оборванного провода на оп.№18 в сторону д.№24. | .
2477 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-6106 от фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-12-17 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-17 21:38 | 2018-12-17 22:50 | 2018-12-17 22:50 | 13 |  |  | 18 |  | 0.002 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | Перегрузка на котельной ТП-6106. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2478 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-433 пит. фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 0.38 | 2018-12-17 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-17 22:23 | 2018-12-17 23:01 | 2018-12-17 23:01 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.02 | 0.6333 | 0.6333 | 9.4995 | Отключение АВ=160 А , включен повторно. Кратковременная перегрузка Ia=147A ; Ib=159A; Ic=137A | Отключение АВ=160 А, другие защиты отсутствуют.
2479 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.1 КТП-309 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч |  | 0.38 | 2018-12-18 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-18 00:07 | 2018-12-18 00:38 | 2018-12-18 00:39 | 25 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0.09 | 0.5333 | 0.5167 | 12.9175 | Отключился АВ=250 А от перегрузки. Включен повторно. Ia= 258A; Iв=249A; Ic=236A | Отключился АВ=250 А, другие защиты отсутствуют.
2480 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП 1119 от фид 5 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-12-18 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-18 00:14 | 2018-12-18 00:40 | 2018-12-18 00:40 | 5 |  |  | 15 |  | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 2.1665 | Отключение АВ 160 А. фид 2 I=130;140;175 А | АО ВА/160А
2481 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-2696 пит.фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-18 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-18 06:54 | 2018-12-18 07:15 | 2018-12-18 07:15 | 3 |  | 1 | 10 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | Включен АВ-100 А I = 94,143,90 | *
2482 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП-2696 от фид.19 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-18 12:48 | Неплановое |  |  | 2018-12-18 12:48 | 2018-12-18 13:08 | 2018-12-18 13:08 | 11 |  | 1 | 7 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 3.6663 | На время подключения РИСЭ для замены трансформатора
2483 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП-316 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-12-18 13:55 | Неплановое |  |  | 2018-12-18 13:55 | 2018-12-18 14:23 | 2018-12-18 14:23 | 5 |  |  | 3 |  | 0.04 | 0.4667 | 0.4667 | 2.3335 | Замена изолятора на опоре №-6
2484 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3404 пит.Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2018-12-18 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-18 15:10 | 2018-12-18 16:02 | 2018-12-18 16:02 | 4 |  | 1 | 14 |  | 0.063 | 0.8667 | 0.8667 | 3.4668 | Причина выясняется, отключился АВ-04кв -100А, вкючен повторно v-230,227,233 В, I-5,6,2 А | *
2485 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Водоканал, ул. Солнечная д. 5,6,7 ТП-1260в от фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-12-18 16:48 | Неплановое |  |  | 2018-12-18 16:48 | 2018-12-18 18:24 | 2018-12-18 18:24 | 4 |  |  | 60 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 6.4 | Повреждение т/т фид.Водоканал, обрыв фазы на КНС. По заявке МУП Водоканал. Потребительское.
2486 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 76 фид ИЖД по фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-12-18 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-18 18:25 | 2018-12-18 19:40 | 2018-12-18 19:40 | 4 |  |  | 12 |  | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 5 | Превышение нагрузки. I=93-83-124 A. Включен ВА-100 | АВ ВА/100А.
2487 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2356 пит. фид 1 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-12-18 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-18 20:20 | 2018-12-18 21:12 | 2018-12-18 21:12 | 125 | 1 | 1 | 252 |  | 0.043 | 0.8667 | 0.8667 | 108.3375 | Выясняется | Срабатывание ПН-2/600А.
2488 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 1 КТП-1588 пит. ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-19 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-19 00:31 | 2018-12-19 00:47 | 2018-12-19 00:47 | 17 |  | 1 | 25 |  | 0.02 | 0.2667 | 0.2667 | 4.5339 | Включен повторно ВА 250А, нагрузка по фазам: 210, 165, 187 А, Напряжение по фазам: 231, 236, 233 В. | ВА-250 А
2489 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 от ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2018-12-19 04:31 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-12-19 04:31 | 2018-12-19 05:52 | 2018-12-19 05:52 | 819 | 43 | 10 | 949 | 2 | 1.426 | 1.35 | 1.35 | 1105.65 | Повреждение у абонента КТП-3014. | МТЗ
2490 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.2 с КТП 3294 от Фид 3 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2018-12-19 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-19 08:27 | 2018-12-19 09:12 | 2018-12-19 09:12 | 22 |  | 1 | 35 |  | 0.13 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | Перегорание ПН 2 0,4 кВ в связи с возросатнием нагрузки при понижение температур. нагрузка: Ж-44 А, напр 223 В, З- 74 А, напр. 224 В, К- 65 А. напр. 229 В. | *
2491 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. "Огниково" с РТП-501 пит. фид.10 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-12-19 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-19 12:15 | 2018-12-19 13:30 | 2018-12-19 13:30 | 18 | 7 | 1 | 48 |  | 0.23 | 1.25 | 1.25 | 22.5 | Повреждение у абонента КЛ 10 кВ к ТП-3253. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2492 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | РУ 0,4 кВ КТП 76 от фид 16 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-12-19 13:32 | Неплановое |  |  | 2018-12-19 13:32 | 2018-12-19 14:43 | 2018-12-19 14:43 | 20 |  |  | 55 |  | 0.16 | 1.1833 | 1.1833 | 23.666 | замена ВА 100 А на 200 А фид ИЖД,для повышения уставки тока срабатывания при временном перегрузе ВЛ 0,4 кВ
2493 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 1 КТП-1588 п.ц. ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-19 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-19 19:37 | 2018-12-19 20:19 | 2018-12-19 20:19 | 15 |  | 1 | 23 |  | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | Включен повторно АВ фид. 1 (250А). I=221, 170, 175A; U=230,235, 233 В | Максимальная токовая защиты;
2494 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-6115 пит.фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-12-19 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-19 20:48 | 2018-12-19 21:50 | 2018-12-19 21:50 | 30 |  |  | 35 |  | 0.014 | 1.0333 | 1.0333 | 30.999 | Перегорел ПН-200А по Фазе С Заменили на ПН-250А по 3 Фазам I-140A 210A 190A U 221V 221V 220V | *
2495 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-620 пит. фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-12-20 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-20 22:10 | 2018-12-20 22:50 | 2018-12-20 22:50 | 43 |  |  | 43 |  | 0.012 | 0.6667 | 0.6667 | 28.6681 | КТП-620 РУ-0,4кВ фид.1 - заменён сгоревший ПН-250А по фазе "А" I-245, 198, 195А; U-235, 240,235В | Максимальная токовая защиты;
2496 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 с КТП-620 пит. фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород |  | 0.38 | 2018-12-21 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-21 06:20 | 2018-12-21 06:38 | 2018-12-21 06:38 | 43 |  |  | 43 |  | 0.012 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | КТП-620 РУ-0,4кВ фид.1 -заменён ПН-250А во фазе "А", U-231, 238,230В, I-233, 192, 195А | Максимальная токовая защиты;
2497 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 1119 фид.1 по фид 5 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-12-21 09:50 | Неплановое |  |  | 2018-12-21 09:50 | 2018-12-21 11:30 | 2018-12-21 11:30 | 10 |  |  | 14 |  | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 16.667 | Замена выкидки до оп.1 по фид 1
2498 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-860в от фид 8 ПС 35 кВ Вышгород РУ 0,4кВ | ТП-860в от фид 8 ПС 35 кВ Вышгород РУ 0,4кВ | 0.38 | 2018-12-21 10:46 | Неплановое |  |  | 2018-12-21 10:46 | 2018-12-21 11:40 | 2018-12-21 11:40 | 11 |  | 1 | 11 |  | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 9.9 | Ревизия гл. рубильника на Т-1
2499 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-620 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и ТР-1 пит.фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | КТП-620 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и ТР-1 пит.фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | 0.38 | 2018-12-21 11:30 | Неплановое |  |  | 2018-12-21 11:30 | 2018-12-21 16:47 | 2018-12-21 16:47 | 128 | 1 | 1 | 58 |  | 0.25 | 5.2833 | 5.2833 | 676.2624 | увеличение мощности тр-ра с 250 на 400кВа
2500 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 5 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2018-12-21 11:39 | Неплановое |  |  | 2018-12-21 11:39 | 2018-12-21 14:47 | 2018-12-21 14:47 | 294 | 17 | 3 | 402 | 2 | 1.2 | 3.1333 | 3.1333 | 921.1902 | Замена подвесных изоляторов оп. 2
2501 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.8 с РП 29 пит. фид 2 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-12-21 12:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2018-12-21 12:10 | 2018-12-21 13:39 | 2018-12-21 13:39 | 124 | 13 | 3 | 168 | 2 | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 183.9292 | Поврежден кабель абон от ТП 670 до ТП 1179 | МТЗ.
2502 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид 2 МТП 343 пит. фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-21 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-21 15:55 | 2018-12-21 16:32 | 2018-12-21 16:32 | 5 |  |  | 12 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | Причина выясняется. АВ 100А, I=10А;2А;8А. | АО ВА/100А.
2503 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.15 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2018-12-21 17:25 | Неотложное |  |  | 2018-12-21 17:25 | 2018-12-21 18:40 | 2018-12-28 14:40 | 16 | 3 | 1 | 47 |  | 0.09 | 165.25 | 1.25 | 20 | Повреждение КЛ-6кВ фид-15 ПС-645 до РТП-21 яч.14 | Вручную с землей, АВР не смонтировано; Абонент Петелинская птицефабрика перевели нагрузку на резерв до отключения
2504 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | Т КТП 1119 от фид 5 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2018-12-21 17:50 | Неплановое |  |  | 2018-12-21 17:50 | 2018-12-21 18:35 | 2018-12-21 18:35 | 22 | 1 |  | 42 |  | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | Ревизия ВР10кВ КТП1119
2505 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид магазин КТП 322 от фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-21 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-21 18:31 | 2018-12-21 19:19 | 2018-12-21 19:19 | 11 |  | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 8.8 | после осмотра ВЛ 0.4 кВ замечаний не выявлено, ВА 160 А включен повторно нагрузка:104,114,75 | АО ВА/160А.
2506 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Писатели РП-71 от фид.308 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2018-12-21 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-21 19:58 | 2018-12-21 20:25 | 2018-12-21 20:25 | 46 | 20 | 2 | 129 |  | 0.81 | 0.45 | 0.45 | 20.7 | Включен повторно. Планируется обход-осмотр ВЛ. | *
2507 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид магазин КТП 322 от фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-21 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-21 23:16 | 2018-12-21 23:54 | 2018-12-21 23:54 | 11 |  |  | 21 |  | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 6.9663 | Перегрузка.Замена АВ 160 А на АВ 250 А. | АО ВА/160А.
2508 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 2 КТП-1588 п.ц. ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-21 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-21 23:24 | 2018-12-22 00:01 | 2018-12-22 00:01 | 23 |  |  | 25 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 14.1841 | Включен повторно АВ-250А. Нагрузка 40А: 40А: 42А | *
2509 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид центр МТП 3261 от фид 5 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2018-12-22 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-22 01:54 | 2018-12-22 03:03 | 2018-12-22 03:03 | 10 |  |  | 37 |  | 0.01 | 1.15 | 1.15 | 11.5 | повторно нагрузка 132,120,114 А, номинал 100 А | АВ ВА/100А.
2510 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2018-12-22 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-22 11:57 | 2018-12-22 13:48 | 2018-12-22 13:48 | 236 | 10 | 3 | 362 | 5 | 1.4 | 1.85 | 1.85 | 436.6 | ВЛ 10 кВ оп 293-294 дерево подпиленное сторонними лицами на проводах без обрыва | МТЗ
2511 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 КТП-6306 от фид.6 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-12-22 13:02 | Неплановое |  |  | 2018-12-22 13:02 | 2018-12-22 14:02 | 2018-12-22 14:02 | 55 |  |  | 24 |  | 0.07 | 1 | 1 | 55 | Замена АВ-31А на АВ-63А в ГРЩ-1
2512 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-328 Т-1 от фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | КТП-328 Т-1 от фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | 6 (6.3) | 2018-12-23 11:30 | Неплановое |  |  | 2018-12-23 11:30 | 2018-12-23 11:37 | 2018-12-23 11:37 | 84 | 1 | 1 | 44 |  | 0.2 | 0.1167 | 0.1167 | 9.8028 | Переключение ПБВ Т-1 для увеличения уровня напряжения
2513 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.2 от КТПН-1354 от фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2018-12-23 13:16 | Неплановое |  |  | 2018-12-23 13:16 | 2018-12-23 14:04 | 2018-12-23 14:04 | 137 | 23 | 5 | 450 | 2 | 0.42 | 0.8 | 0.8 | 109.6 | По заявке СНТ "Им. Мичурина", замена повреждённого изолятора на оп. № 3 ВЛ-6кВ фид.2 отп. на КТП-1331
2514 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 110 кВ Верея от ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-12-23 13:43 | Неплановое |  |  | 2018-12-23 13:43 | 2018-12-23 14:43 | 2018-12-23 14:43 | 76 | 12 | 4 | 64 |  | 0.4 | 1 | 1 | 76 | Опиловка угрожающего дерева оп.№98-99.
2515 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 705 пит.фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2018-12-23 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-23 16:30 | 2018-12-23 18:17 | 2018-12-23 18:17 | 424 | 6 | 2 | 562 | 2 | 0.46 | 1.7833 | 1.7833 | 756.1192 | Поврежден шлейф на ВР КТП 2998 | МТЗ
2516 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Деревня ТП-37н пит. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-12-23 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-23 20:40 | 2018-12-23 21:02 | 2018-12-23 21:02 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | РУ 0, кВ сгорел ПН 2 250(А). Заменен ПН 2 250(А), Uн 235. 223. 220; Iд 29, 43, 75 (А), Iо 11(А). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2517 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2018-12-24 08:34 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 08:34 | 2018-12-24 16:15 | 2018-12-24 16:15 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 7.6833 | 7.6833 | 7.6833 | Обход ВЛ 10 кВ от Р 1218 до ТП 1123
2518 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-12-24 09:03 | Неотложное |  |  | 2018-12-24 09:03 | 2018-12-24 09:18 | 2018-12-24 09:39 | 237 | 27 | 4 | 479 |  | 1 | 0.6 | 0.25 | 59.25 | Отключен оперативно с Землей. Причина выясняется. Отлючен ЛР 179 (абон) | Земля в сети 10 кВ
2519 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ-0.4кВ Т-2 ТП-835в пит фид 2 от ПС 35 кВ Субботино | РУ-0.4кВ Т-2 ТП-835в пит фид 2 от ПС 35 кВ Субботино | 10 (10.5) | 2018-12-24 10:08 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 10:08 | 2018-12-24 12:01 | 2018-12-24 12:01 | 29 |  |  |  |  | 0.2 | 1.8833 | 1.8833 | 54.6157 | Ревизия гл.руб-ка на Т-2
2520 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-616н от фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск РУ 0,4 кВ | ТП-616н от фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-12-24 10:30 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 10:30 | 2018-12-24 12:39 | 2018-12-24 12:39 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0.06 | 2.15 | 2.15 | 12.9 | Ревизия главного рубильника.
2521 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-1354 от фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2018-12-24 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-24 10:50 | 2018-12-24 11:42 | 2018-12-24 11:42 | 26 |  |  | 26 |  | 0.035 | 0.8667 | 0.8667 | 22.5342 | КТП-1354 РУ-0,4 кВ Ф-1 замена ПН-160А U 210. 203. 210 В, I 55. 125. 100 А | Максимальная токовая защиты;
2522 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-4503 Т-1 от пит. фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская | КТП-4503 Т-1 | 0.38 | 2018-12-24 12:30 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 12:30 | 2018-12-24 13:49 | 2018-12-24 13:49 | 71 | 1 | 1 | 49 |  | 0.25 | 1.3167 | 1.3167 | 93.4857 | КТП-4503 отсек тр-ра перевод ансапфы
2523 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | РУ 0,4кВ ТП-986в от фид 6 ПС 35 кВ Субботино | РУ 0,4кВ ТП-986в от фид 6 ПС 35 кВ Субботино | 35 | 2018-12-24 12:31 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 12:31 | 2018-12-24 14:38 | 2018-12-24 14:38 | 29 |  |  |  |  | 0.3 | 2.1167 | 2.1167 | 61.3843 | Тех. обслуживание РУ-0.4кВ, устранение нагрева.
2524 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4 кВ фид.1 Деревня от фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2018-12-24 12:56 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 12:56 | 2018-12-24 15:18 | 2018-12-24 15:18 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 2.3667 | 2.3667 | 28.4004 | Замена рубильника фид.1 Деревня.
2525 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ТП 322 фид.1 ПС 249 Шевардино | ТП 322 фид.1 ПС 249 Шевардино | 0.38 | 2018-12-24 13:38 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 13:38 | 2018-12-24 14:20 | 2018-12-24 14:20 | 21 |  |  | 21 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 14.7 | Замена ав 160 А на 160 А новый
2526 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | СДТУ | СДТУ ПС 220кВ Латышская |  | 220 | 2018-12-24 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-24 15:00 | [6 empty] | 1.1333 |  |  | Сбой ПО серверов АСУ ТП "ЭКРА" на ПС 220 кВ Латышская | Полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Латышская
2527 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2018-12-24 19:26 | Неплановое |  |  | 2018-12-24 19:26 | 2018-12-24 20:05 | 2018-12-24 20:05 | 998 | 47 | 6 | 684 |  | 1.4 | 0.65 | 0.65 | 648.7 | Для отключение ЛР 284 (абон.) без нагрузки, по заявке потребиткля
2528 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид 4 "ул. Новая, ул. Молодежная" КТП 1579 от Фид 8 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-12-24 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-24 21:20 | 2018-12-24 21:39 | 2018-12-24 21:39 | 15 |  | 1 | 34 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 4.7505 | Прегорел ПН -2 250 А I н= 115А U= 230 в | Пн-2
2529 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. "Вишневая" с КТП 2079 от фид 1 ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2018-12-25 10:00 | Неплановое |  |  | 2018-12-25 10:00 | 2018-12-25 10:30 | 2018-12-25 10:30 | 15 |  |  | 37 |  | 0.006 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | Замена прокалывающих зажимов на оп.27
2530 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 8 от ПС 35 кВ Субботино от ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2018-12-25 13:49 | Неплановое |  |  | 2018-12-25 13:49 | 2018-12-25 15:12 | 2018-12-25 15:12 | 92 | 40 | 1 | 30 |  | 0.9 | 1.3833 | 1.3833 | 127.2636 | Опиловка угрожающего дерева.
2531 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2018-12-25 15:03 | Неотложное |  |  | 2018-12-25 15:03 | 2018-12-25 16:45 | 2018-12-25 16:45 | 70 | 12 | 7 | 179 |  | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 119 | оп 518-518А ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Глядковская упало дерево из глубины леса длинной более 27 метров с обрывом 2-х проводов. | Нет.
2532 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Магазин,ул. Калинина,ул. Ленина д.27, 29, 31, 33, 35" ЗТП 1156 аб от Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2018-12-25 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-25 16:24 | 2018-12-25 17:17 | 2018-12-25 17:17 | 178 |  | 1 | 230 |  | 0.001 | 0.8833 | 0.8833 | 157.2274 | Повреждение пинцета на Н/В. руб-ке, I=187;205;192 А; ПН-2 (250 А.) Произведены замена пинцета и ПН-2 | *
2533 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ракитино – Палашкинская ГЭС - 34 с отп. |  | 35 | 2018-12-26 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2018-12-26 13:48 | [6 empty] | 1.7667 |  |  | Повреждение у абонента ПС 35кВ Палашкинская ГЭС-34 | МТЗ.
2534 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-6106 пит. фид.3 ПС 110 кВ Каринская |  | 0.38 | 2018-12-26 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-26 17:25 | 2018-12-26 18:56 | 2018-12-26 18:56 | 28 |  | 1 | 41 |  | 0.2 | 1.5167 | 1.5167 | 42.4676 | Сгорел ПН-250А по Фазе С-Заменен наПН-250А (400А не проходит по габориту) U-215V 222V 212V I-190A 165A 235A | Максимальная токовая защиты;
2535 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид." ул. 2-я Советская-Социалистическая " от ЗТП 2356 пит. фид 1 ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2018-12-26 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-26 20:56 | 2018-12-26 21:22 | 2018-12-26 21:22 | 15 |  |  | 66 |  | 0.007 | 0.4333 | 0.4333 | 6.4995 | Замена ПН-250 Замеренный ток (Ф. Ж 235 А., Ф. З. 240 А. , Ф. К. 235 А.) | Срабатывание ПН-2/250А.
2536 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.ОП № 6в КТП 6670 пит.фид. 5033 ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2018-12-27 10:32 | Неплановое |  |  | 2018-12-27 10:32 | 2018-12-27 12:39 | 2018-12-27 12:39 | 46 |  | 1 | 46 |  | 0.2 | 2.1167 | 2.1167 | 97.3682 | Подключение прибора учета абонента
2537 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-6106 Т-1 от фид.3 ПС 110 кВ Каринская | КТП-6106 Т-1 от фид.3 ПС 110 кВ Каринская | 6 (6.3) | 2018-12-27 11:11 | Неплановое |  |  | 2018-12-27 11:11 | 2018-12-27 15:34 | 2018-12-27 15:34 | 77 | 1 | 1 | 56 | 1 | 0.2 | 4.3833 | 4.3833 | 337.5141 | КТП-6106 РУ-0,4кВ - замна дефектного руб. 0,4кВ, текущий ремонт эл. части КТП
2538 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | РУ 0,4кВ Сборка Б ТП 6711Б от фид.5004альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино | РУ 0,4кВ Сборка Б ТП 6711Б от фид.5004альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино | 0.38 | 2018-12-27 11:39 | Неплановое |  |  | 2018-12-27 11:39 | 2018-12-27 15:10 | 2018-12-27 15:10 | 44 |  |  | 44 |  | 0.2 | 3.5167 | 3.5167 | 154.7348 | Замена опорных изоляторов на сборке Б РУ-0,4кВ
2539 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Левая сторона от КТП 111 пит. фид 8 ПС Мордвиново |  | 0.38 | 2018-12-27 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-27 17:59 | 2018-12-27 19:49 | 2018-12-27 19:49 | 17 |  | 1 | 23 |  | 0.016 | 1.8333 | 1.8333 | 31.1661 | Причина выясняется | АВ ВА/100А
2540 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 от МТП 3231 пит. фид 6 ПС 35 кВ Никольское |  | 0.38 | 2018-12-27 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-27 20:45 | 2018-12-27 22:07 | 2018-12-27 22:07 | 3 |  |  | 3 |  | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 4.1001 | Сработал АВ 60 А фид 1 I=75;70;85 А | Сработал АВ 60А
2541 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид правая сторона от КТП 111 пит. фид 8 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2018-12-27 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-27 21:20 | 2018-12-27 23:05 | 2018-12-27 23:05 | 8 |  |  | 22 |  | 0.01 | 1.75 | 1.75 | 14 | от опоры №18 обрыв ввода в дом № 6 съехавшим с крыши дома снегом | АО ВА 63 А.
2542 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Левая сторона от ЗТП 42 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-27 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-27 23:58 | 2018-12-28 01:01 | 2018-12-28 01:01 | 5 |  |  | 16 |  | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 5.25 | включен повторно после осмотра ВЛ нагрузка 120,62,58 номинал 160 А Запланирован обход ВЛ в светлое время суток. | АО ВА/160А
2543 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. "ОП № 1" с КТП 26660 пит. фидер 26079 альфа с ПС 110 кВ Мамоново |  | 0.38 | 2018-12-28 10:26 | Неплановое |  |  | 2018-12-28 10:26 | 2018-12-28 11:17 | 2018-12-28 11:17 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 17 | подключение прибора учета
2544 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ТП | КТП-1321 РУ 0,4 кВ "Т-1" от пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | КТП-1321 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-12-28 14:07 | Неплановое |  |  | 2018-12-28 14:07 | 2018-12-28 14:32 | 2018-12-28 14:32 | 1 | 1 |  |  |  | 0.25 | 0.4167 | 0.4167 | 0.4167 | ВЛ-6 кВ на КТП-1321 опиловка веток
2545 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид д. Марково от КТП 686 пит. фид 10 ПС 110 кВ Сухарево |  | 0.38 | 2018-12-28 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-28 22:44 | 2018-12-29 00:25 | 2018-12-29 00:25 | 25 |  | 1 | 41 |  | 0.023 | 1.6833 | 1.6833 | 42.0825 | Обрыв провода оп1-2 (грузовая а/м с поднятым кузовом-с места проишествия скрылся) | АО ВА/160А.
2546 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | ЗТП 1297 РУ 0,4 кВ от фид 3 ПС 35 кВ Кирилловка | ЗТП 1297 РУ 0,4 кВот фид 3 ПС 35 кВ Кирилловка | 0.38 | 2018-12-29 13:06 | Неплановое |  |  | 2018-12-29 13:06 | 2018-12-29 15:07 | 2018-12-29 15:07 | 5 |  |  | 460 |  | 0.1 | 2.0167 | 2.0167 | 10.0835 | Замена рубильника фид Центральная
2547 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лидино | 2 секция шин 10 кВ ПС 110 кВ Лидино | 10 (10.5) | 2018-12-29 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-29 14:08 | 2018-12-29 15:07 | 2018-12-29 15:07 | 391 | 42 | 15 | 783 | 9 | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 384.4703 | Неисправность терминала БИМ 10 кВ Т-2 | *
2548 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ТП | ТП 3600 РУ 0,4 кВ Ввод фид."Село 2" пит. фид .4 от ПС 110 кВ Шаховская | ТП 3600 РУ 0,4 кВ Ввод фид."Село 2" | 0.38 | 2018-12-29 22:33 | Неплановое |  |  | 2018-12-29 22:33 | 2018-12-29 23:08 | 2018-12-29 23:08 | 35 |  | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.5833 | 0.5833 | 20.4155 | Замена вводного рубильника 0,4 кВ фид. "Село 2".
2549 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "д. Стеблево" от КТП 1368 пит.Фид 7 ПС 35 кВ Шишково |  | 0.38 | 2018-12-30 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-30 01:17 | 2018-12-30 01:30 | 2018-12-30 01:30 | 45 |  | 1 | 100 |  | 0.01 | 0.2167 | 0.2167 | 9.7515 | Автоматическое отключение АВ 250А включен повторно после осмотра Iн= 143.257.158А U= 240.234.239В (перегрузка) | МТЗ
2550 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид столовая ЗТП 325 от фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 0.38 | 2018-12-30 10:40 | Неплановое |  |  | 2018-12-30 10:40 | 2018-12-30 11:10 | 2018-12-30 11:10 | 5 |  |  | 10 |  | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | оп 14 обрыв провода на вводе в здание ДК сторонней организацией, опиливавшей деревья.
2551 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ТП-1210 пит.фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-12-30 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-30 12:50 | 2018-12-30 13:55 | 2018-12-30 13:55 | 237 | 18 | 4 | 831 |  | 0.9 | 1.0833 | 1.0833 | 256.7421 | Произведен осмотр ВЛ-10 кВ фид.1 ПС -392 от ТП-1210 до ТП-887. Обнаружено повреждение изоляторов на опоре 318. Подана неплановая заявка на устранение дефекта. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2552 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.1 с ТП-1210в от фид 1 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2018-12-30 14:33 | Неплановое |  |  | 2018-12-30 14:33 | 2018-12-30 16:07 | 2018-12-30 16:07 | 15 | 5 | 1 | 10 |  | 0.3 | 1.5667 | 1.5667 | 23.5005 | Замена изоляторов на опоре 318.
2553 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 2831 Т от фид 12 ПС 110 кВ Хващевская | КТП 2831 Т от фид 12 ПС 110 кВ Хващевская | 10 (10.5) | 2018-12-30 16:40 | Неплановое |  |  | 2018-12-30 16:40 | 2018-12-30 17:03 | 2018-12-30 17:03 | 1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.3833 | 0.3833 | 0.3833 | Замена ПК-10. Ревизия КТП. Перекрыла птица РУ 10 кВ в отсеке тр-ра
2554 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.Деревня правая сторона ТП-2851в пит. фид.2 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2018-12-30 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-30 17:38 | 2018-12-30 19:20 | 2018-12-30 19:20 | 14 |  | 1 | 14 |  | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 23.8 | А.О. АВ 80А. Нагрузка А-20А, В-70А, С-50А. Напряжения 240В, 233В, 232В. Планируется замена АВ. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2555 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.Новые дома ТП-1873в пит.фид 5 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2018-12-30 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-30 17:46 | 2018-12-30 18:55 | 2018-12-30 18:55 | 22 |  | 1 | 22 |  | 0.04 | 1.15 | 1.15 | 25.3 | А.О. АВ 125 А. Нагрузка А-120А, В-106А, С-117А. Напряжение 231В, 230В, 229В. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2556 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид деревня 2 ЗТП 341 от фид 12 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2018-12-30 19:47 | Неплановое |  |  | 2018-12-30 19:47 | 2018-12-30 19:59 | 2018-12-30 19:59 | 20 |  |  | 31 |  | 0.009 | 0.2 | 0.2 | 4 | Для тушения пожара в д.42 пожарной бригадой. Снят ввод к дому 42
2557 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 КТП-1513 пит. фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2018-12-30 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-12-30 22:11 | 2018-12-30 22:12 | 2018-12-30 22:12 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.01 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0334 | Включен повторно, АВ 160 А, нагрузка 154А, 98А, 107А, напряжение 226В, 232В, 237В, производится омотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-1513 | *
2558 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. 1 КТП-2175 пит. фид.6 ПС 35 кВ Валуйки |  | 0.38 | 2018-12-30 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2018-12-30 22:28 | 2018-12-30 23:39 | 2018-12-30 23:39 | 5 |  | 1 | 17 |  | 0.01 | 1.1833 | 1.1833 | 5.9165 | Перегрузка.АВ 40 А.Нагрузка 34,34,54А. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2559 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Мордвиново от РЛК 813 до ТП 1087 |  | 10 (10.5) | 2018-12-31 09:08 | Неплановое |  |  | 2018-12-31 09:08 | 2018-12-31 12:10 | 2018-12-31 12:10 | 160 |  |  |  |  | 2e-06 | 3.0333 | 3.0333 | 485.328 | опора 125, 162-164 снятие деревьев, перетяжка провода 1-й фазы (восстановление). Без обесточения потребителей, Переведены на резерв.
2560 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-2851в РУ 0,4 кВ пит. фид.2 от ПС 35 кВ Вышгород | ТП-2851в РУ 0,4 кВ пит. фид.2 от ПС 35 кВ Вышгород | 0.38 | 2018-12-31 10:10 | Неплановое |  |  | 2018-12-31 10:10 | 2018-12-31 11:00 | 2018-12-31 11:00 | 18 |  |  |  |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 14.9994 | Замен АВ 0,4 кВ фид. 1 "Деревня правая сторона", с наибольшей уставкой по току (160 А) , в связи с увеличением нагрузки в праздничные дни!!!
2561 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 168 в сторону ЗТП 1247 пит. фид 3 от ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2018-12-31 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2018-12-31 13:53 | 2018-12-31 19:08 | 2018-12-31 19:08 | 228 | 14 | 3 | 742 | 1 | 0.9 | 5.25 | 5.25 | 1197 | ЗТП 1247 Кузьминское поврежден вводной МВ 10 кВ, повреждены опорные изоляторы в яч. МВ 10 кВ в ст. КРН 168 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2562 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 к В фид.Коттеджи от ЗТП 1138 пит. фид 7 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 0.38 | 2018-12-31 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-31 16:10 | 2018-12-31 16:38 | 2018-12-31 16:38 | 23 |  | 1 | 23 |  | 0.016 | 0.4667 | 0.4667 | 10.7341 | Включен повторно АВ 160 А,I=125,152,137 А | АО ВА/160А.
2563 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село-1 КТП 3373 от Фид 7 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2018-12-31 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-31 16:38 | 2018-12-31 17:22 | 2018-12-31 17:22 | 23 |  | 1 | 33 |  | 0.02 | 0.7333 | 0.7333 | 16.8659 | Большая нагрузка сгорела ПН-2 - 100 А фаза (Ж) фаза Ж - 103 А фаза З - 50 А фаза К - 70 А | МТЗ
2564 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Магазин от ЗТП 2356 пит. фид. 1 ПС Дорохово. |  | 0.38 | 2018-12-31 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-31 18:18 | 2018-12-31 19:34 | 2018-12-31 19:34 | 25 |  | 1 | 52 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 31.6675 | Сработал ПН 250 А ВЛ 0,38кВ фид. Магазин от ЗТП 2356 пит. фид. 1 ПС Дорохово. | Срабатывание ПН-2/250А.
2565 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид УЛ.Полосухина д.8 ЗТП 12 пит. фид 3 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2018-12-31 20:31 | Неплановое |  |  | 2018-12-31 20:31 | 2018-12-31 21:10 | 2018-12-31 21:10 | 589 |  |  | 589 |  | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 382.85 | Для безопасности работ МУП ЖКХ в щитовой дома8 ул.Полосухина
2566 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2018-12-31 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2018-12-31 22:20 | 2018-12-31 22:45 | 2018-12-31 22:45 | 28 | 10 | 1 | 85 |  | 0.5 | 0.4167 | 0.4167 | 11.6676 | повреждение у абонента снт никольское на обслуживании у РУСЭНЕРГО | Максимальная токовая защиты;
Западные ЭС | [15 empty] | 235170 | 22007 | 4935 | 363704 | 1412 | 899.9401 | 16958.5002 | 4441.9839 | 447693.1875