## Artn
РЭР | Дата аварийного отключения | Дата включения в рабту | Причины аварий | Противоаварийные мероприятия
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-08 22:50 | 2017-11-15 19:17 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП19998 Б-ТП19997 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-09 16:09 | 2017-11-11 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16586Б-ТП17895Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки,с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП12106(с1) -ПС 299 от воздействия токов КЗ (вторая точка) | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-09 16:00 | 2017-11-16 16:20 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП6515А - ТП6519А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6515А - ТП6519А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-10 01:41 | 2017-11-11 15:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5012 с.1 - ПС 334 в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 5012 с.1 - ПС 334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-10 19:07 | 2017-11-11 16:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 6 кВ РП 1000с.2 - ТП 2119 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-09 15:47 | 2017-11-17 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16588А - ТП 21665А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами . Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-12 15:20 | 2017-11-17 13:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5400(с1)- ПС 305γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-10 07:27 | 2017-11-16 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 14027 с.2 - ПС 713 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-10 07:20 | 2017-11-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20642 Б - ТП 21450 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-10 08:25 | 2017-11-13 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20613 Б - ТП 26342 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-11 14:06 | 2017-11-20 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15040 (С.2) - ПС 370 Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-10 03:25 | 2017-11-10 17:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП12182(с3)-ПС692 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-11 16:11 | 2017-11-16 16:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10кВ РТП19007с.2-ТП21966Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-13 01:25 | 2017-11-20 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП11152с.2-ТП13150Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-09 22:10 | 2017-11-10 10:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 6 кВ РТП 2852 с.1 - ПС 45 α, РТП 2852 с.2 - ПС 45 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 1750 с.2 - ПС 45 β в результате воздействия токов КЗ. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-11-12 15:10 | 2017-11-17 12:55 | Повреждение кабельных линий 6КЛ 6 кВ РП 5400(с2) - ПС 305 α и КЛ 6 кВ РП 5400(с2) - ПС 305 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-10 19:27 | 2017-11-20 10:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12848 Б-ТП 22419 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-10 21:30 | 2017-11-20 11:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12848Б-ТП13500Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-11 15:45 | 2017-11-17 15:00 | Повреждение соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 15735Б- ТП 16773Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-11 10:00 | 2017-11-14 15:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14071с1 - ТП18497А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП14071с1 - ТП18497А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-11 11:10 | 2017-11-21 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20566А-ТП22776А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-11 18:00 | 2017-11-17 15:34 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП20569А-ТП20573А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП20569А-ТП20573А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-13 14:12 | 2017-11-23 09:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 17245А - ТП 27864А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-13 08:05 | 2017-11-20 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15777 А - ТП 18385 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-12 22:20 | 2017-11-22 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16178 - ПС 214 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-11 14:05 | 2017-11-14 15:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 14146 с.2 - ПС 682 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-09 16:04 | 2017-11-14 14:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП18077(с1)- ТП21318А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-13 18:18 | 2017-11-21 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП15162(с1)-ТП16983А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-12 16:03 | 2017-11-15 16:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РТП3307(с1)-ПС305 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-14 13:19 | 2017-11-17 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП12266(с2)-ПС299, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-14 18:40 | 2017-11-17 15:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РТП27102(с2)-ПС 655 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП27102(с2)-ПС 655 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП27102(с2)-ПС 655 .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-11 20:05 | 2017-11-21 10:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП26020(с1)-ПС484β в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-10 21:38 | 2017-11-15 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП16020с2-ПС750 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-11 05:37 | 2017-11-15 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18628Б-ТП23792Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-11 11:35 | 2017-11-16 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22023Б-ТП23477Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-12 18:04 | 2017-11-13 14:00 | Пробой кабеля КЛ 6кВ КТП 5Б - РП 696с.2 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-14 05:31 | 2017-11-20 15:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 1331 с.1 - ПС 378 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-14 09:04 | 2017-11-16 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15011с1-ПС825 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-15 10:28 | 2017-11-17 16:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 219 Б- ТП 1944 Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-15 01:45 | 2017-11-17 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП17171(с1)-ТП20797А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-14 18:30 | 2017-11-23 09:51 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 12455Б - ТП 12956Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-11 14:30 | 2017-11-12 13:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП17535Б - ТП 17537Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ. Ремонт выполнил АВС.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-15 04:40 | 2017-11-17 16:00 | Пробой электрической изоляции, в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП18062(с1)-ПС549β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП18062(с1)-ПС549α в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-16 14:00 | 2017-11-17 17:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15385 Б- ТП 12688 Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-16 00:04 | 2017-11-23 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17178(с2)-ПС56 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-16 08:20 | 2017-11-18 16:27 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14070 с.1 - ПС 334 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14070 с.1 - ПС 334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-16 10:30 | 2017-11-24 15:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП21183 с.2- ТП 26845Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-16 10:40 | 2017-11-21 16:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22717Б-ТП27850Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-16 14:45 | 2017-11-23 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП6293Б-ТП4967Б, по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 6 кВ ТП6293Б-ТП4982Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6293Б-ТП4967Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-17 01:33 | 2017-11-24 09:20 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10кВ РП19021(с2)-ПС692α в результате механического воздействия сторонней организации Выполнения работ по аварийной телефонограмме, без вызова представителя эксплуатирующей организации - 14 РЭР УКС ВО | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-12 13:56 | 2017-11-14 12:45 | Пробой электрической изоляции муфты на КЛ 10кВ РП 12078 с.3 - п/с 46 результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-17 10:40 | 2017-11-22 14:56 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 16145(с2)- ТП 20982 А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-17 11:20 | 2017-11-23 13:19 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6 кВ РТП 644(с2) - РП 5436(с1) по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-18 07:50 | 2017-11-28 14:10 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10кВ РП15167с1-ТП17655А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-18 02:20 | 2017-11-24 14:49 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 26064(с1) - ПС 346 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-16 07:03 | 2017-11-22 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12122 с.2 - ПС 795 бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-18 03:17 | 2017-11-23 14:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП14084(с1)-ТЭЦ11α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-18 04:24 | 2017-11-27 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16000А - ТП 24494А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-19 22:15 | 2017-11-23 15:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РТП 12031 с.2 - ТП 12740Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-14 09:05 | 2017-11-17 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 669 с.2 -ТП 224 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-14 09:17 | 2017-11-17 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 322 - ПС 378 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-18 22:10 | 2017-11-24 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 14026(с.1) -ТЭЦ 25 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-10 13:20 | 2017-11-19 12:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 2519 с.2 - ПС 46 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-14 09:20 | 2017-11-15 15:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 688с1-ТП4461А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-17 09:04 | 2017-11-25 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РП 15155 с.1 - ПС 796 альфа. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 15155 с.1 - ПС 796 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-16 09:08 | 2017-11-23 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15001 с.1 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-10 13:55 | 2017-11-16 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15096 (с1) - ТП 20843 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-10 20:00 | 2017-11-17 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП15540 А-ТП15539 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-19 11:52 | 2017-11-27 13:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11164 с.2 - ПС 484 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение аварийных работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-10 09:35 | 2017-11-20 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12509А-ТП12510А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-10 14:02 | 2017-11-20 10:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15097 (с1) - ПС 665 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-11 20:52 | 2017-11-16 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5320 (с2) - ПС 90 Г в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-14 13:30 | 2017-11-22 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15198 (с1) - ТП 21405 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-14 14:55 | 2017-11-23 13:10 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 17005 - ПС 665 альфа в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-18 13:50 | 2017-11-24 10:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4051 А - РТП 5320 (с1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-18 17:29 | 2017-11-23 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21229 А - ТП 21407 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-19 01:30 | 2017-11-29 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19556 А - ТП 21227 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-17 17:32 | 2017-11-23 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15124 (с1) - ТЭЦ 26 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-20 13:50 | 2017-11-30 18:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22277 А - ТП 27747 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-18 22:01 | 2017-11-21 13:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП24465А-ТП24469А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-20 15:03 | 2017-11-27 10:49 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РТП21041(с1)-ТП10371А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП21041(с1)-ТП10371А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП21041(с1)-ТП10371А .
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-12 04:09 | 2017-11-15 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП16279А-ТП16344А с последующем повреждением КЛ 10кВ ТП15673Б-ТП15674Б в целом месте, в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-20 18:44 | 2017-11-28 14:12 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ РП 11065- ТЭЦ 25 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-20 14:25 | 2017-11-30 17:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14180(с1)- ТЭЦ 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-20 00:29 | 2017-11-24 14:02 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020 (с.2) - ПС 370 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-21 03:50 | 2017-11-28 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12251 (с.2) - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-18 04:27 | 2017-11-23 16:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18130 - ПС 361 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-15 15:11 | 2017-11-18 15:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП17087(с.2)-ПС 164 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-17 22:13 | 2017-11-20 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 17077 с.2 - ПС 604 α, с последующем повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17077 с.2 - ПС 604 β из-за возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-20 15:33 | 2017-11-24 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 19128 - ПС 796 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 19128 - ПС 796 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-18 15:20 | 2017-11-22 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП12914А-ТП12916А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-09 09:06 | 2017-11-17 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15849 А - РП 26060 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-09 09:06 | 2017-11-16 10:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22480 А - ТП 22999 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-19 13:44 | 2017-11-22 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12191(с2) -ПС 305β в целом месте по причине старения изоляции с с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП12212(1с)-ТП14602А из-за действия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-13 07:50 | 2017-11-22 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16032 с.2 - ПС 780 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-21 01:50 | 2017-11-23 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10кВ РП12182(с2)-ПС212бета под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-16 23:06 | 2017-11-22 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2875 с. 1 - ПС 45 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-21 23:32 | 2017-11-27 16:08 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ РП 21107(с2)- ПС 214 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-21 14:30 | 2017-11-21 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ РП 16029 - ТП 19863 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-16 12:10 | 2017-11-17 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии ТП 179 Б - ТП 771 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-22 18:02 | 2017-11-27 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП23304Б-ТП24360Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-21 18:30 | 2017-11-24 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 312 с.2 - ПС 45 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. ООО "ИнжПрофТех" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-18 12:11 | 2017-11-27 14:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ КРУН-4 - ПС 843 γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-21 22:20 | 2017-11-30 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18159(с2) - ПС 604α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-20 00:13 | 2017-11-23 12:20 | Повреждение кабельных линии КЛ 10кВ РП 17091 (с.1) - ТЭЦ 25 альфа и КЛ 10кВ РП 17091 (с.1) - ТЭЦ 25 бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-20 18:44 | 2017-11-23 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14040 с.1- РТП 15164 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-22 08:52 | 2017-11-28 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14042 с.1 - ТЭЦ 25 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-22 11:40 | 2017-11-23 16:05 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12086с.3-ТЭЦ 23 гамма в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-18 12:40 | 2017-11-24 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 242 - ПС 32 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-19 00:20 | 2017-11-24 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП10118с.2-ТП15532А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-21 18:03 | 2017-11-28 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 3093 - ПС 417 β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-11-22 11:42 | 2017-11-24 21:12 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 13945с.2 - ПС 686Δ в результате излома жил в корешке муфты при монтаже. | Провести инструктаж электромонтерам-кабельщикам о порядке производства работ по монтажу муфт. Усилить контроль за проведением монтажа.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-15 08:52 | 2017-11-15 16:05 | Межвитковое замыкание изоляции обмоток в/н фазы А, С силового трансформатора 10 кВ ТМГ 630 луча А в ТП 21607. | При ремонтах оборудования ТП не допускать включения в работу силовых трансформаторов с пониженным значением сопротивления изоляции обмоток.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-24 00:10 | 2017-11-24 11:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12212(с2)-ТП19589Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-23 15:16 | 2017-11-24 18:20 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 23715- ТП 23717 в результате механического воздействия сторонней организацией при производстве работ по посадке деревьев и кустарников. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-15 17:20 | 2017-11-23 13:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 26025 с.2 - ПС 87 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру № 17020174, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-23 15:00 | 2017-11-29 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14073 с.1 - ПС 833 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-23 22:32 | 2017-11-29 15:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16166(с1)-ПС334β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16166(с1)-ПС334β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-16 11:16 | 2017-11-24 13:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 18236А-ТП 18246А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-14 13:42 | 2017-11-20 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16193 с.1 - ПС 18 бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-17 17:28 | 2017-11-21 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 24700А - ТП 28800А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-23 03:16 | 2017-11-27 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18625 Б-ТП18623 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-23 23:30 | 2017-11-28 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП15445(С2)-ТП18942Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-23 23:30 | 2017-11-28 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17822А-ТП 19907А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-26 08:21 | 2017-12-04 12:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21024 (с1) - ПС 397 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-24 09:40 | 2017-11-30 12:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5815 с.1- ПС 560 бета в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-27 01:00 | 2017-11-29 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 14040 с.2- ПС 560 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-25 13:40 | 2017-11-26 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты на КЛ 10 кВ РТП15107 с.2 - ПС 793 из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-25 18:00 | 2017-11-29 16:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 27913А - ТП 14729А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-27 01:00 | 2017-12-01 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14034 с.1 - ПС 560 бета в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-27 07:00 | 2017-11-30 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19315А-ТП20808А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-24 06:27 | 2017-11-30 17:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19072 с2 - ТЭЦ-26 бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-24 15:09 | 2017-11-24 17:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14811 Б-ТП14882 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-26 18:25 | 2017-11-30 08:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15034 (с.1) - ПС 394 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-24 11:50 | 2017-11-27 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 669 с.2 - ГЭС 1 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-27 06:53 | 2017-11-30 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП18008(с1)-ПС221β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-24 00:07 | 2017-11-30 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16103(с1)-ТП12578(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП16103(с1)-ТП12578(с1) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП16103(с1)-ТП12578(с1) .
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-24 17:12 | 2017-11-27 16:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП24313А-ТП20576А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП24313А-ТП20576А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-24 17:12 | 2017-11-28 16:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24313А-ТП22196А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-27 10:20 | 2017-11-30 16:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20034 с2- ПС 361 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-26 23:16 | 2017-11-29 13:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15081(с1) -ТЭЦ 21А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-26 23:11 | 2017-12-01 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12271(2с)-ТП19439Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-27 21:50 | 2017-12-04 10:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17166с.2 - ПС 603 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 20176г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-17 08:57 | 2017-11-23 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5128 с.3 - ПС 18 гамма в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-18 09:28 | 2017-11-25 10:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11096 с.1 - ПС 267, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-27 04:30 | 2017-11-27 15:39 | Предварительная причина: пробой электрической изоляции силового трансформатора напряжением 10 кВ в ТП 17590 А, в результате однофазного замыкания на корпус | Провести осмотр электрооборудования ТП 17590 с применением ТВК.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-20 22:45 | 2017-11-27 15:05 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 19559 А - ТП 23686 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-27 02:50 | 2017-11-30 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП2503(с2)-ПС299 ß, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-27 16:30 | 2017-12-05 14:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП17149(с1)-ТП23241А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-28 03:10 | 2017-11-30 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП26012(с1)-ТП20662А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-15 14:45 | 2017-11-16 15:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП22973 А - РТП16081 с.1, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-21 02:40 | 2017-11-23 14:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 16654 А - ТП 17786 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-27 10:29 | 2017-11-29 13:49 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19034(с1)-ТЭЦ12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-20 09:10 | 2017-11-23 15:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на 10кВ ТП 13301 - РТП 21009(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-20 09:35 | 2017-11-22 22:38 | Электрическое повреждение корешка соединительной муфты в месте развода жил, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 13374Б - ТП 17394Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-25 14:07 | 2017-11-30 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20053(с1) - ПС 859А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-20 13:57 | 2017-11-27 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 15084(с1) - ПС 18β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-11-26 00:38 | 2017-11-30 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17081(с1) - ПС 164 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-28 19:55 | 2017-11-29 14:55 | Пробой изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП18001(с2)-ПС785 в результате грунтовой коррозии под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-28 19:55 | 2017-12-06 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП18008(с2)-ПС785β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-27 11:36 | 2017-11-27 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15182 с.1 - ТЭЦ 21 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-30 01:19 | 2017-12-06 09:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП10460А-ТП11525А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП10460А-ТП11525А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП10460А-ТП11525А.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-29 17:49 | 2017-12-05 13:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 16253Б-ТП 26764Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-29 18:30 | 2017-12-04 15:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12180 - ПС 12 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-26 23:19 | 2017-12-04 13:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19080 (с1) - ПС 370 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-22 09:35 | 2017-11-27 14:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из - за осадки грунта КЛ 10кВ ТП15661Б-ТП27741Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-30 00:06 | 2017-12-04 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12224(с2) - ПС 604β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-30 03:25 | 2017-12-06 13:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12400Б-ТП14655Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-29 20:15 | 2017-12-05 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП573А-ТП1411А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-27 10:19 | 2017-12-03 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16016 с.2 - ТЭЦ 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-13 08:05 | 2017-11-14 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21214 А - ТП 21482 А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 21214 Б - ТП 21482 Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-26 05:14 | 2017-11-30 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП23128Б-ТП23792Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-30 12:48 | 2017-11-30 18:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15144 с.1 - ТЭЦ 16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-24 00:25 | 2017-11-30 12:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6кВ РП 2514 с.1 - РП 3324 с.2 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-30 11:44 | 2017-11-30 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП1446Б-ТП2421Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-24 14:58 | 2017-11-29 14:48 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15182 с.1 - ТЭЦ 21 β, по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-19 16:50 | 2017-11-23 10:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 1665 с.2 - РП 2906 с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-19 17:50 | 2017-11-23 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП1801с2-ТП2820А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-30 21:03 | 2017-12-06 14:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП16017(с1)-ТП14334А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16017(с1)-ТП14334А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП16017(с1)-ТП14334А.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-01 14:35 | 2017-12-09 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15022(с2) - ПС 677 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-12-01 21:30 | 2017-12-08 18:44 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки кабельной линии , что привело к растяжке кабельной линии 10 кВ РТП 14180(с1)- ТЭЦ 12 А, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-01 19:07 | 2017-12-07 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12151(с1)-ТП17433А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-01 16:10 | 2017-12-08 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15715А-ТП17681А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-03 08:05 | 2017-12-08 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП21137(с4)-ТП27945Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-19 18:22 | 2017-11-22 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12653А - ТП 27253А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-19 20:40 | 2017-11-27 10:17 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на ПКЛ 10кВ РП 12023(с.2)-ТЭЦ 9, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-29 11:10 | 2017-12-04 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15043 (с1) - ПС 212 γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-29 14:15 | 2017-12-07 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5503 (с2) - ПС 12 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-01 02:25 | 2017-12-07 16:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16177с1 - ТП22771А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-20 02:45 | 2017-11-28 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11182-ПС397гамма в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-02 01:00 | 2017-12-08 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10692Б-ТП27897Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10692Б-ТП27897Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10692Б-ТП27897Б .
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-22 02:11 | 2017-11-27 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 17198с.2 - ПС 267 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-02 04:50 | 2017-12-07 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 17542Б- ТП 17572Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-03 05:00 | 2017-12-13 11:40 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 10 кВ ТП 16588Б-ТП 21665Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-01 04:52 | 2017-12-06 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5616 (с2) - ПС 394 Г в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-22 21:42 | 2017-11-28 14:30 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15023 с.1 - РП 15170 с.1 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-25 11:08 | 2017-12-04 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 16149 с.1 - ПС 731 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-27 11:35 | 2017-12-04 13:18 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16033 с.1 - ПС 790 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-27 12:47 | 2017-11-30 14:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП 11145(с.1)-ПС 825 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-04 07:20 | 2017-12-08 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5815 (с.4) - ТП 5925 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-24 09:51 | 2017-12-01 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15085с1-ТП16893А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-26 08:15 | 2017-12-04 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП15168с.1-ПС397 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-20 11:05 | 2017-11-30 16:32 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП2884Б - ТП6810 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП2884Б - ТП6810 , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-12-01 10:35 | 2017-12-05 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12844А-ТП13403А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-01 12:06 | 2017-12-08 15:29 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16177с2 - ТП22771Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | "Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-12-01 21:17 | 2017-12-07 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12106(с1)-ПС299 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-28 13:10 | 2017-11-30 12:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП13738 А-ТП15875 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-29 19:40 | 2017-12-06 15:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП4700Б-ТП5795Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-02 00:30 | 2017-12-05 14:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП5437 с.1 - ТП3090 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-03 10:20 | 2017-12-12 14:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП16053 с.1-ТП15044 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-28 20:02 | 2017-12-01 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП18243А-ТП18249А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-30 12:58 | 2017-12-04 13:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19027 с.1-ТП 22859А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-30 22:55 | 2017-12-05 09:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091 с.2 - ПС 378 дельта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-30 13:02 | 2017-12-02 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15101 с.1 - п/с 484α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-01 00:05 | 2017-12-03 15:24 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11135 с.1 - п/с 484α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-01 02:15 | 2017-12-10 11:48 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 1829 с.2 - п/с 112 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-02 14:20 | 2017-12-11 10:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП10914А -ТП14740А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-30 00:06 | 2017-12-05 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РТП17077с.2-ПС604 α | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-05 09:35 | 2017-12-12 10:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 5603 (с1) - ПС 394 α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-05 11:07 | 2017-12-06 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП11013(с1)-ПС212α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-27 17:20 | 2017-11-29 15:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 5412с1-ТП 4925А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 5412с1-ТП 4925А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-04 01:43 | 2017-12-04 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 бета вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 12177 с.1 - ПС 111 бета на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-05 06:59 | 2017-12-08 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 5081 - ПС 32, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-06 10:23 | 2017-12-08 23:52 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП20363А-ТП20379А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-06 15:21 | 2017-12-09 22:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12251(с.1) - РТП 19065(с.2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-05 08:03 | 2017-12-12 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13175А-ТП13723А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-07 03:24 | 2017-12-11 14:04 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 12299с2-ПС 111 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 12299с2-ПС 111 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-12-08 04:26 | 2017-12-13 15:20 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ РП 10100(с1)- ПС 397 β по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-07 21:03 | 2017-12-15 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20587А-ТП20588А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-27 15:57 | 2017-12-04 13:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11166 с.1 - ПС 630 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-27 16:07 | 2017-12-03 10:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12068 с.1 - ТЭЦ 20 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-27 11:07 | 2017-11-27 13:51 | В результате старения изоляции произошло повреждение силового трансформатора Т-А 10 кВ в ТП 10591 А | Замена силового трансформатора ТП 10591 луч А
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-01 13:37 | 2017-12-07 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18171 (с1) - ТП 21228 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г."
12 РЭР УКС СО | 2017-12-07 15:40 | 2017-12-15 09:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11168 (с2) - ТЭЦ 16 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-07 15:31 | 2017-12-14 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РТП11141(с1)-тэц16 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-07 01:11 | 2017-12-08 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18289 Б - ТП 21813 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-05 11:20 | 2017-12-06 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12234 - ПС 770 βКЛ 10 кВ РП 12234 - ПС 770 β, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-08 04:05 | 2017-12-12 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 18062 с.1 - ПС 549 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-08 04:07 | 2017-12-18 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13043-ТП24354Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-09 13:27 | 2017-12-14 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19084 (с2) - ТЭЦ 11 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-10 04:45 | 2017-12-19 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15041 (с2) - ПС 692 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-10 13:40 | 2017-12-19 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 10049 (с1) - ТЭЦ 11 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-05 22:20 | 2017-12-08 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10905 А - ТП 13850 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-12 10:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 19516 Б - ТП 25936 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-08 22:42 | 2017-12-17 08:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16136 с.2 - ТЭЦ 8 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-06 13:48 | 2017-12-12 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21017 с1 - ПС 790 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-05 22:20 | 2017-12-13 09:12 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12088 с1 - ПС 112 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-09 10:11 | 2017-12-13 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15081(с1) -ТЭЦ 21αв целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-06 23:20 | 2017-12-07 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15101 - ПС 682 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-11 06:54 | 2017-12-16 15:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18120 с.1 - ТЭЦ 25 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 18120 с.1 - ТЭЦ 25 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-09 19:00 | 2017-12-14 13:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16033 с.1 - ПС 790 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-27 13:35 | 2017-11-28 15:20 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 20462 А - ТП 20484 А и КЛ 10 кВ ТП 20462 Б - ТП 20484 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | "Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба "
21 РЭР УКС СО | 2017-12-10 20:45 | 2017-12-12 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15617А-ТП17362А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-07 21:49 | 2017-12-14 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16141 (с.1)- ПС 346 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-08 16:20 | 2017-12-14 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18151 (с.1) - РП 17107 (с.1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-08 16:31 | 2017-12-09 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 18150 с.2 -ПС 560, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-09 01:22 | 2017-12-10 10:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 17093-ТЭЦ 25 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-01 12:59 | 2017-12-07 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 527 с.1 - ГЭС 1 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-01 19:20 | 2017-12-08 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП5124 А - ТП1142 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-01 23:40 | 2017-12-06 14:20 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 10087 с.1 - ТЭЦ 12 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-10 07:11 | 2017-12-11 10:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП15145с2-ТП23146А , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП15145с2-ТП23146А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-05 01:30 | 2017-12-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18200 с.1 - ПС 834 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-09 10:40 | 2017-12-13 09:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19914 Б - ТП 19915 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-09 11:30 | 2017-12-11 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19914 А - ТП 19915 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-04 04:05 | 2017-12-06 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11030 с2 - ТП 12614 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-07 09:11 | 2017-12-11 10:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП15135(с1)-ТП27704А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП15135(с1)-ТП27704А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-08 00:41 | 2017-12-17 14:40 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП16422А-ТП21899А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП16422А-ТП21899А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП16422А-ТП21899А.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-11 18:00 | 2017-12-14 17:00 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РТП26185(с1)-ПС710 от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-01 14:49 | 2017-12-02 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 656 - ТП 468 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-08 14:36 | 2017-12-10 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП15137(с1)-ТЭЦ12β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП15137(с1)-ТЭЦ12β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП15137(с1)-ТЭЦ12β .
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-03 01:37 | 2017-12-08 09:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12068 с.2 - ТЭЦ 20 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-03 22:35 | 2017-12-06 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12217 с. 2 - РП 18189 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-09 17:18 | 2017-12-15 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5438 с.1-ГЭС 1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-03 08:52 | 2017-12-08 15:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14130 (с2) - ТП 16276 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 16276 Б - ТП 15689 Б в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-03 22:05 | 2017-12-08 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27155 с.2 - ПС 50 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-11 10:43 | 2017-12-13 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 678(с.2)- ПС 396 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-12 08:47 | 2017-12-15 21:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП16069 (с2)-ТП24796 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-05 04:00 | 2017-12-08 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11180 с.2 - ПС 417 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-12 12:33 | 2017-12-13 10:43 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РТП27098(с1)-ТП10264(с1) в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП27098(с1)-ТП10264(с1). на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП27098(с1)-ТП10264(с1).
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-07 10:20 | 2017-12-15 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 810 - ПС 417 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-04 05:45 | 2017-12-12 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12129с1-ТП21623А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-12 11:48 | 2017-12-15 11:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3234(с2) - ПС 305β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-07 02:35 | 2017-12-08 09:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 652 с.1 - ТП 1966 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-05 01:41 | 2017-12-11 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16192 с.1 - РП 16193 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-13 11:26 | 2017-12-13 18:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19126 с.1 - ПС 28 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-12 18:30 | 2017-12-20 13:01 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП27400А-ТП24489А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП27400А-ТП24489А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-13 17:01 | 2017-12-18 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19080(с1) - ПС 370 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-07 11:25 | 2017-12-14 12:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП443А-ТП6448А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-12 06:00 | 2017-12-14 14:03 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2820 Б - ТП 4731 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-12 06:00 | 2017-12-18 11:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2039 с.2 - РП 2263 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-14 13:30 | 2017-12-18 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23485 Б - РП 20020 с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-14 14:40 | 2017-12-19 10:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10013 - ПС "Раушская" бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-14 09:35 | 2017-12-18 13:12 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП15179с2-ТП28651Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-14 14:15 | 2017-12-18 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП25087А-ТП25771А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-13 14:50 | 2017-12-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП16059(с1)-ПС692α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-13 18:50 | 2017-12-18 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16059 с. 1 - РП 26185 с. 1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-15 17:15 | 2017-12-21 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 20 кВ СП 71013(с1) - ПС 859А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-12-16 18:00 | 2017-12-21 15:38 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ РП 12010(с3) - РП 12011(с1) по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-12-17 17:01 | 2017-12-23 14:20 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ РП 11065- ТЭЦ 25 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-15 13:11 | 2017-12-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17009 (с1) - ПС 815 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-17 18:30 | 2017-12-25 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15548Б-ТП22182Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-17 21:36 | 2017-12-21 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12295с.1- ТП 13784А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-15 17:02 | 2017-12-25 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП20026(с1)-ПС785 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-15 17:02 | 2017-12-19 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП16070(с1)-ПС785Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-15 06:40 | 2017-12-18 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17816 Б - ТП 24660 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-15 13:15 | 2017-12-20 11:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17794 А - ТП 22133 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-11 17:58 | 2017-12-14 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15280 Б - ТП 20212 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-15 23:47 | 2017-12-21 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17099 (с.2) - ТП 20460 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-15 14:36 | 2017-12-17 15:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2494 с.1 - п/с 112 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-17 21:47 | 2017-12-27 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16162 с. 2 - ПС 796б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-17 06:19 | 2017-12-21 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 19116 с.1 - ПС 554 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-16 00:58 | 2017-12-19 12:43 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12088 с.1 - ПС 112 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-16 21:36 | 2017-12-21 11:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15762А-ТП16369А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-17 21:27 | 2017-12-20 14:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП13494А-ТП17973А в результате воздействия не проектной механической нагрузки ,с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 12296(с1) - ТП19472А в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-09 16:57 | 2017-12-14 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2665 А-2069 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП 2665 А-2069 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ ТП 2665 А-2069 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-07 10:45 | 2017-12-14 13:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП11027 с.2 - ПС 213, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-06 13:44 | 2017-12-12 10:15 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6 кВ РП 2270 с.1 - ПС 12 α в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 2270 с.2 - ПС 12 β в результате воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-06 15:45 | 2017-12-11 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17004 с.1 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-06 17:40 | 2017-12-13 09:20 | Пробой КЛ 6 кВ РП 1501 - ПС 12 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-11 12:25 | 2017-12-14 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10169 - ПС 179 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-12 19:58 | 2017-12-15 09:50 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 3840 - РП 2249 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-12 21:05 | 2017-12-18 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10129 - ТП 27649 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-12 22:49 | 2017-12-15 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14519 А - ТП 14594 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-08 08:30 | 2017-12-13 12:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15983 А - ТП 18880 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-10 13:20 | 2017-12-11 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1479 (с1) - ТП 1604 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-07 23:18 | 2017-12-15 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12200 с1 - ТП 16465 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-07 23:16 | 2017-12-15 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП14125с1-ТП16290А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-09 19:31 | 2017-12-14 13:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16289 Б - ТП 20347 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-09 23:03 | 2017-12-18 11:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15690А-ТП16339А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-18 07:52 | 2017-12-18 15:00 | Перекрытие изоляции с межфазным коротким замыканием силового трансформатора ТМГ-1000 10/0,4 кВ | Замена силового трансформатора в ТП 11287Б
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-19 05:48 | 2017-12-27 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15162с2 - ТП 16983Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-15 11:38 | 2017-12-19 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14854Б-ТП20392Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-18 19:56 | 2017-12-27 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ПС 370Б - РП17030 (с2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-17 16:51 | 2017-12-20 16:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5013 - ПС 110 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 5013 - ПС 110 бетта на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-11 09:14 | 2017-12-15 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 322 с.2 - ПС 378 бета в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-07 00:18 | 2017-12-12 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11095 с.1 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-07 22:30 | 2017-12-09 11:05 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11048с.1 - ПС 346 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-12-15 11:55 | 2017-12-16 00:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 14195с.2 - ПС 686γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-08 16:36 | 2017-12-15 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП10646А-ТП10647А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-11 17:17 | 2017-12-13 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17044 с.2 - ПС 780 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-16 21:50 | 2017-12-25 09:55 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП11163(с1)-ПС213, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-08 08:10 | 2017-12-13 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18820А-ТП18821А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-11 11:20 | 2017-12-14 10:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 19902 Б - РТП 21050 (с2) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-11 23:19 | 2017-12-14 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21046 с.2 - ПС 213 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-16 10:55 | 2017-12-20 14:03 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16053с.1 - ПС 795, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-19 19:10 | 2017-12-21 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12122 с.1-ТП23362А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-18 08:34 | 2017-12-19 09:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии соединительной муфты марки СС на КЛ 6 кВ РП2199с1-ТП4472 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-19 17:20 | 2017-12-28 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17170(с1)-ПС785α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-19 22:34 | 2017-12-25 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП20253Б-ТП20254Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-16 21:50 | 2017-12-25 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16804 Б - ПС 386 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-18 06:10 | 2017-12-22 13:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11643Б-ТП17318А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-18 06:27 | 2017-12-25 15:26 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 19132 с.2 - ПС 835 β в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-18 09:30 | 2017-12-25 16:14 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ ТП20665А-ТП25080А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-20 03:48 | 2017-12-26 13:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12540Б-ТП18532Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-18 12:15 | 2017-12-19 16:33 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 17145(с1)-ПС46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-14 10:50 | 2017-12-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1301 с.1- ПС 32 бета в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-15 17:23 | 2017-12-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15325А-ТП16751А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-16 05:11 | 2017-12-21 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1750 с.2 - ПС 45 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-20 23:02 | 2017-12-26 12:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13049А-ТП13154А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-20 16:03 | 2017-12-27 11:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13498Б-РП21166(2с) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-20 16:45 | 2017-12-28 16:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20033 с.1 - ПС 70 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-25 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16941 Б - ТП 18721 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-21 11:20 | 2017-12-25 14:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП21166(с1)-ТП13498А с последующим коротким замыканием МВ в РП14058 с.2 и повреждением трансформаторов тока, разъединителя. | Предусмотреть возможность установки ОПН в РП 14058
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-21 09:43 | 2017-12-29 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16064(с2)-ПС56 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-18 18:30 | 2017-12-26 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ РТП 15030с1 - ПС 760 γ в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-13 05:04 | 2017-12-19 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16027 С1 - ТП 25095 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-20 23:50 | 2017-12-23 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12372 с1 - ТП 16758 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
12 РЭР УКС СО | 2017-12-22 10:44 | 2017-12-26 13:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП17149(с2)-ТП23241Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-20 21:10 | 2017-12-23 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 795 - РП 12122с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-18 12:51 | 2017-12-21 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11179 с.3 - ПС 370 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-21 09:08 | 2017-12-21 13:18 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11155 с.1 - ПС 417 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-22 08:35 | 2017-12-27 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3313(с2) - ПС 305 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-12 07:06 | 2017-12-13 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5622 с.2 - ТЭЦ 20 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-22 15:24 | 2017-12-27 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19587А-ТП23137А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП19587А-ТП23137А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-22 19:40 | 2017-12-25 14:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП20116(с2)-тэц16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-22 22:49 | 2017-12-27 11:43 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РП17056-тэц16, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-22 08:50 | 2017-12-27 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17172(с2)-ПС221β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-24 17:16 | 2017-12-27 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП12202(с1)-ТП16360А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-23 19:15 | 2017-12-29 14:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП12819 Б-ТП13584 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-12-23 20:42 | 2017-12-28 12:48 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП 14549Б - ТП 14585Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-23 06:09 | 2017-12-27 15:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП11175(с2)-тэц16А в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10кВ РП15117(с1)-тэц16А в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-22 00:40 | 2017-12-28 16:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-25 03:30 | 2017-12-27 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14177(с2) - ПС 843 в результате воздействия не проектной механической нагрузки. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-18 21:56 | 2017-12-21 14:55 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 5113 (с2) - ПС 69 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-20 14:22 | 2017-12-25 12:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП22864Б-ТП22870Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-23 05:50 | 2017-12-27 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21077 с.1 - ПС 869 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-24 18:48 | 2017-12-25 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3646 с.2 - ПС 6 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-20 08:01 | 2017-12-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17502А-ТП20212А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-24 13:32 | 2017-12-27 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16120(с2)-ПС549 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-21 17:00 | 2017-12-29 17:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18151 (с.1) -ПС 560 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-12-23 14:12 | 2017-12-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3518 - ПС 179 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-19 21:45 | 2017-12-22 12:04 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16096 с1 - ПС 815α, по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 17009 с1 - ПС 815α в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-15 05:38 | 2017-12-21 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20303Б-ТП19489Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-15 14:58 | 2017-12-20 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15194 с.2 - ПС 806 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-24 08:05 | 2017-12-25 10:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10559А-ТП11765А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10559А-ТП11765А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10559А-ТП11765А .
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-13 10:30 | 2017-12-19 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ-10 кВ ТП16642А-ТП16712А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-21 08:42 | 2017-12-22 14:34 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 28433 - ТП 28434 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-14 01:40 | 2017-12-20 11:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10кВ ТП13329А-ТП13334А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-21 23:50 | 2017-12-22 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5312 (с1) - ПС 90 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-25 17:40 | 2017-12-27 14:20 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП 15026(с1) - ПС 677Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-25 10:50 | 2017-12-27 19:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18109(с2)-ПС762β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-18 03:14 | 2017-12-23 13:50 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП5139 с.2 - ПС814 β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-26 02:06 | 2017-12-30 17:00 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 20156 с.1 - ПС 361 в результате нарушения технологии монтажа в месте пайки провода заземления концевой муфты. | Усилить контроль за проведением монтажа подрядными организациями.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-12-26 02:38 | 2018-01-04 12:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 26064(с1) - ПС 346 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-12-20 12:00 | 2017-12-22 14:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16799 А - ТП 20901 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-20 21:55 | 2017-12-22 14:12 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП17047с2-ТП22349Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-12-20 18:40 | 2017-12-20 20:16 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора луча А в ТП 19772 в результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП 19772
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-16 23:50 | 2017-12-26 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11123 с.1 - ПС 50 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-17 00:30 | 2017-12-22 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3754 с.1 - ПС 91 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-25 15:30 | 2017-12-26 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ10 кВ РП 15146(с1)-ПС 305 в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 12198(с2)- ПС 305β от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-25 20:35 | 2017-12-27 12:55 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП16199(с2)-ТП18686Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-26 13:44 | 2017-12-28 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ10 кВ РП 12094(с2)- ПС 299γ в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-26 17:02 | 2017-12-27 16:31 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП6519Б-ТП6527Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП6519Б-ТП6527Б , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-27 02:52 | 2017-12-29 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19067 (с2) - ТЭЦ 26 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-12-26 07:40 | 2017-12-29 09:50 | Повреждениеконцевой заделки на КЛ 10кВ РТП15128(с2)-ПС785β, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-23 22:40 | 2017-12-28 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27034 с. 2 - ПС 655 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-24 19:55 | 2017-12-27 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17043с2 - ТП 17855Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-12-24 20:02 | 2017-12-29 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17043 с.2 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-19 20:53 | 2017-12-27 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ , что привело к растяжке кабельной линии 10кВ ТП18243Б-ТП18249Б, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-18 05:50 | 2017-12-25 16:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15192 с.1 - РП 18089 с.1 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-22 20:10 | 2017-12-27 18:09 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 11865 Б - ТП 14390 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-23 12:38 | 2017-12-28 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП12150с.2 - ТП 14722Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-23 13:55 | 2017-12-28 15:00 | Пробой изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12101с.2 - ТП 14399Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-23 20:20 | 2017-12-29 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11527А-ТП11407А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-25 21:04 | 2017-12-28 17:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17147 с.1 - ПС 793а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-17 16:54 | 2017-12-27 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ 22333 Б - 10729 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-23 15:30 | 2017-12-27 12:14 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП17052 с. 1 - п/с 484 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-27 09:40 | 2017-12-27 15:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 12590 Б - ТП 20986 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-24 09:46 | 2017-12-27 15:02 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3578 с.2 - РП 4221 с.3, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-26 16:27 | 2017-12-28 13:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12194 с.2 - п/с 46 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-18 11:14 | 2017-12-22 11:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП15036с.2-ТП24848Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-18 20:26 | 2017-12-21 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26060 с.1 - ТП 15849 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-18 16:02 | 2017-12-26 09:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14909А-РП15036с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-19 05:25 | 2017-12-25 14:56 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 12219-ПС 750 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-20 08:15 | 2017-12-22 13:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15016(с2)-ТП17208Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-28 01:59 | 2018-01-01 14:35 | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ 6кВ РП 1786 (с2) - ТЭЦ 16 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-28 04:35 | 2017-12-29 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 411 с.1 - ТЭЦ 16 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-27 20:38 | 2017-12-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14846 Б - ТП 14848 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-26 17:50 | 2017-12-29 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11301 с.2 - ПС 417 β, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-22 05:00 | 2017-12-27 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП13887Б-ТП15346Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-25 16:24 | 2017-12-28 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП1635(с2) - ТП1961Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-12-25 16:56 | 2017-12-29 12:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2774 с.1 - ПС 343 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-28 02:47 | 2018-01-05 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП257(с2)-ТП298А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-21 12:12 | 2017-12-27 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14131 - ПС 505 α | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-21 05:07 | 2017-12-26 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14128 - ПС 505 γ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-24 04:05 | 2017-12-29 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16009(с2) - ПС 164α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-12-25 22:33 | 2017-12-28 11:12 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 21019 с.1 - п/с 790 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-22 07:07 | 2017-12-29 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 21001(с1) - ПС 505β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-25 18:31 | 2017-12-29 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16193(с2) - ПС 164β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-26 13:29 | 2017-12-30 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 12262(с1) - ПС 505β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-28 16:40 | 2018-01-05 14:10 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РТП 15022(с2) - ПС 677А, КЛ 10 кВ РТП 15022(с2) - ПС 677Б, КЛ 10 кВ РТП 15026(с1) - ПС 677А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-28 14:33 | 2017-12-29 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП17444А-ТП22730А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-28 14:33 | 2017-12-29 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП17573Б-ТП24679Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-12 00:05 | 2017-12-12 16:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты на КЛ 10кВ ТП 21619А - Тр-рА | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-23 06:42 | 2017-12-28 15:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП6171с1-ТП2477А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-20 12:40 | 2017-12-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20187 - ПС 372 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-20 15:58 | 2017-12-22 13:00 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 10254Б - Т-Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-21 17:29 | 2017-12-26 08:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4281Б -ТП 4772Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-21 18:10 | 2017-12-26 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5501с1-ТП 4772А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-23 11:00 | 2017-12-27 14:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 22332Б-ТП 22336А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-26 21:35 | 2017-12-28 15:30 | Пробой в результате осушения изоляции КЛ 6 кВ ТП 4281Б - ТП 4462Б в соединительной муфте. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-27 19:10 | 2018-01-06 13:35 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 14086 с.1 - ПС 12 бета в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-28 10:03 | 2018-01-03 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16135 с.1 - ПС 762 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-24 06:00 | 2017-12-27 10:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17005 (с2) - ПС 665 гамма в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-25 08:55 | 2017-12-29 12:30 | Пробой концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 19150 (с1) - ПС 689 в результате осушения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-25 09:33 | 2017-12-27 14:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17001 (с1) ТП- 21726 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-22 02:17 | 2017-12-28 10:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 18185 с.1- ПС 267 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-28 09:55 | 2017-12-29 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15099 (с2) -ПС 665 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-24 00:35 | 2017-12-29 15:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 16143 с. 2 - ТЭЦ 25 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-27 16:50 | 2018-01-03 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10577Б-ТП10753Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-28 21:06 | 2018-01-06 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП11732А-ТП11975А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-28 13:05 | 2018-01-06 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16148 с.2 - ПС 731 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-29 14:41 | 2018-01-06 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 12150 с.1 - РП 14155 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-12-29 14:41 | 2018-01-06 12:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 12150 с.1 - РТП 20097 с.1 из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-31 10:22 | 2018-01-09 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21323А - ТП 22267А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-24 15:45 | 2017-12-28 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4123 с.2 - ТЭЦ 20 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-12-24 15:48 | 2017-12-29 10:00 | Пробой КЛ 6 кВ ТП2038-ТП2597А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-12-31 04:40 | 2018-01-09 10:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10кВ ТП13993 А-ТП13995 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-12-31 10:30 | 2018-01-09 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298 (с2) - ТЭЦ 26 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-30 13:10 | 2018-01-09 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП11050(с2)-РП10119(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-12-30 21:35 | 2018-01-09 11:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17159 с. 1 - ПС 796 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-29 11:26 | 2017-12-30 16:30 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5013 с.1 - ПС 110 альфа в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП 5013 с.1 - ПС 110 альфа, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-31 11:40 | 2018-01-09 08:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16177(с2)-ТП22771Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-12-31 21:15 | 2018-01-09 09:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ РП5015(с2)-ТП6859Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-12-25 06:51 | 2017-12-28 15:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП16008(с.2)-ПС814, с последующем повреждением КЛ 10кВ ТП19489А-ТП20303А от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-12-30 20:41 | 2017-12-31 04:00 | Повреждение опорного изолятора сборки высокого напряжения ТП 10887 А в результате изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр ТП 10887 с проведением ТВК на предмет выявления дефектов.
21 РЭР УКС СО | 2017-12-31 11:15 | 2018-01-09 14:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12212(с2) -ПС 305 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-28 10:30 | 2017-12-28 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14039(с.2)-ТП22240Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-28 15:25 | 2017-12-28 18:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15460 Б - ТП 18645 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-29 17:52 | 2018-01-04 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12590 А -ТП 20986 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-30 08:00 | 2017-12-31 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18148 (с.1) - ПС 677 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-12-31 21:00 | 2018-01-05 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15830 Б - ТП 22709 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-28 18:38 | 2018-01-05 13:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15136(с2)-ПС805А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-12-30 01:10 | 2017-12-31 11:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2792 с.2 - ПС 32 β, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-12-30 06:05 | 2018-01-04 15:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27042 с.1 - ПС 677 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-12-31 17:44 | 2018-01-09 10:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5320 (с1) - ПС 90 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-12-30 08:31 | 2018-01-04 12:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 2086А-ТП4648А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-30 02:21 | 2018-01-09 09:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10169 с.2 - ТП 10207 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-12-31 13:00 | 2018-01-03 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 12931Б - ТП 13401Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-12-31 08:50 | 2018-01-09 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10129 с.1 - ТП 27649 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-20 00:01 | 2017-09-21 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11518Б - ТП 11776Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-19 12:35 | 2017-09-23 06:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12126с.1 - ТП 28958А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-19 10:02 | 2017-09-24 17:43 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21629Б-ТП 21959Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-19 04:19 | 2017-09-27 16:17 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 28149(с1) -ПС 805 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись без ордера, без вызова представителя, разрешение не выдавалось. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-09-19 12:06 | 2017-09-26 13:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 14120(с1)-ПС661 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-09-20 20:46 | 2017-09-26 14:16 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП14314Б-ТП21895Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-20 21:10 | 2017-09-27 12:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14144(с1)-ТП24705А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-20 21:20 | 2017-09-25 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16101-ПС690β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данныхК Л 10 кВ РП16101-ПС690β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП16101-ПС690β.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-21 04:54 | 2017-09-24 16:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10104 (с2) - ПС 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-19 16:26 | 2017-09-22 14:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14640Б-ТП28683Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-20 05:10 | 2017-09-27 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 678 с.1 - ПС 396 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-19 17:35 | 2017-09-22 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП802(с2)-ТП2138Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-20 18:04 | 2017-09-24 14:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП19124с2-ТП21584Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП19124с2-ТП21584Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-21 00:05 | 2017-09-30 14:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП 5410 α - ПС 111 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 5410 α - ПС 111 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-22 03:10 | 2017-09-23 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП14156(с1)-ТЭЦ16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-21 16:58 | 2017-09-26 14:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5423 (с2) - ПС 305α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-21 20:03 | 2017-09-22 12:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП22209А-ТП23138Ав результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-21 23:17 | 2017-09-27 15:32 | Пробой электрической соединительной муфты КЛ 10 кВ РТП 20071с2 - ПС 111 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 20071с2 - ПС 111 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-21 16:01 | 2017-09-28 11:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15034 (с1) - ТП 21518 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-21 21:59 | 2017-09-30 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21787Б - ТП 26968Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-21 02:09 | 2017-09-29 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18125с1 - ПС334α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-25 06:36 | 2017-09-26 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой корозии КЛ 10 кВ РП 19120 с.1 - ПС 833 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-21 14:50 | 2017-09-27 16:10 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 29297А - ТП 29299А, КЛ 10 кВ ТП 17879А - ТП 17880А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами . Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-22 09:59 | 2017-09-27 10:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14092 с.2 - ПС 212 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-23 07:21 | 2017-09-26 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10260Б-ТП10361Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-09-25 | 2017-09-29 15:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11260А - ТП13726А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-23 02:46 | 2017-09-27 15:06 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12251 (с. 2) - ТП 14978Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-22 16:30 | 2017-09-27 13:20 | Пробой изоляции концевой муфты кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13576Б - ТП13576А (премычка в ТП) в результате осушения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-22 16:30 | 2017-09-22 19:45 | Электрическое повреждение концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП13576Б-ТП22229Б по причине осушения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-25 01:44 | 2017-09-28 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП17166(с2)-ПС603 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-09-24 22:25 | 2017-09-28 18:31 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 13956с.2 - РП 14194с.2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-23 13:40 | 2017-09-25 14:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 400 с.1 - ПС 396 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-22 13:06 | 2017-09-27 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17040 - ПС 780 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-25 04:28 | 2017-09-27 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16171с2 - ПС833α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-24 07:11 | 2017-09-27 13:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12198(с2) - ПС 305β в целом месте по причине старения изоляции с повреждением КЛ 10кВ РП 15146(с1) -ПС 305, в результате электродугового воздействия, кабельные линии проложены в одной траншее. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-24 23:18 | 2017-09-26 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13638Б-ТП22521Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-25 08:33 | 2017-09-26 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП2138Б -ТП4446Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-26 03:47 | 2017-10-03 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РТП 1786(с2)-ТЭЦ16А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-25 09:55 | 2017-09-29 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12213(с1) -ТЭЦ 21 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-19 14:22 | 2017-09-20 13:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14504 А - ТП 14505 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-25 20:51 | 2017-10-03 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12184 (с1) - ПС 212 в результате выполнения городских программ по благоустройству территорий и возросшим воздействием непроектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе благоустройства городских территорий. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-09-19 11:02 | 2017-09-25 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12126 с.2 - ПС 841 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-21 15:50 | 2017-09-22 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП на КЛ 10 кВ РТП 19066(с1) - ТП 24269 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-21 22:51 | 2017-10-01 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14081 - РП 18022 в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением от электродугового воздействия КЛ 10 кВ РП12262(с2)-ПС505Δ проложенной в одной траншее | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-09-25 10:06 | 2017-09-28 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП13757Б-ТП17489Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-22 16:30 | 2017-10-01 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП13576Б-РТП18008(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-22 06:25 | 2017-09-25 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16924с.1-ПС378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-23 04:58 | 2017-09-26 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП10519Б - ТП26340Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-23 05:15 | 2017-09-26 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22296А-ТП25964А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-23 09:30 | 2017-09-27 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18045с.2-РП21076с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-23 15:45 | 2017-09-27 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 403Б - ТП 1305Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-25 18:15 | 2017-09-27 15:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18948А-ТП25348А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-26 03:20 | 2017-09-27 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП23485А-ТП25356А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-25 19:20 | 2017-10-02 09:47 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП14156(с1)-ТЭЦ16 , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-20 06:50 | 2017-09-25 11:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП 14137(с.1) - ПС 825α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-26 07:43 | 2017-10-02 10:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП11168(с2)-ТЭЦ16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-19 17:20 | 2017-09-26 09:00 | Повреждение соединительной муфты на кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17059 с.1 - ПС 378 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2017-09-24 23:56 | 2017-09-27 13:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12239с.2 - ТЭЦ 23Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-26 11:14 | 2017-10-03 14:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20077с.2 - ПС 578 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 20077с.2 - ПС 578, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-26 11:03 | 2017-10-03 15:20 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 5438(с2) - ПС Раушская в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 5438(с2) - ПС Раушская на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 5438(с2) - ПС Раушская.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-26 07:45 | 2017-09-30 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11327 с.2 - ТЭЦ 16а в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-26 11:21 | 2017-09-28 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 20016с.1 - РП 20168с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-27 07:55 | 2017-10-03 15:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кв РП12268(с2)-ТП18213Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кв РП12268(с2)-ТП18213Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кв РП12268(с2)-ТП18213Б .
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-09-27 02:10 | 2017-10-04 13:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 17005 (с1) - ПС 665 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-09-22 15:37 | 2017-10-01 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17001 (с2) - ПС 69 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-21 05:30 | 2017-09-28 11:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП16008(с.1)-ТП21340А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-22 13:05 | 2017-09-29 09:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18080 с.2 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-22 14:30 | 2017-09-25 15:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15074 - ТП 29212 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-27 15:00 | 2017-09-29 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13295А - ТП 18644А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-22 14:50 | 2017-09-26 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16248А -ТП26939А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-27 16:30 | 2017-09-29 10:00 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2852 (с1) - ПС 45Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "ГЕОМАР" виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. ООО "ГЕОМАР" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-26 01:57 | 2017-09-28 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16030(с2)-ТП21473Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-23 21:55 | 2017-09-27 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 12610 Б - ТП 12612 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-23 21:11 | 2017-09-24 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18724 Б - ТП 27594 Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-21 16:12 | 2017-09-30 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 2875 (с1) - ПС 45 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-20 18:50 | 2017-09-28 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 885 (с1) - ТП 4566 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-25 12:00 | 2017-09-26 17:27 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 4281 Б - ТП 4462 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-26 20:10 | 2017-09-26 21:55 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора А в ТП 18455 результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП 18455
12 РЭР УКС СО | 2017-09-28 15:35 | 2017-10-03 14:09 | Повреждение кабельной линии КЛ 20кВ СП71002(с1)-СП71005(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-28 18:50 | 2017-09-29 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12195 с.1 - РП 12234 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-27 18:13 | 2017-10-03 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13042 Б - ТП 13700 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-29 03:06 | 2017-10-03 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП2006Б-ТП2272А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-29 10:44 | 2017-10-04 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13694А-ТП115852А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-09-29 03:31 | 2017-10-02 10:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 17105 (с.1) - ПС 554 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-27 12:00 | 2017-10-02 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22544А-ТП28393А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-24 17:24 | 2017-10-03 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 3768 α - ПС 45 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-27 06:25 | 2017-10-02 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16027 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-24 12:46 | 2017-09-27 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15179с1-ТП28651А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-27 14:37 | 2017-09-30 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 682 - РП 15185 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-29 20:03 | 2017-10-04 14:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП10053(с2)-ТЭЦ12β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП10053(с2)-ТЭЦ12β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП10053(с2)-ТЭЦ12β.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-01 15:33 | 2017-10-03 17:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 10059с2 - ТП 24861Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-30 16:00 | 2017-10-04 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10900Б-ТП 11780Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-22 08:05 | 2017-09-23 10:03 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП11166(с1)-ТП13503А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-23 16:00 | 2017-09-27 14:04 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ РП 3546- ПС 6 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-01 15:49 | 2017-10-10 16:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18074 (с. 2) - ПС 370 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил с последующим повреждением концевой муфты КНТп на КЛ 10 кВ РП 20048 - ПС 370Г от возникшего перенапряжения в сети (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-01 01:38 | 2017-10-06 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты КЛ 10 кВ РТП 16162с.2 - ПС 796а из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2017-09-29 09:56 | 2017-10-04 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП11254А-ТП13138А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-09-29 12:22 | 2017-10-04 16:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП19617А-ТП26877А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-02 10:18 | 2017-10-03 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12191(с2)-ТП16357Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-02 01:20 | 2017-10-06 15:50 | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП 2251 - ПС 111 , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил кабельной линии с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 4231 - ПС 111 от электродугового воздействия. КЛ проложены в одной траншее | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-30 17:43 | 2017-10-04 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП16068(с1)-ПС785β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-30 01:33 | 2017-10-04 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14057(с2)-ПС164α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-30 21:00 | 2017-10-04 13:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП25288Б - ТП29404Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-30 21:15 | 2017-10-03 15:22 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП5015с1 - ТП6859А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5015с1 - ТП6859А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-30 22:00 | 2017-10-04 17:02 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП6676Б - ТП6695Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6676Б - ТП6695Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-02 15:30 | 2017-10-03 14:09 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП КЛ 10 кВ ТП 22772Б - ТП24931 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 22772Б - ТП24931 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-02 15:45 | 2017-10-06 13:57 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РТП 16171с.2 - ТП 22511Б под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 16171с.2 - ТП 22511Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-09-30 09:55 | 2017-10-04 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17008 (с2) - пс 801 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-26 19:38 | 2017-09-28 10:34 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП19822Б-ТП21837Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-01 05:20 | 2017-10-04 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 834 - РП 20171 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-01 04:53 | 2017-10-03 13:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11685А-ТП12367А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-29 20:04 | 2017-10-04 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12030 - РП 16011 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-26 09:14 | 2017-10-03 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП20967Б-ТП22835Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-29 17:15 | 2017-10-04 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 869 - 14077 С1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-26 22:20 | 2017-09-27 15:04 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП459А-ТП1599А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-29 17:08 | 2017-10-03 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14077с1-ТП15478А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-29 22:02 | 2017-10-01 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 17184 β - ТЭЦ-23 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-25 00:21 | 2017-10-03 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12014 - ПС 50 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-29 14:15 | 2017-09-30 15:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП27135(с1)-ТП18786Б в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП18786Б-ТП21670Б от возникшего перенапряжения в сети(вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-29 14:18 | 2017-10-03 14:07 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ КЛ 10кВ РП12266(с1)-ПС299, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-27 05:45 | 2017-09-28 13:28 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 14159(с.1) - ПС 630α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-29 11:15 | 2017-10-04 15:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции ПС505альфа-РТП14134(с.2) с последующем повреждением КЛ 10кВ ТП16285Б-ТП16286Б от воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-30 09:14 | 2017-10-04 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля ПС 604 бетта - РП17077(с.2) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-30 10:25 | 2017-10-03 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП18828А-ТП18830А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-03 07:05 | 2017-10-11 14:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП1621А-ТП3647А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-28 13:52 | 2017-09-30 09:11 | Повреждение КЛ 6кВ ТП1597А-РП2298(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-29 16:20 | 2017-10-04 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16068(с2)-ПС603β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-29 17:10 | 2017-09-29 17:17 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 14516 А - ТП 14517 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-29 19:20 | 2017-10-04 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 10169 β - ТЭЦ 11 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-24 13:05 | 2017-09-26 15:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 27071 α - ПС 790 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-25 10:00 | 2017-09-26 15:00 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 12078 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-26 02:05 | 2017-10-04 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ПС 45 - РП 12058 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-26 17:07 | 2017-09-28 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 4471- ПС 46 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 4598 - ПС 46 от возникшего перенапряжения в сети (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-26 17:10 | 2017-10-04 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11135 - ПС 484 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-03 15:58 | 2017-10-04 15:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21663А-ТП26913А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО"ИЦ Энергострой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-10-03 16:00 | 2017-10-10 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14080 с1 - РП 15151 с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-03 19:28 | 2017-10-04 15:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21663Б-РП26008(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-04 13:25 | 2017-10-04 17:15 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12128 с1 - ТП 23009 А в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-04 20:58 | 2017-10-13 14:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17574А - ТП 17581А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-04 20:01 | 2017-10-09 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17567А-ТП17443А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-02 15:57 | 2017-10-10 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19068(с2) - РТП 19082(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-04 14:10 | 2017-10-13 14:15 | Пробой изоляци каебльной линии КЛ 10 кВ ТП 15566Б - ТП 23084Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, сто привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-04 14:10 | 2017-10-06 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21045 с.1 - ПС 661 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-04 05:45 | 2017-10-06 15:30 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16120 с.2 - ПС 549 от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-04 23:20 | 2017-10-12 16:00 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14084 γ - ТЭЦ-11 от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-04 13:35 | 2017-10-10 15:22 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП5053с.2-ПС334β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП5053с.2-ПС334β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-05 07:59 | 2017-10-09 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17108 (с.2) - ТП 20635 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-05 11:18 | 2017-10-05 13:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП15002(с2)-ТП15762Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 20167г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-05 09:15 | 2017-10-11 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22875А-ТП22877А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП22875А-ТП22877А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП22875А-ТП22877А
12 РЭР УКС СО | 2017-10-05 12:43 | 2017-10-06 13:46 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 12151(с2)-ТП12474А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-07 17:15 | 2017-10-12 14:52 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 1268 с1- ТП 907 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-07 17:15 | 2017-10-12 16:54 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 1268 (с3)- ТП 1011 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-03 19:37 | 2017-10-06 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП16008(с.2)-ПС814 в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующем повреждением КЛ 10кВ РП16008(с.2)-ТП18687Б от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-07 17:27 | 2017-10-11 16:49 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 1268 (с3)- РТП 2659 (с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-07 17:27 | 2017-10-10 15:58 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 1268(с.3)- ПС 361 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-06 15:34 | 2017-10-09 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП27660А-ТП27701А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-08 03:36 | 2017-10-18 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП17629А -ТП25962А, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП17629А -ТП25962А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП17629А -ТП25962А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП17629А -ТП25962А.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-04 09:32 | 2017-10-07 13:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП15661Б-ТП27741Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-09 04:40 | 2017-10-13 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 285(с1)-ТП1771Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-08 18:27 | 2017-10-11 15:14 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18613 Б - ТП 20409 Б, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-06 11:27 | 2017-10-08 13:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП10055(с2)-ТЭЦ12α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП10055(с2)-ТЭЦ12α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП10055(с2)-ТЭЦ12α.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-07 20:51 | 2017-10-09 13:33 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10021(с1)- ТЭЦ16А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-08 06:22 | 2017-10-11 16:33 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15753А-ТП28353А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-06 16:40 | 2017-10-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19753Б-ТП19755Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-01 12:25 | 2017-10-06 10:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты СС на КЛ 10 кВ РП 10030 - ПС 80 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-07 10:18 | 2017-10-13 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17166 - ПС 603 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-02 00:20 | 2017-10-05 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24856 А - ТП 24858 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-04 20:00 | 2017-10-10 14:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22003А - ТП22544А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-05 09:15 | 2017-10-07 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП26462Б-ТП26737Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-06 11:27 | 2017-10-13 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 21650А - РП 26048с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-07 09:39 | 2017-10-12 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12072 с.2 - ПС 869 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-08 04:21 | 2017-10-12 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 18626А - ТП 23778А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-09 03:11 | 2017-10-12 13:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП1322(с1)-ТП1562 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-06 05:22 | 2017-10-11 09:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КЛ 10 кВ РП 17184 - ТЭЦ 23 бета , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-03 00:04 | 2017-10-06 16:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15013с.2 - РТП16072с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-03 14:28 | 2017-10-06 11:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13550Б-ТП18885Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-04 03:04 | 2017-10-06 12:40 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП 18183(с.1)- ПС 267α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-06 10:05 | 2017-10-11 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13671Б-ТП14616Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-08 10:30 | 2017-10-13 14:35 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 16176 с1 - ТП 18490 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 16176 с1 - ТП 18490 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-09 00:20 | 2017-10-10 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18117с1 - ПС70 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-09 00:26 | 2017-10-18 16:14 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП20034с1 - ПС70 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП20034с1 - ПС70 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-01 07:11 | 2017-10-09 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12520А-ТП12525А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-02 09:50 | 2017-10-03 15:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 10254 Б - ТП 10851 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-02 23:20 | 2017-10-12 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 10035 дельта в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 -10045 альфа от воздействия электродуги. КЛ проложены в одной траншее. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-03 16:02 | 2017-10-04 13:51 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 18167 (с.1) - ТП 21232 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-07 21:22 | 2017-10-11 16:32 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10247 А - ТП 15314 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-03 23:43 | 2017-10-13 14:45 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10кВ ТП 10227 А - ТП 19976 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 20176г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-09 11:52 | 2017-10-16 15:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20005 - ПС 770 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-10-09 17:46 | 2017-10-18 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10398 Б - ТП 18739 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-08 19:54 | 2017-10-10 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15163 (с.2) - ТЭЦ 25 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-10 04:28 | 2017-10-18 09:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15318Б - ТП 15885Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-09 16:30 | 2017-10-11 16:28 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18451 Б - ТП 18452 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18451 Б - ТП 18452 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-10 00:40 | 2017-10-17 13:52 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 18424 А - ТП 22447 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18424 А - ТП 22447 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-10 12:30 | 2017-10-19 14:48 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5056с1-ТП 6514 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-02 15:57 | 2017-10-10 12:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП13218Б-ТП29257Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-10 11:10 | 2017-10-17 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13791А-ТП27002А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-10 15:00 | 2017-10-13 15:31 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20363 А - ТП 20379 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-10 10:50 | 2017-10-17 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17176 с.1 - ПС 370 альфа в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера , без вызова представителя . | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС 24 рэр , усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повре-ждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-09 08:34 | 2017-10-17 15:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10181с.2 -ТЭЦ 16 ß в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-10 19:03 | 2017-10-12 12:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19030 с.2 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-04 09:38 | 2017-10-11 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП17735АВ-ТП21613А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-09 16:15 | 2017-10-16 10:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15290 А - ТП 17494 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-04 02:52 | 2017-10-11 12:40 | Электрической пробой изоляции и короткое замыкание проводников 0,4 кВ с последующим повреждением выводов трансформатора. | Провести внеочередные осмотры ТП с аналогичным оборудованием в части выявления касаний разноименных фаз проводников 0,4 кВ
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-12 03:15 | 2017-10-16 17:25 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 15173с2 - ТП 24174Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-06 10:52 | 2017-10-07 14:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15661Б-ТП27741Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-11 18:35 | 2017-10-17 11:05 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП10394А-ТП15563А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10394А-ТП15563А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10394А-ТП15563А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-11 14:32 | 2017-10-19 10:02 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП26013(с2)-ПС690, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ РП26013(с2)-ПС690, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП26013(с2)-ПС690 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП26013(с2)-ПС690.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-10-11 05:50 | 2017-10-18 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26133 с.2 - ПС 780 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-10-12 00:28 | 2017-10-18 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ГЭС 1 - РП 681 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-10-06 01:56 | 2017-10-11 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19128 с. 2 - ПС 796 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 19128 с. 2 - ПС 796 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-11 20:40 | 2017-10-18 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20532А-ТП20533А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-11 16:17 | 2017-10-20 14:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14058 с2 -ТЭЦ 21 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-05 09:11 | 2017-10-10 16:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 22846Б - ТП 23006Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-05 18:10 | 2017-10-10 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10190с1 - ТП 22370А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-09 17:43 | 2017-10-13 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 20 кВ СП 71011(с1) - ПС 859 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-09 15:19 | 2017-10-16 09:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17043 с1 - ТП 17855 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-11 06:02 | 2017-10-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18080 с.2 - ПС 780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-07 11:25 | 2017-10-12 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10198 с.2 - ПС 179 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-05 11:13 | 2017-10-13 13:50 | Пробой электрической изоляции 10кВ ТП22832А-ТП22836А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-10-06 12:59 | 2017-10-11 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП17090(с3)-ПС164β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-13 09:40 | 2017-10-16 12:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП14082(с1)-ТП15421А в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-13 14:34 | 2017-10-23 09:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11907 Б - ТП 18572 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-09 09:48 | 2017-10-09 11:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 15464 Б - ТП 21935 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-13 21:45 | 2017-10-18 10:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12123 - ПС 378 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-14 04:02 | 2017-10-19 15:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18056 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-15 16:09 | 2017-10-25 12:38 | Одновременное повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП16065(с2)-ТП17234Б, КЛ 10 кВ РП16066(с1)-ТП17234А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП20381А-ТП27748А проложенной в той же траншеи. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-14 20:52 | 2017-10-16 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1410А-ТП 1783Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-13 16:55 | 2017-10-19 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РП 15106(с1)-ПС342, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-06 06:15 | 2017-10-06 16:46 | Межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора луча Б в ТП 19897 в результате старения изоляции. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП 19897
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-02 08:30 | 2017-10-11 13:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 281737 (с2) - ПС 643 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-10-12 10:21 | 2017-10-13 06:00 | Межвитковое замыкание обмоток ВН силового трансформатора луча Б 10 кВ в ТП 20665, в следствии попадания воды. | Направить письмо о недопущении подобных случаев в СК ЦСКА.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-13 11:45 | 2017-10-20 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10019 (с1) - ТЭЦ 11 α, в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-14 10:35 | 2017-10-20 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16122 (с1) - ПС 212 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-13 18:53 | 2017-10-17 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12157(с1)-ТП21673Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-06 22:19 | 2017-10-13 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14258Б - ТП 19416Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-15 13:20 | 2017-10-24 14:15 | Одновременное повреждение кабельных линий 10 кВ РП12237(с.2) - ТП13760Б, ТП13736-ТП13760Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-10 15:15 | 2017-10-18 10:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2910 с.2 - ПС 12 бета в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-14 04:23 | 2017-10-20 15:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17139 с. 4 - ПС 762 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-13 09:10 | 2017-10-16 18:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12186 с. 2 - ТЭЦ 11 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-15 12:00 | 2017-10-24 09:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 6686 Б - ТП 6868 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-13 21:57 | 2017-10-20 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15030(с2) - ПС 760Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-16 14:38 | 2017-10-23 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 11057(с2) - ПС 370 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-06 08:20 | 2017-10-11 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ СП1212(с1)-ТП3856А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-12 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП1021А-ТП2098А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-07 17:35 | 2017-10-08 13:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19143 (с1) - ТП 21810 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-02 15:37 | 2017-10-06 08:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12058 с.2 - ПС 45 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-09 09:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11011 с.1 - ПС 342 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-07 17:37 | 2017-10-08 13:35 | Одновременное повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РТП 19142 (с1) - ТП 21810 А и КЛ 10 кВ РТП 19142 (с.2) - ТП 21810 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-12 15:11 | 2017-10-16 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15445(С2)-ТП23472Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-14 05:33 | 2017-10-18 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 176 с.2 - ГЭС 1 бета в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-15 23:19 | 2017-10-19 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП27982А-РП16087с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-16 05:54 | 2017-10-20 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10618 с.2 - ПС 825 вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-16 07:08 | 2017-10-19 15:30 | Повреждение обмотки изоляции трансформатора тока 10 кВ в РП 11034 с.1 в результате старения | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования РП
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-17 00:10 | 2017-10-23 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 6,3 кВ ТП146Б-ТП246Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-10-15 04:39 | 2017-10-16 21:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП13956с.1-ПС445 по причине осушения изоляции на участке КЛ | Направить письмо в адрес подрядных организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-16 14:10 | 2017-10-19 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП19000А-ТП23271А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера , без вызова представителя . | Обязать мастеров и техников за ТСН, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-17 06:10 | 2017-10-19 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12122(с.2) - ПС 795 бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-10-16 22:00 | 2017-10-26 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 804 Б - ТП 3156 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-18 05:00 | 2017-10-19 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19084 (с1) - ТЭЦ 11 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-17 12:10 | 2017-10-17 14:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20575 Б - 23967 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-17 15:10 | 2017-10-26 15:32 | Повреждение КЛ 6кВ РП 5049 с1- ТП 6505 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-09 12:21 | 2017-10-12 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 27537 Б - ТП 21538 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-12 12:05 | 2017-10-18 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП15195-ПС790 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-17 22:37 | 2017-10-18 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП18010(с2)-ПС369α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-18 14:46 | 2017-10-27 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16062 с.2-ПС 785А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-18 16:50 | 2017-10-27 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20797А-ТП28643А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-18 16:53 | 2017-10-22 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 5601-ПС394β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-18 17:50 | 2017-10-26 10:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 27182 (с.2) - ПС 346 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-16 16:38 | 2017-10-19 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16094 (с2) - ТП 19527 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-18 20:32 | 2017-10-26 15:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12151-ПС835 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-19 12:11 | 2017-10-25 14:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП11380Б-ТП16318Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-19 05:32 | 2017-10-23 12:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2237 (с1) - ПС 46α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-19 11:27 | 2017-10-20 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП10157Б-ТП10299Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением кабельной линии 10 кВ РТП16059(с1)-РТП26185(с1) в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-19 15:19 | 2017-10-27 18:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 10106 (с.2) - ПС 632 β сторонней организацией в результате механического воздействия. Выполнение работ без вызова представителя эксплуатирующего района в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-10-18 10:38 | 2017-10-23 15:07 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП4120Б-ТП6207Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП4120Б-ТП6207Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-10-20 06:30 | 2017-10-24 10:33 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП4120А-ТП4949А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП4120А-ТП4949А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-18 20:28 | 2017-10-25 12:45 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП12520Б-ТП 17662Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-22 16:45 | 2017-10-23 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16395Б-ТП21645Б , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 16395Б-ТП21645Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП 16395Б-ТП21645Б .
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-22 16:50 | 2017-10-31 15:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14184(с1)-ПС370β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-22 19:07 | 2017-10-26 11:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18056(с2)-ТП22295Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП18056(с2)-ТП22295Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП18056(с2)-ТП22295Б.
21 РЭР УКС СО | 2017-10-21 19:50 | 2017-10-24 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16197(с2)-ТП18252Б ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-15 16:12 | 2017-10-23 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10кВ РТП15194(с.1)-РТП17087 бета, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-23 07:25 | 2017-10-26 13:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15106(с2)-ТП14783Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-23 05:47 | 2017-10-30 13:36 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП19793А -ТП21895А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-10 23:00 | 2017-10-20 11:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15182 с.1 - ТЭЦ 21 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-20 10:52 | 2017-10-21 16:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 644(с2)- ПС 17 бета по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-20 11:33 | 2017-10-30 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 6 кВ РП 376(с1)- ПС 17 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-20 14:57 | 2017-10-21 18:11 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП19390А-РП16141с1 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-20 18:50 | 2017-10-26 16:30 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП1768Б-ТП1329БА в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-21 15:12 | 2017-10-30 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16145(с1)- ПС 180 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-21 13:52 | 2017-10-31 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12136(с3)- ПС 180 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-11 16:28 | 2017-10-14 13:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 12078 с.5 - ТЭЦ 21 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-12 12:01 | 2017-10-19 10:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 27066 с.2 - ПС 790 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-20 15:43 | 2017-10-30 08:47 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП12455А-ТП12956А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-17 09:18 | 2017-10-20 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15102 с.2 - ПС 793 в результате растяжки муфты из-за осалдки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-20 19:19 | 2017-10-30 15:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5017 с.1 - ПС 334 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-31 15:09 | Повреждение КЛ 10 кВ РП14072(с1)-ПС560α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-22 16:47 | 2017-10-31 22:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14847 Б - ТП 14848 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-23 11:50 | 2017-10-31 15:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП515с.2- ТП1075А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-23 18:45 | 2017-10-24 14:03 | Повреждение кабельных линий 6 кВ РТП 376 с1 - ТП 1942 А и РТП 376 с2 - ТП 1942 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-23 15:40 | 2017-10-24 15:13 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 14041(с2) - ТЭЦ 12 в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-24 04:24 | 2017-10-30 16:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15311 Б - ТП 15313 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-16 22:04 | 2017-10-20 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6,3 кВ РП527с2-ТП327Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-19 15:45 | 2017-10-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26125 - РП 28092 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-20 12:31 | 2017-10-26 14:02 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 663 с.2 - ГЭС 1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-08 09:12 | 2017-10-17 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-21 17:03 | 2017-10-25 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 667 - ПС 869 α в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 4713 - ПС 869 в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-22 16:38 | 2017-10-27 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП12100(С1)-ТП23796Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-23 10:02 | 2017-10-27 14:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1322 с. 2- ПС 869 β в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 667 с.2 - ПС 869 β в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-10-23 10:07 | 2017-10-27 15:16 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16011 (с1) - ТП 17350 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-10 04:00 | 2017-10-17 10:54 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 16078(с.2)-ПС 91 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-11 09:28 | 2017-10-16 11:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15015(с1)-ТП26228Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-18 06:05 | 2017-10-25 14:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 15690А-ТП16339А, по причине старения изоляции, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15690А-ТП26361А от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-24 01:40 | 2017-10-31 22:39 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15034(с1) - ТП 18989А в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 14895Б - ТП 17991Б в результате воздействия токов КЗ. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-12 08:05 | 2017-10-13 09:37 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП12174с.2-ТП19905Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-12 15:05 | 2017-10-13 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4471 - ПС 46 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-12 17:50 | 2017-10-13 12:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19905А-ТП22964А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-17 21:38 | 2017-10-23 11:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12501Б-ТП17210Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-17 22:02 | 2017-10-18 14:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14988А-ТП17693А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-10 12:44 | 2017-10-17 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП11048с.2-ТП27599Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-13 10:59 | 2017-10-18 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14176с1-ТП18772А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-13 14:19 | 2017-10-23 09:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12129с2-ТП21623Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-24 22:29 | 2017-10-31 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ РТП 20123с.1 - ТЭЦ 16 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-23 19:54 | 2017-10-30 09:13 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ РТП 17147с.1 - ТП 22525А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-24 22:30 | 2017-10-25 14:30 | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ ТП 12710Б-ТП 11374Б с последующим повреждением КРУЭ типа RM-6 в ТП 12710Б от воздействия электродуги. | Направить письмо в адрес подрядных организаций об усилении технологической дисциплины при монтаже концевых муфт.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-19 10:33 | 2017-10-27 13:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15198 (с1) - ПС 665 А в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 15198 (с1) - ПС 665 Б в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-20 21:35 | 2017-10-25 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 467 А - ТП 3934 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-18 12:03 | 2017-10-20 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждение КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 бета в результате воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-15 16:00 | 2017-10-19 10:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП18186с.2-ТП12816Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-24 17:29 | 2017-10-26 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 515с.2 - ПС 32 бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-10-23 03:05 | 2017-10-26 13:25 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ РП 19028(с.1) - ПС 770 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-10-24 17:29 | 2017-10-25 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 6 кВ РП 5081 - ПС 32 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-20 21:35 | 2017-10-25 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4822 - ТП 4831 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-24 11:25 | 2017-10-30 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14177(с2) - ПС 843Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-26 05:30 | 2017-10-26 15:20 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП 11342 Б - Т-Б в результате излома жил в корешке муфты при монтаже. | Усилить контроль за проведением монтажа.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-25 20:12 | 2017-10-28 17:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ РП 5012с1 - ПС 334 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 5012с1 - ПС 334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-10-19 17:33 | 2017-10-27 10:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14081(с3) - ПС 505γ в результате растяжки муфты из - за осадки грунта, с последующим повреждением КЛ 10кВ РП 12262(с1) - ПС 505α в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-20 21:35 | 2017-10-25 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 3641 - ТП 3678 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-24 09:02 | 2017-10-27 11:38 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17006 (с1) - ТП 17799 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-24 17:25 | 2017-10-30 13:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19143 (с2) -ПС 314 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-19 13:30 | 2017-10-24 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17135 с.2 - ПС 12 бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-19 13:30 | 2017-10-26 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11192 с.2 - ПС 12 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-19 15:15 | 2017-10-25 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14098 - ПС 12 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-21 22:40 | 2017-10-26 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14039 (с.2) - ПС 560 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-06 19:23 | 2017-10-10 12:40 | Короткое замыкание СМВ в РТП 15164 в результате старения изоляции | Предусмотреть возможность установки ОПН в РТП 15164
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-25 09:45 | 2017-10-26 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21456 Б - ТП 22704 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-26 06:45 | 2017-11-03 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ РП11301 с.1 - ТП26878А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-25 21:50 | 2017-11-03 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10961 А - РП 11092 (с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-18 05:28 | 2017-10-23 09:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12501 А - ТП 17210 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-19 05:20 | 2017-10-25 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15170 с.2 - ПС 677 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-10-28 00:29 | 2017-11-02 16:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП21036с2-ТП24074Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-24 18:40 | 2017-10-27 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 671с.1-ТП 2191А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-28 13:43 | 2017-10-29 10:00 | Электрическое повреждение концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП12609А-ТП12610А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-22 17:46 | 2017-10-27 09:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 742 с.1 - ПС 112 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-22 17:20 | 2017-10-23 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 6 кВ РП 2199 - СП 4569 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-25 14:32 | 2017-11-03 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15055 - ТЭЦ 23 альфа в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-28 19:06 | 2017-11-03 10:26 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РТП12071(с1)-ПС213 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-27 19:42 | 2017-10-31 12:30 | Пробой электрической изоляции трансформатора напряжения 10 кВ в РТП 19007 с.2, из - за старения в результате естественного износа. | Провести осмотр оборудования распределительной трансформаторной подстанции. Заменить трансформаторы напряжения на современные однофазные трансформаторы напряжения с литой изоляцией, типа НОЛ 08.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-27 21:00 | 2017-11-03 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15041 (с.2) - ПС 692 β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-10-28 00:05 | 2017-11-03 11:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10024 с.1 - ТЭЦ 11 бета в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-22 18:05 | 2017-10-27 14:20 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3183 с.1 - ПС 112 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-10-28 15:56 | 2017-10-31 14:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП20156с2 - ПС214 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП20156с2 - ПС214 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-10-30 16:01 | 2017-11-02 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14008с.1 -РП 18005с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-10-30 11:32 | 2017-11-08 12:55 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11301 с.2 - ПС 417 бета под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-30 15:45 | 2017-10-31 10:11 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ РП 12101с1 - ТП14399А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-24 16:18 | 2017-10-27 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19120 с.1 - ПС 70 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в озранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами . Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-30 12:50 | 2017-11-03 18:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14092(с2)-ПС212β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-10-30 19:44 | 2017-11-06 17:00 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РП12182(с3)-ПС692 от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-26 17:11 | 2017-11-02 13:09 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 18112 с. 2 - ТЭЦ - 8 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-30 07:48 | 2017-11-03 09:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12201 - ПС 762 альфа, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-30 18:14 | 2017-11-03 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП11175 с.1 - ТЭЦ 16 альфа, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-10-30 15:31 | 2017-11-08 14:29 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 11168 с.2 - ТЭЦ 16 в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 11175 с.2 - ТЭЦ 16 бета в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-10-30 20:54 | 2017-11-03 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19169 с.1 - ПС 111 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-01 01:14 | 2017-11-10 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 21273А-ТП 21274А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 21273А-ТП 21274А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-31 14:00 | 2017-11-03 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 Δ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-28 14:20 | 2017-11-03 10:15 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6 кВ РП 836 - ПС 343 бета в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-27 14:02 | 2017-10-30 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16102(с2)-ПС690β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-28 08:36 | 2017-10-31 14:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3294 с.2 -ПС 869 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-10-30 04:05 | 2017-11-07 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19073 с.1 - ПС 370 ß вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-10-28 12:25 | 2017-10-31 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 10056-ПС 805β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-10-31 11:24 | 2017-10-31 11:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 14027 (с.2) - ПС 713 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 02:08 | 2017-11-02 10:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12686 А - ТП 17658 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-11-01 12:26 | 2017-11-08 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12979А-ТП12984А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-27 21:24 | 2017-10-29 15:20 | Пробой изоляции концевой заделки в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП 14130(с1) - Т-1 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-10-31 17:13 | 2017-11-01 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10098 с.1 - ПС 17 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-25 14:05 | 2017-10-27 13:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15183 с.1 - ПС 790 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-01 07:02 | 2017-11-07 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 13882 Б - ТП 14453 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-01 22:03 | 2017-11-04 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП17177 (с2) - ПС 603 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-10-28 08:20 | 2017-11-01 10:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10кВ РТП 14069(с1) - ПС 18β, с последующим повреждением, проложенной в той же траншее, КЛ 10кВ РП 15082(с2) - ПС 18β в результате воздействия токов КЗ. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-10-30 11:30 | 2017-11-03 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 12262(с2) - ПС 505∆ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-24 12:07 | 2017-10-26 14:43 | Повреждение кабельных линий КЛ 6 кВ ТП1599Б-РП3754с.1 и КЛ 6 кВ ТП459Б-ТП1599Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-31 21:20 | 2017-11-03 11:23 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП 4281 Б - ТП 4462 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-10-26 17:58 | 2017-11-03 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП 18920А - ТП 22992А , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-01 09:30 | 2017-11-04 13:00 | Пробой КЛ 10 кВ ТП 10380А-ТП 10840А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-01 15:45 | 2017-11-10 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 638 Б - ТП 2851 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-02 01:04 | 2017-11-02 14:25 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 04:15 | 2017-11-08 14:34 | Повреждение КЛ 6 кВ РТП5058с2 - ТП6676Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 08:20 | 2017-11-02 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18490Б-ТП18484Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП18490Б-ТП18484Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 14:40 | 2017-11-07 15:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП26831А-ТП28487А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-10-27 21:32 | 2017-11-02 15:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15086(с.1)-ПС505 ß в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-03 08:35 | 2017-11-13 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 19587А-ТП23137А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП 19587А-ТП23137А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-02 09:05 | 2017-11-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11377 А - ТП 12491 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-02 18:50 | 2017-11-09 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-10-27 11:47 | 2017-11-03 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10кВ РП 21004(с2) - ПС 18α , перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-28 10:43 | 2017-10-31 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля ПКЛ 10кВ РТП 18187(с.2)-ПС 630а | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-11-03 02:13 | 2017-11-10 15:20 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП 16145(с1)- ПС 180 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-06 12:04 | 2017-11-13 13:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 19124 с.1 - ПС 578 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 19124 с.1 - ПС 578 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-04 05:20 | 2017-11-13 12:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП13753Б-ТП19619Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-04 05:27 | 2017-11-09 13:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16121с.1- ПС 795β, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-06 13:30 | 2017-11-08 10:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21593Б-ТП22731Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП21593Б-ТП22731Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-11-06 16:35 | 2017-11-09 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП21592Б-ТП21596Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП21592Б-ТП21596Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-31 09:26 | 2017-11-01 15:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15001 с.1 - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-30 11:32 | 2017-11-03 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5322 (с1) - ПС 90 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-03 08:50 | 2017-11-03 22:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19080 (с2) - ПС 370 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-28 10:45 | 2017-11-02 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 26066(с.1)-ПС 561 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-03 19:01 | 2017-11-10 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 20024 (с1) - ПС 56 α в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 20024 (с2) - ПС 56 β в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-10-30 10:48 | 2017-11-02 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4835 А - ТП 4862 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-03 20:32 | 2017-11-13 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14999А-ТП 17682А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-03 21:39 | 2017-11-10 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 14189(с2)-ТП 16813Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-10-28 19:06 | 2017-11-01 09:43 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 10кВ РП 12174(с.1)-ПС 213 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-04 11:40 | 2017-11-10 17:10 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 14919 А-ТП 15908 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-04 11:40 | 2017-11-13 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14920 А - РТП 17180 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-11-06 09:41 | 2017-11-10 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19072(с2) - ТЭЦ 26 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-11-04 11:45 | 2017-11-13 11:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП15128(с1)-ПС221α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. Запрещение на раскопку выдавалось техником по надзору за ТКЛ Теняевой А.М. Основной причиной нарушения явилось неаккуратное шурфление кабельной линии. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-01 19:30 | 2017-11-07 13:50 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 16096 (с1) -ТП 17754 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-01 13:40 | 2017-11-07 08:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15435 А - ТП 18219 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-02 14:23 | 2017-11-07 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 10093с.2 - ТП 14316Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-01 22:24 | 2017-11-03 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22313А-ТП22574А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-03 12:40 | 2017-11-10 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП14077(с1) - ТП15478А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-03 15:30 | 2017-11-08 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15478А - ТП15795А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-03 20:40 | 2017-11-09 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15445(С1)-ТП23472А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-04 13:30 | 2017-11-10 12:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16028 с.1 - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-04 22:41 | 2017-11-09 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ СП 71111 с.2 - ПС 869 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-06 12:32 | 2017-11-13 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20016 с.1 - РП 20168 с.1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-10-29 19:20 | 2017-10-31 12:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4471 - ПС 46 в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 4598 с.1 - ПС 46 в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-04 17:23 | 2017-11-09 11:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14606А-ТП14612А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-11-06 16:36 | 2017-11-08 14:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП3234(с2)-ПС305β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-25 07:00 | 2017-10-31 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП11182 - ПС 397 гамма, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-26 23:08 | 2017-11-02 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13286Б-ТП18307Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-10-31 14:00 | 2017-11-03 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19043 с.2 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-03 16:21 | 2017-11-10 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22554 А - ТП22568 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-11-07 22:27 | 2017-11-17 16:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 11155 с.2 - ПС 417 β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-06 15:45 | 2017-11-09 13:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18057 С2 - ПС 484 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-11-07 17:11 | 2017-11-13 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20553А-ТП20552А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-03 02:54 | 2017-11-03 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16108-ПС805α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16108-ПС805α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 16108-ПС805α
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-06 03:32 | 2017-11-13 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11174с2 - ТП 11866Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-05 17:20 | 2017-11-13 09:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12258 - ПС 342 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-10-27 04:42 | 2017-10-27 14:00 | Пробой изоляции концевой заделки в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 14447А - Т-А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-06 04:00 | 2017-11-15 15:48 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16177 - ПС 214 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16177 - ПС 214 β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 09:15 | 2017-11-08 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12683 Б -ТП 12684 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 15:09 | 2017-11-03 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16146 (с.1) -ПС 346 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-01 21:38 | 2017-11-08 11:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13291 А - ТП 27867 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-02 21:07 | 2017-11-12 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16147 (с.2) -ТЭЦ 25 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-02 21:07 | 2017-11-10 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 21123 (с.2) - ТЭЦ 25 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-04 02:59 | 2017-11-04 03:14 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ КТП25538-КТП29291 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-11-07 11:00 | 2017-11-16 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16147 (с.2) - ПС 346 бета в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-10-31 14:45 | 2017-11-07 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12542А-ТП24917А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-08 09:14 | 2017-11-17 13:45 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП13835А-ТП13840А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-06 18:54 | 2017-11-16 14:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП20187 с1-ТП29216 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-06 18:54 | 2017-11-16 14:20 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП20187 с2-ТП29216 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-05 17:02 | 2017-11-15 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17127 с.2 - РП 18111 с.2 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-02 09:22 | 2017-11-09 10:55 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12201 с.2 - ПС 762 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-05 03:57 | 2017-11-12 13:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП2222-ТЭЦ16 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП2222-ТЭЦ16 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП2222-ТЭЦ16.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-07 10:30 | 2017-11-13 11:32 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП17602Б-ТП18208Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП17602Б-ТП18208Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП17602Б-ТП18208Б .
3 РЭР УКС ЦО | 2017-11-07 11:34 | 2017-11-08 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20914 Б - ТП 22309 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-11-07 16:42 | 2017-11-16 10:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП10135(с2)-ТП10602Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП10135(с2)-ТП10602Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП10135(с2)-ТП10602Б .
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-08 16:54 | 2017-11-15 14:25 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10438А - ТП 15506 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-04 18:08 | 2017-11-08 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 16742 Б - ТП 18707 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-01 00:01 | 2017-11-01 14:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП12398Б-ТП13631Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-01 12:52 | 2017-11-03 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15116(с2)-Т-2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-03 20:50 | 2017-11-13 15:26 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП13637А-ТП15753А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-03 20:55 | 2017-11-13 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12151(с1)-ТП17433А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-07 11:37 | 2017-11-10 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12538Б-ТП12539Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-11-08 10:55 | 2017-11-10 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 6кВ РП 3930 с.1 - ПС 17 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-01 02:33 | 2017-11-08 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28043 с.1 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-11-04 20:29 | 2017-11-06 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 16032с.2-ТП17506Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-11-05 02:47 | 2017-11-13 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15117(с2)-ПС810Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-11-08 16:30 | 2017-11-16 15:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12136 с2-ТП 14540 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 12136 с2-ТП 14540 Б, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-07 07:40 | 2017-11-14 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15162 с.2 - ПС 760 альфа, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-07 21:43 | 2017-11-10 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19036 (с.1) - п/с 46 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-01 20:30 | 2017-11-09 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15170 с.1 - ПС 838, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-01 08:46 | 2017-11-07 10:04 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 12377А-РП 16080(с.1) в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-03 12:50 | 2017-11-07 10:30 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 17077 - ПС 604 α и КЛ 10 кВ РП 17077 - ПС 604 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-02 13:55 | 2017-11-12 09:42 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 27057(с.1)-ПС 536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-04 06:35 | 2017-11-08 10:05 | Пробой кабеля ПКЛ 10кВ 12175(с.2)-ПС 213 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-01 21:31 | 2017-11-10 09:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15170 с.1 - РП 28067 с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-05 02:50 | 2017-11-09 11:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17828Б-ТП 18870Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-11-07 11:36 | 2017-11-09 09:17 | Пробой изоляции кабельной КЛ 10 кВ ТП 17202Б -ТП 18396Б линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-01 21:15 | 2017-11-10 14:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15098 (с1) - ТП 19563 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-06 18:37 | 2017-11-09 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-06 18:37 | 2017-11-10 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17755 А - ТП 17756 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-11-07 21:57 | 2017-11-13 14:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14077 с.1 - ПС 869 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-03 22:35 | 2017-11-13 10:05 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП16075с.2-ТП19950Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-11-04 09:58 | 2017-11-13 08:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26176 с.2 - ПС 416 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-11-06 03:35 | 2017-11-08 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 γ в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 Δ в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-11-05 17:20 | 2017-11-14 13:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17058 с.3 - ПС 342 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-05 00:20 | 2017-11-10 13:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП10594А-ТП10754А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-11-05 06:50 | 2017-11-13 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22963Б-ТП29207Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-11-08 22:23 | 2017-11-14 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18176 (с1) - ПС 593 Д в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г."
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-11-03 10:51 | 2017-11-07 09:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18913 Б - ТП 27369 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-06 19:30 | 2017-08-11 12:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18767 А - ТП 20463 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-06 16:45 | 2017-08-10 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16105(с1)-ТП28705А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-06 19:25 | 2017-08-11 12:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15026(с1) - ПС 677 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без разрешения МКС - филиала ПАО "МОЭСК", без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-08-07 08:32 | 2017-08-11 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13265А-ТП17318А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-08-07 03:21 | 2017-08-11 13:48 | Повреждение изоляции соединительной муфты на к.л. 10кВ ТП13943А - РТП14193с.1 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-07 12:50 | 2017-08-16 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из - за осадки грунта КЛ 10 кВ ТП18432А-ТП18430А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП18432А-ТП18430А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-06 22:35 | 2017-08-15 08:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП18125(с2)-ПС334Δ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-06 13:00 | 2017-08-15 13:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 6кВ РП5010с2 - ПС334β | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП5010с2 - ПС334β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-06 09:45 | 2017-08-11 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП20034с1 - ТП24315А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-06 08:35 | 2017-08-10 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из - за осадки грунта КЛ 10 кВ ТП17587А - ТП22448А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП17587А - ТП22448А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-07 03:20 | 2017-08-16 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 18649 Б- ТП 23226 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-07 03:20 | 2017-08-09 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19104 (с.2) - ПС 713 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-07 11:20 | 2017-08-12 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13291 Б- ТП 27867 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-08 14:10 | 2017-08-08 17:49 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 20165(с1) - ТЭЦ 12 в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-08 16:02 | 2017-08-10 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16118с.1-ТЭЦ23альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-08 09:15 | 2017-08-10 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19005с.2-ТП20557Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-07 07:10 | 2017-08-10 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20020с.2-ТП23485Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-07 17:19 | 2017-08-11 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20016 - РП 20168 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-09 02:24 | 2017-08-14 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15186(1)-ПС505a вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-09 18:45 | 2017-08-17 15:20 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14180 (с1) - ТЭЦ 12 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 19:36 | 2017-08-11 10:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 322 - ПС Раушская β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-09 18:30 | 2017-08-16 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11651 Б - ТП 11652 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 01:03 | 2017-08-11 08:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14055- ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-08-09 17:52 | 2017-08-10 12:28 | Пробой изоляции муфты на кл 10 кв ТП11467Б- ТП13931Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-09 15:42 | 2017-08-16 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19084 с.1 - ТЭЦ 11 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 14:08 | 2017-08-11 09:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 28044- ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-08-09 16:05 | 2017-08-15 16:36 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на кл 10кВ РТП 13945 с.2 - ТП 25194 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-10 07:25 | 2017-08-15 14:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16199(С1)-РП18158 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-07 03:25 | 2017-08-15 12:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20989 А - СП 24181 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП 20989 Б - СП 24181 Б в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-07 03:30 | 2017-08-10 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19105 с.1 - ПС 713 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-10 14:32 | 2017-08-17 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ РТП5041(с3)-ТП6873А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РТП5041(с3)-ТП6873А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-10 12:22 | 2017-08-18 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16042(с2)-ПС214β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16042(с2)-ПС214β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-09 18:50 | 2017-08-18 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16044(с1)-ПС833 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16044(с1)-ПС833 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-09 17:00 | 2017-08-18 14:40 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6кВ РП5035с1 - ПС334α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП5035с1 - ПС334α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-09 03:55 | 2017-08-15 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП14073с2 - ПС334β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП14073с2 - ПС334βна предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-07 16:20 | 2017-08-15 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП14127(с.1)-ТП15420А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-07 15:50 | 2017-08-10 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ 17001 (с1) - ТП 21716 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-11 06:45 | 2017-08-14 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2076 Б- ТП 2736 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-10 13:57 | 2017-08-14 14:20 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РТП 2659 (с1)- ПС 361 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-10 12:39 | 2017-08-14 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 669 (с1)- ТП 273А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-10 16:10 | 2017-08-11 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5310 (с2) - РП 5311 (с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-07 16:32 | 2017-08-10 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП12262(с1)-ПС505α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-07 17:24 | 2017-08-11 11:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ 10кВ РП18020(с2)-ПС164β на в результате растяжки муфты из - за осадки грунта, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП17081(с1)-ПС164 в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-11 03:42 | 2017-08-15 13:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15136(с1)-ТП 17257А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-08 10:50 | 2017-08-14 09:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17085(с1)-ПС164 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-10 01:24 | 2017-08-18 09:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП12262(с2)-ПС505γ, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-10 09:30 | 2017-08-16 10:55 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП 20046(с1) – ТП 24989А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-06 12:55 | 2017-08-11 10:00 | Повреждение обмотки изоляции двух трансформаторов тока 10 кВ в РТП 12181 в результате межфазного короткого замыкания из - за попадание мелкого животного (грызуна) на шины ячейки № 5 РТП 12181 | Провести осмотр строительной части РТП 12181 на предмет выявления отверстий и лазов.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-13 14:38 | 2017-08-16 16:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20202 Б - ТП 23634 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-13 20:10 | 2017-08-21 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 22458Б-РП15167с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-13 13:27 | 2017-08-16 15:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19027 с1- ТП 23789А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-13 10:50 | 2017-08-17 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19045 с.2 - ТЭЦ 23 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-07 19:25 | 2017-08-15 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП15690А-ТП16339А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-08 16:39 | 2017-08-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15073 - ТЭЦ 8 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-08 18:05 | 2017-08-11 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП15195(с.1)-ПС 790 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-07 12:11 | 2017-08-10 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12089 с.1 - ПС 372 а в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-07 12:56 | 2017-08-10 10:08 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12626А - ТП 11961А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-08 15:35 | 2017-08-11 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14579А - ТП16795Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-11 09:10 | 2017-08-16 09:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП21173(с1)-ТЭЦ23 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-12 18:15 | 2017-08-17 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 24932 А - ТП 26846 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ ТП 24932 А - ТП 26846 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "Титан-100", виновной в повреждении КЛ 10 кВ ТП 24932 А - ТП 26846 А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-12 18:00 | 2017-08-14 14:04 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ РТП 18119 с1- ТП 20586 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 18119 с1- ТП 20586 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-11 14:45 | 2017-08-17 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП5019с.2-ТП6504А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-13 06:30 | 2017-08-15 16:00 | Повреждение изоляции соединительной смуфты на КЛ 10 кВ ТП17457Б-ТП17445Б в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-08 14:51 | 2017-08-11 10:22 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19098 - ТЭЦ 8 γ+Δ в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-08 16:39 | 2017-08-10 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17133 - ТЭЦ 8 γ+Δ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-08 16:39 | 2017-08-14 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16136 - ТЭЦ 8 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 14:31 | 2017-08-16 14:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19638 Б - ТП 19647 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-13 03:00 | 2017-08-17 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП15152с2-ПС796 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП15152с2-ПС796 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-12 13:42 | 2017-08-22 10:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП17160с2-ТП21709Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-09 10:49 | 2017-08-15 09:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП17140с2-РП19161с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП17140с2-РП19161с2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-06 09:10 | 2017-08-14 16:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП11179с.3-ПС370α | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-15 00:34 | 2017-08-16 15:30 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты КЛ 10кВ РТП 15102 с1 - ТП 12426 А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-11 13:50 | 2017-08-11 15:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 12670А - ТП 21636А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-11 15:30 | 2017-08-14 17:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП12854А-РТП16006(с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-11 11:16 | 2017-08-11 14:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 12731А - ТП 21636А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-14 14:54 | 2017-08-24 14:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 11008(с1) - РТП 14041(с1) в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-14 15:05 | 2017-08-24 13:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 13861Б - ТП10984 с.1 в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-08 15:35 | 2017-08-15 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12279 - ТЭЦ 8 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-12 15:01 | 2017-08-14 16:30 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП22963А-ТП29207А, ТП22963Б-ТП29207Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-13 07:30 | 2017-08-16 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21916 Б - ТП 20636 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-14 15:41 | 2017-08-16 13:13 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14043с2 - ТП 22843Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-14 15:32 | 2017-08-17 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18151 с.2 - ПС 554 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-06 18:04 | 2017-08-15 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10195(с2)-ПС397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-15 10:41 | 2017-08-17 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП12427Б - ТП12428Б в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-15 10:41 | 2017-08-16 17:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15102с2-РТП15114с1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения,результатов испытаний,контроль токов утечки,при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-15 10:41 | 2017-08-16 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15107с2-ПС793 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний,контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-13 07:37 | 2017-08-16 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19116 с.1 - ПС 554 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-14 14:36 | 2017-08-17 14:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП2004(с2)-ТЭЦ16Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 19:36 | 2017-08-11 13:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 247 - ПС Раушская в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-10 12:46 | 2017-08-14 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП1055с.2-ТП4079А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-12 03:09 | 2017-08-15 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18224Б-ТП23472Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-12 03:09 | 2017-08-15 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13854А-ТП 20926 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-12 03:25 | 2017-08-17 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17820А-ТП17821А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-13 07:32 | 2017-08-17 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 834 - РП 20016 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-14 04:35 | 2017-08-17 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 869 - РП 18054 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-14 13:15 | 2017-08-17 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19025 (с.1) - РП 20171 (с.1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-15 10:45 | 2017-08-17 15:49 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 12601Б-ТП12605А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-16 08:15 | 2017-08-17 12:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21352Б-ТП24821Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-08-17 03:45 | 2017-08-27 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ10кВ РП17143(С1)-ПС305 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-16 01:40 | 2017-08-25 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21787Б - ТП 26968Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-09 17:09 | 2017-08-11 09:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 6кВ РП3183с1-ТП4491А, марки АСБ 3х120 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-11 17:35 | 2017-08-15 09:14 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ РП 14162 с.1 - ПС 790 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-16 18:44 | 2017-08-25 10:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП19072(с1)- ПС 370Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-08 20:05 | 2017-08-13 09:56 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 742 - ПС 112 бета, по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 6кВ ТП1951А-ТП4206А, в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-12 21:52 | 2017-08-15 10:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 742 - ПС 112 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-11 14:20 | 2017-08-14 10:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10кВ РП 15104 с.2 - ПС 46 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-16 09:13 | 2017-08-19 17:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП11434А-ТП11435А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов,которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-11 14:20 | 2017-08-14 10:37 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 19036 - ПС 46 α | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-16 14:42 | 2017-08-24 15:00 | Повреждение кабельной линии РТП19046с.2 - ТП18358Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-11 17:48 | 2017-08-15 14:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 6 кВ РТП 5325 (с1) - ПС 69 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-11 11:24 | 2017-08-11 15:15 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты на КЛ 10 КВ ТП 17753 А- Т-А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-11 15:59 | 2017-08-12 10:22 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ ТП 17753 А- Т-А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-12 06:40 | 2017-08-14 11:40 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 19142 (с2) - ПС 314 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-13 13:30 | 2017-08-17 09:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17065-ПС 484 гамма+дельта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-17 16:02 | 2017-08-25 16:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 17241 А- ТП 14318 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов,которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-17 12:03 | 2017-08-27 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12427 Б- ТП 14749 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-08-16 12:50 | 2017-08-17 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11364Б-ТП11399Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-17 11:34 | 2017-08-25 13:40 | Повреждение кабельной линии 6кВ РП 285(с1)-РП2720(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-11 06:05 | 2017-08-18 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15623А-ТП16734А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующем повреждением КЛ 10кВ РП16008(с.2)-ТП18687Б от воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-17 16:17 | 2017-08-28 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП12204с1-РТП19120с2 вызванный изменением условий прокладки КЛ,что привело к растяжке кабельной линии,перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-08-17 12:02 | 2017-08-23 14:40 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП11092-ПС793 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-08 21:26 | 2017-08-10 10:38 | Пробой кабеля КЛ 6кВ ТП264А-КТПН4083 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-08 22:27 | 2017-08-16 14:51 | Пробой кабеля ПКЛ 6кВ РП 2298(с.1)-ПС6 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-08 17:39 | 2017-08-15 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13432А - ТП 13452А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-23 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22357 А- ТП 24784 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 08:06 | 2017-08-20 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18056 C2 ТП 23791 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-09 18:25 | 2017-08-16 10:14 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10кВ ПС 56 - РП 14124 бетта в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 08:06 | 2017-08-21 13:20 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 14017А - ТП 28759А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-08 15:35 | 2017-08-17 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП 20112 - ТЭЦ 8 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-08 16:00 | 2017-08-16 18:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП12563Б ТП-23512Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-08 17:34 | 2017-08-15 14:55 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП21202А-ТП17870А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-08 15:36 | 2017-08-18 00:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 18934Б -ТП 28755Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-09 19:10 | 2017-08-16 17:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 536 - РП 18111 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-08 22:18 | 2017-08-15 15:07 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП10914Б -ТП14737Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-20 12:20 | 2017-08-25 16:00 | Повреждение кабельной линии РП11155с.2-ПС417бетта в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-15 10:36 | 2017-08-17 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15086(с.1)-ПС 505 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-14 13:20 | 2017-08-17 10:00 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15198 (с1) - ТП 19553 А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-17 12:20 | 2017-08-25 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16870А- ТП 16871А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-15 16:00 | 2017-08-18 10:30 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16099 (с2) - ПС 69 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 08:15 | 2017-08-20 10:07 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 17044 - ПС 682 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-17 11:29 | 2017-08-25 13:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 17286 Б - ТП 22133 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-18 08:20 | 2017-08-19 12:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26169с2 - ПС 180 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-18 13:03 | 2017-08-19 17:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП26164(с1)-ПС214α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 08:15 | 2017-08-21 13:16 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 18079 - ПС 682 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-17 16:58 | 2017-08-23 14:10 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 21824 А - ТП 21825 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-20 14:17 | 2017-08-25 13:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ КЛ 10 кВ РП26043(с2)-ТЭЦ12β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП26043(с2)-ТЭЦ12β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП26043(с2)-ТЭЦ12β.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 18:43 | 2017-08-16 10:40 | Повреждение КЛ 10кВ РП26043(с2)-ТЭЦ12β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне КЛ 10кВ РП26043(с2)-ТЭЦ12β | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП26043(с2)-ТЭЦ12β , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-21 03:39 | 2017-08-24 13:09 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП12268(с1)-ТП19518А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП12268(с1)-ТП19518Ана предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП12268(с1)-ТП19518А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-21 03:39 | 2017-08-25 14:48 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП19513А-ТП19518А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП19513А-ТП19518А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП19513А-ТП19518А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-14 14:38 | 2017-08-21 12:33 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП1036-ТЭЦ 16 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СтройСтандарт" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-08-19 22:20 | 2017-08-22 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12296(с1)-ТП19472А ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-18 03:06 | 2017-08-23 08:51 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 3766 с.1 - ТП 2191 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 19:07 | 2017-08-12 10:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП21Б - ТП4115Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП21Б - ТП4115Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП21Б - ТП4115Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-09 19:07 | 2017-08-12 10:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП2069А - ТП2665А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП2069А - ТП2665Ана предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП2069А - ТП2665А.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-18 23:59 | 2017-08-23 09:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22564 А - ТП 23132 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-22 01:14 | 2017-08-26 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14167(с1 ) - ПС 305β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-20 12:09 | 2017-08-24 10:34 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 669 - ГЭС 1 α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-10 15:13 | 2017-08-20 11:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16101 - ПС 690γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 16101 - ПС 690γна предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РП 16101 - ПС 690γ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-10 15:40 | 2017-08-18 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП18100(с2)-ТЭЦ 12 , что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ РП18100(с2)-ТЭЦ 12 , перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП18100(с2)-ТЭЦ 12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП18100(с2)-ТЭЦ 12.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-11 01:33 | 2017-08-14 10:35 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП2730(с1)-ПС869А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП2730(с1)-ПС869А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП2730(с1)-ПС869А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-11 07:10 | 2017-08-17 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП463(с2)-ГЭС1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП463(с2)-ГЭС1.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-11 15:53 | 2017-08-20 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП15319 с2 - ТП 21420Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-11 08:35 | 2017-08-15 13:05 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП19181(с2)-ТЭЦ12 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-10 14:50 | 2017-08-15 15:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18076 с.2 - ТЭЦ 26 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-12 19:05 | 2017-08-14 10:13 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 6кВ РП 4473 - ПС 112. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Направить письмо в АО "ВДНХ" об усилении контроля при проведении земляных работ в охранных зонах КЛ МКС.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-11 08:35 | 2017-08-16 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-12 23:20 | 2017-08-18 09:33 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 6 кВ РП2199с1-РП4568, марки АСБ 3х185, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-12 01:40 | 2017-08-18 09:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП11083(с1)-ТП10352А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-13 14:08 | 2017-08-17 10:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП17303А-ТП18574А, марки АСБ 3х120, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-12 02:50 | 2017-08-21 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП20183(с1)-ТП24996А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-13 22:30 | 2017-08-22 10:02 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16943Б-ТП16945Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-13 23:09 | 2017-08-22 10:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17866Б-ТП19322Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-12 08:48 | 2017-08-16 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22541Б-ТП22567Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-14 04:35 | 2017-08-21 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12154(с2)-ТП12500А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-21 19:23 | 2017-08-28 11:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11517Б-ТП14563Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-21 19:23 | 2017-08-29 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11083(с1)-ТЭЦ12 вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ РП11083(с1)-ТЭЦ12 , перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП11083(с1)-ТЭЦ12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП11083(с1)-ТЭЦ12.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-21 12:40 | 2017-08-29 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП19181(с1)-ПС834 , что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ РП19181(с1)-ПС834 , перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП19181(с1)-ПС834 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП19181(с1)-ПС834.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-12 17:50 | 2017-08-18 12:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 6 кВ РП 3085 с.1 - ПС 12 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-14 11:53 | 2017-08-15 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18111 с.1 - ПС 536 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-21 12:02 | 2017-08-23 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП11168(с2)-тэц16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-18 15:59 | 2017-08-27 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП19005(с1)-ТП20557А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-20 06:30 | 2017-08-22 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10кВ РП12182(с2)-ПС212бетта под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-21 13:20 | 2017-08-25 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии 10 кВ РП 18110с.1-ТП12404Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП10329б-ТП26387Б в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-21 11:55 | 2017-08-26 15:12 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП14314Б-ТП21895Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-17 22:47 | 2017-08-18 09:00 | В результате старения изоляции произошло междуфазное замыкание обмоток силового трансформатора А в ТП10616. | Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-19 14:57 | 2017-08-23 16:00 | пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП11325А-ТП14322А под воздействием разнообразных хим.реагентов,которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-19 16:40 | 2017-08-26 16:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП17440А - ТП17444А в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-19 16:40 | 2017-08-23 16:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП17453А-ТП17536А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-20 13:27 | 2017-08-30 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12795А-ТП17881А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-16 09:05 | 2017-08-23 08:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11545Б-ТП11686Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-21 16:42 | 2017-08-31 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РТП12299(с2)-ПС111 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП12299(с2)-ПС111 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-22 20:07 | 2017-08-25 11:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-21 10:41 | 2017-08-24 13:30 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП21378Б-ТП24489Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-22 20:01 | 2017-08-28 13:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 19132(с1)-ПС835а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-22 19:51 | 2017-08-24 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12542Б-ТП24917Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-22 10:12 | 2017-08-29 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 4300 - ПС 46 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-16 14:50 | 2017-08-17 13:57 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП5052(с2)-РТП5056(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-22 13:40 | 2017-08-31 12:30 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 16145 (с2) - ПС 397 А в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-23 10:10 | 2017-08-28 15:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 11602 А-ТП 14442 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-23 11:10 | 2017-08-24 16:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из- за осадки грунта на КЛ 10 кВ ТП17654А-ТП 22364А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-20 23:30 | 2017-08-22 12:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП17039(с.1)-ПС780 в результате грунтовой коррозии корешкамуфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-22 11:21 | 2017-08-23 13:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-08-22 18:01 | 2017-08-23 14:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП26811Б-ТП26812Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ погородскому заказу без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-08-22 19:35 | 2017-08-25 12:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18526Б-ТП18789Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-24 01:50 | 2017-08-30 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 15703Б- ТП 15967Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-24 00:45 | 2017-08-29 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15128(с2)-ПС785β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-23 20:15 | 2017-08-24 13:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП26811А-ТП26812А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по городскому заказу без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-17 09:20 | 2017-08-22 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16039 - ПС 790 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-17 10:30 | 2017-08-21 11:32 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12088 - ПС 112 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-11 14:17 | 2017-08-18 14:17 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 23473А - ТП 25779А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-13 11:18 | 2017-08-18 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 146 А - ТП 246 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-16 17:05 | 2017-08-23 15:20 | Пробой КЛ 10 кВ ПС Раушская - РП 815 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-16 19:16 | 2017-08-22 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 19025с.2 - ТП 22569Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 13:47 | 2017-08-24 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП308А-ТП1112А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-17 17:43 | 2017-08-24 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 100 с1-ТП 2609 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-20 14:23 | 2017-08-25 13:44 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10545А-ТП18965А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-22 14:37 | 2017-08-29 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 24412 А-ТП 27822 А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-22 20:08 | 2017-08-30 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17218Б - ТП 19935Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-23 01:13 | 2017-09-01 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 18049 с.2 - ПС 655 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-23 14:10 | 2017-08-25 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ ТП25779А-РП27156(с2) | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-22 22:38 | 2017-08-28 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17098 с.2 - ПС 560 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-23 16:00 | 2017-08-24 13:20 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 20989 Б- СП 24181 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-23 16:17 | 2017-08-25 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17091-ТЭЦ25 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-22 12:30 | 2017-08-28 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 787 А - ТП 953 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-18 14:21 | 2017-08-23 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19072(с2) - ТЭЦ 26Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-23 11:30 | 2017-08-28 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020(с2) - ПС 370 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-12 11:12 | 2017-08-22 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10608А - ТП 10638А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-12 13:35 | 2017-08-22 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12006 с.3 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-12 15:00 | 2017-08-16 16:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП11720Б-ТП11756Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-14 16:20 | 2017-08-16 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 14033 с.2 - ПС 731 α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-20 22:50 | 2017-08-22 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ПТ18655А-ТП18656А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-24 09:23 | 2017-08-28 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП16399А-ТП21645А , что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10кВ ТП16399А-ТП21645А , перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16399А-ТП21645Ана предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП16399А-ТП21645А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-24 09:23 | 2017-08-27 10:36 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП10604А-ТП12301А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП10604А-ТП12301А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП10604А-ТП12301А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-24 13:55 | 2017-08-28 10:00 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 10кВ ТП10830Б-ТП10831Б | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП10830Б-ТП10831Бна предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП10830Б-ТП10831Б.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-19 06:19 | 2017-08-29 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП15645Б-ТП21612Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующем повреждением КЛ 10кВ РП16008(с.1)-ТП21340А от воздействия токов КЗ. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-24 23:20 | 2017-08-29 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП5601(с1)-ПС394α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-23 05:06 | 2017-08-30 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15164 (с.1) - ТЭЦ 25 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-14 14:16 | 2017-08-22 15:03 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12873Б-ТП17227Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-14 15:18 | 2017-08-21 09:53 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-15 00:56 | 2017-08-22 12:04 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 966 А - ТП 4016 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-12 13:35 | 2017-08-15 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РП 15020 - ПС 630 β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-15 01:30 | 2017-08-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2258 (с2) - ТЭЦ 20 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-15 15:09 | 2017-08-16 09:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15306А-РП16080с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-15 17:10 | 2017-08-25 09:05 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 14062(с1) – ТП 17384Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по перекладке коммуникаций велись без ордера, без разрешения и без отметок на проекте в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-25 18:45 | 2017-08-30 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15103(с2) - ПС 810 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-25 14:00 | 2017-08-31 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10кВ ТП 11642Б-ТП14760Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-23 19:35 | 2017-08-25 16:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18091 с2 - ТП 24784Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-24 11:05 | 2017-08-28 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22916 Б- ТП 27827 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-27 19:52 | 2017-08-31 14:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 802(с1) - ПС 305, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил,с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 818(с1) - ПС 305 от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-27 06:10 | 2017-08-29 12:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 15167 (с.2) - ПС 397, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-23 17:03 | 2017-08-28 15:30 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12182 - ПС 212 α от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-26 10:07 | 2017-08-30 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19084 с. 1 - ТЭЦ 11α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-27 22:42 | 2017-08-31 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10кВ РП12182(с2)-ПС212бетта под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-25 20:20 | 2017-08-30 10:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17166(с2)-ПС603 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-26 04:45 | 2017-09-01 15:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14142 - ПС 682 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-27 20:15 | 2017-08-30 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16014 с. 1 - ТП 17606 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-27 20:15 | 2017-09-01 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 КВ ТП 17604 Б - ТП 17608 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-26 13:40 | 2017-08-30 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП16547А-ТП19735А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-22 23:04 | 2017-08-25 10:00 | Электрическое повреждение корешка соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 16200(с1) - ПС 790β, по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-24 13:55 | 2017-08-28 16:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20310 Б - ТП 20589 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20310 Б - ТП 20589 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-25 15:40 | 2017-08-29 13:37 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5056 с2- ТП 6565 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-25 13:40 | 2017-08-29 10:15 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 12427 А - ТП 14749 А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-26 07:25 | 2017-08-30 13:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12922А- ТП 13246А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-23 22:10 | 2017-08-30 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17135 с.1 - ТЭЦ 8 α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-26 16:05 | 2017-09-04 10:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП 15080 с2 - ПС 679 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-27 14:42 | 2017-08-31 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП 14086 с.1 - ПС 12 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-20 19:55 | 2017-08-25 13:00 | Повреждение кабельной линии кл 10 кв РП12137(с1)-пс780 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-27 09:17 | 2017-08-28 16:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 5407 - ПС 111 альфа в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-20 20:00 | 2017-08-25 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16187(с1)-ПС780 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-29 04:23 | 2017-09-01 15:00 | Пробой электрической изоляции РП 3115 - ГЭС 1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-26 17:44 | 2017-08-31 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14066 с.2 - ПС 661 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-08-17 21:37 | 2017-08-21 16:06 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на к.л. 10кВ ТП11458Б - ТП11463Б по причине старения изоляции, с последующим повреждением кабельной линии к.л. 10кВ ТП11458Б-ТП13915Б в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-22 12:20 | 2017-08-23 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП2001А-ТП2841А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-28 03:07 | 2017-09-01 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1410А-ТП 1783Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-29 16:40 | 2017-08-31 14:32 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 6565 А - ТП 6574 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-29 13:47 | 2017-09-04 13:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РТП5201с2-ТП4983Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кв РТП5201с2-ТП4983Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-26 06:56 | 2017-08-31 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26054 с.2 - ПС 780 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-25 23:30 | 2017-08-26 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 273 Б- ТП 3214 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-29 13:32 | 2017-09-07 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП11092(с1)-ПС793 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-22 00:20 | 2017-08-25 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15099 (с1)-ПС 431 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-22 00:31 | 2017-08-30 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17087(с.2)-ПС 164 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-29 16:42 | 2017-08-31 14:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14145с.2 - ТЭЦ 23β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-22 07:55 | 2017-08-28 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17763 Б - ТП 29244 Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 17763 А - ТП 29244 в результате воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-28 13:39 | 2017-08-30 14:40 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 16533 А - ТП 20440 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-25 11:39 | 2017-08-29 13:06 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2852 - ПС 45 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением кабельной линии КЛ 6 кВ РП 885 - ПС 45 β в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-29 17:21 | 2017-08-31 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14084 с.1 - ТЭЦ 11 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-22 08:10 | 2017-08-29 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17005 (с1) - ПС 665 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-30 12:49 | 2017-08-31 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14618Б-ТП14621Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-30 17:43 | 2017-08-31 06:45 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из- за осадки грунта на КЛ 10 кВ РП 10104 (с2)- ПС 397 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-30 12:13 | 2017-09-08 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП14145 с.2 - ТП18725Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-24 09:33 | 2017-08-24 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2524 С2- ТП 3855 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-27 16:45 | 2017-08-31 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3093 - ПС 32 альфа в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-29 11:38 | 2017-09-01 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19080 с1 - ПС 370А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-30 14:20 | 2017-09-04 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 15116(с2)-ТП 17935Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-23 23:45 | 2017-08-25 15:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП20347А-ТП20969А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-26 15:11 | 2017-08-30 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 18042с.2 - ТП 22023Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-26 21:18 | 2017-09-04 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП 2031Б-ТП 337 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-26 21:35 | 2017-09-01 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 569 с.1 - ГЭС 1 α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-27 20:08 | 2017-09-05 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19494Б - ТП 22025Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-28 00:31 | 2017-09-01 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27156 с.1 - ПС 690 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-28 15:08 | 2017-08-31 10:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22237А-ТП24000А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-28 15:08 | 2017-09-04 08:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14527А-ТП18872А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-28 17:30 | 2017-09-04 13:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП745Б-ТП2609Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-29 03:44 | 2017-09-01 14:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 176 с.2 - ГЭС 1 бета в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-30 11:22 | 2017-09-04 13:44 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11098 с.1 - ПС 896 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 14:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП16289А-ТП20347А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-29 18:15 | 2017-09-01 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18091 - ПС 682 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-27 18:10 | 2017-08-28 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП 5128(с3) – ПС 18γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по аварийной телефонограмме в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-08-26 12:45 | 2017-08-29 10:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 21003(с2) - ПС 164β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-01 00:30 | 2017-09-05 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП11163(с2)-ТП27778Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-25 12:44 | 2017-08-29 13:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19082 - РП 19068 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-22 01:27 | 2017-08-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15120 + 17061 - ПС 46 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-22 09:22 | 2017-08-25 10:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10623Б-ТП11393Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-02 05:58 | 2017-09-02 13:55 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 27844 Б - ТП 10590 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-02 05:58 | 2017-09-02 19:16 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из- за осадки грунта на КЛ 10кВ ТП 27844 Б - ТП 10290 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-02 07:28 | 2017-09-09 11:58 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 21039 с2 - ТП 21877 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-03 05:23 | 2017-09-08 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП РП12038-ТЭЦ16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-17 15:55 | 2017-08-25 08:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12014 - ПС 50 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-20 05:00 | 2017-08-24 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16143 с.1 - ПС 397 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-20 22:49 | 2017-08-29 09:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18656А-ТП19411А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-21 16:13 | 2017-08-28 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26058 с1 - ПС 838 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-26 09:33 | 2017-08-30 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6кВ РП 5311(с2) - ПС 69 Д в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-22 13:47 | 2017-08-31 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14176 с.1 - ПС 731 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-22 23:29 | 2017-08-28 13:17 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10кВ ТП11871А-ТП11915А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-24 00:11 | 2017-08-30 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14044 с2 - ПС 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-01 00:10 | 2017-09-08 09:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5616 (с1) - ПС394 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-02 22:00 | 2017-09-05 15:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП17177(с2)-ПС603 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-03 04:38 | 2017-09-06 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14960 Б - ТП 19737 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-01 14:00 | 2017-09-10 11:00 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 2887Б-ТП 6833А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-04 15:10 | 2017-09-14 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18450Б - ТП22716Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП18450Б - ТП22716Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-03 05:46 | 2017-09-07 10:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП16064(с1)-ТП16763А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-01 21:20 | 2017-09-08 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП18897Б-ТП18978Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-04 19:01 | 2017-09-09 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15138(с2)-ТЭЦ12β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-26 12:45 | 2017-08-27 09:28 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 11187 - ТЭЦ 9 γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-03 02:30 | 2017-09-08 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 10027 с.2 - ПС 770 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-03 17:47 | 2017-09-08 13:13 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17156 с.1 - ПС 796 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 17156 с.1 - ПС 796 α, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-02 00:10 | 2017-09-12 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16162с1-ПС 833 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-02 00:10 | 2017-09-12 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16162с1-ПС 833 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-04 15:35 | 2017-09-07 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18165(с1) - ТЭЦ 21α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-04 15:00 | 2017-09-04 18:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5041с3 - ТП6873А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП5041с3 - ТП6873А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-23 18:03 | 2017-08-31 10:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12020 с.2 - ПС 112 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-26 09:21 | 2017-08-31 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП2519с2-ТП3844Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-30 20:35 | 2017-09-05 09:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10кВ РП 12219(с.1) -ПС 750α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-28 22:36 | 2017-08-30 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17184 - ТЭЦ 23 альфа в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-29 10:30 | 2017-09-05 15:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 14102 с.2 - ТЭЦ 8 β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-31 18:08 | 2017-09-05 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 16135 с.2 - ПС 762 дельта, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-01 11:23 | 2017-09-04 04:14 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции на его участке КЛ 10 кВ РП 17004 с.2 - ПС 19540 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-03 16:10 | 2017-09-08 10:01 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ тп18934Б-тп28755Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-05 17:00 | 2017-09-07 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10237 А - ТП 22333 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-28 03:55 | 2017-09-04 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 3230 с.1 - ПС 46 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 14:02 | 2017-09-08 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 622 с.2 - ТП 867 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-06 06:30 | 2017-09-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20913 - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-03 09:43 | 2017-09-06 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26049 - ПС 484 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-03 00:01 | 2017-09-06 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП23485Б-ТП25356Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ ТП23485Б-ТП25356Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-04 18:58 | 2017-09-07 13:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП16011с1-ТП17358А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 13:14 | 2017-09-08 13:25 | Пробой кабеля в результате осушения изоляции КЛ 6 кВ ТП 51 Б - РП 176 с.2 на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 15:28 | 2017-09-06 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 15:28 | 2017-09-09 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16071 - ТЭЦ 8 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 20:20 | 2017-09-11 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП27413А-ТП26972А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-06 19:30 | 2017-09-11 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16044(с2)-ПС334вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16044(с2)-ПС334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-06 17:00 | 2017-09-08 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП17587А-ТП22448А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 20176г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-06 03:30 | 2017-09-08 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП5015с1 - ПС334α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП5015с1 - ПС334α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-05 18:40 | 2017-09-12 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП5015(с2)-ТП6859Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-20 17:15 | 2017-08-25 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 12291 (с.1) - ПС 342 бета в результате старения электрической изоляции кабеля и повреждения наконечника ф "К" в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-30 09:55 | 2017-09-05 10:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26011 с.2 - ПС 46 альфа в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-30 17:08 | 2017-08-31 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 742 с1 - ТП 1799 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-30 07:03 | 2017-09-07 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП17049с.1-ТП22764А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-29 09:49 | 2017-09-01 09:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП11481А-ТП18759А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-29 10:00 | 2017-09-04 10:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15168 с.1 - ПС 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-31 05:33 | 2017-09-07 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10077 с.1 - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-02 17:18 | 2017-09-08 15:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15041 с.2 - ПС 692 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19012 с.1 - ПС 692 бета в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-09 02:25 | 2017-09-14 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП10841А-ТП10946А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-09 04:16 | 2017-09-15 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП863А-ТП1411Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-09 17:40 | 2017-09-13 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП16070(с1)-ПС785Δ в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-10 09:37 | 2017-09-11 15:30 | Механическое повреждение кабельной линии 10кВ РП18010(с4)-ПС369β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера ( 29.08.2017г., выдавалось запрещение на работу механизмами в охранной зоне КЛ) | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией АО "ГК "ЕКС" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-10 11:00 | 2017-09-12 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП17021(с2)-ТП18903Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-05 15:50 | 2017-09-06 19:00 | Одновременное повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП14072с1 - ПС560 альфа и КЛ 10кВ РП14072(с2)-ПС560беттав результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-01 05:30 | 2017-09-08 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии РТП 18014с.1-ТП27954А, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-04 13:36 | 2017-09-08 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18077(с1) - ТЭЦ 26Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 06:18 | 2017-09-08 11:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 26052 - ПС 378 α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-07 21:09 | 2017-09-12 17:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП12204с2-РТП19120с1 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-08 01:10 | 2017-09-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16163 с.2 - ПС 796 Δ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-10 08:15 | 2017-09-14 17:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 12950 А - ТП 12834 А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-05 06:18 | 2017-09-08 10:30 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 10091 - ПС 378 Δ в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-05 16:41 | 2017-09-07 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП19224Б-ТП19477Бв результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-02 09:50 | 2017-09-08 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП17037с1-ТП16949А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-02 15:18 | 2017-09-07 12:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 13127 - ПС 112 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-03 06:27 | 2017-09-08 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2915 - ПС 112 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-03 09:00 | 2017-09-09 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2915 (с.3) - РП 4142 (с.2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-03 12:07 | 2017-09-09 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2199 (с.3) - РП 6339 (с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-10 13:43 | 2017-09-15 15:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 27109(с2)-ПС 394 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-08 09:12 | 2017-09-14 11:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19039 с.2 - ПС 378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-02 09:54 | 2017-09-06 13:50 | Перекрытие токоведущих частей вакуумного выключателя направления ТП 25240А в РТП 21010 (с.1). | Провести внеочередное испытание оборудования РТП 21010, при выявлении несоответствий требованиям НТД, предусмотреть замену оборудования в соответствии с Ремонтной программой Филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-06 20:00 | 2017-09-14 10:22 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП13332А-РП20043(с1) в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Анализ качества прокладки и кабеля.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-11 12:25 | 2017-09-14 15:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16770А-РТП 17033с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-11 07:51 | 2017-09-16 13:05 | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП16009(с2)-ПС164α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП16009(с2)-ПС164β в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-07 15:49 | 2017-09-12 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП16183с.2-ТП29251Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без вызова представителя 18 РЭР УКС ВО в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "МЕДИУС"виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-08 09:50 | 2017-09-13 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП10198(с2)-ТП12962Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "АНТЯПЫ" виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-09 06:45 | 2017-09-14 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 14070с.1-ПС 334 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-10 04:00 | 2017-09-18 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП18116с2 - ПС214β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП18116с2 - ПС214β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-07 14:47 | 2017-09-13 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20016 (с.2) - ПС 834 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-11 13:07 | 2017-09-14 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ РТП 15114 с.2 - ПС 835 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-11 14:50 | 2017-09-20 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 27761А - ТП 28407А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами . Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-12 13:26 | 2017-09-15 12:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17822А - ТП19907А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-07 16:05 | 2017-09-08 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП19134(с1)-ТП24913А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-09-11 13:48 | 2017-09-14 13:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18692Б-ТП18693Б ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-07 01:51 | 2017-09-12 16:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11192 с2 - ТП 12464 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-08 21:41 | 2017-09-15 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 18934 Б - ТП 21420 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-09-03 19:56 | 2017-09-06 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17001 (с1) -ПС 689 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-10 02:08 | 2017-09-14 08:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11136 - ПС 372 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-07 15:08 | 2017-09-12 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21421 А - ТП 19960 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-07 15:08 | 2017-09-11 15:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19960 Б - ТП 21421Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-11 14:34 | 2017-09-19 12:46 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12090 с.2 - ПС 372 α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-07 21:12 | 2017-09-12 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП22145Б-ТП22146Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП22145Б-ТП22146Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-08 01:46 | 2017-09-12 15:05 | Пробой изоляции соединительной муфты на 10 кВ ТП21593Б-ТП21698Б в результате старения электрической изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП21593Б-ТП21698Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-08 20:05 | 2017-09-15 10:33 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 21111с.1 - ТП 22158А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП 21111с.1 - ТП 22158А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-13 10:02 | 2017-09-20 14:30 | Повреждение КЛ 10кВ РП12299с2-ТП21691Б в результате механического воздействия сторонней организацией. Выполнения работ производилось в охранной зоне механизмом, без ордера, без вызова представителя, без проекта, без Разрешения, крепление стен траншеи и подвеска КЛ не осуществлялась. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-09-03 19:58 | 2017-09-12 12:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19143 (с1) - РТП 19148 (с1), по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-13 12:38 | 2017-09-13 14:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП10984с1-ТП13861Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-07 16:03 | 2017-09-11 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15043 - ПС 212 Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-07 16:07 | 2017-09-09 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 10049 - ТЭЦ 11 бета в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-09-09 18:58 | 2017-09-14 10:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 15163 (с.2) -ТЭЦ 25 ß в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру № 17070007/1 от 21.04.17, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-09-09 18:08 | 2017-09-12 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20719 А- ТП 20720 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-07 09:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП16039с2-ТП19328Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-11 14:03 | 2017-09-16 15:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 26042 с.2 - ТЭЦ 16 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-13 10:54 | 2017-09-20 15:11 | Повреждение КЛ 10кВ РП 12299с.1 – РП 15069с.2 в результате механического воздействия сторонней организацией. Выполнения работ производилось в охранной зоне механизмом, без ордера, без вызова представителя, без проекта, без Разрешения, крепление стен траншеи и подвеска КЛ не осуществлялась. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-11 11:00 | 2017-09-16 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10027 - ТП 26329 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-12 05:15 | 2017-09-15 09:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 19094 (с.1) - ТЭЦ 8 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-13 12:55 | 2017-09-18 14:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 676 (с.1) - ПС 396 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-10 10:28 | 2017-09-11 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП10359А-ТП15882А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-09-10 19:40 | 2017-09-11 18:00 | Электрическое повреждение горловины соединительной муфты типа СС на КЛ 10 кВ ТП15313А-ТП15882А , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-13 10:00 | 2017-09-15 11:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15529Б - РТП14071с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-13 13:00 | 2017-09-19 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП6541Б - ТП6556Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-14 16:00 | 2017-09-22 15:38 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП5015с2 - ТП6859Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5015с2 - ТП6859Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-14 16:00 | 2017-09-21 12:53 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП5055с2 - ТП6886Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП5055с2 - ТП6886Б КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-09-14 23:11 | 2017-09-21 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на к.л. 10кВ ТП19384А-ТП20452А по причине старения изоляции, с последующим повреждением кабельной линии к.л. 10кВ ТП20866А-ТП20871А в результате воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-14 18:40 | 2017-09-20 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП11101(с2)-ПС56β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-09-14 20:34 | 2017-09-21 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18997А-ТП22221А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-14 19:41 | 2017-09-16 17:00 | Изменение свойств материалов соединительной муфты в процессе эксплуатации, старение изоляции КЛ 10 кВ ТП 12784А - ТП 24069Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-14 21:37 | 2017-09-22 16:30 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14066 с.2 - ТП10871А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-15 14:48 | 2017-09-17 17:35 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12128 с2 - ТП 23009 Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-09-15 12:56 | 2017-09-17 14:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12128 (с2) - ТЭЦ 12 в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-16 13:58 | 2017-09-20 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ СП71096(с2)-ПС858β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-17 13:47 | 2017-09-19 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ ТП 23083Б - ТП 11526Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-17 09:40 | 2017-09-22 10:13 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11865А-ТП16424А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-17 15:01 | 2017-09-19 14:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 22876Б - ТП 22877Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10к В ТП 22876Б - ТП 22877Бна предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10к В ТП 22876Б - ТП 22877Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-13 08:28 | 2017-09-18 09:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10163-ТП22874Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ10 кВ РП10163-ТП22874Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ10 кВ РП10163-ТП22874Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-15 12:56 | 2017-09-22 13:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14091(с2)-ТЭЦ12α под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП14091(с2)-ТЭЦ12α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП14091(с2)-ТЭЦ12α.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-09-14 01:12 | 2017-09-15 15:47 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ТП16311Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ТП16311Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ТП16311Б
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-16 15:31 | 2017-09-25 13:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22190Б-ТП20577Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП22190Б-ТП20577Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-09-15 14:10 | 2017-09-16 19:02 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на к.л. 10кВ РП18139с2-ТП22040Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-10 10:22 | 2017-09-13 15:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП16339А-ТП21939А, по причине старения изоляции, с последующим одновременным повреждением КЛ 10 кВ ТП16735Б-ТП25887Б и соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП16290А-ТП16330А от воздействия токов КЗ (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-09-15 23:17 | 2017-09-20 10:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11642Б-ТП14760Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. Ранее выдавалось запрещение. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-09-14 20:10 | 2017-09-19 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП25708Б-ТП29330А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-09-16 03:27 | 2017-09-25 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14171 (с.1) - ТП 19428 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-16 14:10 | 2017-09-21 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15026(с2) - ПС 760А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-19 01:04 | 2017-09-20 15:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10кВ ТП13686-ТП13649А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-19 01:04 | 2017-09-24 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17140(с1)-ТП20751А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-09-19 01:04 | 2017-09-22 13:30 | Пробой изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10кВ ТП19587А-ТП23137А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП19587А-ТП23137А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-12 11:50 | 2017-09-15 10:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15794Б-ТП19919Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-17 21:27 | 2017-09-20 10:04 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12327 Б - ТП 12807 Б, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-11 15:34 | 2017-09-12 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17039 с.1 - ПС 780 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Организацией ООО "КС ГРУПП" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-16 10:50 | 2017-09-19 14:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12196(с1)-ТП13550А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-09-12 15:35 | 2017-09-13 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16032(с2)-РТП17038(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-09-18 16:00 | 2017-09-22 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1925 с.2 - РП 5123 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-09-17 06:09 | 2017-09-20 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19089 (с.2) - ТЭЦ 8 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-09-18 10:53 | 2017-09-22 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 5056 с.1 - ПС 180 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-16 10:44 | 2017-09-19 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 10618 с.2 - РТП 19507 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-16 16:08 | 2017-09-20 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 10618 с.2 - ПС 825 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-09-18 14:20 | 2017-09-20 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 333 с.1 - ТП 363 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-08 11:10 | 2017-09-13 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17870Б-ТП21202Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП16039с1-ТП19328А от перенапряжения при появлении однофазного замыкания на землю (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-08 22:15 | 2017-09-14 10:34 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2519 (с.2) - ПС 46 бета в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-09-17 09:03 | 2017-09-20 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14089с.1-ПС 795 альфа под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-12 04:15 | 2017-09-15 14:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 3855Б - ТП 4623Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-11 17:01 | 2017-09-15 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП2199с3-ТП6339с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-10 21:05 | 2017-09-15 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14130 с.1 - РП 14131 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-12 14:40 | 2017-09-19 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП14134с1-РТП15192с2 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-09-16 13:58 | 2017-09-22 10:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 26198 (с2)-ПС370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-10 08:58 | 2017-09-13 10:44 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12765Б-ТП16273Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-13 15:20 | 2017-09-19 09:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14031 с.1 - ПС 731 альфа в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-12 14:39 | 2017-09-16 13:00 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ ТП16196Б-ТП26860Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-09-13 06:07 | 2017-09-16 10:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21822 Б - ТП 21823 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-09-14 12:28 | 2017-09-14 15:10 | В результате старения изоляции произошло повреждение концевой заделки кабельной перемычки КЛ 10 кВ ТП 17381 А - Т-А в ТП 17381А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-09-14 14:14 | 2017-09-19 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 2683А - ТП 4617 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-14 11:40 | 2017-09-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15120 с.1 - ПС 46 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП17058с2-ПС46 в результате воздействия токов КЗ. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-15 10:19 | 2017-09-20 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП2199с1-ТП4568 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-14 18:30 | 2017-09-19 11:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10035 с. 2 - ТЭЦ 11 γ + Δ в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-14 11:21 | 2017-09-18 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11878Б-ТП11879Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-15 03:20 | 2017-09-19 08:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11743Б - ТП 11754Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-15 18:57 | 2017-09-19 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10200 Б - ТП 10948 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-16 03:35 | 2017-09-19 15:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19105 с.1 - ПС 713 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-16 04:36 | 2017-09-22 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14051 с.2 - ТЭЦ 20 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-16 10:49 | 2017-09-22 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 11179 с.4 - ПС 370 бета | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-16 14:10 | 2017-09-20 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14031 с.2 - ПС 760 бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-15 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15398Б - ТП 18318Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "Строймеханизация" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-09-17 11:50 | 2017-09-20 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19096 - ПС 386 дельта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-17 09:55 | 2017-09-18 13:20 | Пробой изоляции концевой заделки на кабельной перемычке КЛ 10 кВ ТП 17692 А - Т-А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением трансформатора тока в ТП17692А в результате воздействия токов КЗ. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-09-17 21:24 | 2017-09-19 11:43 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12174(с1)-ТП12327Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-09-17 04:00 | 2017-09-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15184(с1)-ПС790α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-09-18 16:55 | 2017-09-19 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12262(с1)-ПС505α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-07 03:03 | 2017-07-11 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13521А-ТП 13560А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-07 00:01 | 2017-07-13 15:47 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 27015 (с1) - РП 10064 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 22:54 | 2017-07-10 12:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП11149с1 - ТП11107А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП11149с1 - ТП11107А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РП11149с1 - ТП11107А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 23:05 | 2017-07-10 13:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП12578(с4)-ТП14378А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП12578(с4)-ТП14378А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП12578(с4)-ТП14378А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 23:05 | 2017-07-12 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП14378А-РП15140с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-08 07:12 | 2017-07-11 16:23 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10104 (с2) - ПС 397 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-07 16:51 | 2017-07-10 13:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14080(С1)-РП15151(С2) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-07 19:05 | 2017-07-12 13:47 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП21003(с2) - ПС164α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя 13РЭР в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "ИнПрофСтрой" не выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-08 06:19 | 2017-07-15 12:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП19254Б-29412Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-08 06:19 | 2017-07-18 15:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 17101с.1-ПС560 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 17101с.1-ПС560 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-08 17:37 | 2017-07-11 12:07 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП12269(с2)-ТЭЦ12А , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП12269(с2)-ТЭЦ12А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП12269(с2)-ТЭЦ12А.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-07 19:00 | 2017-07-17 16:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 20647 А- ТП 22706 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-06 20:27 | 2017-07-15 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26134(с1) - ПС 780 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-08 03:05 | 2017-07-13 14:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3518 - ПС 179 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-09 02:05 | 2017-07-13 10:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 17172 с.1 - ПС 785 α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта с последующим повреждением КЛ 10кВ РП 17172 с.1 - ПС 785 β результате электродугового воздействия | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-08 06:00 | 2017-07-12 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП20797А - ТП28643А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-06 19:05 | 2017-07-07 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 12031с.1-РТП14053С.2 в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2017-07-08 23:23 | 2017-07-11 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12094(С1)-ПС299a вызванный изменением условий прокладки КЛ , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП11841А-ТП15672А, в результате электродугового воздействия. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-10 07:23 | 2017-07-17 16:13 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10923Б - ТП 25141Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-07 21:09 | 2017-07-08 13:46 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 16181 с2- ПС 361 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 Кв РТП 16181 с2- ПС 361 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-08 14:11 | 2017-07-17 16:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14072с1 - ПС560α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП14072с1 - ПС560α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-08 17:02 | 2017-07-13 10:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 20кВ СП 71002(с1)-СП 71004(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-09 04:09 | 2017-07-13 14:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18125 с1 - ПС 334 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-10 11:45 | 2017-07-13 15:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17587А-ТП22448А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-09 02:38 | 2017-07-13 13:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16049 с2- РТП 16177с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-10 23:15 | 2017-07-12 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП15272А-ТП16346А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-07 11:02 | 2017-07-11 13:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 869 - РП 18054 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-07 17:25 | 2017-07-11 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 4713 - ГЭС 1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-08 01:27 | 2017-07-11 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21076 - ПС 869 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-08 17:37 | 2017-07-11 09:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16024 - ТЭЦ 12 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-10 18:08 | 2017-07-12 16:04 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки КЛ 10 кВ ТП 20775Б - ТП 20776Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-10 17:15 | 2017-07-11 14:29 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12166 - ПС 17 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-10 14:12 | 2017-07-14 10:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 12245(с1) - РП 16188(с1), по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-10 22:04 | 2017-07-20 10:22 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12126(с.1) - ПС 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-11 00:17 | 2017-07-18 12:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12123 - ПС 378 β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-10 13:20 | 2017-07-12 15:21 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16177с2- ТП 22771 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16177с2- ТП 22771 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-11 14:30 | 2017-07-14 14:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6676А- ТП 6695А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "Стройкомплект", виновной в повреждении КЛ 6 кВ ТП 6676А- ТП 6695А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-12 02:40 | 2017-07-20 13:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП14073с.1-ТП18424А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП14073с.1-ТП18424А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-12 05:05 | 2017-07-20 14:42 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ РП18128с.1-ТП18424А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП18128с.1-ТП18424А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-12 18:11 | 2017-07-19 13:20 | Повреждение электрической изоляции кабельной линии 10кВ РП12295(с1)-ПС549альфа от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-13 04:32 | 2017-07-21 16:00 | Пробой электрической изоляции кл 10 кВ РП 11102(с.1)-ТП 12449Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-07 13:30 | 2017-07-11 15:05 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП4120А-ТП4949А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ТП4120А-ТП4949А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ТП4120А-ТП4949А.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-12 20:11 | 2017-07-20 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12296(с1)-ТП19472А ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-12 05:05 | 2017-07-17 16:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14335Б-ТП10910Б в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-07 18:00 | 2017-07-17 13:43 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП 3814-ПС 111а в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РП 3814-ПС 111а на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ РП 3814-ПС 111а.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-07 18:00 | 2017-07-13 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ ПС 111 - РП 5403 в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ ПС 111 - РП 5403 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6кВ ПС 111 - РП 5403.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 06:21 | 2017-07-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП20024(с1)-ПС56β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 09:20 | 2017-07-18 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13523А-ТП14999А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 22:45 | 2017-07-17 13:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21017с1-ПС 790 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-13 11:29 | 2017-07-20 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10040(с1) - ТП 10420 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-13 12:35 | 2017-07-20 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14695А-ТП22521А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. Виновник повреждения на место встречи не явился. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-08 23:43 | 2017-07-14 15:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 27198 (с1) -ПС 643 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 23:07 | 2017-07-20 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15290А-ТП17494А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-10 12:53 | 2017-07-14 10:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 35 кВ РП 108 (с2) - ПС 90 Г в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-13 18:42 | 2017-07-19 15:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14167 (С2) - ПС 305α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-13 12:30 | 2017-07-19 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12148-ПС378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 02:24 | 2017-07-19 12:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ПС690β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ПС690β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ПС690β .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 10:10 | 2017-07-19 11:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15138(с1)-ТЭЦ12α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 00:08 | 2017-07-23 14:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15185с.1-ПС 690 альфа+бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-12 10:54 | 2017-07-20 11:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 14085 (с2) - ТП 15495 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-12 20:18 | 2017-07-14 12:05 | Перекрытие сборных шин ВН в ТП 19527 А в результате попадания воды. | Произвести внеочередной осмотр ТП 19527. Обеспечить проведение технических освидетельствований в соответствии с графиком.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 17:26 | 2017-07-19 14:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП20099(с2)-ТП23583Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП20099(с2)-ТП23583Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП20099(с2)-ТП23583Б .
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-08 00:42 | 2017-07-14 08:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП1021Б-ТП2098Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-13 15:30 | 2017-07-21 13:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18452Б-ТП18451Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП18452Б-ТП18451Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-11 07:10 | 2017-07-18 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15013 с.2 - РП 16072 с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-11 13:24 | 2017-07-17 15:41 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП18184с1-ТП19953Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-12 18:18 | 2017-07-17 09:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП1659Б-РТП2906(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-13 21:06 | 2017-07-14 16:07 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП14070с1 - ПС334 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП14070с1 - ПС334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-14 01:45 | 2017-07-14 12:09 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ ТП18412А-Т-А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 04:25 | 2017-07-17 10:00 | Пробой кабеля КЛ 10кВ РП11027(с1)-ТП12932Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 04:55 | 2017-07-20 10:30 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 10кВ РП 18187(с.2) - ПС 630α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 04:55 | 2017-07-14 09:00 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 10кВ РП 15020(с.1) - ПС 630α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 06:10 | 2017-07-21 10:06 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП1659А-РП2906(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-13 16:47 | 2017-07-14 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10кВ РП 16089(с.2) + 28061(с.3) - ПС 825Δ в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-14 10:32 | 2017-07-20 09:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12377А-РП16080с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 19947А-ТП27606А в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-16 00:40 | 2017-07-26 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12200 с2 - ТП 19342 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-16 00:43 | 2017-07-16 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17044 с.1 - ПС 682 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-16 09:50 | 2017-07-24 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16162 с.2 - ПС 796 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-16 09:40 | 2017-07-24 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16048 с.1 - ПС 796 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-14 15:31 | 2017-07-20 15:30 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 11748Б-ТП11749Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-12 03:00 | 2017-07-13 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 4450 - ТП 4451 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-12 03:00 | 2017-07-14 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 5772 - ПС 617 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-15 09:42 | 2017-07-20 14:07 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16509Б - ТП 16512Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-15 09:20 | 2017-07-16 10:55 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП16118с.2-ПС795, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-16 15:47 | 2017-07-18 12:00 | Повреждение кабельной линии РТП16052с.1-ПС795α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя, в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-16 19:09 | 2017-07-19 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12122 с.2-РП 16055 с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-16 19:30 | 2017-07-23 12:50 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП12240 с.1-ТП16451Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-15 01:00 | 2017-07-23 14:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17151(с1) - ПС 810α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-11 18:52 | 2017-07-14 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16022 с.1 - ПС 750 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-11 20:35 | 2017-07-18 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18049 с.1 - ПС 834 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 16:57 | 2017-07-19 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20130 с.2 - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 17:12 | 2017-07-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18194 с.1 - ПС 825 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-13 18:00 | 2017-07-18 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12996Б - ТП 18389Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-14 23:36 | 2017-07-19 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20020 с.2 - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-16 18:01 | 2017-07-19 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП110Б-ТП1387А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-07-16 10:20 | 2017-07-22 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП26178(с2)-ТП17374Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-14 15:15 | 2017-07-20 15:09 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21787А - ТП 26968А , перегибу или излому токоведущих жил с последующим повреждением КЛ 10 кВ 15038 (с1) - ТП 21787А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-09 18:45 | 2017-07-14 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21213 Б - ТП 21214 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-11 14:00 | 2017-07-16 11:29 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-15 06:30 | 2017-07-17 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18486 Б - ТП 24949 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-15 13:51 | 2017-07-19 13:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17149(с1)-ТП23241А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-14 23:30 | 2017-07-21 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ КЛ РТП18003(с2)-ТП20291Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-15 00:30 | 2017-07-18 16:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17170(с2)-ТП19313Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-15 13:46 | 2017-07-18 20:11 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 10923Б - ТП 10924Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись без ордера, без вызова представителя, разрешение не выдавалось. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-17 00:24 | 2017-07-24 16:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 713А - РТП21024 (с2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-15 01:20 | 2017-07-21 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП12155(с1)-ТП10472Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП12155(с1)-ТП10472Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкциюКЛ 10 кВ РТП12155(с1)-ТП10472Б
12 РЭР УКС СО | 2017-07-16 17:15 | 2017-07-18 14:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10кВ ТП 14742 А - ТП 15899 А и КЛ 10 кВ ТП 14742 Б - ТП 15899 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-16 20:15 | 2017-07-18 15:00 | Повреждение изолятора опорного - трещина на фарфоровой юбочке изолятора | Замена поврежденного изолятора
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-17 09:01 | 2017-07-21 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17096(с1) - ТП 28375А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-17 09:39 | 2017-07-19 10:40 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 397 - РП 12011(с2) в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-18 06:14 | 2017-07-21 14:13 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10100 (с1) - ПС 397 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-12 10:15 | 2017-07-17 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15045 - ПС 710 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-15 06:20 | 2017-07-18 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12184 с.1 - ПС 212 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-16 13:35 | 2017-07-20 10:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10119с.1-РП11050с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 11:00 | 2017-07-18 09:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13369Б - ТП25584Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-13 15:45 | 2017-07-18 15:20 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ ТП 22707 Б - ТП 20640 Б под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-14 14:47 | 2017-07-21 15:25 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП 14039(с.2) - ПС 560 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-15 01:35 | 2017-07-25 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 23458 А - ТП 25909А вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-17 01:10 | 2017-07-20 14:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП23458А-ТП25909А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 22:10 | 2017-07-17 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14060 с.1 - ПС 18 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-14 14:45 | 2017-07-21 15:07 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15055 α - ТЭЦ-23 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, работа механизмами в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-08 18:10 | 2017-07-14 15:17 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10920 А - ТП 27632 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-07 16:32 | 2017-07-14 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12249 с. 2 - ТП 24656 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-07 18:10 | 2017-07-13 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 20005 - ПС 770 α под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-07 18:11 | 2017-07-17 14:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 21249 А - ТП 14594 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-08 04:32 | 2017-07-14 21:11 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10656А-ТП 10678А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-08 13:16 | 2017-07-14 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21240 А - ТП 21241 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-17 17:50 | 2017-07-26 10:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ РП 12244 (с1) - ТП 15375 А, с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 10364 А - ТП 15375 А в результате воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-16 17:50 | 2017-07-19 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии РП 12122(с2)-ПС 795 бетта вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-09 06:12 | 2017-07-19 13:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 20187 с 2 -ТП 29216 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-09 19:14 | 2017-07-18 12:35 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 15214 А - ТП 10379 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-09 20:36 | 2017-07-19 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ ТП 16248Б -ТП 26939Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-09 22:57 | 2017-07-14 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ 14508Б - 15491Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-10 13:50 | 2017-07-19 12:44 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 16129 с2 - ТП 18518 б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-08 05:32 | 2017-07-18 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ ТП14233А-ТП21624А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-12 13:35 | 2017-07-14 15:42 | Пробой КЛ 10 кВ РП 15293 с2 - ТП 14519 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-12 17:50 | 2017-07-21 13:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 17138 c. 2 - ТП 18507 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-13 10:50 | 2017-07-21 15:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10014с2 -ТП 17701б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-16 00:42 | 2017-07-23 10:42 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17004 с.1 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-16 04:15 | 2017-07-25 17:42 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 27646 Б - ТП 16795 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-16 04:30 | 2017-07-24 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции ПКЛ 10кВ РП 17128 - ПС 12 β с повреждением ПКЛ 10 кВ РП 18168 - ПС 12 β в результате возникшего перенапряжения (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-09 18:44 | 2017-07-13 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18014 - ПС 505 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 06:58 | 2017-07-27 09:50 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15137(с1) - ТЭЦ 12 А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15137(с1) - ТЭЦ 12 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15137(с1) - ТЭЦ 12 А.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-18 08:59 | 2017-07-20 17:54 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14948А - ТП 24592А, перегибу или излому токоведущих жил с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 14914А-ТП14977А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-18 13:50 | 2017-07-21 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5616 (с2) - ПС 394Д в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-18 14:42 | 2017-07-19 17:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 5601(с1)-ТП5753А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-18 00:45 | 2017-07-19 13:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10151 с.1 - ПС 46 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-07-18 01:50 | 2017-07-18 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17145 с.1 - ПС 46 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 10:05 | 2017-07-22 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 11326А- ТП 10822А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11326А- ТП 10822А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11326А- ТП 10822А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 00:15 | 2017-07-26 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП4480с.1(ОЭК)-ТП1542А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 11:10 | 2017-07-21 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2222- п/с 398 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-17 16:38 | 2017-07-21 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 527 с.1 - ГЭС 1 альфа в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 01:50 | 2017-07-24 13:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП23485Б-ТП25356Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 01:58 | 2017-07-24 13:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП23485А-ТП25356А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 02:58 | 2017-07-24 12:58 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП2189А-ТП4730А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 08:53 | 2017-07-24 13:20 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП654(с2)-ТП827Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-19 20:17 | 2017-07-26 13:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП19115с.2- ТП20644Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-19 20:17 | 2017-07-22 14:05 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ ТП 19252 А - ТП 20484 А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-19 22:20 | 2017-07-25 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП14148(с1)-ТП22421А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-19 22:30 | 2017-07-21 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП21850А-ТП22421А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-15 07:00 | 2017-07-18 14:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 400- РП 622 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 11:57 | 2017-07-21 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3295с1-ТП 19Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 11:43 | 2017-07-31 09:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 276Б - ТП 619Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 10:50 | 2017-07-20 10:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 60 - ТП 1089 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 10:38 | 2017-07-20 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16027с2 - ТП 25095Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-11 15:28 | 2017-07-14 15:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 26122 с.2 - ПС 750, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-10 21:52 | 2017-07-18 13:07 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 15673А-ТП 17731А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 16:30 | 2017-07-25 11:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19027 с.1 - РП 27032 с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-17 22:20 | 2017-07-27 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18057 с.1 - ПС 378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-19 06:09 | 2017-07-23 16:20 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 3478 (с1) - ПС 17 Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-17 22:20 | 2017-07-26 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15108 с.1 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-17 10:10 | 2017-07-19 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20170 с.2 - ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 10:37 | 2017-07-27 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП26013(с2)-ТП28459Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-19 22:51 | 2017-07-28 12:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12982Б-ТП13606Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-20 04:31 | 2017-07-22 13:55 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3234(с2) - ПС 305β в целом месте по причине старения изоляции с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 575 (с2) - ПС 305 в результате длительного воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-20 04:36 | 2017-07-29 13:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 37(с2) - ПС 305 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-17 15:22 | 2017-07-20 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 11 (с.1) - РП 656 ( с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-20 23:52 | 2017-07-22 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18098 с.2 - ТЭЦ 16 β, вызванный изменением условий прокаладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-21 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ПС 790 - РП 14162+15184 бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-20 19:10 | 2017-07-28 12:57 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП5052(с2)-РТП5056(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "ТрансСтройСервис", виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-17 17:30 | 2017-07-20 15:30 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 21100(с.1) - ПС 622 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-20 11:05 | 2017-07-28 16:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП17178(с2)-ПС56 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работа производилась по ордеру. Вызов представителя 16 РЭР был. Запрещение на раскопку выдавалось техником по надзору за ТКЛ Попеловой Л.Ю. Основной причиной нарушения явилось работа механизмами в охранной зоне КЛ. Протокол повреждения КЛ № 13/2017. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-21 06:24 | 2017-07-30 14:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП15141(с2) - ПС 305β в целом месте по причине старения изоляции с повреждением КЛ 10кВ РП 12198(с2) - ПС 305α, в результате электродугового воздействия, кабельные линии проложены в одной траншее. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-19 22:45 | 2017-07-24 15:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 12202(с1)-ПС299 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-27 10:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20005 с.2 - ПС 770 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 12:02 | 2017-07-14 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16195 с.2 - ПС 814 α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 12:02 | 2017-07-17 09:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 21169 с. 2 - ПС 814 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру №17020179 от 29.05.17 без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 16:48 | 2017-07-14 16:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16195с.1-ТП 18249А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-12 17:12 | 2017-07-17 10:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16195 с.1 - ПС 505 α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-21 15:23 | 2017-07-27 14:17 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 16166 с.2 - ПС 70 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16166 β - ПС 70 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-21 22:00 | 2017-07-29 13:08 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14072с1-ТП24330А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП14072с1-ТП24330А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-21 18:15 | 2017-07-22 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17092 - ТЭЦ 25 бетта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-23 21:56 | 2017-07-26 12:48 | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 1268 (с3) - РП 2659 (с2) в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-20 20:20 | 2017-07-28 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16509А - 16512А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-23 19:42 | 2017-07-31 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25966 А- ТП 22859 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-21 10:12 | 2017-07-26 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13487А-ТП13488А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-23 07:30 | 2017-07-27 09:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП 16046с.2 - ТП 17533Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-19 10:28 | 2017-07-25 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ РТП 12074 с.1 - РТП 18105 с.1 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-20 20:20 | 2017-07-26 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 15835А - ТП 18309А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-22 11:52 | 2017-07-31 12:55 | Пробой электрической изоляции 2КЛ 10 кВ ТП26811А-ТП26812А; КЛ 10 кВ РП15151(с1) -ТП17427А проложенных в одной траншее, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-20 00:50 | 2017-07-22 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18064с.2 - ТП28368Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-21 15:07 | 2017-07-28 13:00 | Повреждение кабельной линии РП12237с.1-ТП13253А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля механизмами. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-22 11:45 | 2017-07-25 16:00 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ РТП19005с.2-ТП20557Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-22 15:12 | 2017-07-31 16:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 21351Б - ТП 15356Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по аварийной раскопке МОЭК. Повреждение в результате самовольного расширения фронта работ, работа в охранной зоне кабеля, без повторного вызова представителя района. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-13 05:20 | 2017-07-24 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19111 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-23 20:30 | 2017-07-27 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15129(с1)-ПС785β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-23 20:30 | 2017-07-26 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20026 - ПС 785 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-22 10:05 | 2017-07-25 13:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12115(с3)-ПС394 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-23 00:55 | 2017-07-31 10:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП27698А-ТП27699А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данныхКЛ 10 кВ ТП27698А-ТП27699А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП27698А-ТП27699А .
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-13 06:20 | 2017-07-21 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 21954А - ТП 21955А , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-23 10:52 | 2017-07-28 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15092(с2)-ТП11967А результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП15092(с2)-ТП11967А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РП15092(с2)-ТП11967А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-24 09:40 | 2017-07-31 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП19122(с2)-ТП17242(с1), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП19122(с2)-ТП17242(с1) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП19122(с2)-ТП17242(с1) .
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-15 00:40 | 2017-07-20 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14262Б - ТП 14268Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-24 13:02 | 2017-07-27 11:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14091(с1)-ТЭЦ12β под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП14091(с1)-ТЭЦ12β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП14091(с1)-ТЭЦ12β .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 07:07 | 2017-07-21 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВРП15138 с2 -ТЭЦ12β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-13 05:20 | 2017-07-24 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10190 - ПС 630 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-13 11:43 | 2017-07-21 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15170 - ПС 677, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-24 19:20 | 2017-07-28 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП12963Б - ТП14407Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП12963Б - ТП14407Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП12963Б - ТП14407Б .
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-25 03:16 | 2017-07-27 15:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 12204 с.2 - РП 19120 с.1 в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-24 14:43 | 2017-07-28 10:25 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ РП 16164 с.2 - ПС 796 бетта | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-24 14:27 | 2017-07-27 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17444 А - ТП 22730 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 18:10 | 2017-07-21 14:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 133 Б - ТП 2154 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-24 13:01 | 2017-07-28 10:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП16420Б-ТП21901Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-24 13:22 | 2017-07-25 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22665А - ТП24670 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-19 18:10 | 2017-07-24 12:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2157 Б - ТП 874 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-24 20:10 | 2017-07-25 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18145 (с.2) - ТП 20723 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-20 23:52 | 2017-07-25 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 11141-ТЭЦ16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-23 00:52 | 2017-07-26 15:47 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП16111(с2)-ТП11411А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-22 05:04 | 2017-07-29 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12200 -РП 16035 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-22 04:03 | 2017-07-31 09:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17855 А-ТП 20214 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-24 08:40 | 2017-07-27 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП16751Б-ТП19337Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-25 13:15 | 2017-07-28 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15368Б- ТП 18358Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, с вызовом представителя в охранную зону кабеля. Выдано запрещение. Работа механизмами в охранной зоне КЛ. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-24 11:30 | 2017-07-27 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16184 с.2 - ПС 32 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-24 01:20 | 2017-07-28 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19289Б-ТП20800Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-24 14:00 | 2017-07-28 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ КЛ РТП11163(с1)-ПС213 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-24 07:22 | 2017-07-28 13:50 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10168 (с2) - ПС 17 Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-24 07:22 | 2017-07-29 14:04 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 15133 (с1) - ПС 17 А в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-21 00:20 | 2017-07-27 08:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15089(с1) - ПС 790 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-23 07:06 | 2017-07-25 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10кВ РТП 17085(с2) - ПС 790 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-24 00:19 | 2017-07-28 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 14057(с1) - ПС 18α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-19 16:13 | 2017-07-21 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15808А-ТП16296А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя, работа механизмами в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-21 11:05 | 2017-07-25 13:06 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10 кВ РТП 15066 с.1 - ТП 21656А, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-25 14:15 | 2017-07-29 13:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21435А-ТП24616А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-25 00:26 | 2017-07-25 14:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ГЭС 1 - ТП 3502 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-07-26 01:46 | 2017-07-27 18:06 | Пробой электрической изоляции концевой муфты на кл 10кВ РТП 19197 с.1 - ТП 28470 А в результате излома жил в корешке муфты при монтаже. | Усилить контроль за проведением монтажа подрядными организациями.
УКС г. Зеленоград | 2017-07-26 01:46 | 2017-07-31 17:40 | Пробой изоляции концевой муфты на кл 10 кв ТП 21685А - ТП 21686А в результате старения электрической изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-26 12:56 | 2017-08-02 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13736Б-ТП13760Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя, в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-26 22:25 | 2017-07-29 16:00 | Пробой изоляции кабельной линиив результате старения электрической изоляции кабеля 6 кВ РП1000с.2-ТП36Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-25 18:14 | 2017-07-26 13:09 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14932Б-ТП22274Б , перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением КЛ 10 ТП14932Б-ТП21303Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-26 22:25 | 2017-07-28 16:00 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП1857Б-ТП4144Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-26 16:53 | 2017-07-31 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14148(с2)-ПС56β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-26 18:00 | 2017-07-31 08:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16118с.2-ПС795 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-25 18:14 | 2017-07-29 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22280 Б - ТП 25220 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-22 14:10 | 2017-07-28 16:40 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ ТП18300Б-РТП20187с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-23 17:50 | 2017-07-31 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12563А-ТП22991А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-23 18:25 | 2017-07-27 16:38 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10855Б-ТП28754Б в результате залома при прокладке. При прокладке ККЛ 10 кВ ТП 10855Б-ТП28754Б появились мелкие трещины, которые впоследствии привели к пробою изоляции. | Направить письмо в адрес подрядной организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-23 21:43 | 2017-07-28 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19991 а - ТП 22324 а в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-24 21:46 | 2017-07-31 12:35 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10кв ТП 20885Б-ТП 23518Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-24 23:04 | 2017-07-31 16:35 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10кв ТП 18934Б-ТП 21420Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-26 09:43 | 2017-08-01 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19967А - ТП 10686А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-26 21:47 | 2017-08-03 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14476с1 - ТП29218А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-27 01:25 | 2017-07-27 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП1653(с2)-ТП4689Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-25 04:23 | 2017-07-27 14:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14145 с.1 - ТЭЦ 23 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-25 05:12 | 2017-08-01 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16147 (с.1) - ПС 346 а в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-26 16:39 | 2017-07-31 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14028 с.2 - ПС 346 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-26 03:51 | 2017-07-28 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10061(с2)-ПС805β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 14:02 | 2017-07-25 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1322 с.2 - ПС 869 бетта в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 15:05 | 2017-07-24 15:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП22298А-ТП22557Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 15:05 | 2017-07-24 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП18217А-ТП18953А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 17:19 | 2017-07-24 14:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП10520А-ТП15561А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-20 18:28 | 2017-07-26 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18049 с.2 - ПС 655 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-22 10:43 | 2017-07-26 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17217А-ТП 23997А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-22 11:01 | 2017-07-26 14:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18394А-ТП19935А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-22 14:28 | 2017-07-27 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18049 с.1 - ПС 834 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-22 18:26 | 2017-07-26 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11064 с1 - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-23 17:40 | 2017-07-27 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП26121с2-ТП10554 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-26 06:57 | 2017-07-28 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП2774(с1) - ТП2805А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 01:23 | 2017-07-31 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20169 с.2 - ПС 825 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 01:23 | 2017-08-03 10:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10162-ПС 825 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10162-ПС 825 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10162-ПС 825 .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 11:23 | 2017-08-02 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23441 Б - ТП 14381 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 23441 Б - ТП 14381 Б , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 23441 Б - ТП 14381 Бна предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 23441 Б - ТП 14381 Б.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-17 23:49 | 2017-07-27 13:00 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 21125 с.2 - ПС 267 альфа по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-26 18:30 | 2017-07-27 12:30 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП16025с.2-Т-2 в результате осушения (старения) электрической изоляции кабеля | Провести внеочередной осмотр РТП16025 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть проведение ремонтных работ по устранению дефектов
21 РЭР УКС СО | 2017-07-27 09:06 | 2017-07-28 15:30 | Пробой электрической изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 15141(с2) -ПС 305 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 19134 (с2) -ПС 305 α проложенной в одной траншее | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-27 21:17 | 2017-08-04 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12232 (с1) - ТП 18546 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-27 21:58 | 2017-07-31 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ РТП 16048с.2-ТП 27425Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-23 00:45 | 2017-07-26 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ ТП 17573А-ТП24679А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-26 09:12 | 2017-08-04 14:02 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16177(с.1) - ПС 214β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП16177(с.1) - ПС 214β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-26 09:26 | 2017-07-28 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 15902А - ТП16315А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-26 22:08 | 2017-07-31 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП1786(с2)-РП4503(с2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-17 18:07 | 2017-07-20 10:00 | Пробой изоляции трансформатора напряжения 10 кВ в ТП 14477 Б в результате старения электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП ПТ 14477 с проведением ТВК.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-29 23:55 | 2017-08-01 15:00 | Электрическое повреждение концевой муфты на кабельной линии 10кВ ТП18425Б - ТП18426Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП18425Б - ТП18426Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-26 18:01 | 2017-07-28 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 16509Б - ТП 16512Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-29 17:30 | 2017-08-03 12:20 | Пробой изоляции соединительный муфты КЛ 10 кВ РП12240(с2)-ТЭЦ23 дельта в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-30 14:06 | 2017-08-09 13:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17096(с1) - ПС 843 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-18 04:40 | 2017-07-28 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП19111с.1 - ПС50α, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-16 14:14 | 2017-07-21 15:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП14125(с.2)-ПС505 дельта, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-28 05:12 | 2017-08-08 14:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12331Б-ТП12335Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 23:47 | 2017-08-04 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 3295 α-ПС 378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-19 07:35 | 2017-07-24 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП14138с.2 - ПС267 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 18:05 | 2017-08-01 14:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 20012-ПС 484 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 17:17 | 2017-08-08 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17415 А - ТП 11417 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 17:10 | 2017-08-08 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10091-ПС 378 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 00:18 | 2017-08-02 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19030-ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 18:16 | 2017-08-02 11:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20098-ПС 378 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ осуществлялось по ордеру и по вызову представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 00:40 | 2017-08-04 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4756 с1 - ТП 3855 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 00:14 | 2017-08-08 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 322 ß-ПС 378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 01:26 | 2017-07-28 22:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1410А-ТП 1783Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-28 13:29 | 2017-07-29 13:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16707Б-ТП25499Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-25 22:40 | 2017-08-01 15:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 3766 - ПС 378 ß в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-21 17:10 | 2017-07-28 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10972Б - ТП17659Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-25 13:56 | 2017-08-02 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20082 С1 - ТП 17860 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 19:20 | 2017-07-28 16:56 | Электрическое повреждение концевой заделки кабельной линии 10 кВ РП 15108 c2 - Т-2 по причине старения изоляции | Провести внеочередной осмотр РП 15108 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть проведение работ по устранению дефектов
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 16:13 | 2017-08-04 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП11083(с1)-ТЭЦ12, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП11083(с1)-ТЭЦ12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП11083(с1)-ТЭЦ12.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-29 22:05 | 2017-08-07 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18155 (с2) - ТЭЦ 21 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 17:53 | 2017-08-04 09:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП10038(с1)-ТП11578Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП10038(с1)-ТП11578Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РТП10038(с1)-ТП11578Б.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-29 19:44 | 2017-07-30 16:20 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП16052(с1)-Т-1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 23:28 | 2017-08-03 13:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10162-РП 10164(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 17:54 | 2017-08-03 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП10164-ТЭЦ12α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-29 17:58 | 2017-07-31 17:15 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10 кВ ПС 793а - РТП 17147 с. 1 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-29 15:24 | 2017-07-31 12:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой корррозии КЛ КЛ 10 Кв ПС 793 - РТП 15107 под воздействием разнообразных хим.раетентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-21 17:10 | 2017-07-28 15:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11424А - ТП 11425А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 12:00 | 2017-07-29 14:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3260 - ТП 2531 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 17:40 | 2017-07-30 13:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки ПКВтО на КЛ 10 кВ ТП14334 -ТА , по причине старения изоляции с последующим повреждением силового трансформатора 10/0,4 кВ в ТП14334 А в результате перегрева изоляции обмоток ВН. | Провести внеочередной осмотр ТП 14334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при Провести диагностику с проведением ТВК силового оборудования ТП
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-18 12:30 | 2017-07-21 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ ТП15645А-ТП21612А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-25 04:25 | 2017-07-28 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 11048с.1 - ПС 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-18 16:57 | 2017-07-25 15:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП14126(с.1)-ТП18848А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-28 15:06 | 2017-07-31 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 2244А - РП 2257с.2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-26 15:30 | 2017-07-28 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП19124с1-ТП21584А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-26 15:30 | 2017-08-01 13:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП19124с1-РП19163с1 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП19124с1-РП19163с1на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-24 11:13 | 2017-07-29 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 622 - РП 12215, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-28 19:27 | 2017-07-28 19:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП22206Б-КТПн22792в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-14 09:57 | 2017-07-21 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17818 Б - ТП 19241 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-31 00:03 | 2017-08-04 15:40 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 10170 с1- ПС 361 в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-29 18:12 | 2017-08-03 12:49 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16145 с2- ПС 397 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-29 18:04 | 2017-08-09 13:20 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП19392А - ТП19393А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 16:55 | 2017-07-28 14:40 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 16136 - Т1 , по причине старения изоляции | Провести внеплановый осмотр РП 16136 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-16 00:29 | 2017-07-24 13:20 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки КЛ 10 кВ ТП 21711 Б - ТП 21712 Б. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-19 03:25 | 2017-07-21 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП14128(с.1)-ПС505бетта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-18 03:17 | 2017-07-28 12:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19897А-ТП19898А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-16 01:35 | 2017-07-24 12:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17001 (с2) - ПС 69 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-27 20:03 | 2017-07-31 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16147 (с.1) - ТП 18653 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-27 20:49 | 2017-07-31 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12697 А- ТП 12698 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-31 08:27 | 2017-07-31 18:05 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП 15102с.2 -РТП 15114 с.1 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-16 14:11 | 2017-07-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6 кВ РП 5311 (с2) - ПС 69 Г в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-27 15:02 | 2017-07-28 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20167 с.2 - ПС 679 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-20 00:04 | 2017-07-22 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17288 А - ТП 17289 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-25 06:10 | 2017-07-28 09:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18879А-ТП19932А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-15 12:02 | 2017-07-31 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил на КЛ 6кВ ТП 1799А - ТП 3380А марки АСБ 3х120 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-20 01:37 | 2017-07-24 11:50 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ ТП14539А-ТП17861А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-20 15:15 | 2017-07-31 14:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ ПС 18 - РП 3578 бетта в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-20 00:04 | 2017-07-22 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15198 (с1) - ТП 21405 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-20 00:04 | 2017-07-27 14:10 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ ТП 16522 А - ТП 24654 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-31 09:13 | 2017-08-05 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП10790Б-ТП10809Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-31 08:07 | 2017-08-01 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3766 α - ПС 378 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-25 11:15 | 2017-07-27 10:00 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 10кВ ПС 825 - РП 16085 гамма в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-25 20:30 | 2017-08-01 10:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП19028 - ТП 25342 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-26 11:10 | 2017-08-01 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20917 Б - ТП 25349 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-26 16:05 | 2017-08-02 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15180 - ПС 45 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-23 13:45 | 2017-07-31 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16941 Б - ТП 18721 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-01 08:45 | 2017-08-10 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12122(с2)-РП16055(с2) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-25 12:16 | 2017-07-27 15:00 | Изменений свойств материалов соединительной муфты на ПКЛ 10кВ ПС 825-РП11145(с.1) в процессе эксплуатации, старение изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-28 14:20 | 2017-07-31 10:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18062 - ПС 549 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-29 09:27 | 2017-08-04 16:00 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ РП 12182 - ПС 212 альфа в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-29 09:27 | 2017-08-01 09:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14090 - ПС 212 гамма+дельта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-30 18:00 | 2017-08-08 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16059 с. 1 - РП 26185 с. 1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-20 00:04 | 2017-07-27 11:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП 15099 (с2) - ПС 665 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-30 12:44 | 2017-08-02 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РТП 12210(с2) - ПС 18α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-29 22:03 | 2017-07-31 10:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 27061(с1) - ПС 505α в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 27061(с1) - ПС 505β в результате воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-26 16:28 | 2017-07-28 14:50 | Пробой изоляции муфты на ПКЛ 6кВ РТП 5322 (с1) - ПС 90 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-01 21:28 | 2017-08-07 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15114 с.1 - ПС 793 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-26 17:43 | 2017-07-30 14:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 6 кВ РТП 5325 (с2) - ПС 90 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-28 21:35 | 2017-07-31 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ГЭС 1 - 3115, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-18 03:30 | 2017-07-28 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП16900А-ТП16909А, с последующим повреждением КЛ ТП19489А-ТП20303А от воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-29 23:30 | 2017-08-01 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 20438 Б - ТП 20439 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-02 09:34 | 2017-08-09 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП2730(с1)-ТП3571Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-22 20:42 | 2017-07-28 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП15646А-ТП15647А, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП15646А-ТП15692А, ТП16725А-ТП18237А от воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-19 23:25 | 2017-07-28 12:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП12052(с1) - ПС18α в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП16193(с1) - ПС18α, в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-17 04:40 | 2017-07-27 10:11 | Пробой изоляции кабельной лини КЛ 10кВ РТП16009(с2) - ПС164β, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП25752Б - ТП26362Б, ТП12929Б - ТП12936Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-22 20:46 | 2017-07-26 10:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15191 с.1 - ПС 505 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-29 10:37 | 2017-07-30 14:50 | Электрическое повреждение соединительной муфты на кабельной линии 6 кВ РТП 5325 (с2) - ПС 90 А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-28 18:04 | 2017-07-31 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13313Б - ТП16627Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-27 20:13 | 2017-07-28 11:50 | Пробой изоляции концевой муфты КВНтп на кабельной линии КЛ 10 КВ ТП 21716Б-Т2 в результате старения электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП 21716 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть проведение ремонтных работ по устранению дефектов с применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-29 17:20 | 2017-07-30 14:30 | Пробой концевой муфты | Провести внеочередной осмотр РТП 16096 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть проведение ремонтных работ по устранению дефектов.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-01 16:03 | 2017-08-03 12:57 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15409Б-ТП15419Б ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-02 17:20 | 2017-08-07 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18695А-ТП19467А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-26 18:20 | 2017-08-02 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17136 - ТП 21429 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-29 15:06 | 2017-07-29 16:14 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 15164(с.1) - Т-1, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-29 20:50 | 2017-07-30 14:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 18645 А- Т-А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-30 19:20 | 2017-08-02 12:50 | Электрическое повреждение концевой муфты на кабельной линии 10 кВ ТП 17799 Б - ТП 17801 Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-02 20:32 | 2017-08-11 09:15 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП13663А-ТП19596А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-07-27 13:55 | 2017-08-05 15:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 21199 (с2) - ПС 370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-02 21:35 | 2017-08-04 12:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП14078(с3)-ПС56γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-28 22:55 | 2017-08-03 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП18845А-ТП19228А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-27 02:19 | 2017-08-01 12:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП19950А-ТП19952А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП14525А-ТП15556А в результате воздействия токов КЗ (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-29 17:56 | 2017-08-03 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП15640Б-ТП17734Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-27 07:45 | 2017-08-03 22:40 | Электрическое повреждение соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ ПС 179 - РП 10169 с.1по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-27 21:35 | 2017-07-28 20:14 | Пробой изоляции концевой заделки КЛ 10 кВ ТП 18920 Б - Т-Б в результате старения электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП 18920 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть ремонтные работы по устранению дефектов.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-27 22:38 | 2017-07-29 00:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20851Б - ТП 20850Б по причине осушения (старения) изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-28 13:05 | 2017-08-02 11:36 | Пробой изоляции концевой заделки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10424 А - Т А в результате осушения изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП 10424 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в предусмотреть проведение ремонтных работ по устранению дефектов.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-28 14:16 | 2017-08-03 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15056-ПС 770А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-26 16:45 | 2017-08-02 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11477 Б - ТП 11929 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-27 03:40 | 2017-08-02 10:43 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РТП 21147(с.2)-ТЭЦ 9 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-28 07:45 | 2017-07-31 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16924 с.2 - ПС 679 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-28 07:30 | 2017-08-01 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16924с1-ТП18961А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-28 13:51 | 2017-08-02 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10520Б-ТП15561Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-28 17:40 | 2017-08-02 15:40 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП337-ТП2031Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 17:29 | 2017-08-02 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП18629Б-ТП23797Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 17:56 | 2017-08-02 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24416Б - ТП28797Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-30 14:17 | 2017-08-02 14:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП18630А-ТП22297А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-29 18:09 | 2017-08-08 14:16 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КЛ 10кВ ТП 23502А-ТП23504А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-02 10:07 | 2017-08-08 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП363А-ТП658А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-28 15:08 | 2017-08-03 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1271 А - РП 2240 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица"Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-31 12:15 | 2017-08-07 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП678 - ПС396 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-28 18:58 | 2017-08-07 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 21954Б - ТП 21955Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-29 05:50 | 2017-08-03 14:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ РП 12234 - ПС 396 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-29 00:15 | 2017-08-04 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ ТП 23395Б - ТП 24815Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-28 15:01 | 2017-07-31 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6кВ ТЭЦ 20 - РП 1801(с.1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-31 03:42 | 2017-08-04 10:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10кВ РП18185(с.1)-ПС267 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-28 12:36 | 2017-07-31 11:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 292 (с1) - ПС 305α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-29 22:31 | 2017-07-29 22:40 | Электрическое повреждение концевой муфты на КЛ 10 кВ РТП 16096 (с2) - Т-2 по причине осушения изоляции (старения изоляции) | Провести внеочередной осмотр РТП 16096 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть проведение ремонтных работ по устранению дефектов.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 18:02 | 2017-08-09 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-03 17:15 | 2017-08-04 16:10 | Межфазное короткое замыкание внутри герметичного элегазового бака КРУЭ типа RM-6 в ТП 20768 А | Провести внеочередной осмотр ТП с проведением ТВК.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-02 16:14 | 2017-08-08 12:41 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 10516Б - ТП 11413Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-08-03 18:46 | 2017-08-11 16:05 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП13008Б-ТП13035Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-02 16:05 | 2017-08-11 11:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 16857 Б- ТП 15388 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-02 16:05 | 2017-08-07 10:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 20633 А- ТП 20634 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-02 16:05 | 2017-08-03 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20717 А - ТП 18757 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-31 13:42 | 2017-08-02 12:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП 17098 с.1 - 560 а в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-03 22:30 | 2017-08-10 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19315А-ТП20808А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-04 01:30 | 2017-08-10 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15129(с2)-ТП19758Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-29 18:55 | 2017-08-02 11:30 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП15452А-Тр А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-31 11:15 | 2017-08-02 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 6кВ РТП 5056с1- ТП6514А | Провести анализ паспортных данных КЛ 6кВ РТП 5056с1- ТП6514А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-22 17:36 | 2017-07-26 11:40 | Пробой изоляции муфты КЛ 10кВ ТП10814Б-ТП13220Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-25 13:56 | 2017-08-01 14:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ РП 15101 - ПС 484а | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-26 15:43 | 2017-07-28 13:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РП 18081с.2 - ПС 46а | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-27 01:27 | 2017-07-31 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП492А-ТП3844Авызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-27 12:14 | 2017-08-01 11:45 | Электрическое повреждение концевой заделки кабельной линии 10кВ ТП10814Б-ТП13220Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-27 14:08 | 2017-08-03 10:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РП 26135 с.2 - ПС 790 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-27 15:25 | 2017-08-03 09:51 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РП 16039 с.2 - ПС 806 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-27 16:12 | 2017-07-28 15:30 | Электрическое повреждение концевой заделки кабельной линии 10 кВ РТП 15119 с2 - Т2 по причине старения изоляции | Провести внеочередной осмотр РТП 15119 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости предусмотреть проведение ремонтных работ по устранению дефектров
25 РЭР УКС ЗО | 2017-08-04 19:30 | 2017-08-07 18:41 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 10681 Б- ТП 10266 Б в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-05 14:34 | 2017-08-14 17:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 14389 А - ТП 14348А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-05 13:35 | 2017-08-14 14:45 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10кВ РТП 15144с.1 - ТП 12431 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-08-04 13:41 | 2017-08-07 09:41 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11652А- ТП 11833А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2017-08-03 05:35 | 2017-08-07 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 762 - РП 18109 ß в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-03 11:08 | 2017-08-07 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии РП12213(С2)-ТЭЦ21b в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-05 10:45 | 2017-08-09 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13414Б-ТП26590Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г. " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-05 10:46 | 2017-08-08 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15407А-ТП15414А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-06 08:24 | 2017-08-11 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18611 Б - ТП 20408 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-06 06:43 | 2017-08-10 08:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17020(с2) - ПС 370 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-08-06 01:09 | 2017-08-09 11:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18611 А - ТП 20408 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-02 01:24 | 2017-08-04 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ РТП 14038(с2) - ТП 21457Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-08-05 11:32 | 2017-08-15 09:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии изоляции КЛ 6кВ РП575(С2)-ПС305 в целом месте по причине старения | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-05 09:30 | 2017-08-09 10:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15252Б - ТП 19715Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-02 09:31 | 2017-08-07 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП2728А-ТП4350А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-05 18:55 | 2017-08-10 11:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17100(с2) - ПС 760 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-02 15:52 | 2017-08-08 13:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП15136(с2)-ТП17258Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-05 15:02 | 2017-08-10 13:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП19041-ПС793 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-05 09:30 | 2017-08-11 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП26149с2 - ТП27639Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-05 11:15 | 2017-08-11 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17587Б - ТП22448Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-05 20:35 | 2017-08-14 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14073 с1- ПС 833 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 14073 с1- ПС 833 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-04 11:16 | 2017-08-12 13:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РТП 15022(с2) - ПС 677А, КЛ 10 кВ РТП 15022(с2) - ПС 677Б и КЛ 10 кВ РТП 15026(с1) - ПС 677Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без разрешения,без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-05 12:08 | 2017-08-09 12:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП 2524 с.2-ПС 46 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 18:18 | 2017-08-11 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 669 с.2 - ГЭС 1 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 18:47 | 2017-08-04 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 622 - ТП615 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-01 10:40 | 2017-08-02 11:35 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП14745Б-Т-Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-08-02 00:52 | 2017-08-07 14:06 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 11135 с.2 - РП 12025 с.2 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-05 18:00 | 2017-08-06 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18405 Б - Т-Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 18405 Б - Т-Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-08-05 16:50 | 2017-08-14 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП26165с2 - ПС845 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-15 12:48 | 2017-07-25 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11860А-ТП24510А(ОЭК) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-08-02 12:04 | 2017-08-04 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19029с.2-ПС 655 α в результате залома при прокладке в стесненных условиях (технологическом сужении коллектора) с последующим повреждением изоляции КЛ 10кВ РП 19034с.2-ПС655 (2 РЭР), РП27102с.2-ПС655 (2 РЭР), РП 12269с.2-ТП 16937А (2 РЭР), РП 20013с.1- ПС655 (абонент), РП 21085 - ПС655 (ОЭК), РП 14144с.1- ПС655 (2 РЭР), РП 12178- ПС655 (6 РЭР), РП 12261с.2- ПС655 (2РЭР), РП 18055с.2- ПС655 (1 РЭР), РП 19029β- ПС655 (6РЭР), РП27027- ПС655 (1 РЭР), РП 20171- ПС655 (абонент) от термического воздействия электродуги. | Выпустить ОРД по филиалу с требованием, при плановых осмотрах коллекторов выявлять узкие места (сужение, пересечение с др. коммуникациями) с нарушением технологии прокладки КЛ в коллекторах, где возможны повреждения смежных инженерных коммуникаций. При необходимости по результатам осмотров разработать ТЗ на перекладку.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 11:22 | 2017-08-08 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1635 с.1 - ПС 869 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 11:41 | 2017-08-07 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20168 с.2 - РП 27029 .с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 17:59 | 2017-08-09 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12267с2 - РП 15156с2 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-05 04:12 | 2017-08-09 12:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ КТП18216А - РТП19031(с1) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-06 02:20 | 2017-08-09 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10087 с.2 - ПС 655 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-08-06 01:10 | 2017-08-09 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 26125 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-08-02 14:30 | 2017-08-08 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20647 Б- ТП 22706 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-05 02:25 | 2017-08-06 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21100 - ПС 622 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-05 03:10 | 2017-08-08 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10803 А - ТП 14486 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-05 11:30 | 2017-08-10 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10543 А - РП 10324 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-08-05 16:50 | 2017-08-09 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 13882 Б - ТП 14453 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-01 02:37 | 2017-08-09 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15391Б - ТП 21633Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-01 03:03 | 2017-08-08 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 14258А - ТП 19416А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-08-04 19:30 | 2017-08-14 10:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты на КЛ 6 кВ ТП 1541 А - ТП 4851 А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-08-03 15:20 | 2017-08-11 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12096(с2)-ПС56β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-03 14:52 | 2017-08-10 16:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16097 - ПС 372 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-08-03 17:26 | 2017-08-09 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23679А - ТП 27313А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-08-03 00:18 | 2017-08-13 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП14866Б-ТП17992Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-04 13:22 | 2017-08-14 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14033с.2-ТП16963Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-01 03:03 | 2017-08-10 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14025с.2-ТП25309Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-04 14:04 | 2017-08-14 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП26070с.2-ПС838 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-04 19:15 | 2017-08-14 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП10188с.2-ПС267 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-08-06 01:20 | 2017-08-10 15:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14044с.1-ТП21633А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-02 12:04 | 2017-08-06 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26053 с.1 - ПС 655 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-03 17:59 | 2017-08-07 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16101 - ПС 690 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-08-02 12:25 | 2017-08-08 09:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16017 с.1 - ПС 484 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-08-04 21:14 | 2017-08-11 11:07 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП19124с2-РТП19163с2, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП19124с2-РТП19163с2.
12 РЭР УКС СО | 2017-08-02 16:34 | 2017-08-11 16:29 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10кВ РП15136(с2)-ПС805А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-08-03 16:41 | 2017-08-03 22:25 | В результате длительной эксплуатации, превышения установленных НТД сроков службы и старения изоляции, произошло междуфазное замыкание обмоток силового трансформатора Б в ТП 626 Б. | Замена силового трансформатора.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-04 23:15 | 2017-06-09 17:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10кВ РТП 16163с.2-ПС 796γ в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-05 00:46 | 2017-06-09 14:57 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП6552Б-ТП6529А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6552Б-ТП6529А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-05 05:33 | 2017-06-08 00:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16063(с2) - ТП 22084Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-05 05:33 | 2017-06-13 22:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12298 (с.1) - ТП 14997 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-06 05:00 | 2017-06-07 16:00 | Пробой электрической изоляции 10 кВ РТП 14187 с.1-ТП 16810Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-05 21:22 | 2017-06-15 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17916 Б- ТП 20425 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-06 01:45 | 2017-06-09 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17761 А,Б - ТП 17762 А,Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-06 05:35 | 2017-06-07 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14999Б-ТП 17682Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-05 19:06 | 2017-06-09 14:17 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12044(с2)-ТП14700А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-06 02:17 | 2017-06-16 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20097 с.2 - РП 12150 с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2016г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 16:28 | 2017-06-06 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18045 - ПС Раушская в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 14:52 | 2017-06-07 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 717 А - РП 1588 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 14:52 | 2017-06-07 08:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 303 А - РП 2263 с2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-05 17:14 | 2017-06-15 14:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18121(1)-ПС361 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-05 23:41 | 2017-06-06 13:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14139 (с2) - ТЭЦ 26 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-07 05:04 | 2017-06-15 15:48 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 27135(с1)-ТП 22526А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-06 02:47 | 2017-06-16 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21435А-ТП24616А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-06-05 20:03 | 2017-06-07 23:23 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на к.л. 10кВ ТП11438Б - ТП13926Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-05 14:33 | 2017-06-09 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19015с.2-РП19023с.2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-06 10:30 | 2017-06-08 13:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12182 (с2) - ПС 212 бетта в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-06 15:53 | 2017-06-08 11:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 18153 (с1) -ПС 554 бетта в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-06 13:05 | 2017-06-15 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15167 (с.1) -ТП 25131А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 22:59 | 2017-06-08 12:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП5438(с1)-ГЭС 1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5438(с1)-ГЭС 1 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП5438(с1)-ГЭС 1 .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-07 09:06 | 2017-06-09 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27015 (с2)-ТП 10397 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 27015 (с2)-ТП 10397 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 27015 (с2)-ТП 10397 А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-06 02:06 | 2017-06-09 10:26 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП14093-ТЭЦ16α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП14093-ТЭЦ16α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП14093-ТЭЦ16α .
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-08 06:38 | 2017-06-09 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14041(c2)-РТП11008(с1) в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-07 16:35 | 2017-06-14 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 14149 с.1-ПС 370 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-05 13:09 | 2017-06-06 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15034 (с1) - ПС 394 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-05 17:42 | 2017-06-07 16:00 | Короткое замыкание концевой муфты КВЭ на КЛ 10кВ РТП 18172 (с2)-Т2 с повреждением трансформатора тока от электродугового воздействия в результате попадания воды в ячейку КСО-2УМЗ направления Т2. | Усилить контроль за проведением работ подрядными организациями. Предъявить к подрядной организации виновной в протечки кровли, претензионного пакета документов.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-07 15:45 | 2017-06-09 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13403А-ТП13458А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-07 11:15 | 2017-06-09 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12286(с2)-ТП14771Бв результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-08 06:31 | 2017-06-09 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП16395Б-ТП21645Б, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10кВ ТП16395Б-ТП21645Б и перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16395Б-ТП21645Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП16395Б-ТП21645Б .
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-09 02:53 | 2017-06-19 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 21054 (с.1) - ТЭЦ 25 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-08 15:57 | 2017-06-10 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12010(с3)-ТП16856А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-09 05:50 | 2017-06-15 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 12645 Б- ТП 28719 Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-05 23:31 | 2017-06-15 13:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15054 (С1) - РП 16184 (С2) под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-10 11:47 | 2017-06-13 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12214(с1) - ПС 17 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-11 04:10 | 2017-06-11 15:25 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии на КЛ 10 кВ ТП 10322Б - ТП 10407 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-11 23:01 | 2017-06-20 14:55 | Пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ РП 14063 (с1)-ТЭЦ 21β в результате осушения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-09 23:50 | 2017-06-16 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 17166 - ПС 603 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-10 22:00 | 2017-06-16 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17172 с.2-ПС 221А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-11 00:10 | 2017-06-16 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15123 с.1-ПС 221А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-09 09:25 | 2017-06-10 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РТП16118с.1-ТЭЦ23альфа в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-09 10:48 | 2017-06-16 11:40 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП13069Б-ТП27208Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-09 14:55 | 2017-06-19 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии ТП13159Б - ТП19629Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-09 15:43 | 2017-06-15 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП13072Б - ТП20555Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-09 11:48 | 2017-06-10 11:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП28116с.2-ПС795 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-09 21:49 | 2017-06-19 16:00 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП12841Б-ТП13071Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-13 00:03 | 2017-06-15 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18085с.2-ТЭЦ23бета в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-09 13:05 | 2017-06-16 13:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП20033(с1)-ПС70 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-09 14:40 | 2017-06-16 16:34 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 6 кВ ТП6815Б-ТП6688Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6815Б-ТП6688Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-09 14:55 | 2017-06-14 12:58 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП5038(1)-ТП6679Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-11 03:30 | 2017-06-20 16:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16178(с2)-РП18130(с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-11 23:42 | 2017-06-15 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19747А - ТП 22084А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-11 16:04 | 2017-06-20 13:12 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП20583Б-ТП22197Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП20583Б-ТП22197Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-11 22:35 | 2017-06-21 14:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20038с2 - ПС 70β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-08 23:35 | 2017-06-14 16:16 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15000А-ТП25508А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-10 01:00 | 2017-06-19 13:58 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП16111(с2)-ПС805 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-10 20:43 | 2017-06-16 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 19037-тэц16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-10 05:59 | 2017-06-20 12:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12126(с.1) - ПС 346 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-10 05:59 | 2017-06-13 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 15167 (с.1) - ПС 346 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-14 02:55 | 2017-06-16 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП22471Б-ТП21630Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-12 15:42 | 2017-06-16 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 212 - РП 11013 α в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением КЛ 10 кВ ПС 212 - РП 15043 Δ в результате воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-12 21:35 | 2017-06-21 17:25 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП10106с.2-ПС632бетта в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ с использованием механизмов. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя района в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-13 15:30 | 2017-06-23 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15964Б-ТП 20810Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 00:30 | 2017-06-09 08:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11125 - ПС 396 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-08 11:20 | 2017-06-18 17:00 | Пробой электрической изоляции кл10кВ ТП10450Б-ТП10783А(18р-н) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-08 11:20 | 2017-06-09 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10037(с.2) - ТП 22331 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-11 15:15 | 2017-06-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 14142 - ПС 378 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-11 23:35 | 2017-06-20 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 20913 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-05 13:45 | 2017-06-08 15:05 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 6кВ РП 1588(с.1) - ТЭЦ 20 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-05 06:07 | 2017-06-06 11:06 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 17037с2-ПС 806А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 01:46 | 2017-06-19 15:00 | Пробой электрической изоляции кл10 кв тп11326 Б-тп 11653 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 05:15 | 2017-06-19 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 20 кВ РП 71096 α - ПС 858 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 11:09 | 2017-06-20 13:30 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ ТП12805Б-ТП12350Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-12 03:47 | 2017-06-22 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11766А-ТП27663А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП11766А-ТП27663А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП11766А-ТП27663А .
21 РЭР УКС СО | 2017-06-13 16:10 | 2017-06-17 13:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15153 (с2) - ПС 810 β , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-06 07:11 | 2017-06-09 15:42 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП12219(с1)-ПС750α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-13 22:45 | 2017-06-22 12:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП16707А-ТП25499А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-14 03:02 | 2017-06-16 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ РТП19107с2-ПС346 бетта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-08 00:16 | 2017-06-08 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП15116(с2)-ПС793, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-08 19:32 | 2017-06-14 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП18243А-ТП18249А в результате старения электрической изоляции кабеля. с последующим повреждением КЛ 10кВ ПС505-РП14125 Δ от воздействия токов КЗ. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-13 22:00 | 2017-06-14 16:17 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП6411Б-ТП6549 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-14 18:00 | 2017-06-22 13:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6840 А - ТП 6844 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП 6840 А - ТП 6844 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-14 18:30 | 2017-06-21 17:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 5010с2 - ПС 334β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 5010с2 - ПС 334β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-11 20:00 | 2017-06-14 15:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 16909А-ТП21339А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП16909А-ТП21339А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-09 17:15 | 2017-06-13 13:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП19820Б-ТП25816Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
УКС г. Зеленоград | 2017-06-14 23:50 | 2017-06-15 08:58 | Перекрытие изоляции с межфазным коротким замыканием силового трансформатора ТМГ-1000 10/0,4 кВ, из-за попадания животного (грызуна) на токоведущие части оборудования. | Направить письмо владельцу строительной части РТП 12162 об устранении отверстий и др. мест возможного попадания мелких животных в электроустановку подстанции.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-10 10:45 | 2017-06-20 12:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15305Б-ТП15308Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-05 12:50 | 2017-06-15 23:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кв РП12201 -ТЭЦ11 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-09 22:37 | 2017-06-19 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кв РП10002- ТЭЦ 11б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 21:32 | 2017-06-09 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 671с.1-ТП 2191А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 21:34 | 2017-06-09 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 688с2-ТП 4461Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-07 16:13 | 2017-06-13 10:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17509 Б- ТП 21204 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | "Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба "
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-09 17:51 | 2017-06-14 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10094 с1 - ПС 378 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 05:20 | 2017-06-15 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 4756с1-ТП 4617А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 13:46 | 2017-06-15 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 322 с.1 - ПС Раушская А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-13 10:41 | 2017-06-15 09:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 - ПС 682 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-13 13:47 | 2017-06-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3768 с1 - ТП 4615 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-14 18:35 | 2017-06-18 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП4994А-ТП6207А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-13 23:41 | 2017-06-23 11:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ РП 17094 - ПС 560 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-15 21:33 | 2017-06-15 23:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14840А-ТП21797А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-14 22:45 | 2017-06-16 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12285 (с.1) - ПС 370α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-14 23:05 | 2017-06-16 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП15038 (с.1) - ТП 20409 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-10 12:14 | 2017-06-15 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 5301 (с2) - ПС 90 О в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-10 12:26 | 2017-06-19 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии 6 КВ РТП 5320(с2)-ПС 90Г в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-14 10:56 | 2017-06-21 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21228 Б- ТП 21406 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-14 16:30 | 2017-06-17 18:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21228 Б - ТП 21406 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-15 06:43 | 2017-06-21 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП15043(с1)-ПС212гамма в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-15 16:00 | 2017-06-23 18:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17006 (с1) - ТП 17799 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-15 16:30 | 2017-06-23 13:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18128с2 - ПС334 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-15 22:20 | 2017-06-25 15:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП18125(с1)-ПС334α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП18125(с1)-ПС334α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-05 06:02 | 2017-06-15 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 20168 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-15 22:21 | 2017-06-17 16:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП14070(с1)-ПС334 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП14070(с1)-ПС334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-06 14:30 | 2017-06-10 13:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 16018 - ПС 378 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-15 23:30 | 2017-06-23 17:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18432А-ТП18430А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица". Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-15 16:21 | 2017-06-19 13:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17089 с2 - ПС 814α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-15 16:59 | 2017-06-20 14:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12206(с2)-ТП13463Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-15 07:09 | 2017-06-15 18:50 | Пробой изоляции кабельных линий 10 кВ РП 14092 с. 2 - ПС 212 α, РП 14092 с.1 - ПС 212 γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельных линий, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-16 00:46 | 2017-06-16 18:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП12182(с1)-ПС212альфа под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. ПКЛ 10кВ РП11013(с1)-ПС212альфа повредилась в результате воздействия эл/дуги, кабельные линии проложены в одной траншее. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-17 15:24 | 2017-06-20 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 11050 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-11 20:15 | 2017-06-16 15:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10кВ РТП21010(с2)-ТП19486Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-09 15:42 | 2017-06-14 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 27157 С1 - ПС 679, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-16 05:18 | 2017-06-21 16:00 | Пробой электрическоц изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 14348Б - ТП 14389Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 07:10 | 2017-06-19 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 1331 - ПС 378 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-10 12:19 | 2017-06-19 14:02 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 14077с2-ТП 17213А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-10 11:43 | 2017-06-20 13:40 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП14569А-ТП15226Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-13 11:36 | 2017-06-21 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 20016 - ПС 834 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-15 21:23 | 2017-06-20 15:10 | Пробой электрической изоляции кл 10 КВ РП 18054С.1-ТП 22575А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-13 06:44 | 2017-06-20 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16020с.1 - ТП 22543А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-11 22:10 | 2017-06-16 11:03 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП11950А-ТП12405А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-17 14:53 | 2017-06-23 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП17627 Б - ТП20915 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-17 14:53 | 2017-06-23 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18224 А - ТП 23472 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-18 12:18 | 2017-06-27 13:20 | Пробой кабеля 6 кВ РП333с2-ТП842Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-18 15:25 | 2017-06-22 15:25 | Пробой кабеля 6кВ ТП70Б-ТП956Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-12 00:58 | 2017-06-14 10:27 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10 кВ ТП14432Б-ТП18857Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-17 22:00 | 2017-06-27 14:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП6454Б-ТП6654Б в целом месте АСБ 3х240 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6454Б-ТП6654Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-18 02:30 | 2017-06-22 13:58 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16177с.1-ТП22771А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП16177с.1-ТП22771А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-18 19:30 | 2017-06-28 13:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17587Б - ТП22448Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-19 00:20 | 2017-06-22 15:27 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП КЛ 6 кВ РТП5019(с1)-РТП5038(с2) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП5019(с1)-РТП5038(с2) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-19 00:30 | 2017-06-22 16:53 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 6 кВ ТП6556А-ТП6620А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ ТП6556А-ТП6620А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-17 08:57 | 2017-06-23 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13608А-ТП18782А в результате воздействия не проектной механической нагрузки с повреждением КЛ 10 кВ ТП 12400А -ТП14655А в результате электродугового воздействия, кабельные линии проложены в одной траншее | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-12 00:59 | 2017-06-18 12:54 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10 кВ ТП14432Б-РП16073с1 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-15 09:33 | 2017-06-21 21:04 | Пробой электрической изоляции в целом месте на КЛ 10кВ РП 15149(с1)-ПС835 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-17 12:16 | 2017-06-23 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 12099(с1)-ТП11616А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-12 01:30 | 2017-06-22 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кв РП18196с2-ТП22755Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-18 22:23 | 2017-06-21 12:56 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 11799 А - ТП 11799 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 11799 А - ТП 11799 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 11799 А - ТП 11799 Б
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-16 16:40 | 2017-06-20 11:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10кв ТП10402А-ТП10601А. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кв ТП10402А-ТП10601А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кв ТП10402А-ТП10601А.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-11 04:49 | 2017-06-13 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17416Б - ТП 19847Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 17416 Б-ТП 16394 Б в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-12 03:44 | 2017-06-15 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16942А-ТП 16461А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 16942А-ТП 25461А в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-14 12:34 | 2017-06-16 10:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 20211 Б - ТП 15787 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-16 13:50 | 2017-06-19 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16026 с1 - РП19026 с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-19 12:25 | 2017-06-21 15:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 12127 β - ТЭЦ 11 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя района в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-05 19:13 | 2017-06-14 09:55 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве на КЛ 10 кВ ПС 46 - РП 12287, марки АСБ 3х240 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-05 19:30 | 2017-06-13 10:05 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ПС 46 - РП 15119 ß, марки ААБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-19 02:06 | 2017-06-29 17:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17168(С2) - ТЭЦ26Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-19 11:50 | 2017-06-26 13:28 | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 20310 А- ТП 20589 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением соединительной муфты Стп на КЛ 10 кВ ТП 20310 Б - ТП 20589 Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20310 Б - ТП 20589 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-19 11:50 | 2017-06-29 13:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20310 А- ТП 20589 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-19 12:50 | 2017-06-29 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18119(1)-ТП20565Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-06 11:00 | 2017-06-08 13:25 | Повреждение кабельных линий КЛ 6 кВ РП742с1-ТП1799А; ТП72Б-ТП4502Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-06 11:03 | 2017-06-16 11:22 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП17869А-ТП17944А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-07 21:40 | 2017-06-16 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12078 - ПС 46 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-08 16:21 | 2017-06-16 12:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12142с2-ТП18569А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-09 15:50 | 2017-06-19 13:04 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП1973А-ТП3359А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-09 18:13 | 2017-06-16 13:29 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП 15104 - ПС 378 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-18 23:18 | 2017-06-19 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ ТП4956А-ТП4994А в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением кабельной линии 6кВ РП5407с.2-ТП4942Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-19 21:04 | 2017-06-20 16:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15116(с1)-т1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-20 10:49 | 2017-06-20 18:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15360Б-ТП20545Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-20 06:50 | 2017-06-26 14:30 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 19021с.1-ПС212 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-11 16:10 | 2017-06-16 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. КЛ 10 кВ РП 10156 - ПС 46, марки СБ 3х150 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-11 22:00 | 2017-06-12 15:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17052 - ПС 46а;РП 17052 - ПС 46б,марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-18 15:05 | 2017-06-19 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП19130с1-ПС578б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-20 15:00 | 2017-06-28 16:15 | Повреждение кабельных линий 10 кВ РП 12282с.1-ТП22397А, РП 12282с.2-ТП22397Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-12 01:42 | 2017-06-17 18:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП15016с2-19942Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-13 00:40 | 2017-06-13 11:32 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10кВ РП 15014(с.2) - ТЭЦ9 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-13 00:40 | 2017-06-20 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 18189(с.1) - ТЭЦ 9 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-13 09:50 | 2017-06-20 12:00 | Пробой изоляции муфты СТп на ПКЛ 10кВ РП 26069 - ПС 267 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-10 20:20 | 2017-06-11 22:32 | Пробой кабеля 6 кВ пс 12 - РП 318 с.1 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-09 13:48 | 2017-06-14 14:04 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к повреждению корешка соединительной муфты (место развода жил) КЛ 10кВ ТП13319Б - ТП13340Б. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-13 10:19 | 2017-06-15 15:04 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на ПКЛ 10кВ РП 27059(с.1)-ПС 825 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-10 20:45 | 2017-06-20 14:45 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки КВЭ на КЛ 6 кВ РП 318 (2) - РП 2910 (1), по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-19 18:10 | 2017-06-28 11:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ПС Раушская - РП 5438 (с.2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-20 10:10 | 2017-06-23 13:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии кл 10 кВ ТП14308 Б-ТП14403Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-20 10:10 | 2017-06-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10 кв тп 11910Б - тп 14403Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-20 10:10 | 2017-06-22 09:55 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10312Б - ТП 14326Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-20 10:10 | 2017-06-22 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП20014(с2)- ПС 655 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-20 10:10 | 2017-06-21 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11084 с1 - ПС 398 а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-21 08:43 | 2017-06-28 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 463 - ГЭС 1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-16 14:30 | 2017-06-23 15:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 13270Б - ТП 24624Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись без ордера, без вызова представителя, разрешение не выдавалось. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-16 19:00 | 2017-06-26 11:15 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии на КЛ- 6 кВ ТП 219 А- ТП 3583 А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-18 13:30 | 2017-06-26 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ РП 12128 с2 - ТП 23017 Б в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-13 16:15 | 2017-06-22 15:00 | Повреждение кабельной линии 6кВ РП 2298(с.2)-ТЭЦ 20 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-12 05:20 | 2017-06-21 09:07 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 484 - РП 26011а,марки АСБ 3х240 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-20 21:57 | 2017-06-23 17:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10 кВ РТП 20123-ТЭЦ16 в резльтате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-20 21:57 | 2017-06-26 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ-10кВ ТП27864А - ТП17254А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержаться в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
УКС г. Зеленоград | 2017-06-22 06:20 | 2017-06-26 15:45 | Пробой изоляции муфты на кл 10кВТП13933А - ТП 13970А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-21 09:21 | 2017-06-28 12:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15081 - ТЭЦ 21 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-06-22 02:09 | 2017-06-22 23:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13907А-ТП26500А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-14 13:24 | 2017-06-22 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП21151с1-ПС213б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-11 01:34 | 2017-06-20 15:35 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10 кВ ПС 431 (А) - РТП 18182 (с2) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-20 18:40 | 2017-06-30 20:28 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10 кВ РП 15124 (с2)-ПС 370α в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 15124 (с2) - ПС 370ß в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-12 14:41 | 2017-06-22 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10259 Б - ТП 12448 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-21 10:59 | 2017-07-01 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14673А -ТП 15853А,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии,перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-21 16:35 | 2017-06-28 14:35 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВтп КЛ 10 кВ РП12237с.1-ТП13253А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-21 23:04 | 2017-06-27 13:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11769А-ТП16317А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-21 20:14 | 2017-06-23 14:09 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП11087А-ПС835 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-08 18:38 | 2017-06-18 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16138(с1) - РТП 19114(с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-15 09:43 | 2017-06-17 12:38 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15020 β - ПС 630 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-15 09:42 | 2017-06-20 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП11027(с1)-ТП12932Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-14 14:05 | 2017-06-21 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 19068(с2) - РТП 19082(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-22 12:47 | 2017-06-25 12:57 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 14043 (с.1) - ПС 677 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-22 10:55 | 2017-06-26 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 17108 (с.2) - ПС 554 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-21 14:17 | 2017-06-28 13:15 | Пробой электрической изоляции кл 10 кв рп 26053 - пс 378 а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-21 15:15 | 2017-06-29 10:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10288 Б - ТП 10572 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-22 12:32 | 2017-06-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16054с.1-РТП19006с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-14 16:50 | 2017-06-18 08:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ РП 11135 - РП 12025, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-15 12:06 | 2017-06-25 16:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14164 α - ПС 682 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-15 03:03 | 2017-06-22 14:15 | Пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ 17082А - ТП 24642А с повреждением блока RM-6 от электродугового воздействия | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 17082А - ТП 24642А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-09 19:01 | 2017-06-19 14:45 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП13880А - ТП14572А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-12 08:50 | 2017-06-14 15:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10 кВ РП 17197 - ПС267α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-22 23:15 | 2017-06-27 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП 12031 с2 - ТП 12740 Б в результате грунтовой коррозии кожуха мфты под воздействием реагентов, которые содержаться в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-22 19:30 | 2017-06-28 17:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 28008 с.2 - ПС 793, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-15 16:15 | 2017-06-21 15:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РТП17086(с.1)-ТП15623А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП17086(с.1)-ТП15623А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-15 10:48 | 2017-06-16 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14051с.2-ТЭЦ20 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-15 12:30 | 2017-06-16 15:15 | Пробой изоляции муфты СТп на КЛ 10кВ ТП1245Б-ТП17850Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-12 12:30 | 2017-06-22 14:40 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП 15233 Б - ТП 18913 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-14 12:30 | 2017-06-23 13:10 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ ПС 386 - РП 19096 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-21 08:22 | 2017-06-26 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 26055 - ПС 655 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-19 15:53 | 2017-06-23 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5433(с1) - ПС Раушская в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-20 10:17 | 2017-06-26 12:17 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП25358А-ТП25357А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-22 22:35 | 2017-06-27 09:13 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11084 β - ПС 690 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-20 06:54 | 2017-06-22 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 17102 (с2) - ТП 22418 Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-22 19:28 | 2017-06-27 08:49 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 15090 с.2 - ПС 378в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15090 с.2 - ПС 378на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15090 с.2 - ПС 378.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-13 07:21 | 2017-06-23 14:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 10333Б-ТП10686Б в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-15 10:44 | 2017-06-22 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП 12311А-ТП11421А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-15 12:30 | 2017-06-26 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13880Б-ТП19952Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-16 10:45 | 2017-06-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 11151 - ТЭЦ 20 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-16 12:50 | 2017-06-26 12:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП 18188 β - ПС 630 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-15 16:50 | 2017-06-23 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14044 - ПС 397 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру с вызовом представителя района в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-17 10:53 | 2017-06-27 14:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на ПКЛ 10кВ РП 21146(с.1)-ПС 679 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-20 01:32 | 2017-06-22 12:24 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП1306А-РП1588с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-22 18:30 | 2017-06-23 09:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП19900Б-ТП19898А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-22 13:30 | 2017-06-25 13:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5056с2-ТП 6514 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-23 12:32 | 2017-06-24 15:00 | Пробой изоляции муфты Стп на КЛ 10 кВ РТП21174с.2-ПС795 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-21 00:23 | 2017-06-28 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15690Б-ТП26361Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП14128(с.2)-ТП26361Б в результате электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-24 23:48 | 2017-06-25 18:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 12281 А - ТЭЦ 12, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-25 01:37 | 2017-06-30 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18097 (с2) - ПС 606 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-22 18:00 | 2017-06-27 11:37 | Пробой электрической изоляции концевой заделки КЛ 10 кВ РП30яч1-оп1 в результате излома жил в корешке заделки при монтаже. | Обязать мастеров усилить контроль за работами подрядных организаций.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-25 19:41 | 2017-06-25 22:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11998 А - ТП 12000 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-24 15:00 | 2017-06-26 14:19 | Повреждение изоляции соединительной муфты Стп на КЛ 10 кВ ТП 20575 Б - КТП 23967 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 20575 Б - КТП 23967 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-24 23:30 | 2017-06-25 14:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП5056с.1-ТП6514А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "МРК Пионер" виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП5056с.1-ТП6514А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-25 10:00 | 2017-07-05 16:01 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП5015с2 - ПС334β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5015с2 - ПС334β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-09 00:01 | 2017-06-19 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10кВ ТП13340Б - ТП17961Б, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-15 11:35 | 2017-06-16 17:05 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10кВ ТП23057А - ТП28447А. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-25 22:00 | 2017-06-28 16:15 | Пробой изоляии кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РТП 12204 с.2 - РП 19120 с.1, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-23 16:36 | 2017-06-28 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 16050с.2-ТП 17584Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-15 09:35 | 2017-06-23 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП14132(с1) - ПС164α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-25 12:00 | 2017-06-27 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 11883(с.1)-ПС 536 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-25 11:45 | 2017-06-28 11:47 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 12542Б-ТП20748Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-25 09:10 | 2017-07-03 12:30 | Пробой электрической изоляции 10 кВ ПС 12 - РП 10017 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-25 11:20 | 2017-06-28 14:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 10019 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-25 11:42 | 2017-06-28 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТЭЦ 11 Б - РП 19013 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-17 22:38 | 2017-06-22 11:50 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 10070 - ПС 179 Г в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя района в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-27 04:30 | 2017-06-30 14:15 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки на КЛ РТП 19066(с2) - ТП 21528Б. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-21 15:15 | 2017-06-28 15:03 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 11030 (с.2) - ПС 417 α и КЛ 10 кВ РП 11030 (с.2) - ПС 417 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-13 08:05 | 2017-06-14 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21526А - ТП 21527А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-14 07:58 | 2017-06-21 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 19074(с1) - ТП 28776 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-14 13:11 | 2017-06-23 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 21781А - ТП 22085А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-17 19:05 | 2017-06-27 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 2279с.2-РП 4479с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-18 14:10 | 2017-06-26 14:15 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ РТП 14177(с1) - ТП 18318А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-17 19:28 | 2017-06-27 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 3246Б-ТП 3364Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-27 00:55 | 2017-07-04 15:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП11784Б-ТП14357Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-26 13:59 | 2017-07-01 10:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12327 Б - ТП 12807 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-21 23:35 | 2017-06-28 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18077(с2) - ТП 21318Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-27 10:40 | 2017-06-29 13:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ КЛ РТП 20024 с.1-ПС 56a и КЛ 10 кВ ТП 13578Б - РТП 20024(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление в установленном порядке к работнику виновному в повреждении КЛ, мер дисциплинарной ответственности.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-27 21:30 | 2017-06-29 11:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15126 β - ПС 785 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-27 21:27 | 2017-06-30 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17033 (с1) - ТП16770 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-27 21:27 | 2017-06-29 12:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19318 А-ТП 19319А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-22 20:35 | 2017-07-01 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15099 (с2) - ПС 665 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-22 20:35 | 2017-06-28 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15097 (с1) - ПС 665 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-06-25 00:17 | 2017-07-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17006 (с1) - ПС 815 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-21 22:15 | 2017-06-28 14:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на 10кВ ТП15689А-ТП15690А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП15689А-ТП15690Ана предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-27 20:01 | 2017-06-29 21:04 | Пробой электрической изоляции в концевой заделки на КЛ 10кВ РП17057(с1)-ПС342 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-28 11:10 | 2017-06-29 16:25 | Повреждение изоляции соединительной муфты Стп на КЛ 10 кВ ТП 22771А - ТП 22772А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 22771А - ТП 22772А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-23 23:50 | 2017-06-29 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 834 - РП 26048 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-25 04:33 | 2017-06-28 14:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП333с1-ТП423Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 17:31 | 2017-06-29 13:31 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 23485А - ТП 25356А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-27 03:03 | 2017-06-27 14:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 655 - РП 20166 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-27 09:22 | 2017-06-29 11:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16162с.2- ПС796βв результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-29 00:24 | 2017-06-30 08:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП12204С.2-РП19120С.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-28 12:20 | 2017-06-30 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20027 (с.2) - ПС 561 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-28 19:30 | 2017-07-04 15:30 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 15729А - ТП 16772А и КЛ 10 кВ ТП 15729Б - ТП 16772Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. Протокол повреждения КЛ № 12/2017. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией возмещен причинённый ущерб 30.06.2017г.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-19 14:20 | 2017-06-21 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП395Б-ТП1821А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 20:00 | 2017-06-27 15:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 21191-ПС 682 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-22 11:10 | 2017-06-27 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 22069-ТП 25445 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-22 18:50 | 2017-06-27 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12279-ПС386 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-29 02:44 | 2017-07-07 14:48 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП14120-ПС774 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-16 10:49 | 2017-06-26 14:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14024 - ТЭЦ 20 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя района в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-16 12:20 | 2017-06-23 15:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14051 с.1 - ПС 841 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя района в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-21 02:10 | 2017-06-23 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16026 С1 -ПС 682 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-21 02:10 | 2017-06-23 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18090 С1 -РТП 17043 С1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-22 19:17 | 2017-06-25 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19026 с2 - ТП 22009 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-16 14:10 | 2017-06-26 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 11095с.1 - ПС 630 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-16 19:36 | 2017-06-26 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14290 Б - ТП 24635 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-29 08:15 | 2017-07-01 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18761А-ТП20994А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-30 12:15 | 2017-07-06 15:49 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП11201А-ТП11844А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-17 12:57 | 2017-06-20 14:45 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 12816 Б - РП 18186 с.2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ав. телефонограмме без вызова представителя района в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-28 01:54 | 2017-07-04 14:20 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП16004с2-ТП20333Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-18 16:45 | 2017-06-23 15:30 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 26058 с.1 - ПС 841 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя района в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-20 16:15 | 2017-06-24 14:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РП17198с.2 - ПС267 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-20 16:15 | 2017-06-30 14:46 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РП 10077 с.1 - ПС 267 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-20 17:10 | 2017-06-28 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21125с.2 - ТП 26604 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-23 00:50 | 2017-06-27 14:05 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РП 27155с.1 - ПС 713 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-16 11:10 | 2017-06-19 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП3115-ГЭС1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-17 09:09 | 2017-06-21 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 386 - РП 16804 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-18 11:10 | 2017-06-22 08:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1061Б-ТП3128Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-25 07:35 | 2017-06-28 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14264 Б - ТП 15384 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2017-06-29 22:42 | 2017-07-04 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП17400Б-ТП19867Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 13:04 | 2017-06-28 14:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25095 Б- ТП 28484 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 20:20 | 2017-06-28 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ПС 682 - РП 14055 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-28 19:38 | 2017-06-30 11:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ РП 11404 - ПС 378 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-29 02:08 | 2017-07-01 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 322 с.1 - ТП 3981 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-20 16:20 | 2017-06-28 16:40 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 10033-ПС762 (1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-29 16:20 | 2017-07-03 08:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20211Б- ТП 24789Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-29 21:16 | 2017-07-03 09:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ПС 378 α - РП 322 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-30 17:38 | 2017-07-04 12:49 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ ТП 10291 Б - ТП 10357 А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 07:54 | 2017-07-03 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10094 с1 - ТП 24589 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-30 07:35 | 2017-07-03 13:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 1163с.2 - ПС 796 дельта , вызванный изменением условий прокладки кабельной линии, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-26 00:45 | 2017-06-30 13:24 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 14124 ß-ПС 56 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-26 10:50 | 2017-07-01 09:54 | Пробой кабеля ПКЛ 10кВ РП 28062(с.1) - ПС 213α в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-26 14:40 | 2017-06-29 11:06 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10кВ РП 17018(с.1) - ПС 536α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-30 17:50 | 2017-07-03 09:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13708Б - ТП 13718А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-02 17:00 | 2017-07-04 15:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП14145с.1-ТЭЦ23альфа в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-02 17:05 | 2017-07-12 10:30 | Повреждение кабельной линии РТП16118с.1-ТЭЦ-23альфа в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-24 16:47 | 2017-06-27 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ тп 10448Б - тп 12606А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-24 19:33 | 2017-06-26 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11084 α - ПС 690 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-24 23:48 | 2017-06-27 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 14:13 | 2017-06-29 13:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12268с.1 - ТП18213А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 18:24 | 2017-06-29 10:56 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12030 α - ТЭЦ 12 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 20:22 | 2017-06-30 09:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15916 Б - ТП 22652 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 20:22 | 2017-06-28 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10058 с.2 - ТП 17248 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-27 15:02 | 2017-06-29 14:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15137 - ПС 398 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 15137 - ПС 398 α на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 15137 - ПС 398 α
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-27 13:58 | 2017-07-01 15:42 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 6кВ РП5622(с1)-ПС6 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-29 16:02 | 2017-06-30 14:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16017(с 2)-ТП20924А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП16017(с 2)-ТП20924А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП16017(с 2)-ТП20924А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 10:45 | 2017-07-05 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10064 с2 - ТП 10352 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10064 с2 - ТП 10352 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10064 с2 - ТП 10352 Б .
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-03 12:08 | 2017-07-04 13:08 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 10984 с 4 - ТП 24861А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-21 00:28 | 2017-06-30 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16135 гамма - ПС 762 в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 16135 дельта - ПС 762 в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-01 11:01 | 2017-07-11 13:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП5017(с1)-ПС334 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5017(с1)-ПС334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-02 13:00 | 2017-07-07 16:28 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП16171с1 - ПС70β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16171с1 - ПС70β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-01 15:07 | 2017-07-03 12:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП17022(с2)-ПС221α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-22 19:20 | 2017-06-30 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ РП 15074с1-пс 386а | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-01 17:55 | 2017-07-11 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП20278А-ТП20279А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-07-01 16:00 | 2017-07-03 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14078(с1)-ПС369β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 12:30 | 2017-07-05 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10920А-ТП11517А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-02 11:20 | 2017-07-03 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 750 - РП 21081 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-02 10:01 | 2017-07-05 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП12103(с2) - ТП19855А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-02 10:01 | 2017-07-04 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19855А - ТП22011А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 09:29 | 2017-07-04 09:36 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 1397Б - ТП 2870Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 04:27 | 2017-07-04 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16924 (с.2) - ПС 679 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-30 08:50 | 2017-07-06 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16013 - ПС 679 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-28 21:46 | 2017-07-06 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП42(с1) - ТП772А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-28 18:28 | 2017-06-29 13:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП1322(с1) - ТП423А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-28 10:23 | 2017-07-03 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 42 - ПС Раушская вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-30 18:12 | 2017-07-07 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18796Б-ТП18797Б ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-01 04:54 | 2017-07-10 09:00 | Пробой изоляции кабельных линий 10кВ ТП21663А-ТП26913А;ТП14613А-ТП14672А, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельных линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-03 19:55 | 2017-07-10 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ10кВ ТП19234А-РП21033(С1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки с повреждением КЛ10кВ ТП19234Б-РП21033(С2), РТП16199(С1)РП18158(С2), в результате электродугового воздействия. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-28 22:45 | 2017-06-29 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16916Б-Т-Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-07-03 22:00 | 2017-07-06 15:44 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 Кв РТП 16044 с1-ПС 833 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 Кв РТП 16044 с1-ПС 833 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-29 00:52 | 2017-07-05 15:10 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15646А-ТП15647А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-30 02:43 | 2017-07-05 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ПС 604 - РП 17077 α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-01 06:26 | 2017-07-10 08:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18244А - ТП18245А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-30 05:15 | 2017-07-03 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции концевой муфты КЛ 10кВ РП15085(с1) -ТП17726А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-06-28 21:05 | 2017-06-30 11:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15195с1-ТП17736А в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП16916А-ТП17387А в результате воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-27 19:06 | 2017-07-01 12:32 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 6кВ РП2298(с1)-ПС6 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-23 17:15 | 2017-06-29 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24198Б-ТП25913Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-23 18:15 | 2017-06-29 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12487А-ТП15377А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-03 21:51 | 2017-07-13 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10 кВ ТП13160Б - ТП16353Б , перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-03 23:11 | 2017-07-13 10:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП14435Б-ТП28368Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-25 02:10 | 2017-06-28 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3260-ПС179 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 10:46 | 2017-07-06 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11083 с.1 - ТЭЦ 12 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 11083 с.1 - ТЭЦ 12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 11083 с.1 - ТЭЦ 12 .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 12:43 | 2017-07-08 13:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10369 с2 - ТЭЦ 12 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10369 с2 - ТЭЦ 12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10369 с2 - ТЭЦ 12 .
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-30 02:11 | 2017-07-03 13:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 6кВ РП 2906-ТЭЦ 20α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-28 05:55 | 2017-06-30 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 20913 - ПС 378 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-24 11:04 | 2017-07-02 13:10 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 12 - РП 18168 ß | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-24 23:30 | 2017-06-27 10:32 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3260-ПС179 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-02 02:53 | 2017-07-05 09:06 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 6кВ РП4595(с1)-ПС869 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-26 13:24 | 2017-06-29 12:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22327Б-ТП23505Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-27 10:25 | 2017-06-29 13:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10037 - ПС 770 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-26 18:44 | 2017-06-28 09:54 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10 кВ ТП 11659 Б - ТП 23540 Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-27 12:30 | 2017-06-29 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19028-ТП 25341А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-01 11:41 | 2017-07-03 15:01 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на 10кВ РП14057(с2) - ПС164α, по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП18020(с1) - ПС164α и КЛ 10 кВ РП18015(с2) - ПС164 в результате возникшего перенапряжения (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-04 10:44 | 2017-07-05 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20720Б-ТП25700 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-27 10:25 | 2017-07-01 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 20005 α - ПС 770, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-04 00:55 | 2017-07-12 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 18043 - ПС 731Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-07-03 16:26 | 2017-07-10 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17764 А ТП 22133 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-01 22:24 | 2017-07-06 15:12 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП12292А-тэц16 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-05 03:24 | 2017-07-10 14:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты на КЛ 10 кВ РП 18105 - ПС 661 из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-04 17:05 | 2017-07-10 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20092 с.1 - ПС 833 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г".Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г" гарантийного письма о сохранении кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-07-03 22:56 | 2017-07-10 13:00 | Пробой изоляции, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 17576А-ТП17583А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-01 08:55 | 2017-07-03 14:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 17051 - ПС 484 альфа в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-03 05:40 | 2017-07-12 14:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12088 с1 - ПС 112 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-04 00:20 | 2017-07-08 13:31 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12078 (с.3) - ПС 46 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-04 12:35 | 2017-07-08 14:02 | Пробой изоляции кабельных линий 10кВ РП17052β, РП18081α, РП15113β-ПС46, РП18089(с1,с2)-ТП24301(А,Б), ТП11545Б-ТП12755Б, ТП12380А-ТП12797Б, ТП17949А-ТП18561Б возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-07-04 16:01 | 2017-07-07 14:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ТП15272А - РП19045с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-01 20:27 | 2017-07-06 13:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18151 - ПС 554 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-01 20:12 | 2017-07-10 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП20625Б-ТП20626Б , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-01 07:36 | 2017-07-04 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РП 19160 (с.1) - ПС 554 α, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-02 00:35 | 2017-07-11 14:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10151(с1)-ТП 12741А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-02 02:30 | 2017-07-08 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 20125-ПС46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-03 04:03 | 2017-07-07 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП2214А-ТП 2232А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-03 17:00 | 2017-07-05 12:04 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП19605А-ТП19606А, по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП19606А-ТП23659А в результате возникшего перенапряжения (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-07-01 16:34 | 2017-07-07 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП18063(с2)-ПС549бетта вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-04 12:02 | 2017-07-11 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11823А-ТП12858Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-03 15:36 | 2017-07-06 11:24 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 14702 А - ТП 14776 А и КЛ 10 кВ ТП 14702 Б - ТП 14776 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 16:54 | 2017-07-07 12:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 26979А - ТП 25350А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 13:57 | 2017-07-07 14:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10520 Б - ТП 15561 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 15:20 | 2017-07-04 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП25354Б - ТП25357Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-04 22:48 | 2017-07-06 12:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10817А-ТП23119А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-05 06:30 | 2017-07-07 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП333с2-ТП842Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-04 23:00 | 2017-07-10 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21644А-ТП22293А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП21644А-ТП22293А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП21644А-ТП22293А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-05 03:07 | 2017-07-07 13:17 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП12499А-ТП16381А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП12499А-ТП16381А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП12499А-ТП16381А .
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-29 02:11 | 2017-07-03 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ РТП18023(с2) - ТП19463Б. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-29 12:12 | 2017-06-30 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ ТП20314 - ТП20318. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-03 09:33 | 2017-07-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП17727А - РТП21008(с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-05 12:47 | 2017-07-07 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП25910А-ТП27260А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-01 23:18 | 2017-07-06 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ РТП14069(с1) - ТП17952А. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-04 08:45 | 2017-07-13 14:07 | Повреждение кабельной линии КЛ 20 кВ СП 71011(с1) - ПС 859А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-04 10:52 | 2017-07-12 10:55 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП 27057 (с.1) - ПС 536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-29 11:43 | 2017-06-29 20:34 | В результате длительной эксплуатации, превышения установленных НТД сроков службы и старения изоляции, произошло повреждение силового трансформатора Б в ТП 13331Б. | Замена силового трансформатора.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-01 14:40 | 2017-07-03 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 16203Б - ТП 17657Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-03 09:33 | 2017-07-05 14:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18765А - ТП 18766А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-03 15:20 | 2017-07-13 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 21525Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-05 10:45 | 2017-07-07 15:40 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10кВ РП 11187 - ТЭЦ9β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-06-20 13:30 | 2017-06-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12913 Б - ТП 12914 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-30 23:52 | 2017-07-03 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции КЛ 10кв ТП 12464А-ТП 16791А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-28 10:16 | 2017-07-04 15:25 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15169с.2 - ТП 24349Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-05 10:50 | 2017-07-07 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 20 кВ СП71094с2-п/с786β, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 20 кВ СП71094с2-п/с786β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 20 кВ СП71094с2-п/с786β.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 01:58 | 2017-07-10 13:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20170 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 10:48 | 2017-07-10 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП26043(с2)-ТЭЦ12β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ РТП26043(с2)-ТЭЦ12β на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ РТП26043(с2)-ТЭЦ12β
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-28 12:09 | 2017-07-06 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20398А - ТП 23747А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 12:37 | 2017-07-11 09:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ПС 378 α - РП 322 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-07-06 11:27 | 2017-07-07 08:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 12133 (с1) - ПС 346 А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-14 09:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП14082(С1)-ПС505b в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица " Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица " гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-27 09:16 | 2017-06-30 10:00 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 10 кВ ТП11238Б-ТП12559Б, по причине старения изоляции, с последующим повреждением концевой заделки на КЛ 10кВ РП12189с.2-ТП12559Б от возникшего перенапряжения (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-28 19:44 | 2017-06-29 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16030(с2) - ТП 21473 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-06 06:06 | 2017-07-07 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15167 (с.2) - ПС 397 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-05 18:10 | 2017-07-07 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП26173(с.1)-ТП16867Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 12:41 | 2017-07-10 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП12441А-ТП22304А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП12441А-ТП22304А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП12441А-ТП22304А.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-27 09:09 | 2017-06-30 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП19125с1-ТП21595А в результате воздействия не проектной механической нагрузкис последующим поврежднием КЛ 10кВРТП19128с1-ТП21595А, с последующим поврежднием в результате воздействия электрической дуги | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-01 18:37 | 2017-07-06 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18873Б - ТП 19918Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 03:47 | 2017-07-08 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 20007 - ПС 770, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-02 09:00 | 2017-07-06 08:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 15046 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-07-04 21:15 | 2017-07-07 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП12262(с1) - ПС505β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-02 09:05 | 2017-07-12 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 20724 Б - ТП 20725 Б , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-02 13:42 | 2017-07-11 13:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 11037 - ПС 417 α и КЛ 10 кВ РП 11037 - ПС 417 β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-03 13:35 | 2017-07-10 10:00 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 17068 (с1) - ПС 48 α , РП 17068 (с1) - ПС 48 б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-07-05 21:11 | 2017-07-10 11:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12338 Б - ТП 25166 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-25 17:00 | 2017-06-29 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 692 - РП 12182 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. КЛ 10кВ РТП18067(с2)-ПС692 повредилась в результате электродугового воздействия. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-02 22:26 | 2017-07-06 19:20 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10 кв ТП 10438А-ТП 15506А в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-07-05 15:15 | 2017-07-12 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 11380Б-ТП16318Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 12:37 | 2017-07-12 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16383 Б-ТП 12954 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-04 16:30 | 2017-07-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 762 - РП 17139 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-05 12:23 | 2017-07-07 12:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП23135Б-ТП23471Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 02:35 | 2017-07-10 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16011с.2-ТП17358Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 17:10 | 2017-07-04 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20913-ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 19:10 | 2017-07-07 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1804Б-ТП 2999Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-07-05 11:33 | 2017-07-10 11:40 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП17108(с.2)-ПС554А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 03:47 | 2017-07-03 09:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16127 - ПС 770 σ+Ω в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 09:05 | 2017-07-03 10:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 18912А - ТП 19615 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-02 20:25 | 2017-07-05 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26133 (с.2) - ПС 780 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-03 15:00 | 2017-07-11 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП678-ТП460, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-07-01 16:50 | 2017-07-07 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19026 - ПС 484 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-07-02 12:01 | 2017-07-06 12:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19130 - ПС 28 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-03 06:16 | 2017-07-05 11:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15653 Б - ТП 20979 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-03 06:47 | 2017-07-11 12:38 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15191 с1 - ПС 505β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-03 17:16 | 2017-07-12 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5130 с2 - ПС 814 γ в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-03 08:56 | 2017-07-07 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15641А-ТП 15655А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-05 23:23 | 2017-07-13 11:25 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ РП 16033 с 1 - ПС 790 альфа +бетта, марки АСБ 3х150 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-03 11:38 | 2017-07-07 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16143с.2-ТП28659Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-04 08:07 | 2017-07-05 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ15850Б-ТП17638Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-04 08:20 | 2017-07-11 15:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП14044с.1-ТП24214А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-04 05:47 | 2017-07-13 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ-11 - РП 10026 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-05 09:25 | 2017-07-11 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12658А-ТП20 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-04 18:23 | 2017-07-12 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3059 - ПС 710 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-06 12:00 | 2017-07-14 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11312Б-РП28129с.1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-07-05 18:05 | 2017-07-14 10:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12310А-ТП12673А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-06 13:44 | 2017-07-14 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 10248 А - ТП 21427 А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-07-05 09:05 | 2017-07-07 11:21 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10кВ ТП13594Б-ТП17692Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-04 21:16 | 2017-07-10 14:04 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15641Б-ТП 15655Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-04 21:17 | 2017-07-08 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14127 с.1 - ПС 505 β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-04 21:43 | 2017-07-10 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17734Б-ТП 18838Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-07-06 00:10 | 2017-07-14 10:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП19322А - РП16039с1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-05 23:06 | 2017-07-07 09:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14105 - ТП 15503 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-07-06 00:15 | 2017-07-10 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23492 А - ТП 23493 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-04 21:45 | 2017-07-11 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10017 (с.1) - РП 17139 (с.4) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-06 09:53 | 2017-07-14 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15662А-ТП16644А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-06 18:09 | 2017-07-11 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21340Б - РП16008(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-06 18:17 | 2017-07-12 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15086 - ПС 814 β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-07-06 02:28 | 2017-07-12 14:08 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 17082 - ПС 505 альфа, по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 18024 - ПС 505 альфа в результате возникшего перенапряжения в сети (вторая точка) | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-07-05 16:06 | 2017-07-14 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 20005 с.1-24894Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-08 13:55 | 2017-05-18 11:42 | Электрическое повреждение соединительной муфты на кабельной линии 10кВ РП 21107с2 - ПС 214 по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-06 03:20 | 2017-05-07 17:40 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 6641 А- ТП 6648 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-06 03:20 | 2017-05-15 09:31 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 6634 Б-ТП 6635 Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-06 23:25 | 2017-05-10 10:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 18099 - ПС 17 полд воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-06 23:40 | 2017-05-11 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20036 с 2 - ТП 27855 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-08 05:20 | 2017-05-12 16:08 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 995 Б - ТП 4597 Б, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-08 13:19 | 2017-05-16 14:16 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 14496 А-ТП 26433 А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-08 13:15 | 2017-05-17 17:31 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 10761 А-ТП 12727 А в результате грунтовой коррозии под воздействием хим. реагентов , которые содержаться в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-06 06:35 | 2017-05-15 09:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15955Б-ТП17981Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-08 08:21 | 2017-05-18 11:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15716Б - ТП 15728Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-08 20:40 | 2017-05-18 23:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15124 (с.2) - ТП 18588 Б в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 21145(с.2) - ПС 370Б в результате воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 05:32 | 2017-05-10 09:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19030 с1 - ПС690 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-09 17:11 | 2017-05-17 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16066 (с. 1) - ТП 20389 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-05 19:10 | 2017-05-10 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15209Б-ТП20543Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-10 04:28 | 2017-05-19 10:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14055с1-ПС 682 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-05 21:59 | 2017-05-11 08:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП16118с.2-ПС795 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-06 06:11 | 2017-05-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12237с.2-ТП13760Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-06 06:49 | 2017-05-11 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13152Б-ТП13200Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-07 02:08 | 2017-05-11 22:32 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП14193(с2)-ПС686бета в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-07 09:45 | 2017-05-11 16:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП10019(с1)-ТЭЦ11бетта в целом месте по причине старения изоляции. ПКЛ 10кВ РП14084-ТЭЦ11альфа повреждена в результате электродугового воздействия. ПКЛ 10кВ РП14084-ТЭЦ11бетта повреждена в результате перетоков короткого замыкания. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-06 10:32 | 2017-05-12 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12237с.1 - ТП13760А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-07 20:28 | 2017-05-16 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16125с.1 - ПС795альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-07 21:35 | 2017-05-11 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15272А - РП19045с.1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-09 21:31 | 2017-05-11 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП13112А-ТП13034 в результате воздействия не проектной механической нагрузки. КЛ 10кВ ТП13112А-ТП16568А повредилась в результате воздействия эл/дуги, кабельные линии проложены в одной траншее. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-06 09:14 | 2017-05-16 13:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП5009(2)-ТП6889А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-07 22:42 | 2017-05-17 15:39 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5016(2)-ПС334дельта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-07 22:42 | 2017-05-12 18:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5016(2)-ПС334гамма в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-10 05:41 | 2017-05-12 15:11 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12536А-ТП10498Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП12536А-ТП10498Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП12536А-ТП10498Б .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-08 03:48 | 2017-05-15 12:23 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 10365 - ТП 15342 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10365 - ТП 15342 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10365 - ТП 15342 Б .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-08 03:48 | 2017-05-16 13:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10285 Б - ТП 24867 Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10285 Б - ТП 24867 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10285 Б - ТП 24867 Б .
21 РЭР УКС СО | 2017-05-05 21:53 | 2017-05-10 10:33 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП5109(с1)-ПС305β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-06 16:32 | 2017-05-11 11:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП2474(с2)-ПС305β в результате залома при прокладке. При прокладке КЛ 6 кВ РП2474(с2)-ПС305β появились мелкие трещины, которые впоследствии привели к пробою изоляции. | Направить письмо в адрес подрядной организаций об усилении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-08 00:52 | 2017-05-10 15:35 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ РП12205(с1)-ПС814 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-09 18:07 | 2017-05-18 15:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12982А-ТП13606А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-09 19:15 | 2017-05-18 14:05 | Пробой изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП15193(с1)-РТП18164(1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки при проведении городских программ | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-09 19:17 | 2017-05-12 13:35 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП12207(с2)-ТЭЦ21 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-10 22:28 | 2017-05-12 14:57 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 25924 А - ТП 25925 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-10 16:03 | 2017-05-19 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16053с.1-ПС795 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-10 03:41 | 2017-05-16 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20123 с1-ТП 25704А вызванный изенением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, прегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-06 05:10 | 2017-05-15 09:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16162(с2) - ПС 796Б в резуьтате грунтовой короззии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, котопрые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-05-10 04:00 | 2017-05-15 15:12 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 10500А-ТП20791А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-08 18:57 | 2017-05-18 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 27135-ПС 810Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-08 20:51 | 2017-05-13 14:25 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки ПКЛ 10 кВ РП 19146 (с1) - ПС 314 Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-09 01:55 | 2017-05-11 14:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП 16091 (с2) - ПС 689, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-05 01:04 | 2017-05-06 14:35 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15154с1-ПС 578 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-05 19:10 | 2017-05-15 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18014 (с1) - ПС 604 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП18014(с.1)-ПС604 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-10 19:34 | 2017-05-16 17:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11438Б-ТП13926Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-10 16:02 | 2017-05-12 15:10 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП2792с.1-ПС32альфа в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП2792с.2-ПС32бетта в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-05 01:04 | 2017-05-11 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 19124с1-РП 19163с1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-06 10:57 | 2017-05-06 10:57 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21656Б-ТП23146Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-05 09:05 | 2017-05-15 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17106(с.1) -ТП 19698А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-05 13:02 | 2017-05-10 11:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12553 А - ТП 12554 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру по вызову представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-07 19:30 | 2017-05-16 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12126 (с.1) - ПС 346 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-09 06:41 | 2017-05-18 14:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18148 (с.1) - ПС 677в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-06 11:33 | 2017-05-11 12:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 21117с.1-РТП15148с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-07 14:00 | 2017-05-11 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15326А-ТП16958А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-10 11:51 | 2017-05-12 14:27 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП19163с2-ПС28 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-10 20:09 | 2017-05-17 10:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17020 (с 2) - РТП 19067 (с.1), перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-11 00:47 | 2017-05-16 16:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16177(с1)-ТП22771А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16177(с1)-ТП22771А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-05 09:23 | 2017-05-11 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15167 (с.2) -ТП 25131 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-06 07:47 | 2017-05-18 11:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 17105 (с.1) - ТП 19711 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-10 14:46 | 2017-05-18 12:48 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 2730 - ПС 869А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 2730 - ПС 869А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 2730 - ПС 869А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-10 17:47 | 2017-05-17 10:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10418А-ТП14363А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП10418А-ТП14363А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП10418А-ТП14363А .
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-11 23:04 | 2017-05-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 15896Б-ТП 16321Б в результате грунтовой короззии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-11 23:04 | 2017-05-17 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 12204 с.2 - РП 19120 с.1 в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-11 20:02 | 2017-05-17 12:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ РП12237с.2-ТП13105Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-12 11:35 | 2017-05-22 15:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16040с1 - РТП18125с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-08 07:15 | 2017-05-16 18:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП6114А-ТП6387А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-15 03:10 | 2017-05-19 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 12150с.1 - РТП 20097с.1 в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-13 08:10 | 2017-05-18 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14121с.2 - ПС17 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-11 19:36 | 2017-05-19 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП18058 с.1 - ПС795 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-13 18:35 | 2017-05-15 10:01 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ ТП 1964А-ТП 4368А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-06 02:50 | 2017-05-15 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 16004(с.2)-ТП20333Б в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 10кВ РТП 15190(с.1)-ПС 814 альфа от воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-12 22:19 | 2017-05-18 16:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21039 с2- ПС 17 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-12 22:34 | 2017-05-18 14:43 | Повреждение изоляции соединительной муфта на КЛ 10кВ РТП 20165 с2- ПС 361 в результате растяжки муфты из- за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-13 06:46 | 2017-05-22 14:25 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 19119- ПС 17 гамма, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-13 14:25 | 2017-05-22 15:50 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 1268(с.3)- ПС 361 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-12 19:36 | 2017-05-18 13:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21038 с.2 - ТЭЦ 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-12 20:26 | 2017-05-22 16:38 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15909А-ТП16778А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-06 23:14 | 2017-05-15 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 15087(с.1)-ПС 505 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 15087(с.1)-ПС 505 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-13 18:50 | 2017-05-23 13:53 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16044(с2)-ПС334 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РТП16044(с2)-ПС334 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-13 19:00 | 2017-05-19 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20573Б-ТП20569Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-10 15:18 | 2017-05-12 18:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19192 (с1) - ПС686бета вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-11 16:54 | 2017-05-18 10:13 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РТП 19179 (с1) - ПС 90 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-12 19:40 | 2017-05-17 10:20 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ ТП 11910 Б - ТП 12401 А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-12 15:02 | 2017-05-17 18:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП20874А-ТП20875А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 03:15 | 2017-05-12 13:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21077 с1-ПС 869 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 05:35 | 2017-05-06 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19843 А - КТП 855 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-09 03:02 | 2017-05-17 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17824Б - 17825Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-10 05:42 | 2017-05-19 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15156 с1-ТП 18218 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10 кВ РП 15156 с1-ТП 18218 А, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-11 23:52 | 2017-05-19 14:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 20943А - ТП20947А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-12 04:54 | 2017-05-17 11:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16021с.1 - РП26126с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-13 15:07 | 2017-05-19 15:07 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 16018 с1-РП 27156 с1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-14 03:24 | 2017-05-23 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП23473 Б - ТП 26336 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП23473 Б - ТП 26336 Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-14 11:59 | 2017-05-23 15:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13001 А-ТП13002 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-14 12:01 | 2017-05-24 13:20 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП19490А-ТП19491А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-14 12:19 | 2017-05-17 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15157 с1-ПС 869 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-15 03:14 | 2017-05-17 15:26 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП11175(с2)-тэц16, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-15 01:05 | 2017-05-22 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки 10 кВ КЛ РТП 17149(с1)-ТП 23241А , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-12 13:15 | 2017-05-18 14:15 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП11641Б-ТП15894Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-11 11:28 | 2017-05-13 14:35 | Пробой изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП12094(2с)-ПС299γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки при проведении городских программ | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-11 17:05 | 2017-05-20 15:05 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РП14167(с1)-ТП15757А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-12 16:21 | 2017-05-21 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП26005(с1)-ПС839α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-13 22:28 | 2017-05-15 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП15153(с1)-ТП19579А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-16 00:03 | 2017-05-23 16:00 | Пробой кабеля КЛ 10кВ ТП11815А - ТП 12779А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
21 РЭР УКС СО | 2017-05-16 07:27 | 2017-05-17 16:05 | Повреждение изоляции соединительных муфт на 2КЛ 10 кВ ТП12438Б-ТП18796Б; ТП18796Б-ТП18797Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-13 07:10 | 2017-05-15 10:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП19164с2-ПС 28 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-15 20:48 | 2017-05-23 16:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП13165Б-ТП27002Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-08 08:47 | 2017-05-15 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11542А-ТП15587А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-12 15:15 | 2017-05-13 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП14902Б-ТП23279Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-15 03:55 | 2017-05-22 13:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП18005(с1)-ПС394 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-15 05:10 | 2017-05-18 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП11148(с2)-ПС630α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-08 14:07 | 2017-05-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП365(с1)-ПС417 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-15 09:17 | 2017-05-22 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП16542А-ТП21848А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-15 10:37 | 2017-05-19 15:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16064(с1)-ТП16542А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-15 16:55 | 2017-05-23 11:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14078(с4)-ПС369γ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-16 14:18 | 2017-05-24 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП18008(с1)-ПС221β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-05 18:11 | 2017-05-12 13:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП18089с1-ТП10938А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением кабельной линии КЛ 10кВ РП18089с1-ПС806альфа в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-09 03:02 | 2017-05-11 08:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15013(с1)-ПС750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-09 10:35 | 2017-05-16 14:02 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП2258с.2-ТЭЦ20б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-09 10:35 | 2017-05-16 12:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП1801-ТЭЦ20 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-16 04:45 | 2017-05-24 09:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 664 (с2)-ПС 179 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-17 12:07 | 2017-05-26 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ТП13054Б - ТП 24827Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-10 18:06 | 2017-05-17 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП18009(с1)-ПС536 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-17 17:30 | 2017-05-19 13:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14180 (с1)- ТЭЦ 12 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-17 18:37 | 2017-05-18 15:46 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 995 Б - ТП 4597 Б, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-17 18:37 | 2017-05-22 14:48 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 3995 Б - ТП 995 Б, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-17 22:21 | 2017-05-26 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ТП13088Б-ТП13105Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-17 22:25 | 2017-05-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП15209А-ТП20543А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-18 00:48 | 2017-05-23 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16054с.1-РП19006с.1 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-17 20:13 | 2017-05-19 16:20 | Повреждение кабельных линий ПКЛ 10 кВ: РП11050(с1)-ТЭЦ11; РТП10019(с1)-ТЭЦ11α; РП19084(с1)-ТЭЦ11α, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру с вызовом представителя. Основной причиной повреждения явилось использование механизмов при производстве работ в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-13 09:24 | 2017-05-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП3519с.1-ПС112а в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-05 14:45 | 2017-05-15 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12353Б-ТП13267Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-06 12:54 | 2017-05-17 09:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15104с.2 - ПС 46 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-14 03:45 | 2017-05-24 13:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15773Б-ТП15775Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-18 09:24 | 2017-05-26 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП19217А - ТП19627А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-18 14:42 | 2017-05-20 16:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 4300(с1)-ПС46А , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-06 13:46 | 2017-05-16 08:31 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП26011с2-ПС46А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-11 12:05 | 2017-05-18 10:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП15018с2-ТЭЦ9 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-11 13:30 | 2017-05-18 09:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11727Б-ТП21832Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-18 14:42 | 2017-05-24 10:15 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 4300(с2)-ПС46Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-18 21:37 | 2017-05-23 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16163 с.2 – ПС 796Д вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-05-18 18:06 | 2017-05-26 16:14 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ РП 15106(с2)-ПС 690 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-16 05:55 | 2017-05-16 15:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ ТП610Б-ТП1345Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-11 13:41 | 2017-05-17 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24434А-ТП26461А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-11 15:40 | 2017-05-18 15:26 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12444А-ТП12767А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-17 09:00 | 2017-05-26 13:37 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18121с.1-ТП25277Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП18121с.1-ТП25277Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-18 05:20 | 2017-05-26 13:44 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16177(с1)-ТП22771А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-18 14:38 | 2017-05-25 14:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16166(2)-ПС70альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-19 00:05 | 2017-05-29 13:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП20567А-ТП22776А вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП20567А-ТП22776А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП20567А-ТП22776А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-19 00:30 | 2017-05-24 16:17 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП20310Б-ТП20589Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП20310Б-ТП20589Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-06 19:27 | 2017-05-16 10:49 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17037с.1-ПС 814а в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-12 14:37 | 2017-05-19 13:25 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 5130 (с.2) - ПС 814 гамма в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-05 01:54 | 2017-05-11 14:11 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 12006 (с1) - ПС 50 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-06 18:41 | 2017-05-15 16:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12618 Б - ТП 12680 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-18 07:10 | 2017-05-25 12:30 | Пробой электрической изоляции в результате коррозии брони КЛ 10кВ РП14092(с.1)-ПС212альфа под воздействием грунтовых вод - РП 14092 включена в список подтопляемых. При повреждении кабельной линии от электродугового воздействия произошло повреждение шинного разъединителя РП 14092 в ячейке на направление п/ст 212 альфа+бетта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-18 07:40 | 2017-05-19 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии РП15041(с.2)-ПС692 марки АСБ 3х240, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. Повреждение пкл 10 кВ ПКЛ 10 кВ РП12182(с3)-ПС692 марки АСБ 3х240, в результате электродугового воздействия, кабельные линии проложены в одной траншее | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки. Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-18 10:31 | 2017-05-23 16:00 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ ТП13059А-ТП13255А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки. Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-18 10:52 | 2017-05-26 16:30 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП 18067(с.2)-ТП15266Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-18 14:26 | 2017-05-23 10:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15135 с.1-ТЭЦ 20 бета в результате механического воздействия сторонней организации. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ПК "Гранит" виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 15135 с.1-ТЭЦ 20 бета , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-12 15:54 | 2017-05-18 16:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12893А - ТП 13392А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-17 17:15 | 2017-05-23 10:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП19121-ТЭЦ12β в результате механического воздействия сторонней организации . Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП19121-ТЭЦ12β, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СпецСтрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-17 17:13 | 2017-05-22 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12269(с2)-ТЭЦ12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-17 12:28 | 2017-05-21 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16110(с2)-ТП19792А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 20167." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-20 18:30 | 2017-05-28 18:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10100 с1 - ПС 397 А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-20 13:48 | 2017-05-30 16:00 | Пробой изоляции каебльной линии КЛ 10 кВ РТП 16048 сс1- ПС 796, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к раст\жке каебльной линии, прегибу иил излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-20 21:33 | 2017-05-25 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14730Б-ТП 14729Б в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-12 18:34 | 2017-05-18 10:46 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РТП 5130 (с.1) - ПС 814 бетта в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-20 22:25 | 2017-05-26 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ ТП13527А-ТП15729А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-21 17:42 | 2017-05-23 16:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП12286(с2)-ТП14771Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-21 00:58 | 2017-05-25 11:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 23241А-ТП25649А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-20 15:38 | 2017-05-25 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15091(с2)-РП 11087(с2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-20 15:31 | 2017-05-25 15:49 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП17314Б-ТП23581Бв целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-20 23:50 | 2017-05-25 15:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 10871А - ТП 12991Б в результате грунтовой коррозиикожуха муфты под воздействием реагентов,которые сожержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-17 22:15 | 2017-05-18 11:50 | В результате старения изоляции произошло повреждение силового трансформатора Т-Б в ТП 18249 | Замена силового трансформатора
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-21 00:20 | 2017-05-24 15:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП15129(с1)-ТП19758А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-13 11:58 | 2017-05-18 14:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 18239 А - ТП 19244 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-16 13:33 | 2017-05-26 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 6кВ РП 100с.2 - ТП 3036Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-16 14:07 | 2017-05-25 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 569 с.2 - РП 663 с.1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-21 10:08 | 2017-05-30 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 18049с.1 - ПС 834 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-06 23:20 | 2017-05-11 14:15 | Пробой электрической изоляции 10 кВ РТП 19064(с2) - ПС68Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-11 22:41 | 2017-05-17 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15030(с2) - ПС 760А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-21 06:13 | 2017-05-24 12:30 | Пробой изоляции муфты на к.л. 10кВ РП11078с.1 - ПС686β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-10 18:46 | 2017-05-14 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15030 (с2) - ПС 760 β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-15 04:57 | 2017-05-25 10:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП386-ПС80Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 19:22 | 2017-05-11 10:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14054 - ТП 21923 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-07 10:00 | 2017-05-12 09:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП11038-ТЭЦ11 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-08 03:30 | 2017-05-17 13:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП17702Б-ТП17333Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-17 13:48 | 2017-05-22 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20007(с.2) - ТЭЦ 8 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-21 02:20 | 2017-05-25 09:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18380 Б - ТП 19969 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-21 21:30 | 2017-05-26 13:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14151 - ПС 780 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 20:25 | 2017-05-12 09:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20007 - ПС 770 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-15 11:48 | 2017-05-19 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14054 - ПС 396 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-07 16:15 | 2017-05-17 13:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 678 - ПС 396 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-18 11:47 | 2017-05-24 17:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15038(с1)-ПС370Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-23 00:16 | 2017-05-30 13:15 | Электрическое повреждение соединительной муфты на кабельной линии 10 кВ ТП 11601 Б-ТП14276 Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-23 01:57 | 2017-05-25 16:19 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 14023 с.2 - ТЭЦ 25 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-22 20:51 | 2017-05-25 16:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП26012(с1)-ПС342 , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-18 10:44 | 2017-05-24 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19068(с2) - РТП 20047(с2) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-18 14:44 | 2017-05-27 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15030(с2) - ПС 760Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-12 16:58 | 2017-05-19 13:01 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП2298(с1)-ПС6 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-19 17:20 | 2017-05-25 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 16508А - ТП 16509А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-13 21:58 | 2017-05-18 09:57 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП12196с3-ПС630б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-10 18:57 | 2017-05-11 15:06 | Причиной повреждения силового трансформатора ТМГ-1000 10 кВ ТП 23679 А явилось пробой изоляции вывода обмотки ВН фазы «С» вследствие заводского дефекта | Направить письмо на завод изготовитель по усилению контроля за соблюдением технологии по изготовлению силовых трансформаторов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-24 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15198 (с2) - ПС 665 Г в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-18 07:10 | 2017-05-28 09:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15061 - ТЭЦ21α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-19 12:15 | 2017-05-24 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16092 (с1) - ПС 91 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-18 21:16 | 2017-05-23 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14166с2-ПС796 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-21 02:10 | 2017-05-24 13:50 | Пробой изоляции концевой залелки на КЛ 10 кВ ТП13460А-ТП22436А в результате изменений свойств материалов в процессе эксплуатации, старения изоляции, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП13460А-ТП17400А от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-20 14:35 | 2017-05-22 10:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП15155с1-ПС796 бетта, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП15155с1-ПС796 бета на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-20 14:36 | 2017-05-22 14:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15145с1-РП15154с1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ, анализ качества кабеля и прокладки.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-14 10:05 | 2017-05-19 12:03 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП14570Б-ТП15228Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-22 03:32 | 2017-05-24 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП12206(с2)-РП14058(с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-23 11:23 | 2017-05-30 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10369 с.2 - ТЭЦ 12 в результате механического воздействия сторонней организации. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-23 11:23 | 2017-05-30 10:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11083 с.1 - ТЭЦ 12 в результате механического воздействия сторонней организации. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 11083 с.1 - ТЭЦ 12, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СпецСтрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 23:52 | 2017-05-22 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10326 А - ТП 10692 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10326 А - ТП 10692 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10326 А - ТП 10692 А.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-20 20:00 | 2017-05-21 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ 15070с2-ТП17897Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 18:40 | 2017-05-23 15:41 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 18:35 | 2017-05-27 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП19121-ТЭЦ12А в результате механического воздействия сторонней организации. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП19121-ТЭЦ12А, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СпецСтрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 18:18 | 2017-05-27 12:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП15138с.2 - ТЭЦ12(бета) в результате механического воздействия сторонней организации . Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП15138с.2 - ТЭЦ12(бета), претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СпецСтрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 16:15 | 2017-05-28 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП14334А - ТП14392А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП14334А - ТП14392А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП14334А - ТП14392А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 16:15 | 2017-05-27 10:15 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП11695Б - ТП25563Б. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП11695Б - ТП25563Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП11695Б - ТП25563Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-19 13:31 | 2017-05-26 12:30 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 14356 А - ТП 27234 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 14356 А - ТП 27234 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 14356 А - ТП 27234 А.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-16 07:50 | 2017-05-23 11:09 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12023с2-ТП17843А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-17 01:07 | 2017-05-24 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11916А-ТП11993А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-16 23:19 | 2017-05-22 09:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15015(с2)-ПС750 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-22 04:12 | 2017-05-24 13:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14058(с2)-ТЭЦ21 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-22 04:08 | 2017-05-23 15:35 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП18240А-ТП19234А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-22 12:55 | 2017-05-26 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12206(с1)-ТП13468А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-23 22:11 | 2017-05-31 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 26064- п/с 397 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-24 00:50 | 2017-05-26 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 14180 (с1)- ТЭЦ 12 А, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-24 01:03 | 2017-05-26 15:51 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 15173 (с2)- ТЭЦ 12, вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-24 05:55 | 2017-05-25 16:16 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки 10 кВ КЛ РТП15117Б-тэц16,что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-13 19:20 | 2017-05-16 13:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23063 А - ТП 24091 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-23 22:40 | 2017-05-26 16:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП18064с.2-ТП28368Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-11 07:50 | 2017-05-12 10:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12078 - ПС 46 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-14 00:10 | 2017-05-17 11:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП21017с1-ПС790 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-23 21:36 | 2017-05-31 16:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18117(с.1)-ПС70 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-13 02:20 | 2017-05-24 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13352Б - ТП 17396Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-14 16:03 | 2017-05-18 20:40 | Электрическое повреждение корешка муфты (место развода жил) в соединительной муфте на 10кВ ТП19245Б - ТП19458Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-17 11:30 | 2017-05-26 13:22 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 18037(с2) - ТП 13452Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-16 01:26 | 2017-05-24 14:32 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 16194(с1) - ТП 21604А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-17 16:25 | 2017-05-23 11:11 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 13093Б – ТП 19483Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций . Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-17 20:42 | 2017-05-25 12:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 25351А - ТП 23132А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-22 13:04 | 2017-05-26 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18200(с2) - ТП22239Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-22 13:04 | 2017-05-26 13:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16087(с2) - ТП27982Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-23 01:40 | 2017-05-26 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17848Б - ТП 19907Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-23 01:28 | 2017-05-31 13:28 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-08 02:44 | 2017-05-11 11:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12451 Б - ТП 12452 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-10 02:58 | 2017-05-15 09:12 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10259 А - ТП 10461 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-10 04:04 | 2017-05-15 16:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11244 А - ТП 11303 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-10 04:36 | 2017-05-19 13:42 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на ПКЛ 10кВ ТЭЦ 11 - РП 11156 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-10 07:45 | 2017-05-12 13:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11665Б-ТП 18516Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-13 06:15 | 2017-05-16 14:22 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18167 (с.1) - ПС 91 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-13 17:40 | 2017-05-17 12:51 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 10047 (с.1) - ТЭЦ-11 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-24 16:00 | 2017-05-31 14:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20181 с1-ТП 25254А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-18 14:33 | 2017-05-22 14:04 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1891 с2 - ПС 46 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-18 19:29 | 2017-05-26 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19026 с2 - ПС 484 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-22 16:06 | 2017-05-26 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 2524 с2 - ТП 1002 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-22 16:06 | 2017-05-25 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2524 с2 - ТП 3855 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-22 16:06 | 2017-05-26 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 652 с2 - ПС 378b в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-18 01:39 | 2017-05-25 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 16856 Б - ТП 12721 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-17 17:15 | 2017-05-24 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16147 (с.1) - ПС 346 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-16 18:40 | 2017-05-23 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15165 (с.1) - ТП 16860 А в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 15165 (с.2) - ТП 16860 Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-24 13:08 | 2017-05-31 11:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ КРУН-4 - п/с 843 а, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера , без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-15 16:14 | 2017-05-25 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП15426Б-ТП21613Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-16 17:37 | 2017-05-25 14:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на 10кВ РТП17086(с.1)-ТП15623А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-23 21:36 | 2017-05-26 18:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП20034(с1)-ПС70 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-19 11:12 | 2017-05-25 09:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП6048Б - ТП6355 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с последующим повреждением КЛ 6кВ РП5128(с3) - ПС18γ в результате воздействия электрической дуги. Выполнение работ в охранной зоне по ордеру № 17020015 без вызова представителя района. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-23 21:05 | 2017-06-01 15:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП18817А-ТП20973А в целом месте по причине старения изоляции с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП14069(с2)-ПС164α в результате воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-24 19:47 | 2017-05-31 13:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10418 Б - ТП 14363 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 10418 Б - ТП 14363 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 10418 Б - ТП 14363 Б .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-24 15:08 | 2017-05-29 10:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 20кВ ТП72298Б - ТП72299Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 20кВ ТП72298Б - ТП72299Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 20кВ ТП72298Б - ТП72299Б.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-24 20:48 | 2017-06-01 15:43 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 10086 с2 - ТЭЦ 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-26 05:20 | 2017-05-30 13:00 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11682Б-РП 10181с1 в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 18:40 | 2017-05-27 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП15138с.1 - ТЭЦ12(альфа) в результате механического воздействия сторонней организации ООО "СпецСтройМонтаж". Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РТП15138с.1 - ТЭЦ12(альфа), претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СпецСтрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-25 12:46 | 2017-05-30 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП21667А - ТП28353А , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-25 11:40 | 2017-05-30 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП19132(с2)-ПС835Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-26 13:00 | 2017-05-29 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15019 (с.1) - ПС50 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-25 22:05 | 2017-05-30 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5603 с.1-ПС394А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-26 01:55 | 2017-05-30 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17170 с.2-ТП 20264 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-25 21:18 | 2017-05-31 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии 10 кВ РП 14148 с.1-ПС 369В под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-08 04:01 | 2017-05-18 11:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14138 с.2 - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-09 07:11 | 2017-05-19 15:07 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 12694 Б - ТП 15257 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-09 17:09 | 2017-05-19 10:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 11179с.3 - ТП 16246Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-11 07:01 | 2017-05-18 16:02 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10597 А - ТП 11598 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-14 05:39 | 2017-05-18 11:38 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ ТП 18775 А - ТП 23024 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-14 08:18 | 2017-05-20 10:55 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 11933 Б-ТП 23218 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-24 02:18 | 2017-05-30 09:00 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП18783А-ТП22790А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-26 23:30 | 2017-06-05 14:59 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 19107(с2) - ПС 346 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-17 06:58 | 2017-05-26 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП1415(с.1)-ТП16290А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-24 02:27 | 2017-05-27 14:35 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП19584А-ТП28690А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-18 18:30 | 2017-05-23 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16005(с.2)-ТП17279Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-26 07:40 | 2017-05-30 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15116(с1)-ПС810 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-27 01:56 | 2017-05-31 11:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17160с2-ПС28 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 16:15 | 2017-05-22 13:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РТП11149(с2) - ТП11107Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП11149(с2) - ТП11107Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП11149(с2) - ТП11107Б.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-21 13:40 | 2017-05-27 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП 15191(с.1) - ПС 505 альфа в результате старения изоляции кабеля, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП15191(с.1)- ПС505 бетта от воздействия токов КЗ | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-26 20:20 | 2017-05-31 14:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18011(с1)-ПС46α, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-18 00:24 | 2017-05-24 14:29 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП18869А-ТП21840А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-27 09:51 | 2017-05-31 13:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14957 А - ТП 14963 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-27 09:52 | 2017-05-31 14:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 18537 Б - ТП 20416 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-28 02:30 | 2017-06-06 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17174 (с1) - ТЭЦ 26Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-18 14:05 | 2017-05-25 11:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12068с2-ТЭЦ20бетта в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-19 01:28 | 2017-05-26 12:23 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП18870А-ТП27296А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-16 10:58 | 2017-05-18 11:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12078с.3 - ПС 46 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-21 15:30 | 2017-05-30 12:43 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РП15036с.2-ПС56а, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-18 17:02 | 2017-05-23 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП11182-ПС397гамма вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-27 03:45 | 2017-06-07 14:32 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП5015(2)-ПС334β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля, Разрешение не выдавалось. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-27 06:30 | 2017-06-02 13:52 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП5015(1)-ПС334α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "АльмакорГруп" виновной в повреждении КЛ 6 кВ РП5015(1)-ПС334α, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-23 03:20 | 2017-05-30 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 16742А - ТП 18707 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-20 13:46 | 2017-05-23 11:23 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 12078с.3 - ПС 46 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-22 12:50 | 2017-05-29 11:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП2072(с1)-РП2259(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-18 16:49 | 2017-05-22 09:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 17325А - ТП 22334А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-21 06:20 | 2017-05-24 11:38 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11595Б - ТП 12522Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-29 11:00 | 2017-06-01 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 6кВ РП 5618(с.1)-ПС 394 , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-22 04:22 | 2017-05-24 13:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15182с1-ТЭЦ 21 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-16 00:34 | 2017-05-25 16:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 12675 Б - ТП 14291 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-22 13:14 | 2017-05-29 13:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП15015(с1)-ТП26228Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-29 10:12 | 2017-06-01 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5611(с2) - ТП 5874 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-26 12:30 | 2017-05-29 13:17 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП 18773 А - ТП 19414 А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-28 20:10 | 2017-05-29 14:50 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ РП 17198с.2- ПС 267 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-26 12:30 | 2017-05-27 15:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП 16169с.1 - ТП 15828А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-22 14:10 | 2017-05-26 14:49 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1644(с1) - ПС 46А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-26 12:56 | 2017-05-29 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12016с.2 - ПС 50 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-22 15:35 | 2017-05-25 15:28 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10кВ ТП 23600Б - ТП 26442Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-26 17:30 | 2017-05-28 16:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП12005с.2-ТП12585Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-29 22:49 | 2017-06-01 16:18 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 12281 Б-ТЭЦ 12 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-29 12:36 | 2017-05-31 16:17 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15565А-ТП21895А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-29 19:33 | 2017-06-05 15:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 25924 Б-ТП 25925 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-29 17:14 | 2017-06-02 12:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП19045с.2-ТП15272Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-29 13:40 | 2017-06-01 10:21 | Пробой кабеля КЛ 10кВ РТП12030с.2 - ТЭЦ12(альфа) в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП12030с.2 - ТЭЦ12(альфа) на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП12030с.2 - ТЭЦ12(альфа) .
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-25 13:00 | 2017-05-26 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 797 Б - ТП 1049 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-23 14:44 | 2017-05-30 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15016(с2)-ТП17208Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-29 19:02 | 2017-06-01 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП13160Б-ТП16353Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-29 16:50 | 2017-06-01 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13439А-ТП19886А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-25 14:00 | 2017-05-26 10:00 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1750 с.1 - ТП 1850 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-29 20:50 | 2017-05-31 12:40 | Пробой электрической изоляции 10 кВ РТП16121 с.1 - ПС795 бетта в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-26 01:08 | 2017-05-31 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП20213А-ТП21485А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-25 01:17 | 2017-05-31 10:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП11194(с2)-РП26069(с1) в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-26 22:37 | 2017-05-31 14:13 | Повреждение кабельной линии к.л. 10кВ ТП11458Б-ТП11463Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, повреждение КЛ в результате обрушения котлована. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
УКС г. Зеленоград | 2017-05-28 05:39 | 2017-05-30 16:57 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП21501с.2 - ТП13951Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-27 23:00 | 2017-05-30 13:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12645 Б - ТП 28719 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-29 10:53 | 2017-05-31 08:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15155с1-ПС796а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-26 20:35 | 2017-05-29 12:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20642Б - ТП 20643 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-26 10:25 | 2017-06-01 10:00 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10кВ РП26069(с1)-ПС267 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-28 23:06 | 2017-06-02 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6кВ РП2776с.2-ПС630а в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-29 10:45 | 2017-05-31 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП12150с2-РТП14155с2 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-30 17:17 | 2017-06-01 15:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП11069 - ТЭЦ23 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-25 09:20 | 2017-05-29 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17173(с. 1) - ПС 370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-30 03:32 | 2017-06-09 13:39 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17030 (с.2)-ПС 370β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП16066 (с.1) - ПС370β проложенной в той же траншеи в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-30 13:33 | 2017-06-09 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19072 (с.1)-ПС 370 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-22 16:22 | 2017-05-29 09:25 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2519(с1) - ПС 46А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-29 19:48 | 2017-06-04 09:30 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6 кВ РП2776(с1)-ПС630β в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-24 09:41 | 2017-05-26 09:44 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 3324с1-ПС112 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-31 00:31 | 2017-06-04 13:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП16081(с2)-ПС267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-25 11:18 | 2017-05-29 10:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП1928Б-ТП3589А в результате старения электрической изоляции кабеля, по причине старения изоляции с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 6кВ ТП1939А-ТП3698А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-25 12:16 | 2017-05-26 11:02 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП2502с2-РП1644с1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-26 18:17 | 2017-05-30 11:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП27072с.1-ПС790а вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-19 13:35 | 2017-05-26 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия КЛ 10 кВ ТП22313Б-ТП22574Б не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-05-30 23:25 | 2017-05-31 18:26 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10кв ТП13957Б-РТП19195с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-24 20:49 | 2017-05-30 14:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РП17079(с.2)-ПС814 бетта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-27 04:22 | 2017-05-31 13:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 1017с1-ГЭС1 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-30 11:33 | 2017-06-01 12:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 23485А-ТП25356А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-29 18:00 | 2017-06-01 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП23485Б-ТП25356Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-28 20:12 | 2017-05-31 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП20130(с2) - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-28 15:02 | 2017-06-02 15:02 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП688с1-ТП2372Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-28 12:59 | 2017-06-02 12:59 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16013с2-ПС869 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РТП16013с2-ПС869 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-28 09:36 | 2017-05-30 13:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20918Б-ТП22013Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-28 07:21 | 2017-06-01 13:31 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП20175с2-ПС780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-27 17:38 | 2017-05-31 13:38 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18041с.2 - ТП 21649Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-27 09:37 | 2017-05-30 13:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 15156 (с1) - ТП 18217 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-05-31 13:00 | 2017-06-02 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 14147 с.1-ПС 603Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-30 15:00 | 2017-06-01 13:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12338 А - ТП 25166 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-05-31 11:28 | 2017-06-04 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11520Б -ТП17318Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-30 10:30 | 2017-06-02 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12202(с1)-ТП20738А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-01 01:37 | 2017-06-06 15:35 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП19131(с2)-ПС810α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-01 14:45 | 2017-06-05 13:55 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 10 кВ ТП14612Б-ТП16699Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-13 09:30 | 2017-05-23 08:28 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП4570(с1)-ПС112А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-01 09:33 | 2017-06-02 17:54 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РТП 644(с.1) - ПС 17 А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-02 00:33 | 2017-06-02 16:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 1946 (с.1) - ПС 398 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-26 20:08 | 2017-06-01 08:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП16038с2-ПС46А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 14:02 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12176с2-ТП14698Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-27 00:06 | 2017-05-31 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15182с1-ТЭЦ21Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-01 00:19 | 2017-06-06 14:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП19162с1-ПС578б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-27 16:46 | 2017-05-31 09:38 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 20684Б - 27070с2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18559Б-ТП18560Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-01 03:37 | 2017-06-05 16:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП285(с1)-ТП1771Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-01 15:35 | 2017-06-05 14:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП19132(с1)-ПС835 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-27 17:39 | 2017-05-29 10:38 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12078(с.3)-ПС46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-01 01:46 | 2017-06-06 16:26 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП17149(с1)-ТП19610А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-27 22:37 | 2017-05-31 10:54 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты из - за осадки грунта на КЛ 10 кВ ТП16322Б- РП 27073с1 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-01 03:38 | 2017-06-07 16:29 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ ТП 2932А-ТП4992А в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 6кВ РП3491(с1)-ТП2932А в результате возникшего перенапряжения в сети (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-14 04:46 | 2017-05-18 23:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12251 (с.1) - РТП 19065 (с.2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-01 02:20 | 2017-06-05 11:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17160с1-ТП21371А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-01 02:20 | 2017-06-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП19162с1-ПС578а вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-01 10:40 | 2017-06-06 08:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП14166с2-ПС796 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-01 15:39 | 2017-06-07 10:42 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП15145с.2-ТП23146А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-01 17:00 | 2017-06-09 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15069-ПС111бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-24 19:05 | 2017-05-26 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля РП12124(с3) - ПС505 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-26 18:35 | 2017-05-30 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП15405А - ТП28444А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-28 09:25 | 2017-05-30 10:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП18023(с2) - ТП19475А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП13385А - ТП21608А в результате воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-28 21:46 | 2017-05-30 15:40 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки КЛ 10кВ ТП20336Б - ТП25426Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-28 09:25 | 2017-05-28 11:07 | Причиной повреждения силового трансформатора ТМГ-630 в ТП6569Б-Т-Б явилось короткое замыкание между стержнем магнитопровода и обмоткой НН ф. "с", вследствие нарушения технологической операции раскрепления обмотки НН относительно стержня магнитопровода: недостаточное количество клиньев между обмоткой НН и стержнем магнитопровода (несоблюдение заводской инструкции об установке 6 клиньев). | Направить письмо на завод изготовитель по усилению контроля за соблюдением технологии по изготовлению силовых трансформаторов.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-31 08:14 | 2017-06-01 17:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП20310А-ТП20589А вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП20310А-ТП20589А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-06-01 16:00 | 2017-06-02 17:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП5026(с2)-ТП6647 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП5026(с2)-ТП6647 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-01 22:25 | 2017-06-05 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 6 кВ РП 1036-ПС 398, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 1036-ПС 398 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 1036-ПС 398 .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-02 11:11 | 2017-06-03 14:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 14396 Б - ТП 27234 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 14396 Б - ТП 27234 Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 14396 Б - ТП 27234 Б.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-02 11:11 | 2017-06-08 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 10052 с.2 - ТЭЦ 12 бетта, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 10052 с.2 - ТЭЦ 12 бетта на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 10052 с.2 - ТЭЦ 12 бетта .
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-27 16:31 | 2017-06-02 08:08 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП11154(с3) - ПС 46 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-04 23:15 | 2017-06-14 17:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10 кВ РТП 16164 с. 2 - ПС 796а в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
19 РЭР УКС СЗО | 2017-06-04 23:15 | 2017-06-14 18:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 16164с.2-ПС 796б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-18 16:50 | 2017-05-25 10:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10249 (А) - ТП 10461 (А) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-06-03 11:12 | 2017-06-06 18:28 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 2337с.1 - ТЭЦ 20 в результате старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-02 06:40 | 2017-06-09 17:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 12127α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-02 15:49 | 2017-06-08 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП14460Б-ТП18353Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-02 16:03 | 2017-06-07 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП12182(с3)-ПС692 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-06-04 11:25 | 2017-06-06 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 18059 - ПС 549 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-28 15:00 | 2017-06-02 11:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 209013 - ПС 378 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-26 15:25 | 2017-06-02 16:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 681 - ГЭС 1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-06-03 18:57 | 2017-06-07 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП5406(с2)-ПС299α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-06-02 19:57 | 2017-06-07 11:30 | Пробой электрической изоляции 6кВ РП5434с2-ПС444 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-01 00:01 | 2017-06-08 15:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12023с.1-ТП24435А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-19 04:20 | 2017-05-26 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 710 - РТП 11170 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-03 14:59 | 2017-06-07 23:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15945А - ТП 20360А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 17031 (с2) - ТП 21518Б в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-06-04 15:23 | 2017-06-06 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19072(с2) - ТЭЦ 26α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-06-04 09:54 | 2017-06-09 14:55 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 20085 с1 -ТЭЦ 21 α , вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-19 04:20 | 2017-05-26 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ПС 710 - РТП 17004 А в целом месте по причине старения изоляции. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-19 06:09 | 2017-05-25 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17012 с2 - ТП 23563 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-29 15:22 | 2017-05-31 13:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП18023(с1) - ПС505α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-22 17:43 | 2017-05-26 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17108 (с.2) - ПС 554 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением КЛ 10кВ РП 17108 (с.2) - ПС 554 бетта в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-01 14:10 | 2017-06-05 09:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 423 Б - ТП 428 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-01 14:10 | 2017-06-05 09:00 | В результате длительной эксплуатации, превышения установленных НТД сроков службы кабеля, произошло повреждение КЛ 6 кВ РП 3021(с1) - ТП 294А | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-01 16:45 | 2017-06-05 14:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 28060(с2) - ПС750 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-02 10:26 | 2017-06-05 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РТП 3646 - ПС 6 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 11:52 | 2017-06-06 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП333с2-ТП363Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 11:52 | 2017-06-06 12:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 363 Б - ТП 658 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 11:53 | 2017-06-06 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 529 Б - ТП 605Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 11:53 | 2017-06-06 11:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 316 А - РП 673 с1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 11:55 | 2017-06-06 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 667 с2 - ТП 842 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 11:55 | 2017-06-06 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 667 с2 - РП 3294 с2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-04 01:13 | 2017-06-08 11:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП10162-РП10164(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организации. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации ООО "СпецСтрой" виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией ООО "СпецСтрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 23:38 | 2017-06-05 13:30 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ РП3294(с1)-ТП320А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП3294(с1)-ТП320А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП3294(с1)-ТП320А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 04:40 | 2017-06-10 10:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП15092(с2)-ТП11967А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП15092(с2)-ТП11967А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП15092(с2)-ТП11967А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 04:40 | 2017-06-05 14:04 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11860А-ТП24510А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-01 00:06 | 2017-06-06 14:51 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП12219(с2)-ПС750β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-03 02:05 | 2017-06-07 15:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП11418Б-ТП11596Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-06-03 11:17 | 2017-06-07 16:14 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки на КЛ 20кВ СП 71003(с2)-ПС844Б | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-02 20:20 | 2017-06-12 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15029(с1) - ПС 677А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-01 08:07 | 2017-06-10 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 19066(с2) - ТП 21778Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-21 23:06 | 2017-05-30 12:45 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ 10566 Б - 10826 Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-21 16:18 | 2017-05-29 10:31 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14502 Б-ТП 26288Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-22 08:14 | 2017-05-30 09:08 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3394 с. 1 - ПС 6 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-22 17:52 | 2017-05-26 11:18 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3840 с1 - РП 2249, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-23 18:40 | 2017-05-31 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17139 с. 4 - ПС 762 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-26 15:35 | 2017-05-30 14:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11102-ПС 710Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-26 18:21 | 2017-05-31 10:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5501-ПС 12 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-26 10:05 | 2017-06-01 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10095 с1 - РП 10094 с1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-30 17:04 | 2017-06-02 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11138-ПС 372А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-31 05:55 | 2017-06-06 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 16126а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-28 07:22 | 2017-06-05 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16187(с1)-ПС780 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-04 15:51 | 2017-06-08 11:01 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1500 Б - ТП 3825 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-31 14:50 | 2017-06-02 10:45 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП3093(с1)-ПС417 бетта в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-02 13:51 | 2017-06-02 19:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ РП16186(с2)-ТП22491Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-03 04:32 | 2017-06-13 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10043 с2 - ТП 17853 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 11:15 | 2017-05-21 10:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 16610 А - ТП 17630 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-20 11:15 | 2017-05-21 14:01 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 17621 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-01 09:58 | 2017-06-09 10:40 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты КЛ 10 кВ РП 17108 (с2) -ТП 19262 Б под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-06-01 10:05 | 2017-06-02 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 10кВ ТП 12645 Б - ТП 14221 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-05-21 21:11 | 2017-05-24 13:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15001 с2 - ПС780 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица"Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-03 05:43 | 2017-06-13 10:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10417 Б - ТП 15375 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-03 21:07 | 2017-06-13 11:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП10340А-ТП11221А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-06-04 20:00 | 2017-06-14 12:45 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП10440Б-ТП11215Бв результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-17 16:50 | 2017-05-24 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП16073с1-ПС750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-25 09:42 | 2017-05-29 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11312Б-РП28129(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-28 20:10 | 2017-05-29 10:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17198с2-Т2 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-30 14:03 | 2017-06-01 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10190с.1-ПС630 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-30 20:25 | 2017-06-08 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14260 Б - ТП 16993 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-01 15:46 | 2017-06-07 13:07 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП 21258 А - ТП 21259 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-02 13:25 | 2017-06-09 16:40 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ПС 12 - РТП 14086 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-02 10:48 | 2017-06-09 12:58 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6 кВ РП1321с1-ПС6 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-01 11:57 | 2017-06-02 07:48 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП26135с2-ПС790 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-02 01:05 | 2017-06-07 08:48 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10кВ ТП 23626А - ТП 27554А, марки АСБ 3х150 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-01 14:20 | 2017-06-05 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26133 - ПС 45 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-02 01:00 | 2017-06-09 09:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12247 - ПС 80 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-06-03 08:19 | 2017-06-08 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15180 (с2)- РП 17049 (2с) (1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-03 10:42 | 2017-06-13 12:54 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП2072(с1)-ТП2597Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-06-03 10:43 | 2017-06-06 09:58 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6кВ РП1665(с1)-ТЭЦ20 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-06-02 20:08 | 2017-06-06 10:42 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП15179с1-ПС790а , марки АСБ 3х240 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-04 09:30 | 2017-06-08 13:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4025 А - ТП 3585 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-02 08:44 | 2017-06-09 00:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 19666 б - ТП 26801 б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-02 16:30 | 2017-06-09 00:25 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки КВЭ на КЛ 10кВ ТП 25202 А - ТП 25203 А | Повреждена концевая заделка. Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-03 18:44 | 2017-06-12 13:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 14598 Б - ТП 14599 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-02 20:20 | 2017-06-06 09:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП16341Б - ТП17384Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-04 13:18 | 2017-06-09 15:06 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил КЛ 10кВ РТП18034(с2) - ПС505β, с последующим повреждением КЛ 10кВ РТП18034(с1) - ПС505α в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-04 07:02 | 2017-06-13 18:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 15080 с2 - ТП 25591 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-04 20:46 | 2017-06-13 10:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 18913 Б - ТП 27369 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-04 21:00 | 2017-06-14 16:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП21004(с2) - ПС18α в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10кВ РТП20046(с1) - ПС18β в результате воздействия электрической дуги. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-06-04 05:09 | 2017-06-13 16:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 770 - РП 14476 с1 в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-06-04 22:07 | 2017-06-09 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16193(с1) - ПС18β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-06-04 11:10 | 2017-06-08 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16026 с2 - РП19026 с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица" Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица" гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-06-02 11:40 | 2017-06-12 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП12282с.1-ТП22397А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-06-03 10:51 | 2017-06-13 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП2440с.1-РП3727с.1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-26 06:17 | 2017-03-29 16:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11601 Б- ТП 17654 Б в результате грунтовой коррозии КЛ, под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-25 23:31 | 2017-03-29 15:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на ПКЛ 10 кВ РТП21174(с.2) - ПС-795 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-26 01:02 | 2017-03-31 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13788А - ТП16826А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-26 22:45 | 2017-03-29 02:21 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14184(с1)-ПС370А | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-25 22:01 | 2017-03-30 16:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 11087(с1)-ПС835А, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонте кабельной линии более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-03-26 21:05 | 2017-03-31 14:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 19042-ПС793 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-27 05:42 | 2017-03-29 14:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП11963А-ТП11964Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ ТП11963А-ТП11964Б , анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-26 04:20 | 2017-03-31 13:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 19021с.1-ПС212, марки АСБ 3х150 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-26 05:53 | 2017-03-30 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 18062с.1-ПС549альфа, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-25 22:13 | 2017-03-31 14:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16032(с1)-ТП17506А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП16032(с1)-ТП17506А, анализ качества кабеля и прокладки.
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-26 10:25 | 2017-03-29 17:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12120с.2-ПС179 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт кл 10 кВ РП12120с.2-ПС179, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-27 02:19 | 2017-03-30 10:51 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП2132с.1-ПС45а в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 6КВ РП1750(с1)-ПС45А в результате воздействия токов КЗ | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-27 19:57 | 2017-03-29 08:21 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14184 (с1) - ПС 370 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-27 19:19 | 2017-03-31 14:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13791Б-ТП27002Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-26 10:20 | 2017-03-29 12:36 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РТП 19143 (с1) - ПС 815 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-28 15:20 | 2017-04-03 14:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП11860А - ТП16325А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ ТП11860А - ТП16325А , анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-26 17:23 | 2017-03-27 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12590 А- ТП 20986 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-25 23:00 | 2017-03-30 11:18 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12081(с.1) - ТП 24194 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-26 11:30 | 2017-03-30 13:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15048-ПС 622 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-29 11:44 | 2017-03-31 21:17 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14853 Б - ТП 15962 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-03-25 22:20 | 2017-03-29 14:02 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП22538А-ТП23114А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-27 13:26 | 2017-03-31 14:16 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13484А-ТП28676А в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-28 00:18 | 2017-03-31 15:24 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12205(с2)-ПС 604 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-29 18:17 | 2017-03-31 13:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 2609 Б -ТП 745 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-29 11:20 | 2017-03-30 14:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5019(с1)-РТП5038(с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 6 кВ РТП5019(с1)-РТП5038(с2), анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-28 13:10 | 2017-03-31 16:12 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 21137(с4)-ТП 27945Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-29 15:10 | 2017-04-07 13:52 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21879 Б - ТП 21892 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-03-29 18:25 | 2017-04-04 16:23 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 11669Б - ТП 12744Б в результате старения электрической изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-28 11:25 | 2017-03-30 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 15091(с1)-РП 19037(с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-29 10:47 | 2017-04-07 09:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП23458Б - ТП 25909Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-28 17:31 | 2017-03-29 17:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП12294(с.1)-ПС 710альфа, марки АСБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-30 18:57 | 2017-04-04 12:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18153 с1-ПС 554 a в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-28 00:04 | 2017-03-31 09:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18152 (с.2) - ПС 554 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-26 08:45 | 2017-03-31 10:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16147 (с.2) -ТЭЦ 25 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-29 01:12 | 2017-04-03 08:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17109 (с.2) - ПС 560 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-30 11:30 | 2017-03-31 13:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 20723 Б - ТП 20724 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-26 22:41 | 2017-03-30 13:13 | Пробой изоляции муфты КЛ 10 кВ РП 16039с2-ПС 806 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве с последующим повреждением муфты КЛ 10 кВ РП 16039 с2- ТП 19322Б в следствие воздействия электрической дуги. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-30 13:48 | 2017-04-03 14:26 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2884 А-ТП 6509 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-31 04:45 | 2017-04-05 16:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17017 (с2) - РП 19072 (с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-31 02:57 | 2017-04-04 12:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15124 с.2 - ПС 370 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-29 20:38 | 2017-03-31 13:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12232(С3) - ПС 561 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-31 10:23 | 2017-04-03 12:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РТП12223с.1 - ТЭЦ11 альфа, марки ААБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-01 23:50 | 2017-04-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15102с.1 - ПС 810 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-01 01:06 | 2017-04-10 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16163с.2-ПС796Д в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-28 14:41 | 2017-04-05 15:14 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 2251 - ПС 111 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-26 14:30 | 2017-04-03 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 17443А-ТП17567А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-26 09:20 | 2017-04-03 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП11391А-ТП11519А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержаться в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-30 10:17 | 2017-03-31 11:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 2656А - ТП 3018А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-02 15:05 | 2017-04-04 09:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15207Б-ТП24822Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-02 21:38 | 2017-04-05 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15034(с1) - ТП 21518 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-26 19:30 | 2017-03-27 15:10 | Электрическое повреждение концевой заделки КЛ 10кВ ТП15593Б- ТП21852Б, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-27 10:20 | 2017-03-28 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17171(с1)-ПС 785а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-28 21:08 | 2017-04-03 09:24 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13534Б-ТП 14809Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-04-02 10:40 | 2017-04-04 15:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП19276А-ТП19277А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-01 22:18 | 2017-04-02 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10163(с2)-ТП27897Б ,вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Не допускать переразделку существующих муфт. При необходимости наращивать кабель с установкой соединительной муфты в земле.
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-31 23:29 | 2017-04-03 11:37 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП12854Б - ТП16722Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры.
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-28 15:05 | 2017-03-31 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16735Б-ТП25887Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-31 23:45 | 2017-04-05 12:44 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15084(с1) - ТП17715Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-03 08:15 | 2017-04-05 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12590 Б- ТП 20986 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-31 18:00 | 2017-04-01 17:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5058(2)-ПС334β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ 6 кВ РП 5058(2)-ПС334β, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-01 12:20 | 2017-04-10 17:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП18124с1 - ПС661α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-03 11:50 | 2017-04-10 15:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14072(с1)-ТП15526А в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РП 14072(с1)-ТП15526А | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 14072(с1)-ТП15526А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-04 04:00 | 2017-04-10 13:44 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП16044(с1)-ПС833 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-29 16:14 | 2017-04-03 14:17 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 14127 (с.1) - ПС 505 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-29 15:59 | 2017-04-03 10:32 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РП 14126 (с.2)- ПС 505 гамма, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-04 08:07 | 2017-04-07 17:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП18058с.2-ТП21361Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля с применением механизмов | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-04-04 09:15 | 2017-04-07 13:06 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 12733А - ТП 13247А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-01 11:01 | 2017-04-04 16:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 20122(с1)-ПС835 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-04-01 14:57 | 2017-04-07 12:10 | Пробой изоляции кабельной линии к.л. 10кВ РТП18135с.2 - ТП21490Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением к.л. 10кВ ТП13923А - ТП20456А, к.л. 10кВ ТП11468Б - ТП22684Б по причине воздействия электрической дуги. . | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-27 23:25 | 2017-03-31 12:48 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12233 - ПС 56 дельта в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-27 23:25 | 2017-03-29 15:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12233 - ПС 56 гамма в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-28 11:09 | 2017-03-31 13:12 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ РП 15014 (с1) - РП 18196 (с1), РП 18196 (с1) - ТП 23393 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденных КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-30 18:40 | 2017-04-03 16:21 | Повреждение кабельной линии КЛ 6КВ РП 2039с.2 - ПС 869β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-28 17:05 | 2017-04-04 15:31 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14535 Б - ТП 22232 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-01 19:22 | 2017-04-05 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12122с.2-ПС795бетта вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-31 20:50 | 2017-04-05 09:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5081 с1-РП 2950 с1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-04 23:53 | 2017-04-07 13:28 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17031 (с1) - ПС 370 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-01 03:29 | 2017-04-02 17:00 | Пробой изоляции муфты СТп на КЛ 10 кВ РП12182(с3)-ПС692, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-04 16:58 | 2017-04-10 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии РТП15042с.1-ПС692бетта марки АСБ 3х240, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. Повреждение пкл 10 кВ РП12182(с3)-ПС692 марки АСБ 3х240, РП15041с.2-ПС692 марки АСБ 3х240, в результате электродугового воздействия, кабельные линии проложены в одной траншее | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-26 21:05 | 2017-03-31 10:24 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 21420А - ТП 18934А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-04-01 22:06 | 2017-04-05 15:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15103(с2)-ПС810 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-01 00:50 | 2017-04-07 10:14 | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП 19128с2-ТП21595Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке КЛ, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-01 03:10 | 2017-04-06 14:17 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6кВ ТП4966Б-ТП6404Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-30 01:36 | 2017-04-01 10:56 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4265А - ТП 3222А в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-01 03:15 | 2017-04-06 14:44 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП4950А-ТП4991А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-03 08:30 | 2017-04-04 09:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП4904Б-ТП4925Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-31 18:47 | 2017-04-04 10:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21577 Б - ТП 23563 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-31 15:15 | 2017-04-03 13:40 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 26135с.2 - ПС 790 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-31 22:15 | 2017-04-04 13:26 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 20885 (Б) - ТП 23518 (Б), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-04 15:30 | 2017-04-14 14:17 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5024 с1- РП 5048 с2 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РТП 5024 с1- РП 5048 с2 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-04 01:31 | 2017-04-04 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ КРУН1740-ПС82 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-28 09:41 | 2017-03-30 10:44 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП19068с2-РТП20047с2 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-01 01:34 | 2017-04-05 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18243А-ТП18249А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-01 00:07 | 2017-04-10 15:35 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 6 кВ РП5406(с1)-РП1611(с1), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-01 06:49 | 2017-04-04 14:35 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП15153(с1)-ТП19578Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-01 23:25 | 2017-04-05 11:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12296(с2)-ТП17730Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-02 01:19 | 2017-04-03 12:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП19472Б-ТП21448Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-30 14:09 | 2017-04-06 11:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18175 (с1)-ТП 21532 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-05 10:05 | 2017-04-05 11:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 12130 (с.3) - ТП 20998 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-01 00:22 | 2017-04-05 14:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП16006(с2)-ПС790α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-05 22:50 | 2017-04-13 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19045с.1-ПС795 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-06 06:04 | 2017-04-10 12:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 28043с.1-ПС690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-06 16:54 | 2017-04-13 15:14 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись без ордера, без вызова представителя, разрешение не выдавалось | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-07 03:23 | 2017-04-14 14:13 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 18097(с2) - ПС 606 Б в результате растяжки муфты из- за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-06 17:40 | 2017-04-14 14:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 16147 (с.2) -ТЭЦ 25 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-05 19:07 | 2017-04-10 10:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21123 (с.1) - ТП 25907 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-06 03:14 | 2017-04-07 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16146 (с.2) - ТП 24031 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-02 04:14 | 2017-04-07 14:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3236(с2) - ТП 956 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-06 04:10 | 2017-04-13 10:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 24021 Б- ТП 25901 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-06 04:25 | 2017-04-11 15:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11940Б-ТП 14753Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-06 18:28 | 2017-04-13 13:05 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20918 Б - ТП 22013 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-05 21:14 | 2017-04-10 12:41 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП 18045(с.2) - ПС 750 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-06 17:31 | 2017-04-10 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15445(с1) - ТП 18942 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-07 12:13 | 2017-04-14 12:13 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 674(с1) - ГЭС 1 α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-07 11:18 | 2017-04-14 13:18 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП 997(с1) - ГЭС 1 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с последующим повреждением КЛ 6 кВ ТП 308 А - ТП 1112 А в результате воздействия электрической дуги. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-07 09:57 | 2017-04-14 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 21078(с1) - ТП 20910 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 10097 (с2)-ТП 23788 Б в результате воздействия токов КЗ | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-31 12:29 | 2017-03-31 16:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП22077А-ТП23154А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-31 15:09 | 2017-03-31 16:09 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП15021(с2)-ТП17645Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-07 18:00 | 2017-04-08 16:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 20кВ СП 71092(с1) - СП 71045(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись по ордеру, был вызов представителя в охранной зоне кабеля, разрешение выдавалось. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-07 21:44 | 2017-04-14 11:56 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 22871 А - ТП 22874 А, что привело к растяжке кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22871 А - ТП 22874 А, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП 22871 А - ТП 22874 А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП 22871 А - ТП 22874 А,
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-05 06:05 | 2017-04-07 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10кВ РП14126(с.2)-ПС505 дельта, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-08 08:10 | 2017-04-11 11:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП25516А-ТП28451А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-09 00:27 | 2017-04-19 11:07 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 28126 (с.2) -ПС 713 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-08 20:55 | 2017-04-17 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16146 (с.2) - ПС 214 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-07 09:04 | 2017-04-12 10:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19556 Б - ТП 21227 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-08 12:05 | 2017-04-14 13:56 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 11171(с1)-тэц16 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-04-08 06:13 | 2017-04-11 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 11853 Б - ТП 13256 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-06 11:51 | 2017-04-10 12:47 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП12223(с1)-ТЭЦ11альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-08 04:20 | 2017-04-14 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 15117-тэц 16Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-08 13:25 | 2017-04-12 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16120(с2)-ПС549 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-08 13:26 | 2017-04-12 13:50 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП16060с.1-ПС692альфа в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением ПКЛ 10кВ РТП19012(с.1) - ПС 692 альфа, в результате электродугового воздействия. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-08 19:40 | 2017-04-13 17:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП23313А-ТП24358 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-06 14:37 | 2017-04-14 08:46 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП11361А-ТП13491А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-07 14:28 | 2017-04-12 10:08 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12083(с1)-ПС604 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-07 11:09 | 2017-04-17 13:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13727Б-ТП24375Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-07 20:19 | 2017-04-11 13:18 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14080(1с)-РП15151(2с) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-07 18:15 | 2017-04-17 15:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11310Б-ТП13178Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-01 05:05 | 2017-04-06 14:58 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП18191(с2)-ПС91 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-08 21:30 | 2017-04-10 14:55 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ 10 кВ ТП13614А-ТП16365А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-08 07:27 | 2017-04-11 14:40 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РП12029с.2-ТП15205Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-07 11:26 | 2017-04-14 15:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20566Б-ТП22776Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-07 18:36 | 2017-04-14 09:21 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16041 (с2) - ПС 361 β вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-07 12:01 | 2017-04-08 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12086с.3 - ТЭЦ23альфа в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП12086с.1-ТЭЦ-23гамма в результате воздействия токов КЗ. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-08 14:17 | 2017-04-14 16:00 | Электрическое повреждениеоболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11865А - ТП 14390А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ (ремонт выполнил абонент)
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-08 05:34 | 2017-04-13 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 20097с.1- РТП 12150с.1 в результате растяжки муфтыиз-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-01 15:45 | 2017-04-06 14:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12217(с2)-ПС750β в результате воздействия не проектной механической нагрузки, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП12219(с2)-ПС750β в результате воздействия токов КЗ | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-09 03:38 | 2017-04-11 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21441А-ТП22440А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-29 11:31 | 2017-03-31 13:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15028(с1)-ПС760β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-05 15:45 | 2017-04-07 17:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14963Б - ТП 19273Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-05 15:56 | 2017-04-13 17:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19072 (с2) - ТЭЦ 26 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-07 16:29 | 2017-04-12 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14847 Б - ТП 14848 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-09 04:27 | 2017-04-14 13:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15038 (с.1) - ПС 370 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-09 04:50 | 2017-04-11 16:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП21441Б-ТП22440Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-09 07:40 | 2017-04-13 16:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП13494А-ТП17973А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-10 09:09 | 2017-04-12 13:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП14058(с3)-ПС54 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-10 09:02 | 2017-04-12 11:42 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 21039(с2)- ТП 26828 Б, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-10 16:24 | 2017-04-13 16:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 12409Б-ТП 13209Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-01 11:30 | 2017-04-08 13:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ ТП3061Б-ТП3550Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-10 15:50 | 2017-04-12 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки 10 кВ КЛ РП 27135(с2) - ТП23233Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-06 04:10 | 2017-04-07 15:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП15087(с.2)-ПС505 гамма в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-01 18:05 | 2017-04-02 12:23 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП18009(с1)-ПС536 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-10 11:19 | 2017-04-13 12:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11808 Б - ТП 12928 Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-01 18:45 | 2017-04-06 11:22 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП11883(с2)-ТП12528Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-02 17:09 | 2017-04-03 14:36 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП2560Б-ТП4424А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-02 19:55 | 2017-04-05 11:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП1787Б-ТП4057Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-04 06:07 | 2017-04-07 09:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП18184(с1)-ПС56 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-05 16:10 | 2017-04-07 14:59 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП1479(с1)-ТП1604А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-11 20:49 | 2017-04-17 12:53 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП16027 с2 - ТП25095 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-10 05:31 | 2017-04-12 15:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ , что привело к растяжке кабельной линии 10кВ РТП14131(с.1)-РТП14130 альфа, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РТП14131(с.1)-РТП14130альфа.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-12 00:47 | 2017-04-20 13:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 15167 с2 - ТП 22458 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-07 11:40 | 2017-04-10 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15055с1-ТЭЦ23А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-07 17:05 | 2017-04-12 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ10кВ РП15050с1-ТП14420А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-10 00:30 | 2017-04-19 10:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11873 Б - ТП 11949 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-12 11:40 | 2017-04-17 10:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12499Б - ТП16381Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-12 11:56 | 2017-04-14 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10789А - ТП 12857А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-05 06:48 | 2017-04-12 10:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19489Б - ТП 20303Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-06 12:05 | 2017-04-11 13:51 | Повреждение кабельных линий КЛ 10кВ РТП 17082с.1 - ТП 18802А, КЛ 10кВ РТП 17082с.3-ТП 18802Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру №77-175000-013832-2016 от 29.12.2016г., без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-12 14:20 | 2017-04-21 15:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5057(1)-пс334 α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-12 17:46 | 2017-04-21 14:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 26001 с1-ПС 305 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-07 11:25 | 2017-04-11 09:32 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 3260(с. 1) - ТП 759 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-12 14:58 | 2017-04-13 06:30 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 14021(с2) - ПС 346гамма в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы выполнялись по ордеру, был вызов представителя в охранной зоне кабеля, разрешение выдавалось. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-13 04:34 | 2017-04-13 12:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14145с.1 - ТЭЦ23альфа в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-13 04:56 | 2017-04-23 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП19045с.2-РП16124с. вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-01 01:34 | 2017-04-05 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18243Б-ТП18249Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-12 21:47 | 2017-04-21 10:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23018 Б -ТП 24022 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-12 23:05 | 2017-04-20 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14041(с1) - ТП 15842 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-12 10:55 | 2017-04-21 15:53 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19067(С2) - ТЭЦ 26 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-11 11:40 | 2017-04-18 14:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП10275с1-п/с396 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-01 04:17 | 2017-04-07 11:31 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ ТП12505Б-ТП23732Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-11 08:08 | 2017-04-20 12:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16183с.1-ПС780 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-01 21:20 | 2017-04-07 09:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17198с.2- ПС 267 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-12 01:25 | 2017-04-15 13:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15096 (2) - ПС 665 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-12 13:37 | 2017-04-17 11:24 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4578 А - ТП 4850 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-13 22:12 | 2017-04-21 16:00 | Повреждение изоляции соединительнйо муфты на КЛ 10кВ РТП 16046с2-ПС796д в реультате растяжки муфты из-за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-04-13 16:23 | 2017-04-18 13:06 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 2503(с1)-ТП 2282Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-09 07:29 | 2017-04-14 14:43 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 151912 (с.1) - ПС 505 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-12 12:10 | 2017-04-20 11:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17044 с2 - ТП 20219 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-12 11:26 | 2017-04-19 13:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 28727Б - ТП 25787 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-05 08:50 | 2017-04-05 09:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19066(с1)-ТП21525А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-11 05:34 | 2017-04-18 13:34 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП20915 А-ТП24419 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
21 РЭР УКС СО | 2017-04-12 16:01 | 2017-04-14 16:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18794А-ТП17900А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-06 13:15 | 2017-04-10 08:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП16193(с2) - ПС164α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-09 17:06 | 2017-04-14 14:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП18023(с1) - ПС505α в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ. Анализ качества прокладки и кабеля.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-12 12:00 | 2017-04-19 14:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП18034(с1) - ПС505α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-13 00:28 | 2017-04-21 14:44 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП18158(с1)-РП15193(с1) в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-13 16:57 | 2017-04-15 10:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП5406(с2)-пс299β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-13 18:09 | 2017-04-14 14:44 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный КЛ 10кВ ТП13653А-ТП13690А изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-14 13:50 | 2017-04-24 15:39 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16170с1 - ПС334 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-14 20:15 | 2017-04-24 16:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18481Б-ТП 18482Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-16 10:00 | 2017-04-18 14:58 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16108 - ПС 17 альфа, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 16108 - ПС 17 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-16 12:30 | 2017-04-18 11:22 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11643А- ТП 11644А результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-17 03:18 | 2017-04-21 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ПС690Б, вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП11084(с2)-ПС690Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-14 15:25 | 2017-04-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17562Б-ТП 17459Б вызванный изменениями условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-04-16 12:02 | 2017-04-20 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 2521(с1)-ПС46А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-15 10:20 | 2017-04-19 15:12 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РП 15111(с1)-ТП 11340А , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-14 20:40 | 2017-04-21 13:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 11112-ПС 690 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-17 08:07 | 2017-04-21 12:27 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 27142 c.1-ТП 21960 А в результате растяжки муфты из- за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-13 10:10 | 2017-04-20 15:30 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП5503-ПС710альфа, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру № 16030115/3 от 16.01.2017, без вызова представителя 14 РЭР в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-13 15:23 | 2017-04-19 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12182(с1)-ПС212бетта по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-14 06:40 | 2017-04-22 18:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10119 с.2-ТЭЦ 11 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-14 19:10 | 2017-04-20 14:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 11050 - ТЭЦ11 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-11 02:14 | 2017-04-21 14:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17031(С2) - ПС 370Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-09 17:01 | 2017-04-13 15:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ РП 15087 (с.1) - ПС 505 бетта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-10 07:47 | 2017-04-15 14:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17082 (с.2) - ПС 814 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-14 19:33 | 2017-04-21 11:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП5106(с2)-пс305γ в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-04-15 20:00 | 2017-04-19 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 12902 Б-ТП 15730Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-14 12:16 | 2017-04-19 09:38 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20195 (с1) - ПС 500 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-14 14:16 | 2017-04-19 10:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20194 (с1) - ПС 500 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-17 01:51 | 2017-04-20 11:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 13829 А - ТП 28439 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-06 22:01 | 2017-04-13 13:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21526Б-ТП21527Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-17 23:52 | 2017-04-27 03:47 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 12136 с.1 - ПС 361а, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-17 23:52 | 2017-04-19 16:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 13891 А - ТП 13894 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-15 15:38 | 2017-04-25 14:51 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15001(с1) - ПС 682 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-18 02:48 | 2017-04-19 16:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 1268 (с3)- РТП 2659 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-08 15:42 | 2017-04-14 12:37 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП11166с1-ПС630б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-17 03:16 | 2017-04-26 11:12 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12350 А - ТП 12805 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-18 04:04 | 2017-04-19 13:52 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 273 Б - ТП 3214 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-16 06:16 | 2017-04-17 09:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП 3518 - ПС 179 А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением КЛ 6 кВ РП 810 - ПС 179 в результате воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-17 23:14 | 2017-04-19 13:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11643 А - ТП 17318 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-18 08:41 | 2017-04-18 11:24 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 11643Б - ТП 11644Б результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-17 08:54 | 2017-04-24 13:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17011 (с2)-ПС 91 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-07 15:36 | 2017-04-14 09:13 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ РП 17127 - ТЭЦ 8а в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-07 16:44 | 2017-04-12 10:06 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10249 А - РП 17127с1 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-07 21:35 | 2017-04-09 09:54 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10028с1-РП18112с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-03 15:03 | 2017-04-12 13:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП28104(с1)-ПС46Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-19 04:50 | 2017-04-21 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 17456А-ТП17447А в результате старения электрическоц изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-14 18:27 | 2017-04-18 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12231с.2-РП16056с.2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-18 11:30 | 2017-04-21 19:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16043с2-ТП18406Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-18 14:30 | 2017-04-26 14:39 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16177(с2)-ТП22771Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-18 17:09 | 2017-04-20 15:25 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП16583А-ТП18793А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-17 19:55 | 2017-04-18 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 21464 А - ТП 21465 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-10 10:15 | 2017-04-14 09:27 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП16801Б-ТП21930Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-11 11:40 | 2017-04-14 14:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12195с1-РП12234с2(2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-08 09:03 | 2017-04-12 15:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15113с1-ТП11595А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-10 23:10 | 2017-04-12 09:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12078(с5)-ТЭЦ21 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-09 10:45 | 2017-04-13 13:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 20012 С1 - ПС 484 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-13 14:17 | 2017-04-20 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18150 с.1- ПС 554 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-18 21:34 | 2017-04-26 11:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 17108 - ПС 554 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру по вызову представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-17 08:09 | 2017-04-28 11:20 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РП 12130 (с.3) - ТЭЦ 25, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-15 06:40 | 2017-04-20 11:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 12134 (с.1) - ПС 346 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП 12134 (с.1) - ПС 346 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-14 19:35 | 2017-04-21 09:16 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП5815(с.4)-ПС560Г в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-14 16:05 | 2017-04-20 12:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14034(с.2)-ПС214 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-13 22:03 | 2017-04-18 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 17107 (с.1) - РП 19115 (с.1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-06 13:05 | 2017-04-14 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 16869 Б- ТП 18647 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-19 08:24 | 2017-04-28 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10051 (с1)- ТЭЦ 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-17 13:20 | 2017-04-17 15:40 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 11201Б-тБ в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-07 16:05 | 2017-04-14 16:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП3054с1-РП322с2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-09 14:13 | 2017-04-18 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП22023А - ТП23477А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-10 10:19 | 2017-04-18 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВТП23126Б - ТП23795Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-17 08:27 | 2017-04-24 13:27 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 6кВ РП 176с.2 - ГЭС1β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-19 06:27 | 2017-04-26 13:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП18221Б - ТП 18222Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-19 16:30 | 2017-04-21 14:44 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 3678 - ТП 4871 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-13 16:37 | 2017-04-18 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП6051(с.2)-ПС814 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля, повреждение соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 5130(с.1)-ПС814альфа, из-за возникшего перенапряжения в сети | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-20 05:10 | 2017-04-24 15:11 | В результате воздействия не проектной механической нагрузки в результате проведения городских программ произошло повреждение КЛ 10кВ РТП 17110 (с.1) - ПС 560 | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-09 11:12 | 2017-04-13 13:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10237А-ТП 22333А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-16 17:35 | 2017-04-21 11:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 19028(с.2) - ТП 25341 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-12 02:30 | 2017-04-17 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21526А-ТП21527А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-13 15:25 | 2017-04-21 14:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19979 Б - ТП 22330 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-16 04:55 | 2017-04-19 14:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 4420 - ПС 179 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-12 00:24 | 2017-04-19 12:51 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 10кВ РП15020(с3)-ПС213 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-17 07:31 | 2017-04-27 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15075с.1-ТП19656А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-18 12:40 | 2017-04-19 16:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РТП11143с.2-ТЭЦ11 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-19 13:06 | 2017-04-26 14:30 | Пробой изоляции кабельных линий, проложеных в одной траншее, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 11013(с.2)-ПС212бетта, РП 12184(с.1)-ТП20546А, что привело к растяжке кабельных линий, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-19 13:07 | 2017-04-26 13:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП15550А-ТП19620А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 16352А-ТП19620А в результате возникшего перенапряжения в сети (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-19 20:33 | 2017-04-25 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16121 с.1 - ПС795 бетта в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-10 00:10 | 2017-04-19 14:38 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии кл 6 кВ ТП 2024 Б - ТП 623 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-10 11:30 | 2017-04-13 15:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 770 - РП 20005 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-13 13:40 | 2017-04-18 15:25 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 17159с.2 - ПС 28а в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-19 18:40 | 2017-04-28 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии РТП14183с.1-ПС795 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-20 15:59 | 2017-04-28 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15526А-ТП15928А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП15526А-ТП15928А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-16 17:20 | 2017-04-21 10:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП19028(с.2) - ПС 679, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-10 05:37 | 2017-04-18 16:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12008(с1) - ПС 731 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-08 15:13 | 2017-04-14 14:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 11181 - ПС 630 А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-10 05:37 | 2017-04-17 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15583 А - ТП 24968 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-09 20:01 | 2017-04-18 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13299Б-ТП19402Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-15 08:02 | 2017-04-21 13:10 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП25884А - ТП25885А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-15 08:02 | 2017-04-20 16:28 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16193(с1) - ТП17951А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-15 22:54 | 2017-04-18 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 18034(с2) - ПС505β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-09 18:41 | 2017-04-17 12:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16143с.1-ТП19422А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
УКС г. Зеленоград | 2017-04-20 10:47 | 2017-04-26 18:03 | Пробой изоляции муфты на к.л. 10кВ ТП13993Б - ТП13995Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-13 20:36 | 2017-04-21 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП19489Б-ТП20303Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-13 12:52 | 2017-04-21 09:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ 11192 с. 2 - пс 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-19 20:21 | 2017-04-27 10:07 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 688с1-ПС 378А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-22 05:48 | 2017-04-30 10:10 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12178 с.1 - ПС 690 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-22 08:22 | 2017-04-25 09:42 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ ПКЛ 6кВ РТП2730с.1 - ПС869(бета) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 6кВ РТП2730с.1 - ПС869 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 6кВ РТП2730с.1 - ПС869(бета).
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-23 20:58 | 2017-04-26 09:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 1782 Б - ТП 4171 А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-24 01:45 | 2017-04-26 11:11 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2524 с1 - РП 2862 с1 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-19 20:21 | 2017-04-20 15:36 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3295 с2- ПС 378А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-21 15:04 | 2017-04-25 15:12 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 20059(с2)-ТП 16688Б , по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-21 14:00 | 2017-04-27 16:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 12168(с2)-тэц16 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-14 16:33 | 2017-04-24 09:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19233Б-ТП20352, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру №16020162/1, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-23 16:15 | 2017-04-26 11:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 3618 А - ТП 5316 (с1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-22 10:08 | 2017-04-28 11:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14144(с2)-ТП24705Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-22 13:14 | 2017-04-29 23:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15034 (с.1) - ПС 394 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-21 17:22 | 2017-04-24 00:38 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РТП 644(с.2) - ПС 17 Б в результате растяжки муфты из- за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-14 17:50 | 2017-04-17 10:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТЭЦ11 -РП10045Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-22 16:04 | 2017-04-29 12:38 | Пробой кабеля КЛ 10 кВ ТП 11760 А - ТП 11885 А в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-14 17:50 | 2017-04-20 15:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ11- РП10045А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-09 12:45 | 2017-04-13 13:45 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 15172 (с1) - ТП 19269 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-22 14:50 | 2017-04-23 10:25 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11107А - ТП20692А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП11107А - ТП20692А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП11107А - ТП20692А .
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-17 12:02 | 2017-04-25 12:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15405А - ТП28444А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-23 07:00 | 2017-04-26 09:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16102(с2)-ПС690β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-20 12:00 | 2017-04-20 14:07 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 60(с.1) - ГЭС 1 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-23 01:17 | 2017-04-27 13:31 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10кВ ТП21609Б - ТП25426Б по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-23 08:05 | 2017-04-25 13:27 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП24698Б-ТП25522Б, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП24698Б-ТП25522Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ ТП24698Б-ТП25522Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ ТП24698Б-ТП25522Б .
23 РЭР УКС ВО | 2017-04-22 05:50 | 2017-04-23 13:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП21993Б-ТП21994Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-22 16:40 | 2017-04-28 16:21 | Пробой кабеля КЛ 6 кВ ТП6694Б-ТП6834Б в результате осушения изоляции на его участке | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-23 19:10 | 2017-04-28 14:08 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РТП5056(с1)-ТП6514А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба исх №31 от02.05.2017
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-24 00:01 | 2017-04-26 14:56 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП17587А-ТП22448А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-14 15:21 | 2017-04-23 11:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12678А-ТП18780А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-14 15:21 | 2017-04-17 15:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП14267А-ТП18780А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-20 11:54 | 2017-04-28 13:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 51 Б - РП 176 с.2 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-21 17:47 | 2017-04-28 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16924 с.1 - ПС 378 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-23 08:35 | 2017-04-24 14:02 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 14077 с1 - ПС 869 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-23 14:33 | 2017-04-27 15:34 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 18049 с1 - ПС 834 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-24 21:55 | 2017-04-28 13:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18200 с1 - ТП 22239 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-17 05:40 | 2017-04-26 12:31 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП395Б-ТП1821А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-17 11:30 | 2017-04-25 16:03 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП10905А-ТП13850А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-17 16:12 | 2017-04-26 13:17 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП1098Б-ТП4355Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-20 22:18 | 2017-04-27 13:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП19516А-ТП25936А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-20 13:06 | 2017-04-27 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11236Б-ТП15532Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-04-22 18:43 | 2017-04-27 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11865А-ТП 14390А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
8 РЭР УКС СЗО | 2017-04-24 07:52 | 2017-04-26 10:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19124с1-ПС578β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-19 12:15 | 2017-04-21 15:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП2474(с1)-ПС305α, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-24 16:14 | 2017-04-27 14:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП12094(2с)-ПС299γ в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-26 00:35 | 2017-04-27 16:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14957 А - ТП 14963 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-25 09:04 | 2017-04-27 13:03 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции на КЛ 10кВ РП 2507(с1)-ПС46 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-22 22:42 | 2017-04-30 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 17106 с.2 -ПС 554 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-25 09:50 | 2017-04-25 14:20 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 20720 Б- КТП 25700 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-04-25 12:24 | 2017-04-27 13:30 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП10056(с1)-ТП10894А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-15 21:26 | 2017-04-21 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15176(с.2) - РП 17059 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-17 14:28 | 2017-04-27 09:10 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП17388Б-ТП27740Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП17388Б-ТП27740Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-21 09:18 | 2017-04-27 11:26 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП16198(с.1)-ПС505 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-11 00:32 | 2017-04-27 11:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15024 с.1 - ПС 838 в результате залома при прокладке. При прокладке, в процессе заведения КЛ 10 кВ РТП 15024 с.1 - ПС 838 в трубу, появились мелкие трещины, которые впоследствии привели к пробою изоляции. | Направить письмо в адрес подрядных организаций об уси-лении технологической дисциплины при прокладке кабельных линий.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-22 16:04 | 2017-04-26 11:48 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12483 А - ТП 15477 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-26 13:35 | 2017-05-05 13:43 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП20155(1)-ПС361 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-04-27 00:46 | 2017-05-03 19:02 | Пробой изоляции кабельной линии кл 10 кв ТП13967А - ТП13968А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-15 05:36 | 2017-04-24 11:46 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14101 с. 1 - РП 20112 с. 1 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-17 15:20 | 2017-04-24 11:26 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12311 Б - ТП 22362 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-03 08:01 | 2017-04-14 10:53 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 2504 С1 - ПС112 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-27 11:15 | 2017-05-02 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 18528А-ТП 19586А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-27 12:53 | 2017-04-29 15:12 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 2503(с1)-ПС299А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-27 19:05 | 2017-05-03 13:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 11582Б-ТП 12859Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-27 21:07 | 2017-05-04 13:13 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21137(с3)-ТП 27945А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-19 13:35 | 2017-04-28 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП19489А-ТП20303А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующим повреждением соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП15626А-ТП16734А в результате воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-20 18:30 | 2017-04-28 12:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РП2072(с2)-РП4636(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-22 20:53 | 2017-04-29 12:22 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на ПКЛ 10кВ РП12236(с2)-ТЭЦ20, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-23 05:17 | 2017-04-26 12:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15189(с1)-ТП17976А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-22 21:15 | 2017-04-25 09:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14866Б-ТП17992Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-23 07:38 | 2017-04-27 10:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП15189(с2)-ТП17976Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-22 21:48 | 2017-04-24 15:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП25152А-ТП26734А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-24 15:35 | 2017-04-27 10:45 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП12219(с1)-ПС750α в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-04-26 22:32 | 2017-04-28 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП12182(с3)-ПС692 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-27 19:50 | 2017-04-28 14:05 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 28433 - ТП 28434, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-30 16:44 | 2017-05-10 11:06 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 21024 (с1) - ПС 397(альфа), вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-04-30 02:28 | 2017-05-10 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 24966А - РП 10191с.2, вызванный изменением условий прокладки , что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-30 01:00 | 2017-05-10 14:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 6412 А - ТП 6835 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-30 22:00 | 2017-05-05 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП6410А - ТП6872А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-01 13:54 | 2017-05-10 15:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20310А-ТП20589А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
23 РЭР УКС ВО | 2017-05-01 06:38 | 2017-05-10 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии РП12237с.1-ТП13105А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-01 16:32 | 2017-05-10 11:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП12030(с2)-ТЭЦ12 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП12030(с2)-ТЭЦ12 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП12030(с2)-ТЭЦ12.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-28 22:46 | 2017-05-05 17:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14139(с2)-ТЭЦ 26Б в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 19072(с2)-ТЭЦ 26А в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-21 12:20 | 2017-04-24 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля на КЛ 10кВ РП 12078с.3 - ПС 46 | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-22 02:15 | 2017-04-24 15:15 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции на КЛ РП 16039с.2 - ТП 20221Б | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-04-29 06:29 | 2017-05-05 11:33 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19067 (с2) - ТЭЦ 26А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-22 10:13 | 2017-04-26 11:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6кВ ТП 1284А - ТП 2330А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-22 10:36 | 2017-04-27 12:03 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 3298А - ТП 3759А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-01 16:32 | 2017-05-10 14:59 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12269(с2) -ТП16937А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10 кВ РП 12269(с2) -ТП16937А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10 кВ РП 12269(с2) -ТП16937А.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-24 04:20 | 2017-04-25 08:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19321А - ТП 22256 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-04-23 08:30 | 2017-04-23 09:30 | Перекрытие изоляции с межфазным коротким замыканием силового трансформатора ТМГ-1000 10/0,4 кВ | Замена силового трансформатора ТМГ-1000
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-01 16:32 | 2017-05-05 10:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10053(с2) - ТП10488А в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ РП 10053(с2) - ТП10488А | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2017г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-01 16:32 | 2017-05-05 11:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10053(с1)- ТП 11403 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 09:06 | 2017-05-04 08:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 3571 Б - ТП 4296 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-23 15:06 | 2017-04-29 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 18019(с.2) - ТП 21617Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 18019(с.2) - ТП 21617Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-28 06:30 | 2017-05-02 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 16192(с1) - РТП 16193(с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-21 06:49 | 2017-04-27 10:27 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 11102(2) - ТП 12524 (А) в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-28 10:56 | 2017-05-02 11:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12083(с1)-РП12296(с2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-28 13:36 | 2017-05-03 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18162(с1)-ТП22440А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением кабельной линии КЛ 10кВ РП14082(с2)-РП20085(с2) в результате воздействия электрической дуги. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-04-28 16:08 | 2017-05-03 10:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП12218(с1)-ТП21582А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-02 14:31 | 2017-05-03 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 5042 (с2)- ПС 361 Б, вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-24 12:55 | 2017-04-27 10:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТЭЦ 8 (2) - РП 14104 (2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-26 11:35 | 2017-04-27 12:02 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10341 Б - ТП 25198 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-04-29 11:04 | 2017-05-05 13:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12340 А - ТП 14555 А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-05-02 13:55 | 2017-05-05 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 12099с.1 - ТЭЦ 16а в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждения, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-29 11:00 | 2017-05-02 11:02 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 16146 (с.1) - ПС 346 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-01 09:57 | 2017-05-10 10:55 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 12591 А - ТП 14251 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-02 11:30 | 2017-05-05 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15461А - ТП15462А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-02 13:57 | 2017-05-05 09:51 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП19160с1-ПС554а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-04-29 10:19 | 2017-05-04 16:29 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 16386Б-ТП 22931Б в целом месте по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП12145c-1-ТП 11823 Б и КЛ 10 кВ РТП 20125(с2)-ПС 46 в результате возникшего перенапряжения в сети (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-30 19:05 | 2017-05-03 13:50 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 21721 Б - ТП 21722 Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 09:06 | 2017-05-11 15:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 651 с.1 - ПС 398 альфа под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ 6 кВ РП 651 с.1 - ПС 398 альфа на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 6 кВ РП 651 с.1 - ПС 398 альфа .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 15:40 | 2017-05-08 12:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164. | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10 кВ РП 10162 - РП 10164 , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
13 РЭР УКС СВО | 2017-04-30 19:15 | 2017-05-03 09:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20316Б - ТП 20318 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-02 23:22 | 2017-05-04 16:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП1653(с1)-ПС46α в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-02 19:40 | 2017-05-03 14:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13693Б-ТП16709Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-03 00:35 | 2017-05-05 14:29 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП22873А - ТП22878А в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП22873А - ТП22878А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ ТП22873А - ТП22878А .
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 18:49 | 2017-05-05 15:58 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РТП16108 - ПС17(бета) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных ПКЛ 10кВ РТП16108 - ПС17Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию ПКЛ 10кВ РТП16108 - ПС17Б
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 10:10 | 2017-05-10 12:11 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15092(с2)-ПС378 в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП15092(с2)-ПС378 на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ 10кВ РП15092(с2)-ПС378 .
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-03 12:24 | 2017-05-05 12:44 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП 19717 А -ТП 20462 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-03 12:25 | 2017-05-05 12:46 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19717 Б -ТП 20462 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-05-01 04:30 | 2017-05-10 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18653 А - ТП 27695 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-19 10:30 | 2017-04-26 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15026 с1 - ПС 677 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-21 14:06 | 2017-04-28 15:06 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 20 кВ СП 71013 (с1 )- ПС859 α, в результате не соблюдений технологии монтажа кабельной линии. Работы производились подрядной организацией ЗАО "Производственная Компания"ИнжЭнергоСтрой"" в 16.04.2015 года. Подрядной организацией выдавалось гарантийное обязательство на устранение скрытых дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации объектов. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-04-30 17:09 | 2017-05-03 12:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19030 С2 - ПС 378 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | "Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба "
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-25 01:05 | 2017-04-29 09:33 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП19837А-ТП19926А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-25 05:40 | 2017-04-27 08:46 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10кВ РП17116(с1)-ПС267γ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-28 11:38 | 2017-05-02 13:59 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП10109с2-ПС825 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-04-29 17:25 | 2017-05-05 15:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 10кВ РП11103(с2)-ПС213β в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-03 05:28 | 2017-05-05 14:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 28424 Б - ТП 21825 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-03 08:37 | 2017-05-10 09:49 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 3618 Б - РТП 5316 (с2) в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-05-04 03:50 | 2017-05-12 12:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23706 А - ТП 27388 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-03 17:12 | 2017-05-10 10:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15153(с2)-ТП19579Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-03 10:12 | 2017-05-12 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП 17066(с2)-ТП12985Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-05-03 15:43 | 2017-05-04 10:56 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП12269(с1)-ПС378 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля . | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП12269(с1)-ПС378 , претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-05-02 10:01 | 2017-05-05 16:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 209А-ТП573Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-02 19:22 | 2017-05-11 15:30 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РП15041с.1-ПС212 от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-05-03 02:30 | 2017-05-05 17:00 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10 кВ РП 12182(с.1)-ПС212альфа от коррозии, в результате высокого уровня грунтовых вод. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-02 16:15 | 2017-05-12 16:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 10500Б-ТП21865Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-25 13:42 | 2017-05-03 15:35 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП10553Б-ТП18670Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-25 20:26 | 2017-04-28 14:45 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП2260с.1-ТП2488Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-04-27 06:54 | 2017-05-04 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10576А-ТП10807А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-04 09:48 | 2017-05-10 10:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 12199(с2)-ТП 10298А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-05-03 09:40 | 2017-05-05 14:16 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 20652Б-ТП20653Б, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-04 10:56 | 2017-05-11 11:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21513 А - ТП 21516 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-05-04 16:33 | 2017-05-10 12:35 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11057 (с. 2) - ПС 370 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-29 05:40 | 2017-05-02 10:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП 15087(с.2)-ПС 505 дельта в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РП15087(с.2)-ПС505 дельта на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-03 23:55 | 2017-05-05 11:12 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18011(с1)-ПС46а вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-05-04 23:05 | 2017-05-10 08:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП47-ТП1703А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-04-25 15:05 | 2017-04-27 11:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 1322 с.1 - ТП 1562 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-04-30 23:49 | 2017-05-10 10:05 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 17087(с.2)-ПС 164 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-02 22:41 | 2017-05-10 10:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП15195(с.1)-ТП17736А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 15195(с.1)-ТП17736А на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-03 12:00 | 2017-05-11 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП15690Б-ТП26361Бв результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ ТП15690Б-ТП26361Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-05-03 12:50 | 2017-05-11 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП14131(с.1)-ТП16902Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ 10кВ РТП 14131(с.1)-ТП16902Б на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-29 05:44 | 2017-05-03 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП 15178с.1 - ПС 790 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-29 16:39 | 2017-05-03 09:41 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15179с.1 - ПС 790 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-04-30 08:45 | 2017-05-03 07:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14164с1-ПС682альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-26 12:00 | 2017-05-03 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 10037с.1 - ТП 10257 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-05-02 20:10 | 2017-05-02 21:45 | Причиной повреждения силового трансформатора ТМГ-630 10 кВ ТП 28490 Б явилось короткое замыкание между стержнем магнитопровода и обмоткой НН ф. "с" вследствие заводского дефекта: недостаточное количество клиньев между обмоткой НН и стержнем магнитопровода, что привело к приближению и уменьшению изоляционного расстояния изолирующего провода обмотки НН и заземленного магнитопровода. | Направить письмо на завод изготовитель по усилению контроля за соблюдением технологии по изготовлению силовых трансформаторов.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-26 12:00 | 2017-04-28 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11125 - ТП 22337Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-27 17:55 | 2017-04-29 16:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 60с.1 - ГЭС 1а в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-04-24 13:00 | 2017-05-03 16:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 19993А - ТП 19994А, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-02 09:27 | 2017-05-03 10:27 | Электрическое повреждение концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ РТП19068(с1)-ТП21792А по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-04-30 22:30 | 2017-05-05 14:14 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 10045 (С2) Д, по причине старения изоляции, с последующим повреждением концевой заделки на КЛ 10кВ ТЭЦ 11 - РП 10045 (С2) Г в результате возникшего перенапряжения в сети (вторая точка). | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
18 РЭР УКС ВО | 2017-05-03 15:04 | 2017-05-04 10:00 | Электрическое повреждение концевой заделки корешка муфты на КЛ 10кВ РП10115с2 -РП11180с1, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 14:19 | 2017-05-10 14:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП247 (с2) - РП 1895 (с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-03 09:20 | 2017-05-12 13:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 991 Б - ТП 4407 Б в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-04 01:35 | 2017-05-05 12:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19908 А - РП 20130(с.1) в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-04 10:49 | 2017-05-12 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП667 (с1) - ПС 869 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-04-07 | 2017-04-09 10:44 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии ПКЛ 6 кВ РТП 5310 (с1) - ПС 710 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 00:45 | 2017-05-11 10:42 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 00:45 | 2017-05-15 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16028 с2-ПС 869 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2017г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-04-28 18:47 | 2017-04-29 17:00 | Повреждение опорных изоляторов выносного разъединителя № 10 на КТП 21917 с последующим повреждением опорных изоляторов в КТП 20733 и проходных изоляторов КРУН-6 на ВЛ 10кВ ТП 20727 вследствие дуговых перенапряжений. | Произвести внеочередной обход ВЛ 10 кВ КТП 21917, ВЛ 10 кВ КРУН 6 – ТП20727А
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-01 11:03 | 2017-05-10 13:56 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12892 Б - ТП 14832 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-01 12:49 | 2017-05-02 10:29 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП11883с.1-ТП12370А в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-02 02:59 | 2017-05-03 13:28 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП18187(с2)-ПС630α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-02 09:10 | 2017-05-04 10:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП18879А-ТП26738А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-04 04:37 | 2017-05-10 09:51 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14525Б-РП16080с2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-05-04 05:19 | 2017-05-10 11:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП23992Б-ТП24816Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
13 РЭР УКС СВО | 2017-05-03 02:00 | 2017-05-05 15:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13432Б - ТП 13452Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-02 22:58 | 2017-05-03 09:58 | Пробой в результате осушения изоляции концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ РТП15027с1-ТП16496А. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-05-02 19:17 | 2017-05-05 13:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 21039 с.2- ПС 17 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП16108 - ПС17(бета) от возникшего перенапряжения (вторая точка). Работы выполнялись По ордеру, без вызова представителя, разрешение не выдавалось | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами. Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-05-05 00:45 | 2017-05-15 13:33 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии 10 кВ РП 15157с2-ПС 869Б, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-02 19:53 | 2017-05-11 08:11 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 16755Б - ТП 22762Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-02 22:27 | 2017-05-04 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6кВ ТП 492А - ТП 3844А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-04 00:05 | 2017-05-12 09:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10кВ РП 11127с.1 - РП 11010с.2, по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-04 14:32 | 2017-05-12 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 12078с.3 - ПС 46 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-01 16:50 | 2017-05-04 17:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП19066с1-ТП21784А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-02 19:19 | 2017-05-06 14:15 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 5783 Б - РП 20 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-02 22:30 | 2017-05-03 13:30 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15028 с1 - ТП 16985 А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-03 00:56 | 2017-05-05 11:56 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18077 с1 - ТЭЦ 26 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-01 10:04 | 2017-05-11 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 11136 с.2 - ПС 710 Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-02 16:28 | 2017-05-10 10:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18112 с. 2 - ТЭЦ - 8 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-03 09:18 | 2017-05-13 10:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23679 А - ТП 27313 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-05-03 18:45 | 2017-05-10 09:24 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5501 (с1) - ПС 12 в целом месте по причине старения изоляции | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-03 22:50 | 2017-05-12 10:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12147с1-ПС46 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта, с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП12287с2-РП17053с1 в результате воздействия электрической дуги | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-05-04 22:14 | 2017-05-10 15:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1951Б- ТП4206Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-01 23:31 | 2017-05-10 15:45 | Пробой изоляции муфты КЛ 10 кВ ТП 18775 Б - ТП 23024 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Провести анализ паспортных данных КЛ на предмет повреждений, результатов испытаний, контроль токов утечки, при необходимости в соответствии с действующим Регламентом разработать ТЗ на реконструкцию КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-05-03 15:25 | 2017-05-13 13:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16139 с.1 - ТП 22462 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-02 15:00 | 2017-05-04 10:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15073(с1)-ТЭЦ8А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-05-04 23:55 | 2017-05-10 14:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18746А-ТП23093А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
21 РЭР УКС СО | 2017-02-09 02:18 | 2017-02-14 14:35 | Электрическое повреждение корешка концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ ТП13664Б-ТП15852Б по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-02-09 05:35 | 2017-02-13 15:35 | Электрическое повреждение соединительной муфты СС на КЛ 10кВ ТП13671Б-ТП14616Б по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-08 17:00 | 2017-02-15 15:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ. РТП11163(с2)-РТП14187(с2), марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-09 07:18 | 2017-02-18 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 11065 - ТЭЦ 25 марка АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-09 07:32 | 2017-02-13 12:18 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 21960 А- РТП 27142 c.1 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-09 14:00 | 2017-02-14 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП17049(с1)-ПС780 альфа, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП17049(с1)-ПС780 альфа, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-09 12:39 | 2017-02-16 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19050с.1-ТЭЦ-23, марка АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-09 10:10 | 2017-02-19 15:38 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП18120(с2)-ТП22193Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Ремонт поврежденной КЛ 10 кВ РТП18120(с2)-ТП22193Б.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-09 14:30 | 2017-02-19 15:51 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП КЛ 6 кВ РТП5009(с1)-ПС334α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-10 14:50 | 2017-02-20 14:27 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты Стп на КЛ 10 кВ ТП18430А-ТП25287А, марки АПвПуг 3(1х240/50) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-12 03:00 | 2017-02-18 16:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20034 с2 - ПС 361 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ РТП 20034 с2 - ПС 361, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-10 01:08 | 2017-02-17 15:40 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП16727Б-ТП24925Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру №236 от 30.08.2016 без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-12 15:34 | 2017-02-14 15:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП5437с.1-ПС32альфа, марки ААБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-12 23:55 | 2017-02-19 15:25 | Пробой электрической изоляции 10 кВ РТП 16166 с.1-ПС 334 β в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РТП 16166 с.1-ПС 334 β, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-10 12:24 | 2017-02-14 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16054с.2-ПС795бетта под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-11 12:01 | 2017-02-15 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17149(с1)-ТП 23241А | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-10 12:15 | 2017-02-17 13:19 | Повреждение КЛ 10кВ РП 12202(с2)-ТП 16696Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера , без вызова представителя в охранной зоне кабелясторонней организацей | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ 10кВ РП 120202(с2)-ТП 16696Б, претензионного пакета документов. Сторонний организации выпало гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-10 15:20 | 2017-02-20 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ рп17016(с1)-ПС603а, марки АСБ 3х150 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-10 19:35 | 2017-02-15 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП17166(с1)-пс 344, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-11 10:38 | 2017-02-17 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП20253А-ТП20254А, марки АСБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-11 00:30 | 2017-02-12 16:00 | Пробой изоляции муфты "Райхем" на КЛ 10кВ РТП18006(с2)-ПС785, марки ААБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-02-11 05:14 | 2017-02-16 13:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП17400А-ТП19867А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-02-11 07:00 | 2017-02-20 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18165(с1)-ТЭЦ21α, марки ААБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-14 06:45 | 2017-02-17 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12133 с1 - ПС 346 Б | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-13 13:25 | 2017-02-16 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 28129 (с.2)- ТП 24971 А, марка АСБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-08 16:42 | 2017-02-16 14:50 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП2072с2-ТП2597Б, марки ААБ 3х120 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру №12054500/11 от 17.09.2015г. без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-08 17:48 | 2017-02-13 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП2776с.2-ПС630а, марки АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-10 08:48 | 2017-02-14 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 16030(с2)-ТП21473Б, марки ААБ 3х95 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | ремонт КЛ 10 кВ РП 16030(с2)-ТП21473Б, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-11 10:40 | 2017-02-20 10:00 | Повреждение кабельной линии кл 10 кв ТП12338Б-ТП25166Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организации. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной кл 10 кв ТП12338Б-ТП25166Б
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-08 15:46 | 2017-02-15 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 КВ РТП 17001 (с2) - П/СТ 69 Б, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-02-14 00:54 | 2017-02-14 14:35 | Пробой изоляции муфты Стп на КЛ 10 кВ РП14080(с2)-ТП15865А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-11 03:40 | 2017-02-14 14:20 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ ТП18867Б-ТП19001Б, марки АСБ 3х185 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-02-08 18:40 | 2017-02-11 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 6кВ РП11-ПС396, марки ААБ 3х120 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-02-10 11:30 | 2017-02-13 17:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 6кВ РП676с1-ТП414Б, марки ААБ 3х95, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-02-10 23:39 | 2017-02-13 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6КВ РП5081-ПС179, марки ААБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-15 11:29 | 2017-02-16 15:50 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС на КЛ 6 кВ РП 515с.2-ПС 32 бетта, марки ААБ 3х120 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-12 15:56 | 2017-02-20 18:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП2298(с1)-ПС6, марки ААБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-14 23:20 | 2017-02-16 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 19156(c1) -ПС 554 бета, марка АСБ//АСБГ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-15 00:57 | 2017-02-16 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 19156 (с2)-ПС554 дельта, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-15 17:42 | 2017-02-20 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15173 (с2)- ТЭЦ 12 в целом месте марка АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-16 01:23 | 2017-02-22 11:22 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 14840А-ТП 21797А что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-09 22:40 | 2017-02-17 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11705 А-ТП 10920 А , марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-10 03:11 | 2017-02-12 14:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 14077(с.1) - ПС 869, марки АСБ 3х150 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-10 03:11 | 2017-02-20 15:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 15445(с.2) - ПС 869, марки ААБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-10 03:11 | 2017-02-11 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 16028(с.2) - ПС 869 , марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-11 11:24 | 2017-02-12 15:50 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП308А-ТП1112А, марки АСБ 3х120 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру с вызовом представителя в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-15 09:54 | 2017-02-20 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 18963 А - ТП 21643 А, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-15 09:54 | 2017-02-20 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10817 Б - ТП 28804 Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-09 18:00 | 2017-02-10 21:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 338 - пс 12 А, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-02-16 02:58 | 2017-02-17 14:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП12400Б-ТП14655Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-14 14:05 | 2017-02-20 16:00 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП14763Б-ТП15893Б, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-02-16 08:40 | 2017-02-20 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 16104с1-ТП14379А, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-15 21:47 | 2017-02-21 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 11141(с1)-тэц16 АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-17 08:17 | 2017-02-27 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП18005(с1)-ТП20809А, марка АСБ 3х95 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-11 08:19 | 2017-02-20 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП12268с.2 - ПС Раушская, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10 кВ РП12268с.2 - ПС Раушская , анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-20 01:10 | 2017-02-22 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 15034(с1)-ТП 21518А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-10 00:23 | 2017-02-20 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 5311 (с2) - ПС 69 Г марка ААБ-3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-11 20:47 | 2017-02-16 15:10 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 КВ РТП 15099 (с2)-П/СТ 665 Б, марки ААБ 3х120 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-17 11:18 | 2017-02-26 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП5601(с2)-ПС394β, марка АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-18 11:00 | 2017-02-22 13:38 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП17171(с2)-ПС785β марки АСБ 3х240 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-14 16:09 | 2017-02-24 11:50 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП16924с1-ПС378, марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера и вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-18 14:08 | 2017-02-27 12:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП674с1-ГЭС1β, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-14 05:59 | 2017-02-21 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10947Б-ТП15340Б, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ ТП10947Б-ТП15340Б , анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-15 16:54 | 2017-02-25 18:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10670 Б - ТП 10997 А, марки ААБ 3х185 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10 кВ ТП 10670 Б - ТП 10997 А , анализ качества кабеля и прокладки КЛ
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-18 11:09 | 2017-02-26 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 18206 Б- ТП 20924 Б , марки АСБ 3х185 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-19 04:40 | 2017-02-22 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14144(с1)-ТП24705А, марки АСБ 3х150 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-14 07:00 | 2017-02-21 15:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 14112с.1-ТП 19817А, марки АСБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-14 15:56 | 2017-02-22 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РП 3114с.1-ТП 4305А, марки ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-16 17:00 | 2017-02-21 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП25152А-ТП26734А марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-16 13:12 | 2017-02-22 15:06 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП17965А-ТП17968А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением проложенной в той же траншее КЛ 10кВ ТП16629А-ТП17718А | Ремонт КЛ 10кВ ТП17965А-ТП17968А, КЛ 10кВ ТП 16629А-ТП17718А, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-17 10:25 | 2017-02-27 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП14137(с1)-ПС825β, марки ААБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-19 18:43 | 2017-03-01 13:00 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19775Б - ТП 24609Б, в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-11 16:40 | 2017-02-15 15:15 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля КЛ 10кВ направлением РП 10156(с2) - ТП 27676Б марки АСБ 3х120 | Ремонт поврежденной КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-11 17:30 | 2017-02-16 13:30 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве СС на КЛ 10кВ направлением ТП 19362А - ТП 20675А марки ААБ 3х120 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-18 22:19 | 2017-02-21 13:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты Стп на КЛ 6кВ направлением ТП 1577Б - РП 1996с.1 марки АСБ 3х120 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-19 10:44 | 2017-02-22 16:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля направлением КЛ 10кВ РП 17059(с1) - ПС 378 марки АСБл 3х150 | Ремонт поврежденной КЛ.
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-19 18:48 | 2017-02-22 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ ТП 19321А - ТП 24588А марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-20 00:15 | 2017-02-22 12:20 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты Стп на КЛ 10кВ направлением ТП 17298Б - ТП 19364Б марки ААБ 3х120 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
6 РЭР УКС ЦО | 2017-02-18 22:16 | 2017-02-21 15:05 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 2504 С1-ПС 112А, марки АСБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-13 07:58 | 2017-02-17 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 10114 - ТЭЦ 11а, марки СБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-15 01:39 | 2017-02-21 17:14 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 11136 - ПС 372в, марки АСБ 3х150 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-16 16:16 | 2017-02-22 17:30 | Пробой электрической изоляции кл 10 кВ РП 10169с2- ТП 26801Б, марки АПвПуг 3(1х240/50) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-19 10:06 | 2017-02-27 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ напр.ПС 12-РП 11189Дельта, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-17 20:30 | 2017-02-21 15:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16195с.1-ТП18249А, марки АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." 1.2. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-09 16:40 | 2017-02-19 15:10 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП12008-ТП24968Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-18 21:10 | 2017-02-21 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП6835А - ТП6842А, марки ААБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-19 10:20 | 2017-02-22 14:21 | Повреждение изоляции соединительной муфты в результате растяжки муфты СТП на КЛ 6 кВ РП 5017с.1-ТП6812Б из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-19 12:30 | 2017-02-22 15:32 | Повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 6818Б-ТП6844А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ 6 кВ ТП 6818Б-ТП6844А.
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-15 00:30 | 2017-02-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РП3570-ПС417А, марки СБ 3х150 в результате старения электрической изоляции кабеля | ремонт КЛ6кВ РП3570-ПС417А, анализ качества кабеля и прокладки.
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-17 19:45 | 2017-02-27 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 1871с1-ПС32Δ, марки СБ 3х150 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт 6 кВ РП 1871с1-ПС32Δ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-19 03:59 | 2017-02-21 12:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВЭ на КЛ 10кВ РП10004-ТЭЦ-11, марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-02-19 10:34 | 2017-02-21 16:30 | Электрическое повреждение соединительной муфты СС, на КЛ 10 кВ ТП13498А-ТП16280А ,по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-19 20:16 | 2017-02-28 15:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП12507А-ТП12655А АСБ 3х150, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ 10 кВ ТП 125047А - ТП 12655А . Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-18 15:30 | 2017-02-27 16:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП21001(с1)-РТП27061(с1) АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-19 06:42 | 2017-02-24 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18020(с1)-ПС164α АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-19 18:50 | 2017-02-21 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП15089(с1)-ПС790 ААБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-16 23:22 | 2017-02-21 16:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16058с.2-ПС692гамма, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-18 09:29 | 2017-02-22 15:15 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РТП14084(с2)-ТЭЦ11гамма, марки АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." 1.2. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-13 13:07 | 2017-02-16 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 18174 (с1) - ПС 597 кабель ААБ-3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-13 16:20 | 2017-02-21 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 16092 (с1) - ПС 91 кабель АПвПуг-1х500/1х70 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-12 12:30 | 2017-02-20 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП26163-ТЭС Лыково, АПвПг 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-15 21:47 | 2017-02-22 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП14390Б-ТП11865Б в целом месте по причине старения изоляции. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-16 19:10 | 2017-02-22 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 3930 с.1 - ПС 17 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-17 20:34 | 2017-02-21 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РП 2792 с.2 - ПС 32 бетта, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-21 09:59 | 2017-02-22 13:10 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ ТП 486 А - ТП 1117 Б в результате старения электрической изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-21 02:01 | 2017-02-22 13:36 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РП 19137(с1)-ТП22526А , по причине старения изоляции КЛ 10кВ РП 19137(с1)-ТП22526А | Ремонт КЛ. Применение при ремонте кабельной линии более надежной термоусаживающей арматуры
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-20 11:37 | 2017-02-23 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19080(с1)-ПС 370А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-21 07:31 | 2017-02-21 07:31 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24803Б-ТП26548Б, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-20 03:10 | 2017-02-22 16:30 | Образование трещины, образование фарфоровой юбочки изолятора в результате длительной эксплуатации естественный износ. Повреждение разъединителя от воздействия электродуги. | Замена разъединителя - ШР РВФз 10/630 в РП 15040 (с2)
21 РЭР УКС СО | 2017-02-22 12:14 | 2017-02-28 15:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП26690А-ТП26818А, марки ААБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-23 05:05 | 2017-02-28 15:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП 6534 Б - ТП 6831 Б, марки ААБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-23 16:00 | 2017-03-03 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП19315А-ТП20808А марка ААБ 3х95 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому изоляции токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-21 03:45 | 2017-02-28 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кв ТП15325Б-ТП16751Б, марки АСБ 3Х95 в результате старения электрической изоляции кабеля | ремонт КЛ 10 кв ТП15325Б-ТП16751Б, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-23 16:00 | 2017-03-02 17:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП18008(с1)-ПС221α марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-24 17:49 | 2017-02-28 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП11030с.2-ТП12609Б, марки ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10 кв РП11030с.2-ТП12609Б, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-25 17:38 | 2017-02-26 15:40 | Пробой изоляции муфты Стп 10 КЛ 10кВ РТП 16064(с2)-ПС 56 марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-25 23:02 | 2017-03-03 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП12244(с1)-ПС622, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10 кВ РП12244(с1)-ПС622, анализ качества кабеля и прокладки.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-17 07:50 | 2017-02-17 15:27 | Повреждение 2-х изоляторов на опоре № 19 КВЛ 10кВ КТП 21859-ТП 21916 А | Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре № 19 КВЛ 10 кВ КТП 21859-ТП 21916 А
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-20 06:45 | 2017-02-27 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20723А - ТП20724А, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-25 22:10 | 2017-03-04 07:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП20101-ТЭЦ26Δ вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-25 13:33 | 2017-03-03 15:54 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14932Б-ТП 19738Б вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-20 22:03 | 2017-02-28 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии в ТП15673А-ТА17716А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ ТП15673А-ТП17716А, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-13 10:00 | 2017-02-16 17:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты СС на КЛ 10 кВ РТП15025(с1)-ТП20457А, марки ААБ 3х120 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-27 10:58 | 2017-03-02 13:55 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 14442 А - ТП 11602 А, в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-24 07:49 | 2017-03-03 15:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 21077(с1) - ПС 869 А, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-21 10:52 | 2017-02-27 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП15435А - ТП18219А, марки АСБ 3х150 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-21 23:43 | 2017-02-28 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 10093 с.2 - ТП 21041 с.1, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-24 10:50 | 2017-03-01 16:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16088-ПС825 А, марки АСБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. КЛ 10 кВ РП16088-ПС825 Б, марки АСБ 3х120 повреждена от воздействия эл/дуги, при повреждении луча А. Кабельные линии проложены в одной траншеи. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-21 13:15 | 2017-02-28 09:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ РП14164с1-ПС682альфа, марки ААБ 3х240 | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-23 10:06 | 2017-02-28 10:00 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ РП 12147 - ТП 20658Б марки АСБ 3х95 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-02-22 17:41 | 2017-02-28 18:15 | Электрическое повреждение по причине дефекта изготовления кабеля 10 кВ ТП26819Б-ТП29316Б, марки АСБ 3х240, некачественная изоляция токоведущей жилы кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-02-27 10:20 | 2017-03-01 16:45 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-27 14:56 | 2017-03-01 16:23 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11360 А-ТП 21900 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-23 02:14 | 2017-02-27 14:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП16727Б-ТП24925Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру №236 от 30,08.2016 без вызова представителя в охранной зоне кабеля с применением строительной техники. | Ремонт поврежденной КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-28 00:46 | 2017-03-01 14:18 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ РП17113-ТЭЦ9Б , марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-28 01:04 | 2017-03-02 09:54 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП11133-ТЭЦ9, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-02-25 05:06 | 2017-03-03 14:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 688с2-ПС 378 Б, марки АСБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-24 13:53 | 2017-03-03 16:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 10169с.2 - ТП 10207А, марки СБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-26 13:36 | 2017-03-02 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 748с1 - РП 514, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-27 12:29 | 2017-03-01 13:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РП3814с.1-ПС111а, марки ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-25 13:29 | 2017-03-01 16:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ ТП18236Б-ТП18242Б, марки ААБ 3х95 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10кВ ТП18236Б-ТП18242Б , ААБ 3х95 . Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-27 01:04 | 2017-03-01 13:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ 5130(с.1) -ПС814альфа под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10кВ 5130(с.1)-ПС 814альфа ААБ 3х95, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-22 08:01 | 2017-02-28 15:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кв ТП 18772 А - ТП 18330 А, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-22 17:13 | 2017-02-25 16:23 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ РП 14156(с1)-тэц16, АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ10кВ РП 14156(с1)-тэц16. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
12 РЭР УКС СО | 2017-02-22 23:02 | 2017-02-28 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 11703 А - ТП 11540 А, марки ААБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-23 10:06 | 2017-02-28 13:18 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП15106(с1)-ТП 20654А, марки АСБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-24 10:10 | 2017-03-01 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21093(с2)-ТП 24568 Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г.". Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-26 17:40 | 2017-03-02 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП19084(с.2)-ТЭЦ11 бетта, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-25 15:18 | 2017-03-03 16:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 26281 (с1) - ПС 500 Б марки АПвПуг-1х120/1х35 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-22 17:08 | 2017-03-01 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 15144(с1)-ТЭЦ 16, АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-22 17:08 | 2017-03-03 13:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП 12041-ТЭЦ 16, АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-25 16:45 | 2017-03-01 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РТП 14053(с1)-ТЭЦ 16 марки АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-26 19:51 | 2017-03-03 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кв ТП 17530А- ТП 17554А марки АСБ 95 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-22 11:09 | 2017-02-28 15:00 | Пробой электрической изоляции кл 10 кВ ТП21460Б-ТП21913Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г.". Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-22 13:30 | 2017-03-01 15:00 | Пробой электрической изоляции кл 10 кВ РП18148(с.2)-ПС560, марки АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-13 08:12 | 2017-02-22 14:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты СС на КЛ 10 кВ РТП16138(с2)-ТП20602Б, марки ААБ 3х150 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-16 13:18 | 2017-02-19 18:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21319 А - ТП 21320 А, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-02-22 05:46 | 2017-02-22 15:41 | Электрическое повреждение по причине пробоя изоляции обмотки ф В силового трансформатора ТМГ-1000, вследствие заводского дефекта. | Замена трансформатора.
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-26 21:08 | 2017-03-02 17:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РТП18062(с.1) - ПС 549 бэтта, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-24 12:48 | 2017-03-01 16:40 | Повреждение МВ в РТП 10049С.2 ячейки направления на ТЭЦ11 бетта из-за перенапряжения в сети вызванным недокомпенсацией емкостных токов на ТЭЦ-11 секции 3 | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-26 22:32 | 2017-03-02 17:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17140(с1)-ТП20751А, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-26 20:45 | 2017-02-28 16:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП5407с.2-ТП4950А марки АСБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции. КЛ 6 кВ ТП4950А-ТП4991А, марки АСБ 3х120 повреждена от эл/дугового воздействия. КЛ проложены в одной траншее. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-28 12:30 | 2017-03-01 15:30 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП17178(с1)-РП18004(с2) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-28 16:00 | 2017-03-06 16:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП14081(с1)-РП18022(с2) АСБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-28 16:40 | 2017-03-07 14:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП21009(с1)-ТП17727А АПвПг 3х120/35 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-28 20:20 | 2017-03-02 17:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП20046(с1)-ПС18α АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-01 00:30 | 2017-03-07 15:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 17172 (с1) -ПС 785 α марки АСБ 3*240 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-01 00:30 | 2017-03-10 13:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ10кВ ТП16781Б-ТП16782Б, марки АСБ 3х95 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-01 09:36 | 2017-03-09 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 12602А-ТП 26995А, марка АПвПуг 3х120, в результате воздействия не проектной нагрузки механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-28 11:29 | 2017-03-08 13:46 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП 2521 - ПС 46 А, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-21 16:01 | 2017-02-21 20:30 | Пробой электрической изоляции силового трансформатора ТМ - 400 6/0,4 кВ ТП 6562 Б по причине старения изоляции с межвитковым замыканием обмоток. | Отправить повреждённый трансформатор в УРСЭО для разбора и определения причин повреждения. Замена силового трансформатора
2 РЭР УКС ЦО | 2017-02-28 10:18 | 2017-03-06 15:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 10163 (с2) - ПС 825, марка - АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки КЛ 10 кВ РП 10163 (с2) - ПС 825
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-28 15:24 | 2017-03-06 14:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП10592А-ТП10713А, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-01 15:40 | 2017-03-09 14:34 | Электрическое повреждение оболочки КЛ 6 кВ РП5934с.2-ТП6535А в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-02 15:09 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 6 кВ РП5048с2 - ТП6515А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ 6 кВ РП5048с2 - ТП6515А . Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-01 14:17 | 2017-03-02 12:00 | Пробой изоляции муфты СТп на КЛ 10 кВ РП 18064 (с1)-ТП 28368 А, марки ААБ 3х95 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-01 14:17 | 2017-03-09 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП13175А-ТП13723А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-01 00:10 | 2017-03-07 16:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РП12125(с1)-ТЭЦ20 АСБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-01 05:39 | 2017-03-03 15:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты СС на КЛ 10кВ РТП 14087(с.2)-ПС692, марки ААБ 3х120 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-11 16:30 | 2017-02-20 14:30 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-20 17:23 | 2017-02-28 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19104 (с.1)- ТЭЦ 25, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-24 23:02 | 2017-03-01 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 20718А - ТП 20480 А, марки ААБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-01 13:30 | 2017-03-10 11:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП5404(с1)-РП4972Б, марки ААБ 3х185 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-01 03:43 | 2017-03-09 14:14 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 20718 Б -ТП 20480 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Организацией ООО " АКДО" выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-01 12:57 | 2017-03-03 10:40 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 20636 А- ТП 21916 А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-02 00:08 | 2017-03-10 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15388 Б- ТП 16857 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-01 08:57 | 2017-03-01 14:10 | Повреждение в результате образования трещины (сколы) на фарфоровой юбочке изолятора ИО-10. Пробой опорных изоляторов в ТП 16903А. | выполнена замена опорных изоляторов ИО-10 в ТП 16903А с последующем испытанием и включением.
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-02 12:02 | 2017-03-03 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП5437с.1-ПС32альфа, марка ААШв 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-28 23:29 | 2017-03-03 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16087(с.2)-ТП 27982 Б в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-28 22:34 | 2017-03-10 13:40 | Пробой изоляции концевой муфты КВтп-10 кабеля 10 кВ РТП 20114 с2 - ТЭЦ-8 Б, марки АСБ 3х240 в результате осушения изоляции в месте пайки провода заземления к оболочке и броне кабеля. Монтаж выполнен подрядной организацией ЗАО "Хайтек Раэск Сеть". | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-02 16:52 | 2017-03-07 14:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10741 Б - ТП 12533 Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-26 10:04 | 2017-03-02 16:45 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ РТП19066(с1)-ТП21784А, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-01 08:10 | 2017-03-03 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП17719Б - ТП21619Б АСБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-02 00:09 | 2017-03-10 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП16009(с2) - ПС164α марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-02 05:26 | 2017-03-07 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП1698 -РП138(1) в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-21 17:23 | 2017-02-28 20:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 26125(с1)-РП 28092(с1) в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-03 00:31 | 2017-03-13 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП21009(с1)-ПС505α марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-24 10:58 | 2017-03-02 16:00 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18397 А - ТП 19815 А, ТП 18397 Б - ТП 19815 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Передать информацию в службу безопасности для определения и предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-04 18:15 | 2017-03-14 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ 27198 (с1) - ПС 643 А марки АПвПуг-1х240/1х50 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-03 10:15 | 2017-03-03 19:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ ТП 25850 Б - РП 26014 с2, марки АСБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-04 11:03 | 2017-03-07 23:36 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 14169(c1) - ТП 24610A в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-02 14:01 | 2017-03-09 15:10 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП16446Б-ТП17718Б, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП16900А-ТП16909А в результате возникшего перенапряжения в сети. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденных КЛ 10кВ
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-04 13:51 | 2017-03-14 16:21 | повреждение соединительной муфты марка СС на кабельной линии 10 кВ РТП 15173 (с2)- ТЭЦ 12 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-03 09:32 | 2017-03-05 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РП10053(с2)-ТЭЦ12β, марки АСБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ 10 кВ РП10053(с2)-ТЭЦ12β. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-05 14:00 | 2017-03-15 13:57 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20567 А- ТП 22776А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ ТП 20567 А- ТП 22776А, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-05 23:55 | 2017-03-09 15:18 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 12728 Б - ТП 24144 Б, в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-01 00:51 | 2017-03-07 12:36 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП12377А-ТП16271А, марки АСБ 3х240 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-05 23:05 | 2017-03-14 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП17629А - ТП22861А, марки АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ 10кВ ТП17629А - ТП22861А , анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-04 13:39 | 2017-03-13 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП1146А - ТП1623Б марки АСБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-03 01:30 | 2017-03-09 14:09 | Повреждение кабельной линии 6кВ РП2072(с2)-ТП2597Б, марки ААБ 3х120 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-03 08:54 | 2017-03-03 12:43 | Повреждение изоляции соединительной муфты СТп на КЛ 10кВ ТП14992Б-ТП17693Б, марки АСБ 3х185 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-05 08:16 | 2017-03-11 | Пробой изоляции кабельных линий вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РТП19072(с2)-ТЭЦ26β и КЛ 10 кВ РТП19073(с2)- ТЭЦ26β , что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-04 03:25 | 2017-03-13 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16088-ПС825д, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-06 10:49 | 2017-03-13 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18424Б - ТП22447Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ ТП18424Б - ТП22447Б, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-06 00:27 | 2017-03-09 15:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ ТП10520 Б - ТП 15561 Б, марки АСБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-03 22:19 | 2017-03-13 10:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 724 А - РП 4713(с1), марки ААБ 3х150 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-03 06:14 | 2017-03-05 11:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП19163с2-ПС28 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-04 06:08 | 2017-03-09 10:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 19169с.2 - ПС 796 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-23 06:58 | 2017-03-01 13:50 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВтп на КЛ 20 кВ СП71014(с1)-ПС851α, марки АСБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-06 22:18 | 2017-03-07 13:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РТП 5312 (с2) - ПС 710 А марки ААБ-3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-06 23:10 | 2017-03-14 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РТП16163 с.2 - ПС 796Г, марки АСБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-07 03:29 | 2017-03-16 12:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП15039 (с1) - ТП 15970 А, марки ААБ 3х120 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-03 11:42 | 2017-03-07 16:00 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ ТП 22757 А - РП 18083 с1, марки АСБ 3х240 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-02 12:36 | 2017-03-03 11:07 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 20723 А-КТП 26700 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-02 13:40 | 2017-03-09 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15167 (с.1) - п/с 346 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-02 16:37 | 2017-03-03 12:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 15167 (с.2) - ПС 397 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-03 22:18 | 2017-03-09 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 12590 А-ТП 20986 А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-06 01:56 | 2017-03-14 11:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 18152(с.2)- ПС 554 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-06 12:46 | 2017-03-13 13:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 18149 (с.1)- п/с 560 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-03 14:00 | 2017-03-09 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП25882А - ТП25885А марки ААБ 3х95 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-06 11:30 | 2017-03-14 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП25428А-ТП25429А марки АСБ 3х95 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-03 00:28 | 2017-03-06 15:40 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 14130(с.2)- ТП 15697Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ 10кВ РП 14130(с.2)-ТП15697Б. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-02 19:08 | 2017-03-10 15:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 10213 Б - ТП 23522 Б, целое место АСБ 3х150 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера и вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба Заключен договор №108.7/18 - 2017 от 15.03.2017 г.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-02 21:58 | 2017-03-10 13:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 10014с2 - РП 10023с2, СБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-01 04:53 | 2017-03-03 10:00 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ ТП16375А-ТП18381А, марки ААБ 3х120 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, применение при ремонте кабельной линии более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-03 23:23 | 2017-03-10 16:05 | Пробой кабеля 6 кВ ТП 2912 б - ТП 2024Б, марки АСБ 3х95 в результате осушения изоляции на его участке | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-03 23:36 | 2017-03-10 11:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ПС 91-РП 4587 г, АСБ 3х185 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-07 01:20 | 2017-03-14 18:31 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП 19967 Б - ТП 22334 А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-01 12:54 | 2017-03-09 16:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РП12264с1-ПС342альфа, марки ААБ 3х240 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-06 10:46 | 2017-03-15 15:20 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП27953Б-ТП27Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру №17020005 без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ 10кВ ТП27953Б-ТП27Б
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-01 00:29 | 2017-03-10 14:20 | Пробой в результате осушения изоляции соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РП 16039(с2) - ТП 19328Б марки ААБ 3х95 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-01 11:27 | 2017-03-09 15:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РП12142(с.3) - ТП 18569Б марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-07 10:35 | 2017-03-08 16:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП14149(с1)-ПС370 марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-07 11:37 | 2017-03-08 16:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП26098(с1)-ПС370 марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера и вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-09 12:37 | 2017-03-14 14:43 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП26832А-ТП22720А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ ТП26832А-ТП22720А, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-06 00:11 | 2017-03-10 09:51 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 16007 (с.2)-ПС 806 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ РТП16007(с.2) ПС 806 бетта, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-09 09:00 | 2017-03-10 09:03 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП16085(с2)-ПС825γ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве, с последующим повреждением КЛ 10кВ РП16085(с2)-ПС825Δ электрической дугой. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-09 22:54 | 2017-03-16 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 20123с1-ТП25704А в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-09 14:15 | 2017-03-15 10:16 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки ПКЛ 10 кВ РТП17029(с2)-ТЭЦ26γ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-09 21:16 | 2017-03-14 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП 15034 (с2)- ТП 18989Б | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-09 21:20 | 2017-03-16 13:19 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП15936Б-ТП17984Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-03-08 00:11 | 2017-03-10 13:47 | Перекрытие изоляции МВ ВМГ-133 яч. к.л 10кВ РП11072с.2-ТП22692А в следствии попадания воды. Из-за возникшего ненормального режима работы оборудования повреждается концевая муфта марки КВтп на к.л 10кВ РП11072с.2-ТП22692А и трансформатор земляной сигнализации ТЗЛ данной ячейки. | Капитальный ремонт оборудования ячейки Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-10 09:30 | 2017-03-20 15:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП18456Б-ТП18457Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ ТП18456Б-ТП18457Б, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-10 10:30 | 2017-03-16 14:51 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП18490А-ТП25266А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ ТП18490А-ТП25266А. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
УКС г. Зеленоград | 2017-03-09 11:35 | 2017-03-10 14:11 | Повреждение кабельной линии кл 10 кв ТП 11458Б-ТП11463Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 12:00 | 2017-03-15 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП15185с2-ПС682β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 12:00 | 2017-03-17 13:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14464с.2-ПС 682α в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-10 17:30 | 2017-03-21 16:00 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ ТП 12740Б- РП 12031 с2 по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-10 20:02 | 2017-03-12 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 12204(с2)-РП 19120(с1) в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.(выполнен АВС)
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-10 20:02 | 2017-03-11 16:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 19120(с1)-ПС 833 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ (выполнен АВС)
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-11 15:15 | 2017-03-17 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП15114-ПС835-РТП19132а в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-03-10 20:00 | 2017-03-17 10:33 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 20116(с2)-тэц16 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-11 15:10 | 2017-03-14 15:16 | Пробой изоляции КЛ РП 11087(с1)-ПС 835А, АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-12 10:42 | 2017-03-15 11:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 16108 - ПС 17 альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ РП 16108 - ПС 17 альфа , анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-11 23:16 | 2017-03-20 15:59 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП 26012(с2)-ТП 20662Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-10 07:29 | 2017-03-18 23:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15038(с2) - ТЭЦ 26 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-10 10:11 | 2017-03-21 14:45 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10 кВ РП16010(с1)-ТЭЦ21α, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-10 11:31 | 2017-03-17 12:34 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15124 с.2 - ПС 370 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-12 14:39 | 2017-03-20 12:23 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12107 с.2 -ПС 690 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП 12107 с.2 -ПС 690, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-09 21:00 | 2017-03-16 10:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии кл 10 кв ТП10417Б-ТП15375Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт кл 10 кв ТП10417Б-ТП15375Б анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-01 16:59 | 2017-03-04 17:00 | Повреждение кабельных линий 10кВ РТП 12223(с.2)-ТЭЦ11бэтта, 10 кВ РТП11152(с2)-ТЭЦ11β, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонней организацией ООО "ТК Руслан - 1" г. Москва ул. Кржижановского д. 5 к.2, тел. 84991252552, при производстве земляных работ, производитель работ Великий Н.В.. Выполнения работ без ордера и без вызова представителя в охранной зоне кабеля. На производство работ выдавалось Запрещение. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-04 12:55 | 2017-03-11 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП28618Б-ТП28741Б, марки АПвПг 3(1х120/50), в результате несоблюдений норм прокладки кабельной линии. Работы производились подрядной организацией ООО "ИЦ Энергострой" в 19.05.2016 года. Подрядной организацией выдавалось гарантийное обязательство на устранение скрытых дефектов, выявленых в период гарантийной эксплуатации объектов. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-05 01:57 | 2017-03-06 16:30 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП19013с.1-ТЭЦ11бетта, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонней организацией . Работы производились без ордера, без вызова представителя района в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-05 17:30 | 2017-03-06 15:30 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП19084(с1)-ТЭЦ11α, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонней организацией . Работы производились без ордера, без вызова представителя района в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ.
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-06 06:17 | 2017-03-15 13:00 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП 12184с.2-ТЭЦ11, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-09 08:10 | 2017-03-11 16:00 | Пробой изоляции муфты СС КЛ 10кВ РП10106с.2-РП19013с.2, марки АСБ 3х120 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-09 10:00 | 2017-03-10 16:00 | Пробой изоляции муфты СТп на кл 10 кВ РП 12182(с.3)-ПС692, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-09 14:20 | 2017-03-17 12:30 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РП14090(с.2)-ПС 212альфа, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-10 09:33 | 2017-03-10 17:00 | Пробой электрической изоляции трансформатора тока ТПЛ -10 в РТП15043(с.2) в ячейке на РТП19021(с.2), в результате изменения свойств материалов в процессе эксплуатации, старение изоляции. От воздействия электрической дуги произошло повреждение проходного изолятора ИП - 10/400. | Замена поврежденного трансформатора тока ТПЛ - 10, проходного изолятора ИП 10/400
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-10 22:30 | 2017-03-14 15:30 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ РТП 15043(с.2)-РП19021(с.2), марки АСБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-12 16:10 | 2017-03-17 10:16 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 12285(с.1) - ПС 370 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-12 18:59 | 2017-03-16 11:24 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП14065(с2)-ПС505, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-09 21:27 | 2017-03-13 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии кл 10 кв ТП15602Б-ТП17853Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт кл 10 кв ТП15602Б-ТП17853Б, анализ качества кабеля и прокладки.
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-11 12:16 | 2017-03-17 10:36 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП10004(с1)-ТЭЦ11 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП10004(с1)-ТЭЦ11, анализ качетва кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-12 18:24 | 2017-03-15 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП17049(с1)-ПС780 альфа под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП17049(с1)-ПС780 альфа, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-13 00:09 | 2017-03-21 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП12245(с2)-ПС80 бетта в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10 кВ РП12245(с2)-ПС80БЕТА, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-06 15:10 | 2017-03-06 16:10 | Повреждение кабельной линии 10 кВ ТП 22665 А - ТП 24670, марки АСБ 3х95 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера и вызова представителя района | Ремонт поврежденной КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-03 22:27 | 2017-03-10 16:20 | Пробой электрической изоляции корешка концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ РТП19155с1-ТП24281А по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, применение при ремонтах кабельных линий надежной термоусаживаемой арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-10 10:35 | 2017-03-20 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 21729 Б - ТП 21730 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-10 10:35 | 2017-03-20 13:05 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17005 (с1) - ПС 665 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-14 03:42 | 2017-03-23 11:55 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП 17170с.2 - ТП 19313Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-13 13:19 | 2017-03-20 17:01 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП14725А - ТП28918А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Повреждена кабельная линия КЛ 10 кВ ТП14725А - ТП28918А, целое место, марка -ААБ 3х240
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-03 02:42 | 2017-03-13 12:50 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ ТП 10798Б - ТП 10839Б марки АСБ 3х95, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-09 16:00 | 2017-03-17 13:36 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 10324 - ПС 179 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-13 21:13 | 2017-03-20 11:07 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ тп23492А-ТП23493А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-13 14:24 | 2017-03-21 15:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10037с1-п/с770 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-13 18:37 | 2017-03-21 11:48 | Механическое повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП19072(с2)-ТЭЦ26β в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ 10 кВ РТП19072(с2)-ТЭЦ26β , анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-03-13 12:15 | 2017-03-16 17:10 | Пробой изоляции муфты на кл 10 кв ТП 13999А - ТП 20448А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-14 08:20 | 2017-03-23 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП17582Б-ТП17583Б в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-14 08:20 | 2017-03-20 16:00 | повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 17536Б- ТП 17559Б из-за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-14 20:58 | 2017-03-16 12:03 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 10408Б - ТП 12572Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-14 09:15 | 2017-03-16 15:17 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции КЛ 10кВ ТП 11768А- ТП 14741А | Ремонт КЛ. Применение при ремонте кабельной линии более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-11 16:21 | 2017-03-19 09:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18188(с1)-ПС630α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-05 07:16 | 2017-03-14 14:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 2505с.1 - ТП 1868А марки АСБ 3х95 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-12 18:12 | 2017-03-15 15:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП5109(с2)-ПС814β в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-15 06:40 | 2017-03-17 15:15 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ ТП16583А-ТП18526А под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-15 02:08 | 2017-03-23 13:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП17170(с1)-ПС785β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-05 08:17 | 2017-03-13 11:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 6кВ РП 2505с.2 - ТП 359А марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-15 01:33 | 2017-03-22 16:36 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15176С1-ПС682А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-15 01:33 | 2017-03-20 10:07 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП16026 с1 - РП19026 с2, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-15 01:33 | 2017-03-17 09:54 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10095 С2-ПС 682 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-14 14:10 | 2017-03-16 16:00 | электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на Кл10 кВ Тп14398А-РП12099с.3 по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-14 21:37 | 2017-03-17 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 10465А-ТП25566А по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-14 17:20 | 2017-03-17 12:27 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП10743Б-ТП10907Б | Ремонт КЛ 10 кВ ТП10743Б-ТП10907Б, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-15 10:00 | 2017-03-24 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11682Б-РТП10181с1 в целом местепо причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-15 01:33 | 2017-03-22 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП16958А-ТП21474А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10 кВ ТП16958А-ТП21474А, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-06 20:07 | 2017-03-16 09:13 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП17159с.1-РП19130с.2 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил, с последующим повреждением кабельной линии 10 кВ РП17159с.1-ПС796α электрической дугой. | Ремонт КЛ 10кВ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-08 00:15 | 2017-03-13 15:31 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 5422с2-ПС 111 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-03-15 09:30 | 2017-03-17 16:23 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 14759Б-ТП 25708А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10кВ ТП 14759Б-ТП 25708Б. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-04 17:00 | 2017-03-14 14:45 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП14062(с1) - ТП17384Б марки ААБ 3х120. При производстве работ по выносу из зоны застройки КЛ по адресу: Москва, Северянинский пр-д, д.6, работы велись ломом, лопатами и техникой без ордера, без разрешения и без вызова представителя 13 РЭР МКС-филиал ПАО «МОЭСК». Ответственный за происшествие ООО «ИМЭТ-Инжиниринг» | Ремонт поврежденной КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-12 18:56 | 2017-03-16 12:47 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП18022(с1) - ПС505α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Анализ качества прокладки и кабеля.
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-15 21:00 | 2017-03-21 11:43 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП18022(с2) - ПС505β в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-07 11:43 | 2017-03-14 14:06 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП16076с1-ПС679 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-07 14:20 | 2017-03-16 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП663с2-ГЭС1, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-09 22:06 | 2017-03-17 14:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП21078с1-ПС825 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 01:26 | 2017-03-15 09:11 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20168 (с1) - ПС 679 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 01:26 | 2017-03-15 08:59 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 19507 (с1) - ТП 21649 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 14:35 | 2017-03-17 15:12 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 20167(с1) - РП 20169(с1), что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 20:59 | 2017-03-16 10:25 | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ РТП 452(с2) - ТП 1282Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-11 18:04 | 2017-03-15 14:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18193 (с3) - ПС 750 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-11 18:04 | 2017-03-16 13:19 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 27157(с2) - ПС 750 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-13 12:40 | 2017-03-16 16:16 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии 10кВ РП 20020(с.2) - ТП 23485 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-14 10:40 | 2017-03-22 14:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП 100 (с1) - ПС 396 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-13 22:00 | 2017-03-21 14:20 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП 10017с.2 - ПС12, марки ААБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-15 23:13 | 2017-03-22 15:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 12257с.1-ПС710, марки АСБ 3х150 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-16 11:15 | 2017-03-22 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой корозии КЛ 10 кВ ТП 21863Б- ТП 27350Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-16 14:30 | 2017-03-24 16:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16047 с2 - ТП 24046 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-15 09:15 | 2017-03-22 13:34 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13818 А - ТП 13833 А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-11 16:27 | 2017-03-16 11:40 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ РТП 6171(с.1) ПС 416 бетта, ААБЛу 3х185 | Ремонт КЛ 10кВ РТП 6171 (с.1) - ПС 416 бетта , анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-16 11:08 | 2017-03-22 15:40 | Электрическое повреждение соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 14074 с2-ПС 180, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-16 09:17 | 2017-03-17 13:56 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП 23018 Б-ТП 24022 Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-13 03:25 | 2017-03-20 18:24 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14174(с.2)-ПС713 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-15 03:26 | 2017-03-20 08:54 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23492 А - ТП 23493 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-14 18:01 | 2017-03-22 10:22 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии кл 10 кВ ТП11829Б-ТП12503Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-14 18:07 | 2017-03-20 11:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 20647 Б- ТП 22418 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-15 21:35 | 2017-03-21 09:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18152(с.1)-РП19116(с.1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-15 21:35 | 2017-03-21 09:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18152(с.2)-РП19116(с.2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-15 22:22 | 2017-03-22 10:33 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП17102(с.2)-ТП22418Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-14 06:56 | 2017-03-20 15:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП15036с.2-ПС56а+б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-16 05:20 | 2017-03-23 10:58 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП19431А -ТП24972А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-24 14:31 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП16147(с.1)-ПС346А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-14 09:16 | 2017-03-16 13:28 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП18184(с1)-ПС56 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-22 15:07 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП5023 - ПС334 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 6 кВ РП5023 - ПС334, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-14 09:50 | 2017-03-22 10:21 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 133 Б - ТП 2157 Б, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-15 10:03 | 2017-03-22 15:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16053с.1-ПС795 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-16 18:20 | 2017-03-21 15:46 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ РП11301с.2-ТП13164Б | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-16 17:10 | 2017-03-21 13:01 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 10 кВ РП12237с.1-ТЭЦ-23А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-16 17:08 | 2017-03-21 16:33 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 22538Б - ТП 23114Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10кВТП 22538Б-ТП23114Б. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
12 РЭР УКС СО | 2017-03-16 17:02 | 2017-03-23 14:59 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 15753А-ТП 28353А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-07 18:47 | 2017-03-16 16:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП19105с1-ПС713 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-04 13:27 | 2017-03-14 16:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП 16139с.1 - ТП 22462А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-07 07:43 | 2017-03-14 16:45 | Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ РП 15170с1-ПС 677 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-07 05:50 | 2017-03-17 15:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии 10 кВ ТП 12505А - ТП 23732А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-16 20:19 | 2017-03-24 09:57 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля КЛ 10 кВ РТП 15034 (с. 2) - ПС 370Б с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП 16066 (с. 1) - ТП 20389А в результате воздействия электрической дуги. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-09 12:15 | 2017-03-16 18:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18108с2-ПС431Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-15 22:53 | 2017-03-16 08:32 | Повреждение трансформатора Т-А в ТП 15647, в результате естественного износа изоляции обмоток | Замена силового трансформатора ТП 15647 луч А
24 РЭР УКС ЮО | 2017-03-19 18:53 | 2017-03-24 00:16 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 14139 (с2) - ТЭЦ 26 Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-17 14:05 | 2017-03-17 20:26 | Причиной повреждения силового трансформатора ТМГ 1000 ТП 72150 Б, явилось короткое замыкание между контактной частью проходных изоляторов и отпаек переключателя ПБВ вследствие заводского дефекта по причине межвиткового замыкания обмоток. | Повреждённый трансформатор отправлен на завод для разбора и определения причин повреждения. Замена силового трансформатора
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-18 15:25 | 2017-03-23 11:33 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия не проектной механической нагрузки КЛ 10 кВ КРУН Метростроя - ПС 17 (4) | Ремонт КЛ 10 кВ КРУН Метростроя - ПС 17 (4), анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-16 11:17 | 2017-03-17 15:08 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РП28062(с1)-ПС213α в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-03-18 20:14 | 2017-03-22 16:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 11367Б-ТП 11843Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-17 22:37 | 2017-03-21 16:26 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП 10325 А- ТП 10388 А в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры
12 РЭР УКС СО | 2017-03-19 07:46 | 2017-03-21 10:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ10 кВ РТП 19037(с2)-тэц16 | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-19 12:14 | 2017-03-24 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП12561Б-ТП27209Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-03-19 10:58 | 2017-03-24 16:19 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ КЛ 10кВ ТП 11390А - ТП 20665Б | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термогусаживающей арматуры.
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-18 16:20 | 2017-03-23 15:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП16121с.1 - ТП19625А, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-16 16:50 | 2017-03-21 14:58 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП19948А-ТП22244А, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-18 13:09 | 2017-03-27 16:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 20181с.2-Тэц 16a в результате растяжки муфты из-за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-18 16:28 | 2017-03-21 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ РТП14121С.2-П/С17 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной темроусаживающей арматуры
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-10 12:28 | 2017-03-15 13:28 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 15030 (с2) - ПС 760 β в результате растяжки муфты из-за осадки грунта. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживаемой арматуры.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-09 15:34 | 2017-03-15 17:42 | При прокладке, в процессе заведения КЛ 10 кВ РП20187с1-ТП29216А в трубу, появились мелкие трещины, которые впоследствии привели к пробою изоляции. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки. Гарантийный ремонт. Ремонт выполнен организацией Энергосетьмонтаж.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-19 04:20 | 2017-03-29 16:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5038 с2 - ПС 334 β в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ 6 кВ РТП 5038 с2 - ПС 334 β, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-19 04:40 | 2017-03-27 13:19 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 2884 А- ТП6539 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ 6 кВ ТП 2884 А- ТП6539 А, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-10 04:04 | 2017-03-20 11:20 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18276 А - ТП 10679 А, по причине старения изоляции. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-20 08:40 | 2017-03-24 13:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП5035(3)-ТП6411А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 6 кВ РП5035(3)-ТП6411А, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-15 02:13 | 2017-03-16 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП17049с.2-ТП22764Б в результате залома при прокладке с последующим повреждением изоляции КЛ 10кВ РП17049с.1-ТП22764А от термического воздействия. | Ремонт КЛ 10 кВ РП17049с.2-ТП22764Б, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-18 01:15 | 2017-03-23 08:58 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 22353А - РП 28045с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-20 19:10 | 2017-03-31 14:19 | Повреждение КЛ 6 кВ РП5016с2 - ПС334Δ в результате механического воздействия сторонних лиц и организации. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Ремонт поврежденной КЛ 6 кВ РП5016с2 - ПС334Δ
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-17 08:45 | 2017-03-19 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП4052А-ТП4719А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве и пробой изоляции муфты СС КЛ 6 кВ ТП2633А-ТП4719А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты. | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки 2. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-18 02:32 | 2017-03-20 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РП 17039с.1-ПС 780 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт ПКЛ 10 кВ РП 17039с.1-ПС 780, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-20 00:54 | 2017-03-22 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП16030с.2-ПС45Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10кВ РП16030с.2-ПС45Б анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-21 08:54 | 2017-03-21 14:56 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты КВЭ на КЛ 10кВ РТП 21093 (с2)-т-2 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-20 11:50 | 2017-03-31 14:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП18058с.2-ТП21361Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя 23 РЭР УКС ВО, в охранной зоне кабеля с применением механизмов | Ремонт поврежденной КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-15 21:01 | 2017-03-21 14:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты марки СС в результате растяжки муфты из - за осадки грунта РТП 14128(с.1) - ПС 505 альфа | Ремонт КЛ 10кВ РТП 14128 (с.1) - ПС 505 альфа. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-18 13:29 | 2017-03-22 09:24 | Пробой электрической изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП15061-ТЭЦ21α в результате старения электрической изоляции кабеля. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-19 00:54 | 2017-03-24 13:08 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10Кв РТП 19125с1 - ПС 796a в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-10 11:20 | 2017-03-17 09:53 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП18186с1-ПС370 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-18 18:16 | 2017-03-24 12:47 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на кл 10 кВ ТП 12706 Б - ТП13297 Б, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-19 13:15 | 2017-03-23 09:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17198 (с.2) - ПС 267 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-03-17 23:44 | 2017-03-21 16:06 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП13951А-РП21501с. в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-03-16 17:07 | 2017-03-20 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12094(с1)-ПС299а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-18 15:25 | 2017-03-21 15:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии в целом месте по причине старения изоляции КЛ 10 кВ ТП13438А-ТП13439А | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-20 05:35 | 2017-03-21 14:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП13489А-ТП16280А по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-03-21 05:35 | 2017-03-22 15:25 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РТП15186(с1)-ПС505α под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
2 РЭР УКС ЦО | 2017-03-21 07:07 | 2017-03-21 12:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18204Б-ТП18205Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ ТП18204Б-ТП18205Б, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-21 20:26 | 2017-03-24 13:32 | Пробой изоляции кабельной линии, вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 12281 Б- ТЭЦ 12 Б, что привело к растяжке кабельной линии. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-22 02:02 | 2017-03-23 16:28 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 17883 с1- ТП 10408 А, в результате растяжки муфты из- за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-12 16:20 | 2017-03-21 19:20 | Повреждение кабельной линии ПКЛ 10 кВ ПС 770 - РП 15056 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба. Договор заключен, счет оплачен.
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-20 00:38 | 2017-03-22 14:40 | Электрическое повреждение концевой заделки на КЛ 10кВ ТП16636А-ТП16637А , по причине старения изоляции | Замена концевой заделки КЛ 10кВ ТП16636А-ТП16637А, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-18 10:55 | 2017-03-24 11:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 15167 (с.1) -ПС 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-19 00:30 | 2017-03-24 12:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 19104 (с.2) - ПС 713 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-20 12:12 | 2017-03-24 13:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 18148 (с.2) - ПС 560 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-19 21:12 | 2017-03-21 13:21 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ РП 14171 (с.1) - ПС 713 что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-19 09:15 | 2017-03-19 09:43 | Пробой изоляции кабельной линии ПКЛ 6кВ РП 686 (с.1) - ПС 343α в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-12 17:30 | 2017-03-17 13:12 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты КЛ 6 кВ ТП 4281 Б - ТП 4462 Б, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-13 20:06 | 2017-03-14 23:16 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 4726А - ТП 4797А в целом месте по причине старения изоляции. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-14 11:15 | 2017-03-22 12:49 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15074 с. 2 - ТП 29212 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-20 07:14 | 2017-03-21 16:00 | Пробой изоляции соединительной муфты марки СС на ПКЛ 10кВ РП19021(с2)-ПС692бетта вызванный изменением условий прокладки КЛ. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-14 11:14 | 2017-03-22 12:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 15074 - ТП 29212 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-21 08:17 | 2017-03-30 11:21 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 20656Б - ТП 27862Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-22 20:02 | 2017-03-29 09:53 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 18211А - ТП 22017А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-22 19:08 | 2017-03-30 16:10 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП17172(с2)-ПС221α вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-12 09:03 | 2017-03-22 09:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты, по причине старения изоляции на КЛ 6 кВ ТП 2194(с1) - ПС112 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-20 16:07 | 2017-03-23 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ ТП16916А - ТП17387А | Ремонт КЛ 10кВ ТП16916А - ТП17387А, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-21 11:19 | 2017-03-30 15:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП20567А-ТП22776А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-21 17:24 | 2017-03-24 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 16093 (с2) - ТП 17757 Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-21 17:38 | 2017-03-28 15:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 17807 А - ПС 665 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-23 03:00 | 2017-03-27 14:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13822 А - РТП 14085 (с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-22 08:50 | 2017-03-23 14:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП18243Б-ТП18249Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ ТП18243Б-ТП18249Б, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-24 06:25 | 2017-03-28 15:16 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 27132(с2)-ТП 14684Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-24 00:08 | 2017-03-29 11:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18798Б-ТП25498Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-17 09:47 | 2017-03-24 10:11 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП15190(с.1) ПС 814 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ РТП15190(с.1) - ПС 814 альфа, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-24 06:36 | 2017-03-31 09:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12094(с1)-ПС299α в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-21 21:15 | 2017-03-22 10:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП3937с.2-ПС18 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт кл 6 кв РП3937с.2-ПС18, анализ качества кабеля и прокладки.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-15 18:10 | 2017-03-22 10:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 19965 А - ТП 24395 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-20 15:12 | 2017-03-26 12:51 | Повреждение кабельных линий КЛ 6кВ РП3114(с1)-ПС6, РП5622(с1)-ПС6 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
12 РЭР УКС СО | 2017-03-23 14:05 | 2017-03-29 16:14 | Пробой изоляции кабельных линий КЛ 10кВ РП 12151(с3)-ПС835, ТП 11416Б - ТП 16580А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-24 00:29 | 2017-03-31 15:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23519 А - ТП 23530 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-21 16:12 | 2017-03-27 10:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10905 А - ТП 13850 А результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-22 00:20 | 2017-03-27 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП16952Б-ТП18717Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
21 РЭР УКС СО | 2017-03-24 10:21 | 2017-03-28 13:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 13460А -ТП 17400А в результате старения электрической изоляции кабеля с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 13459 Б -ТП 21434 Б в результате воздействия токов КЗ | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-23 17:50 | 2017-03-29 10:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП18189с1-ТЭЦ9 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-23 18:00 | 2017-03-29 11:12 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП11187-ТЭЦ9Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-25 13:27 | 2017-03-31 12:38 | Пробой электрической изоляции КЛ- 10 кВ РТП 15173 (с2)- ТЭЦ 12 в результате воздействия непроектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-18 11:50 | 2017-03-18 12:50 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП15030с2-ПС760β в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-25 09:23 | 2017-04-03 15:10 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 23086 Б- ТП 24074 Б в результате растяжки муфты из за осадки грунта | Ремонт КЛ, применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-25 10:39 | 2017-03-30 13:44 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 10455 Б- ТП 10457 Б в результате растяжки муфты- из за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-20 16:53 | 2017-03-24 09:21 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП 19066 (с1) - ТП 21525 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-15 12:42 | 2017-03-20 14:07 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 17139 с. 4 - пс 762, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-24 19:10 | 2017-03-28 15:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП14089с.1-ПС795 альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-13 18:29 | 2017-03-15 19:29 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18073(с1)-ТЭЦ26α в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением КЛ 10 кВ РТП19064(с1)-ТЭЦ26α в результате воздействия электрической дуги | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-03-24 22:02 | 2017-04-04 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13727А-ТП24375А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-03-25 18:10 | 2017-03-29 16:20 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 10792А - ТП 12739А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-03-25 18:40 | 2017-03-28 14:16 | Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП 11165(с1)-ТЭЦ16 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-15 15:18 | 2017-03-21 10:01 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на кл 10 кв РП 10033 - пс 762, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-03-17 22:04 | 2017-03-22 11:02 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20005с1-ПС 770А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-03-25 09:34 | 2017-04-05 15:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16177(с1)-ТП22771А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ РТП16177(с1)-ТП22771А, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-24 12:37 | 2017-03-25 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП16188с.2-ПС32Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ 10кВ РП16188с.2-ПС32Б. Организацией ООО "Регионпромстрой" выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-03-24 13:05 | 2017-03-31 10:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП16188с1-ПС32а в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ 10кВ РП16188с1-ПС32а.
1 РЭР УКС ЦО | 2017-03-24 23:28 | 2017-03-31 14:02 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кв РП 452с.3-РП1055с.2 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-03-24 10:10 | 2017-03-27 15:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП11050(с1)-ТЭЦ11, марки АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-21 09:29 | 2017-03-28 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии в результате старения электрической изоляции кабеля 10кВ РТП14128(с.2)-ПС505 дельта | Ремонт КЛ 10кВ РТП 14128(с.2) - ПС505 дельта, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-17 06:28 | 2017-03-22 10:15 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12522Б-ТП12386Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-22 18:55 | 2017-03-27 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП23070А-ТП27954А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10кВ ТП23070А-ТП27954А. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
20 РЭР УКС ЗО | 2017-03-21 12:16 | 2017-03-22 10:40 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 11830 А-ТП 19431 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-03-25 04:09 | 2017-03-28 14:20 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 22099 А - ТП 22100 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-25 10:00 | 2017-03-30 08:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП 613 А - РП 676 (с1) в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-03-10 22:36 | 2017-03-13 16:01 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 273 Б - ТП 3214 А в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-24 17:48 | 2017-03-30 10:56 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП15760А-ТП15761А в целом месте по причине старения изоляции с последующим повреждением КЛ 10 кВ РП 14167(с1) -ПС 305Б в результате воздействия токов КЗ | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-24 23:58 | 2017-03-29 09:41 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП16438А-ТП19480А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-03-25 21:08 | 2017-03-28 14:31 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13480Б-ТП13481Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-20 15:42 | 2017-03-23 01:40 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве на КЛ 10 кВ РП 27072с.1 - ПС 790а | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-24 16:15 | 2017-03-30 08:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП 17059с.1 - ПС 378 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-24 10:29 | 2017-03-28 14:35 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП 14128 (с.2) - ПС 505 гамма в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ РТП 14128 (с.2) - ПС 505 гамма, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-23 12:15 | 2017-03-27 13:45 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП21777Б-ТП21789Б в результате старения электрической изоляции кабеля. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-03-25 03:10 | 2017-03-30 10:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП15087(с.1) - ТП17712А в результате старения электрической изоляции кабеля, с последующем повреждением КЛ 10кВ ТП17965А-ТП17968А в результате воздействия токов КЗ | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-24 14:55 | 2017-03-28 15:28 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 3801 - ПС 111 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-03-24 14:38 | 2017-03-28 15:09 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ ТП 3607Б - ТП 4948Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-03-17 14:05 | 2017-03-18 22:40 | Пробой электрической изоляции в результате воздействия непроектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г.". Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-25 15:52 | 2017-03-30 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10кВ ТП 17298А - ТП 17299А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-28 16:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП19028(с1)-п/с770 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-03-06 17:40 | 2017-03-14 09:21 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 400 - РП 622 А в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-21 05:30 | 2017-03-23 13:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП14081(с1)-ПС505α в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры.
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-21 12:33 | 2017-03-29 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП14069(с1)-ПС18β в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-21 23:40 | 2017-03-24 14:00 | В результате длительной эксплуатации, превышения установленных НТД сроков службы кабеля КЛ 6кВ РП5128(с3)-ПС18γ, произошло повреждение токоведущей жилы в целом месте. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-03-25 18:45 | 2017-03-31 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12099с.1-ТП 14401А по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонте кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-03-20 14:21 | 2017-03-24 15:21 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 13561 Б-ТП 13573 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ механизмами без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-22 05:33 | 2017-03-23 08:35 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 15171 - ПС 677 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
13 РЭР УКС СВО | 2017-03-24 05:15 | 2017-04-02 12:00 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РТП16006(с1) - ТП16721А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Анализ качества прокладки и кабеля.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-25 00:50 | 2017-03-27 09:38 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП 15556 А - ТП 19921 А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-25 07:48 | 2017-03-30 11:07 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14112 (с1) - РП 16081 (с1) вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-03-25 03:20 | 2017-03-27 08:27 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26069 (с2) - ПС 536 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-18 14:46 | 2017-03-24 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14164с1-ПС682альфа в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-19 01:35 | 2017-03-22 14:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП15179с2-ПС790бетта под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-19 01:10 | 2017-03-19 16:45 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве КЛ 10 кВ РП15179с1-ПС790альфа, РП21019с2-ПС790бетта | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-03-25 18:10 | 2017-03-27 12:12 | Повреждение трансформатора Т-Б в ТП 12522, в результате естественного износа изоляции обмоток | Замена силового трансформатора ТП 12522 луч А
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-23 02:59 | 2017-03-27 09:42 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП10193с1-ТЭЦ20Ав результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-03 11:06 | 2017-03-10 12:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РП 16139(с.2) - ТП 22462Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-02 17:30 | 2017-03-09 10:16 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12641 Б - ТП 12660 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-03-25 10:55 | 2017-03-30 11:55 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 15022 (с2) - ПС 677 α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-05 14:39 | 2017-01-09 14:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии ПКЛ 10 кВ РП16053 (с.2) - ТЭЦ23 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-04 10:40 | 2017-01-06 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП13521А-ТП13525А, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-05 15:22 | 2017-01-10 13:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП13058А-ТП17474А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-06 10:11 | 2017-01-13 11:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12839Б-ТП13159Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-02 23:31 | 2017-01-10 13:47 | Кабельная линия 10кВ РТП 19024(с2)-ПС597 бета, марки АСБ 3х240 повреждена в целом месте (ниже концевой заделки), в кабельном подвале питающего центра. Проложена вертикально, для захода в ячейку, что привело к стеканию масла и пробою в результате осушения изоляции. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-09 08:40 | 2017-01-11 15:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СТп 150/240 на ПКЛ 10кВ РП12182(с2)-ПС212бетта, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-02 10:25 | 2017-01-12 15:59 | Электрическое повреждение концевой заделки на KЛ 10 кВ РП 21039с2 - ПС 17, в результате изменения свойств материалов | Ремонт КЛ, применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-02 09:10 | 2017-01-05 10:08 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ ТП3159Б-4379Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 6 кВ ТП3159Б-4379Б анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-02 09:44 | 2017-01-06 12:32 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РП996-ПС32β в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт кл 6кв РП996-ПС32β, анализ качества кабеля и прокладки.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-03 08:22 | 2017-01-12 13:32 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП20772Б - ТП20773Б в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-04 15:10 | 2017-01-10 10:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ РТП17170(с1)-ПС785α, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-02 03:50 | 2017-01-09 11:59 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19301Б-ТП 21788Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-07 18:20 | 2017-01-17 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП17038с1-пс780 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт кл10квРП17038с1-пс780. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-05 09:42 | 2017-01-10 13:31 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 16145с2-ПС 397альфа под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержаться в почве | Ремонт КЛ. Анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-05 11:25 | 2017-01-12 14:28 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6кВ РП1915с2- ПС 17 альфа в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-09 03:00 | 2017-01-12 10:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП10040(с2)-ПС179 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | ремонт кл 10 кв РП10040(с2)-ПС179 Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-01-03 19:31 | 2017-01-05 16:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП17149(с2)-ТП23241Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-03 22:15 | 2017-01-07 16:54 | Пробой электрической изоляции 10 КВ РТП17149-ТП23241А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-05 08:12 | 2017-01-12 16:06 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 17253А - ТП 17254А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-01-02 05:35 | 2017-01-02 16:14 | Перекрытие изоляции с межфазным коротким замыканием силового трансформатора ТМ-1000 10/0,4 кВ, из-за попадания животного (грызуна) на токовидущие части оборудования | 1. Замена силового трансформатора ТМ-1000. 2. Провести проверку строительной части РТП 12162 на предмет наличие лазов (отверстий и др. мест возможного попадания мелких животных в электроустановку подстанции.
12 РЭР УКС СО | 2017-01-06 08:40 | 2017-01-13 10:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП 15094(с1)-ПС46 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-07 18:52 | 2017-01-12 09:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП 11087(с2)-ПС 835Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-01 18:13 | 2017-01-08 14:46 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РТП18125(с1)-ПС334α в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-03 09:40 | 2017-01-07 15:09 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16178с2 - РП18130с1 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ РТП16178с2 - РП18130с1, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-03 12:00 | 2017-01-05 15:39 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП18130с1 - ПС361β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ 10 кВ РП18130с1 - ПС361β. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-05 12:59 | 2017-01-10 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20034с.1-ПС 70 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-01-06 09:47 | 2017-01-13 16:10 | Пробой электрической изоляции концевой заделки КЛ 10 кВ РП19140(с1)-ТП23675А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-04 16:45 | 2017-01-05 15:10 | Электрическое повреждение оболочки концевой заделки на КЛ 10 кВ РТП 15199 (с1) - ПС 593 | Замена КЗ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-09 20:00 | 2017-01-12 14:44 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 24686А-ТП 14588А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-06 20:37 | 2017-01-10 16:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15936А-ТП 17984А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-08 23:39 | 2017-01-16 15:16 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП 14139 (с.2)-ТЭЦ 26B в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-02 09:25 | 2017-01-09 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15825 Б- РП 28126 (с.2) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1.1. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." 1.2. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
УКС г. Зеленоград | 2017-01-04 15:13 | 2017-01-10 11:20 | Нарушение изоляции трансформатора тока, вследствие попадания воды. | Замена трансформатора тока.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-09 19:08 | 2017-01-13 16:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП14034(с.2)-ПС214 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-04 18:20 | 2017-01-11 12:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП 27182 (с.2) -пс 346 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-04 01:11 | 2017-01-05 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП 20475 А - ТП 28291 А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-03 20:10 | 2017-01-06 12:40 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14171 (с.1) -пс 713, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-03 07:18 | 2017-01-06 12:44 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 12590 А-ТП 24026 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, с вызовом представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-10 14:16 | 2017-01-13 11:31 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 19301А - ТП 21788А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-10 17:30 | 2017-01-18 11:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 14027(с.1) -пс 346, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-09 19:25 | 2017-01-12 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18127с2 - ПС214β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-11 18:45 | 2017-01-13 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10кВ ТП19754Б-ТП19763Б, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-11 18:15 | 2017-01-17 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП16556Б-ТП19766Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-11 18:06 | 2017-01-17 14:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП19753Б-ТП19755Б под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-07 20:30 | 2017-01-12 15:54 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП13029Б-ТП13122Б, марки ААБ 3х120, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-10 14:41 | 2017-01-19 11:07 | Пробой электрической изоляции РКЛ 10 кВ РТП15006(с1)-ТП23712А, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-10 16:20 | 2017-01-18 15:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13063А-ТП13045, марки ААБ 3х120, сторонней организацией. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ.
3 РЭР УКС ЦО | 2017-01-01 07:30 | 2017-01-06 10:21 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6 кВ РП 5081(2) - РП 2950(2) в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-03 14:40 | 2017-01-12 13:03 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП 13346Б - РП 14060(с3), по причине старения изоляции, с последующим повреждением КЛ 10кВ ТП 13145Б - ТП 21942Б в результате воздействия токов КЗ. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-12 15:30 | 2017-01-13 14:28 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РТП14070с1 - ПС334 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РТП14070с1 - ПС334. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-01 21:14 | 2017-01-06 16:00 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ ТП 12355А - ТП 12921А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-02 08:18 | 2017-01-03 14:15 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 15161 - ПС 731 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-03 20:56 | 2017-01-06 17:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18077(с1) - ТЭЦ 26Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-05 14:30 | 2017-01-06 14:15 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 22665А - ТП 24670 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-13 06:25 | 2017-01-18 11:09 | Электрическое повреждение оболочки концевой муфты на КЛ 10 кВ ТЭЦ23-РП11069гамма, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-13 12:51 | 2017-01-17 17:19 | Повреждение кабельной линии 20 кВ СП 71049 с1 - СП 71045 с1 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы проводились по ордеру, был вызов представителя, разрешение выдано | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-05 00:38 | 2017-01-13 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15042(с1)-ПС692 альфа марки ААБ 3х240, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-14 21:51 | 2017-01-17 17:07 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 15580 Б - ТП 17652 Б в результате старения электрической изоляци | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-14 17:36 | 2017-01-15 14:50 | Пробой электрической изоляции РКЛ 10 кВ ТП13023Б-ТП13775, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-16 04:16 | 2017-01-24 13:50 | Пробой изоляции свинцовой соединительной муфты, марки СС на КЛ 10 кВ РТП18062с.2-ПС212бета, марки АСБ 3х240, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-01-05 08:00 | 2017-01-09 13:43 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП18749Б-ТП22490Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-14 13:50 | 2017-01-15 12:00 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру , с вызовом представителя. | Ремонт поврежденной КЛ10квРП10462с2-ПС80А.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-15 22:00 | 2017-01-19 14:22 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12136 с2- ТП 14540Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП 12136 с2- ТП 14540Б. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-01-08 20:10 | 2017-01-11 14:15 | Пробой электрической изоляции кл 10 кв рп18113-пс770а в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-01-08 08:15 | 2017-01-10 09:46 | Пробой электрической изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 10080 с2 - ПС 80 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
3 РЭР УКС ЦО | 2017-01-08 08:15 | 2017-01-10 13:31 | Пробой изоляции концевой заделки на КЛ 10 кВ РП 15048 с2 - ПС 80 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-01 21:35 | 2017-01-04 08:36 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП4636(с1)-ТЭЦ20 в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-03 21:56 | 2017-01-05 15:01 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18187(с2)-ПС630β в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-04 19:50 | 2017-01-09 10:17 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 18009 с.2 - ПЦ 213 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-06 00:30 | 2017-01-12 10:24 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ ТП388Б-РП4487(с1) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-07 11:19 | 2017-01-09 17:03 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18183с.1-ПС267альфа вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-05 06:03 | 2017-01-10 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 17241Б-ТП16674Б под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-11 10:05 | 2017-01-13 16:22 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП12544А-ТП15557А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-12 02:29 | 2017-01-13 14:52 | Пробой изоляции кабельной линии вызванный изменением условий прокладки КЛ 10 кВ ТП24434А-ТП26461А, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-01 08:03 | 2017-01-02 13:07 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП12078(с1)-ТЭЦ21 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-02 05:38 | 2017-01-06 09:39 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП2504с2-ТП4364Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-12 09:09 | 2017-01-16 08:47 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ ТП 2577Б - ТП 3622Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-13 23:20 | 2017-01-14 14:35 | Повреждение кабельных линий КЛ 10 кВ ТП13063Б-ТП13045, КЛ 10 кВ ТП13067Б-ТП13045, в результате механического воздействия сторонних организаций. Выполнение работ без ордера и без вызова представителя района в охранной зоне кабеля. На производство работ выдавалось Запрещение. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-13 00:07 | 2017-01-17 15:14 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10кВ ТП10927Б-ТП11535Б, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-02 02:37 | 2017-01-09 16:24 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП19671Б-ТП29218Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-16 12:15 | 2017-01-18 15:15 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ ТП 14924А-ТП 17237А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-04 15:34 | 2017-01-05 09:46 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ ТП 10379Б-ТП 15214Б под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-14 04:28 | 2017-01-16 14:48 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 15986А-ТП 19747А в результате воздействия не проектной механической нагрузки с последующим повреждением КЛ 10 кВ ТП 14948А-ТП 24592А от воздействия токов КЗ | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-05 16:15 | 2017-01-09 11:23 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 12464 Б - ТП 16790 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-07 12:12 | 2017-01-11 14:17 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17012 с1 - ТП 23563 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-14 23:50 | 2017-01-24 13:18 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП 17031 (с.2)-ПС 370B вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-13 09:14 | 2017-01-18 13:19 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 6кВ РП 3962(с2)-ТпП1031А, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонте кабельной линии более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-01-15 15:10 | 2017-01-24 17:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ КЛ РП4699(с2)-ПС46Б, марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
12 РЭР УКС СО | 2017-01-16 17:43 | 2017-01-26 10:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ КЛ РП 11175 - тэц16б, марки АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-08 22:26 | 2017-01-11 09:37 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП16395А-ТП21645А, вызванный изменением условий прокладки, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-09 06:55 | 2017-01-13 10:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП10373А - РТ15135с.2 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-17 00:40 | 2017-01-19 14:07 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП20587Б-ТП20588Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-01 21:18 | 2017-01-05 13:34 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП11721А-ТП11887А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-09 17:07 | 2017-01-12 12:42 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП14044с.1-ТП24214А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-17 14:51 | 2017-01-18 16:30 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП13045-ТП13067Б, марки АСБ 3х120, в результате механического воздействия сторонней организацией, при производстве земляных работ. Выполнения работ без ордера и без вызова представителя в охранной зоне кабеля.На производство работ выдавалось Запрещение. | Ремонт поврежденной КЛ.
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-13 21:39 | 2017-01-20 14:08 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 18014(с.2)-ТП27954Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10кВ 18014(с.2)-ТП27954Б, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-14 10:05 | 2017-01-20 15:15 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ ТП20974А-ТП24925А под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10кВ ТП20974А-ТП24925А, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-17 15:37 | 2017-01-20 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РП17162(с1)-ПС56 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-17 16:50 | 2017-01-20 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП13584 А-ТП14871 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-16 19:10 | 2017-01-23 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РТП16195(с.2)-ТП18246А, марки ААБ 3х120, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ РТП 16195(С.2)-ТП18246А, анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-01-17 13:11 | 2017-01-17 22:13 | Пробой электрической изоляции силового трансформатора. Межвитковое замыкание обмоток. | Замена трансформатора.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 23:29 | 2017-01-20 13:05 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 19125(с.1)-ПС796 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-18 15:08 | 2017-01-20 12:40 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП19084(с2)-ТЭЦ11β, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-03 11:21 | 2017-01-10 12:46 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП15070(с2)-ПС793 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-06 21:08 | 2017-01-13 11:09 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП5404(с1)-РП4972Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 02:38 | 2017-01-13 14:14 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП15155(с1)-ПС796β в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 05:00 | 2017-01-17 13:57 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП19169(с1)-ПС111 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-18 13:50 | 2017-01-18 16:45 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РТП 15173с2 - РТП 19107с2 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера в охранной зоне кабеля был вызов представителя выдано запрещение | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 05:34 | 2017-01-13 10:42 | Повреждение изоляции соединительной муфты на КЛ 10кВ РП15143(с2)-ПС111β в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 13:39 | 2017-01-20 11:17 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ ТП 19601А-ТП21691А в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ 10кВ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 20:30 | 2017-01-20 12:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ ТП4967Б-ТП6293Б в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-18 00:03 | 2017-01-20 11:08 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП15167с.1-ПС346 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-07 07:32 | 2017-01-08 10:52 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10кВ РТП19166(с2)-ПС28 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-09 03:15 | 2017-01-11 11:50 | Пробой изоляции муфты на КЛ 6 кВ РП 5815 (с.3) - ТП 5919 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-18 17:05 | 2017-01-19 16:07 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП12181(с1)-ПС56 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-18 21:34 | 2017-01-24 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 15125(с1)-ТП 16549А в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-13 03:03 | 2017-01-18 11:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 20647 А-ТП 22706 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-13 17:19 | 2017-01-16 13:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 11830 Б - ТП 16971 Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-11 23:05 | 2017-01-13 10:17 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 14069(с1) – ТП 23079А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-19 16:04 | 2017-01-22 15:25 | Пробой изоляции муфты СС на кабельной линии 10 кВ ТП 11531 Б - ТП 14223 Б, марки АСБ 3х120, в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-11 08:27 | 2017-01-17 10:41 | Пробой изоляции муфты на КЛ 10 кВ РП 12269 с.2 - ТП 15437 Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-11 04:40 | 2017-01-19 11:40 | Пробой изоляции муфты КЛ 10 кВ ТП 22099 А - ТП 22100 А в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-12 08:15 | 2017-01-12 17:23 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП11107А - РТП11149с.1 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-18 12:23 | 2017-01-27 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 18180 (с1)-ТП 21565 А, марки АСБ 3х120, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-17 09:11 | 2017-01-25 14:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП 20016 (с2) - ПС 834, марки АСБ 3 х240, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-11 04:40 | 2017-01-16 13:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21825 А - ТП 22098 А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-19 10:00 | 2017-01-24 16:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РТП12223(с1)-ТЭЦ11альфа, в результате старения электрической изоляции кабеля, от длительного использования. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-14 03:42 | 2017-01-15 11:07 | Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ 6 кВ РТП 2730с.2 - ТП 3108А в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-19 20:47 | 2017-01-27 13:35 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кв РП 11034(с2)-ТП 11685 Б, марки АСБ 3х240, под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-15 04:40 | 2017-01-16 13:21 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП10173-ТЭЦ20β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-01-20 11:50 | 2017-01-23 13:47 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 6кВ РП5106(с1)-ПС305α в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
6 РЭР УКС ЦО | 2017-01-12 20:25 | 2017-01-18 15:12 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10 кВ РП 18090 с1 - ПС 682 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-16 16:52 | 2017-01-18 14:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ РП 10061 с.2 - ТП 10559 А, марки ААБ 3х120, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-15 14:00 | 2017-01-19 09:36 | Пробой электрической изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП12864Б-ТП27974Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-15 02:01 | 2017-01-18 16:24 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 17002 (с1) - ПС 815 Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-20 20:35 | 2017-01-22 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 12086с.1-ТЭЦ-23гамма, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-20 12:14 | 2017-01-24 13:57 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ РТП 19013(с.1)-ТЭЦ11альфа, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-20 12:14 | 2017-01-20 17:23 | Пробой электрической изоляции трансформатора тока ТПЛ -10 в РП12184с.2 в ячейке на ТП15313Б, в результате изменения свойств материалов в процессе эксплуатации, старение изоляции. От воздействия электрической дуги произошло повреждение проходного изолятора ИП - 10/400. | Замена поврежденного трансформатора тока ТПЛ - 10, проходного изолятора ИП 10/400
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-23 00:34 | 2017-01-27 14:35 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10кВ РТП16120(с2)-ПС549, марки АСБ 3х240, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-17 16:50 | 2017-01-24 15:00 | Пробой электрической изоляции кл 10 кв ТП16291Б-ТП16332Б, марки ААБ 3х120, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-21 09:38 | 2017-01-25 14:30 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РП18064с.2-ТП28368Б в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ
12 РЭР УКС СО | 2017-01-22 02:10 | 2017-01-27 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на 10 кВ КЛ РП 19132 с-1 - ПС 835, марки АСБ 3х240 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-01-21 16:30 | 2017-01-23 10:18 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ РП 1027(с1)-ПС305А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
24 РЭР УКС ЮО | 2017-01-19 07:50 | 2017-01-25 10:47 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 15945 А-ТП 20360 А вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-19 11:37 | 2017-01-24 15:30 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ТП 11703 А - ТП 11540 А, марки ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-23 07:30 | 2017-01-30 17:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП 17171(с1)-ПС785а, марки АПвПуг 3(1х240/50) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." 1.2. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-21 04:00 | 2017-01-23 13:22 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14188(с2)-ПС 785β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-21 16:20 | 2017-01-22 16:10 | Повреждение кабельной линии в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-10 01:05 | 2017-01-17 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 10 кВ РТП16048с.1 - ПС 796а, вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-01-20 12:38 | 2017-01-25 11:14 | Повреждение кабельных лини 10 кВ РП 12157(с1) - ТП28947А и 10 кВ ТП 25981 А -ТП 28946 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
21 РЭР УКС СО | 2017-01-22 00:45 | 2017-01-23 09:41 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18011(с2)-ПС46 β в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-01-22 03:53 | 2017-01-23 10:33 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП17089(с1)-ТЭЦ21α в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-01-23 10:12 | 2017-01-31 17:00 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП15756А-ТП21268А, марки ААБ 3х120, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-23 14:09 | 2017-01-27 14:35 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 11480А - ТП 11603А, в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-18 18:14 | 2017-01-28 10:26 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 6 кВ РП 357(с2)-ПС6β, марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-19 13:21 | 2017-01-24 14:25 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19949Б-ТП24819Б, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-22 19:21 | 2017-01-27 15:26 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП19902Б-РП21050(с2), макри АСБ 3х120, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-23 14:48 | 2017-01-30 15:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП11133с.1-ТЭЦ9, марки ААБ 3х120, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-13 21:15 | 2017-01-20 16:06 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кВ РП742с1-ТП3461А в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-13 09:01 | 2017-01-18 16:00 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты на КЛ 10 кВ РП 12243(с3)-ПС661 под воздействием реагентов, которые содержатся в почве. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-23 18:19 | 2017-02-01 16:20 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 17109 (с.1) - ПС 843, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-21 11:23 | 2017-01-24 17:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП26947Б-ТП27737Б 3хАПвПуг 1х120/35 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ 10кВ ТП26947Б-ТП27737Б силами ООО "СМК Стройкомплекс-3".
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-23 17:00 | 2017-01-30 15:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП6678Б-6817Б, марки СБ 3х95, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-13 11:40 | 2017-01-13 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии КЛ 6 кВ РТП 5412-ПС111г в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки (ремонт выполнил 8 РЭР)
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-24 16:33 | 2017-01-29 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 20992А - ТП 28379А, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-24 21:05 | 2017-01-27 13:50 | Механическое повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РП12115(с3)-ТП14999Б, марки АСБ 3х120 сторонней организацией Работы проводились по ордеру в присутствии представителя обслуживающей организации. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-16 05:43 | 2017-01-18 16:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ РП17090(с1) - ТП20314, марки ААБ 3х120, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-18 06:44 | 2017-01-27 13:50 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП13314Б - ТП13348Б, марки ААБ 3х120, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-19 14:11 | 2017-01-23 15:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 6кВ ТП6114А - ТП6387А, марки ААБ 3х120, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-20 22:41 | 2017-01-25 17:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП12931Б - ТП13401Б, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-13 21:29 | 2017-01-17 17:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16917А - ТП17361А, марки АСБ 3х240, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-24 12:09 | 2017-01-28 14:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РТП15068(с2)-ТП24207А, марки ААБ 3х120, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-22 06:58 | 2017-01-25 14:35 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 КВ ТП 21228Б - ТП 21406 Б, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-17 12:43 | 2017-01-25 19:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП19149с2-РТП20193с2, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-20 15:40 | 2017-01-23 16:14 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 27587Б-ПС45 марки АПвПуг 3 (1х240/50), в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-25 17:00 | 2017-01-27 15:20 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ РТП15128(с1)-ПС221β, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, без вызова представителя эксплуатирующей организации в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство №МГ/23-605/17 от 26.01.2017 на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-25 11:20 | 2017-02-01 16:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП16178с2 - ПС214β, марки АСБ 3х240. в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ 10 кВ РТП16178с2 - ПС214β, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-24 14:36 | 2017-01-26 17:40 | Повреждение кабельной линии КЛ 10кВ РТП 10032-РТП11043 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-24 18:01 | 2017-01-30 16:50 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 14174 (с.1)-ПС 346 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-17 11:22 | 2017-01-20 15:00 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кв ТП 16265А-ТП29351А, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонней организации Выполнения работ без ордера и без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-21 07:35 | 2017-01-25 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП19442А - ТП19443А, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-22 04:52 | 2017-01-24 18:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10кВ ТП16442А - ТП16905А, марки ААБ 3х240, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-16 01:00 | 2017-01-19 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РТП 11102 (с2) - ТП 12524 (А), марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-17 11:48 | 2017-01-20 15:00 | Описание технической причины: Повреждение кабельной линии КЛ 10 кв ТП 16265А-ТП29351А, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонней организации. Выполнения работ без ордера и без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-16 13:42 | 2017-01-19 16:14 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20187 с1 - ПС 372 А, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-28 04:35 | 2017-02-03 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП12820А-ТП14705А, марки АСБ 3х120, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-16 14:19 | 2017-01-26 14:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 14519 А - ТП 14594 А, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по аварийной телефонограмме в охранной зоне кабеля. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-25 15:17 | 2017-01-26 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП20304А-ТП23060А, марки АСБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-01-29 11:20 | 2017-02-01 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 14027(с.1) - ПС 346 Б, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-01-23 16:34 | 2017-01-27 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РП 10128(с3)-ТЭЦ 16 α, мрки АСБ 3х240, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-24 01:47 | 2017-01-29 17:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП12154с.2 - ПС869, марки ААБ 3х120, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-19 10:15 | 2017-01-27 15:35 | Электрическое повреждение КЛ 6 кВ напр. ПС 91 и ТП 3872 А, марки АСБ 3х120 по причине дефекта изготовления кабеля, некачественная изоляция токоведущей жилы кабеля. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-27 13:33 | 2017-02-02 16:45 | Пробой электрической изоляции 10 кВ РТП 14128с2-ТП 15686Б, марки ААБ 3х120 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-27 09:30 | 2017-01-28 15:10 | Пробой в результате осушения изоляции концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ РТП16043с1 - ПС833 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-29 06:00 | 2017-02-01 15:30 | Пробой в результате осушения изоляции концевойой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ РП16167с.1-ПС тэц25α, марки ААБ 3х240 | Ремонт КЛ 10 кВ РП16167с.1-ПС тэц25α. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-27 11:58 | 2017-01-30 16:50 | Пробой электрической изоляции 10 КВ РТП 17011 (с2)-ПС 91, марки ААБ 3х240, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-27 18:28 | 2017-01-28 17:15 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ10кВ РТП17023(с1)-ТЭЦ26, марки АСБ 3х240, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
16 РЭР УКС ЮО | 2017-01-30 00:41 | 2017-02-01 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП12274(с3)-ТП17685Б, марки ААБ 3х120 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-28 18:20 | 2017-02-03 12:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП 4801 А - ТП 4849 А, марки СБ 3х95, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-01-26 10:53 | 2017-02-01 10:35 | Повреждение кабельной линии РКЛ 10 кВ ТП17485А-ТП13026А, марки АСБ 3х240, в результате механического воздействия сторонней организации. Выполнение работ по реконструкции теплосети на территории 14 РЭР УКС ВО. Работы производились без ордера, без вызова представителя района в охранной зоне кабеля. | Ремонт поврежденной КЛ.
23 РЭР УКС ВО | 2017-01-28 12:12 | 2017-01-31 18:20 | Пробой электрической изоляции ПКЛ 10 кВ РП18058с.1-ПС795 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-27 16:39 | 2017-02-02 16:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ РТП 14134с1-ПС 806 бетта, марки ААБ 3х120, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-17 20:17 | 2017-01-18 19:00 | Электрическое повреждение концевой муфты КВЭ на КЛ 10 кВ ТП 12849Б - ТП 12850Б в результате осушения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надеждой термоусаживаемой аппаратуры Выполнить ревизию МВ и приводов ПРБА в РП 11198
8 РЭР УКС СЗО | 2017-01-28 05:27 | 2017-01-30 16:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ РП15061 - ТЭЦ21α, марки АСБ 3х240, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
21 РЭР УКС СО | 2017-01-29 11:37 | 2017-02-03 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП12188(с2)-ПС839β, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-01-30 17:53 | 2017-02-01 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП18157(с1)-ПС604, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-16 10:24 | 2017-01-19 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 21019с1-ПС 790А, марки АСБ 3х240, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-18 11:28 | 2017-01-23 15:00 | Пробой изоляции муфты СТп на КЛ 10 кВ РП17047с1-ТП25002А, марки АСБ 3х120, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-20 14:30 | 2017-01-25 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 14066с.2-пс 661, марки ААБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-01-10 23:45 | 2017-01-11 10:00 | Пробой межвитковой изоляции обмотки н/н фазы «b» с последующим повреждением и коротким замыканием концевой муфты КЛ 10кВ приведшее к возгоранию | Замена трансформатора в ТП 15602
25 РЭР УКС ЗО | 2017-01-31 11:50 | 2017-02-06 12:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП15173с2 - ТЭЦ 12, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-20 03:38 | 2017-01-30 13:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 10227 А - ТП 19976 А, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-22 11:48 | 2017-01-27 15:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6 кВ РП 675(с2) - ПС 6 А марки АСБ 3х120 , под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-26 23:30 | 2017-02-02 12:30 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ ТП 428 Б -РП 1322 (с.2), марки ААБ 3х95, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-26 23:54 | 2017-01-30 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии 6кВ РП 673 (с.2) - РП 1048 (с.2), марки ААБ 3х120, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-27 00:29 | 2017-01-28 15:15 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП 16071 - ТЭЦ8а, марки ААБ 3х240, в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-28 08:34 | 2017-02-02 13:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 19508 А - ТП 28797 А, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-23 15:45 | 2017-01-26 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20123-ТЭЦ16, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-28 08:34 | 2017-02-01 15:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 ТП 24416Б-ТП28797Б, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-01-31 22:18 | 2017-02-01 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кв РП18049с1-ПС834, марка АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-01-31 11:07 | 2017-02-06 13:45 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП6845Б-ТП6839А марка АСБ 3х95 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Ремонт поврежденной КЛ 6 кВ ТП6845Б-ТП6839А.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-01 02:11 | 2017-02-08 17:05 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП14073(с2)-ПС334β под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РТП14073(с2)-ПС334β, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-01 02:37 | 2017-02-04 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18430Б-ТП18432Б, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-23 16:45 | 2017-01-27 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 21136с.1- ТП 25703А, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-25 08:08 | 2017-01-27 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС КЛ 10 кВ РП21042-ТЭЦ16b, марки АСБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-30 10:08 | 2017-01-31 16:00 | Повреждение кабельной линии 10 кВ РП 19120 с.2 - ПС 70, марки ААБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру. | Ремонт поврежденной кабельной линии
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-31 13:10 | 2017-01-31 18:20 | Пробой электрической изоляции кл 10 кв ТП 17530А- ТП 17554А, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-18 12:05 | 2017-01-24 14:25 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП16033с1-ТП17870А, марки ААБ 3х120, под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-28 01:09 | 2017-02-02 14:50 | Пробой изоляции кабельной линии РП14127(с.2)-ТП17380Б марки ААБ 3х120, в результате старения электрической изоляции кабеля. Повреждение ТП16735Б-ТП25887Б марки ААБ 3х120 в результате электродугового воздействия. | Ремонт КЛ 10кВ РП14127(с.2)-ТП17380Б, ТП16735Б-ТП25887Б, анализ качества кабеля и прокладки
4 РЭР УКС ЮО | 2017-01-30 14:12 | 2017-02-01 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП11151(с1)-ТЭЦ20, марки АСБ 3х240 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-01 15:45 | 2017-02-01 19:10 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кв РП3341с.1-ПС45α, марки СБ 3х95 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ 6 кв РП3341с.1-ПС45α анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-01 02:11 | 2017-02-10 15:14 | Повреждение кабельной линии КЛ 6кВ РТП 3822-тэц16Д в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ без ордера, без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной ву повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организации выпало гарантийное обязательство на возмещение причиненного ущерба
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-28 02:40 | 2017-02-01 15:00 | Пробой электрической изоляции кабельной линии 10кВ РТП 16162 с1 - ТП 17554А, марки ААБ 3х120, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-02 05:31 | 2017-02-10 15:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ КЛ ТП11520Б-ТП11524Б, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-23 05:34 | 2017-01-31 15:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ10КВРП11179С.4-ТП15227Б, марки АСБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-02 12:45 | 2017-02-08 15:45 | Пробой электрической изоляции КЛ 6 кв РП 333(с.1) - ТП 423 Б, марки ААБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-02-01 08:06 | 2017-02-02 16:50 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП16450Б-ТП19473Б в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
21 РЭР УКС СО | 2017-02-01 16:01 | 2017-02-03 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП26021(с2)-ТЭЦ21альфа, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
12 РЭР УКС СО | 2017-02-02 21:35 | 2017-02-10 15:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС 150/240 на КЛ 10кВ ТП11641А-ТП15894А, марки ААБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-28 04:40 | 2017-02-02 16:15 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ РП 12150 (с1) - РП 20097 (с1), марки ААБ 3х120, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
12 РЭР УКС СО | 2017-02-01 19:15 | 2017-02-03 16:20 | Пробой изоляции кабельных линий РП 15136(с1)-ТП 17249А в результате старения электрической изоляции. Повреждение КЛ 10кВ РП15136(с1)-ТЭЦ16Б в результате электродугового воздействия | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-01-28 01:50 | 2017-02-01 16:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17087с.2-ПС 164Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-28 01:52 | 2017-02-03 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 12243(с3)-ПС661, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-01-29 12:34 | 2017-02-04 17:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 23083Б-ТП15917Б, марки АПвПуг 3(1х240/50), в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-01-24 06:45 | 2017-02-01 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП20046(с2) - ТЭЦ27β, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
21 РЭР УКС СО | 2017-02-03 04:03 | 2017-02-08 14:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП24007Б-ТП24012Б, марки АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-02 20:06 | 2017-02-07 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 14130 (с2) - ТП 16276 Б, марки АСБ 3х120 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-05 12:50 | 2017-02-10 16:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14147(с1)-ПС 603а, марки АСБ 3х120 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-05 13:20 | 2017-02-09 14:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ РТП17166(с2)-ПС603 марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-02 20:29 | 2017-02-08 14:35 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП16290А-ТП16330А в результате старения электрической изоляции кабеля. КЛ 10кВ РТП16195с.2-ТП27227Б повреждена в результате электродугового воздействия. | Ремонт КЛ 10кВ РТП16195с.2-ТП27227Б, анализ качества кабеля и прокладки Ремонт КЛ 10кВ ТП16290А-ТП16330А, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-02 12:00 | 2017-02-10 15:00 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 16175с.2- ПС 70 бетта в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Предъявление к организации, виновной в повреждении КЛ 10 кВ РТП 16175с.2- ПС 70 бетта, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-02 12:45 | 2017-02-10 17:00 | Повреждение изоляции соединительной муфты СС КЛ 10 кВ ТП 20310 Б - ТП 20589 Б в результате растяжки муфты из - за осадки грунта | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-05 03:02 | 2017-02-14 15:00 | Пробой изоляции муфты СС на ПКЛ 10 кВ РП 18042(с2)-ПС 750 β, марки АСБ 3х185 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-04 11:32 | 2017-02-13 16:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 15011(с.2) - ПС 750, марки ААБ 3х120 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-04 11:14 | 2017-02-14 14:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 27819 Б - РП 28092(с.2), марки АПвПуг 3(1х240/50) в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-03 13:44 | 2017-02-04 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 18099 - ПС17 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ. Анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-04 03:04 | 2017-02-13 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП28378А-ТП28378Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
9 РЭР УКС СВО | 2017-02-01 04:11 | 2017-02-06 14:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15696Б-ТП22832Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-06 12:08 | 2017-02-10 15:40 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП19753Б-ТП19755Б, марки АСБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-06 13:31 | 2017-02-15 12:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10Кв РТП15125(с2)-ПС221, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-01-30 10:38 | 2017-02-02 16:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 6 кВ РП 5327 (с2) - ПС 90 Б, марки ААБ 3х120, в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-01 13:37 | 2017-02-09 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 КВ РТП 15198 (с2)-ПС 665 Г, марки ААБ 3х240 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-02-02 14:00 | 2017-02-08 17:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 3260 - ПС 179Бетта, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-06 14:15 | 2017-02-08 14:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП13797Б-ТП17475Б, марки АСБ 3х150 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
3 РЭР УКС ЦО | 2017-01-17 18:05 | 2017-01-20 15:00 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ РП 3260 - п/ст 179 А, марки АСБ 3х240, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-28 02:58 | 2017-02-03 16:45 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кВ ТП 8 Б - ТП 253 Б, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-28 03:25 | 2017-01-29 18:15 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 бета, марки ААБ 3х120 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ РП 14093 - ТЭЦ 16 бета . Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры КЛ
21 РЭР УКС СО | 2017-02-04 21:34 | 2017-02-07 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП18797А-ТП20760А, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
УКС г. Зеленоград | 2017-02-07 03:25 | 2017-02-09 18:20 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10кВ ТП11462Б - ТП11466Б, марки ААБ 3х95 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-07 09:55 | 2017-02-10 17:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РП 10170(с1) - ТП 10727А, марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-01 11:21 | 2017-02-02 18:25 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 Кв ТП 16820Б-ТП16821Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ 10 Кв ТП 16820Б-ТП16821Б
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-02 11:35 | 2017-02-10 14:50 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6 кв 1331(с.1)-ТП 1047 А, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-06 10:47 | 2017-02-11 10:50 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ РП 34(с.1)-РП 2162(с.2) марки АСБ 3х120 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт поврежденной КЛ.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-08 17:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП 10051 (с1) - ТЭЦ 12 под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-07 09:55 | 2017-02-13 17:00 | Пробой изоляции муфты СТп - 240 на КЛ 10кВ РТП 18097(с2) - п/с606 альфа, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-07 20:00 | 2017-02-16 14:30 | Пробой изоляции муфты СС на КЛ 10 кВ ТП 10893 Б - ТП 15906 Б марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-01-20 22:41 | 2017-01-28 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП16039с2-ТП19328Б , марки АСБ 3х120 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-24 10:14 | 2017-02-02 16:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ РТП 17004 с1 - ПС 710 А, марки ААБ 3х240, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
25 РЭР УКС ЗО | 2017-02-07 09:55 | 2017-02-09 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21876 Б - ТП 22910 Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-24 12:30 | 2017-01-27 14:00 | Пробой электрической изоляции кл 10кВ ТП 21415Б - ТП 22814Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-25 15:34 | 2017-01-31 17:51 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ тп 11961А-ТП 12626А, марки АСБ 3х240, в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-25 15:34 | 2017-02-03 16:45 | Повреждение оболочки концевой заделки КВЭ на КЛ 10 кВ п/с 372 - РП 12089 б, марки ААБ 3х240, по причине старения изоляции. | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-08 06:30 | 2017-02-14 16:40 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РТП3812с2-ПС111, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-27 00:12 | 2017-02-06 15:10 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 17127 (1) - РТП 18111 (1), марки ААБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-03 07:40 | 2017-02-13 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП12177с1-ПС111а, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
23 РЭР УКС ВО | 2017-02-08 09:07 | 2017-02-10 17:00 | Повреждение кабельной линии РП16053-ПС 795 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера, был вызов представителя 23 РЭР , выдавалось запрещение, работы проводились механизмами в охранной зоне кабеля, без присутствия представителя 23 РЭР. | Ремонт поврежденной КЛ.
8 РЭР УКС СЗО | 2017-02-02 23:00 | 2017-02-10 17:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РТП19124с2-ТП21584Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
16 РЭР УКС ЮО | 2017-02-07 19:00 | 2017-02-16 15:00 | Пробой изоляции муфты СС - 240 на КЛ 10кВ РТП17021(с2)-ПС369β, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-04 00:35 | 2017-02-09 15:40 | Пробой электрической изоляции (однофазное замыкание) ПКЛ 10кВ РТП10019(с1)-ТЭЦ11альфа, марки АСБ 3х240, в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
14 РЭР УКС ВО | 2017-02-07 11:17 | 2017-02-08 17:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РП11143(с2)-ТЭЦ11α, марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера и вызова представителя в охранной зоне кабеля. На производство работ выдавалось Запрещение. | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-03 14:26 | 2017-02-06 17:00 | Повреждение кабельной линии кВ РП 1253 с.2 - ТП 4072 А в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ по ордеру, с вызовом представителя . | Ремонт поврежденной КЛ 6 кВ РП 1253 с.2 - ТП 4072 А.
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-04 11:50 | 2017-02-08 16:10 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП16188-ПС32б, марки АСБ 3х95 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | ремонт КЛ 10кВ РП16188-ПС32б, анализ качества кабеля и прокладки.
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-01-29 19:05 | 2017-02-03 14:55 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП11938А-ТП14236А, марки АСБ 3х240, в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
12 РЭР УКС СО | 2017-02-05 16:23 | 2017-02-14 16:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП11485 Б - ТП 14742 Б, марки ААБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-04 11:50 | 2017-02-08 14:30 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 6кВ РП3638-ПС32а, марки АСБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | ремонт КЛ 6кВ РП3638-ПС32а, анализ качества кабеля и прокладки.
12 РЭР УКС СО | 2017-02-08 07:52 | 2017-02-15 13:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ 13265 А - ТП 17318 А, марки ААБ 3х240 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
2 РЭР УКС ЦО | 2017-01-31 11:54 | 2017-02-03 16:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10053 с.2 - ТЭЦ 12 бета, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-06 23:54 | 2017-02-13 15:00 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ ТП16742Б-ТП18707Б, марки АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-08 03:37 | 2017-02-16 10:00 | в результате грунтовой коррозии под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве произошло повреждение соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП15280Б-ТП20212Б | ремонт КЛ 10 кВ ТП15280Б-ТП20212Б. Применение при ремонте КЛ более надежной термоусаживающей арматуры
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-08 11:04 | 2017-02-17 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ ТП 11377 Б - ТП 12491 Б, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10 кВ ТП 11377 Б - ТП 12491 Б. анализ качества кабеля и прокладки
18 РЭР УКС ВО | 2017-02-08 14:05 | 2017-02-14 10:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РП16188с1-ПС32а, марка АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ 10кВ РП16188с1-ПС32а, анализ качества кабеля и прокладки.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-01-31 12:40 | 2017-02-03 17:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 20187 с 2 -ТП 29216 Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-06 12:21 | 2017-02-16 14:07 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП6678Б-ТП6817Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля, разрешение не выдавалось | Ремонт поврежденной КЛ 6 кВ ТП6678Б-ТП6817Б.
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-01 10:51 | 2017-02-06 15:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 18817А -ТП 20973А, марки ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-02 04:00 | 2017-02-03 17:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ ТП13362Б - ТП20357Б, марки АСБ 3х240 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры.
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-03 06:35 | 2017-02-14 17:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РТП15088(с1) - ТП16918А, марки ААБ 3х120 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей аппаратуры.
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-04 10:24 | 2017-02-13 14:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии КЛ 10кВ ТП 20318 - ТП 23071А, марки АСБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-06 02:24 | 2017-02-09 15:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10кВ РП 14081(с2) - ПС 505β, марки АСБ 3х240 в результате грунтовой коррозии КЛ под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-01 12:19 | 2017-02-05 16:30 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РТП 16163с.1 - ТП 17550А, марки ААБ 3х95 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-07 14:00 | 2017-02-10 17:40 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП 20033с.1-ПС 70, марки АСБ 3х185 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." 1.2. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
17 РЭР УКС ЗО | 2017-02-08 15:11 | 2017-02-15 15:19 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП18119(2)-ТП20586Б в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-01 12:19 | 2017-02-03 16:10 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10 кВ ТП 17551А - ТП 17552А, марки АСБ 3х120 , по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-03 13:41 | 2017-02-08 14:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП15305Б-ТП15308Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-01 12:19 | 2017-02-03 15:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП 26163(с1)-ТЭС Лыково α в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций.Выполнение работ по ордеру. | Ремонт поврежденной КЛ
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-05 04:03 | 2017-02-15 10:30 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РП12219(с1)-ПС750α, марки АСБ 3х240 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-01 19:17 | 2017-02-06 16:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РТП20123-ТЭЦ 16 марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
24 РЭР УКС ЮО | 2017-02-06 03:16 | 2017-02-08 14:50 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 14830 Б - ТП 17699 Б, марки АСБ 3х150 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-02 22:35 | 2017-02-12 11:20 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 26138с2-ТП25007Б, марки АСБ 3х240 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | 1. Обязать мастеров и техников по надзору за ТКС, усилить контроль за работами, по программе "Моя улица 2016г." 1.2. Требовать от подрядных организаций проводящих работы по благоустройству территории в рамках проведения программы "Моя улица 2016г." гарантийного письма о сохранности кабельных линий филиала.
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-03 17:19 | 2017-02-13 11:20 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 6кВ ТП2343А-ТП3605А, марки АСБ 3х150 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-01 06:49 | 2017-02-10 11:30 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 24382 (б) - ТП 24874 (б), марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки.
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-02 02:07 | 2017-02-07 14:15 | Пробой электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 21415Б - ТП 22814Б, марки АСБ 3х120 в результате воздействия не проектной механической нагрузки | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-02 13:38 | 2017-02-06 16:20 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ ПС 12 - РТП 14086 А, марки ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-04 11:24 | 2017-02-08 16:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ ТП 11786А-ТП 11573А, марки АСБ 3х150 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-06 03:45 | 2017-02-09 14:10 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15056-ПС 770Б, марки ААБ 3х150 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-04 16:21 | 2017-02-08 16:45 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС на КЛ 10кВ РП11095с1-ПС630А, марки ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
15 РЭР УКС ЮВО | 2017-02-06 04:40 | 2017-02-13 15:50 | Пробой изоляции муфты СТп на КЛ 10 КВ ТП 21807 Б- ТП 22138 Б, марки АСБ 3х120 в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-06 17:32 | 2017-02-07 15:00 | Короткое замыкание концевой муфты КВтп на КЛ 0,4 кВ ТП 10911 - вв 106650 с после-дующим загоранием материалов сборки 0,4 кВ типа ШНН-ХВ в результате термического воздействия от электродуги. | Замена сборки 0,4 кВ типа ШНН-ХВ в ТП 10911 луч А
7 РЭРУКС ЮВО | 2017-02-06 03:40 | 2017-02-15 15:20 | Электрическое повреждение оболочки кабельной линии 10 кВ ТП 10656Б-ТП 10838А, марки СБ 3х120 в целом месте по причине старения изоляции | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-06 06:30 | 2017-02-10 16:00 | Электрическое повреждение оболочки соединительной муфты СС 120 на КЛ 10 кВ ТП 17459Б- ТП17562Б ААБ 3х120, по причине старения изоляции | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры.
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-06 16:51 | 2017-02-16 16:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ РТП 20181(с2)-РТП 21164(с2) АПвПуг 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнение работ по ордеру, без вызова представителя. | Ремонт поврежденной кабельной линии
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-08 06:00 | 2017-02-10 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кв ТП 17530А-ТП 17554А под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
19 РЭР УКС СЗО | 2017-02-08 15:00 | 2017-02-13 16:00 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10кВ РТП 21040-ТЭЦ 16β под воздействием разнообразных хим. реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
20 РЭР УКС ЗО | 2017-02-05 09:53 | 2017-02-07 15:00 | Пробой изоляции кабельной линии 10 кВ РП 15165 (с.1) - ТП 16860 А , ААБ 3х120 в результате старения электрической изоляции кабеля | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
5 РЭР УКС СВО | 2017-02-06 17:15 | 2017-02-08 16:45 | Пробой изоляции муфты в результате грунтовой коррозии кожуха муфты под воздействием реагентов, которые содержатся в почве СС направлением РП 14146(с1) -ТП 15225А марки АПвПуг 3х240 | Ремонт КЛ. Применение при ремонтах кабельных линий более надежной термоусаживающей арматуры
11 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-07 14:08 | 2017-02-17 16:45 | Повреждение кабельной линии КЛ 10 кВ ТП 10200Б - ТП 10948Б в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Ремонт КЛ. Анализ качества прокладки
13 РЭР УКС СВО | 2017-02-08 15:08 | 2017-02-17 16:00 | Повреждение кабельной линии 10кВ ТП13388Б -ТП27895Б, марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Работы велись с применением техники, без ордера, без разрешения и без вызова представителя 13 РЭР МКС-филиал ПАО «МОЭСК». | Ремонт КЛ.
22 РЭР УКС ЮЗО | 2017-02-05 22:35 | 2017-02-15 12:50 | Пробой электрической изоляции в результате грунтовой коррозии КЛ 10 кВ РТП15026(с1)-ПС677α, марки АСБ 3х150 под воздействием разнообразных хим.реагентов, которые содержатся в почве | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки
1 РЭР УКС ЦО | 2017-02-02 15:00 | 2017-03-01 14:00 | Повреждение кабельной линии 6 кВ РП 247(с2) - РП 1895(с1) марки АСБ 3х240 в результате механического воздействия сторонних лиц и организаций. Выполнения работ без ордера без вызова представителя в охранной зоне кабеля | Предъявление к организации виновной в повреждении КЛ, претензионного пакета документов. Сторонней организацией выдано гарантийное обязательство на возмещение причинённого ущерба
4 РЭР УКС ЮО | 2017-02-02 19:20 | 2017-02-12 14:23 | Пробой изоляции кабельной линии 10кВ РП20031с.1-ПС630а марки АСБ 3х240 вызванный изменением условий прокладки КЛ, что привело к растяжке кабельной линии, перегибу или излому токоведущих жил. | Ремонт КЛ, анализ качества кабеля и прокладки