## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей МКС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются до 1 (вторичные цепи), 0.38, 6 (6.3), 10 (10.5), 20 (21), 35
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 с.4/яч.410 - РТП 20086 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 11:17 | [6 empty] | 227.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП20086с2-ПС839 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11980 Б-ТП11900 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 14:05 | [6 empty] | 251.0833 |  |  | пробой изоляции. | -
3 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП18069 2-ТП21304 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 03:30 | [6 empty] | 96 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ РТП 18069с2 - ТП 21304Б ( кольцо) | -
4 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18874 Б-ТП11885 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 03:30 | [6 empty] | 96 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП11885Б-ТП18874Б выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
5 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч28-РТП20034 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 07:00 | [6 empty] | 216.25 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ 20034 с2 - ПС 361 | АВР успешно
6 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22529 Б-ТП22527 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-01 08:20 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20373 Б-ТП26596 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 09:37 | [6 empty] | 48.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 26596Б - ТП 20373Б | -
8 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20403 Б-ТП19744 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 09:37 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 20403Б - ТП 19744Б | -
9 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23516 А-ТП15501 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 16:15 | [6 empty] | 190.1667 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении кл ТП 15501 А - ТП 23516 А | АВР,МТЗ успешно
10 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1922 А-ВВ124818 |  | 0.38 | 2023-01-01 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 18:30 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
11 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с2 яч18-РТП18022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 13:30 | [6 empty] | 90.2167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
12 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11690 Б-ТП24219 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 12:10 | [6 empty] | 207.75 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
13 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24385 Б-ТП22334 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-01 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 10:51 | [6 empty] | 205.0667 |  |  | Повреждение кл ТП 22334 Б – ТП 24385 Б | Успешно
14 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10128 1-ТП20765 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 14:25 | [6 empty] | 61.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
15 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11564 Б-ТП10814 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 11:53 | [6 empty] | 202.9333 |  |  | АО КЛ РП 16039 с2-ТП 19322 Б+ТП 20221 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
16 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с4 яч14-РТП16139 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 14:12 | [6 empty] | 85.2 |  |  | Пробой изолдяции | АВР успешно
17 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП15005 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 11:21 | [6 empty] | 81.9833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
18 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 2-ТП22232 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 10:00 | [6 empty] | 56.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР- успешно, "земля" ПС56 секция 2
19 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 2-РТП12175 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 10:00 | [6 empty] | 56.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита. "земля" ПС56 секция 2
20 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч11-РП10070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 14:11 | [6 empty] | 179.6333 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
21 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11176 3-ТП13548 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 12:00 | [6 empty] | 55.9333 |  |  | ТП14871Б АВР работал успешно , протечка кровли , повреждение опорных изоляторов по "Ж" и "З" на шинах ТП14871Б -Т-Б показание хорошие, протечки на Т-Б, КС, и сб. 0.4 кВ нету | АВР работал успешно
22 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21199с.2-ТП28508Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-02 04:14 | [6 empty] | 0 |  |  | в ТП 20369Б протечка кровли, повреждение сб. в/н-Б | Успешно
23 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.2 - ТП 21801 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 14:30 | [6 empty] | 106.0333 |  |  | Уточняются | -
24 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 14:50 | [6 empty] | 248 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
25 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 14:50 | [6 empty] | 248 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
26 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15195 2-ТП17736 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 18:15 | [6 empty] | 82.9 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
27 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 10:18 | [6 empty] | 95.6833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
28 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17387 А-ВВ39992 |  | 0.38 | 2023-01-02 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 15:40 | [6 empty] | 171.5167 |  |  | Повреждение изоляции | нет
29 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2497 А-ВВ90386 |  | 0.38 | 2023-01-02 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 13:00 | [6 empty] | 48.3333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
30 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч6Б-РТП15121 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 12:00 | [6 empty] | 47.1167 |  |  | Причины выясняются | -
31 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с6 яч64-РТП15121 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-02 12:53 | 2023-01-02 13:50 | 2023-01-04 12:00 | 98 | 17 |  | 6480 | 5 | 3 | 47.1167 | 0.95 | 93.1 | Причины выясняются | АВР неуспешно.
32 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 10:57 | [6 empty] | 238.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | -
33 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26828 Б-ВВ39548_коп81 |  | 0.38 | 2023-01-02 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 15:39 | [6 empty] | 74.15 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
34 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.26 - РП 18011 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 10:01 | [6 empty] | 235.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП18011с2-ПС46бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
35 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15591 А-ТП15590 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 18:00 | [6 empty] | 169.45 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ. | РЗА и АВР работали успешно.
36 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 18:00 | [6 empty] | 168.2167 |  |  | Повреждение КЛ | -
37 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20305 А-ВВ55699 |  | 0.38 | 2023-01-02 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 14:15 | [6 empty] | 234.7333 |  |  | Повреждение изоляции | -
38 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с1-ТП19310 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 23:35 | [6 empty] | 27.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19309А-ТП19310А и КЛ ТП19309А-ТП30285А | РЗА и АВР работали успешно.
39 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с7 яч5-РП30511 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-02 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 11:01 | [6 empty] | 205.0167 |  |  | пробой изоляции | -
40 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч8-РТП4713 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-03 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 14:33 | [6 empty] | 229.15 |  |  | повреждение КЛ | -
41 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12025 2-РП11135 2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 18:28 | [6 empty] | 207.35 |  |  | АО КЛ 10 кВ РП 12025 с2 - РП 11135 с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
42 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12768 А-ТП16266 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:45 | [6 empty] | 223.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
43 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11266 А-ТП11265 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 11:08 | [6 empty] | 76.2833 |  |  | Замечания: В РП 11024 с.1 обнаружена земля по красной фазе, наибольшие показания на напр. ТП 11269 А. | -
44 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14804 А-ВВ99157 |  | 0.38 | 2023-01-03 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 22:00 | [6 empty] | 35.6667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
45 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч44-РТП16017 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 12:45 | [6 empty] | 25.4 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16017 с.2 - ПС 690 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
46 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч14-РТП16046 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:05 | [6 empty] | 215.4 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16046с2-ПС796дельта | АВР успешно
47 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП17062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:32 | [6 empty] | 212.9167 |  |  | на ПС46 откл. кл 11004альфа+15094+17062бета+26011бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
48 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП11004 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:32 | [6 empty] | 212.9167 |  |  | на ПС46 откл. кл 11004альфа+15094+17062бета+26011бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
49 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП26011 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:32 | [6 empty] | 212.9167 |  |  | на ПС46 откл. кл 11004альфа+15094+17062бета+26011бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
50 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10156 1-ТП23626 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 17:24 | [6 empty] | 74.3833 |  |  | В РП10156с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП23626А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
51 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10615 Б-ВВ24615 |  | 0.38 | 2023-01-03 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 15:06 | [6 empty] | 46.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП 10615 Б-вв 24615 | нагрузка Абонента на другом луче
52 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с3 яч304-РП14025 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 17:39 | [6 empty] | 0 |  |  | паробой изоляции | -
53 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18049 Б-ВВ115097 |  | 0.38 | 2023-01-03 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 10:00 | [6 empty] | 231.5333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ | -
54 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч21-РТП18008 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 19:37 | [6 empty] | 0.0333 |  |  | Повреждение КЛ отключили в ручную. | -
55 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 2-ТП16350 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 12:11 | [6 empty] | 63.0667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
56 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:21 | [6 empty] | 230.0167 |  |  | Отключение с ЦП, U снова подано, КЛ под нагрузкой, схема норма | АВР успешно
57 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:21 | [6 empty] | 230.0167 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
58 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч25-РТП15028 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 12:42 | [6 empty] | 206.9333 |  |  | повреждение кл РТП15027-ПС760альфа | -
59 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11709 Б-ТП13491 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 22:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП11709Б-ТП13491Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
60 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18870 Б-ТП17828 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-03 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-03 22:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17828Б - ТП18870Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
61 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП365 2-ТП610 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-04 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 11:31 | [6 empty] | 34.9167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП365с2 - ТП610А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
62 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч6-РП14036 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 12:11 | [6 empty] | 35.1 |  |  | повреждение кл РП14036с2-ПС50 | -
63 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с7 яч39-РТП5046 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-04 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 13:15 | [6 empty] | 35.7333 |  |  | Причина выясняется | -
64 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч15-РП386 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-04 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:09 | [6 empty] | 224.95 |  |  | Повреждение КЛ6кВ РП386 - ПС80альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
65 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23519 Б-ТП23530 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 03:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 04:40 | [6 empty] | 168.9 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ "ТП 23519 Б - ТП 23550 Б" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
66 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14171 1-ТП19428 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 08:42 | [6 empty] | 220.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
67 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14171 2-ТП19428 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 08:42 | [6 empty] | 220 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
68 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 2-ТП11320 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 13:21 | [6 empty] | 127.9333 |  |  | пробой изоляции повреждена КЛ ТП11320А - ТП10669А | АВР успешно
69 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 1-ТП12992 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 13:21 | [6 empty] | 127.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
70 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч27-РП12142 с2,1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 13:27 | [6 empty] | 199.2833 |  |  | По ТМ в РП12142с2 откл. МВ ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
71 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч27-РП17053 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 13:27 | [6 empty] | 199.2833 |  |  | По ТМ в РП17053с2 откл. МВ ПС46бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
72 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.3 яч.57 - РП 10026 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 | [6 empty] | 231.0333 |  |  | Повреждение кл | Успешно
73 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 бета с.6 - 12285 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 09:15 | [6 empty] | 144 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП12285с1-ПС370бкта выведена в рнмонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
74 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч40-РП17079 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 09:45 | [6 empty] | 215.0833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме , пробой изоляции | МТЗ ПС 814 - РП 17079 бета
75 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 16:20 | [6 empty] | 29.5 |  |  | Поврежден ПКЛ РП 26064-пс 346 | Авр успешно
76 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч408-РП12151 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 14:11 | [6 empty] | 27.1 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
77 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-6кВ ПС 417 с2 яч2-РП3093 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-04 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 13:18 | [6 empty] | 49.8333 |  |  | Повреждение КЛ РН3093с.1-ПС417 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
78 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 2-ТП16902 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 16:40 | [6 empty] | 173.15 |  |  | Замечания: В РТП 14131 с.2 от. МТЗ откл. МВ ТП 16902 А сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
79 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12126 1-ТП24973 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ 12126с1-24973Б | -
80 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч24-РТП15001 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:00 | [6 empty] | 238.0833 |  |  | Отключена с "землёй" ПКЛ 10кВ РП15001с1-ПС682 | АВР успешно
81 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 4617 Б-вв 130486 |  | 0.38 | 2023-01-04 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 19:00 | [6 empty] | 30.3167 |  |  | Выделена осмотром Кл 0,4кВ ТП4617Б-вв130486 | АВР отсутствует
82 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 А-ТП18647 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 12:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ 18647А-16869А | -
83 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч8-РТП12266 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 12:12 | [6 empty] | 190.1667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
84 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15162 1-ТП16983 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 14:22 | [6 empty] | 46.95 |  |  | уточняются | -
85 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч19-РП10129 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:21 | [6 empty] | 211.1 |  |  | Пробой изоляции | -
86 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17105 2-ТП19711 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-04 18:44 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ 17105с2-19711Б | -
87 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17149 1-ТП19610 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:17 | [6 empty] | 209.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
88 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14804 Б-ВВ99157 |  | 0.38 | 2023-01-04 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 10:00 | [6 empty] | 206.3167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
89 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч19-РТП21019 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 17:21 | [6 empty] | 43.7 |  |  | Стригин МВС:на ПС790 откл. кл 16039+21019бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
90 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч19-РП16039 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 17:21 | [6 empty] | 43.7 |  |  | Стригин МВС:на ПС790 откл. кл 16039+21019бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
91 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с1 яч15-РП16039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-04 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 11:20 | [6 empty] | 37.2667 |  |  | Стригин МВС:на ПС806 была земля по 1с. 10кВ,с АО кл 16039+27066 земля пропала" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
92 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22316 Б-ТП25969 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 02:55 | [6 empty] | 242.3167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 25969 Б - ТП 22316 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
93 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с2 яч20-РТП15445 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:00 | [6 empty] | 224.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
94 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП16924 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:00 | [6 empty] | 224.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
95 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП 16014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-05 02:10 | 2023-01-05 02:35 | 2023-01-14 10:00 | 2 |  |  | 90 | 1 | 0.2 | 223.8333 | 0.4167 | 0.8334 | повреждена | АВР не успешно
96 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20292 Б-ТП20288 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 03:29 | [6 empty] | 143.8833 |  |  | Повреждение КЛ ТП20288Б-ТП20292Б. | АВР успешно
97 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-05 05:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-07 11:20 | [6 empty] | 54.1167 |  |  | Причина выясняется | -
98 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 343 с2 яч32-РП3252 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-05 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 10:00 | [6 empty] | 243.0167 |  |  | повреждение КЛ | успешно
99 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч19-РТП19111 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-07 14:08 | [6 empty] | 55.1167 |  |  | Пробой изоляции. | -
100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14913 А-ТП18608 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 | [6 empty] | 232.75 |  |  | В РТП 17035с.2 вручную с "Землёй" откл. РКЛ 10кВ РТП 17035с.2-ТП 18547А, "Земля" пропала, ПС автоматизированна. | -
101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19845 А-ВВ102209 |  | 0.38 | 2023-01-05 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-05 07:37 | 2023-01-05 08:18 | 2023-01-05 15:29 | 1 |  |  | 20 |  | 0.01 | 7.8667 | 0.6833 | 0.6833 | Повреждение КЛ 0,4 кВ | МТЗ
102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РП 12081 с.2 - ТП24194 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 16:00 | [6 empty] | 102.1167 |  |  | Повреждена КЛ ТП10274Б-ТП18743Б | АВР успешно
103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16170 Б-ВВ94694 |  | 0.38 | 2023-01-05 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 13:00 | [6 empty] | 120.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ РТП16170С2 направление ввода 94694 ,выделен осмотром | -
104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 1-ТП20586 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 11:10 | [6 empty] | 139.6667 |  |  | повреждение КЛ 18119с1-20586А | АВР успешный
105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27829 Б-ТП18261 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-05 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 18261 Б - ТП 27829 Б | -
106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с3 яч39-РТП16006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 13:30 | [6 empty] | 115.1167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 833 с2 яч2-РТП16162 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 20:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-08 10:40 | [6 empty] | 62.5667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч22-РТП21105 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 12:30 | [6 empty] | 232.3 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 2115 с1 - ПС 833 бетта | АВР успешно
109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23087 А-ТП10869 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 21:50 | [6 empty] | 192.8667 |  |  | По ТМ: в РП 28157 с.2 отключился ВВ 10869 А. Выделили поврежд.кл ТП10869А-ТП23087А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч15-РП18168 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-05 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 10:00 | [6 empty] | 227.5833 |  |  | Повреждение кл при рабочем напряжении | Успешно
111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч19-РТП18062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 11:23 | [6 empty] | 130.2833 |  |  | РТП18062с2 откл. МВ от МТЗ ПС212бета | -
112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6681 А-ТП6678 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 01:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-08 10:28 | [6 empty] | 56.6833 |  |  | Повреждение изоляции на КЛ 6 КВ ТП 6678 А - ТП 6681А | АВР успешно
113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28063 с.1,яч.4-ПС 267 яч.37, с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:20 | [6 empty] | 198.7333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ РТП28063с1-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:20 | [6 empty] | 198.6833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16075 2-ТП19950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 12:44 | [6 empty] | 200.9 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с4 яч409 - РТП20074 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 13:10 | [6 empty] | 151.9333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20074с1 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18735 Б-ТП17859 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 05:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключена с "землёй" КЛ 10кВ ТП17859Б-ТП18735Б | АВР успешно
118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч65-РП14176 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:18 | [6 empty] | 172.5333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП16140 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:18 | [6 empty] | 172.5333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч47-РП14075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:02 | [6 empty] | 170.9333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ | АВР успешно
121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РП18128(с1)-ТП18424А |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:02 | [6 empty] | 170.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 18128 с.1 направление ТП 18424 А | АВР успешно
122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16172 2-ТП18456 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:50 | [6 empty] | 146 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 16172с2-ТП 18456Б | АВР успешно
123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | РП | РП- 14109 | Ячейка КСО-2 | 10 (10.5) | 2023-01-06 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 11:54 | [6 empty] | 194.05 |  |  | Повреждения МВ в РП14109с3 яч. ПС48 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 2037 А-ТП 844 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 10:00 | [6 empty] | 231.6 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 844 А - ТП 2037 А | АВР работал успешно
125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20811 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 19:54 | [6 empty] | 97.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19318Б-ТП20811Б. | РЗА и АВР работало успешно.
126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16586 А-ТП17895 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 13:53 | [6 empty] | 138.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП16586А-ТП17895А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 16:15 | [6 empty] | 114.7667 |  |  | повреждение ПКЛ5016с2-ПС334д | АВР успешный
128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22011 А-ТП19855 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-06 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-06 21:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч23 - РП 2337 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-06 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-07 15:44 | [6 empty] | 17.05 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТЭЦ20-РП2337а | АВР
130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч21-РТП17012 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-07 00:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 2-ТП15831 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 11:14 | [6 empty] | 55.65 |  |  | Причины выясняються | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС843 с5 яч508-РТП14177 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 11:14 | [6 empty] | 55.65 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14177с2 - ПС843 бетта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10052 1-ТП12547 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 05:50 | [6 empty] | 169.2333 |  |  | В РП 10052 С1 откл. МВ - ТП 12547 А. Повреждение КЛ МКС РП 10052 С1 - ТП 12547 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12928 Б-ТП10481 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 06:45 | [6 empty] | 72.95 |  |  | В РП 21043 С2 откл. ВВ - ТП 12928 Б, Повреждение КЛ ТП 12928 Б - ТП 10481 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 яч.42 Б - РП 17127 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 07:16 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-11 10:50 | [6 empty] | 99.5667 |  |  | Однофазное замыкание на "землю",отключили вручную | АВР,МТЗ не выполнялось
136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14203 Б-ТП14204 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 15:14 | [6 empty] | 53.7333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.13 - РП 14057 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 14:14 | [6 empty] | 196.6333 |  |  | КЛ 10 кВ РП 14057 с.2 - ПС 164 Альфа. | АВР успешно
138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.5 - РТП 14132 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 14:14 | [6 empty] | 196.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 14132 с.1 - ПС 164 Б. | АВР успешно
139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.11 - РТП 12210 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 14:14 | [6 empty] | 196.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12210 с.1 - ПС 164 Альфа. | АВР успешно
140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12411 Б-ВВ43310 |  | 0.38 | 2023-01-07 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-07 13:18 | 2023-01-07 14:15 | 2023-01-09 10:54 | 1 | 0 |  | 70 | 0 | 0.01 | 45.6 | 0.95 | 0.95 | выесняются | нет
141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17792 Б-ТП17794 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 14:02 | [6 empty] | 72.6667 |  |  | Повреждена КЛ ТП 17792 Б- ТП 17794 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР успешно.
142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 17149 | РТП17149 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-01-07 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-08 15:18 | [6 empty] | 25.2167 |  |  | повреждена воронка | АВР успешно
143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РТП14055 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 21:00 | [6 empty] | 76.15 |  |  | пробой изоляции | -
144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с3 яч25-РТП15101 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 10:36 | [6 empty] | 208.5333 |  |  | Волков МВС: на ПС 682 от МТЗ откл. МВ ф. 15101 бета+20084 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч40-РТП19007 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:09 | [6 empty] | 135.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12184 1-ТП12364 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-07 23:30 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-10 19:33 | [6 empty] | 68.05 |  |  | Повреждение кабельной линии, отключили вручную с "землей" | Отключили вручную
147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14895 А-ТП27750 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 17:24 | [6 empty] | 130.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14895А - ТП 27750А | -
148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч9 - РП 17882 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 15:29 | [6 empty] | 76.5833 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ повреждена | АВР успешно.
149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18877 Б-ТП18878 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-08 12:24 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП18877Б - ТП18878Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24217 А-ТП18640 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-09 13:45 | [6 empty] | 24.1167 |  |  | Выделен поврежденный Кл 24217 А- Кл 18640 А | АВР
151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РП14034 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-08 14:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18117 1-ТП18486 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 15:54 | [6 empty] | 68.2167 |  |  | РТП18117с.1 - ТП18486А - пробой изоляции. | -
153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 12:10 | [6 empty] | 207.0167 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 12222с.1 ПКЛ 710 Альфа и Бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР успешно
154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5312 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 12:30 | [6 empty] | 62.0167 |  |  | Повреждена ПКЛ КЛ 6 кВ РТП 5312 с.1 - ПС 90 α | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР успешно
155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с9 яч48-РТП18074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-08 23:07 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4871 А-ТП4875 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:22 | [6 empty] | 110.1667 |  |  | Повреждена КЛ ТП 4817 А- ТП 4875 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР успешно.
157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12294 1-ТП15202 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 14:14 | [6 empty] | 63 |  |  | повреждена КЛ РП12294с.1-ТП15202А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19998 Б-ТП19997 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 14:20 | [6 empty] | 111.0667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 19997 Б - ТП 19998 Б. | АВР успешно
159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.2/яч.45 - РТП 17151 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 12:45 | [6 empty] | 61.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП17151с2-ПС810бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18509 А-ТП18507 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-08 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 12:50 | [6 empty] | 229.25 |  |  | Повреждён КЛ ТП 18507 А - ТП 18509 А | АВР успешно
161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5320 с.2 - ПС 90 γ |  | 6 (6.3) | 2023-01-08 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 23:49 | [6 empty] | 240.0167 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 5320с.2- ПС 90 Гама | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР успешно
162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13669 А-ВВ59538 |  | 0.38 | 2023-01-09 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-09 04:08 | 2023-01-09 04:30 | 2023-01-18 11:02 | 2 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0.03 | 222.9 | 0.3667 | 0.7334 | Повреждение изоляции КЛ ТП13669А-вв59538 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 10:45 | [6 empty] | 173.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16266 Б-ТП12768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 10:45 | [6 empty] | 173.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13545 Б-ВВ68855 |  | 0.38 | 2023-01-09 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 10:00 | [6 empty] | 47.4833 |  |  | Повреждение КЛ | -
166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21913 А-ТП21460 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:36 | [6 empty] | 120.0167 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10кВ 21913А-21460А | -
167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1802 А-ВВ64206 |  | 0.38 | 2023-01-09 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 15:47 | [6 empty] | 27.8833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 1802А-вв 64206 | -
168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч15- РП 18102 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 15:59 | [6 empty] | 51.3667 |  |  | Повреждёние ПКЛ 6 кВ РП 18102 - тэц 12 альфа | -
169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12411 Б-ВВ43310 |  | 0.38 | 2023-01-09 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:21 | [6 empty] | 91 |  |  | повреждена КЛ ТП12411Б (вв38734 - вв39144) | АВР успешно
170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4857 А-ВВ41425 |  | 0.38 | 2023-01-09 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 17:30 | [6 empty] | 49.15 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4857 А - ТП 4866 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-09 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 14:11 | [6 empty] | 43.6833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10141 2-ТП17708 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-09 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 10:00 | [6 empty] | 229.8 |  |  | Повреждение кл | Успешно
173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с2 яч26-РП15130 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 10:00 | [6 empty] | 249.75 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2В яч9-РП11110 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 10:48 | [6 empty] | 81.4167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с3 яч51-РТП17087 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:08 | [6 empty] | 225.1333 |  |  | Замечания: отл МВ ПС 806 альфа + бета , сх разобрана , АВР успешен | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с3 яч47-РП18025 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:08 | [6 empty] | 225.1167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с3 яч57-РП18025 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:08 | [6 empty] | 225.0833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с8 яч30-РП19138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 11:09 | [6 empty] | 97.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12806 Б-ВВ95947 |  | 0.38 | 2023-01-10 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-10 21:00 | [6 empty] | 10.4667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 12806 Б - вв. 95947 | -
180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с4яч18-РТП15128альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 15:00 | [6 empty] | 51.6333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15128с1 ПС221альфа | АВР работал успешно
181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2504 1-ТП2683 1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-10 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:43 | [6 empty] | 72.6333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП 2504 с.1 - ТП 2683 А | АВР успешно
182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч15-РТП15107 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 14:19 | [6 empty] | 74.0167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12817 А-ВВ46767 |  | 0.38 | 2023-01-10 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:02 | [6 empty] | 69.5667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 12:57 | [6 empty] | 239.1167 |  |  | По ТМ в РП17058с2 откл. МВ ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РП17062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 12:57 | [6 empty] | 239.1167 |  |  | на ПС 46 от МТЗ откл. МВ 17058 + 17062 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 А-ТП27771 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 14:39 | [6 empty] | 24.3 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП27771А-ТП20992А | АВР успешно
187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22557 А-РТП19025 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 15:26 | [6 empty] | 72.4333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13895 А-ТП23425 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 16:00 | [6 empty] | 144.6667 |  |  | КЛ ТП13895А-ТП23425А повреждена. | -
189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14479 А-ВВ35673 |  | 0.38 | 2023-01-10 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 10:33 | [6 empty] | 233.7167 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ вв22685 - вв35673 (ТП14479А) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22400 Б-ВВ24000 |  | 0.38 | 2023-01-10 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:19 | [6 empty] | 65.0333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22400 А-ВВ71744 |  | 0.38 | 2023-01-10 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 14:30 | [6 empty] | 235.9833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч46-РП15152 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 13:10 | [6 empty] | 40.4833 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19126с.2-ТП22166Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 13:10 | [6 empty] | 39.3833 |  |  | Отключение силами аб-та | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19974 Б-ТП21423 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 14:10 | [6 empty] | 40.25 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 19974 Б - ТП 21423 Б | АВР,МТЗ успешно
195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РП15184 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 14:54 | [6 empty] | 112.2333 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-01-10 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 14:32 | [6 empty] | 39.8667 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РТП16138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:07 | [6 empty] | 59.0833 |  |  | уточняются | -
198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РП14045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 11:07 | [6 empty] | 59.0833 |  |  | уточняются | -
199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.2- РТП19114с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 16:16 | [6 empty] | 160.1 |  |  | уточняются | -
200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29239 А-ТП 16607 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 07:00 | [6 empty] | 145.8667 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП16607А-ТП29239А | АВР успешно
201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20664 А-ТП17944 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 14:31 | [6 empty] | 129.1167 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1860 А-ВВ45236 |  | 0.38 | 2023-01-11 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 10:41 | [6 empty] | 216.6 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ вв.45236 - вв.86112 (ТП 1860А) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 2-ТП18399 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 12:35 | [6 empty] | 146.1333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с2 - ТП18399Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 1-ТП18399 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 12:35 | [6 empty] | 145.25 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с1 - ТП18399А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29445 Б - РТП 21149 с 2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 14:30 | [6 empty] | 193.9333 |  |  | Повреждение КЛ ТП29445Б - РТП21149с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП14134 Б-ВВ81495 |  | 0.38 | 2023-01-11 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 18:40 | [6 empty] | 221.3 |  |  | пробой изоляции КЛ РТП14134 Б-ВВ81495 (2) КЛ № 1 годна включена | АВр успешно
207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24217 Б-ТП16207 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 20:51 | [6 empty] | 6.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч9-РТП19021 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:18 | [6 empty] | 20.5667 |  |  | В РТП19021с.2 откл. МВ ПС692альфа-РП19021бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч9-РТП19021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:18 | [6 empty] | 20.5667 |  |  | В РТП19021с.2 откл. МВ ПС692бета-РП19021альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:18 | [6 empty] | 20.5667 |  |  | В РТП15042с.1 откл. МВ ПС692 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 11:18 | [6 empty] | 20.5667 |  |  | В РТП15042с.1 откл. МВ ПС692 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14204 Б-ВВ91191 |  | 0.38 | 2023-01-11 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 16:55 | [6 empty] | 24.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19085(с2)-РТП15075(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:17 | [6 empty] | 42.5833 |  |  | В РП19085с.2 откл. МВ РТП15075с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12564 Б-ВВ42420 |  | 0.38 | 2023-01-11 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 10:00 | [6 empty] | 37.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 15264 Б - вв 42420 | -
215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП15439А-ТП29551А |  | 10 (10.5) | 2023-01-11 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-11 20:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 15439 А - ТП 29551 А | АВР успешно
216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РП17035 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 01:00 | [6 empty] | 144.15 |  |  | В РТП 17035с.1 с "землёй" в ручную откл. яч. ПС. 370 | -
217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16266 Б-ТП12768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 04:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1151 А-ТП1467 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-12 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:13 | [6 empty] | 173.4667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14625 А-ВВ112872 |  | 0.38 | 2023-01-12 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 10:47 | [6 empty] | 146.1 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:44 | [6 empty] | 28.9333 |  |  | Ао в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП18081 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:44 | [6 empty] | 28.3667 |  |  | Ао в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП10105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:44 | [6 empty] | 28.3667 |  |  | Ао в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1966 А-ВВ2074 |  | 0.38 | 2023-01-12 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 21:00 | [6 empty] | 11.1333 |  |  | пробой изоляции | -
224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28253 Б - РТП 18097 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 16:25 | [6 empty] | 6.0167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11048 2-ТП27599 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 13:09 | [6 empty] | 26.6167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14553 Б-ВВ76188 |  | 0.38 | 2023-01-12 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 12:43 | [6 empty] | 144.0167 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4кВ | -
227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15675 Б-ВВ59221 |  | 0.38 | 2023-01-12 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-12 13:03 | 2023-01-12 13:55 | 2023-01-16 11:22 | 2 |  |  | 200 |  | 0.03 | 94.3167 | 0.8667 | 1.7334 | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 15675 Б - вв. 59221 | Отсутсвтует
228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП498с1-ТЭЦ-16А яч8 |  | 6 (6.3) | 2023-01-12 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 15:18 | [6 empty] | 169.4 |  |  | земля ЖФ | -
229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4908А - ВВ 56664 |  | 0.38 | 2023-01-12 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 13:14 | [6 empty] | 94.35 |  |  | повр.КЛ 0,4 кВ ТП 4908 А- вв 56664 | -
230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ВЛ | ВЛ0,4кВ ТП-23804Б- ф.16 Оп.№2 |  | 0.38 | 2023-01-12 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 13:55 | [6 empty] | 142.8667 |  |  | повр. КЛ 0,4 кВ ТП 23804 Б-ф.16 Оп.№2 | -
231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24217 Б-ТП16207 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 16:23 | [6 empty] | 239.2 |  |  | Повреждена КЛ ТП16207Б-ТП24217Б в распреде от РП 21021 | АВР успешно
232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч11-РТП15101 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-12 20:49 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС 110 кВ Рижская №682: АО ф 15176альфа+14111 и ф 15101альфа+16035альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП15176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 23:58 | [6 empty] | 218.9 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 15176 с.1 - ПС 682 альфа | АВР работал успешно
234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15642 Б-ТП17967 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 14:45 | [6 empty] | 136.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 17967Б-ТП 15642Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14127 1-ТП15420 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-12 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 15:16 | [6 empty] | 232.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15198 с.1 - ТП 17787 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-13 00:01 | 2023-01-13 00:18 | 2023-01-13 01:00 | 6 | 1 |  | 460 | 1 | 0.35 | 0.9833 | 0.2833 | 1.6998 | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП 29071 - ТП 17787 А. В ТП 21729 Б напряжение не пропадало. | АВР неуспешно
237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 19:17 | [6 empty] | 90.6167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15148с2 - ПС 837 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2А/яч.214 - РП 15141 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 15:16 | [6 empty] | 36.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15141с2-ПС305 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 03:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 15:50 | [6 empty] | 83.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч86А-РТП20114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 05:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 20114 с.1 – ТЭЦ 8 α | АВР успешно
241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19636 Б-ТП20908 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 06:11 | [6 empty] | 96.0333 |  |  | пробой изоляции | -
242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 505 с3 яч28-РТП21032 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 12:39 | [6 empty] | 126.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП21032с2-ПС505 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 14:14 | [6 empty] | 103.5833 |  |  | повреждение КЛ | -
244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56А-РП17133 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 06:49 | [6 empty] | 72.05 |  |  | пробой изоляции | -
245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП486 Б-ВВ39160 |  | 0.38 | 2023-01-13 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 13:52 | [6 empty] | 28.65 |  |  | В ТП 486 Б вв 39160 поврежден-пробой изоляции,абонент на резерве | АВР успешно
246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 713-РП27182 (с1) |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 10:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл | -
247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17712 Б-ТП18245 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 12:40 | [6 empty] | 218.25 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2064 А-ВВ37543 |  | 0.38 | 2023-01-13 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 14:55 | [6 empty] | 27.85 |  |  | Повреждения Кл 0,4 кВ вв 37543-вв 41295 (ТП 2064 А),без обесточений потребителя | АВР успешно
249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч44-РП12003 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 10:29 | [6 empty] | 214.8667 |  |  | Пробой изоляции | -
250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29655Б - ТП24207Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 15:30 | [6 empty] | 219.7333 |  |  | повреждены КЛ ТП 29655 Б - ТП 20754 Б, КЛ ТП 29655 Б - ТП 24207 Б | АВР, РЗА Успешно
251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 10:00 | [6 empty] | 238.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РП15068с.2-ТП24207А |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-13 11:55 | 2023-01-13 12:53 | 2023-01-22 15:30 | 8 | 3 |  | 900 | 1 | 0.25 | 219.5833 | 0.9667 | 7.7336 | ВЫЯСНЯЕТСЯ | При первом АО по Б успешно
253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25349 Б-ТП20917 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 12:39 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22587 Б-ТП11570 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 13:50 | [6 empty] | 97 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждение КЛ ТП 11570 Б - ТП 22587 Б | АВР,МТЗ успешно
255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч18-РТП16195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:21 | [6 empty] | 142.05 |  |  | Повреждение изоляции | -
256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:21 | [6 empty] | 142.05 |  |  | Отключение на ПС 814 произошло из-за повреждения спаренной КЛ 10 кВ РП 17082 с2- ПС 814 | АВР успешно
257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 18:25 | [6 empty] | 100.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП15120с.1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч12-РТП14187 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 13:00 | [6 empty] | 166.75 |  |  | Повреждение КЛ "земля" | -
259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 15:41 | [6 empty] | 142.55 |  |  | КЛ РТП15042с.1-ПС692бета работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 15:41 | [6 empty] | 142.55 |  |  | По ТМ в РТП15042 откл. ПКЛ 15042с1-ПС692 альфа+бета | АВР успешен
261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10849 А-ВВ18112 |  | 0.38 | 2023-01-13 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 10:00 | [6 empty] | 184.7333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10849 А - вв 18112 | -
262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП20020 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-13 17:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ направления ПС Раушская | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч16-РТП21105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 18:00 | [6 empty] | 24.05 |  |  | КЛ выделена осмотром ( следы горения на соединительной муфте ) при повреждении КЛ РП 21105 с.1 - ПС 833 бета | -
264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 1-ТП17649 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 11:04 | [6 empty] | 65.1167 |  |  | Пробой изоляции. | -
265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 1-ТП15991 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 12:51 | [6 empty] | 234.8667 |  |  | Причина выясняется. | -
266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15170 1-ТП12726 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-13 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 12:41 | [6 empty] | 90.55 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2728 А-ВВ32304 |  | 0.38 | 2023-01-13 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 10:42 | [6 empty] | 131.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.1 - ПС689 β |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 13:56 | [6 empty] | 132.3833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч30 - РП 1268 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-14 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 16:04 | [6 empty] | 62.15 |  |  | КЛ повреждена, отболчена на пц установлены икж | АВР успешно.
270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 бета с0 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 16:45 | [6 empty] | 230.45 |  |  | Пробой изоляции | -
271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч15 - РП12194 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 16:33 | [6 empty] | 60.6333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РП14111 2-ТП23167 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-14 04:50 | 2023-01-14 05:18 | 2023-01-19 12:00 | 6 | 2 |  | 70 |  | 0.2 | 127.1667 | 0.4667 | 2.8002 | повреждение КЛ 10кВ ТП 15781Б-ТП 16456Б | АВР не успешно
273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16955 Б-ТП16750 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 12:00 | [6 empty] | 127.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 16750Б-ТП 16955Б | -
274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РП16057 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 05:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 14:32 | [6 empty] | 105.1667 |  |  | в РТП16122с.1 откл. МВ ПС212-РП16057альфа-РП16057с.2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч26Б-РП14100 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 16:15 | [6 empty] | 225.5167 |  |  | повреждение КЛ | -
276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22408 А-ТП20709 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-14 07:25 | 2023-01-14 08:18 | 2023-01-18 12:00 | 2 | 1 |  | 150 |  | 0.2 | 100.5833 | 0.8833 | 1.7666 | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20709А-22408А | нет
277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18361 А-ВВ62136 |  | 0.38 | 2023-01-14 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 17:03 | [6 empty] | 150.3 |  |  | повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 18361 А - вв. 62136 (2) | -
278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч18-РП15184 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 13:19 | [6 empty] | 98.4833 |  |  | По ТМ в РП15184с2 откл. МВ ПС112бета по направленной НА ПС 112 АО МВ 15184 бета+28108 бета+28110 15184бета поврежден | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 112 бета сш2 яч.18 - РП 28108 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП28108с2 откл. ВВ ПС112бета НА ПС 112 АО МВ 15184 бета+28108 бета+28110 15184бета поврежден | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 13:19 | [6 empty] | 98.4833 |  |  | По ТМ в РП28110с2 откл. ВВ ПС112 НА ПС 112 АО МВ 15184 бета+28108 бета+28110 15184бета поврежден | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28126(с.1)-ПС 397 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 11:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16073 1-РТП26071 2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 14:42 | [6 empty] | 168.5167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16073с1 - РТП26071с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч18-РП16089 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 14:42 | [6 empty] | 168.5167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16089с2-ПС825 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14077 1 -ТП18195 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 14:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15190 1-ТП18232 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 11:35 | [6 empty] | 69.3833 |  |  | Повреждение изоляции | -
286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13524 Б-ВВ51141 |  | 0.38 | 2023-01-14 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 10:00 | [6 empty] | 114.5333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР нет
287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12492 А-ТП13123 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 15:15 | [6 empty] | 45.6167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 12492 А - ТП 13123 А | -
288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.8 яч.809 - РТП 11136 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 17:20 | [6 empty] | 118.8667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 к В РП 11136 с.2 - ПС 710 альфа. | АВР успешно
289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15390 Б-ВВ76976 |  | 0.38 | 2023-01-14 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 19:42 | [6 empty] | 96.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП15390Б-вв.76976 | -
290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 11:47 | [6 empty] | 135.2333 |  |  | Пробой изоляции. | -
291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1063 1-ТП1403 Б |  | 6 (6.3) | 2023-01-14 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 14:52 | [6 empty] | 232.5667 |  |  | АО РП 2502 с1 яч ТП 1403Б. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 1063с1 - ТП 1403Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч4 - РП 12136 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 23:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключена в ручную с землей ПКЛ 12136-ПС 361 Альфа, | -
293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч16- РТП 21037 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-14 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-14 23:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП ОЭК 21037 с1 -ПС 361 Альфа отключился от МТЗ,(ПКЛ на балансе МКС) | -
294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с8 яч60-РП14049 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 15:00 | [6 empty] | 134.1 |  |  | Пробой изоляции. | -
295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10059 1-ТП10457 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 15:59 | [6 empty] | 111 |  |  | В РП 10059 с1 по ТМ отключилось от МТЗ направления 10457 А | -
296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20927 Б-ТП19500 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-15 02:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16685 Б-ТП14411 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 11:24 | [6 empty] | 49.55 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч29-РП5041 бета с3 |  | 6 (6.3) | 2023-01-15 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 14:18 | [6 empty] | 72.1833 |  |  | повреждение ПКЛ 5041с3 - ПС361б | АВР успешно
299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15109 2-ТП24903 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-15 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 18:58 | [6 empty] | 217.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП 15109 с.2 - ТП 24903 А | АВР успешно
300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5126 с.2 - ТП 6048 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-15 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 13:30 | [6 empty] | 63.4833 |  |  | Пробой изоляции | -
301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с11 яч106-РТП15170 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 13:15 | [6 empty] | 157.0667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 16:45 | [6 empty] | 16.4833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 28148с2-пс 805 | -
303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 02:46 | [6 empty] | 96 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с1 яч2-РП 5115 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 13:00 | [6 empty] | 178.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17139 (4) - KТП 707200 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 14:15 | [6 empty] | 179.3833 |  |  | Повреждён КЛ 10 кВ РП 17139 с.4 - КТП 707200 | АВР успешно
306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2494 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 10:16 | [6 empty] | 223.1333 |  |  | ПС 110 кВ Ростокино : "Земля" на 2 СШ 6 кВ, наибольшие показания на ф 2494+2199альфа, пропала после отключения ф 2494+2199альфа | Отключения производились вручную
307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 04:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 12:12 | [6 empty] | 175.9 |  |  | повреждение пкл | -
308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч2-РТП12372 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 20:00 | [6 empty] | 109.8833 |  |  | Электрическое повреждение ПКЛ 10кВ РП12372с2-ПС80бета | -
309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16948 А-ТП20234 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:14 | [6 empty] | 76.5667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП16948А-ТП20234А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16090 с.2 - ПС 801 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-16 07:17 | 2023-01-16 07:19 | 2023-01-18 11:50 | 1 |  |  |  | 1 | 0.01 | 52.55 | 0.0333 | 0.0333 | Откл. ПКЛ 10 кВ ПС801-16090. | Успешно у аб.!
311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч27-РП14048 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-16 10:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16051 1-ТП13079 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 12:42 | [6 empty] | 48.9167 |  |  | РТП16051с1 откл. МВ от МТЗ ТП13079А | -
313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП20156с1(аб)-ПС361 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 17:04 | [6 empty] | 52.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18269 Б-ТП16465 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 15:12 | [6 empty] | 121.7 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 16465 Б - ТП 18269 Б. | АВР работал успешно
315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч36-РП12155 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 | [6 empty] | 34.3667 |  |  | ПКЛ РТП 12155с.2- ТЭЦ 12 работала в нормальном режиме пробой изоляции | -
316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2391 А-ТП3559 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 11:44 | [6 empty] | 236.9833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1571 А-ТП3160 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 15:41 | [6 empty] | 216.8833 |  |  | В РП312с.2 от МТЗ отключился МВ яч. ТП1571А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13630 Б-ВВ47419 |  | 0.38 | 2023-01-16 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 11:22 | [6 empty] | 68.5167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч18-РП3341 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 10:54 | [6 empty] | 211.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч11-РП312 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 10:54 | [6 empty] | 211.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП312с.2-ПС45 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч20-РТП12256 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-16 16:10 | 2023-01-16 17:04 | 2023-01-17 13:50 | 11 | 3 |  |  |  | 0.9 | 21.6667 | 0.9 | 9.9 | КЛ годные, отключение из-за повреждения оборудования | АВР неуспешно.
322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21715 А - ТП 21716 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-16 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 17:37 | [6 empty] | 120.6167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ 21715А - 21716А | -
323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4578 А - ТП 4850 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-16 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 10:00 | [6 empty] | 231 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ 4578А - 4850А | -
324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП21323 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 11:25 | [6 empty] | 73.4167 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3580 Б-ВВ3997 |  | 0.38 | 2023-01-17 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 11:31 | [6 empty] | 169.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП 3580Б - вв.3997 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17023с.2-РТП20029с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 20:00 | [6 empty] | 33.9333 |  |  | Причины выясняются | -
327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22793 А-ТП22206 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 15:30 | [6 empty] | 29 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 22206 А-КТПн 22793 | -
328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 c.3 яч.17 - РТП 2659 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 15:58 | [6 empty] | 52.05 |  |  | в рп 2659 - пс 361 отключилась от мтз, повреждение КЛ, абонент на резерве | АВР успешно
329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП1768 | ТП1768 РУ 0,4 кВ Б | 0.38 | 2023-01-17 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-17 12:42 | 2023-01-17 13:10 | 2023-01-19 15:58 | 2 |  |  | 160 |  | 0.03 | 51.2667 | 0.4667 | 0.9334 | сгорело пром реле на КтоП КС Б | Не успешно
330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15787 А-ТП18723 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 11:00 | [6 empty] | 140.75 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 15787А-ТП 18723А | АВР успешно
331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11951 Б-ТП14208 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-17 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14498 А-ТП14497 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 16:20 | [6 empty] | 72.7167 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП14497А-ТП14498А | АВР успешно
333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26064 1-ТП27279 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 16:20 | [6 empty] | 72.6667 |  |  | Причина выесняются, требуется ревизия оборудования, КЛ испытана годна | АВР успешно
334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14541 А-ВВ108163 |  | 0.38 | 2023-01-17 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 15:47 | [6 empty] | 144.0833 |  |  | Пробой изоляции | -
335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21711 А-ТП21720 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-17 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 14:10 | [6 empty] | 42.9667 |  |  | Повреждена КЛ ТП 21711 А- ТП 21720 А , восстановлена нормальная схема | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1268 1-РТП2659 2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-17 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 16:15 | [6 empty] | 65.7167 |  |  | КЛ повреждена, абоненты на резерве | -
337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3322 А-ТП3328 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл ТП 3322 А - ТП 3328 А | Успешно
338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23525 А-ТП26209 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 06:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 23525 А - ТП 26209 А | успешно
339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч31-РП18121 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 12:00 | [6 empty] | 76.4333 |  |  | откл от МТЗ | -
340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с1 яч110-РП16169 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 12:00 | [6 empty] | 76.4167 |  |  | откл от МТЗ | -
341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 6 с3 яч7-РТП3646 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 17:00 | [6 empty] | 248.75 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18268 А-ВВ92008 |  | 0.38 | 2023-01-18 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 22:07 | [6 empty] | 13.4167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 18268 А - вв 92008 | -
343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с3 яч12-РП16135 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 11:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Успешно
344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 845 с6 яч613-РТП26167 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 11:35 | [6 empty] | 168.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 13:19 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | В РП 14093 откл. МВ напр. ТЭЦ 16 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ (ТП18205Б) СП283Б - ВВ91030 |  | 0.38 | 2023-01-18 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-18 13:57 | 2023-01-18 14:21 | 2023-01-23 14:30 | 1 |  |  | 139 |  | 0.02 | 120.55 | 0.4 | 0.4 | повреждение КЛ 0,4 кВ, установлена перемычка, аб-т с "U" | АВР отсутствует
347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13524 Б-ВВ54705 |  | 0.38 | 2023-01-18 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 12:00 | [6 empty] | 45.6833 |  |  | Повреждена КЛ (ТП13524Б)вв54705 - вв54704 | -
348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РП16016 2-ТП17615 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 18:24 | [6 empty] | 4.0167 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 15:31 | [6 empty] | 72.8667 |  |  | Пробой изоляции | -
350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч38А-РТП17014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 10:00 | [6 empty] | 235.0833 |  |  | повреждение КЛ | Успешно
351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20434 Б - ТП 20435 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 10:00 | [6 empty] | 234.55 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП20434Б-ТП20435Б. | -
352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19963 Б-ТП19969 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 15:00 | [6 empty] | 142.8667 |  |  | КЛ повреждена. | -
353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15157 3-ТП20915 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-18 16:21 | 2023-01-18 16:23 | 2023-01-19 15:03 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 22.7 | 0.0333 | 0.0333 | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13842 Б - ТП 17930 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 16:40 | [6 empty] | 120.0667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП13842Б-ТП17930Б. | -
355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч26-ТП4333 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 16:45 | [6 empty] | 24.0333 |  |  | Пробой изоляции | -
356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4942 Б-ВВ86866 |  | 0.38 | 2023-01-18 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 14:15 | [6 empty] | 45.4333 |  |  | повреждение КЛ 0.4кВ ТП 4942 Б - вв 86866 | -
357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ВЛ | ВЛ0,4кВ ТП-23804Б- ф.16 Оп.№2 |  | 0.38 | 2023-01-18 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 17:45 | [6 empty] | 144.45 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 23804 Б - оп 2 | -
358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РТП14108 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 19:50 | [6 empty] | 169.3333 |  |  | Повреждение КЛ | -
359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21047 2-ТП18868 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 11:10 | [6 empty] | 64.6333 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП18868Б-РТП21047с1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23117 А-ТП10521 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 14:42 | [6 empty] | 44.1 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-18 19:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ на балансе 20 РЭР | -
362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6236 А-ТП6616 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 20:53 | [6 empty] | 49.55 |  |  | Повреждение изоляции ТП6236А направление ТП6616 | -
363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РТП14140 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 14:05 | [6 empty] | 114.1333 |  |  | поврежденние КЛ 10 кВ РТП15018-ТЭЦ9 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6521 Б-РП5048 1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-18 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 21:21 | [6 empty] | 169.1333 |  |  | пробой изоляции | -
365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч7-РТП12274 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-18 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 21:00 | [6 empty] | 45.05 |  |  | Повреждение КЛ | -
366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1944 Б-ВВ107127 |  | 0.38 | 2023-01-19 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 18:18 | [6 empty] | 18 |  |  | Кл 1944 Б-вв 107127 отремонтирован ,включен | -
367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18774 А-ТП16507 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 18:55 | [6 empty] | 17.75 |  |  | КЛ годна, включили без замечаний, напряжение норма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10408 Б-ТП12572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 07:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждения КЛ 10408 Б-12572 Б | -
369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12750 А-ТП12625 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 11:19 | [6 empty] | 49.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ 12625А-ТП12750А. | АВР успешно
370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12947 Б-ТП12948 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 11:19 | [6 empty] | 49.7167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11146 2-ТП12624 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 15:15 | [6 empty] | 148.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11146с.1 - ТП12624А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14678 Б-ВВ97226 |  | 0.38 | 2023-01-19 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 11:22 | [6 empty] | 143.1333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17394 Б-ВВ88965 |  | 0.38 | 2023-01-19 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 14:18 | [6 empty] | 25.1167 |  |  | Пробой изоляции | -
374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с2 яч42-РТП580 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-19 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 14:40 | [6 empty] | 97.1667 |  |  | пробой изоляции кл 6 кВ ПС 17 с2 яч42-РТП580 бета с2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26065 2-ТП12502 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-19 14:35 | 2023-01-19 14:45 | 2023-01-21 14:45 | 2 |  |  | 140 |  | 0.01 | 48.1667 | 0.1667 | 0.3334 | повреждение изоляции КЛ | АВР не работал.
376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23721 Б-ТП16875 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 12:00 | [6 empty] | 117.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19011 с.1 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-19 19:30 | [6 empty] | 3.1 |  |  | Ложное отключение МВ данной ячейки. | -
379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП21130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 14:17 | [6 empty] | 165.4833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ ТП27879 А-ВВ125890 |  | 0.38 | 2023-01-19 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 15:50 | [6 empty] | 94.9333 |  |  | Замечания: В ТП 27879А - вв. 125890 в эл.щитовой абонента не приходит напряжение по ф."Ж". Нагрузка переведена на Луч Б. КЛ 0,4кВ ТП 27879А - вв.125890 повреждена ф."Ж, "К". | -
381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч6-РП14036 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 14:36 | [6 empty] | 45.6 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч4-РТП669 гамма с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-19 22:15 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-20 08:14 | [6 empty] | 9.9833 |  |  | Ложное отключение ПКЛ РТП 669 с.1 - ПС ГЭС 1 гамма | -
383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12219с2-ТП19809Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-19 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 09:50 | [6 empty] | 58.8833 |  |  | Повреждение изоляцииКЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч73Б-РП17135 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-20 04:08 | 2023-01-20 04:39 | 2023-01-21 10:00 | 2 |  |  |  |  | 0.05 | 29.8667 | 0.5167 | 1.0334 | Отключение на ТЭЦ 8 секции 4 | АВР не работал.
385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 С.4 яч.86 В (бета) - РП 20006 С.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 10:00 | [6 empty] | 29.5833 |  |  | Отключение на ТЭЦ 8 4 секции | Успешно
386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч309-РТП15029 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 11:35 | [6 empty] | 78.0333 |  |  | повреждение КЛ | -
387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч307-РТП15029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 11:35 | [6 empty] | 78.0333 |  |  | повреждение КЛ | -
388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15915 Б-ТП15332 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 11:21 | [6 empty] | 97.6 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП15915Б-ТП15332Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 1-ТП21299 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 11:19 | [6 empty] | 121.15 |  |  | Выделена поврежденная КЛ РТП18077с1-ТП21299А | -
390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15046 2-ТП17517 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 10:37 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-21 21:58 | [6 empty] | 35.35 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3825 Б-ВВ99844 |  | 0.38 | 2023-01-20 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 10:00 | [6 empty] | 142.4167 |  |  | повреждение КЛ | -
392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3825 Б-ВВ99843 |  | 0.38 | 2023-01-20 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 10:00 | [6 empty] | 142.4167 |  |  | повреждение КЛ | -
393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-29 13:15 | [6 empty] | 217.2833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП18070с1 - ТЭЦ26а | -
394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-ТП15554 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 13:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП13893Б - ТП15554Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14541 Б-ВВ100146 |  | 0.38 | 2023-01-20 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 16:02 | [6 empty] | 2 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19034 1-ТП15444 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП 16395А протечка кровли вызвавшая автоматическое откл в РП 19034с.1МВ ТП 15444А отМТЗ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17798 Б-ВВ106744 |  | 0.38 | 2023-01-20 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 10:00 | [6 empty] | 139 |  |  | Пвореждение КЛ 0,4 кВ ТП 17798Б - вв.106744, предположительно "0" жила Аб-т с напряжением. | -
398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20692 А-ТП16384 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | РКЛ ТП16384А-ТП20692А работала в нормальном режиме пробой изоляции вызвавший откл от МТЗ в РП 11084с.1-МВ ТП 29633А. | АВР Успешно
399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18870Б - ТП30432Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 10:45 | [6 empty] | 66.4 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18870Б - ТП30432Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25131 А-РТП15167 1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 14:30 | [6 empty] | 118 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-20 16:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22344 Б-ТП19340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 13:19 | [6 empty] | 91.8 |  |  | Повреждена КЛ с землей ТП19340Б-ТП22344Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч13-РП12096 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 11:06 | [6 empty] | 136.8833 |  |  | повреждение КЛ 10 РП12096с2 - ПС56 бэта | -
404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч72-РТП16183 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 12:44 | [6 empty] | 138 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП16183с1-ПС780 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с1 яч47-РП17116 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 15:00 | [6 empty] | 236 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП17116 - ПС267альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 10:00 | [6 empty] | 38.3667 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП17044с2-ПС780 | АВР успешно
407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП15001 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 10:00 | [6 empty] | 38.3667 |  |  | Выясняются | -
408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15001 2-ТП21205 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 10:00 | [6 empty] | 38.3667 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП21205Б-Т-Б | АВР успешно
409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16136 1-ТП24897 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 22:01 | [6 empty] | 144.0833 |  |  | Пробой изоляции | -
410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19173 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 15:10 | [6 empty] | 88.75 |  |  | причины откл. уточняются | -
411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч53-РТП19080 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-20 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 20:00 | [6 empty] | 68.75 |  |  | Нарушение изоляции на ПКЛ10кВ РТП19080с2-ПС370бета выведена в ремонт для устранения дефекта, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-21 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 17:00 | [6 empty] | 63.7 |  |  | повреждена ПКЛ 5009с2-ПС334б | -АВР успешный
413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-21 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 17:00 | [6 empty] | 63.6833 |  |  | выясняется | -
414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП27122с.1 - ПС 837альфа |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 02:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 45 с11 яч106-РТП 26133 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 14:00 | [6 empty] | 153.4167 |  |  | Пробой изоляции | -
416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27117 (с.1)-ПС 45 с.2 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 11:21 | [6 empty] | 221.95 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ РП 27117 (с.1)-ПС 45 с.2 альфа. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21876 А-ВВ136874 |  | 0.38 | 2023-01-21 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 15:21 | [6 empty] | 6.4333 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП21876А-вв136874 Абонент на резерве | -
418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16607 А-ВВ106206 |  | 0.38 | 2023-01-21 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-21 12:34 | 2023-01-21 13:09 | 2023-01-23 13:09 | 1 |  |  | 30 |  | 0.01 | 48.5833 | 0.5833 | 0.5833 | Повреждение КЛ 0,4 кВ СП 475 - вв 3541 (ТП 16607 А) | АВР отсутствует
419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16344 А-ТП16279 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-21 14:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП16344А-ТП16279А | АВР успешно
420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2- РП 17882 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 16:58 | [6 empty] | 48.5 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП17882с.2-ТЭЦ25 | -
421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4115 Б-ВВ87871 |  | 0.38 | 2023-01-21 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-21 16:38 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 18:07 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 1.4833 | 0.7833 | 0.7833 | Замечания: По КЛ0,4кВ ТП19518 А-ВВ96542 и ТП19518 Б-ВВ96542 замечаний нет. Обнаружил ввод 87871 Б от ТП 4115 Б, на нём нет 1 фазы. Есть перекидной рубильник и резервный кабель, на нём все 3 фазы присутствуют. В ТП 4115 А на сборке н/н, направление вв.87871, фаза К. оплавился "петушок", к которому приболчен предохранитель и кабель 0.4кВ, требуется замена. Абонент на резерве. | Отсутствует
422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10560 -ТП18393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 15:35 | [6 empty] | 68.9 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14925 А-ТП14926 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 20:20 | [6 empty] | 121.25 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР работало успешно.
424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 603с2 яч14-РТП15033 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 23:46 | [6 empty] | 145.4833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР работал успешно
425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 02:18 | [6 empty] | 74.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14073С2 направление ПС334альфа | АВР успешно
426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 02:18 | [6 empty] | 74.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14073С2-ПС334альфа | АВР успешно
427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч21-РТП17166 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-21 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 23:46 | [6 empty] | 144 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10582 А-ВВ2709 |  | 0.38 | 2023-01-22 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-22 01:14 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | повреждение КЛ | -
429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч38-РП14092 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 11:07 | [6 empty] | 102.0833 |  |  | Причина выесняется | -
430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП20354 | ТП20354 РУ 0,4 кВ А | 0.38 | 2023-01-22 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-22 08:44 | 2023-01-22 09:34 | 2023-01-27 11:17 | 2 |  |  | 110 | 1 | 0.02 | 122.55 | 0.8333 | 1.6666 | Повреждение КТоп и КТрп | АВР неуспешно
431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16738 А-ТП13095 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 11:55 | [6 empty] | 219.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13095 А - ТП 16738 А (КЛ 9 РЭР) | АВР успешно
432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП13570 А-ТП 13578 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 12:00 | [6 empty] | 70.6 |  |  | Причины выясняются | -
433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14621 А-ТП14618 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 12:14 | [6 empty] | 210.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14618А-ТП14621А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с.3 яч.43 - РТП 11170 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 18:38 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-24 16:10 | [6 empty] | 45.5333 |  |  | Однофазное замыкание на "землю",отключили вручную | Не выполнялось
435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП15176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-22 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 10:00 | [6 empty] | 180.9833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 15176 ПС 682 альфа | АВР работал успешно
436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4120Б - ТП6207Б |  | 6 (6.3) | 2023-01-22 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 15:30 | [6 empty] | 16.1833 |  |  | повреждение КЛ ТП 4120Б-ТП 6207Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч111-РП15087 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 11:48 | [6 empty] | 105.2667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20344 Б-ТП20957 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 11:48 | [6 empty] | 105.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 КВ ТП20344Б-ТП20957Б | АВР успешно
439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15833 Б-ТП15834 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 13:14 | [6 empty] | 82.6667 |  |  | повреждение кл | -
440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21898 Б-ТП23085 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 16:39 | [6 empty] | 61.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП23085А-ТП21898Б | АВР успешно
441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15765 Б-ТП16587 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 15:30 | [6 empty] | 103.6 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч13-РТП15142 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 15:30 | [6 empty] | 103.5 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21041 1-ТП10371 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 09:15 | [6 empty] | 121.0167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 21041 с.1 - ТП 10371 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17623 Б-ВВ111604 |  | 0.38 | 2023-01-23 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 21:00 | [6 empty] | 12.3 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 17623 Б - вв 111604 | АВР отсутствует
445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | РП | РТП 14180 | Трансформатор ТМ-630/10 | 10 (10.5) | 2023-01-23 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-23 10:05 | 2023-01-23 10:13 | 2023-01-23 16:28 | 2 | 0 | 0 | 100 |  | 0.003 | 6.3833 | 0.1333 | 0.2666 | Замечания: 14180с1 откл. МВ напр. Т-1 от МТЗ, повреждена перемычка на Т-1 | отсутствует
446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11393 А-ТП10623 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 15:02 | [6 empty] | 52.2167 |  |  | По ТМ в РП10105с1 откл. МВ напр. ТП25012А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16801 А-ВВ901 |  | 0.38 | 2023-01-23 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 19:01 | [6 empty] | 8.1333 |  |  | Пробой изоляции | -
448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11819 А-ТП11908 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 13:40 | [6 empty] | 122.65 |  |  | В РП11059с1 по ТМ откл. МВ напр. ТП12780А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 13:46 | [6 empty] | 98.5833 |  |  | На ПС46 от МТЗ откл. яч. РП17061+РП15120бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП78 2-ТП231 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-23 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 16:39 | [6 empty] | 5.05 |  |  | КЛ поврежден | -
451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 14:14 | [6 empty] | 93.9167 |  |  | Пробой изоляции | РЗА успешно
452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с4 яч26-РП5057 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-23 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 00:45 | [6 empty] | 103.9333 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП5057С1 направление ПС334 | АВР успешно
453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч25-РП16071 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 15:42 | [6 empty] | 118.1333 |  |  | повреждение КЛ | -
454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч34-РП16071 гамма+ с3 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 15:42 | [6 empty] | 117.3667 |  |  | повреждение КЛ | -
455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч60-РТП11138 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 18:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 11138 с.1 - ПС 372 альфа. | АВР успешно
456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 12312 Б - ТП 30500 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-23 19:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РТП20125 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 21:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 13:12 | [6 empty] | 63.3333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21593А - ТП21698А |  | 10 (10.5) | 2023-01-23 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 13:30 | [6 empty] | 109.9167 |  |  | в РТП 19128 с.1-откл. МВ-ТП 21593 А повр. КЛ 10 кВ ТП 21593 А-ТП 21698 А | Успешно
459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч47-РП15006 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 11:00 | [6 empty] | 79.9 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | АВР успешно
460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20521 Б - ТП 29534 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 11:00 | [6 empty] | 79.9 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП20521Б-ТП29534Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 11:18 | [6 empty] | 54.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП17089с2-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14175с1-ТП28496А |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 09:30 | [6 empty] | 99 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18086 1-ТП24302 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 16:17 | [6 empty] | 55.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП18086с1 - ТП24302А и КЛ 10кВ РП18086с1 - ТП24304А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21876 А-ВВ136874 |  | 0.38 | 2023-01-24 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 16:28 | [6 empty] | 28.1 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22084 Б - РТП16063 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 12:00 | [6 empty] | 68.9833 |  |  | Нарушение изоляции на РКЛ10кВ РТП16063с1-ТП22084А выведена в ремонт для устранения неисправности, | АВР успешно
466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 12:00 | [6 empty] | 68.9667 |  |  | Нарушение изоляции на ПКЛ10кВ | АВР успешно
467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 310 с2 яч28-РТП19161 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 14:12 | [6 empty] | 70.9667 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 310 - РТП 19161 бета | АВР, РЗА Упешно
468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24955 Б-ТП19901 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14269 А-ТП10740 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 15:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12239 1-ТП19205 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 14:19 | [6 empty] | 70.2833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП 12239 с.1 - ТП 19205 А | -
471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч41-РТП15014 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 16:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10009 с.1 - КТП 70606 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-24 16:50 | 2023-01-24 17:24 | 2023-01-24 18:00 | 1 |  |  | 50 |  | 0.03 | 1.1667 | 0.5667 | 0.5667 | Повреждение КЛ 10 кВ абонента ТП 10902 - КТПн 707197. | АВР не смонтирован
473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11343 А-ВВ34340 |  | 0.38 | 2023-01-24 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 16:39 | [6 empty] | 71.7333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч54-РП10037 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 14:00 | [6 empty] | 140.8333 |  |  | Пробой изоляции | -
475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24819 Б-РТП21047 2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 11:08 | [6 empty] | 89.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с11 яч106-РТП15170 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 15:00 | [6 empty] | 138.65 |  |  | пробой изоляции. | -
477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4381 Б-ВВ100255 |  | 0.38 | 2023-01-24 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-24 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена кл ТП4381Б-вв100255 | -
478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14813 А-ТП14814 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-24 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 11:00 | [6 empty] | 180.9167 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18068 1-ТП14867 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-25 00:29 | 2023-01-25 00:47 | 2023-01-27 20:00 | 6 | 1 |  | 460 | 1 | 0.25 | 67.5167 | 0.3 | 1.8 | повреждение КЛ | АВР не успешно
480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22518А-вв.139129 |  | 0.38 | 2023-01-25 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 21:32 | [6 empty] | 20.6833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии 0,4 кВ | -
481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП18150 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 12:57 | [6 empty] | 131 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25088 Б-ТП18626 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 02:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18195 1-ТП19813 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 02:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч16-РП16088 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 13:05 | [6 empty] | 81.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16088с1-ПС825 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с6 яч611-РТП20187 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 16:50 | [6 empty] | 131.2 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26973 А-ВВ103965 |  | 0.38 | 2023-01-25 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 20:00 | [6 empty] | 33.7333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ вв 103965 - вв 103287 (ТП 26973 А) | АВР работал успешно
487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4А/яч.421 - РТП 12241 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 12:41 | [6 empty] | 72.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12241с1-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29830Б - РТП18184 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 14:45 | [6 empty] | 71.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП18184с.2 - ТП29830Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17735 Б-ТП21613 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 15:30 | [6 empty] | 167.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП17735Б-ТП21613Б | АВР успешно
490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч48-РТП15293 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 10:00 | [6 empty] | 234.1833 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 15293 с.2 - ПС 372 бета. | АВР успешно
491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4109 А-ТП1978 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 14:12 | [6 empty] | 142.0167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ 6кВ ТП 1978 с1 - ТП 4109 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54В-РТП18112 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 16:12 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-26 16:15 | [6 empty] | 24.05 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 18112 с.2 - ТЭЦ 8 бета | АВР успешно
493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4623 Б-ВВ39622 |  | 0.38 | 2023-01-25 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 12:48 | [6 empty] | 211.0167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 4623 Б - вв 39622 | АВР работал успешно
494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 1-ТП20961 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 14:10 | [6 empty] | 136.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15083 с1 - ТП 20961Б | АВР успешно
495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13614 Б-ТП16365 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-25 22:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13614Б-ТП16365Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15087 2-ТП17712 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 12:15 | [6 empty] | 36.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 15087 с2- ТП 17712Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28722Б-ТП20854Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 14:53 | [6 empty] | 15.2167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП20854Б-ТП28722Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28722А-ТП20854А |  | 10 (10.5) | 2023-01-25 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-25 23:45 | 2023-01-26 00:43 | 2023-01-26 14:53 | 14 | 3 |  | 400 |  | 0.4 | 15.1333 | 0.9667 | 13.5338 | Пробой изоляции КЛ ТП20854А-ТП28722А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12273 2-ТП12630 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 11:24 | [6 empty] | 155.0167 |  |  | РП12273с.2 откл направление ТП12630Б. Повреждена КЛ ТП13168Б-ТП17472Б | АВР успешен
500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч107А-РП12235 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 17:20 | [6 empty] | 40.85 |  |  | повреждение КЛ | успешно
501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 2-ТП10934 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 16:11 | [6 empty] | 158.6333 |  |  | РП10149с.2 откл направление 10934Б. Повреждена КЛ РП10149с.2-ТП10934Б | АВР успешен
502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26201 Б-ТП26785 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 11:30 | [6 empty] | 33.4833 |  |  | РП18109с1 откл. МВ от МТЗ направ. ТП10256Б из-за повреждени яКЛ 10кВ ТП26785Б-ТП26201Б | АВР успешно
503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 А - РП 27195 С.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 06:10 | [6 empty] | 119.8667 |  |  | Повреждение кл | Успешно
504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч69-РТП10046 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-26 06:26 | 2023-01-26 06:37 | 2023-01-31 06:10 | 1 |  |  |  |  | 0.16 | 119.7333 | 0.1833 | 0.1833 | повреждение кл | АВР выведен, ремонтная схема.
505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 Б - РП 27195 С.2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 06:10 | [6 empty] | 119.7333 |  |  | Повреждение КЛ | Успешно
506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5126 с.2 - ТП 6387 Б |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 06:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 13:30 | [6 empty] | 126.6333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ МКС РП 5126с.2 - ТП 6387Б | РЗА успешно
507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РП10129 2-ТП10475 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 19:50 | [6 empty] | 132.8167 |  |  | повреждение КЛ | успешно
508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10457 А-ТП10455 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-29 17:45 | [6 empty] | 82.4333 |  |  | ТП10455А-ТП10457А повреждён | АВР успешно
509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч71- ТП 12281 альфа са |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 12:32 | [6 empty] | 100.9167 |  |  | Выясняются | -
510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 29363 А-ТП10433 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 11:22 | [6 empty] | 26.0833 |  |  | В РП 10055 С1 отключился МВ направления ТП 15336 А, Повреждение КЛ МКС 10 кВ ТП 10433 А - ТП 29363 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17751 А - ТП 17752 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 09:52 | [6 empty] | 144.4667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17751А-ТП17752А. | Успешна!
512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21811 А - ТП 21812 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 09:52 | [6 empty] | 144.05 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП21811А-ТП21812А. | Успешна!
513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч15-РП17162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 10:20 | [6 empty] | 144.0333 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.22 - РП 5406 с.1 Бета |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 14:11 | [6 empty] | 50.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП5406с2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12295 1-ТП15879 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 10:44 | [6 empty] | 47.4667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии РП12295с1-ТП15879А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1942 Б-ВВ109193 |  | 0.38 | 2023-01-26 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 17:47 | [6 empty] | 29.9 |  |  | Замечания: КЛ0,4кВ ТП1942 Б-ВВ109193 повреждён | -
517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 29402 | ТП29402 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2023-01-26 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-26 12:38 | 2023-01-26 13:21 | 2023-02-01 10:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0.12 | 141.3667 | 0.7167 | 0.7167 | Повреждение КЛ - 10 кВ ТП 20569 Б - ТП 29402 | Отсутствует
518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14752 Б-ТП11790 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 13:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП11790Б-ТП14752Б | АВР успешно
519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15373 Б-ТП16378 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 16:00 | [6 empty] | 26.1 |  |  | Пробой изоляции | авр успешно
520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч8-РТП11062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-26 14:03 | 2023-01-26 14:34 | 2023-01-28 12:11 | 6 | 1 |  | 250 |  | 0.02 | 46.1333 | 0.5167 | 3.1002 | В РП11062с2 откл. МВ яч ПС45 бета | Выведен
521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14476 2-ТП11307 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-05 10:00 | [6 empty] | 234.5833 |  |  | пробой изоляции | -
522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21994 Б-ТП21993 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 14:11 | [6 empty] | 22.65 |  |  | Замечания: ТП21993Б на сб в/н нет U, АВР успешен | -
523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.18 - РП 5106 с.2 Гамма |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 12:43 | [6 empty] | 44.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП5106с2-ПС305гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24463 А-ВВ80243 |  | 0.38 | 2023-01-26 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 11:25 | [6 empty] | 115.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28156 с. 2 - ПС 805 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-26 16:01 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 28156 С2 откл. ВВ - ПС 805, Повреждение КЛ МКС РП 28156 С2 - ПС 805 | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 14582 Б - ТП 30498 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 13:40 | [6 empty] | 45.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП30498Б-ТП14582Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14499 А-ТП14582 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 13:40 | [6 empty] | 44.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП14499А-ТП14582А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 15:12 | [6 empty] | 117.8 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП995 Б-ТП4597 Б |  | 6 (6.3) | 2023-01-26 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 14:21 | [6 empty] | 44.5667 |  |  | ТП 995Б-ТП4597Б повреждён. | АВР успешно
530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13405 А-ТП15693 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 12:53 | [6 empty] | 114.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13405А-ТП15693А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19443 А-ТП19457 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-26 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 14:14 | [6 empty] | 187.1 |  |  | . | -
532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13190 А-ВВ62799 |  | 0.38 | 2023-01-26 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 11:23 | [6 empty] | 84.8 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч81в-РП12184 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 13:18 | [6 empty] | 102.05 |  |  | По ТМ в РП12184с2 откл. МВ ТЭЦ11, АВР работал успешно. | -
534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30476 Луч Б - ТП 11349 Луч Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-27 07:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изорляции | Авр успешно
535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17098с1-РТП17099с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 11:00 | [6 empty] | 73.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10727 Б-ВВ30455 |  | 0.38 | 2023-01-27 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 16:10 | [6 empty] | 125.3833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП10707Б-вв30455(1) Абонент на резерве | -
537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16266 Б-ТП12768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-05 12:50 | [6 empty] | 216.7333 |  |  | повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП570 А-ВВ46577 |  | 0.38 | 2023-01-27 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 16:22 | [6 empty] | 74.6833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП570А-вв46577(1) Абонент на резерве | АВР успешно
539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5429 с1-ПС 111 с1ст. яч13 |  | 6 (6.3) | 2023-01-27 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 15:30 | [6 empty] | 72.6833 |  |  | Сигнал ТМ в РТП 5429 с.1-откл. МВ-ПС 111 АВР успешно | -
540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15948 Б-РТП16063 2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 13:10 | [6 empty] | 166.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР - успешно.
541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20396 А-ВВ100025 |  | 0.38 | 2023-01-27 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 10:00 | [6 empty] | 66.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР - успешно.
542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с7 яч61-РТП15162 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 15:42 | [6 empty] | 164.9333 |  |  | Повреждение КЛ | -
543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 27039 с.1-ТП 29667 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-27 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 16:23 | [6 empty] | 90.3333 |  |  | Выясняются | -
544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2526 А-ТП5 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-28 | 2023-01-28 00:30 | 2023-01-31 14:58 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 86.9667 | 0.5 | 0.5 | Повреждение КЛ-6кВ | АВР выведен из-за реконструкции
545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19589 Б-ТП14620 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 11:09 | [6 empty] | 106.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП14620Б-ТП19589Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20495 А-ТП20494 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 11:20 | [6 empty] | 58 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП696 1-ТП15 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-6кВ "РП 696 с1 - ТП 15 А" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с7 яч65-РП16034 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 06:00 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ и оборудования на ПС 682 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 18772А - КТПн 30419А |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 07:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изолчции. | АВР успешно
550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26115 С1 - ТП28469 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-28 12:44 | 2023-01-28 13:06 | 2023-01-31 17:29 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1 | 76.75 | 0.3667 | 1.4668 | Повреждение уточняется. | АВР отсутствует
551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч2 - РП 10050 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 15:25 | [6 empty] | 217 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16049с1-ТП29898 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 16:11 | [6 empty] | 121.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16049С1направление ТП29898А | АВР успешно
553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20572 А-ТП22726 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 16:11 | [6 empty] | 121.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП22726А направление ТП20572А | АВР успешно
554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с1 яч21-РТП20198 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-28 14:35 | 2023-01-28 15:02 | 2023-01-28 16:57 | 3 |  |  | 150 |  | 0.1 | 2.3667 | 0.45 | 1.35 | уточняются | АВР выведен
555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21598Б - ВВ 102846(2) |  | 0.38 | 2023-01-28 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-28 14:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 21598Б-вв 102846(2) | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч16-РП18143 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 14:21 | [6 empty] | 69.9333 |  |  | повреждение ПКЛ | -
557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП17006 Б-ВВ95584 |  | 0.38 | 2023-01-28 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 17:35 | [6 empty] | 168.75 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ РТП 17006с.2 - вв.95584к.1 | -
558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6508 А-ТП6520 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-28 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-28 16:53 | 2023-01-28 17:50 | 2023-02-03 10:00 | 4 | 1 |  | 210 |  | 0.2 | 137.1167 | 0.95 | 3.8 | выясняется | АВР не успешно
559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11755 Б-ТП12402 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 15:17 | [6 empty] | 68.1 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13887 А-ТП12484 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 15:17 | [6 empty] | 68.1 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч27-РП16168 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 04:30 | [6 empty] | 101.2667 |  |  | Причины выясняются | -
562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч27-РП16040 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 04:30 | [6 empty] | 101.2333 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16040 с2 - ПС 334 бетта | АВР успешно
563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч57-РТП18090 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-28 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 10:00 | [6 empty] | 202.5 |  |  | пробой изоляции | -
564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11668 Б-ТП12973 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 11:18 | [6 empty] | 125.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20635Б - ТП28501Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 05:00 | [6 empty] | 213.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18120 2-ТП22200 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 05:00 | [6 empty] | 213.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21305 Б-ТП25068 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 12:44 | [6 empty] | 195.5667 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ10кВ ТП21305Б-ТП25068Б выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21796 А-ТП20375 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 11:14 | [6 empty] | 50.05 |  |  | Причины выясняются | -
569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15124 1-ТП20396 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 11:00 | [6 empty] | 241.5 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ10кВ РТП15124с1-ТП20396Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с4 яч21-РТП11179 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 15:22 | [6 empty] | 197.8667 |  |  | пробой изоляции. | -
571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17015 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 13:14 | [6 empty] | 50.1333 |  |  | КЛ годная введена в работу | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18173 с.2 - ПС 314 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 13:14 | [6 empty] | 50.0667 |  |  | КЛ повреждена РП 18173с.2- ПС 314 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РТП14108 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 17:00 | [6 empty] | 26.95 |  |  | Повреждение ЛР в яч. РТП14108с2-ПС394альфа+бета. | АВР не успешно
574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | РП | РТП 14108 | РТП14108 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-01-29 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-29 14:46 | 2023-01-29 15:01 | 2023-01-30 17:00 | 7 |  |  | 230 |  | 0.1 | 26.2333 | 0.25 | 1.75 | Причины выясняются | АВР нет
575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 17 с1 яч21-РП3822 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-01-29 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 11:18 | [6 empty] | 44.05 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП17055 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 11:15 | [6 empty] | 66 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РП17055 1-ТП12737 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 11:15 | [6 empty] | 65.9667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ РП17055с1 - ТП12737А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11799 А-ВВ45914 |  | 0.38 | 2023-01-29 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-29 17:18 | 2023-01-29 17:20 | 2023-02-03 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 102.7 | 0.0333 | 0.0333 | На вводе аб-та вв.45914 отсутствуют 2 фазы от ТП 11799, абонент перешёл на резерв (вв.45913). Выделил поврежд. кл ТП 11799 А - вв.45914(3), отболтили и изолировали с 2-х сторон. Кл ТП 11799 А - вв.45914(1)+(2) годна, включили, аб-т U принял. | АВР отсутствует
579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч4-РТП14158 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-29 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с1-ПС56 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч16-РТП14108 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-29 19:10 | 2023-01-29 19:50 | 2023-01-29 19:50 | 32 | 8 |  | 1920 |  | 3.1 | 0.6667 | 0.6667 | 21.3344 | Отключение в РТП14108с.1 от МТЗ МВ КЛ ПС 603. | МТЗ в РТП14108
581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП15124 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-29 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-29 21:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11255 А-ТП11263 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 12:44 | [6 empty] | 175.6833 |  |  | РТП15045с1 откл. МВ ПС710, повреждена КЛ ТП11255А-ТП11263А | Работала успешно
583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч39-РТП15045 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 14:19 | [6 empty] | 57.2667 |  |  | Повреждение КЛ РТП15045с1-ПС710 | Работала успешно
584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14108 1-ТП14921 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 17:00 | [6 empty] | 10.9167 |  |  | Причины выясняются. | -
585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21929 А-ТП16788 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 13:50 | [6 empty] | 55.4833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 21929 А – ТП 16788 А | АВР,МТЗ успешно
586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП12295 1-ТП13781 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 12:44 | [6 empty] | 173.9333 |  |  | РТП18067с1 откл. МВ от МТЗ ТП15266А, повр КЛ РП12295с1-ТП13781А | Работала успешно
587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.4 яч.79 А - РП 17129 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 07:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч9 - РП 17882 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 12:18 | [6 empty] | 29.0667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч16-РТП14108 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-30 11:03 | 2023-01-30 11:17 | 2023-01-30 11:17 | 7 |  |  | 368 |  | 0.4 | 0.2333 | 0.2333 | 1.6331 | выясняется | МТЗ в РТП14108с.1 ПС 603
590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20213 А - ТП 30231 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-30 11:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП20213А - ТП30231А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11595 А-ТП12522 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 11:12 | [6 empty] | 95.05 |  |  | По ТМ в РП10110с2 откл. МВ ТП11895Б Повреждена РКЛ 10 кВ ТП11595А-ТП12522А, пл. "Каб.поврежден". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22663 Б-ТП21289 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 15:33 | [6 empty] | 99.0333 |  |  | выясняются | -
593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21993 А-ТП21994 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 16:41 | [6 empty] | 27.6333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14545 Б-ВВ69906 |  | 0.38 | 2023-01-30 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 12:00 | [6 empty] | 22.9167 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4 кВ ТП 14545Б - вв 69906 | -
595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14611 А-ВВ65303 |  | 0.38 | 2023-01-30 13:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2023-01-30 13:30 | 2023-01-30 13:32 | 2023-02-02 14:56 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 0.04 | 73.4333 | 0.0333 | 0.0333 | Повреждение изоляции КЛ ТП14611А-вв65303 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13202 А-ВВ117073 |  | 0.38 | 2023-01-30 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 12:00 | [6 empty] | 94.1167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 13202 А - вв 117073 | АВР отсутствует
597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч36-РП27140 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 10:30 | [6 empty] | 68.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Авр успешно
598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 5116с.1-РП 5112с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 16:55 | [6 empty] | 49.0167 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6605 А-ТП6655 А |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-01-31 16:13 | [6 empty] | 21.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП6605А - ТП6655А | -
600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11209 А-ВВ32180, КЛ0,4кВ ТП11209 А-ВВ32180 уч1 |  | 0.38 | 2023-01-30 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-01-30 19:43 | 2023-01-30 20:22 | 2023-02-06 11:32 | 1 |  |  | 150 |  | 0.11 | 159.8167 | 0.65 | 0.65 | в ТП11209А сгорел ППн вв.32180 от КЗ, бригада приступила к выделению поврежденной КЛ 0,4 кВ Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП11209А-вв.32180. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4772 Б - ТП 4281 Б |  | 6 (6.3) | 2023-01-30 20:55 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-01-31 17:20 | [6 empty] | 20.4167 |  |  | Повреждён КЛ 6 кВ ТП 4772 Б - ТП 4281 Б. Отключен вручную, с "Землёй". | АВР успешно
602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 17686 Б- ТП2 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 10:00 | [6 empty] | 203.4833 |  |  | Выделили поврежденную КЛ ТП17686Б-ТП-2Б. | АВР успешно
603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч71-РП20116 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-01-30 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 12:17 | [6 empty] | 181.5333 |  |  | КЛ пробит при испытании | АВР
604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РТП 6383 (с2) - ПС 90 Д |  | 6 (6.3) | 2023-01-31 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 14:35 | [6 empty] | 59.6 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ | АВР успешно
605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15554 Б-ТП15307 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 12:45 | [6 empty] | 219.4667 |  |  | Повреждение КЛ | -
606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16635 Б-ВВ84879 |  | 0.38 | 2023-01-31 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 11:40 | [6 empty] | 49.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16248 А-ТП26939 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 16:10 | [6 empty] | 149.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 16248 А – ТП 26939 А | АВР,МТЗ успешно
608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17209 Б-ТП11814 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 13:50 | [6 empty] | 219.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч15-РТП18188 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 13:50 | [6 empty] | 219.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 11:03 | [6 empty] | 24.3 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12122 2-ТП23362 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 11:08 | [6 empty] | 67.8833 |  |  | Замечания: В РП 12122 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 23362 Б , сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19801 А-ТП12416 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 10:26 | [6 empty] | 65.3333 |  |  | пробой изоляции | -
613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15440 Б-ВВ113072 |  | 0.38 | 2023-01-31 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 10:00 | [6 empty] | 160.5 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 15440 Б - вв 113072 | АВР работал успешно
614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20415 А-ТП19749 А |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 12:00 | [6 empty] | 181.3167 |  |  | В РТП 17029с.2 авт. откл. МВ направл. ТП 19749А | -
615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч9 - РП 17882 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 11:16 | [6 empty] | 60.3667 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17733 Б-ТП19470 Б |  | 10 (10.5) | 2023-01-31 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 10:40 | [6 empty] | 131.55 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с3 яч36-РП17115 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 14:10 | [6 empty] | 131.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19753 Б-ТП19755 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 17:00 | [6 empty] | 158.3 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19753Б -ТП19755Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва. АВР работал успешно
619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч33-РП18125 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 03:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешный
620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20706Б-РТП27188с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-01 08:35 | 2023-02-01 08:57 | 2023-02-03 14:51 | 2 | 0 | 0 | 400 |  | 0.25 | 54.2667 | 0.3667 | 0.7334 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП20706Б-ТП11335Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР не успешно
621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20663 А-ВВ21710 |  | 0.38 | 2023-02-01 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Электрическое повреждение КЛ 0,4кВ ТП20663А-вв21710 | АВР отсутствует
622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12099 1-ТП14401 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 16:00 | [6 empty] | 4.8833 |  |  | ТП14335А повреждение КМ перемычки 10 кВ сб в/н - Шкаф ВН | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3158 Б-ВВ27348 |  | 0.38 | 2023-02-01 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 21:00 | [6 empty] | 8 |  |  | Осмотром выявлена повреждённая КЛ 0,4кВ ТП3158Б-вв27348 | -
624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1, ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 15:46 | [6 empty] | 73.4 |  |  | АО РП 16033 с1 - ПС 790 альфа + бета(отболчена ИКЖ) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14845 А-ТП19739 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 12:00 | [6 empty] | 188.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с1 яч11-РТП15158 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-05 18:45 | [6 empty] | 97.3833 |  |  | ПКЛ 10 кВ РП 15158с.1-ПС 655 в нормальном режиме пробой изоляции | -
627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 яч.112 - РП 17127 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 | [6 empty] | 125.5667 |  |  | Повреждение кл | Успешно
628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч47-РП18056 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-01 19:41 | [6 empty] | 0 |  |  | причина выясняется | -
629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 20:20 | [6 empty] | 72 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с4 яч36-РТП18041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 14:42 | [6 empty] | 232.95 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС785с2 яч45-РТП17170альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-01 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 01:40 | [6 empty] | 147.0833 |  |  | Повреждение КЛ | РЗА и АВР работали успешно.
632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-05 15:00 | [6 empty] | 84.7667 |  |  | Пробой изоляции | -
633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч40-РП12285 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 11:00 | [6 empty] | 152.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 12285с2 - ПС 370 гамма + дельта | успешно
634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч19-РП10129 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 03:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ РП10129с.2-п/с179бета | -
635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25167 Б-ТП24196 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 09:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | АВР успешно
636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16177 2-ТП22771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 11:18 | [6 empty] | 121.7833 |  |  | повреждение изоляции РТП16177с2 направление ТП22771Б | АВР успешно
637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28492Б-ВВ97691 |  | 0.38 | 2023-02-02 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 21:00 | [6 empty] | 11.1167 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4кВ тп28492Б - вв97691 | -
638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.2/яч.22 - РП 17078 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 15:18 | [6 empty] | 27.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП17078с.1-ПС604 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21046С2 - РТП18199С2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 11:00 | [6 empty] | 212 |  |  | пробой изоляции | -
640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 731 с2 яч31-РП17102 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 15:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение воронки в рп | -
641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12539 Б-ТП12538 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 12:12 | [6 empty] | 114.6 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29655А-ТП24208А |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 16:09 | [6 empty] | 22.0833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 24208-ТП 29665А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4034 Б-ВВ27145 |  | 0.38 | 2023-02-02 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 15:00 | [6 empty] | 44.1 |  |  | В сети ТП4034Б-вв27145 Осмотром обнаружена поврежденая КЛ вв2153-вв37969 отболчена установлен кабель временного электроснабжения. | -
644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14077 1-ТП13232 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-02 19:40 | 2023-02-02 19:50 | 2023-02-10 14:23 | 2 | 0 |  | 250 |  | 0.04 | 186.7167 | 0.1667 | 0.3334 | повреждение КЛ | АВР не работал
645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с.2 яч.22-РТП21151 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 13:45 | [6 empty] | 136.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП21151с.1 - ПС213а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13569 А-ТП13538 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 16:05 | [6 empty] | 161.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП13538А - ТП13569А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП11017 1-ТП21478 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО В РП 11017 с1 - яч. ТП 11017Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП28110 1-ТП14589 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-02 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 28110 с2 - яч. 14589 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч7-РП13127 с1, ПС 112 с2 яч7-РП13127 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-02 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 11:52 | [6 empty] | 228.7333 |  |  | АО на ПС 112 яч. 11026альфа+13127+11015альфа(отболчен). В связи повреждения изоляции ПКЛ РП 13127 | -
650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП13570 А-ТП 13578 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 18:08 | [6 empty] | 138 |  |  | Повреждение КЛ | -
651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч19-РТП15142 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 14:03 | [6 empty] | 156.6167 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 15142 с.2-ПС 111 бета | -
652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22642 Б-ВВ15773 |  | 0.38 | 2023-02-03 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-03 01:44 | 2023-02-03 02:13 | 2023-02-03 15:29 | 1 |  |  | 70 |  | 0.01 | 13.75 | 0.4833 | 0.4833 | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП22642Б (вв15773-вв27448), повреждён ТП 25994Б-вв15773 | АВР отсутствует
653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч31- РТП 11094 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 03:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 03:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 11094с1-тэц12 альфа. | АВР успешно
654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 11:12 | [6 empty] | 173.0667 |  |  | повреждение кл | -
655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с4 яч27-РП11057 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 06:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 06:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. ПКЛ10кВ РП11057с2-ПС370 выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12478 А-ТП11340 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 16:00 | [6 empty] | 77.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12478 А - ТП 11340 А | АВР успешно
657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24026 А-ТП16851 А(25р-н) |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 10:00 | [6 empty] | 238.4 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ 24026А-16851А | -
658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15162 2-ТП18774 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 14:43 | [6 empty] | 99.0333 |  |  | уточняются | -
659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч109-РТП14130 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 11:44 | [6 empty] | 167.5833 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16248 Б-ТП26939 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 16:20 | [6 empty] | 75.6667 |  |  | повреждение кл | успешно
661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП15630 | ТП15630 РУ 10 кВ яч.9 присоед. Т-Б ВН | 10 (10.5) | 2023-02-03 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 18:12 | [6 empty] | 3.7167 |  |  | Повреждение изоляции на КЛ 10кВ ТП15630Б-Т-Б | АВР успешно
662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6839 Б-ВВ50715 |  | 0.38 | 2023-02-03 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 17:00 | [6 empty] | 121.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ, обнаружено осмотром. ТП6839 Б-ВВ50715 | -
663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27101с2-17617Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-03 16:51 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | В РП 27101 С2 отключился ВВ - ТП 17617 Б | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 14:46 | [6 empty] | 117.0333 |  |  | уточняются | -
665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22642 Б-ВВ27448 |  | 0.38 | 2023-02-03 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 15:21 | [6 empty] | 20.4333 |  |  | КЛ поврежден, абонент на резерве. | АВР
666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16239 А-ТП15222 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 13:00 | [6 empty] | 113.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24280 А-ТП17647 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 11:23 | [6 empty] | 206.3833 |  |  | Причина выесняется | -
668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП12014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 15:04 | [6 empty] | 159.4833 |  |  | пробой изоляции | -
669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП17191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-03 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 15:04 | [6 empty] | 159.4833 |  |  | пробой изоляции | -
670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП21526А - ПС751ТСН |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 10:53 | [6 empty] | 130.05 |  |  | Выесняется | -
671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч39-РП16082 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 12:50 | [6 empty] | 105.4333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21645 Б-ТП16395 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-04 03:36 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 12269 с.2 отключился МВ 25103 Б. Выделили поврежд.кл ТП16495Б-ТП21645Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21041 2-ТП23263 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 04:50 | [6 empty] | 121.2333 |  |  | В РП 21041 с.1 отключился ВВ 25638 А. Выделили поврежд.кл РП 21041с2-ТП23263Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20684 А-ТП10936 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 13:46 | [6 empty] | 222.1167 |  |  | по ТМ в РП29040с1 откл. ВВ ТП29678А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 11:53 | [6 empty] | 147.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12106с2- ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч46-РТП15070 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-04 11:13 | 2023-02-04 11:28 | 2023-02-09 14:12 | 2 |  |  | 250 |  | 0.04 | 122.9833 | 0.25 | 0.5 | Откл от МТЗ по ПС 111 яч. 15152+15070 | РТП15070 с.1 АВР не успешно
677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч20-РП4471 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-04 14:17 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-02-14 12:19 | [6 empty] | 238.0333 |  |  | На ПС 46 вручную откл. ПКЛ 6 кВ РП 4471. В результате повреждения изоляции ПКЛ РП 4471 с1 - ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Земляная защита.
678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч20-РТП4598 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-04 14:34 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-02-14 12:19 | [6 empty] | 237.75 |  |  | На ПС 46 вручную с "землей" откл. ПКЛ 6 кВ РП 4598. В результате повреждения изоляции ПКЛ РП 1598 с1 - ПС 46. | Сработавшие УРЗА: Земляная защита.
679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10442 А-ВВ68370 |  | 0.38 | 2023-02-04 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 15:00 | [6 empty] | 42.5167 |  |  | Повреждена кл ТП10442А-вв68370. рстяжка 2-х фаз. | -
680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18517 Б-ТП21425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-04 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 14:00 | [6 empty] | 88.0333 |  |  | пробой изоляции | -
681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 15:00 | [6 empty] | 84.8833 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП15148с.2 - ПС 837 | АВР, РЗА Успешно
682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с1 яч4-РП4027 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-05 02:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 11:53 | [6 empty] | 56.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 6 кВ РП4027 - ПС677 альфа (РП абонента) | -
683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24818 Б-ТП24431 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 14:25 | [6 empty] | 200.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП24431Б - ТП24818Б в коллекторе Андроповский. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч102-РП3183 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-05 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 13:16 | [6 empty] | 173.0833 |  |  | на ПС 112 по ТМ АО от МТЗ яч. 497 альфа + 3183 + 1180 ОЭК | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч102-РТП497 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-05 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 13:46 | [6 empty] | 173.5833 |  |  | на ПС 112 по ТМ АО от МТЗ яч. 497 альфа + 3183 + 1180 ОЭК | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2505 1-ТП3279 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-05 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 13:46 | [6 empty] | 173.5833 |  |  | По ТМ в РП2505с1 откл. МВ ТП3279Б+ТП359Б(ОЭК) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29827 А - ТП 24444 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 11:50 | [6 empty] | 73.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2064 Б-ВВ34887 |  | 0.38 | 2023-02-05 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 16:25 | [6 empty] | 30.3 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч48-РП16108 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 11:50 | [6 empty] | 49.25 |  |  | ПКЛ РТП16108-ПС 805 альфа и ПКЛ РТП 16108-ПС 805 бетта работали в нормальном режиме пробой изоляции | АВР Успешно
690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 11:50 | [6 empty] | 49.2167 |  |  | ПКЛ 10 кВ 14093 альфа работала в нормальном режиме пробой изоляции | -
691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 843 с.2 яч.216 - РП 28196 1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-05 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12675 Б-ТП14291 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 15:18 | [6 empty] | 51.75 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28346 А-ВВ32051 |  | 0.38 | 2023-02-05 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 11:22 | [6 empty] | 95.4333 |  |  | растяжка | АВР успешно
694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20761 А-ТП18801 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 15:47 | [6 empty] | 122.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18801А - ТП20761А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с4 яч32-РП27027 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-05 14:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12109 с.2 - ТП 18525 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-05 16:20 | 2023-02-05 17:19 | 2023-02-06 11:14 | 12 | 3 | 0 | 700 | 0 | 0.3 | 18.9 | 0.9833 | 11.7996 | Короткое замыкание на сборных шинах 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25116Б - ТП29293Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 19:00 | [6 empty] | 97.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2Б/яч.202 - РП 12212 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-05 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 13:43 | [6 empty] | 138.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12212с2-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14171 1-ТП19428 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 00:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21475 А-ТП16958 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 11:33 | [6 empty] | 57.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 16958А - ТП 21475А. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11799 Б-ВВ39051 |  | 0.38 | 2023-02-06 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-06 03:25 | 2023-02-06 03:47 | 2023-02-07 04:30 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 25.0833 | 0.3667 | 0.3667 | пробой изоляции кл 0,4 кВ вв. 39051 - вв. 39574 ( ТП 11799 Б) , уст. КВЭ 150 м, 50 мм2 от ТП 11799 Б на вв. 39574 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11102 1-ТП12524 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 15:15 | [6 empty] | 35.8 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РТП 11102с.1 - ТП 12524 Б | АВР,МТЗ успешно
703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-06 03:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП15143с.1-ПС111альфа | АВР успешно
704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27366 Б-ТП27367 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 04:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 15:50 | [6 empty] | 58.8667 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно Повреждена КЛ ТП 27366 Б – ТП 27367 Б
705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1942 А-ВВ109193 |  | 0.38 | 2023-02-06 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 15:10 | [6 empty] | 27.75 |  |  | В ТП 1942 А -вв 109193 Кл поврежден,абонент запитан от резерва ,жалоб нет | АВР -Успешно
706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4327А - ВВ 84696 |  | 0.38 | 2023-02-06 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 14:15 | [6 empty] | 98.4833 |  |  | Замечания: выделил повр. КЛ 0,4 кВ ТП 4327 А-вв 84696 на вводе отболчена на вв 54213 уст. перемычка | -
707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6571 А-ВВ73162 |  | 0.38 | 2023-02-06 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 16:34 | [6 empty] | 28.1333 |  |  | В ТП 6571 А вв 73162 поврежден, ж/д 5 этажей,газ, абонент на резерве, | АВР Успешно
708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17192 1-ТП15394 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 15:08 | [6 empty] | 73.5667 |  |  | Пробой изоляции | -
709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18772 А-ТП18330 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 14:17 | [6 empty] | 48.65 |  |  | Пробой изоляции | -
710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с1 яч16-РП11030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 13:33 | [6 empty] | 215.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11030с.2-ПС417 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 417 а - РТП 27118 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 10:23 | [6 empty] | 235.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП27118с.1-ПС417 альфа. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23516 А-ТП15501 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 18:10 | [6 empty] | 75.25 |  |  | Повреждена кл ТП 15501 А - ТП 23516 А | успешно
713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП18024 1-ТП20960 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 10:10 | [6 empty] | 91.0167 |  |  | Повреждение изоляции | -
714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП11301 2-ТП13752 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 11:03 | [6 empty] | 91.6 |  |  | Замечания: В РП 11301 с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 13752 Б. | -
715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16913 Б-вв.136382 |  | 0.38 | 2023-02-06 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 12:15 | [6 empty] | 20.6333 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71076 с1-ПС774 |  | 20 (21) | 2023-02-06 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 11:15 | [6 empty] | 187.15 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП16038 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 14:52 | [6 empty] | 70.3 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП12147 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 14:52 | [6 empty] | 70.3 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15120 1-ТП18559 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 14:52 | [6 empty] | 70.3 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. В результате повреждены две КЛ РП 15120 с1-ТП 18559 А(воронка в РП 15120 с1) и КЛ ТП 18561 А-ТП 17949 А | успешно
720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.24 - РП 17158 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 13:05 | [6 empty] | 212 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП17158с.1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23134 Б-ТП22860 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 12:15 | [6 empty] | 43.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 23134 Б - ТП 22860 Б | АВР успешно
722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр.яч44 - РП 3280 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-06 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 17:25 | [6 empty] | 24.0833 |  |  | АО на ПС 17 ячейки 3280 Альфа +690( 19 рэр) | АВР в РП 3280 Успешно,, Поврежден Кл 3280-ПС 17 Альфа (25 рэр)
723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РП3280 1-ТП1803 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-06 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 17:31 | [6 empty] | 22.7667 |  |  | Поврежден Кл 1803 А-Кл 3280 А | АВР Успешно
724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч43-РТП15157 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-02-06 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 15:03 | [6 empty] | 160.7333 |  |  | повреждение КЛ | -
725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14583 Б-ТП25285 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 16:32 | [6 empty] | 40.15 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12079 2-ТП11731 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 11:18 | [6 empty] | 58.5667 |  |  | ТП 11731 нет доступа | АВР успешно
727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24620 Б-ТП25206 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 11:31 | [6 empty] | 58.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП24620Б-ТП25206Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17414А - ТП 27634А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 15:00 | [6 empty] | 34 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20947 А-ТП20943 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 07:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешный
730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ ТП5782 Б-ТП5500 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-07 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 13:28 | [6 empty] | 101.9667 |  |  | Замечания: В РП 2792 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 5569 Б , сх разобрана . Повреждена КЛ ТП5500Б-ТП5782Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-07 08:10 | 2023-02-07 08:38 | 2023-02-07 18:41 | 4 |  | 0 | 300 | 1 | 0.3 | 10.5167 | 0.4667 | 1.8668 | повреждение изоляции КЛ ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 | АВр не успешно
732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21892 Б-ТП21879 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 15:15 | [6 empty] | 102.9333 |  |  | Повреждение ТП21879Б-ТП 21892Б повреждён | АВР успешно
733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч8-РТП19002 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-07 08:55 | 2023-02-07 09:32 | 2023-02-10 10:45 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 73.8333 | 0.6167 | 0.6167 | РП19002 откл МВ ПС417. Повреждена КЛ РП19002с.1-ПС417 | АВР не успешен. Пружины СМВ спущены. Работал на К.З.
734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13008 А-РТП19002 1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 10:45 | [6 empty] | 73.8333 |  |  | РП19002с.1 откл МВ13008А | -
735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч14-РТП12020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-07 09:37 | 2023-02-07 11:06 | 2023-02-13 11:33 | 16 | 4 | 0 | 1200 | 1 | 3.8 | 145.9333 | 1.4833 | 23.7328 | АО ПКЛ ПС 112 - 12020 альфа, ПС 112- 12020 бета, в результате повреждения КЛ ТП 28405 А - (ТП 12933 А-17492 А) и ТП 28405 Б - (ТП 12933 Б-ТП17492 Б) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21893 Б- РП 28173с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 17:10 | [6 empty] | 126.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 28143 с2 -ТП 21893Б | АВР успешно
737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч2 - РП 10050 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 17:48 | [6 empty] | 6 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 10050 -пс 17 альфа | АВР
738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18461 Б-ВВ95356 |  | 0.38 | 2023-02-07 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 14:00 | [6 empty] | 168.05 |  |  | Повреждение изоляции кл 0,4 кВ ТП 18461 Б -вв 95356 (2) | Отсутсвует
739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РП19037 1-ТП23587 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 12:17 | [6 empty] | 93.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 850 с2 яч210-РТП18146 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 14:00 | [6 empty] | 215.0333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 18146с1 - ПС850 | -
741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20717А-ТП28504А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:58 | [6 empty] | 216.05 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП20717А - ТП28504А | -
742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19110 2-ТП23221 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:58 | [6 empty] | 215.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП19110с2 - ТП24016Б | -
743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23721 Б-ТП16875 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-07 16:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ТП23721Б - ТП16875Б | -
744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с2 яч5 - РТП 16145 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 16:45 | [6 empty] | 23.2333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР
745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15284 А-ТП17506 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 12:24 | [6 empty] | 90.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП15284А-ТП17506А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч16-РТП18067 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 11:17 | [6 empty] | 41.25 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14082 с.2 - ТП 17376 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 11:13 | [6 empty] | 64.05 |  |  | Пробой изоляции двух КЛ10кВ ТП17376Б-ТП21431Б и ТП19893Б-ТП21431Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10156 1-ТП17858 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-07 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 18:20 | [6 empty] | 141.8 |  |  | Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14626 А-ВВ62669 |  | 0.38 | 2023-02-07 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 13:46 | [6 empty] | 16.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ ТП14626А-вв62669 | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1 яч16-РП17089 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 14:12 | [6 empty] | 61.1 |  |  | Замечания: РТП 17089с.1 пробой изоляции КЛ 10 кВ напр ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч15-РТП21054 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 10:00 | [6 empty] | 152.2833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12332 А-ВВ25771 |  | 0.38 | 2023-02-08 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-08 01:50 | 2023-02-08 01:52 | 2023-02-08 15:52 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 14.0333 | 0.0333 | 0.0333 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12687 Б-ВВ49726 |  | 0.38 | 2023-02-08 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 20:00 | [6 empty] | 42.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23086 А-ТП29476 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 15:35 | [6 empty] | 61.1667 |  |  | Повреждена Кл МКС 23086 А-Кл 29476 А | АВР успешно
755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12332 Б-ВВ25771 |  | 0.38 | 2023-02-08 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-08 02:35 | 2023-02-08 03:05 | 2023-02-09 11:18 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 32.7167 | 0.5 | 0.5 | Повреждение КЛ, подключение РИСЭ, установить КЛ временного электроснабжения нет возможности | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13488 1-ТП13449 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 17:07 | [6 empty] | 182.2 |  |  | Повреждение изоляции | -
757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13487А-ТП13488А |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 02:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13487А-ТП13488А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18799 Б-ТП14692 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 14:11 | [6 empty] | 34.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.10кВ ТП14692Б-ТП18799Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-08 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 16:35 | [6 empty] | 131.5167 |  |  | В РП 376 -ПС 361 отключилась от АВР СМВ Успешно обе секции с напряжением | АВР Успешно
760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС346 с3яч37-РП27182(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 09:50 | [6 empty] | 120.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП27182с2-ПС346. | -
761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 1-ТП14909 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 10:40 | [6 empty] | 116.7333 |  |  | повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25649 А-ТП19586 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 12:03 | [6 empty] | 141.0833 |  |  | пробой изоляции повреждена КЛ ТП19586А - ТП25649А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1055 2-ТП4079 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-08 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 14:47 | [6 empty] | 67.3833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП285 1-РП2720 2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-08 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 12:12 | [6 empty] | 136.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16377 Б-ТП10466 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 12:00 | [6 empty] | 63.1 |  |  | пробой изоляции | -
766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-08 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 15:05 | [6 empty] | 113.15 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3585 А-ВВ39988 |  | 0.38 | 2023-02-08 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-08 22:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 3585 А - вв 39988 | АВР работал успешно
768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10052 1-ТП12547 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 15:00 | [6 empty] | 37.4167 |  |  | В РП 10052 С1 откл. МВ- ТП 12547 А, повреждение КЛ МКС РП 10052 С-ТП 12547 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14242 А-ТП11421 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 15:00 | [6 empty] | 156.8 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11421А-ТП14242А | АВР успешно.
770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10568 2-ТП10345 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 13:00 | [6 empty] | 58.8 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч35-РП11067 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 15:32 | [6 empty] | 227.9333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч13-РП10193 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 15:32 | [6 empty] | 227.0333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч1-РТП11053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 04:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 15:32 | [6 empty] | 226.6 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.А яч.13-РТП2199 дельта с.3 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 05:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 05:44 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС46 секц.А ОЗЗ, показ. на ф.2199 дельта (5 РЭР) ПКЛ 6 кВ РП2199с3-ПС46дельта отключена вручную с ПЦ,земля пропала. | -
776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17604 Б-ВВ27167 |  | 0.38 | 2023-02-09 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 15:00 | [6 empty] | 149.0833 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ ТП17604Б-вв27167 | -
777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с1 яч10-РП1331 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:23 | [6 empty] | 170.5833 |  |  | повреждение КЛ | -
778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с2 яч9-РП815 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:23 | [6 empty] | 170.5833 |  |  | повреждение КЛ | -
779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 780 с4 яч34-РП27160 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:23 | [6 empty] | 170.5833 |  |  | повреждение КЛ | -
780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч13-РТП3766 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 14:00 | [6 empty] | 216.3167 |  |  | Выделили повреждённую ПКЛ 6кВ РП3766с1-ПС378Альфа и РП4756с1-ПС378Альфа | АВР успешно
781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ РТП5053 2-ТП6887 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 14:52 | [6 empty] | 97.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 5053с2-ТП 6887Б | АВР успешно
782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6815 А-ТП6814 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 14:52 | [6 empty] | 97.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 6814А-ТП 6815А | АВР успешно
783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10275 с.2-РТП10225 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 13:00 | [6 empty] | 118.6833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11235 Б-ВВ36893 |  | 0.38 | 2023-02-09 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 18:00 | [6 empty] | 3.1833 |  |  | Пробой изоляции | -
785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч71-РТП15049 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 10:00 | [6 empty] | 114.1667 |  |  | Пробой изоляции | -
786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП25901 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:03 | [6 empty] | 166 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25901 А-ТП25908 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:03 | [6 empty] | 164.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1895 2-РТП688 2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-09 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛС 6кВ РП688с2-РП1895с2 | АВР успешно
789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16015 с1-ВВ40807 |  | 0.38 | 2023-02-09 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 12:00 | [6 empty] | 15.1667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 16015 с.1 - вв 40807(1) | АВР отсутствует
790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16607 А-ВВ106206 |  | 0.38 | 2023-02-09 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 11:00 | [6 empty] | 37.7833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 16607 А - вв 106206 | АВР отсутствует
791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16494 Б-ТП16495 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-09 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 12:43 | [6 empty] | 110.8167 |  |  | Выесняются | -
792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП874 А-ВВ111142 |  | 0.38 | 2023-02-09 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-09 22:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в ТП874А на вв.111142-вв.97160-вв.10047-вв.89585 напряжение уходит, предохранители целые, нагрузка есть поврежденная кл 0,4кВ вв.97160-вв.102047 (ТП874А) | отключение по кл 0.4кВ
793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.30-РТП19012 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 13:44 | [6 empty] | 84.4 |  |  | в РТП19012с.1 откл. МВ ПС692 бета-РТП16122 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18357 А-ТП16835 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 13:44 | [6 empty] | 84.4 |  |  | КЛ ТП16835А-ТП18357А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16560 А-ТП16563 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 13:44 | [6 empty] | 84.4 |  |  | КЛ ТП16560А-ТП16563А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч42-РТП15042 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-10 01:26 | 2023-02-10 01:44 | 2023-02-15 11:32 | 4 |  |  | 480 | 4 | 0.7 | 130.1 | 0.3 | 1.2 | ПС 212 с4 яч42-РТП15042 альфа+ с2 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | в РТП 15042 с.1 откл. МВ ПС692 альфа+ бета АВР успешен , в РТП 15042 с.2 откл. МВ ПС212 альфа+бета
797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 11:32 | [6 empty] | 130.1 |  |  | На ПС212 от МТЗ откл. ПКЛ 16057 альфа + 16122с1. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП16122с1-ПС212 | АВР успешно
798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10591 Б-ТП11243 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 20:00 | [6 empty] | 89.5 |  |  | повреждение кл 10кВ ТП10591Б-ТП11243Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17433 А-ВВ60054 |  | 0.38 | 2023-02-10 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 11:25 | [6 empty] | 75.1333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12733 А-ТП13247 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 15:18 | [6 empty] | 125.8 |  |  | пробой изоляции ТП 12733А-ТП13247А | АВР успешно
801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17460 А-ТП17459 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 16:00 | [6 empty] | 53.1667 |  |  | пробой изоляции | -
802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10290 А-ВВ27147 |  | 0.38 | 2023-02-10 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 13:25 | [6 empty] | 74.5667 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24220 Б-ТП14975 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 10:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РЗА и АВР работали успешно.
804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 12610 Б - ТП 12934 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 12:44 | [6 empty] | 145.55 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24948 Б-ТП18496 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 14:32 | [6 empty] | 168.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 18496Б-ТП 24948Б | АВР успешно
806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП24301 А ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 11:25 | [6 empty] | 93.3833 |  |  | АО по ТМ РП 18089 с1 - ТП 24301 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14553 Б-ВВ76188 |  | 0.38 | 2023-02-10 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 23:24 | [6 empty] | 8.0333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15948 Б-РТП16063 2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 15:22 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 17168с.2 авт откл. МВ ТП 26598Б | -
809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с1 яч11-РП26134 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 11:38 | [6 empty] | 114.8833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23093 А-ТП18746 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 | [6 empty] | 126.75 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с.1 яч.3 - РП 75 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-10 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-10 17:17 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14485 А-ТП18750 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 | [6 empty] | 126.7 |  |  | Повреждена КЛ ТП14485А- ТП15377А.(ТП18750 вырезано. Реконструкция). | АВР успешно
813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-10 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 16:14 | [6 empty] | 94.3333 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 23:36 | [6 empty] | 119.5 |  |  | повреждение изоляции РП14073С2-ПС334 альфа | АВР успешно
815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 23:36 | [6 empty] | 119.5 |  |  | повреждение изоляции РП14073С2-ПС334 бетта | АВР успешно
816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч33-РП18125 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 23:36 | [6 empty] | 119.5 |  |  | Повреждение изоляции РП18125С2-ПС334дельта | АВР успешно
817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3030 А - ТП 3621 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-11 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 14:50 | [6 empty] | 85.8333 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ 3030А - 3621А | -
818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18872 А-ТП29998 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 16:00 | [6 empty] | 246.9167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.1 - РТП 18170 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 12:38 | [6 empty] | 75.05 |  |  | ОЗЗ. | Успешна!
820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4581 А - РТП 5303 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-11 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 13:01 | [6 empty] | 2.5333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ РП5303с1-ТП4581А. | РЗА успешно!
821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11998 А-ВВ79137 |  | 0.38 | 2023-02-11 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 10:00 | [6 empty] | 214.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 14:20 | [6 empty] | 122.3333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11693 Б-ВВ35899 |  | 0.38 | 2023-02-11 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 16:10 | [6 empty] | 3.95 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч38-РП14078 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 15:03 | [6 empty] | 240.1667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10590 Б-ТП27844 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 10:00 | [6 empty] | 235.0833 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП10590Б- ТП27844Б | АВР успешно
826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с3 яч309-РТП19039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 12:00 | [6 empty] | 20.6667 |  |  | Причины выясняются | -
827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18175 с.2 - ТП 21534 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 10:00 | [6 empty] | 113.4 |  |  | ОЗЗ. | -
828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 27039 с.1-ТП 29667 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 15:28 | [6 empty] | 46.85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с7 яч5-РП30511 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 11:31 | [6 empty] | 65.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП30511с1 - ПС17альфа | АВР успешно
830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 10:48 | [6 empty] | 207.8 |  |  | По ТМ в РП15120с2 откл. МВ ПС46бета | МТЗ
831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 19:00 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП17061с1 откл. МВ ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28043 с1- ТП 12123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 19:18 | [6 empty] | 0.25 |  |  | Повреждена КЛ РП 12123 с.2 - РП 28043 с.1 | АВР работал успешно
833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с8 яч42-РП10151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 12:48 | [6 empty] | 113.65 |  |  | пробой изоляции | -
834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч13-РП10151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 12:48 | [6 empty] | 113.6333 |  |  | пробой изоляции | -
835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28043 с1-ТП 12422 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 19:18 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Причины выясняются | АВР работал успешно
836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | РП 70015 с2 - ПС Очаково дог |  | 20 (21) | 2023-02-11 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-12 12:00 | [6 empty] | 16.3 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ-20кВ РТП70015с.2-ПС214 | -
837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10151 1-ТП12741 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 15:18 | [6 empty] | 139.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 13:55 | [6 empty] | 137.3 |  |  | пробой изоляции. | -
839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 13:55 | [6 empty] | 137.3 |  |  | пробой изоляции | -
840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20107 1-ТП25204 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 15:10 | [6 empty] | 89.8167 |  |  | Повреждение кл РП 20107 с1 – ТП 25204 А | Успешно
841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19842 Б-ВВ96888 |  | 0.38 | 2023-02-11 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-11 22:00 | 2023-02-11 22:12 | 2023-02-11 22:12 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | выясняется | Отсутствует
842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3766 1-ТП2191 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-11 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 16:00 | [6 empty] | 233.8333 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 3766 с.1 - ТП 2191 Б | АВР успешно
843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП688 1-ТП4461 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-11 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-11 23:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 688 с.1 - ТП 4461 А | АВР успешно
844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18828 Б-ТП18830 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-11 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-11 23:10 | 2023-02-11 23:25 | 2023-02-20 16:12 | 2 |  |  | 320 |  | 0.04 | 209.0333 | 0.25 | 0.5 | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18828Б-ТП18830Б | Отказ: ТП20965Б не включился КТ РП
845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17533 Б-РТП16046 2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 11:05 | [6 empty] | 81.9333 |  |  | пробой изоляции | -
846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12079 1-ТП14393 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 12:17 | [6 empty] | 202.6 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28701 Б-ТП19773Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 12:17 | [6 empty] | 130.1167 |  |  | пробой изоляции ТП19773Б-ТП28701Б | АВР успешно
848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14925 Б-ТП14926 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 05:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 07:10 | [6 empty] | 49.6833 |  |  | Повреждениеи КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25983 А-ТП25982 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 05:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 11:39 | [6 empty] | 77.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП25982А-ТП25983А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23772 А - ВВ 103926 |  | 0.38 | 2023-02-12 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 14:15 | [6 empty] | 27.1333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 23772А-вв 103926 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13692 А-ТП26683 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 16:12 | [6 empty] | 122.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13962А-ТП26683А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19298 Б-ТП19297 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 13:00 | [6 empty] | 45.0667 |  |  | Причины выясняются | -
853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | ТП | ТП19727 | ТП19727 Т-А | 10 (10.5) | 2023-02-12 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-12 17:46 | 2023-02-12 17:49 | 2023-02-13 13:00 | 2 |  |  | 368 |  | 0.2 | 19.2333 | 0.05 | 0.1 | При осмотре ТП 19727 А обнаружили авт. откл. ВЭ - Т-А | При таком виде аварии АВР по в/н не работает.
854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РТП12280 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 14:20 | [6 empty] | 68.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч84А-РП10019 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 11:23 | [6 empty] | 86.4833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20876 А-ТП21497 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-12 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 10:00 | [6 empty] | 35.3 |  |  | повреждение кл 10 кв ТП 20876А-ТП 21497А | АВР успешно
857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14819 Б-ТП15731 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 16:17 | [6 empty] | 64.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР - успешно.
858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23372 А-ТП11286 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 13:23 | [6 empty] | 60.9667 |  |  | Замечания: В РП 19010 с.1 от МТЗ откл МВ ТП 12588 А , сз. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 11:23 | [6 empty] | 58.55 |  |  | Замечания: РП 16118 с.2 от МТЗ откл. Мв ПС 795 , сх. разобрана , АВР успешен, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20593 А-ВВ98912 |  | 0.38 | 2023-02-13 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 01:20 | [6 empty] | 48.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.5 - РП 11192 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 16:40 | [6 empty] | 63.05 |  |  | Повреждение кл | Успешно
862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14073(с1)-РТП18125(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 18:00 | [6 empty] | 40.3667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП15439А-ТП29551А |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 04:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 90 с3 яч49-РТП19142 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 13:06 | [6 empty] | 79.0167 |  |  | от МТЗ | АВР успешно
865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 13:06 | [6 empty] | 79 |  |  | от МТЗ. | -
866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - РТП 19148 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 13:06 | [6 empty] | 78.9667 |  |  | от МТЗ. | -
867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП18210 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 14:24 | [6 empty] | 104.15 |  |  | В РП 16025 С2 откл. МВ - ТП 18210 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10845 А-ВВ41242 |  | 0.38 | 2023-02-13 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 12:00 | [6 empty] | 27.25 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10845 А - вв 41242 | АВР отсутствует
869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18830 А-ТП18829 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 11:48 | [6 empty] | 26.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18829А- ТП 18830А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10639 Б-ВВ46022 |  | 0.38 | 2023-02-13 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-13 09:22 | 2023-02-13 09:55 | 2023-02-16 11:25 | 1 | 0 |  | 90 | 1 | 0.001 | 74.05 | 0.55 | 0.55 | пробой изоляции повреждена КЛ ТП10639Б - вв46022-1 | АВР нет
871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с2 яч20-РТП18023 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 14:14 | [6 empty] | 74.4333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч11-РП3478 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-13 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-13 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | на пс 17 откл яч 5441 гама+ РП 3478 альфа , причина отключения выясняется | -
873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15162 2-ТП25546 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 17:31 | [6 empty] | 49.6833 |  |  | повреждение кл | -
874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12324 А-ТП14465 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 15:23 | [6 empty] | 95.5333 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 А-ТП17880 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-13 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 11:45 | [6 empty] | 42.7167 |  |  | выделяетсям поврежденная кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10835 А-ВВ12110 |  | 0.38 | 2023-02-13 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-13 18:17 | 2023-02-13 18:49 | 2023-02-15 19:20 | 1 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0.06 | 49.05 | 0.5333 | 0.5333 | Выявил замечания: ТП 10835Б повреждена кабельная линия между вв 23309-вв23308 установка КВЭС. | отсутствует
877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 20:23 | [6 empty] | 91 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 13:40 | [6 empty] | 60.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч38 - РП 3703 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 17:10 | [6 empty] | 183.5667 |  |  | Автоматическое отключения ячейки на ПС 361-КЛ 3703 Бета,АВР успешно | АВР успешно ,
880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 02:20 | [6 empty] | 72.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 5037 с.1 - РП 5046 с.1. | АВР успешно
881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84 - РТП 20165 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 16:40 | [6 empty] | 38.45 |  |  | АО ячейки на ТЭЦ 12-20165 с1 АВР успешно, | АВР успешно
882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84- РТП 15173 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 16:40 | [6 empty] | 38.45 |  |  | АО на ТЭЦ 12 -Кл 15173,АВР успешно,? повреждена КЛ 20165 - ТЭЦ12 | АВР успешно
883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РП18130 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 10:50 | [6 empty] | 102.6 |  |  | Повреждена ПКЛ 18130с2-ТЭЦ25а | АВР успешно
884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15880 Б-ТП11274 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-19 11:42 | [6 empty] | 126.0333 |  |  | РТП16118с.1 откл МВ 15044Б. Без выделения повреждения. | АВР успешен
885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП 71110 c-2 - ПС 716 |  | 20 (21) | 2023-02-14 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 15:46 | [6 empty] | 102.4 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12989 А-ТП11415 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 13:07 | [6 empty] | 74.4667 |  |  | Повреждение КМ ТП11415А-ТП12989А | АВР успешно
887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч96-РП12269 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 10:41 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12269 С2 откл. МВ- ТЭЦ 12, повреждение КЛ МКС РП 12269 С2-ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.1 - ПС 431 α |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 15:10 | [6 empty] | 74.7333 |  |  | Повреждена КЛ РП 15099с.1- ПС 431 Альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 13:18 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18640 Б-ТП21952 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-15 15:28 | [6 empty] | 23.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18640 Б-ТП21952 Б | -
891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21370 Б-ТП22781 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-14 16:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21370Б-ТП22781Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:30 | [6 empty] | 45.2167 |  |  | выясняются | -
893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 15:30 | [6 empty] | 45.0667 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16885 Б-ТП16886 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 11:22 | [6 empty] | 184.0333 |  |  | Выесняются | -
895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.144 - РТП 16006 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 13:30 | [6 empty] | 65.9667 |  |  | повреждение КЛ | -
896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138 1-ТП20602 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 13:51 | [6 empty] | 66.2 |  |  | повреждение кл | -
897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с3 яч28-РТП27133 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-14 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 10:30 | [6 empty] | 182.15 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч29-РТП1786 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-14 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 11:18 | [6 empty] | 182.0667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24813 А-ТП19815 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 14:28 | [6 empty] | 60.7667 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч11-РП12182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 16:47 | [6 empty] | 61.9667 |  |  | КЛ РП12182 с.1-ПС212 альфа работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешен
901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с6 яч611-РТП26124 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 10:00 | [6 empty] | 54.05 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 18057 с.1 - ПС 378 | АВР успешно
902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17154 с.1-ТП21269 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 06:31 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-02-15 14:15 | [6 empty] | 7.7333 |  |  | Течь масла в воронке в РТП 17154с1 на КЛ ТП 21269 А | -
903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20126 1-ТП 24954 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 07:00 | [6 empty] | 120.35 |  |  | Повреждение РКЛ | успешно
904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП21130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 12:00 | [6 empty] | 149.2167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15304 Б-ТП19906 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 15:25 | [6 empty] | 54.55 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18000 А-ТП14827 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-15 11:26 | 2023-02-15 11:47 | 2023-02-17 11:35 | 3 |  |  | 140 |  | 0.03 | 48.15 | 0.35 | 1.05 | повреждение изоляции | 0,4 кВ АВР в ТП 16818 выведена
907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18232 А-ТП18233 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-24 16:00 | [6 empty] | 219.8833 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС688 с1 яч6-РТП20134 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-24 11:19 | [6 empty] | 214.3667 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20134с1 - ПС 688, РТП 20133с1 - ПС 688, РТП 20073с2 - ПС 688 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28106 с.2-ТП16959 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 16:00 | [6 empty] | 170.4167 |  |  | По ТМ в РП28106с2 откл. ВВк ТП16959Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч43-РП17079 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 15:00 | [6 empty] | 145.35 |  |  | Повреждение изоляции | -
911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 397 с1 яч113-РТП15167 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 16:00 | [6 empty] | 49.2 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24971 Б-ТП11941 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 14:50 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4747 А-ТП910 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-15 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 11:09 | [6 empty] | 42.2667 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП910А-ТП4747А | АВР успешно
914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17870 А-ТП16950 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 13:28 | [6 empty] | 68.4 |  |  | По ТМ в РП16033с1 откл. МВ ТП17870А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16194 с.1 - ТП 21604 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-15 17:10 | 2023-02-15 18:05 | 2023-02-22 14:14 | 2 |  |  | 75 |  | 0.025 | 165.0667 | 0.9167 | 1.8334 | в РТП 16194 с.1 АО направления ТП 21604. Частично обесточена ТП 19444 А (АВР в ТП отсутствует) | Отсутствует
916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с2 яч18-РТП14171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 10:00 | [6 empty] | 232.4833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РП12005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 14:11 | [6 empty] | 188.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13078 А-ТП13140 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 11:03 | [6 empty] | 40.2333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19018 1-ТП13118 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 11:03 | [6 empty] | 40.2333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17387 А-ТП16916 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 11:03 | [6 empty] | 111.7833 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 1-ТП12992 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 12:00 | [6 empty] | 232.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16650 Б-ТП16653 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 20:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 14:06 | [6 empty] | 42 |  |  | повреждена КЛ ТП 16650 Б- ТП 16653 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15119 2-ТП13267 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 11:12 | [6 empty] | 230.65 |  |  | АО В РП 15119 с2 - ТП 13267. АО РП 19036 с1 - ТП 11957 А. Предположительно обесточены ТП: 11957; 12837; 12388; 12354 | АВР успешно.
924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12043 2-ТП29375 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 11:12 | [6 empty] | 230.65 |  |  | АО по ТМ В РП 12043 с2 яч. 29375 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19036 1-ТП11957 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 11:12 | [6 empty] | 230.65 |  |  | АО В РП 19036 с1 (ОЭК) яч. ТП 11957 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19036 2-ТП11957 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-15 20:33 | 2023-02-15 21:54 | 2023-02-25 11:12 | 27 | 5 |  | 1190 | 2 | 0.73 | 230.65 | 1.35 | 36.45 | АО В РП 19036 с2 (ОЭК) яч. ТП 11957 Б | АВР неуспешно
927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч15-РТП 14054 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 15:00 | [6 empty] | 41.3333 |  |  | пробой изоляции | -
928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11691 Б-ТП16423 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-15 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 22:20 | [6 empty] | 48.5667 |  |  | В РП 26045 С2 откл. ВЭ- ТП 26563 Б , повреждение КЛ МКС ТП 11691 Б-ТП 16423 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14675 Б-ТП16364 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 03:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14675А-ТП16364А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22314 Б-ТП19842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 04:50 | [6 empty] | 168.8833 |  |  | В РП 27101 С1 откл. ВВ - ТП 18213 Б, повреждение КЛ МКС ТП 19842 Б- ТП 22314 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2В яч47-РП16027 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 08:00 | [6 empty] | 121.9333 |  |  | Причина выясняется | -
932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с8 яч53-РТП18186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 15:00 | [6 empty] | 175.55 |  |  | пробой изоляции. | -
933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15173 2-ТП18671 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 18:25 | [6 empty] | 33.0333 |  |  | Причины АО выясняються, КЛ повреждена ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ | АВР успешно
934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14611 А - вв 65303 |  | 0.38 | 2023-02-16 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-16 09:29 | 2023-02-16 09:32 | 2023-02-26 12:00 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0.09 | 242.5167 | 0.05 | 0.05 | Повреждение изоляции кл ТП14611А-вв65303 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10457 Б-ВВ25316 |  | 0.38 | 2023-02-16 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-16 09:35 | 2023-02-16 10:01 | 2023-02-17 16:45 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.003 | 31.1667 | 0.4333 | 0.4333 | выясняеться КЛ повреждена установлен КВЭ | АВР не успешно
936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15464 Б-ВВ80400 |  | 0.38 | 2023-02-16 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 10:06 | [6 empty] | 120.05 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 2-ТП14909 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14909Б-ТП15036с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10208 А-ТП16681 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-26 11:45 | [6 empty] | 241.4 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП10208А-ТП16681А работала в нормально режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП 17140 С1 - ВВ 94440 |  | 0.38 | 2023-02-16 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 14:15 | [6 empty] | 27.45 |  |  | повр. КЛ 0,4 кВ РТП 17140 с.1-вв 94440 , ЦТП уст. КРПТ вв 94440-вв 94727 | -
940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23443 Б-РТП11094 2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 17:20 | [6 empty] | 5.75 |  |  | Причина выясняеться Кл поврежден,повреждения в городском коллекторе | успешно
941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13732 А-ВВ87089 |  | 0.38 | 2023-02-16 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 10:34 | [6 empty] | 21.7333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12644 А-ВВ98374 |  | 0.38 | 2023-02-16 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-16 12:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии ТП12644А - вв98374 (2); отб. с 2-х сторон | -
943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16282 А-ТП16281 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 17:43 | [6 empty] | 147.4833 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 16282А-ТП 16281А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14128 2-ТП16284 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-16 14:14 | 2023-02-16 15:02 | 2023-02-22 17:43 | 14 | 3 |  | 600 | 3 | 0.5 | 147.4833 | 0.8 | 11.2 | пробой изоляции КЛТП 16282Б-ТП 16281Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15032 с.2 - РТП15130 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 17:00 | [6 empty] | 50.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15032 с.1 - РТП15130 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 17:00 | [6 empty] | 50.65 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2076 А-ТП2736 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 13:00 | [6 empty] | 213.8 |  |  | электрическое повреждение КЛ 6кВ ТП2076А-ТП2736Б | АВР успешно
948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП688 2-ТП4461 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 13:00 | [6 empty] | 213.7667 |  |  | Причины выясняются | -
949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10205 2-ТП11235 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-16 15:16 | 2023-02-16 15:38 | 2023-02-17 15:38 | 4 | 1 |  | 150 |  | 0.12 | 24.3667 | 0.3667 | 1.4668 | повреждение опорных изоляторов ПК Т-А | АВР выведен
950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14073(с1)-РТП18125(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 23:00 | [6 empty] | 103.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14073С1-РП18125С2 | АВР успешно
951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11864 А-ТП11831 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 16:12 | [6 empty] | 96.5833 |  |  | пробой изоляции | -
952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч47-РТП14177 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 14:41 | [6 empty] | 94.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14177с1-ПС731 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 378 с1 яч7-РП666 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 13:00 | [6 empty] | 117.1667 |  |  | пробой изоляции | -
954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч15-РТП14054 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 16:00 | [6 empty] | 23.8 |  |  | пробой изоляции | -
955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП323 Б-ТП324 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-26 16:00 | [6 empty] | 238.9333 |  |  | Причина выясняеться Повреждена КЛ 323Б-324 Б | -АВР успешно
956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП324 А-ТП323 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-26 16:00 | [6 empty] | 238.8333 |  |  | причины АО выясняются:Повредилась КЛ 323А-324А | Успешно
957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4982Б - ТП6293Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-16 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 16:00 | [6 empty] | 21.5167 |  |  | в РП 5201 с.2 от МТЗ откл. ВВ-ТП 4942 Б | -
958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84 - РТП 20165 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-16 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 15:48 | [6 empty] | 17.5 |  |  | ПКЛ поврежден | -
959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 00:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 11:31 | [6 empty] | 154.9 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч47-РП11039 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-18 10:41 | [6 empty] | 34.05 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11039с1-Тэц16 | АВР успешно
962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 β |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 13:51 | [6 empty] | 85.05 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС90-19142β. | -
963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20355 А-ВВ99712 |  | 0.38 | 2023-02-17 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 12:00 | [6 empty] | 249.3333 |  |  | Замечания: Произведен осмотр ТП 20355А откл АВ вв99712 | АВ КЛ 0.4 кВ ТП 20355А-вв99712 АВР успешно
964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16241 Б-ВВ87498 |  | 0.38 | 2023-02-17 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 12:00 | [6 empty] | 97.8333 |  |  | пробой изоляции | -
965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 17898 Б - ВВ 46856 |  | 0.38 | 2023-02-17 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 10:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 17898Б - вв 46856 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13335 Б-ТП13334 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 11:14 | [6 empty] | 237.3167 |  |  | пробой изоляции | -
967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч10-РП14026 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-24 10:00 | [6 empty] | 163.05 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ | -
968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч11-РП17016 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 16:00 | [6 empty] | 240.3333 |  |  | Причина выясняется | -
969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РП3280 1-ТП1803 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-17 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 18:21 | [6 empty] | 73.9833 |  |  | Повреждена КЛ ТП1803А-РП3280с.1 | АВР успешно.
970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24325 А-ВВ46779 |  | 0.38 | 2023-02-17 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-17 16:36 | 2023-02-17 17:11 | 2023-02-22 10:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 113.4 | 0.5833 | 0.5833 | (ТП24325А) вв46779-вв47414 - Пробой изоляции. | нет
971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30293А-ТП27272 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 12:00 | [6 empty] | 235.2 |  |  | Пробой изоляции | -
972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч28-РТП21185 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-17 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. от МТЗ яч 21185бета+19110бета | -
973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр.яч44 - РП 3280 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-17 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 18:21 | [6 empty] | 72.7 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11703 А-ТП11540 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 12:17 | [6 empty] | 137.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-17 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 10:00 | [6 empty] | 229.45 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18252 Б-ТП19479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 13:43 | [6 empty] | 76.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП18252Б-ТП19479Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15679 А-ТП24612 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 12:03 | [6 empty] | 98.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ.10кВ ТП15679А-ТП24612А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 16:30 | [6 empty] | 222.5333 |  |  | Повреждена РТП19162с.2-ПС28альфа | АВР, РЗА Успешно
979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с2 яч38-РП3930 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-18 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 16:40 | [6 empty] | 54.1833 |  |  | пробой изоляции | -
980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 16:30 | [6 empty] | 221.9333 |  |  | Повреждена КЛ РТП20077с.1-ПС28 | АВР, РЗА успешно
981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14816 Б-ВВ96976 |  | 0.38 | 2023-02-18 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-24 14:00 | [6 empty] | 143.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ0.4кВ ТП14816Б-вв96976 выведен в ремонт для устранения неисправности. | АВР успешно
982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 814 с2 яч25-РП17089 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 11:01 | [6 empty] | 236.0667 |  |  | РТП17089с.2 пробой изоляции КЛ 10 кВ напр ПС 814а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 12:35 | [6 empty] | 90.4833 |  |  | В РП14092 по ТМ откл. МВ ПС212а+б. Пробой изоляции ПКЛ ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 12:35 | [6 empty] | 90.4833 |  |  | В РП14092 по ТМ откл. МВ ПС212а+б. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ ПС 212 с3 яч18-РП14092 бета с2, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП28121 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 11:00 | [6 empty] | 40.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12123 1-ТП16741 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 18:00 | [6 empty] | 70.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12123 с.1 - ТП 16741 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16215 Б-ТП16475 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 15:09 | [6 empty] | 66.1333 |  |  | выясняются | -
988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-18 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 11:28 | [6 empty] | 205.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 11:33 | [6 empty] | 226.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РПТП 19124с2-РП 19163с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-02-19 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 16:39 | [6 empty] | 57 |  |  | Выясняются | -
991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2659 1-ТП1329 А |  | 6 (6.3) | 2023-02-19 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 16:25 | [6 empty] | 56.3667 |  |  | Выясняются | -
992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16047 2-ТП17440 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 12:05 | [6 empty] | 193.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16047с.2 - ТП 17440 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19523 А-ВВ99105 |  | 0.38 | 2023-02-19 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 13:20 | [6 empty] | 49.1333 |  |  | КЛ 0,4кВ ТП19523Б-вв.99105к.3 повреждена | АВР успешно
994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15610 А-ТП19338 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 10:30 | [6 empty] | 44 |  |  | ТП15610А-ТП19338А растяжка по фазе "Ж" | АВР успешно
995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10467 Б-ТП11615 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 15:45 | [6 empty] | 96.8333 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 11615Б - ТП 10467Б Работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч25-РП18059 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:43 | [6 empty] | 69.45 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15879 А-ТП19612 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:43 | [6 empty] | 69.45 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП17160с.1-ТП21709А |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-19 16:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП17160с.1 - ТП21709А | АВР успешно
999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | ТП | ТП 12780 | РЗА ТП 12780 | 0.38 | 2023-02-19 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-19 19:05 | 2023-02-19 19:14 | 2023-02-21 14:18 | 2 |  |  | 250 |  | 0.12 | 43.2167 | 0.15 | 0.3 | Замечания: В ТП12780А сгорела катушка пром.реле в ТП12780Б сгорел ПР-600 КТрп | нет
1000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 841 с4 яч403-РТП10194 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 15:03 | [6 empty] | 210.3667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19172 с.1 - ТП 21556 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-20 14:36 | [6 empty] | 17.0333 |  |  | Повр. КМ в РП19172с1 в направ. ТП21556А. | Успешно!
1002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 833 с2 яч2-РТП16162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 11:15 | [6 empty] | 59.5667 |  |  | пробой ирзоляции | -
1003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19758 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-19 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 23:57 | [6 empty] | 48.0667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с.1-РТП17171с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 00:39 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Повреждение КЛ. | АВР успешно
1005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 330 Б - ТП 4853 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-20 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-24 14:30 | [6 empty] | 105.1 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ ТП330Б-ТП4853Б. | Успешна.
1006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 845 с6 яч608 - РП 26143 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 10:00 | [6 empty] | 242.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 26143 - ПС 845дельта | -
1007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19313 Б-ВВ96149 |  | 0.38 | 2023-02-20 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 20:00 | [6 empty] | 34.1167 |  |  | Повреждениеи КЛ ТП19313Б-вв.96149, абонент перевёл нагрузку на резерв ,для усиления надёжности абонента(ЦТП) уст. КВЭ. | РЗА успешно.Абонент перевёл нагрузку мна резерв.
1008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП219 А-ВВ68146 (2) |  | 0.38 | 2023-02-20 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 15:23 | [6 empty] | 52.2667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП219А-вв68146(2) | -
1009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11252 А-ТП11245 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 12:32 | [6 empty] | 49.35 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч57-РТП14151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 12:00 | [6 empty] | 23.5 |  |  | повреждение кл 10кВ РП14151с.2-п/с780бета | -
1011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10140 2-ТП10231 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 11:17 | [6 empty] | 214.35 |  |  | в РП10140с.1 откл. МВ ТП10231Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11742 А-ТП15439 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 12:00 | [6 empty] | 235 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 11742 А - ТП 15439 А | АВР Успешно
1013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12760 Б-ТП12516 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 14:32 | [6 empty] | 67.3167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | ТП | ТП 17205 | РУ-10кВ Б яч.9 Присоединение Т-Б | 10 (10.5) | 2023-02-20 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 12:00 | [6 empty] | 16.7833 |  |  | В РП 11193с.2 авт. откл. МВ ТП 11332Б, в ТП 17205Б обнаружено повреждение оборудования яч. Т-Б, прохождение эл. дуги. Повр. ВН-16, П.П.-50А, опорные и тяговые изоляторы. | Успешно
1015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213 с1 яч23-РТП12274 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 19:50 | [6 empty] | 48.5333 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
1016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с4 яч56-РТП14066 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-20 20:15 | 2023-02-28 11:16 | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 183.2667 | 0.25 | 0.25 | причины выясняются | АВР неуспешно.
1017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12889 1-ТП12831 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-20 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 20:00 | [6 empty] | 165.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12831Б - ТП 12889А | АВР работал успешно
1018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП18184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:10 | [6 empty] | 35.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16346 Б-ВВ82335 |  | 0.38 | 2023-02-21 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 14:17 | [6 empty] | 34.95 |  |  | Растяжка КЛ ТП16346Б-вв82335 | АВР успешен
1020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч16-РП14148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 04:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 04:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП14148с2 - ПС56бэта | -
1021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29997 А-ТП18964 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 07:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 20705 | АСБ ТП20705Б-Т-2 | 10 (10.5) | 2023-02-21 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 17:28 | [6 empty] | 9.15 |  |  | пробой изоляции повреждена перемычка Т-Б ТП20705Б | АВР успешно
1023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10408 А-ТП12572 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-21 16:29 | [6 empty] | 6.55 |  |  | КЛ повреждена | -
1024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22308 Б-ТП25102 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 15:00 | [6 empty] | 243.0833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 16:47 | [6 empty] | 171.4 |  |  | Повреждение изоляции | -
1026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23178 Б-ТП11565 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 14:17 | [6 empty] | 167.2 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
1027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17142 с.1 - ТП 29558 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-21 15:24 | 2023-02-21 15:50 | 2023-02-22 16:21 | 4 | 2 |  |  |  | 0.5 | 24.95 | 0.4333 | 1.7332 | Пробой изоляции КЛ ТП19574А-ТП24916А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19574 Б-ТП24916 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 16:21 | [6 empty] | 24.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП19574Б-ТП24916Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17562 Б-ТП17459 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 12:27 | [6 empty] | 44.7667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РП18130 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 11:30 | [6 empty] | 43.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч16-РП5616 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-02-21 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 12:00 | [6 empty] | 186.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25929 Б-ВВ56436 |  | 0.38 | 2023-02-21 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 18:15 | [6 empty] | 25.1 |  |  | поврежден осмотром | АВР
1033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 15:02 | [6 empty] | 45.3 |  |  | КЛ повреждена | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28805 А-ВВ74305 |  | 0.38 | 2023-02-21 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 12:00 | [6 empty] | 209.95 |  |  | Повреждена КЛ-0,4кВ вв.74305-вв.98456, выделена осмотром | -
1035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10 кВ ПС 710 (с.5.яч.511)-РП 27173 (1) |  | 10 (10.5) | 2023-02-21 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 07:20 | [6 empty] | 35.3833 |  |  | Повреждение кл | Успешно
1036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП12014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 05:14 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15478 А-ВВ9902 |  | 0.38 | 2023-02-22 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 15:33 | [6 empty] | 6.6833 |  |  | Повреждение КЛ. | -
1038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч6-РП29040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 10:23 | [6 empty] | 1.0333 |  |  | АО с ПЦ ПС 46 откл. яч. 29040 альфа + 27075 альфа(отболчен,икж). В результате повреждения КЛ РП 29040 с1 - ПС 46 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12151 3-ТП17433 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 13:18 | [6 empty] | 170.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14750 Б-ТП14754 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 22:00 | [6 empty] | 10.0667 |  |  | пробой изоляции | -
1041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19197 2-ТП28470 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-22 12:42 | 2023-02-22 13:36 | 2023-02-24 16:50 | 1 |  |  | 44 |  | 0.1 | 52.1333 | 0.9 | 0.9 | Повреждение КЛ. 10кВ ТП 21685Б - ТП 21686Б | АВР нет. КТП 469 однолучевое.
1042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТП | ТП 21596 | ТП 21596 | 10 (10.5) | 2023-02-22 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-22 13:18 | 2023-02-22 13:34 | 2023-02-24 15:11 | 12 | 2 |  | 260 |  | 0.05 | 49.8833 | 0.2667 | 3.2004 | Обесточение РТП19168 (ОЭК) | -
1043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24461 Б-ВВ54039 |  | 0.38 | 2023-02-22 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции кл. вв.54039 - вв.54041(ТП24461Б) | АВР успешно
1044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22866 Б-ТП25086 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч3-РП11064 С2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-22 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 12246с.1-РТП 14151с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 14:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-02-27 15:00 | [6 empty] | 121 |  |  | Замечания: РП14151с2 коронация и треск воронки КЛ РП14151с2-РП12246с1. | -
1048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20304 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 13:15 | [6 empty] | 141.1667 |  |  | Повреждение изоляции | -
1049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20533 А-ТП20532 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 13:23 | [6 empty] | 187.7833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 11:05 | [6 empty] | 112.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16081с.2-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с4 яч46-РП18010 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 20:00 | [6 empty] | 25.1667 |  |  | Причина выясняется | -
1052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11199 1-ТП20274 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-22 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 14:15 | [6 empty] | 161.7833 |  |  | повреждеие изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 561 с4 яч40-РП20027 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 11:14 | [6 empty] | 155 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч11-РП10155 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 13:14 | [6 empty] | 203.0167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
1055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2189 Б-ТП4731 Б |  | 6 (6.3) | 2023-02-23 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:03 | [6 empty] | 153.1167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11571 А-ТП12337 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-23 09:18 | 2023-02-23 09:38 | 2023-02-27 17:10 | 2 |  |  | 120 | 1 | 0.3 | 103.8667 | 0.3333 | 0.6666 | в РП 11170с2 АО напр. 11960 А; Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12337 А - ТП 11571 А | в ТП 12337 АВР не успешно
1057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 314 с2 яч23-РТП19142 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 13:50 | [6 empty] | 123.95 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП19142с.2-ПС314бета | АВР успешно
1058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 11711 (Б) - ТП 30274 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 15:00 | [6 empty] | 196.8 |  |  | В РП 20186с2 АО напр. 11711 Б; повреждение КЛ ТП 11711 Б - ТП 30274 Б | успешно
1059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч11-РП15050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 14:45 | [6 empty] | 148.3667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15050с2 - ПС80 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч210-РТП15149 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-05 15:00 | [6 empty] | 244.2 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24956А-ТП29563А |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-23 15:00 | [6 empty] | 4.0167 |  |  | Нарушение изоляции РКЛ10кВ ТП24956А-ТП29563А выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24683 Б-РТП16180 2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 11:51 | [6 empty] | 144.5333 |  |  | пробой изоляции | -
1063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17567 А-ТП17443 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 11:51 | [6 empty] | 144.5333 |  |  | пробой изоляции | -
1064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч13-РТП15142 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:30 | [6 empty] | 196.7667 |  |  | Повреждена ПКЛ ПС 111 - РТП15142 альфа | АВР, РЗА успешно
1065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17430 Б-ТП13651 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:30 | [6 empty] | 196.75 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП 17430 Б - ТП 13651 Б | АВР, РЗА Успешно
1066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП23605Б-ТП29459Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 10:23 | [6 empty] | 166.55 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП23605Б - ТП29459Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15266 Б-ТП11263 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 12:44 | [6 empty] | 143.7167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.4/яч.79 - РТП 20085 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 11:17 | [6 empty] | 186.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП20085с2-ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15415 Б-ТП30424 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-23 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:44 | [6 empty] | 138.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП15415Б-ТП30424Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП19037 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 12:00 | [6 empty] | 178.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с5 яч9-РП12264 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 02:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 12:00 | [6 empty] | 105.85 |  |  | АО В РП 12264 с1 яч. ПС 342 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч46-РП12038 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 11:28 | [6 empty] | 81.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 27890 Б - РТП 20044 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-24 02:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
1074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч512 - РП 10100 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 04:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 18:10 | [6 empty] | 133.1833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10466 А-ТП13201 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 15:00 | [6 empty] | 96.2167 |  |  | в РП15046с.1 откл МВ напр ТП12494А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18396Б - ТП 30468Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 13:30 | [6 empty] | 115.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч65-РП17040 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-24 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 15:00 | [6 empty] | 67.8333 |  |  | в РП17040с.2 откл МВ напр п/с780 гамма+дельта | АВР успешно
1078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21472 Б-ТП16745 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 10:55 | [6 empty] | 130.4167 |  |  | Повреждения КЛ 10кВ ТП16745Б - ТП21472Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13405 Б-ТП15693 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 10:52 | [6 empty] | 77.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13405Б-ТП15693Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21355 Б-ТП13734 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 11:43 | [6 empty] | 77.6833 |  |  | Отключили с "землей", повреждена КЛ ТП13734Б-ТП21355Б | АВР успешно
1081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП11301 1-ТП13752 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:01 | [6 empty] | 153.25 |  |  | по сообщению ОЭК РТП 21172 с.1(ОЭК) от МТЗ откл. напр. ТП 25230 А | -
1082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23альфа -РП 11031 с1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:01 | [6 empty] | 153 |  |  | Замечания: в РП 11031 откл. МВ ТЭЦ 23 , АВР успешен | -
1083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086с.3-РТП14145с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:01 | [6 empty] | 152.6833 |  |  | Замечания: в РП 12086 с.3 от МТЗ откл. ЯЧ ТП 14145 с.2 сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч16-РП14148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 09:51 | [6 empty] | 145.4333 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
1085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч4-РТП14158 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 08:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11766 Б-ВВ40830 |  | 0.38 | 2023-02-25 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-25 08:59 | 2023-02-25 09:34 | 2023-03-01 09:10 | 1 |  |  | 120 |  | 0.1 | 96.1833 | 0.5833 | 0.5833 | пробой изоляции кл 0,4 кВ ТП 11766 Б - вв. 40880 , установлен КВЭ 150 м 70 мм2 от ТП 11766 Б на вв. 40880, все потребители с напряжением | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РТП18077 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:17 | [6 empty] | 149.1167 |  |  | Поврежденик ПКЛ | -
1088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20005 2-ТП10381 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 15:00 | [6 empty] | 243.2667 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП20005 2-ТП10381 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-ТП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 13:11 | [6 empty] | 168.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 16040 с1 - РТП 18125с1 | АВР отсутсвует
1090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18302 Б-ТП24494 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 15:39 | [6 empty] | 74.6333 |  |  | Выесняются | -
1091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч25-РП16071 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 14:07 | [6 empty] | 49 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч40-РТП15025 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:18 | [6 empty] | 98.05 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
1093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч40-РТП15028 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:18 | [6 empty] | 98.05 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
1094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП72260 А-ВВ134222(1) |  | 0.38 | 2023-02-25 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-26 16:10 | [6 empty] | 23.5333 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ 72260А-вв 134222(1) | -
1095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП72260 А-ВВ134222(2) |  | 0.38 | 2023-02-25 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-26 16:10 | [6 empty] | 23.4833 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ 72260А-вв 134222(2) | -
1096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28044с2-ПС378 |  | 10 (10.5) | 2023-02-25 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-25 23:50 | [6 empty] | 6.7667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 28044 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
1097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП19009 Б-ВВ101544 |  | 0.38 | 2023-02-26 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 11:32 | [6 empty] | 34.4667 |  |  | РТП19009с.2 сгорел ПП вв101544. Повреждена КЛ РТП19009с.2-вв101544(1) | АВР успешен
1098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18715 Б-ТП16740 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 12:00 | [6 empty] | 74.75 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 16740 Б - ТП 18715 Б | АВР работал успешно
1099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13950 А-ТП13996 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 20:31 | [6 empty] | 59.2333 |  |  | повреждение кл 10 кв | АВР успешно
1100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12982 А-ВВ45653 |  | 0.38 | 2023-02-26 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-26 10:15 | 2023-02-26 10:40 | 2023-02-28 11:14 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.3 | 48.9833 | 0.4167 | 0.4167 | Пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ТП12982А-вв45653. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12612 А-ТП12611 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 11:12 | [6 empty] | 214.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП12611А-ТП12612А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6830 А-ВВ15727 |  | 0.38 | 2023-02-26 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-26 12:45 | 2023-02-26 13:40 | 2023-02-28 12:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 47.25 | 0.9167 | 0.9167 | повреждение КЛ 0.04 кВ ТП6830А-вв15727 и ВВ15727-15723 | -
1103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2068 Б-ВВ15648 |  | 0.38 | 2023-02-26 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-26 12:47 | 2023-02-26 13:18 | 2023-02-28 10:00 | 1 |  |  | 70 |  | 0.01 | 45.2167 | 0.5167 | 0.5167 | Причины выясняются | АВР отсутствует
1104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 11:40 | [6 empty] | 93.7 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч5-РП11037 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 16:16 | [6 empty] | 50.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС417-РП11037бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23795Б-ВВ2593 |  | 0.38 | 2023-02-26 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-26 15:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:15 | [6 empty] | 70.1 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13816 А - ТП 17667 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 14:29 | [6 empty] | 188.0667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП13816А-ТП17787А. | Успешна!
1109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч66 - РП 10069 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 14:39 | [6 empty] | 90.5167 |  |  | Выясняются | -
1110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15779 Б-ТП11283 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 11:13 | [6 empty] | 180.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП11283Б-ТП15779Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13358 А-ТП21615 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-26 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 11:31 | [6 empty] | 83.6333 |  |  | Пробой изоляции | -
1112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП18069 2-ТП21304 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 12:22 | [6 empty] | 36.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 21304 Б - РП 18069 с2 | -
1113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11401 Б-ТП17332 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:00 | [6 empty] | 56.2 |  |  | откл. МВ | АВР успешно.
1114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21455 А-ВВ102665 |  | 0.38 | 2023-02-27 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 11:00 | [6 empty] | 48.2833 |  |  | растяжка КЛ | -
1115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14902 Б-ТП23279 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 11:00 | [6 empty] | 120.2 |  |  | Причина выясняется. | -
1116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17001 2-ТП21725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 13:55 | [6 empty] | 75.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | АВР успешно
1117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП1895 А-ВВ62011 |  | 0.38 | 2023-02-27 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 11:00 | [6 empty] | 120.0833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 1895 с.1 - вв 62011 | Авр отсутствует
1118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП1895 Б-ВВ62010 |  | 0.38 | 2023-02-27 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-27 10:55 | 2023-02-27 11:22 | 2023-02-28 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 23.0833 | 0.45 | 0.45 | Повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 1895 с.2 - вв 62010, с ТП 19862 А уст КВЭ 50 мм2 на вв 62011 | АВР отсутсвует
1119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17001 2-ТП21715 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 13:55 | [6 empty] | 74.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | АВР успешно
1120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22869 Б-ВВ88966 |  | 0.38 | 2023-02-27 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-27 20:49 | [6 empty] | 9.3167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 22869Б - вв. 88966(1) и ТП 22896Б - вв. 88966(2) | -
1121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с2 яч31-РП12186 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 19:30 | [6 empty] | 175.6167 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 12186 - ТЭЦ 11 | АВР успешно
1122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13758 А-ВВ67447 |  | 0.38 | 2023-02-27 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 16:22 | [6 empty] | 27.6167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с4 яч50-РТП16007 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 15:00 | [6 empty] | 49.9833 |  |  | Повреждение изоляции. | АВР успешно.
1124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10893 А-ВВ33992 |  | 0.38 | 2023-02-27 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 12:00 | [6 empty] | 93.4167 |  |  | ТП10893Б-вв33992 поврежден, осмотром, абонент на резерве | -
1125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч41-РТП15014 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-27 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 14:50 | [6 empty] | 67.9 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 бета с0 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 13:34 | [6 empty] | 84.2 |  |  | Повреждение изоляции | -
1127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16465 Б-ТП15467 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 08:00 | [6 empty] | 54.55 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 15467 Б - ТП 16465 Б | АВР работал успешно
1128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11024 2-ТП13733 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 12:38 | [6 empty] | 154.3833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП11024с.2 - ТП13733Б | -
1129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | ТП | ТП- 17338 | КТП 17338 А Т1 | 10 (10.5) | 2023-02-28 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 14:17 | [6 empty] | 11.9833 |  |  | В ТП17338А отключился Т-А Повреждение изоляции трансформаторной перемычки ТП17338А-Т-А | Отказавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15268 А-ТП15278 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 14:17 | [6 empty] | 78.0167 |  |  | В РТП16116с.1 откл. МВ ТП23300А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19490 Б-ТП19491 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 10:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 альфа с2 яч47 - РП 10172 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 16:50 | [6 empty] | 174.05 |  |  | повреждение КЛ | успешно
1133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч65-РП12007 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 16:50 | [6 empty] | 173.8333 |  |  | повреждение КЛ | успешно
1134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с13 яч29-РП21103 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 11:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
1135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с1 яч1А-РТП17032 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 12:28 | [6 empty] | 48.0333 |  |  | Повреждение КЛ. | -
1136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с4 яч36-РТП18041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 15:06 | [6 empty] | 73.15 |  |  | повреждение КЛ | -
1137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21819 Б-ВВ104381 |  | 0.38 | 2023-02-28 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 14:50 | [6 empty] | 143.6333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП21819Б - вв.104381. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с8 яч56-РТП16142 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 15:22 | [6 empty] | 95.05 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
1139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18318 Б-ТП15398 Б |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 15:00 | [6 empty] | 70.65 |  |  | Выясняются. | -
1140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20572 А-ТП22726 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-02-28 16:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ТП20572А - ТП22726А | -
1141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ СП72 2-ВВ96532 |  | 0.38 | 2023-02-28 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 12:00 | [6 empty] | 90.5833 |  |  | повреждение кл 0,4кВ СП72Б-вв.96532(РП14142) | -
1142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18965 А -ВВ117727 1 |  | 0.38 | 2023-02-28 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 15:58 | [6 empty] | 46.35 |  |  | повреждение КЛ | -
1143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18965 А -ВВ117727 2 |  | 0.38 | 2023-02-28 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 15:58 | [6 empty] | 46.35 |  |  | повреждение КЛ | -
1144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27421 А-ТП18414 А |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 21:56 | [6 empty] | 50.95 |  |  | пробой изоляции ТП18414А- ТП27421А | -
1145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11869 Б-ВВ38473 |  | 0.38 | 2023-02-28 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-02-28 22:00 | 2023-02-28 22:50 | 2023-02-28 22:50 | 1 |  |  | 50 |  | 0.006 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | Повреждён КЛ 0,4 кВ ТП 11869 Б - вв.38473 | АВР не смонтирован
1146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с4 яч20-РТП14149 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 18:00 | [6 empty] | 42.9667 |  |  | Повреждение КЛ | -
1147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч19-РП11067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-02-28 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 15:58 | [6 empty] | 136.1 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20193 с.2 - ПС 689 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 13:20 | [6 empty] | 81.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | АВР успешно
1149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 444 с3 яч42-РТП18132 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-05 14:30 | [6 empty] | 101.75 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП18132с.2 - ПС444бета | АВР успешно
1150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16628 А-ТП16642 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:20 | [6 empty] | 217.6 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
1151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4795 Б - ТП 4853 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-01 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 10:00 | [6 empty] | 190.2333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4795Б - 4853А, отключили с "землей" повреждение по ф К. | АВР успешно
1152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 1401 А вв 53889-53890 |  | 0.38 | 2023-03-01 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-01 12:21 | 2023-03-01 13:00 | 2023-03-02 16:25 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.004 | 28.0667 | 0.65 | 0.65 | КЛ повреждена, устанавили КЛВЭ (100 метров), абонент нагрузку перевести не может | АВР не успешно.
1153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21968 А-ТП21969 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 13:18 | [6 empty] | 120.4167 |  |  | РТП19007с1 откл. от МТЗ направ. ТП21966А из-за повреждения КЛ10кВ ТП21968А-ТП21969А | АВР успешно
1154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч35-РП11067 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 15:17 | [6 empty] | 217.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23993 А-ВВ97746 |  | 0.38 | 2023-03-01 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 13:00 | [6 empty] | 141.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 23993А - вв 97746 | -
1156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11975 Б-ТП11732 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 15:31 | [6 empty] | 47.1333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20128 2-ТП11975 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 15:31 | [6 empty] | 47.1333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24683 А-РТП16180 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 11:48 | [6 empty] | 42.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП 16180с.1 - ТП 24683 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24358 Б-ТП24363 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 11:34 | [6 empty] | 65.2167 |  |  | откл. МВ от МТЗ ТП24361-ТП24358 из-за повреждения КЛ10кВ ТП24358-ТП24363Б | АВР успешно
1160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17248 Б-ТП15916 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:00 | [6 empty] | 45.5833 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 15916А -ТП 17248А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с.10 яч.52 - РТП 27006 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 16:25 | [6 empty] | 237.2167 |  |  | На ПС 17 откл групповая яч. направ РП27006+РП27144. КЛ повреждена отболчена РП27006 (КЛ на балансе ОЭК). | АВР успешно.
1162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 16:25 | [6 empty] | 45.2167 |  |  | На ПС 17 откл групповая яч. направ РП27006+РП27144. КЛ РП 27144 повреждена ( на балансе МКС ) | АВР успешно.
1163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14621 Б-ТП14618 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-01 20:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП14618Б-ТП14621Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11615 Б-ТП10743 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-01 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 10:30 | [6 empty] | 36.5 |  |  | В РП 10062 С1 откл. МВ - ТП 11533 Б, Повреждение КЛ ТП 10743 Б - ТП 11615 Б | АВР успешно
1165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с4 яч26-РП5057 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-02 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 22:43 | [6 empty] | 116.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП5057С1-ПС334альфа | АВР успешно
1166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2189 А-ТП4730 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-02 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 13:22 | [6 empty] | 34.9333 |  |  | повреждение КЛ | -
1167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-05 12:43 | [6 empty] | 78.85 |  |  | В РП12182с.2 откл. МВ ПС212 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТРП | РТП17044 | РТП17044 С1 | 10 (10.5) | 2023-03-02 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-02 10:03 | 2023-03-02 10:05 | 2023-03-06 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 99.95 | 0.0333 | 0.0333 | Повреждение ТН-2 | Не успешно
1169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч46 - РТП 14180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 15:20 | [6 empty] | 52.4333 |  |  | Кл поврежден 14180 с2-ПС 346 | Успешно
1170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20316 Б-ТП18826 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 15:00 | [6 empty] | 244 |  |  | пробой изоляции | -
1171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РП16057 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-05 12:47 | [6 empty] | 73.2 |  |  | На ПС212 от МТЗ откл. МВ 16057а+16122. ПКЛ ПС212-16057а+16122 находилась под разгрузкой для ПС212. | АВР успешно.
1172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20703 Б-ТП16324 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 11:26 | [6 empty] | 214.7 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП20703Б-ТП16324Б | АВР успешно
1173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18056 2-ТП23791 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 14:00 | [6 empty] | 96.8333 |  |  | Электропробой КЛ 10 кВ РП 18056 с.2 - ТП 23791 Б | АВР успешно
1174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18965 Б -ВВ117727 1 |  | 0.38 | 2023-03-02 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 23:52 | [6 empty] | 10.3667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 18965 Б - вв.117727 (1)", | -
1175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18965 Б -ВВ117727 2 |  | 0.38 | 2023-03-02 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 23:52 | [6 empty] | 10.3667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 18965 Б - вв.117727 (2)" | -
1176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч52-РТП17044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 14:00 | [6 empty] | 96.1667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 17044 с.1 - ПС 682 | АВР успешно
1177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 23134 Б-ВВ 130431 |  | 0.38 | 2023-03-02 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 15:00 | [6 empty] | 193.0833 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 23134 Б - вв. 130431 | -
1178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4558 А-ВВ91292 |  | 0.38 | 2023-03-02 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 11:22 | [6 empty] | 117.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11648 А-ВВ38688 |  | 0.38 | 2023-03-02 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-02 14:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч38-РТП18187 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 11:00 | [6 empty] | 163.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19137 2-ТП22526 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 12:12 | [6 empty] | 92.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13257 А-ВВ98904 |  | 0.38 | 2023-03-02 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 11:20 | [6 empty] | 115.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 1401 Б вв 53889-53891 |  | 0.38 | 2023-03-02 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 14:29 | [6 empty] | 190.25 |  |  | Кл повреждена | АВР успешно
1184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11715 А-ВВ48131 |  | 0.38 | 2023-03-02 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 15:19 | [6 empty] | 118.9167 |  |  | Пробой изоляции | -
1185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч1А-РТП16121 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:22 | [6 empty] | 186.95 |  |  | В РТП 16121 с.1 от МТЗ откл. МВ напр. ПС 795 бета. | -
1186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18058с.1-ТП23376А |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:22 | [6 empty] | 186.95 |  |  | В РП 18058 с.1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 23376 А | -
1187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6572 Б-ВВ77541 |  | 0.38 | 2023-03-02 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 19:15 | [6 empty] | 26.6333 |  |  | Кл повреждена | АВР успешно
1188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РТП 14169 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 16:10 | [6 empty] | 117.2167 |  |  | КЛ ПС17- РП14169с2 повреждена, отболчена установлены ИКЖ. | АВР успешно,
1189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 15:41 | [6 empty] | 43.9667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 12350 Б-ТП 12805 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-02 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 15:00 | [6 empty] | 232.7167 |  |  | электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП12350Б-ТП12805Б | АВР успешно
1191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11900 Б-ВВ39289 |  | 0.38 | 2023-03-02 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 15:43 | [6 empty] | 113.0667 |  |  | Проибой изоляции | АВР успешно
1192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15470 А-ТП16740 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 07:00 | [6 empty] | 101.4833 |  |  | Электрическое повреждение ПКЛ 10кВ ТП15470А-ТП16740А | АВР успешно
1193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17017 с.2 - РТП19072 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 09:00 | [6 empty] | 149.6 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17017 с2 - РП 19072 с1 | -
1194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19974 Б-ТП21423 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 04:29 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-03-10 16:50 | [6 empty] | 180.35 |  |  | Однофазное замыкание на землю,отключили вручную. | АВР успешно Повреждена КЛ ТП 19974Б - ТП 21423Б
1195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20241 А-СП1609 А |  | 0.38 | 2023-03-03 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-03 07:12 | 2023-03-03 07:37 | 2023-03-03 22:00 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.03 | 14.8 | 0.4167 | 0.4167 | повреждение КЛ 0,4кВ СП1609А-вв14876 | АВР отсутствует
1196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15259 А-ТП15379 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 15:22 | [6 empty] | 31.0333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
1197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП570 А-ВВ48506 |  | 0.38 | 2023-03-03 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 16:54 | [6 empty] | 80.4333 |  |  | КЛ 0.4 кВ ТП 570А-вв48506 включена в работу | АВР успешно
1198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4016 Б-ТП2366 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-03 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 00:12 | [6 empty] | 84.6 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
1199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 6 с1 яч19-РП2084 альфа+ с3 |  | 6 (6.3) | 2023-03-03 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-03 13:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | Успешно
1200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12513 Б-ТП12512 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 11:13 | [6 empty] | 237.7 |  |  | Растяжка КЛ ТП12512Б-ТП12513Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с6 яч18-РП16108 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 15:00 | [6 empty] | 192.8667 |  |  | на ПС17 АО МВ 16108альфа+бета, схема разобрана. Повреждена кл 16108-пс17альфа, на ПС17 отболчена, уст. ИКЖ 3. Кл 16108бета - годна, приболчена. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
1202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12485 А-ВВ51647 |  | 0.38 | 2023-03-03 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 11:03 | [6 empty] | 236.05 |  |  | пробой изоляции | авр успешно.
1203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12591 А-ВВ47854 |  | 0.38 | 2023-03-03 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 18:00 | [6 empty] | 97.45 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4кВ | -
1204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 С3 яч 28 - РП 15143 альфа С1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 15:43 | [6 empty] | 119.05 |  |  | Замечания: в РТП 15143 с.1 -от АВР откл. МВ яч. ПС 111 альфа-РТП 21112 альфа АВР успешно к яч. замечаний нет | -
1205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18382 Б-ТП23091 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 13:00 | [6 empty] | 67.1 |  |  | пробой изоляции | -
1206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22300 А-ВВ81283 |  | 0.38 | 2023-03-03 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 14:28 | [6 empty] | 186.9667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "вв.81283-вв.81284" (ТП 22300 А) | -
1207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч17-РТП15027 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 16:17 | [6 empty] | 139.95 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
1208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч17-РТП15028 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-03 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 16:17 | [6 empty] | 139.95 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
1209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП874 А-ТП4381 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-04 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 08:07 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
1210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17286 А - ТП 22133 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 14:50 | [6 empty] | 125.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17286А - ТП22133А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124С1-ПС578 бетта |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 11:12 | [6 empty] | 121.5333 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 19124с1 - ПС 578 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19180 с.2 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 12:05 | [6 empty] | 97.65 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП19180с.2 - ПС593а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 22:26 | [6 empty] | 59.8667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16081с.2-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18302 Б-ТП24494 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 14:26 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
1215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19721 А-ТП16512 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-04 14:28 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
1216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19331 А-ВВ51916 |  | 0.38 | 2023-03-04 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 16:00 | [6 empty] | 145.5167 |  |  | пробой изоляции КЛ0,4кВ ТП19331 А-ВВ51916 | -АВР отсутствует
1217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20199 2-ТП24662 Б дог |  | 10 (10.5) | 2023-03-04 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:00 | [6 empty] | 240.1833 |  |  | Повр. КЛ 10кВ РТП 20199с.2 - ТП 24662Б | Успешно
1218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2896Б - ТП4991Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-05 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 16:22 | [6 empty] | 86.75 |  |  | повр. КЛ 6 кВ ТП 2896 Б-ТП 4991 Б | -
1219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12202 1-ТП16360 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-05 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 11:28 | [6 empty] | 98.1833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2659 1-ТП1329 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-05 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 15:45 | [6 empty] | 98.4167 |  |  | КЛ поврежден | -
1221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12217с1-РП21149с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-05 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 18:17 | [6 empty] | 100.9 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч66-РТП18197 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-03-05 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 14:05 | [6 empty] | 48.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч64-РП18142 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 02:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждения ПКЛ РТП18143 - ПС760 бетта | -
1224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19184 2-ТП 15906 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 07:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 12:44 | [6 empty] | 173.5167 |  |  | РП 19182с2 - ТП 15906А, КЛ на балансе МКС повреждена ( РП ОЭК ) (КЛ отремонтирована ) | АВР успешно.
1225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10382 Б-ТП11408 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 16:25 | [6 empty] | 79.35 |  |  | в цепочке повреждена КЛ ТП10382Б-ТП11408Б | АВР успешно.
1226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2677 Б-ВВ95329 |  | 0.38 | 2023-03-06 09:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2023-03-06 09:18 | 2023-03-06 09:21 | 2023-03-09 12:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 75.1833 | 0.05 | 0.05 | Повреждение изоляции кл ТП2677Б-вв95329 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10546 А-ТП10542 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 12:00 | [6 empty] | 73.4167 |  |  | КЛ 10кВ ТП 10542А- ТП 10546 А работала в нормвльном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 655 с4 яч46-РП12178 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 21:00 | [6 empty] | 9.9833 |  |  | "Коронация" КМ РП12178с2 напр ПС655 | -
1229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | РП | РП 12240 | РП12240 (с2) яч.16 МВ | 10 (10.5) | 2023-03-06 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 19:08 | [6 empty] | 8.1 |  |  | РП12240с.2 откл направление РП18085с.2. | АВР успешен
1230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2 яч18-РП2251_14 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-06 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 12:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции РП 2251 - ПС 111 | -
1231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21535 А-ВВ102173 |  | 0.38 | 2023-03-06 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 13:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12740Б-ТП30217Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 14:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ТП 12740 Б - ТП 30217 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21968 Б-ТП21969 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 12:02 | [6 empty] | 20.5667 |  |  | В РТП19007с2 по ТМ откл. направ. 21966Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП21968А-ТП21969А, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно.
1234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16905 Б-ТП16442 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 13:35 | [6 empty] | 20.2667 |  |  | повреждение КЛ | -
1235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21039 2-ТП21877 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 14:36 | [6 empty] | 89.9 |  |  | КЛ поврежден | -
1236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11747 А-ТП11750 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-06 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-06 21:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4922 А - ВВ 48307 |  | 0.38 | 2023-03-07 02:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 16:00 | [6 empty] | 13.35 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ ТП 4922Б - вв 48307 | АВР, РЗА Успешно
1238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч18-РП15184 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:19 | [6 empty] | 75.7333 |  |  | По ТМ в РП15184с2 откл. МВ ПС112 бета Повреждена ПКЛ 10 кВ РП28110с2-ПС112. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 112 бета сш2 яч.18 - РП 28108 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:19 | [6 empty] | 75.7333 |  |  | По ТМ в РП28108с2 откл. ВВк ПС112 бета Повреждена ПКЛ 10 кВ РП28110с2-ПС112. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:19 | [6 empty] | 75.7333 |  |  | По ТМ в РП28110с2 откл. ВВк ПС112 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 07:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2А яч4-РТП11166 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 07:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 15:00 | [6 empty] | 103.3 |  |  | Пробой изоляии | АВР успешно
1244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:05 | [6 empty] | 174.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 14073 с2 - ПС 334 альфа | АВР успешный
1245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-07 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 15:27 | [6 empty] | 78 |  |  | пробой изоляции 1268с.3- 2659с.2 | АВР успешно
1246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5 - РТП 78 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-07 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 15:27 | [6 empty] | 77.9833 |  |  | выясняются | -
1247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11901 А-ВВ71127 |  | 0.38 | 2023-03-07 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 15:41 | [6 empty] | 53.2167 |  |  | Пробой изоляции | -
1248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с7 яч5-РТП26173 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 20:00 | [6 empty] | 8.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18520 А-ТП18519 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 | [6 empty] | 59.9167 |  |  | Повреждена КЛ ТП 18519 А- ТП 18520 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16177 2-ТП22771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 12:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16177с.2 -ТП22771Б. | АВР успешный
1251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10964 А-ВВ40210 |  | 0.38 | 2023-03-07 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:22 | [6 empty] | 69.45 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13735 Б-ТП13709 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 13:11 | [6 empty] | 95.05 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12590 Б-ВВ30713 |  | 0.38 | 2023-03-07 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 10:00 | [6 empty] | 138.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26361 А-ТП15690 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 13:15 | [6 empty] | 69.8833 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч55-РТП16191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:00 | [6 empty] | 237.5167 |  |  | пробой изоляции | -
1256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 14:40 | [6 empty] | 164.9333 |  |  | повреждение кл | -
1257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч 18 - РТП 18022 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 11:40 | [6 empty] | 64.8667 |  |  | пробой изоляции | -
1258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11575 Б-ТП28733Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-07 20:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11575Б-ТП28733Б | АВР успешно
1259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч15-РП16070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-07 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 10:16 | [6 empty] | 60.25 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
1260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17006 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 15:10 | [6 empty] | 62.7667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20818 А-ТП25483 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 10:54 | [6 empty] | 202 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП20818А - ТП25483А | АВР работал успешно
1262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с1 яч10-РТП14134 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 13:34 | [6 empty] | 156.55 |  |  | Повреждение изоляции | -
1263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с4 яч39-РП10031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 01:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР выведен КЛ под Д/С
1264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20544 Б-ТП17471 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 13:28 | [6 empty] | 58.3 |  |  | РП12238с.2 откл МВ15517Б по ТМ. Повреждена КЛ ТП17471Б-ТП20544Б | АВР успешен
1265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12231 2-РП16056 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 13:28 | [6 empty] | 58.3 |  |  | РП16056с.2 откл МВ 19045с.1 по ТМ. Повреждена КЛ РП12231с.2-РП16056с.2 | АВР успешно
1266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП16149 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:23 | [6 empty] | 221.2 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с4 яч46-РП18055 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 20:00 | [6 empty] | 10.75 |  |  | повреждение КЛ | -
1268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14378 А-ТП12578 4 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 15140 с.1 откл. МВ 14378 А. Выделили поврежд.кл 12578А-14378А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
1269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч24-РТП10058 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-08 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 15140 с.1 откл. МВ ПС 398, вкл. СМВ, в РП 10058 с.2 откл. ВВ ПС 398 альфа. Повреждена кл РП10058с.2-ПС398альфа, кл РП15140с.1-ПС398 годна. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
1270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-ТП695 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 12:36 | [6 empty] | 49.4833 |  |  | повреждена КЛ ТП 695А - КТПн 90 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17234Б - РТП26197с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 12:00 | [6 empty] | 45.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 26197 с2 - ТП 17234 Б | -
1272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16279 Б-ТП20343 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 13:15 | [6 empty] | 46.3167 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
1273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 835 с3 яч312-РП12241 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 14:15 | [6 empty] | 47.1667 |  |  | РП12241с.2 повреждена изоляция КЛ 10 кВ напр ПС835 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29446 Б-ТП19919 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 18:25 | [6 empty] | 50.8667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11047С2 - РТП16140С2 яч. 18 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 16:00 | [6 empty] | 22.2833 |  |  | Пробой изоляции | -
1276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19741 А-ТП19281 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 12:00 | [6 empty] | 137.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19741А - ТП 19281А | -
1277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП12298 1-ТП14887 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:00 | [6 empty] | 188.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 12298с1 - ТП 14947А | -
1278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 3337 Б - ТП 3095 Б (1) |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 13:17 | [6 empty] | 138.2167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП3095Б - ТП3337Б(1) и КЛ6кВ ТП3095Б - ТП3337Б(2) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1510 Б-ТП3604 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-08 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 13:17 | [6 empty] | 138.1667 |  |  | повреждение КЛ 6кВ ТП1510Б - ТП3604Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-08 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 20:00 | [6 empty] | 166.7 |  |  | В РТП 16063с.1 авт. откл. МВ ПС.394 гамма + дельта | -
1281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП21526А - ПС751ТСН |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 11:23 | [6 empty] | 105.3667 |  |  | повреждение кл | -
1282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТП | ТП10884 | ТП10884 Т-А | 10 (10.5) | 2023-03-09 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 16:06 | [6 empty] | 6.9833 |  |  | Повреждение ТА | -
1283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч15-РТП15008 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 12:23 | [6 empty] | 26.9667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП28106с2 -ТП16959 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 17:11 | [6 empty] | 31.7667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч18-РП6646 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-09 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 09:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл | -
1286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20241 Б-СП1609 Б |  | 0.38 | 2023-03-09 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 20:00 | [6 empty] | 10 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ СП 1609 Б - вв 14891 | АВР отсутсвует
1287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6540 А-ВВ94836 |  | 0.38 | 2023-03-09 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 13:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6540А-вв94836 | отсутсвует
1288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП17160с.2-ТП21709Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 15:10 | [6 empty] | 49.7167 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 13:42 | [6 empty] | 95.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15432 А-ВВ101527 |  | 0.38 | 2023-03-09 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 14:23 | [6 empty] | 96.0333 |  |  | КЛ в растяжке, отключена в ручную | -
1291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 11:00 | [6 empty] | 68.1 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
1292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19106 1-ТП22464 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 11:00 | [6 empty] | 68.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10660А-ТП10608Б. | АВР упешно.
1293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 1-ТП24330 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-09 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с2 яч41-РТП10009 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 18:10 | [6 empty] | 121.7 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 10009 с.1 - ПС 770 альфа | АВР успешно
1295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13267 Б-ТП12353 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 09:58 | [6 empty] | 185.3 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6553 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-09 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 16:00 | [6 empty] | 167.05 |  |  | ложное откл.ячейки 5035с3 направ.6553Б.испытана вкл | АВР успешно
1297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-09 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 16:00 | [6 empty] | 167.05 |  |  | повреждена ПКЛ 5035с3-ПС180б | АВР успешный
1298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19518 Б-ТП19513 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 11:15 | [6 empty] | 210.2167 |  |  | По ТМ: в РП 19034 с.2 отключился ВЭ 15444 Б. Выделили поврежд.кл ТП19513Б-ТП19518Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22304 А-ТП11419 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 11:15 | [6 empty] | 210.2167 |  |  | По ТМ: в РП 12153 с.2 отключился МВ 10634 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18274 А-ВВ75869 |  | 0.38 | 2023-03-09 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 23:00 | [6 empty] | 124.8167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 18274 А - вв 75869 | АВР отсутствует
1301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15138 2-ТП17244 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 12:00 | [6 empty] | 137.3167 |  |  | По ТМ: в РП 15138 с.2 откл. МВ 17244 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3934 А - ТП 4413 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-09 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 13:09 | [6 empty] | 138.3167 |  |  | Растяжка КЛ 6 кВ ТП3934А-ТП4413А | -
1303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3686 - ТП 3691 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-09 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 13:09 | [6 empty] | 138.0333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6кВ ТП3686-ТП3691А. | -
1304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с3 яч8-РТП11219 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-09 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 14:00 | [6 empty] | 111.1333 |  |  | повреждена кл 10кВ РТП11219с.2-п/с622 | -
1305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19331 А-ВВ114422 |  | 0.38 | 2023-03-10 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 13:40 | [6 empty] | 12.3667 |  |  | электрическое повреждениеКЛ0,4кВ ТП19331 А-ВВ114422 | АВР отсутствует
1306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14769 Б-ТП11857 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 12:17 | [6 empty] | 106.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП 14447 | ТП14447 - Т-А | 10 (10.5) | 2023-03-10 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 18:50 | [6 empty] | 8.1 |  |  | повреждение Т-А, изоляция | АВР успешно
1308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21784 А-РТП19066 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 10:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
1309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24272 А-РТП19076 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 10:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются . | -
1310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 17:50 | [6 empty] | 150.7167 |  |  | повреждение КЛ | успешно
1311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13002 А-ВВ130568 |  | 0.38 | 2023-03-10 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 1-ТП13760 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-10 13:35 | 2023-03-10 14:18 | 2023-03-16 11:24 | 8 | 3 |  | 0 |  | 0.5 | 141.8167 | 0.7167 | 5.7336 | РП12237с.1 откл МВ 13760А. | АВР ранее сработанный
1313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13760 Б-РП12237 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 11:24 | [6 empty] | 141.8167 |  |  | РП12237с.2 откл МВ13760Б | АВР успешен
1314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4991А - ВВ 48821 |  | 0.38 | 2023-03-10 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 18:55 | [6 empty] | 172.5833 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП 4991 А - вв 48821 | АВР, РЗА Успешно
1315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3741 Б - ТП 3934 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-10 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 15:35 | [6 empty] | 119.9667 |  |  | КЛ замята, требуется ремонт ул. Верхние поля д.63 | -
1316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч309-РТП15029 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:31 | [6 empty] | 165.8833 |  |  | Повреждение КЛ. | -
1317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15408 А-ТП15414 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 15:04 | [6 empty] | 117.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15408А-ТП15414А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3732 А-ТП3777 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-10 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:18 | [6 empty] | 158.9667 |  |  | Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
1319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19451 Б-ТП19449 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 13:18 | [6 empty] | 232.8833 |  |  | Пробой изоляции (повреждена КЛ ТП19449-ТП19451Б) | АВР успешно
1320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20811 А-ТП19318 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 15:00 | [6 empty] | 113 |  |  | Повреждение КЛ | -
1321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2Б/яч.209 - РП 14165 с.2 Гамма+ |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 13:51 | [6 empty] | 38.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14165с.2-ПС305дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 444 с3 яч42-РТП18132 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-10 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-10 23:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18132с2 - ПС 444 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с1-ТП19313 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 12:20 | [6 empty] | 82 |  |  | Повреждение КЛ | -
1324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП974 Б-ТП1922 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-11 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 16:10 | [6 empty] | 85 |  |  | ТП 1922Б-ТП 974Б повреждён | АВР успешно
1325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 2-ТП15835 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 11:02 | [6 empty] | 102.95 |  |  | уточняются | -
1326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 2-ТП27425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 07:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции РТП 16048с.2 - ТП 27425 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.42 - РП 15193 с. Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 14:48 | [6 empty] | 102.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15193с1-ТЭЦ21альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12591 А-ВВ47854 |  | 0.38 | 2023-03-11 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 13:30 | [6 empty] | 52 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ СП1372 - вв48132 (ТП12591А) | -
1329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12195 1 - РП 12234 2 (1) |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:00 | [6 empty] | 75.8333 |  |  | пробой изоляции | -
1330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12195 1-РП10013 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 18:42 | [6 empty] | 55 |  |  | повреждение РКЛ 10 к В РП 12195с1 - РП 10013А | -
1331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19900 Б-ТП19898 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 18:34 | [6 empty] | 78.8 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19897А-ТП19898А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч22-РТП16180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:26 | [6 empty] | 123.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ 16180с.2-ПС 809 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4109 А-ТП1978 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-11 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-11 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 РЭР д/д Мохов из ТП 1978 проверил УПК КЛ напр. ТП 4109 А - КЛ повреждена, откдючена, вывешен плакат по ТБ и напр. РП 3768 с.2 - КЛ на УПК годна | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.16 - РТП 17089 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 14:55 | [6 empty] | 74.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП17089с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13219 Б-ТП17492 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 16:19 | [6 empty] | 98.0833 |  |  | По ТМ в РП12020с2 откл. МВ ТП12378Б повреждена РКЛ 10 кВ ТП17492Б-ТП13219Б, пл. "Кабель поврежден" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с1 яч31-РП12090 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 12:10 | [6 empty] | 93.6 |  |  | повреждение КЛ | успешно
1337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ТП 21801 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:15 | [6 empty] | 72.25 |  |  | повреждена РКЛ 10кВ 19142с1-21801А | -
1338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП671 1-ТП1965 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-11 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 12:00 | [6 empty] | 19.7 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП 3766 с.2 - ТП 2203 Б | АВР работал успешно
1339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.1 яч.36 - РП 10033 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 10:00 | [6 empty] | 89.35 |  |  | повреждение КЛ | успнешно
1340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП 10044 с.2 - ТП 11635 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 13:43 | [6 empty] | 116.85 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:00 | [6 empty] | 233.8667 |  |  | В РТП 17020с.2 авт. откл. МВ ПС.370 альфа + бета, пробой изоляции ПКЛ 17020с.2-ПС.370бета | успешно
1342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 2-ТП15303 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:17 | [6 empty] | 64.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22972 А-ТП12898 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:16 | [6 empty] | 63.5833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16136 1-ТП19999 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-11 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 10:00 | [6 empty] | 106.1 |  |  | ТП18930А отгорел наконечник кабельной перемычки на Т-А. | АВР успешно
1345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4051 А - РТП 5320 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-12 00:10 | 2023-03-12 00:50 | 2023-03-21 15:05 | 8 | 1 |  | 350 |  | 0.25 | 230.9167 | 0.6667 | 5.3336 | Повреждение РКЛ-6кВ ТП4417А-ТП5090А | АВР неуспешно
1346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч36-РТП20183 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 10:30 | [6 empty] | 57.3333 |  |  | На ПС 805 отключилось направление РП 10058 бета + РП 20183 бета | -
1347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч36-РТП10058 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 10:30 | [6 empty] | 81.3333 |  |  | На ПС 805 отключилось направление РП 10058 бета + РП 20183 бета | -
1348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5320 с.1 - ПС90 β |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:05 | [6 empty] | 229.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ("земля") | -
1349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20204 Б-ТП16955 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:00 | [6 empty] | 127.5833 |  |  | электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП16955Б-ТП20204Б | АВР успешно
1350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18930 А-ВВ33405 |  | 0.38 | 2023-03-12 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 10:00 | [6 empty] | 102.55 |  |  | Замечания: ТП18930А сгорела сборка 0,4кВ(TUR) и КЛ 0,4кВ с этой сборки.. отггорел наконечник кабельной перемычки на Т-А на сборке 10кВ по фазе"з". и иопорный изолятор на КЛ ТП18930А-ТП21424А. При тушениииспользован один ОУ из а/мОВБ(по команде д/д.) | -
1351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18930 А-ВВ95178 |  | 0.38 | 2023-03-12 03:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 10:00 | [6 empty] | 102.4667 |  |  | повреждена в ТП | -
1352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18930 А-ВВ94060 |  | 0.38 | 2023-03-12 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 10:00 | [6 empty] | 102.4167 |  |  | повреждение в ТП | -
1353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18930 А-ВВ107014 |  | 0.38 | 2023-03-12 03:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 10:00 | [6 empty] | 102.3667 |  |  | повреждение в ТП | -
1354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ БРТП 6383 с.2 - ПС90 Δ |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:05 | [6 empty] | 227.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч42-РП12003 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:45 | [6 empty] | 128.1 |  |  | пробой изоляции. | -
1356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28063 с.1,яч.4-ПС 267 яч.37, с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 07:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12836 А-ТП18573 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 10:02 | [6 empty] | 240.3167 |  |  | В РП12287с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП17934А. Выделены 2 поврежденные КЛ 10кВ ТП12836А-ТП18573А и КЛ 10кВ ТП17934А-ТП23586А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25508 Б-ТП17305 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 12:17 | [6 empty] | 97.2167 |  |  | пробой изоляции ТП17305Б-ТП25508Б. | АВР успешно
1359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19896 А-ТП29444 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 15:00 | [6 empty] | 75.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита. "Земля" на ТЭЦ 20 секция 2
1360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24616 А-ТП21435 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 13:41 | [6 empty] | 74.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.10.кВ ТП21435А-ТП24616А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2638 А-ВВ109961 |  | 0.38 | 2023-03-12 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 16:00 | [6 empty] | 51.4167 |  |  | пробой изоляции. | -
1362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч36-РТП12236 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 15:00 | [6 empty] | 72.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11693 А-ТП11530 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 16:10 | [6 empty] | 25.6167 |  |  | Пробой изоляции ТП11530А- ТП11693А | АВР успешно
1364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с1 яч9-РТП17022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 15:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
1365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23493 А-ТП23492 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 15:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ ТП23492А-ТП23493А | -
1366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2 яч12-РТП2776 с1 бета |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 10:00 | [6 empty] | 138.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11631 Б-ВВ40126 |  | 0.38 | 2023-03-12 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:52 | [6 empty] | 120.15 |  |  | (ТП11631Б)вв40129-вв40126 пробой изоляции | АВР успешно
1368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП 15512 | Сб ВН МКС (МОЭСК) | 10 (10.5) | 2023-03-12 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 12:31 | [6 empty] | 140.6167 |  |  | в ТП 15512Б протечка кровли повреждено 6 опорных изоляторов желтой фазы направления РП 12223с.3 ТП 15512Б и СР-Б 6 шт СБ в/н требует просушки требуется ремонт кровли. | АВР успешно
1369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:00 | [6 empty] | 94.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП29277 А-ВВ10546 |  | 0.38 | 2023-03-12 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 14:05 | [6 empty] | 140.95 |  |  | Дефекты: В ТП 29277 А обнаружил повреждённую КЛ-0,4кВ направления вв.10546. Абонент перевёл нагрузку на луч Б. КЛ-0,4кВ «ТП 29277 А – вв.10546» отключена, вывешены плакаты согласно ТБ! Бригада удалена, электроустановка закрыта! | -
1371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13604 Б-ТП29687Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:00 | [6 empty] | 117.7333 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП13604Б-ТП29687Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 17:15 | [6 empty] | 21.1833 |  |  | Замечания: откл. от МНЗ схему разобрал | -
1373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021с2-ТП19271 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-12 21:59 | 2023-03-12 22:15 | 2023-03-15 15:15 | 2 |  |  | 240 |  | 0.2 | 65.2667 | 0.2667 | 0.5334 | В ТП 22217 не успешная работа АВР по в/н. | не успешно
1374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16500 А-ТП14261 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-12 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:21 | [6 empty] | 113.3167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 12 с2 яч13-РП5503 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-12 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-12 23:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключили вручную с "землей" РП5503с2-ПС12бета | Отключи вручную
1376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20602 А-ТП21855 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 02:08 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
1377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21123 1-ТП25907 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 07:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП21123 с1-ТП25907 А | -
1378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15783 А-ВВ36807 |  | 0.38 | 2023-03-13 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 14:00 | [6 empty] | 5.1167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 15783 А - вв 36807 | АВР отсутствует
1379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21039 1-ТП21877 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 16:39 | [6 empty] | 6.8333 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11341 Б-ВВ12567 |  | 0.38 | 2023-03-13 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-13 10:26 | 2023-03-13 10:55 | 2023-03-18 11:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 120.5667 | 0.4833 | 0.4833 | В ТП 11341 обнаружен сгоревший предохранитель на вв.12657, заменён. | АВР отсутствует
1381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП695 Б-ТП690 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-13 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 11:00 | [6 empty] | 72.55 |  |  | повреждена КЛ ТП 695Б - КТПн 95 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19701 А-ВВ96401 |  | 0.38 | 2023-03-13 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 13:17 | [6 empty] | 26.2167 |  |  | повреждение кл | -
1383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с1 яч13-РТП 27135 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 12:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 14:00 | [6 empty] | 72.0167 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ РП14072с2- 24330Б | -
1385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч2-РТП18166 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 16:50 | [6 empty] | 98.6667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 18166 с. 2 – ПС 12 γ | АВР успешно
1386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28805 А-ВВ74305 |  | 0.38 | 2023-03-13 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 21:59 | [6 empty] | 7.6833 |  |  | Повреждена КЛ-0,4кВ вв.74305-вв.98456(28805А), выделена осмотром с растяжкой. | -
1387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 15:19 | [6 empty] | 0 |  |  | На ТЭЦ 16 отключился МВ 14093альфа+бета + 20181альфа (ОЭК СЗ РЭС). Повреждение кл 14093-ТЭЦ16альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12505 Б-ВВ42059 |  | 0.38 | 2023-03-13 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:00 | [6 empty] | 95.2 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч38 - РП 3703 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-13 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 04:08 | [6 empty] | 35.0833 |  |  | Пробой изоляции, ( КЛ отремонтирована, включена). | АВР успешно.
1390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22543 А-РП16020 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 19:46 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | повреждение КЛ | -
1391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч45-РТП18194 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч38-РП17102 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-13 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-13 20:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11616 Б-ВВ42705 |  | 0.38 | 2023-03-13 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:29 | [6 empty] | 66.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2638 Б-ВВ109961 |  | 0.38 | 2023-03-14 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:21 | [6 empty] | 82.9167 |  |  | пробой изоляции | -
1395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2143 1-ТП3130 |  | 6 (6.3) | 2023-03-14 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 00:33 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП2143с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП3130. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18328 Б-ТП18327 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 13:28 | [6 empty] | 84.8333 |  |  | пробой изоляции | -
1397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22420 Б-ТП18605 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 07:47 | [6 empty] | 49.7 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно
1398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП10695 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 17:27 | [6 empty] | 104.95 |  |  | АО по ТМ В РП 18089 с1 откл. яч. ТП 10695 А | -
1399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23868А - ТП22141А |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 15:10 | [6 empty] | 149.8833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20604 А-ВВ99837 |  | 0.38 | 2023-03-14 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 17:00 | [6 empty] | 31.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10052 1-ТП12547 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 09:47 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10052 с.1 откл. МВ 12547 А. Повреждение кл 10 кВ РТП10052 1-ТП12547 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
1402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44- РП 12128 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:00 | [6 empty] | 244.6 |  |  | АО-На ТЭЦ 12-12128(25рэр)+10064(2 рэр),Повреждена КЛ 12128-ТЭЦ 12 (25 рэр) КЛ 10064-ТЭЦ 12 включена (2 рэр) | АВР Успешно
1403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10939 А - ТП 29337 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 12:34 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | АО РП 18089 с1 яч. ТП 10695 А, в результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 10939 А - ТП 29337 А РКЛ 10 кВ ТП10939А-ТП29337А отремонтирована,испытана,годна,в работе,в фазе. | -
1404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29450А - ТП10200А |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 11:33 | [6 empty] | 167.9167 |  |  | Пробой изоляции | -
1405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП19162Б - ВВ 110042 |  | 0.38 | 2023-03-14 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 14:55 | [6 empty] | 195.1833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 19162с2 - вв 110042 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19106 2-ТП22370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-14 12:03 | 2023-03-14 12:32 | 2023-03-15 16:19 | 10 | 2 |  | 900 | 1 | 1.2 | 28.2667 | 0.4833 | 4.833 | Полвреждение КЛ 10 кВ РП10190с2-ТП22370Б | АВР неуспешно.
1407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП10190 1-ТП22370 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 16:19 | [6 empty] | 28.2667 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП10190с1 - ТП22370А | АВР успешно.
1408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч17-РП15145 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 20:30 | [6 empty] | 6.7667 |  |  | повреждение КЛ ПС 111 - РТП 15145 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч17-РП15145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 20:30 | [6 empty] | 6.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 111 - РТП 15145 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч47-РТП12068 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 16:00 | [6 empty] | 49.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12068с.1-ТЭЦ20а. | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
1411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 6 с4 яч30-ТП1244 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-14 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 14:28 | [6 empty] | 0 |  |  | ПОвреждение КЛ 6 кВ РП1244с.2-ПС6б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20305 А-ВВ55699 |  | 0.38 | 2023-03-14 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
1413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 665 с4 яч14-РТП17005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина откл. уточняется. | -
1414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11516 Б-ВВ100720 |  | 0.38 | 2023-03-14 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 15:09 | [6 empty] | 143.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
1415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17873 Б-ВВ89894 |  | 0.38 | 2023-03-14 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 16:35 | [6 empty] | 72.5833 |  |  | повреждение кл 0,4 кВ | -
1416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП957 А-ТП350 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-14 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 16:39 | [6 empty] | 24.4833 |  |  | Повреждена Кл 350А-957 А | АВР успешно
1417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15432 А-ВВ101527 |  | 0.38 | 2023-03-14 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 14:20 | [6 empty] | 70.0833 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ вв.101527-вв.87994 | -
1418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12666 А-ВВ70074 |  | 0.38 | 2023-03-14 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 13:00 | [6 empty] | 20.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП18197 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 14:24 | [6 empty] | 188.2 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП16076 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 14:24 | [6 empty] | 188.2 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | KЛ10кВ ТП27355 Б-ТП27656 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 16:29 | [6 empty] | 43.8 |  |  | Выделил повреждённую КЛ ТП27355Б-ТП27656Б | АВР успешно.
1422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 19185 с1 - РТП 27099 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-14 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 19185 С1 откл. МВ-РП 27099 С2, повреждение КЛ МКС РП 19185 С1-РП 27099 С2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20663 А-ВВ21710 |  | 0.38 | 2023-03-14 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 20:00 | [6 empty] | 94.35 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 20663 А - вв 21710 | АВР отсутствует
1424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | ТП | ТП 22046 | ТП 22046 Б | 0.38 | 2023-03-14 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 19:32 | [6 empty] | 45.8333 |  |  | на контакторной станции Б отгорела гибкая связь, сгорел предохранитель ф."Ж" на Т-Б, на контакторной станции А сгорели все предохранители | -
1425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с4 яч8-РП21174 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-14 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 11:12 | [6 empty] | 203.95 |  |  | В РТП 27003 с.1 от МТЗ откл. яч. напр. ПС 795 - РТП 21174 (ОЭК), и по сообщению ОЭК в РТП 21174 с.2 от МТЗ откл. яч. напр. ПС 795 - РТП 27003. | -
1426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4974 Б-ТП4046 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:35 | [6 empty] | 59.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ ТП4046Б напр ТП4974Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11643 А-ТП17318 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 16:33 | [6 empty] | 135.85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч34-РТП18058 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 12:36 | [6 empty] | 155.6 |  |  | В РП 18058 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 795. | -
1429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РП12282 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:13 | [6 empty] | 57.9167 |  |  | В РП 12282 с.2 от МТЗ откл.МВ яч. напр. ПС 795 | -
1430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.2 - ПС314 β |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:25 | [6 empty] | 60.0667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-19143α+β. | Успешна!
1431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП17686 А- ТП 2 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 11:03 | [6 empty] | 123.45 |  |  | Повреждение КЛ ТП2А-ТП17686А | АВР успешно
1432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с4 яч9-РП12215 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:00 | [6 empty] | 30.4167 |  |  | пробой изоляции | -
1433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16942 Б-ВВ87336 |  | 0.38 | 2023-03-15 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 22:20 | [6 empty] | 13.2667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 16942 Б - вв 87336 | АВР работал успешно
1434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4918 Б-ТП2675 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 10:28 | [6 empty] | 241.15 |  |  | пробой изоляции | -
1435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с5 яч502-РТП19074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 13:19 | [6 empty] | 51.0333 |  |  | повреждение кл 10 кв | -
1436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3648 Б-ВВ64358 |  | 0.38 | 2023-03-15 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:41 | [6 empty] | 29.05 |  |  | Замечания: все три фазы из ТП уходят и на вводе 3 фазы есть но под нагрузкой одна фаза "К" пропадает U | АВР успешно
1437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2389 А - ТП 4826 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 11:55 | [6 empty] | 168.9167 |  |  | повреждение РКЛ 6кВ ТП 4826А- ТП 2389А | -
1438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10921 Б-ВВ66758 |  | 0.38 | 2023-03-15 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 14:05 | [6 empty] | 122.9 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10921Б - вв. 66758 | -
1439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18132 2-ТП22141 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:30 | [6 empty] | 27.6 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РТП18132с.2-ТП22141Б | авр, рза успешно
1440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15145 2-ТП23146 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 19:45 | [6 empty] | 7.4 |  |  | Повреждена КЛ РП 15145с2 - ТП 23146, механика | АВР, РЗА Успешно
1441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21293 Б-ТП24273 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 13:43 | [6 empty] | 73.2167 |  |  | уточняются | -
1442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 19797 | КТП19797 РУ 10 кВ ШВНМ-Б Т-Б ВН | 10 (10.5) | 2023-03-15 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 16:33 | [6 empty] | 3.8833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной перемычки Т-Б-ВН | -
1443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч11-РП17016 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 13:14 | [6 empty] | 168.0167 |  |  | Повреждение КЛ | -
1444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 14:26 | [6 empty] | 48.6 |  |  | повреждение ПКЛ 6кВ ПС 69 - 5325 альфа | -
1445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП15190 Б-ВВ84899 |  | 0.38 | 2023-03-15 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 12:52 | [6 empty] | 22.5167 |  |  | Пробой изоляции | -
1446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 яч.42 Б - РП 17127 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП 17127 с.1 - ТЭЦ 8 альфа | успешно
1447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с1 яч4Б-РТП15293 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
1448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24218 А-ВВ41121 |  | 0.38 | 2023-03-15 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:23 | [6 empty] | 48.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РП5427 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 15:15 | [6 empty] | 47.7 |  |  | повреждена ПКЛ РП 5434с1 - ПС 111 альфа | АВР, РЗА Успешно
1450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18766 Б-ТП18765 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 15:39 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
1451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 16:10 | [6 empty] | 120.3167 |  |  | на ЦП откл ячейка РП376+78бета | -
1452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15798 А-ВВ92432 |  | 0.38 | 2023-03-15 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 17:12 | [6 empty] | 145.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РТП1594 с2-ТП4006 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 16:10 | [6 empty] | 119.9167 |  |  | причины выясняются Повреждена Кл 1594 с2-Кл 4006 Б | АВР успешно
1454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21428 А-ТП20898 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 | [6 empty] | 223.3833 |  |  | повреждение КМ в ТП 21428 А | успешно
1455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17797 А-ВВ100316 |  | 0.38 | 2023-03-15 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-15 17:00 | 2023-03-15 17:05 | 2023-03-23 14:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 189.0833 | 0.0833 | 0.0833 | Повреждена КЛ 0,4 кв ТП 17797А - вв.100316 | АВР отсутсвует
1456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 яч112-РП17127 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 | [6 empty] | 222.3333 |  |  | повреждение КЛ РП 17127 с.2 - ПС 91 бета | успешно
1457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14335 Б-ТП10910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 16:46 | [6 empty] | 142.35 |  |  | пробой изоляции | -
1458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21331 А-ТП25432 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии ( повреждена КЛ ТП13331А-ТП25432А) | АВР успешно
1459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13362 Б-ТП20357 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии ( повреждена КЛ ТП13362Б-ТП20357Б) | АВР успешно
1460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч35-РП5503 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 14:15 | [6 empty] | 40.05 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | АВР успешно
1461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с1 яч12-РП5010 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 10:00 | [6 empty] | 227.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5010 с.2 направление ПС 180 | АВР успешно
1462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с1 яч14-РП5034 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-15 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 10:00 | [6 empty] | 227.55 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
1463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП20378 А - ТП22090 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-15 23:29 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д 22 РЭР Тереньтьев: Выделил повр. РКЛ 10кВ ТП 20378А - ТП 22090А (Баланс 24РЭР) после АО на Оборудование 22РЭР РП 18077с.2 - ТП 26969Б | -
1464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15151 с.2 - ТП 17427 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-15 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 10:44 | [6 empty] | 131.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15151с2-ТП17427Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15176 2-ТП16455 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 20:00 | [6 empty] | 115.8667 |  |  | электрическое повреждение КЛ 10кВ РП15176с2-ТП16455Б | АВР успешно
1466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19841 А-ТП29236 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 02:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП19841А-ТП29236А | АВР успешно
1467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24772 Б-ТП17435 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 11:56 | [6 empty] | 148.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП17435Б-ТП24772Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч42-РП11011 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 10:24 | [6 empty] | 194.2667 |  |  | ДД Александров МВС: на ПС 342 АО от МТЗ яч. 11011 + 12289 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 17 с1 яч21-РП3822 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 16:45 | [6 empty] | 31.35 |  |  | пробой изоляции | АВР аб-та
1470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП651 2-ТП4296 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 | [6 empty] | 109.3667 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 А-ВВ72219 |  | 0.38 | 2023-03-16 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 16:47 | [6 empty] | 29.8167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП1401А-вв72219(1) Абонент на резерве | -
1472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 10:00 | [6 empty] | 92.7167 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП19072с2-ТЭЦ26бета выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19074 1-РТП19066 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-16 13:45 | 2023-03-16 14:14 | 2023-03-16 15:05 | 3 |  |  | 180 | 1 | 0.015 | 1.3333 | 0.4833 | 1.4499 | Повреждение КЛ РТП19074с1 - ТП26965А (КЛ ОЭК) | АВР отключен
1474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12681 А-ВВ15328 |  | 0.38 | 2023-03-16 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-16 13:50 | 2023-03-16 14:10 | 2023-03-17 15:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.06 | 25.1667 | 0.3333 | 0.3333 | повреждение изоляции КЛ0,4кВ ТП12681 А-ВВ15328 | отсутствует
1475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-16 14:41 | 2023-03-16 15:10 | 2023-03-16 22:00 | 6 | 3 |  |  |  | 0.09 | 7.3167 | 0.4833 | 2.8998 | повреждение СМВ в РТП18123 в следствии протечки кровли (строительная часть не находится на балансе МКС) | АВР не успешно
1476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с3 яч19-РТП18123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 22:00 | [6 empty] | 7.3167 |  |  | повреждение СМВ в РТП18123 в следствии протечки кровли (строительная часть не находится на балансе МКС) | -
1477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12647 А-ВВ44770 |  | 0.38 | 2023-03-16 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 15:59 | [6 empty] | 96.6167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16172 1-ТП18456 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 17:45 | [6 empty] | 170.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 16172с1-ТП 18456А | АВР успешно
1479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с2 яч10-РП14100 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 15:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
1480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16292 А-ВВ110344 |  | 0.38 | 2023-03-16 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 12:54 | [6 empty] | 92.7333 |  |  | Повреждения изоляции | -
1481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12681 Б-ВВ15314 |  | 0.38 | 2023-03-16 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 18:00 | [6 empty] | 24.9167 |  |  | повреждение изоляции кл | -
1482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5026 2-ТП6647 1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-16 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 18:00 | [6 empty] | 24.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5026 с2-ТП6647 | -
1483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12377 А-ТП16271 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 12:20 | [6 empty] | 114.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП16631 | ТП16631 РУ 0,4 кВ Б-8 | 10 (10.5) | 2023-03-16 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-16 19:41 | 2023-03-16 20:16 | 2023-03-18 15:13 | 1 |  |  | 200 |  | 0.02 | 43.5333 | 0.5833 | 0.5833 | Повреждение КС | Отказ АВР
1485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП654 А-ВВ99108 |  | 0.38 | 2023-03-16 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 15:03 | [6 empty] | 43.05 |  |  | повреждение КЛ | -
1486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с2 яч20-РТП18023 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-16 21:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
1487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч1А-РТП16121 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 16:45 | [6 empty] | 136.7 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кВ ПС-795 - РТП 16121 бета | -
1488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21129 1-ТП28464 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 13:39 | [6 empty] | 132.5833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138 1-ТП20602 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:42 | [6 empty] | 106.9 |  |  | уточняются | -
1490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15027 1-ТП16494 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 13:58 | [6 empty] | 105.1 |  |  | уточняются | -
1491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | ТП | ТП 3844 | вв35010 | 0.38 | 2023-03-17 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-17 05:25 | 2023-03-17 05:57 | 2023-03-18 11:30 | 1 |  |  | 60 |  | 0.03 | 30.0833 | 0.5333 | 0.5333 | Замечания: В ТП3844А обнаружил сгоревшие ПП вв.35010 Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП3844А-вв.35010, пл. "Кабель поврежден" Во ВРУ по адресу Мурманский проезд д.20 (ж/д) КЛ отболчена, жилы разведены. Во ВРУ по адресу Мурманский проезд д.22 стр.2 (магазин Фасоль) нет доступа. Установлен КВЭ 0,4 кВ вв.35010(ВРУ ж/д Мурманский проезд д.20)-вв.35013(ВРУ ж/д Мурманский проезд д.22) сеть ТП3844Б Все потребители запитаны. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19146 с.1 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 15:36 | [6 empty] | 129.15 |  |  | Повреждение ПКЛ 10Кв ПС314-РТП19146 альфа+бета | -
1493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2659 1-ТП1329 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-17 07:01 | 2023-03-17 07:14 | 2023-03-21 16:29 | 10 | 2 |  | 480 | 1 | 0.2 | 105.4667 | 0.2167 | 2.167 | Выясняются | Выясняется
1494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1045 Б-ТП2090 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 16:29 | [6 empty] | 105.4667 |  |  | Выясняются | -
1495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12656 Б-ВВ50945 |  | 0.38 | 2023-03-17 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 11:42 | [6 empty] | 74.95 |  |  | пробой изоляции. | -
1496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16354 А-ТП13796 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 12:34 | [6 empty] | 122.4667 |  |  | Замечания: В РП 11301 с.1 выпал блинкер ПС 417 завелся и выпал блинкер ТП 24830 А - гудит отключили в ручную | -
1497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28110 с.2-ТП20201 Б, КЛ10кВ РП28110 1-ТП20201 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 13:12 | [6 empty] | 99.0833 |  |  | Повреждение КЛ РКЛ 10 кВ РП28110с2-ТП20201Б отремонтирована,испытана,годна,в работе,в фазе. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 4848 А-ВВ 72180 |  | 0.38 | 2023-03-17 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 13:40 | [6 empty] | 122.4333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4848А-вв.72180 | АВР успешно
1499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4160 А-ВВ104929 |  | 0.38 | 2023-03-17 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-17 11:36 | 2023-03-17 12:15 | 2023-03-20 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 74.4 | 0.65 | 0.65 | Поврежденние КЛ 0,4 кВ вв 104928 - вв 104930 (сеть ТП 4160 А) со вв 104928 на вв 104930 уст КВЭ 50 мм2 | АВР отсутствует
1500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ПС 17 Г-РП3377(с2) |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 11:53 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС17 откл ячейка 3377 Г+Д, повреждена дельта, отболчена в ИКЖ | АВР УСПЕШНО
1501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.15-РТП 3059 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:40 | [6 empty] | 98.9 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 3059- ПС 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ РП2910 2-ТП3839 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:40 | [6 empty] | 98.8833 |  |  | Повреждена КЛ РП 2910с.2- ТП 3839с.1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.18 - РП 2270 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-17 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:40 | [6 empty] | 97.6 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 2270с.1- ПС 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч17-РП10129 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 21:00 | [6 empty] | 5.1667 |  |  | Повреждение кл в коллекторе | -
1505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13796 Б-ТП16354 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 12:34 | [6 empty] | 116.6167 |  |  | Замечания: В РП 11301 с.2 выпал блинкер З.С. отключили вручную | Работа блинкер З.С.
1506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч7-РП17135 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-17 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 17135с.1- ПС 12 Бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14867 Б-ВВ97106 |  | 0.38 | 2023-03-17 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 16:00 | [6 empty] | 117.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14867Б - вв 97106 | -
1508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10608 Б-ТП10660 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 11:07 | [6 empty] | 180.0667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.13 - РП 14057 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-17 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 13:45 | [6 empty] | 157.7667 |  |  | повреждение КЛ | -
1510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25567 Б-ТП21908 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 00:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 21908 Б - ТП 25567 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 438 с3 яч308-РТП19199 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 19:12 | [6 empty] | 114.45 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.144 - РТП 16006 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:34 | [6 empty] | 251.7167 |  |  | повреждение КЛ | -
1513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВ ТП 28471 А - ТП 28472 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:37 | [6 empty] | 86.35 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 16:16 | [6 empty] | 110.25 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18660 А-ТП12310 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 12:03 | [6 empty] | 176.45 |  |  | пробой изоляции | -
1516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с1 яч67 - РТП 14050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 04:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП 14050 с2-ПС 346 бета | -
1517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10170 1-ТП10737 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 16:49 | [6 empty] | 10.1 |  |  | Повреждение КМ в РП10170с.1 направ. 10737А | -
1518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24629 Б-ТП24217 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 16:29 | [6 empty] | 104.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24217Б-ТП24629Б | АВР успешно
1519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч20-РП12233 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 13:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12233с.2 - ПС56г. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 13:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18656 Б-ТП18655 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 13:32 | [6 empty] | 240.05 |  |  | пробой изоляции | -
1522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч65-РП14176 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 13:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | РТП 20184 с.1 - ТП 10468 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-18 15:31 | 2023-03-18 15:43 | 2023-03-21 13:00 | 4 | 1 |  | 150 |  | 0.15 | 69.4833 | 0.2 | 0.8 | В РП 20184 С1 откл. МВ - ТП 10468 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч81А-РП17133 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:00 | [6 empty] | 70.5333 |  |  | повреждение. | -
1525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч78А-РП19097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 16:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение | -
1526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП12128 2-ТП15248 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:12 | [6 empty] | 119.65 |  |  | РП12128с.2- ТП15248Б пробой изоляции | АВР успешно
1527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15001 С1-РТП 18080 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 10:00 | [6 empty] | 65.3 |  |  | Электрическое повреждение КЛ 10кВ РП15001с1-РП18080с1 | АВР успешно
1528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14797 Б-ТП18563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 14:23 | [6 empty] | 93.6667 |  |  | АО по ТМ В РП 17059 с2 откл. яч. ТП 29336 Б | -
1529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16077 2-ТП24953 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 18:58 | [6 empty] | 74 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16072 1-ТП23382 Б (ОЭК) |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 18:58 | [6 empty] | 74 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ РП-28091- ТП 17822Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 18:58 | [6 empty] | 74 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1479 2-ТП2552 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-19 10:00 | [6 empty] | 16.6 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП1479с.2 - ТП2552Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21227 А-ТП19556 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 18:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 яч.42 Б - РП 17127 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-18 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 23:40 | [6 empty] | 4.5 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17127с.1- ТЭЦ 8 Альфа | Успешно
1535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 27634 Б-ВВ38281 |  | 0.38 | 2023-03-18 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 15:00 | [6 empty] | 43.8333 |  |  | ТП27634Б осмотром выделена поврежденная КЛ вв38281-вв38283. Отболчена с двух сторон. Установлен кабель временного электроснабжения. | -
1536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6865 Б-ТП6827 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-18 20:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 6827Б- ТП 6865Б. | АВР успешно
1537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6804 Б-ТП6869 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-18 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 16:09 | [6 empty] | 65.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21196 2-ТП 26270 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-19 00:02 | 2023-03-19 00:20 | 2023-03-21 08:22 | 3 |  |  | 460 | 1 | 0.1 | 56.3333 | 0.3 | 0.9 | РП 21196с2 откл МВ яч. ТП 26270Б (РП ОЭК) пробой изоляции КЛ ТП 24472 Б - ТП 18548 Б и КЛ ТП 18540 Б - ТП 18548 Б | АВР не успешно
1539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч13-РП14124 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 13:50 | [6 empty] | 60.6167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч14-РП687 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-19 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 13:34 | [6 empty] | 106.35 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29519 А - ТП11628 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 14:12 | [6 empty] | 226.9667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24424 Б-ТП22865 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-19 03:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 22865 Б - ТП 24424 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
1543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10478 А-ТП18912 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 13:00 | [6 empty] | 81 |  |  | повреждение воронки в ТП18912А | -
1544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13578 Б-ТП13521 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 04:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-03-21 04:40 | [6 empty] | 48.3333 |  |  | Повреждение КЛ( выявлено при ОЗЗ) | АВР работало успешно.
1545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.Б яч.8-РТП2502 бета с.2, ПС 46 с.Б яч.8-РТП2502 бета с.1 уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-19 04:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 11:23 | [6 empty] | 78.6167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16971 А-ТП11830 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 12:00 | [6 empty] | 55.2167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч46-РТП19072 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 17:30 | [6 empty] | 106 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 19072с.1-ПС.370 бета, без обесточения потребителей | Успешно
1548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП13686Б-ТП14630Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 15:15 | [6 empty] | 77.8667 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с7 яч11 - РП 12132 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:15 | [6 empty] | 102.7333 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17261 А-ВВ87397 |  | 0.38 | 2023-03-19 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 12:54 | [6 empty] | 194.5167 |  |  | Пробой изоляции | -
1551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 10:00 | [6 empty] | 166.2333 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ. | -
1552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2068 Б-ВВ15648 |  | 0.38 | 2023-03-19 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-19 12:10 | 2023-03-19 12:46 | 2023-03-21 10:00 | 1 |  |  | 70 |  | 0.01 | 45.8333 | 0.6 | 0.6 | Повреждение КЛ 0,4 кВ вв 15648 - вв 15649 ( ТП 2068 Б ) Установлен КВЭС 70 мм2 со вв 15648 - вв 15649 ( ТП 2068 Б ) | АВР отсутствует
1553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18399 А-ТП12405 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 14:15 | [6 empty] | 25.7333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12405А-ТП18399А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15369 А-ТП13769 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 11:15 | [6 empty] | 94.3667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с4 яч6-РТП18182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 16:45 | [6 empty] | 75.85 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 18182 с.1 - ПС 710 альфа. | АВР успешно
1556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-19 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ ПС710-Рп12222 альфа | -
1557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1391 А-ВВ76960 |  | 0.38 | 2023-03-19 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:55 | [6 empty] | 48.15 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30293А-ТП27272 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:33 | [6 empty] | 119.1333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18964 А-ВВ99964 |  | 0.38 | 2023-03-19 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 15:03 | [6 empty] | 70.4167 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 18964А - вв. 99964 | -
1560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 12:16 | [6 empty] | 114.85 |  |  | Гришин МВс на ПС 112 2сш 10 кВ ОЗЗ показания на 28110 28110 отключена вручную с ПЦ, земля пропала. 28108 бета, 15184 бета подано напряжение. | -
1561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:00 | [6 empty] | 94.25 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25517 А-ВВ39334 |  | 0.38 | 2023-03-19 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 06:50 | [6 empty] | 12.3333 |  |  | КЛ повреждена, абонент на резерве. | АВР успешно, абонент на резерве.
1563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25517 Б-ВВ39335 |  | 0.38 | 2023-03-19 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-19 19:34 | 2023-03-19 20:03 | 2023-03-20 06:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 11.2667 | 0.4833 | 0.4833 | КЛ повреждена, устанавливаем КВЭС 50м длиной | АВР нет
1564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27421 Б-ТП18414 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:10 | [6 empty] | 90.9 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП18414Б-ТП27421Б | АВР успешно
1565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19487 Б-РП16008 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-19 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 13:15 | [6 empty] | 61.3833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 15:21 | [6 empty] | 182.2167 |  |  | пробой изоляции. | -
1567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.4 яч.403 - РП 17083 с.3 |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:15 | [6 empty] | 221.1 |  |  | Пробой изоляции | -
1568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23795А-ВВ2566 |  | 0.38 | 2023-03-20 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 18:46 | [6 empty] | 9.2333 |  |  | повреждение КЛ | -
1569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18132 2-ТП22141 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 15:30 | [6 empty] | 27.3167 |  |  | Повреждена КЛ10кВ РТП18132 2-ТП22141 Б | АВР, РЗА Успешно
1570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29715А-ТП15526А |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 11:11 | [6 empty] | 46.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП29715А-ТП15526А | -
1571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17628 Б-ВВ122093 |  | 0.38 | 2023-03-20 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 10:00 | [6 empty] | 68.75 |  |  | повреждение КЛ | -
1572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч11-РТП17020 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 10:45 | [6 empty] | 189 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП17020с1-ТЭЦ26альфа выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14186 2-ТП21305 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 10:45 | [6 empty] | 188.8667 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ | -
1574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП17179 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 14:00 | [6 empty] | 216.0333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ6кВ ТП19 Б-РП3295 1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-20 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛ РП 3295С.1-ТП 19Б | АВР УСПЕШНО
1576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч10-РП322 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-20 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-20 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ РП 322с.2-ПС 378альфа | АВР успешно
1577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-20 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 11:21 | [6 empty] | 67.5333 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
1578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11345 А-ВВ48711 |  | 0.38 | 2023-03-20 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 11:30 | [6 empty] | 186.9333 |  |  | Повреждена Кл ТП 11345 А -вв 48711,абонент на резерве (КЛ отремонтирована, включена). | АВР успешно
1579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21606 А-РТП21010 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 13:15 | [6 empty] | 65.8667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
1580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14138 2-ТП15346 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-20 21:02 | 2023-03-20 21:29 | 2023-03-29 14:18 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.06 | 209.2667 | 0.45 | 0.9 | повреждение КЛ 10 кВ ТП12484Б-ТП13887Б | АВР выведен
1581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125 2-ТП15622 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-20 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 13:15 | [6 empty] | 183.9 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 00:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19824 Б-ТП23996 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 18:42 | [6 empty] | 114.0667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19824Б-ТП23996Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 14:08 | [6 empty] | 60.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 14073 с.2 - ПС 334 альфа | АВР успешно
1585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16140 1-ТП22366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 15:48 | [6 empty] | 61.75 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24144 А-ТП12728 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 10:00 | [6 empty] | 174.9 |  |  | Повреждена КЛ ТП24144А-ТП12728А | АВР успешно.
1587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч49-РТП12047 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 16:14 | [6 empty] | 157.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС813-БРТП28183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12484 Б-ВВ52536 |  | 0.38 | 2023-03-21 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 15:49 | [6 empty] | 29.9833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
1590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РТП18077 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:58 | [6 empty] | 220.55 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:58 | [6 empty] | 220.55 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2132 1-ТП4086 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-21 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 11:13 | [6 empty] | 168.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП235А-ТП1164А, ТП4086А-ТП4528А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16565 Б-ТП18366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:16 | [6 empty] | 192.3167 |  |  | в РП 19049 с.2(ОЭК) АО от МТЗ яч. ТП 23373 Б повредилась КЛ 10 кВ ТП 18366 Б - ТП 16565 Б | -
1594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13736 Б-ТП13760 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 10:06 | [6 empty] | 239.0167 |  |  | в РП 19049 с.2(ОЭК) АО от МТЗ яч. ТП 23373 Б повредилась КЛ 10 кВ ТП 13760 Б - ТП 13736 Б | -
1595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2- РП 17882 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 15:00 | [6 empty] | 242.3167 |  |  | повреждение ПКЛ | АВР успешно
1596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14040 2-ТП20488 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:00 | [6 empty] | 143.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 14:53 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС710-12222β. | Успешна!
1598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13369 А-ТП25584 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 13:18 | [6 empty] | 214.0333 |  |  | повреждение КЛ | -
1599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19344 А-ТП20201 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:58 | [6 empty] | 141.7833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
1600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12692 Б-ВВ77697 |  | 0.38 | 2023-03-21 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 13:29 | [6 empty] | 189.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29715Б-ТП15526Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 11:11 | [6 empty] | 66.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РТП15179 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:00 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
1603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РП15183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:00 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
1604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч43-РТП21019 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:00 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
1605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч43-РТП21017 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:00 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
1606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11790 Б-ВВ5371 |  | 0.38 | 2023-03-21 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 15:55 | [6 empty] | 46.85 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
1607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с1 яч40-РТП21022 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:00 | [6 empty] | 233.9167 |  |  | выясняется | АВР успешно.
1608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.6/яч.606 - РТП 15186 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 14:17 | [6 empty] | 44.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП15186с1-ПС505альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с4 яч409-РТП19030 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 15:00 | [6 empty] | 236.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 19030 с.2 - ПС 378 | Авр Успешно
1610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | ТП | ТП 2922 | ТП 2922 Б - ВВ 35153 (1) | 6 (6.3) | 2023-03-21 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-21 18:08 | 2023-03-21 18:23 | 2023-03-23 16:43 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.02 | 46.5833 | 0.25 | 0.25 | в РП 5437 с.2 АО от МТЗ ВВ ТП 3090 Б | в ТП 2922 Б не сработала КС-Б
1611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3285 Б-ТП3631 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-21 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:43 | [6 empty] | 46.5833 |  |  | в РП 5437 с.2 АО от МТЗ ВВ ТП 3090 Б повреждена КЛ 6 кВ ТП 3285 Б - ТП 3631 Б | -
1612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22020 А-ТП22292 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 15:00 | [6 empty] | 236.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 22020А-ТП 22292А | АВР успешно
1613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10551 Б-ВВ3974 |  | 0.38 | 2023-03-21 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-21 20:34 | 2023-03-21 20:36 | 2023-03-29 13:41 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 185.1167 | 0.0333 | 0.0333 | Пробой изоляции | АВР отсутствует
1614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15176 1-ТП15786 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 21:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18261 А - ТП 27829 А, Электропробой КЛ 10кВ РП 15176 с.1 - ТП 15786 А | АВР успешно
1615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч17-РТП14164 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 21:24 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 682 АО ПКЛ 14164 альфа+117 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП10666 | ТП10666 РУ 10 кВ А СР-А | 10 (10.5) | 2023-03-21 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 11:30 | [6 empty] | 37.6 |  |  | КЛ ТП10666А-ТП10666Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешен
1617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с3 яч27 - РП 12110 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-21 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-21 22:23 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 17 -Кл 12110 Гама+Дельта откючилась от МТЗ | АВР Успешно
1618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 665 с2 яч11-РТП16093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 02:02 | [6 empty] | 0.0667 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РТП16093с.2-ПС665альфа | АВР успешно
1619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19173 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 02:02 | [6 empty] | 0.0667 |  |  | Причина откл. уточняется | -
1620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13051 А-ТП11248 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 14:51 | [6 empty] | 80.85 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП11248А - ТП13051А | -
1621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15013 1-ТП18879 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 09:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15013с.1 - ТП18879А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 09:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11195с.2 - РТП26066с.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ6кВ РП5126 с2-ТП6048 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-22 10:08 | 2023-03-22 10:50 | 2023-03-27 18:30 | 9 | 2 | 0 | 510 | 0 | 0.4 | 128.3667 | 0.7 | 6.3 | РП 5126с.2 АО МВ ТП 6048А | РЗА успешно
1624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6357 1А-ТП6296 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 18:30 | [6 empty] | 128.3667 |  |  | РП 5128с.2 АО МВ ТП 6303А. | -
1625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6396 1Б-ТП6309 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 18:30 | [6 empty] | 128.3667 |  |  | Повреждение КЛ | РЗА успешно
1626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13685 Б - ВВ 60365 |  | 0.38 | 2023-03-22 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 15:59 | [6 empty] | 197.8 |  |  | КЛ 0,4кВ ТП13685Б - вв.60365 по ф "Ж" растяжка, U не доходит в щитовую | -
1627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.2 - РП 15081 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 11:34 | [6 empty] | 120.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15081с1-ТЭЦ-21 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21503 Б-ВВ107378 1 |  | 0.38 | 2023-03-22 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 23:05 | [6 empty] | 60.3833 |  |  | Замечания: В ТП 21503Б повреждена воронка КЛ 0,4 кВ вв 107378(1) | Сгорели предохранители ТП 21503Б-вв 107378(1)
1629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ БРТП 6383 с.2 - ПС90 Δ |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 14:50 | [6 empty] | 27.3167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 6383 с.2 - ПС 90 Дельта. (Откл МВ на ПС 90 - фид. 6383 дельта). в РТП 6383 с.2 ранее был откл ВВк, ВТ выкачена в контрольное положение - ПС 90 дельта | -
1630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16105 1-ТП24457 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 16:45 | [6 empty] | 52.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
1631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12750 А-ТП12625 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 13:49 | [6 empty] | 49.75 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10878 Б-ВВ30706 |  | 0.38 | 2023-03-22 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 16:11 | [6 empty] | 124.1 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18733 А-ТП28769А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:00 | [6 empty] | 142.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12246 - РП 14151 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:00 | [6 empty] | 142.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21366А - ВВ 102739 |  | 0.38 | 2023-03-22 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-22 13:21 | 2023-03-22 13:41 | 2023-03-27 11:20 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 117.9833 | 0.3333 | 0.3333 | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП21366А - вв.102739 | МТЗ успешно
1636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18397 Б-ВВ93149 |  | 0.38 | 2023-03-22 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 15:59 | [6 empty] | 122 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 18397 Б - вв.93149" | -
1637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18003с2-ТП20291 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 15:45 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-03-31 14:00 | [6 empty] | 214.25 |  |  | Повреждение КЛ ,при ОЗЗ . | РЗА и АВР без замечаний .
1638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 1-ТП27839 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:10 | [6 empty] | 192.35 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП27839Б-РП14066 | АВР успешно
1639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19755 Б-ТП19763 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 18:30 | [6 empty] | 122.2833 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работало успешно.
1640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20811 А-ТП19318 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 18:30 | [6 empty] | 122.2667 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР раьотали успешно.
1641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24639 Б-ВВ49937 |  | 0.38 | 2023-03-22 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 17:22 | [6 empty] | 24.7 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1467 Б - ВВ 37825 (1) |  | 0.38 | 2023-03-22 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 12:29 | [6 empty] | 43.1 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с2 яч42-РТП580 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 11:00 | [6 empty] | 112.9667 |  |  | пробой изоляции кл 6 кВ РП 580 с.2 - ПС 17 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
1644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч20-РП5014 альфа+ с4 |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6502 А-ТП6876 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-22 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-22 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП6502А-ТП6876А | АВР успешно
1646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20651 Б-ТП11769 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:43 | [6 empty] | 189.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч26-РП16008 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 13:15 | [6 empty] | 161.6667 |  |  | Повреждение изоляции | -
1648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18484 А-ТП18490 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 15:55 | [6 empty] | 115.7 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП18484А-ТП18490А | АВР успешно
1649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч51А-РП10010 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 11:09 | [6 empty] | 62.4 |  |  | ПКЛ работала в нормальном режиме | -
1650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23485 Б-РП20020 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 13:21 | [6 empty] | 40.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22911 А-ВВ33217 |  | 0.38 | 2023-03-22 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-22 21:46 | 2023-03-22 22:11 | 2023-03-24 16:20 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 42.5667 | 0.4167 | 0.4167 | повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 22911А-вв33317 | Отсутствует
1652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч47-РП 10137 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 15:00 | [6 empty] | 160.8 |  |  | Пробой изоляции, в РП10137 откл. МВ ПС622 | -
1653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч65-РП12007 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 14:50 | [6 empty] | 136.1 |  |  | Повреждение ПКЛ (Повреждена воронка в РП ) | АВР,МТЗ успешно
1654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.3/яч.4 - РП 15067 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-03-22 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 11:41 | [6 empty] | 131.8833 |  |  | Причина выесняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РП 12133 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 00:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ РП 12133с2-пс 361 бета | АВР успешно
1656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14819 А-ВВ68998 |  | 0.38 | 2023-03-23 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 00:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20678 А-ВВ112337 |  | 0.38 | 2023-03-23 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 21:00 | [6 empty] | 19.1833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ вв 112337 - вв 114325(ТП 20678 А) | АВР отсутствует
1658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16005 с1 - РП15083 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 13:15 | [6 empty] | 58.0667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с4 яч50-РТП16007 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:15 | [6 empty] | 105.3167 |  |  | Повреждение изоляции | -
1660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18828 Б-ТП18830 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 13:15 | [6 empty] | 127.9833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13056 А-ВВ49346 |  | 0.38 | 2023-03-23 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 15:00 | [6 empty] | 104.3 |  |  | в ТП 13056 А сгорели ПП вв. 49346 повреждена КЛ 0,4 кВ вв.49346 - вв. 49102 | -
1662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13019 А-ВВ49827 |  | 0.38 | 2023-03-23 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 11:16 | [6 empty] | 100.1 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 ТП13019-вв49827 | РЗА отсутствует
1663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11726 А-ВВ44851 |  | 0.38 | 2023-03-23 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-23 09:42 | 2023-03-23 10:23 | 2023-03-30 11:00 | 2 |  |  | 200 |  | 0.06 | 169.3 | 0.6833 | 1.3666 | поврежденние КЛ 0,4 кВ ТП11726А-вв44851 | АВР отсутствует
1664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11726 Б-ВВ44852 |  | 0.38 | 2023-03-23 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 11:00 | [6 empty] | 169.3 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП11726Б-вв44851 | АВР нет
1665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РП29071(c2)-ПС665 дельта |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ БРТП29071с.2-ПС665дельта | АВР - успешно
1666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.24 - РП 17158 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 12:42 | [6 empty] | 49.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП17158-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РТП5305 1-ТП4811 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 15:10 | [6 empty] | 27.6 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП4811А-РП5305с.1 | АВР - успешно
1668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22152А - ТП23324А |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 15:15 | [6 empty] | 123.0333 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18586 Б-ВВ104675_коп10 |  | 0.38 | 2023-03-23 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:31 | [6 empty] | 3.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16121 1-ТП15204 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП19010с.1 откл яч 24824А. Повредилась КЛ РТП16121с.1-ТП15204А. | АВР успешен
1671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4420 1-РП681 1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 15:00 | [6 empty] | 170.15 |  |  | пробой изоляции. | -
1672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14264 Б-ВВ67457 |  | 0.38 | 2023-03-23 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:22 | [6 empty] | 190.1667 |  |  | пробой изоляции. | -
1673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2536 Б-ТП4134 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 16:00 | [6 empty] | 98.2667 |  |  | пробой изоляции | -
1674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20651 А-ТП11769 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 15:45 | [6 empty] | 145.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10568 1-ТП10345 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 15:00 | [6 empty] | 168.65 |  |  | Повреждена кл ТП10345А-ТП10568. | авр успешно
1676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16073 2-ТП14432 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 10:00 | [6 empty] | 90.8 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14432А-РТП16073с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20853 Б - ТП 28722 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 14:28 | [6 empty] | 94.6667 |  |  | Повреждена изоляция КЛ ТП20853Б-ТП28722Б, ТП20854Б-ТП28722Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ПС785 с2яч45-РТП17170бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-23 16:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 17170 с.1 - ПС 785 бета | АВР успешно
1679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23595 А-ВВ25849 |  | 0.38 | 2023-03-23 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:00 | [6 empty] | 92.5 |  |  | Причины выясняются | -
1680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13056 А-ВВ49346 |  | 0.38 | 2023-03-23 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-23 16:35 | 2023-03-23 17:10 | 2023-03-27 14:26 | 1 |  |  | 200 |  | 0.02 | 93.85 | 0.5833 | 0.5833 | Вв49346 нет напряжения от ТП13056А. Повреждена КЛ ТП13056А-вв49346 | АВР нет
1681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч47-РТП16087 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:05 | [6 empty] | 91.5 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17800 А-ВВ85249 |  | 0.38 | 2023-03-23 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 15:10 | [6 empty] | 117.5833 |  |  | Замечания: обнаружил повреждённую КЛ 0,4кВ ТП17800А-вв.85249, сняты п.п. и уст. пл. ТБ, аб. нагрузка переведена на луч Б | АВР успешно
1683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10369 2-ТП10321 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:00 | [6 empty] | 114.3333 |  |  | В РП 10369 С2 откл. МВ-ТП 10321 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2ст. яч8-РТП5412 гамма с3 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:10 | [6 empty] | 137.0833 |  |  | КЛ работала в норм.режиме,пробой изоляции | -
1685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 10369 | МВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-03-23 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-23 18:51 | 2023-03-23 18:58 | 2023-03-28 15:00 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 116.15 | 0.1167 | 0.1167 | в РП 10369 С2 откл. МВ Т-2 | АВР отсутствует.
1686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17с1 яч39 - РП 5042 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-23 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 15:49 | [6 empty] | 44.6333 |  |  | Повреждена ПКЛ 5042с1-ПС17 | АВР успешно
1687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-23 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 11:40 | [6 empty] | 87.9667 |  |  | ПС795 откл ПКЛ 16118+19009. | -
1688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч25-РП16060 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:46 | [6 empty] | 131.6167 |  |  | На ПС692 от МТЗ откл. ПКЛ 16060 альфа + бета | АВР успешно
1689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РП12282 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 14:37 | [6 empty] | 62.1167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19139 с.1 - ТП 19594 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:34 | [6 empty] | 105.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП12374А-ТП22534А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч4-РТП15124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 04:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:00 | [6 empty] | 103.3667 |  |  | Повр. ПКЛ 10кВ РТП 15124с.2-ПС.370 альфа | Успешно
1692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | ТП | ТП 16822 | РУ-10кВ А яч.3 ЗШ-А | 10 (10.5) | 2023-03-24 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 10:00 | [6 empty] | 27.9167 |  |  | РП 15038с1 откл МВ яч ТП 22278А, в ТП 16822 А повреждены сборные шины В/Н по "З" фазе луч А, требуется ревизия сборки В/Н луча А | -
1693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16352 А-ТП19620 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 15:19 | [6 empty] | 80.8 |  |  | В РТП15042 от МТЗ откл. МВ 18357А. | -
1694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10343 Б-ВВ30956 |  | 0.38 | 2023-03-24 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-24 10:35 | 2023-03-24 11:11 | 2023-03-25 12:10 | 1 |  |  | 75 |  | 0.01 | 25.5833 | 0.6 | 0.6 | Повреждена кл КЛ0,4кВ ТП10343 Б-ВВ30956, установлен КВЭ | нет
1695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18149 Б-ВВ99953 |  | 0.38 | 2023-03-24 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 12:00 | [6 empty] | 120.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РП21077 1-РП18045 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 20:12 | [6 empty] | 8.6167 |  |  | повреждение КЛ | -
1697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28666 А-ТП18396 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 12:00 | [6 empty] | 120.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 338 (2)-РТП 1538 (1) |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 22:40 | [6 empty] | 154.6 |  |  | повреждение кл. РП338 с.2-РП 1538 с.1 | Успешно
1699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12879 А-ТП11759 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 17:00 | [6 empty] | 148.45 |  |  | В РП 11057с.2 вручную с "землёй" откл яч. направл. ТП 11334А | -
1700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14263 А-ВВ66812 |  | 0.38 | 2023-03-24 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 15:00 | [6 empty] | 266.1167 |  |  | пробой изоляции. | -
1701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19556 Б - ТП 21227 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 13:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП19556Б-ТП21227Б | -
1702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17287 А-ВВ90347 |  | 0.38 | 2023-03-24 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 16:28 | [6 empty] | 170.4667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 17287А-вв. 90347 | -
1703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч14-РТП15036 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:00 | [6 empty] | 70.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП30478 | ТП 30478Луч А - ВВ. 70767 | 0.38 | 2023-03-24 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-24 14:13 | 2023-03-24 14:15 | 2023-04-03 12:04 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.06 | 237.85 | 0.0333 | 0.0333 | пробой изоляции | АВР отсуствует
1705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19144 с.1 - ПС 431 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 14:38 | [6 empty] | 120.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 431- РТП 19144 альфа | -
1706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19262 А-ВВ94237 |  | 0.38 | 2023-03-24 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 07:00 | [6 empty] | 16.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18582 А-ВВ90093 |  | 0.38 | 2023-03-24 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 13:00 | [6 empty] | 93.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 16:48 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12298с.2 авт. откл. МВ ТЭЦ 26 альфа + бета. | АВР-успешно.
1709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч1-РП5048 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-24 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 16:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18261 А-ВВ95519 |  | 0.38 | 2023-03-24 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16391 А-ТП12953 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 09:00 | [6 empty] | 39.1667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 12953 А - ТП 16391 А | АВР работал успешно
1712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15163 2-ТП22460 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-24 18:01 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15164 2-ТП20718 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 14:00 | [6 empty] | 115.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19952 А - ТП 29455 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 10:00 | [6 empty] | 231.0667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19952А-ТП29455А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-24 18:59 | 2023-03-24 19:15 | 2023-03-26 20:00 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0.3 | 49.0167 | 0.2667 | 1.0668 | выясняются | АВР не сработал
1716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10302 А-ТП10596 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 15:00 | [6 empty] | 138.1 |  |  | пробой изоляции | -
1717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч70-РТП17039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-24 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 11:21 | [6 empty] | 37.4333 |  |  | Повреждение КЛ10кВ РТП17039с1 - ПС780 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11245 Б-ВВ39136 |  | 0.38 | 2023-03-24 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-24 22:02 | 2023-03-24 22:43 | 2023-03-24 22:43 | 1 |  |  | 120 |  | 0.12 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6833 | Повреждение КЛ ТП11245Б-вв39136. | АВР отсутствует
1719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20952 Б-ТП20968 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 13:15 | [6 empty] | 181.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.9 - РП 12180 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 17:10 | [6 empty] | 88.3 |  |  | ПКЛ 10 кВ РП 12180 (метро) - ПС 12 бета не прошёл испытания. | АВР не задействован
1721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12009 1-ТП14270 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 15:42 | [6 empty] | 86.1667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29715А-ТП15526А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:28 | [6 empty] | 105.0333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18149 А-ВВ99953 |  | 0.38 | 2023-03-25 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 18:00 | [6 empty] | 87.1833 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
1724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25305 А-ТП14492 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 12:29 | [6 empty] | 153.35 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
1725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12545 А-ТП17839 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 14:18 | [6 empty] | 80.9667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18077 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 11:24 | [6 empty] | 123.2833 |  |  | уточняются | -
1727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18076 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 11:24 | [6 empty] | 123.15 |  |  | уточняются | -
1728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12770 Б-ТП12817 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 13:53 | [6 empty] | 147.5833 |  |  | в РП 12018 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 12770 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 12770 Б - ТП 12817 Б | -
1729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13137 А-ТП20522 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 13:53 | [6 empty] | 147.5833 |  |  | в РП 11155 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 13050 А повреждена КЛ 10кВ ТП 13136А - ТП 13137 А -ТП 20522 А | -
1730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 20 кВ РП70013-п/с858 А |  | 20 (21) | 2023-03-25 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 11:00 | [6 empty] | 24.5333 |  |  | В РП 70013 С1 отключился ВЭ - ПС 858 | -
1731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.18 - РП 12052 с.3 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:23 | [6 empty] | 96.55 |  |  | повреждение КЛ | -
1732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с7 яч5-РП30511 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:47 | [6 empty] | 96.6333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
1733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14750 А-ТП14753 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:45 | [6 empty] | 123.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч11-РТП19073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 15:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП19073с1-ПС370бета выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с.1 яч.108 - РП 16134 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 18:15 | [6 empty] | 145.8 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
1736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 28494А - ТП 18469А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18469А-ТП28494 и ТП18458А-ТП18471А | АВР успешно
1737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РП18128 1-ТП22717 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-25 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП18128С1-ТП22717А | АВР успешно
1738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РП16056 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:21 | [6 empty] | 137.0167 |  |  | повреждена КЛ 16056с.1 - ТЭЦ-23 | -
1739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП12238 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:21 | [6 empty] | 137.0167 |  |  | повреждена КЛ РП12238с.1 - ТЭЦ-23альфа | -
1740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч4А-РП14145 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:21 | [6 empty] | 137.0167 |  |  | В РП 14145 с.1 от МТЗ откл. МВ напр. ТЭЦ 23 альфа - РТП 21173. | -
1741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.1 - ТП 16646 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:42 | [6 empty] | 117.9667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП15099с1-ТП16646А. | Успешна!
1742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16646 А - ТП 16651 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:42 | [6 empty] | 117.65 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП16646А-ТП16651А. | Успешна!
1743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-25 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 11:00 | [6 empty] | 85.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч17 - РП 27009 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 02:25 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | АВР успешно
1745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч17- РТП 26170 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 02:25 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются, КЛ повреждена | АВР успешно
1746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15177 Б-ТП26471 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 10:00 | [6 empty] | 31.2333 |  |  | В РП28108с2 отключение вручную с ОЗЗ напр. ТП29677Б | -
1747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-26 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 13:15 | [6 empty] | 57.9667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
1748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-26 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 13:15 | [6 empty] | 57.9333 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
1749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20254 Б-ТП20253 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 10:00 | [6 empty] | 95.4833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП20253Б - ТП20254Б | АВР работал успешно
1750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13038 А-ТП13233 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 17:03 | [6 empty] | 29 |  |  | в РП 11044 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 13025 А + ТП 13038 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 13038 А - ТП 13233 А | -
1751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15439 Б-ТП11742 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 09:00 | [6 empty] | 68.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 11742 Б - ТП 15439 Б | АРВ Успешно
1752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с1 яч27-РТП18033 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 13:15 | [6 empty] | 192.8833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21645 А-ТП16395 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 15:59 | [6 empty] | 146.5667 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 16395А-ТП 21645 работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с1 яч7-РП16024 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 14:36 | [6 empty] | 192.6833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-03-26 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 16:11 | [6 empty] | 121.1333 |  |  | Повреждение ПКЛ 6 кВ РП 5302 с.1 - ПС 90 бета | АВР успешно
1756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч86А-РП14084 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 13:17 | [6 empty] | 68.7333 |  |  | На ТЭЦ11 от МТЗ откл. ПКЛ 14084 альфа+бета | АВР успешно
1757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | РП | РП 11162 | РП 11162 С.1; РП 11162 С.2 | 10 (10.5) | 2023-03-26 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-26 17:04 | 2023-03-26 17:56 | 2023-03-27 03:37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.55 | 0.8667 | 5.2002 | повреждение шин в абонентской части РП 11162 С.1 РП 11162 С.2 | АВР работал успешно
1758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17202 Б-ТП 30711Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-26 17:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17202Б - ТП30711Б. | РЗА работали успешно.
1759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12327 Б-ТП12807 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 16:00 | [6 empty] | 45.6833 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП28692А - ВВ 65232 |  | 0.38 | 2023-03-26 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:55 | [6 empty] | 91.6667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 28692А - вв 65232 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15037 1-РП11148 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 13:45 | [6 empty] | 63.3667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13587 А-ТП13522 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-26 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:23 | [6 empty] | 180.2667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16069 с.2 - ТП24796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РП 16069с2 - ТП 24796Б | АВР успешно
1764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч58-РТП19065 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП19065с1-ПС370 выведена в ремонт для устранения неисправности крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч63-РП16069 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 00:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП16069с2-ПС370гамма выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 18619 Б-ТП 23351 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 00:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП18619Б-ТП23351Б выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20760 Б-ТП18797 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 13:43 | [6 empty] | 60.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП20760Б-ТП18797Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РП12268 2-ТП18213 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 04:16 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 27101 С1 отключился ВВ - ТП 18213 Б | -
1769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16399 Б-ТП21645 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 04:16 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12261 С2 отключился ВВ - ТП 27905 Б | -
1770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6417 Б-ВВ56412 |  | 0.38 | 2023-03-27 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 16:40 | [6 empty] | 59.7667 |  |  | повреждение КЛ 6417Б-вв56412-64984.отболчена с двух сторон | АВР нет
1771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 12465Б-ТП 10662Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 16:14 | [6 empty] | 32.7333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с1 яч.6-Тп19120Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 10:59 | [6 empty] | 49.35 |  |  | пробой изоляции | -
1773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | 10кВ ТП20816 А-ТП21851 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 10:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ. | РЗА и АВР работали успешно.
1774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч48-РП12196 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП12196с1-ПС536 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
1775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.31-1 - РП 12220 с.1 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 14:25 | [6 empty] | 99.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12220с.1-ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15998 А-ВВ9123 |  | 0.38 | 2023-03-27 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 15:19 | [6 empty] | 75.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4630 2-РП2039 c1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-27 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РТП2039с1 - РТП4630с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4630 1-ТП1306 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-27 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП1306Б-РТП4630с1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4630 2-ТП2148 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-27 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-27 13:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП2148Б - РТП4630с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 2-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 10:16 | [6 empty] | 66.7667 |  |  | пробой изоляции | -
1781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11149 1-ТП11979 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 12:52 | [6 empty] | 21.3333 |  |  | пробой изоляции кл 6 КВ РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с2-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 11:36 | [6 empty] | 67.6 |  |  | пробой изоляции | -
1783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11337 А-ТП11324 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 15:44 | [6 empty] | 95.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11324А-11337А. | АВР успешно.
1784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18328 Б-ТП18327 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 13:29 | [6 empty] | 93.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18327Б-ТП18328Б. | АВР успешно.
1785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч10-РТП2263 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-27 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 14:26 | [6 empty] | 45.9333 |  |  | повреждение ПКЛ 6 кВ РП 2263с1 - ТЭЦ20-альфа | -
1786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч82Б-РП15319 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 17:10 | [6 empty] | 216.6333 |  |  | Пробой изоляции | Успешно
1787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56А-РП17133 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 15:23 | [6 empty] | 190.45 |  |  | откл. МВ в РП17133с.2-ТЭЦ8гамма+дельта, повреждена дельта | АВР успешно
1788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12651 Б-ВВ116005 |  | 0.38 | 2023-03-27 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 16:25 | [6 empty] | 46.6667 |  |  | Дефекты: КЛ0,4кВ ТП12651 Б-ВВ116005 повреждён | АВР успешно
1789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч17-РТП18063 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 10:46 | [6 empty] | 64.3167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч23-РТП18063 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-27 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 10:46 | [6 empty] | 64.3167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч27-РП14048 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:03 | [6 empty] | 106.5167 |  |  | повреждение спаренной ПКЛ РП14048-ПС760 | АВР успешно
1792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21526-ПС 751ТСН |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:58 | [6 empty] | 155.0333 |  |  | Повреждение КЛ ТП21526А - ТСН3 ПС751 | -
1793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18484 Б-ВВ96922 |  | 0.38 | 2023-03-28 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:00 | [6 empty] | 62.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП18484Б-вв96922 | -
1794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12655 А-ТП12507 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 16:00 | [6 empty] | 38.05 |  |  | пробой изоляции | -
1795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14284 А-ТП12705 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 13:29 | [6 empty] | 59.5 |  |  | пробой изоляции | -
1796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27178 с.2-ТП 23171 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 03:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 04:05 | [6 empty] | 0.2833 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 13879 Б - ТП 15469 Б; Электропробой КЛ 10кВ ТП 15469 Б - ТП 15607 Б | АВР успешно
1797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12123 1-ТП16741 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-28 03:50 | 2023-03-28 04:05 | 2023-03-28 04:05 | 6 | 1 |  | 200 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | Электропробой КЛ 10кВ РП 12123 с.1 - ТП 16741 Б | АВР неуспешно.
1798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 1-ТП16419 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 16:14 | [6 empty] | 34.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11535 А-ТП12995 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 08:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12816 Б-ВВ53387 |  | 0.38 | 2023-03-28 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 15:46 | [6 empty] | 76.8833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10289 А-ВВ89760 |  | 0.38 | 2023-03-28 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 13:41 | [6 empty] | 50.35 |  |  | повреждение КЛ | -
1802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с1 яч12-РП5010 бета с2, ПС 180 с1 яч12-РП5010 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:24 | [6 empty] | 217.05 |  |  | Повреждение изоляции. | АВР успешное
1803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6697 А-ТП6674 А, КЛ6кВ ТП6697 А-ТП6674 А уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:24 | [6 empty] | 216.9833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19051 2-ТП19211 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП19051с.2 откл от МТЗ направление ТП19211Б. Повреждена КЛ РТП19051с.2-ТП19211Б | МТЗ успешен
1805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14607 А - ВВ 64539 |  | 0.38 | 2023-03-28 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:55 | [6 empty] | 46.35 |  |  | Повреждена КЛ ТП 14607 А - вв 64539 | АВР, РЗА Успешно
1806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.26-РТП19012 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 12:55 | [6 empty] | 68.3167 |  |  | КЛ РТП16122с.2 -ПС692 работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
1807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2425 Б-ТП857 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:30 | [6 empty] | 211.7667 |  |  | в РП 580 С1 откл. МВ-ТП 2125 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3934 А - ТП 4413 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 16:21 | [6 empty] | 95.35 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП3934А - ТП 4413А | -
1809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20875 Б-ТП20874 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:47 | [6 empty] | 47.7 |  |  | повреждение кл 10 кв | АВР успешно
1810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3686 - ТП 3691 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 16:21 | [6 empty] | 95.2667 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП3686 - 3691А | -
1811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с.2 яч.39 - РП12293 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 17:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР аб-та
1812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:23 | [6 empty] | 65.9333 |  |  | в РП 14093 откл. МВ-ТЭЦ 16 альфа+ бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16282 Б-ТП16281 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 13:15 | [6 empty] | 43.5833 |  |  | Повреждение изоляции. | -
1814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с7 яч11 - РП 12132 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 21:25 | [6 empty] | 147.65 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 17:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24021 А-ТП15578 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 20:31 | [6 empty] | 2.3667 |  |  | повреждение воронки в тп 15578А | -
1817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:49 | [6 empty] | 46.6333 |  |  | Повреждение КЛ. Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
1818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с1 яч13-РТП14055 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
1819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25129 Б-РТП15165 2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 16:25 | [6 empty] | 70.1667 |  |  | повреждение изоляции кл | -
1820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ6кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2023-03-28 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:31 | [6 empty] | 43.9 |  |  | повреждение изоляции кл 6кВ 5035с3 - 6411А | -
1821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 - РП 14050 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 13:45 | [6 empty] | 66.1333 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14546 А-РП 29046с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 15:10 | [6 empty] | 19.25 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20180 2-ТП10353 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 12:30 | [6 empty] | 160.4167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 20180 с.2 - ТП 10353 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19143 1-ТП21820 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 15:10 | [6 empty] | 66.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19143с.1-ТП21820А | АВР успешно
1825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24146 Б-ТП24167 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:18 | [6 empty] | 230.1333 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 24146 Б-ТП 24167 Б. | АВР успешно
1826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17876 Б-ВВ16164 |  | 0.38 | 2023-03-28 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-28 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.22-2 - РП 12220 с.2 Гамма |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 13:19 | [6 empty] | 87.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12220с.2-ТЭЦ21гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12220 с.1 - ТП 13407 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-28 22:05 | 2023-03-28 22:56 | 2023-04-01 13:19 | 14 | 2 |  | 600 | 1 | 0.12 | 87.2333 | 0.85 | 11.9 | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12220 с.2 - ТП 13407 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 13:19 | [6 empty] | 87.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13406Б-ТП13407Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15096 с.1 - РТП 16096 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-28 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 14:50 | [6 empty] | 208.7333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП15096с.1-РТП16096с.1 | АВР - успешно
1831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с5 яч9-РП12264 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 17:58 | [6 empty] | 134.5833 |  |  | ПС 110 кВ Миусская : АО ф 11119альфа+12264альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16200 с.1 - РТП 17085 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 11:31 | [6 empty] | 101.95 |  |  | Пробой изоляции | -
1833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.1А/яч.117 - РП 14167 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 06:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14167с.2-ПС305а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч516-РП12011 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 14:13 | [6 empty] | 223.6 |  |  | повреждение ПКЛ ПС 397 с5 яч516-РП12011 с2. | АВР успешно
1835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18559 А-ТП18560 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:59 | [6 empty] | 121.5667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18559А-ТП18560А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18582 А-ВВ48966 |  | 0.38 | 2023-03-29 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 10:00 | [6 empty] | 19.4167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 18582 А - вв 48966 | АВР отсутствует
1837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 1-ТП24021 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 18:22 | [6 empty] | 3.4667 |  |  | повреждение воронки в РП 14043с1 | -
1838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15786 А-ВВ53350 |  | 0.38 | 2023-03-29 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 14:17 | [6 empty] | 167.2833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ вв 53350 - вв 57942(ТП 15786 А) | АВР отсутствует
1839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | РП | РТП 17179 | РТП17179РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-29 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-29 16:01 | 2023-03-29 16:30 | 2023-03-31 14:00 | 4 |  |  | 400 |  | 0.3 | 45.9833 | 0.4833 | 1.9332 | Причина выясняется | 17179 (ремонтная схема, АВР выведен по причине повреждения ПКЛ РТП 17179 с.2 – ПС 369)
1840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17513 Б-ВВ740 |  | 0.38 | 2023-03-29 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 15:00 | [6 empty] | 70.65 |  |  | Повреждена КЛ ТП17513Б-СП740Б | -
1841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ПС 686 с2А яч63-РТП18131 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 14:15 | [6 empty] | 44.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11413 - ТП10516 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 18:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 10 кВ ТП 11413Б-ТП 10516 Б | АВР успешно
1843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19075 1-ТП22080 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 11:43 | [6 empty] | 135.9333 |  |  | повреждение кл | -
1844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068 1-ТП21792 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-29 19:55 | 2023-03-29 20:05 | 2023-04-04 11:43 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.05 | 135.8 | 0.1667 | 0.1667 | повреждение кл. в тп21785А не сработало КТрп | авр успешно кроме тп21785А
1845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21037 1-ТП21877 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-29 21:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с4яч18-РТП15128альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 00:24 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-04-08 11:39 | [6 empty] | 227.25 |  |  | Повреждение КЛ. Откл. в ручную с "землей". | АВр успешно
1847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12814 Б-ВВ44748 |  | 0.38 | 2023-03-30 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 11:29 | [6 empty] | 129.9333 |  |  | пробой изоляции | -
1848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 02:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15111 1-ТП11340 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 14:45 | [6 empty] | 107.95 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11053 2-ТП25900 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 12:14 | [6 empty] | 8.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП 14242 | ТП14242 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-03-30 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 12:14 | [6 empty] | 8.3167 |  |  | повреждение обмоток | АВР успешно
1852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ВЛ | ВЛ0,4кВ ТП-23804Б- ф.16 Оп.№2 |  | 0.38 | 2023-03-30 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 15:23 | [6 empty] | 128.3667 |  |  | ВЛ0,4кВ ТП-23804Б- ф.16 Оп.№2 повреждена. | АВР, РЗА Успешно
1853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 15:20 | [6 empty] | 55.3333 |  |  | пробой изоляции ( Включили). | АВР успешно
1854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6513 А-ТП6430 А, КЛ6кВ ТП6513 А-ТП6430 А уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 08:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 6430 А - ТП 6513 А | АВР успешно
1855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15070 2-ТП17897 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 16:44 | [6 empty] | 31.05 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП15070с.2 - ТП17897Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч26-РТП28062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 09:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 15:55 | [6 empty] | 148.9 |  |  | пробой изоляции. | -
1858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10454 А-ВВ21051 |  | 0.38 | 2023-03-30 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. Растяжка ф."З" | -
1859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15086(с.1)-РП16008альфа |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 14:29 | [6 empty] | 122.85 |  |  | Повреждение изоляции | -
1860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20974 Б-ТП24925 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 13:18 | [6 empty] | 145.4333 |  |  | Повреждение изоляции | -
1861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2856 Б-ТП4558 Б |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13221 Б-ВВ90774 |  | 0.38 | 2023-03-30 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 20:00 | [6 empty] | 30.8833 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 13221 Б - вв. 90774 | АВР успешно
1863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14607 Б - ВВ 64540 |  | 0.38 | 2023-03-30 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-30 13:29 | 2023-03-30 14:04 | 2023-04-03 16:55 | 1 |  |  | 140 |  | 0.08 | 99.4333 | 0.5833 | 0.5833 | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП14607Б - вв.64540 | -
1864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч5-РП14078 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 17:58 | [6 empty] | 124.3833 |  |  | Повреждение КЛ РП14078с2-ПС56альфа | АВР успешно
1865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с3 яч2-РТП15116 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 14:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18397 Б-ВВ93149 |  | 0.38 | 2023-03-30 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 19:00 | [6 empty] | 3.7667 |  |  | Повреждение КЛ | -
1867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20304 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 16:22 | [6 empty] | 121.1167 |  |  | Повреждение изоляции | -
1868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч62-РТП15034 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП15034с2-ПС370альфа выведена в ремонт для кстранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВРуспешно
1869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21606 А-РТП21010 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 14:22 | [6 empty] | 93.6333 |  |  | Повреждение изоляции | -
1870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 c.3 яч.17 - РТП 2659 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 16:57 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16635 Б-ВВ84879 |  | 0.38 | 2023-03-30 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 12:54 | [6 empty] | 43.9 |  |  | Повреждение изоляции | -
1872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 26973 Б-ВВ 131545 |  | 0.38 | 2023-03-30 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 17:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 26973 Б - вв. 131545 | АВР успешно
1873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа-РТП16125 С 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:25 | [6 empty] | 90.0167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16125с.1 - ПС-795альфа | -
1874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44-РП28129 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-30 17:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч16-РП5616 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 15:00 | [6 empty] | 237.2 |  |  | повреждение ПКЛ6кВ РП5616с1-ПС394бета выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5058 1-ТП6676 А, КЛ6кВ РТП5058 1-ТП6676 А уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-30 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:22 | [6 empty] | 17.25 |  |  | повреждена РТП5058с1-ТП6676А | АВР успешно
1877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15050 1-ТП12063 1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:23 | [6 empty] | 11.8667 |  |  | Повреждение КЛ РП15050с.1-ТП12063А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 19067 1-ТП 25075 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-30 23:50 | 2023-03-31 00:06 | 2023-03-31 11:06 | 4 |  |  | 280 |  | 0.2 | 11.2667 | 0.2667 | 1.0668 | В РТП 19067с.1 авт. откл. МВ ТП 25075А (ОЭК ЮГ) | АВР не успешно
1879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24385 Б-ТП22334 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 00:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 24385 Б – ТП 22334 Б | АВР успешно
1880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17012 2-ТП23563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 16:15 | [6 empty] | 86.7167 |  |  | повреждён КЛ РП 17012 с.2 – ТП 23563 Б. ПС 372 с.1 ОЗЗ. | АВР успешно
1881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22574 Б-ТП22869 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 01:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25965 Б-ТП23780 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 01:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч14-РТП19025 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 01:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с.1 яч.43 - РП 75 бета с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-03-31 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 01:45 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС 17-75 Бета ,КЛ повреждена | АВР успешно
1885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18060 2-ТП20521 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:18 | [6 empty] | 33.45 |  |  | РП18060 откл. МВ от МТЗ ТП20521Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП20521Б-ТП29534Б | АВР успешно
1886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч17-РП18060 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:18 | [6 empty] | 33.45 |  |  | РТП18060с2 откл. МВ ПС692 от успешной раб. АВР из-за повреждения КЛ 10кВ ТП20521Б-ТП29534Б, ПКЛ 10кВ РТП18060с2-ПС692 вкл. в работу | АВР успешно
1887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12257 2-ТП13750 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:18 | [6 empty] | 33.4167 |  |  | РТП12257с2 откл. МВ от МТЗ ТП13750Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13776Б-ТП13749Б | АВР успешно
1888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19013 с1-ТП29529А |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:44 | [6 empty] | 32.9167 |  |  | РТП19013с1 откл. МВ от МТЗ ТП29529А из-за повреждения КЛ 10кВ | АВР успешно
1889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с3 яч49-РП17016 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 07:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
1890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18612 А-ТП26968 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 11:18 | [6 empty] | 123.05 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
1891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 11:19 | [6 empty] | 146.5 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12520 Б-ТП17662 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 14:20 | [6 empty] | 124.1 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 12520 Б - ТП 17662 Б | АВР,МТЗ успешно
1893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18166 С.1 - ТП 20849 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 16:50 | [6 empty] | 78.55 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РТП 18166 С.1 - ТП 20849 А | АВР,МТЗ успешно
1894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20544 Б-ВВ100597 |  | 0.38 | 2023-03-31 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | в ТП 20544 Б сгорели ПП вв. 100597 повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 20544 Б - вв. 100597 | -
1895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10826 (Б) - КРУН-2 (707196) |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 11:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ КТПн 707196 Б - ТП 10826 Б | АВР,МТЗ успешно
1896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28129 2-ТП24971 А |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 13:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10917 Б-ВВ31316 |  | 0.38 | 2023-03-31 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 09:10 | [6 empty] | 90.8667 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
1898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 13:28 | [6 empty] | 117.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП 16094с.1 - ПС665 альфа | -
1899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17765 А-ВВ89302 |  | 0.38 | 2023-03-31 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 14:31 | [6 empty] | 118.0167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП17765А - вв.89302к.1 | -
1900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11665 Б-ТП18516 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 16:09 | [6 empty] | 118.6 |  |  | в РП 10172с1 АО КЛ 11665 Б повреждение КЛ ТП 11665 Б - ТП 18516 Б | АВР,МТЗ успешно
1901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП21287 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19075 2-ТП23610 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-03-31 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15688 Б-ТП20313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 14:22 | [6 empty] | 187.3 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 2-ТП22964 Б |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 12:10 | [6 empty] | 161.0833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13326 Б-ВВ64148 |  | 0.38 | 2023-03-31 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-31 19:05 | 2023-03-31 19:25 | 2023-04-02 15:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 44.1833 | 0.3333 | 0.3333 | Повреждение КЛ 0,4 кВ | Отсутствует
1906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч48-РТП11095 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:28 | [6 empty] | 140.3667 |  |  | пробой изоляции. | -
1907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-03-31 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:28 | [6 empty] | 140.3667 |  |  | пробой изоляции | -
1908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП13809 | ТП13809 РУ 0,4 кВ А -вв.107076 | 0.38 | 2023-03-31 21:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-03-31 21:52 | 2023-03-31 21:55 | 2023-04-04 12:55 | 1 |  |  |  |  | 0.003 | 87.05 | 0.05 | 0.05 | Замечания: в ТП 13809 А - вв. 107076 перегоревших ПН не обнаружено. КЛ 0,4 кВ ТП 13809 А - вв. 107076 повреждена - растяжка по фазе "Ж" | АВР отсутствует
1909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4708 Б-ТП1224 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-01 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 12:40 | [6 empty] | 103.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.15 - РП 2474 с.2 Бета |  | 6 (6.3) | 2023-04-01 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:05 | [6 empty] | 126.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП2474с2-ПС305бета. | МТЗ
1911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с7 яч63-РТП15021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:41 | [6 empty] | 149.65 |  |  | повреждение кл | -
1912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16047 2-ТП17440 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 11:35 | [6 empty] | 76.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16047с2-ТП17440Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
1913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15044 А-ТП13189 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 08:42 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19370 А-ТП19371 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 15:15 | [6 empty] | 173.7833 |  |  | Повреждение КЛ, отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
1915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч78-РП11241 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 06:50 | [6 empty] | 92.9167 |  |  | Повреждение кл. ТЭЦ 11 с.4 ОЗЗ. | Успешно
1916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.2 - ПС 372 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 09:00 | [6 empty] | 238.5 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 15098 с2- ПС 372 альфа | -
1917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12031 1-ТП13874 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ, направление в процессе выделения | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16081с.2 - ПС267. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч13-РП17116 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП17116с.2 - ПС267гамма. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч28-РТП20034 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:40 | [6 empty] | 142.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП20034С2-ПС361 | АВР успешно
1921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с6 яч29-РТП16049 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:40 | [6 empty] | 141.9833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16049 с1 - ПС 361 бетта | АВР успешно
1922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26505 А-ТП13161 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 13:42 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-04-04 13:00 | [6 empty] | 71.3 |  |  | В РП10106с1 откл. МВ ТП24370А в ручную с землей, из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13161А-ТП26505А | АВР успешно
1923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26830 А-ТП27837 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 18:10 | [6 empty] | 99.95 |  |  | В РТП 18097 с1-ТП 20771 А отключили вручную с землей, | АВР успешно
1924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч12-РП12115 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 14:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП21621 А ТП29981 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 14:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | АВР успешно.
1926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16005 с1 - РП15083 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 16:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
1927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20773 А-ВВ54118 |  | 0.38 | 2023-04-01 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 17:10 | [6 empty] | 72.0667 |  |  | Кл 20773 А-вв 54118 кл поврежден,абонент на резерве | АВР успешно
1928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 10:47 | [6 empty] | 233.0167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 20325 | ТП20325 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2023-04-01 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-01 18:12 | 2023-04-01 18:27 | 2023-04-02 13:12 | 3 |  |  | 300 | 1 | 0.28 | 19 | 0.25 | 0.75 | повреждение КС | АВР
1930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 20325 | ТП20325 РУ 0,4 кВ Б | 10 (10.5) | 2023-04-01 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-01 18:40 | 2023-04-01 20:02 | 2023-04-04 14:56 | 3 |  |  | 300 | 1 | 0.28 | 68.2667 | 1.3667 | 4.1001 | повреждение предположительно Т-Б | АВР
1931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27744 А-ТП24292 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 19:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
1932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20773 Б-ВВ54119 |  | 0.38 | 2023-04-01 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-01 20:51 | 2023-04-01 21:16 | 2023-04-02 19:31 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 22.6667 | 0.4167 | 0.4167 | Повреждение КЛ 0.4кВ, установили КВЭс 170 метров от ТП20774-вв54118 | АВР не успешно ( резерв повреждён).
1933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25795 Б-ТП18459 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 23:32 | [6 empty] | 170.3 |  |  | повреждена КЛ 18459Б-25795Б | АВР успешный
1934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП28194с2-РТП19116с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 01:45 | [6 empty] | 148 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ | -
1935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП20483 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:00 | [6 empty] | 109.6833 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ | -
1936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч7-РП11185 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-01 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-01 22:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 606 с4 яч44 - РП 16114 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 05:32 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена отболчена в РП и на ПЦ ( гама в работе, завод им. Хруничева). | АВР успешно.
1938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1567 Б-ТП2331 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-02 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 14:56 | [6 empty] | 57.1833 |  |  | в РП 515 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 1567 Б повреждена КЛ 6 кВ ТП 2331 Б - ТП 1567 Б | -
1939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч4-РТП1871 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-02 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 21:34 | [6 empty] | 133.9 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП1871с2 - ПС32альфа и КЛ6кВ РП1871с2 - ПС32бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ ТП938 А-ТП4317 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-02 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 12:41 | [6 empty] | 52.75 |  |  | РП515с.1 откл МВ 1567А. Повреждена КЛ ТП938А-ТП4317А | АВР успешен
1941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23792 Б-ТП18628 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 14:23 | [6 empty] | 174.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 14081 С2 - ТП 30751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 08:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч52-РТП12030 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 09:50 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12030 С2 откл МВ - ТЭЦ 12 бета от направленной защиты | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14992 А-ТП 27929А |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 10:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14992А-ТП27929А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13777 Б-ТП15548 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 10:00 | [6 empty] | 213.9667 |  |  | РП12294с2 откл. МВ от МТЗ ТП13777Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13777Б-ТП15548Б | АВР успешно
1946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13120 Б - ТП 29536 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 10:00 | [6 empty] | 213.95 |  |  | РП12295с2 откл. МВ от МТЗ ТП15879Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП29536Б-ТП13120Б | АВР успешно
1947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП78 2-ТП231 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-02 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 12:57 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 6 кВ РТП78 2-ТП231 А повреждён | АВР успешно
1948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15228 Б-ТП14570 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 13:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14570Б-ТП15228Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РП11111 2-ТП11115 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:00 | [6 empty] | 97.6667 |  |  | выясняются | АВР успешно.
1950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 844 с4 яч405-РП11120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 13:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19817 Б-ТП19818 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 13:00 | [6 empty] | 70.35 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19817Б-ТП19818Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Немчиновка № 334 | МВ 3 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-04-02 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-02 15:40 | 2023-04-02 16:06 | 2023-04-02 16:14 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5667 | 0.4333 | 0.4333 | Устанавливаются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 17:00 | [6 empty] | 73.3167 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ РП 14073 с2-ПС 334б | АВР успешно
1954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19262 А-ВВ94237 |  | 0.38 | 2023-04-02 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 15:00 | [6 empty] | 22.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ. | -
1955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ТП 21725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 15:11 | [6 empty] | 70.1 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП17001с2-ТП21725Б. | Успешна!
1956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РП15018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 10:00 | [6 empty] | 160.2833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14140с2 - ТЭЦ9 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12025 2-РП11135 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 11:15 | [6 empty] | 63.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП11135с2-РП12025с2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20664 А-ТП17944 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 18:01 | [6 empty] | 93.8 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
1959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч25-РП18057 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 20:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
1960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.24 - РП 17158 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 11:55 | [6 empty] | 207.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП17158с.1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17350 Б-РП16011 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25964 А-ТП22296 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21650 Б-ТП26048 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РП26048 2 - ТП28394 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-02 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 16:35 | [6 empty] | 114.6167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
1966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28368 Б-ТП14435Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 14:38 | [6 empty] | 112.65 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22240Б - ТП29828Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-02 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 12:55 | [6 empty] | 62.5667 |  |  | Повреждение КЛ ТП22240Б - ТП29828Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с2 яч42-РТП580 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-02 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 15:00 | [6 empty] | 64.6333 |  |  | пробой изоляции кл 6 кВ РП 580 с.2 - ПС 17 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
1969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.10 яч.62 - РТП 17076 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 12:20 | [6 empty] | 34.3333 |  |  | пробой изоляции | -
1970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12237 2-ТП13087 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13021 А-ТП11297 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 03:06 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч41-РТП18151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:00 | [6 empty] | 244.1667 |  |  | Повреждение изоляции ПС 560 с5 яч41-РТП18151 альфа с1 | -
1973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РТП5407 бета с2-ПС 111 с2ст. яч6 |  | 6 (6.3) | 2023-04-03 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:15 | [6 empty] | 79.7 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РТП5407с.2 - ПС111бета | -
1974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21395 Б-ВВ102865 |  | 0.38 | 2023-04-03 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 09:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП21395Б - вв.102865 (ТП ОЭК) | -
1975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ТП | ТП18399 | ТН-Б яч.8 | 10 (10.5) | 2023-04-03 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 10:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ТН-Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 2-РТП12175 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 10:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13639 А-ТП26820 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 12:05 | [6 empty] | 49.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13633Б-ТП26820Б | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-03 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 12:00 | [6 empty] | 168.85 |  |  | Пробой изоляции ТП 690 А - РП 1000с.1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч55-РТП19026 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой ПКЛ 10кВ РТП 19026 с.1 - ПС 484 бетта | АВР успешно
1980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТП22295А-РП18056с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:16 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 18056 с.1 (6 РЭР) отключился МВ 22295 А. Повреждение кл РП 18056 с.1 - 22295 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
1981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4095 Б-ВВ109331 |  | 0.38 | 2023-04-03 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71074(с1)-ПС844А |  | 20 (21) | 2023-04-03 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | 1Л0,4кВ ТП22550 Б-ВВ113984 |  | 0.38 | 2023-04-03 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | -
1984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13633 Б-ТП26820 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 12:05 | [6 empty] | 48.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13639А-ТП26820А | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14750 А-ТП14753 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 18:54 | [6 empty] | 6.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14753 А-ТП14752 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:00 | [6 empty] | 74.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14962 А-ТП14977 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 14186с.1 авт. откл. МВ ТП 14934А, повр. РКЛ 10кВ 14962А-ТП14977А | -
1988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП28692А - ВВ 65232 |  | 0.38 | 2023-04-03 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 14:55 | [6 empty] | 97.9333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП28692А - вв.65232 | -
1989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11980 А-ВВ41469 |  | 0.38 | 2023-04-03 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 15:19 | [6 empty] | 97.3167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14796 Б-ВВ108633 |  | 0.38 | 2023-04-03 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:29 | [6 empty] | 70.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10548 Б-ВВ19783 |  | 0.38 | 2023-04-03 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 15:47 | [6 empty] | 193.15 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14157 2-ТП12768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 14:20 | [6 empty] | 95.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ТРП | РТП 17096 | РТП17096 С1 яч.6 ТП16477А | 10 (10.5) | 2023-04-03 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 14:00 | [6 empty] | 238.2 |  |  | уточняются | -
1994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20734 А-ТП20468 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 19:00 | [6 empty] | 73.9833 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ ТП20734А-ТП20468А | -
1995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29297А-ТП29299А |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 17:36 | [6 empty] | 72.5667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 29297 А - 29299 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 452 (С3) - РП 1055 (С2) |  | 6 (6.3) | 2023-04-03 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 14:28 | [6 empty] | 93.25 |  |  | Повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-03 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17644 Б-ТП15456 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:00 | [6 empty] | 63.9167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.30-РТП19012 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:13 | [6 empty] | 84 |  |  | РТП19012с1 откл. МВ от МНЗ ПС692бета-РП16122 | АВР успешно
2000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-03 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:13 | [6 empty] | 83.7833 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС692альфа+бета | АВР успешно
2001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч17-РП16150 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:00 | [6 empty] | 62.9833 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
2002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 А-ТП17880 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 13:17 | [6 empty] | 61.2667 |  |  | пробой изоляции | -
2003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с2- РП 12123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 00:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12123 с.1 - РП 28043 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР отсутствует
2004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч55-РТП16191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 15:00 | [6 empty] | 110.35 |  |  | откл. МВ в РП16191с.2 напр. ПС780, КЛ повреждена | -
2005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24810 Б-ТП22148 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 05:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 22148 Б-ТП 24810 Б | -
2006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21876 А-ТП22910 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 05:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 21876 А - ТП 22910 А . | АВР успешно
2007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16276 Б-ТП15689 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17022 2 -РТП17023 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 11:00 | [6 empty] | 28.2333 |  |  | Повреждение КЗ в РТП 17022 с.2 | -
2009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18784 А-ТП22147 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:30 | [6 empty] | 198.7 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17140 1-ТП20761 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 15:35 | [6 empty] | 78.7667 |  |  | выясняются | -
2011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11053 2-ТП14244 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:00 | [6 empty] | 53.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 343 с2 яч23-РП1484 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-04 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 09:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ РП 1484с.2- ПС 343 Бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16072 1-РП15013 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 09:45 | [6 empty] | 143.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 397 с1 яч113-РТП15167 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:30 | [6 empty] | 221.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ КТП 30419 Б - ТП 30695 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:00 | [6 empty] | 220.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
2016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 2-РП16124 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 11:12 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работает в нормальном режиме , повреждение воронки в РП 12237 с.2 - РП 16124 с.1 | -
2017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26138 1-ТП25007 А ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП26138с1 откл. ВВ напр. ТП25007А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12710 А-ВВ53505 |  | 0.38 | 2023-04-04 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 16:25 | [6 empty] | 51.8 |  |  | поврежден, осмотром, абонент на резерве ( Включён в работу). | АВР успешно
2019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12710 А-ВВ53505_коп496 |  | 0.38 | 2023-04-04 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 16:25 | [6 empty] | 51.7 |  |  | КЛ повреждена, осмотром, абонент на резерве. ( Включена в работу). | АВР успешно
2020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16030 1-ТП21473 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 18:20 | [6 empty] | 52.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16030с.1-ТП21473А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15165 1-ТП16860 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 15:00 | [6 empty] | 96.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14539 А-ТП17861 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 14:21 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП10156с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП23626А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11688 Б-ВВ74425 |  | 0.38 | 2023-04-04 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 15:38 | [6 empty] | 169.1333 |  |  | пробой изоялции | АВР успешно.
2024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14257 Б-ВВ66416 |  | 0.38 | 2023-04-04 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 17:28 | [6 empty] | 146.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16630 Б-ВВ84623 |  | 0.38 | 2023-04-04 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 12:50 | [6 empty] | 45.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
2026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 45 с2 яч1-РП11019 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС45 откл. яч. 11019альфа+бета+14109альфа+16030альфа. Повреждена КЛ напр. 11019альфа+бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14105 2-ТП15886 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 15:00 | [6 empty] | 47.2 |  |  | Пробой изоляции | авр успешно
2028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 679 с.1яч.11 - РП 21146с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 10:25 | [6 empty] | 234.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ КТП 70606 А-ТП10902 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 15:20 | [6 empty] | 22.7667 |  |  | повреждена воронка КЛ КТПн 70606 А, КЛ 10678 А, КТПн 707191 | АВР успешно
2030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 17:10 | [6 empty] | 0.0667 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП16063с1-ПС394дельта выведена в ремонт для устранения неисправности крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
2031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 14951 А - КРУН Ж/Д |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП 14951А - КРУН ЖД | Успешно
2032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30370 А - РП 11044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 11:24 | [6 empty] | 186.2167 |  |  | Замечания: В РП 11044 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 30370 А, сх разобрана повреждение КЛ 10 кВ РП 29013 с.1 - ТП 30370 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13859 (Б) - ТП 30211 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 16:40 | [6 empty] | 47.3 |  |  | АО В РП 18112с2 напр. 12064 с2 + 30273 Б Повреждение КЛ ТП 30211 Б - ТП 13859 Б | успешно
2034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2480 Б-ТП2481 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-04 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 14:30 | [6 empty] | 92.9167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15714 А-ТП14914 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 18:22 | [6 empty] | 24.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 14914А-ТП15714А | Успешно
2036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19534 Б-ТП18279 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 17:10 | [6 empty] | 190.3833 |  |  | АО В РП 15293с2 напр. 23579 Б повреждение КЛ ТП 19534 Б - ТП 18279 Б | успешно
2037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 334 с68 яч60-РП 5116 бета c2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-04 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 18:00 | [6 empty] | 70.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18042 2-РП16020 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 19:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РП16020 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 19:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РТП18043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-04 19:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждени ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч11-РП12182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:37 | [6 empty] | 63.1167 |  |  | На ПС212с.1 от МТЗ с землей откл. 12182 альфа + 19049 альфа. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП12182с1-ПС212 альфа, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
2042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19149 с.2 - ПС 689 |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-04 21:13 | 2023-04-04 21:30 | 2023-04-06 14:35 | 3 |  |  | 240 | 1 | 0.05 | 41.3667 | 0.2833 | 0.8499 | Повреждение КЛС 10 кВ РТП 19149 с.2 - РТП 19143 с.2 | АВР неуспешно.
2043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17012 1-ТП23563 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 16:15 | [6 empty] | 138.85 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11349 А-ВВ34021 |  | 0.38 | 2023-04-04 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 15:00 | [6 empty] | 161.0833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14102 2-ТП19657 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-04 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 17:10 | [6 empty] | 43 |  |  | Повреждение КЛ | успешно
2046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 00:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10 кВ РТП 12372 с.1 - ПС 80 альфа | АВР успешно
2047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13570 А-ТП 13578 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 00:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
2048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15415 Б-ТП30424 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 12:05 | [6 empty] | 129.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП15415Б-ТП30424Б | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18178 с.2 - ПС 597 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 02:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 15:10 | [6 empty] | 60.55 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 18178 с.2 - ПС 597 альфа | -
2050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с1 яч4Б-РТП15293 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 17:20 | [6 empty] | 179.2333 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП23804 Б-Оп.№ 1 Резерв |  | 0.38 | 2023-04-05 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 15:30 | [6 empty] | 7.1167 |  |  | ВЛ 0,4кВ ТП23804 Б-Оп.№ 1 Резерв повреждено | Не смонтировано
2052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с1 яч21-РТП14134 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-05 08:53 | 2023-04-05 09:16 | 2023-04-13 14:30 | 3 |  |  | 180 |  | 0.2 | 197.6167 | 0.3833 | 1.1499 | Повреждение изоляции | АВР не успешно
2053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП18829 | ТП18829 РУ 0,4 кВ А | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-05 09:16 | 2023-04-05 09:25 | 2023-04-08 14:22 | 3 |  |  | 320 |  | 0.02 | 77.1 | 0.15 | 0.45 | не сработала автоматика КТрп луч А | АВР не успешно
2054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17861 А-ТП27554 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 13:44 | [6 empty] | 148.2833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17867 А-ТП17857 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 13:44 | [6 empty] | 148.2833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
2056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.59 - РП 15147 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 12:59 | [6 empty] | 195.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП15147с2-ПС299альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.75 - РП 12094 с.2 Гамма+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 12:59 | [6 empty] | 195.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12094с2-ПС299гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч25-РП16057 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 11:23 | [6 empty] | 24.4333 |  |  | КЛ РП16057с.1-ПС212 бета работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19467 Б-ТП18695 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 13:10 | [6 empty] | 120.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18695Б-ТП19467Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20128 1-ТП12814 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 15:00 | [6 empty] | 73.9167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13653А - ВВ 58137(1) |  | 0.38 | 2023-04-05 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 13:12 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ0,4кВ ТП13653А - ВВ 58137(1) повреждено | урза успешно
2062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6449 Б-ТП6540 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-05 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 18:15 | [6 empty] | 27.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 6449 Б - ТП 6540 Б в результате АО в РП 5115 с.2 - ТП 6514 Б ( 20 РЭР ) | АВР успешно
2063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13035 А-ТП13008 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 15:23 | [6 empty] | 48.8833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13008А - ТП13035А | -
2064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РТП20125 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 15:16 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17457 Б-ТП17445 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 16:07 | [6 empty] | 72.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17457Б-ТП17445Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4816 А-ВВ48030 |  | 0.38 | 2023-04-05 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 07:00 | [6 empty] | 207 |  |  | Повреждение кл 0,4кВ с ТП 4816 А-ввод. 48030. | -
2067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч18-РП10112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 10:00 | [6 empty] | 137.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП10112с.2-ПС417. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16599 А-ТП16598 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 20:00 | [6 empty] | 147.2 |  |  | выясняются | -
2069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15126 2-ТП16599 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-05 16:48 | 2023-04-05 17:46 | 2023-04-11 20:00 | 14 | 3 |  | 480 | 1 | 1.1 | 147.2 | 0.9667 | 13.5338 | выясняются | в РП 15126 откл. от МТЗ 2-х МВ направления ТП 16599 А,Б
2070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП11444 Б-ТП11443 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 19:04 | [6 empty] | 48.6167 |  |  | Дефекты: В РТП 19194с.2 от МТЗ откл. МВ - ТП 11444Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25925 А-ВВ43449 |  | 0.38 | 2023-04-05 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 16:20 | [6 empty] | 45.5333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч57-РП14188 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП14188с2 - ПС785альфа | АВР работал успешно
2073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25963 А-ВВ96493 |  | 0.38 | 2023-04-05 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 13:10 | [6 empty] | 15.0833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 25963 А - вв 96493 | АВР работал успешно
2074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16017 2-ТП14334 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-05 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-05 23:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 20185 С2 отключился МВ - ТП 25516 Б | -
2075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП19167 с1-ПС578 бета |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 16:45 | [6 empty] | 39.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 578 - РТП 19167 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10157 А-ТП10887 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 | [6 empty] | 41.8 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП671 2-ТП1965 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-06 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 06:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
2078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12846 А - ТП 12825 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 23:00 | [6 empty] | 39.4667 |  |  | Пробой изоляции | -
2079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15661 А-ТП27741 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 08:01 | [6 empty] | 240.2 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
2080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 08:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
2081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 | [6 empty] | 14 |  |  | РП12182с2 откл. в ручную МВ с землей ПС212бета-РП19049бета из-за повреждения ПКЛ 10кВ РП12182с2-ПС212бета | АВР успешно
2082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21365 Б-РТП18063 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 11:00 | [6 empty] | 96.0667 |  |  | РТП18062с2 откл. МВ от МТЗ ТП20511Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП21365Б-РТП18063с2 | АВР успешно
2083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20744 А-ТП23325 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-06 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 20744 А-ТП 23325 А | -
2084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12991 С2-РТП 14066 с2 ЯЧ10 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-06 12:51 | 2023-04-06 13:01 | 2023-04-11 13:08 | 4 |  |  |  |  | 0.05 | 120.2833 | 0.1667 | 0.6668 | повреждена КЛ РП 14066 с.2 - ТП 12991Б | АВР не успешно
2085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24361 1-ТП24358 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:00 | [6 empty] | 165.0833 |  |  | ТП24361 откл. МВ. от МТЗ ТП23304А+ТП22613А | -
2086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сА яч41-РП2862 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-06 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 15:00 | [6 empty] | 25.95 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2862 с.2 - ПС 46 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР отсутствует
2087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч15-РП17162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 12:11 | [6 empty] | 189.0333 |  |  | Повреждение КЛ | -
2088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15096 с.2 - ПС 665 β |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 15:46 | [6 empty] | 24.1 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665-15096β. | Успешна!
2089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП21323 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 14:00 | [6 empty] | 117.0833 |  |  | повреждение кл | -
2090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18184 1-ТП19953 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 12:00 | [6 empty] | 113.9833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15948 А - РТП16063 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 19:22 | [6 empty] | 49.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15948 А - РТП16063 с.1 | -
2092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15408 А-ТП15414 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 13:15 | [6 empty] | 89.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП15408А-ТП15414А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20193 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:10 | [6 empty] | 158 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ БРТП 20193 с1 - ПС 593 альфа | -
2094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20193 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:10 | [6 empty] | 158 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ БРТП 20193 с1 - ПС 593 бетта | -
2095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15189 с.1 - ТП 17976 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-06 20:15 | 2023-04-06 20:33 | 2023-04-14 11:19 | 2 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.2 | 183.0667 | 0.3 | 0.6 | пробой изоляции | АВР не успешно
2096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП 13779 | ТП 13779 | 10 (10.5) | 2023-04-06 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-06 21:14 | 2023-04-06 21:22 | 2023-04-10 14:29 | 4 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0.2 | 89.25 | 0.1333 | 0.5332 | В ТП13779Б не вкл. СВН | АВР не успешно
2097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч118-РП15085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 09:45 | [6 empty] | 228.1 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
2098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22157Б - ТП24806Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 15:00 | [6 empty] | 112.6 |  |  | повреждена КЛ ТП 24806 Б - ТП 22157 Б | АВР, РЗА Успешно
2099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18819 А-ТП17733 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 21:40 | [6 empty] | 94.4667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
2100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2730 1-ТП3571 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-06 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 12:45 | [6 empty] | 109.55 |  |  | КЛ 6 кВ РТП2730 1-ТП3571 Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
2101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23139 Б-ТП22787 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 23:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:30 | [6 empty] | 136.05 |  |  | Жигуля д\д оэк сообщ: КЛ 10кВ ТП 23139 Б - ТП 22787 Б повреждена | РП ОЭК
2102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч104-РТП16195 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-06 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 11:30 | [6 empty] | 107.9667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
2103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3836Б - ТП5073Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 14:30 | [6 empty] | 110.1667 |  |  | повреждена КЛ ТП 3836 Б-ТП 5073 Б | АВР, РЗА Успешно
2104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3655 Б-ВВ13253 |  | 0.38 | 2023-04-07 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 00:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП3655Б-вв.13253 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:00 | [6 empty] | 157.9667 |  |  | пробой изоляции. | -
2106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ПС 111 с1ст. яч4-РП3805 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 14:30 | [6 empty] | 61.25 |  |  | повреждена КЛ ТП 3836 Б- ТП 5073 Б | АВР, РЗА Успешно
2107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП16344 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 19:40 | [6 empty] | 89.6 |  |  | Повреждение изоляции | -
2108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24205 А-ТП21382 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 02:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 24205 А - ТП 21382 А | АВР Успешно
2109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5427 2-ТП154 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:30 | [6 empty] | 156.3167 |  |  | Повреждение КЛ РП 5427с2 - ТП 154 | РЗА Успешно
2110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с3 яч18-РП19037 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 03:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 04:00 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с2 яч40-РП15111 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 04:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч45-РТП14146 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 18:32 | [6 empty] | 134.4833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
2113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4591 Б-ТП4873 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-07 04:11 | 2023-04-07 04:57 | 2023-04-08 14:37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 34.4333 | 0.7667 | 3.0668 | Повреждение РКЛ 6кВ 4873Б - 4591Б | Отсутсвует
2114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18874 А-ТП11885 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 04:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 10:00 | [6 empty] | 77.15 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС 69 γ |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 11:57 | [6 empty] | 77.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ ПС69 - 5311 гамма | -
2116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 20316 | ТП20316 РУ 0,4 кВ А | 10 (10.5) | 2023-04-07 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-07 07:00 | 2023-04-07 07:17 | 2023-04-15 11:17 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 196.2833 | 0.2833 | 0.2833 | выясняются | АВР не сработал
2117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16903 А-ТП16911 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 09:00 | [6 empty] | 145.0167 |  |  | Повреждение изоляции | -
2119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП12238 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 08:53 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 1-ТП20483 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 18:00 | [6 empty] | 32.2833 |  |  | повреждение изоляции кл | -
2121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21375А - ВВ 102085 |  | 0.38 | 2023-04-07 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП21375А - вв.102085 | -
2122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП12010 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 12:00 | [6 empty] | 120.7167 |  |  | повреждение изоляции ПС 560 - РП12010 с2. | -
2123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12394 А-ТП16805 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
2124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч1А-РП18166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14649 А-ТП20753 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 11:00 | [6 empty] | 239.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч8-РТП12266 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29715Б-ТП15526Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 12:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП29715Б-ТП15526Б | -
2128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29715А-ТП15526А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 12:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
2129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5301 с.1 - ПС90β |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 12:59 | [6 empty] | 192.0167 |  |  | Повржедение изоляции КЛ 6кВ. | -
2130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч15-РТП18188 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 13:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18188с.1 - ПС630а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.49 - РТП 16193 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 11:17 | [6 empty] | 189.95 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16331 А-ВВ92973 |  | 0.38 | 2023-04-07 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 14:00 | [6 empty] | 239.8 |  |  | Пробой изоляции. | -
2134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.29 - РТП 12210 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 09:00 | [6 empty] | 234.7167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2415 Б-ВВ106430 |  | 0.38 | 2023-04-07 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 11:47 | [6 empty] | 116.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6826 Б-ТП6873 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 17:23 | [6 empty] | 194.4333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП6826Б-ТП6873Б | АВР успешно
2137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч71-РТП15049 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:00 | [6 empty] | 167.25 |  |  | повреждение КЛ РП11219-ПС780 | АВР успешно
2138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч71-РТП11219 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-07 15:45 | 2023-04-07 15:55 | 2023-04-14 15:00 | 1 |  |  |  |  | 0.8 | 167.25 | 0.1667 | 0.1667 | повреждена | АВР неуспешно
2139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18380 А-ТП19669 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 14:00 | [6 empty] | 117.8833 |  |  | повреждена | АВР успешно
2140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16952 А-ТП18717 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 10:00 | [6 empty] | 65.7167 |  |  | В РТП17038с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП30390А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч17-РП12244 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 10:00 | [6 empty] | 233.55 |  |  | В РП12244 отключилась яч. ПС179 , АВР успешно | -
2142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РП10324 с1-РП28165 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:00 | [6 empty] | 117.85 |  |  | РП10324с1 "земля" по фазе "з".Повреждена КЛ РП10324с1-РП28165с1. | -
2143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21805 Б-ВВ104069 |  | 0.38 | 2023-04-07 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:49 | [6 empty] | 166.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ. | -
2144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-6кВ РП5611с.1- ТП5714А |  | 6 (6.3) | 2023-04-07 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 16:00 | [6 empty] | 165.9167 |  |  | Повреждение Кл 6кВ РП 5611с.1 - ТП 5714А | Ecgtiyj
2145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20486 Б-ВВ93953 |  | 0.38 | 2023-04-07 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 10:22 | [6 empty] | 112 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП20486 Б - вв93953 | -
2146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 14:44 | [6 empty] | 115.7333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17202 А-ТП18396 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 20:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22986 Б-ТП22328 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-07 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-07 21:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ 10 кВ ТП 22328 Б - ТП 22986 Б. | АВР успешно
2149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 11207А-вв37004(2) |  | 0.38 | 2023-04-08 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 00:52 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
2150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10193 2-ТП10757 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 16:00 | [6 empty] | 182 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20293 Б-ТП28993 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
2152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч58-РТП16062 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
2153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч48-РП10193 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 16:00 | [6 empty] | 181.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10107 2-ТП11317 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 16:00 | [6 empty] | 181.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18509 А-ТП18507 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 10:00 | [6 empty] | 223.75 |  |  | Повреждён КЛ ТП 18507 А - ТП 18509 А. | АВР успешно
2156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22753 Б-ТП19835 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 11:35 | [6 empty] | 224.9167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22776 Б-ТП20567 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 12:00 | [6 empty] | 104.35 |  |  | повреждение КЛ 20567Б-22776Б | АВР успешный
2158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч27-РТП15054 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 10:33 | [6 empty] | 222.55 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 15054с.1 - ПС 80. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с4 яч19-РТП15052 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:00 | [6 empty] | 106.8333 |  |  | откл. МВ в РП15052с.1-ПС80 | -
2160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч81в-РП12184 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 04:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 04:59 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12184с2 откл. МВ в ручную с землей ПКЛ 10кВ направ. ТЭЦ11 | АВР успешно
2161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1296 А-ТП3062 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-08 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:57 | [6 empty] | 177.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП1296А-ТП3062А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20577 Б-ТП22190 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 06:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | успешно
2163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15000 Б-ТП25508 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:23 | [6 empty] | 122.1833 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП15000Б - ТП25508Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16629 Б-ТП17718 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 14:51 | [6 empty] | 246.5333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10037 2-ТП29309 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:00 | [6 empty] | 126.5167 |  |  | пробой изоляции | -
2166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128 2-ТП18904 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 14:40 | [6 empty] | 101.3333 |  |  | Повреждение КЛ | -
2167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч44-РП12184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 10:00 | [6 empty] | 48.1 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128 2-ТП16760 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
2169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с6 яч611-РТП20187 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена РП 20187с.2 -ПС 710 | АВР успешно
2170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28179с.1 - ТП 30567А |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 10:50 | [6 empty] | 22.5667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП28179с1 -ТП30567А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21076 1-ТП13004 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 12:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС221с3яч10-РТП17172альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | -
2173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14236 Б-ВВ96324 |  | 0.38 | 2023-04-08 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 15:00 | [6 empty] | 242.1667 |  |  | пробой изоляции | -
2174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14502 Б-ТП26288 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 16:10 | [6 empty] | 123.2167 |  |  | Повреждена КЛ ТП 14520 Б- ТП 26288 Б | АВР успешно
2175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч21-РТП18008 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 13:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19952 Б -ТП 29455 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 14:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 29455Б-ТП19952Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч16-РП11129 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:00 | [6 empty] | 144.0833 |  |  | КЛ годная включена | АВР успешно
2178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч16-РП10079 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 15:00 | [6 empty] | 168 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12990 Б-ТП12809 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:22 | [6 empty] | 216.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26174 1-ТП27271 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:00 | [6 empty] | 143.7333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25937 Б-ТП25522 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-08 17:33 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 20021 с.2 отключился ВЭ ПС 690, откл. СВЭ от МТЗ. Обнаружили повреждённую кл ТП25937Б-ТП25961Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17478 Б-ТП16838 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 11:16 | [6 empty] | 160.6 |  |  | РТП16052с.02 откл МВ 19215Б. | АВР успешен
2183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с4 яч2А-РТП16052 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 11:16 | [6 empty] | 160.5667 |  |  | РТП16052с.2 откл МВ ПС795гамма+дельта | АВР успешен
2184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 2-ТП19761 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:20 | [6 empty] | 111 |  |  | Причина выясняется | -
2185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20569 А-ТП20573 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 10:00 | [6 empty] | 206.4333 |  |  | повреждение изоляции ТП20569А-ТП20573А | АВР успешно
2186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч17-РП12016 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 15:00 | [6 empty] | 186.6667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
2187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.3 яч.36 - РТП 16009 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 17:50 | [6 empty] | 67.0333 |  |  | повреждение КЛ | -
2188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17047 2-ТП16744 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-08 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 17:24 | [6 empty] | 114.2667 |  |  | по ТМ в РП17047с2 откл. МВ ТП16744Б, ПС806 2 с.ш. ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23998 Б-ТП24436 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 10:45 | [6 empty] | 82.3 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП23998Б - ТП24436Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 814 с2 яч31-РП5109 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 00:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП5109с2 - ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17562 Б-ТП17459 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 07:18 | [6 empty] | 75.9 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч40-РП16055 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:00 | [6 empty] | 246.4167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 02:00 | [6 empty] | 70.3833 |  |  | Повреждение изоляции | -
2194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РП12282 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:00 | [6 empty] | 246.3833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19148 с.2 - ПС90 β |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:20 | [6 empty] | 106.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18328 А-ТП18327 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:00 | [6 empty] | 81.5833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
2197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18280 Б - ТП 18281 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:20 | [6 empty] | 104.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17006 с.2 - ТП 19559 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:10 | [6 empty] | 200.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23472 А-РТП15445 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:56 | [6 empty] | 79.9333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.24 - РП 5406 с.1 Альфа |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 09:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП5406с1-ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.18 - РП 5106 с.2 Гамма |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 09:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП5106с2-ПС305гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 10:00 | [6 empty] | 95.8833 |  |  | в РП12294с.1 откл. МВ ПС 692 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 304Б-вв139196 |  | 0.38 | 2023-04-09 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 11:35 | [6 empty] | 216.6667 |  |  | Замечания: ТП304Б - вв.139196 повреждена, растяжка по "к" фазе, отключен с двух сторон, плакаты вывешены, абонент питается по луча А | -
2204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12870 А-ВВ42497 |  | 0.38 | 2023-04-09 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 11:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания:кл 0,4кВ ТП12870А-вв.42497 повреждена, растяжка "ж" фаза, отключен с двух сторон, абонент питается по лучу Б | -
2205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РТП16120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 11:00 | [6 empty] | 94.5333 |  |  | в РП16120с.1 откл. МВ ПС692-РП15041 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 11:00 | [6 empty] | 94.5333 |  |  | в РП15041с.2 откл. МВ ПС692-РП16120 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч3-РП12120 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 11:42 | [6 empty] | 166.95 |  |  | Повреждение КЛ РП12120с.2-ПС179 | -
2208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 бета с0 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 18:27 | [6 empty] | 197.25 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
2209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4648 А-ТП2086 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-09 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 14:41 | [6 empty] | 97.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11433 Б-ВВ35825 |  | 0.38 | 2023-04-09 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-09 13:41 | 2023-04-09 13:57 | 2023-04-11 09:30 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 43.8167 | 0.2667 | 0.2667 | Повреждения КЛ 0.4 кВ | АВР отсутствует
2211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15207 А-ТП24822 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 | [6 empty] | 81.5 |  |  | Пробой изоляции | -
2212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 14:23 | [6 empty] | 93.0333 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-19142α. | Успешна!
2213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23713 А-ТП23708 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-09 18:09 | 2023-04-09 18:37 | 2023-04-10 10:00 | 4 | 3 | 0 | 330 | 0 | 0.01 | 15.85 | 0.4667 | 1.8668 | повреждена КЛ ТП23708-ТП23713А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР отсутствует
2214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч45-РП16033 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-09 18:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
2215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС796 б - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 14:30 | [6 empty] | 43.65 |  |  | Повреждение КЛ РП 15155с1 - пс 796 бета | АВР, РЗА успешно
2216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17661 Б-ТП21728 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:20 | [6 empty] | 66.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17661Б - ТП21728Б | АВР успешно
2217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 561 с4 яч40-РП20027 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-09 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 20:50 | [6 empty] | 141.6667 |  |  | Расстяжка КЛ РП20027с2 - ПС561бета | -
2218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3130с.1-ТП2450 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 11:50 | [6 empty] | 203.1333 |  |  | В РП2143с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП3130. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112с.2 яч. 214 - ТП 1829с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 11:50 | [6 empty] | 203.1 |  |  | На п/с 112 отмечалась земля, при отключении ПКЛ 2519+ 1829 земля пропала. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч214-РП2519 с3 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 11:50 | [6 empty] | 203.1 |  |  | На п/с 112 отмечалась земля, при отключении ПКЛ 2519+ 1829 земля пропала. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10842 Б-ВВ24252 |  | 0.38 | 2023-04-10 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:00 | [6 empty] | 109.95 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25519 А-ТП14378 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 02:05 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 15140 с.1 откл МВ 14378 А. Выделили поврежд. кл ТП14378А-ТП25519А(ОЭК). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП28157(с1)-ПС398 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 02:05 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 11084 с.1 откл. МВ ПС 398 бета, в РП 28157 с.1 откл. ВВ ПС 398, вкл. СВВ. Причина: На ПС 398 отключился МВ 11084бета+28157+ДГА-3. КЛ 28157 с.1 - ПС 398 повреждена (фазы З.,К.). КЛ 11084 с.1 - ПС 398бета годна. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20780 Б-ТП12950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 04:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 11:35 | [6 empty] | 103.3667 |  |  | выясняются | -
2225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:00 | [6 empty] | 79.65 |  |  | пробой изоляции | -
2226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13400 Б-ТП26590 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 13:10 | [6 empty] | 244 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13400Б-ТП26590Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 Кв ТЭЦ 21 с.3/яч.56 - РТП 18162 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 13:10 | [6 empty] | 243.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП18162с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч17-РТП18063 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 09:00 | [6 empty] | 46.3667 |  |  | На ПС692 от МТЗ откл МВ ПКЛ 18060+18063 бета. Пробой изоляции ПКЛ ПС692-18060 бета+18063 бета | АВР успешно
2229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч37-РП12251 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 11:00 | [6 empty] | 48.1833 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
2230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13278 Б-ВВ80094 |  | 0.38 | 2023-04-10 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 16:48 | [6 empty] | 28.9 |  |  | КЛ поврежден, осмотром, абонент на резерве | -
2231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17272 Б-ТП24641 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 11:21 | [6 empty] | 71.05 |  |  | пробой изоляции | -
2232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12472 А-ВВ49467 |  | 0.38 | 2023-04-10 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 21:10 | [6 empty] | 32.4833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16198 2-ТП18238 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 13:25 | [6 empty] | 120.6167 |  |  | Повреждение изоляции | -
2234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213 с1 яч23-РТП12274 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 15:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
2235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15420 Б-ТП15627 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13817 А-ВВ70256 |  | 0.38 | 2023-04-10 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:58 | [6 empty] | 96.1333 |  |  | растяжка КЛ 0.4 кВ ТП13817А - вв.70256. | -
2237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч14-РТП16046 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 11:35 | [6 empty] | 67.1167 |  |  | КЛ пробой изоляции | -
2238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.23-1 - РТП 12213 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 15:19 | [6 empty] | 214.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12213с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20959 А-ВВ89312 |  | 0.38 | 2023-04-10 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 21:55 | [6 empty] | 172.55 |  |  | Повреждение изоляции | -
2240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч5 - РТП 18097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 16:10 | [6 empty] | 46.4333 |  |  | Поврежден, отболчен в ИКЖ | АВР успешно
2241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.41 - РП 12225 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:05 | [6 empty] | 234.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП12225с2-ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27355Б- РТП28148с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 10:00 | [6 empty] | 39.6667 |  |  | КЛ поврежден, абонент на резерве (КЛ отремонтирована, включили). | АВР успешно
2243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 11:00 | [6 empty] | 40.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 11118с.2-РТП 15116 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 17:24 | [6 empty] | 190.65 |  |  | пробой изоляции | -
2245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15438 Б-ВВ108111 |  | 0.38 | 2023-04-10 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 18:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ ТП15438 Б-ВВ108111 повреждена, питание по лучу А | -
2246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч28-РП3658 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3992 Б-ТП2362 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-10 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП2362Б-ТП3992Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП395 Б-ВВ88710 |  | 0.38 | 2023-04-10 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ ТП395 Б-ВВ88710 повреждена, питание по лучу А. | -
2249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19144 с.1 - ПС 431 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 19:35 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ не выдержала испытания. | -
2250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП11065-ТЭЦ25 Абонент на резерве | АВР успешно
2251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч46-РП15061 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 15:00 | [6 empty] | 187.1333 |  |  | повреждение ПКЛ 151061 бета - пс 28 | авр, рза НА СТОРОНЕ АБ-Т
2252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч11-РП12086 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-10 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-10 20:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 12086 с.3 откл. МВ ТЭЦ 23 сх. разобрана | -
2253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч60-РТП18080 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 04:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
2254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12239 2-ТП19205 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 14:23 | [6 empty] | 223.0667 |  |  | Замечания: В РП 12239 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 19205 Б сх. разобрана | -
2255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.47 - РП 12205 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 08:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:15 | [6 empty] | 220.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12205с1-ПС814. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 21464 | луч Б | 10 (10.5) | 2023-04-11 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-11 09:21 | 2023-04-11 09:50 | 2023-04-11 19:00 | 6 |  |  | 40 |  | 0.05 | 9.65 | 0.4833 | 2.8998 | частичное обесточение ТП 21464 Б и-за АО с.4 10 кВ на ПС "Чоботы" №554 | В РП 19115 АВР выведен (ремонтная схема)
2257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с1 яч21-РТП10002 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 12:00 | [6 empty] | 0.3667 |  |  | Из-за обратного напряжения от аб-та, откл 2 КЛ от МНЗ, при одновременном отключении 2х КЛ от МНЗ АВР блокируется КЛ введены в работу, АВР задействован | успешно
2258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с1 яч13-РТП10002 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-11 11:39 | 2023-04-11 11:44 | 2023-04-11 12:00 | 1 | 1 |  |  |  | 0.01 | 0.35 | 0.0833 | 0.0833 | Из-за обратного напряжения от аб-та, откл 2 КЛ от МНЗ, при одновременном отключении 2х КЛ от МНЗ АВР блокируется КЛ введены в работу, АВР задействован | АВР неуспешно.
2259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1369 Б-ТП1787 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-11 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 14:15 | [6 empty] | 74.2333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16704 А-ТП16587 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 15:15 | [6 empty] | 75.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП16704А-ТП16587А | -
2261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20975 А-КТПн28053 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 18:50 | [6 empty] | 78.6833 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч57-РП11029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 | [6 empty] | 203.7667 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТРП | РТП 17081 | КЛ 10 кВ РТП 17081 с.1 - РТП 27065 с.1 (РТП 17081) | 10 (10.5) | 2023-04-11 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 11:44 | [6 empty] | 46.9333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19089(2) - РТП 12279(2) |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-11 13:44 | 2023-04-11 14:14 | 2023-04-11 16:21 | 2 |  |  | 180 |  | 0.5 | 2.6167 | 0.5 | 1 | повреждена КЛ ОЭК ТП15234Б-ТП24877Б. | АВР неуспешно
2265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15234 Б-ТП24877 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 16:21 | [6 empty] | 2.6 |  |  | повреждена КЛ ОЭК ТП15234Б-ТП24877Б. | АВР успешно
2266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч55А-РТП20114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 16:50 | [6 empty] | 146.8333 |  |  | с ТЭЦ 8 откл КЛ от МТЗ, на ЦП сболчен с КЛ 12279 (3 РЭР) | успешно
2267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП19037 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-11 14:03 | 2023-04-11 14:16 | 2023-04-19 17:24 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 195.35 | 0.2167 | 0.2167 | пробой изоляции | АВР выведен, ремонтная схема.
2268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11333 А-ВВ108483 |  | 0.38 | 2023-04-11 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 10:00 | [6 empty] | 163.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 11333 А - вв 108483 | -
2269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 14091 | РТП 14091 с2 - ТЭЦ 12 альфа яч.14 | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-11 14:13 | 2023-04-11 14:35 | 2023-04-11 14:35 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3667 | 0.3667 | 0.3667 | пробой изоляции РТП 14091 с2 - ТЭЦ 12 альфа яч.14 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10920 А-ТП11517 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 14:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч7-РП11049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:24 | [6 empty] | 187.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16111 1-ТП14384 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:24 | [6 empty] | 187.6167 |  |  | пробой изоляции | -
2273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25248 Б-ТП11516 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 14:22 | [6 empty] | 71.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18766 А-ТП18765 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:11 | [6 empty] | 94.8 |  |  | Выясняются | -
2275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4283 А-ТП2282 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-11 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 12:00 | [6 empty] | 20.5833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч311-РТП17100 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:11 | [6 empty] | 94.2667 |  |  | Выясняются | -
2277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-0,4кВ С1яч.15РТП 26197-ВВ720603кл1 |  | 0.38 | 2023-04-11 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:00 | [6 empty] | 211.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 26197с1 - вв 720603 (2) | АВР отсутствует.
2278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11282 Б-ВВ35708 |  | 0.38 | 2023-04-11 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-11 16:41 | 2023-04-11 17:40 | 2023-04-12 10:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 17.3167 | 0.9833 | 0.9833 | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП11282Б-вв.35708, установлен КВЭС. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч19-РТП18062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 18:31 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП18062с2 откл. МВ от МТЗ ПС212бета-РП19022бета | -
2280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2581с.1-ТП4502 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-11 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 16:42 | [6 empty] | 190.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП2581-ТП4502А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 08:10 | [6 empty] | 156.8 |  |  | Повреждение изоляции | -
2282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21039 2-ТП25562 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 17:10 | [6 empty] | 67.9333 |  |  | Повреждена РКЛ, абонент на резерве | АВР успешно
2283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17457 А-ТП17445 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 11:21 | [6 empty] | 181.6 |  |  | пробой изоляции КЛ | -
2284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2923 А-ТП3279 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-11 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-11 23:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП2923А-ТП3279А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18483 Б-ТП24681 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-11 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 13:00 | [6 empty] | 37.3167 |  |  | ТП18483Б-ТП24681Б - повреждение изоляции. | успешно
2286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12486 А-ТП12420 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:00 | [6 empty] | 37.4333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 01:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12767 Б-ТП12444 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:30 | [6 empty] | 176.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита. "Земля" по ПС630 секция 1.
2289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с4 яч29-РП16174 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 11:41 | [6 empty] | 57.6833 |  |  | пробой изоляции КЛ | -
2290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 02:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР успешно
2291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч21-РТП17166 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 02:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | -
2292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 1-ТП17836 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:30 | [6 empty] | 176.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита. "Земля" по ПС630 секция 1.
2293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч15-РТП15008 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 14:17 | [6 empty] | 58.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП15008с2-ПС790. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с4 яч408-РТП20913 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 04:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
2295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РТП12280 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:30 | [6 empty] | 174.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита. "Земля" ПС630 секция 1.
2296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 2-ТП19927 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:30 | [6 empty] | 174.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита. "Земля" по ПС630 секция 1.
2297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12851 Б-ТП12945 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 04:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 15:00 | [6 empty] | 154.9 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18037 с.1 - ТП 13375 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 13:55 | [6 empty] | 127.8833 |  |  | пробой изоляции | -
2299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14769 Б-ВВ74120 |  | 0.38 | 2023-04-12 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:55 | [6 empty] | 30.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13758 А-ВВ67447 |  | 0.38 | 2023-04-12 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 10:00 | [6 empty] | 48.2667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17756 Б-ТП17757 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 13:40 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17756Б-ТП17757Б | АВР - успешно
2302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4491 Б-ТП3019 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 16:24 | [6 empty] | 77.6 |  |  | По ТМ в РП 3578 с1 откл. МВ ТП 2324 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16016 2-ТП17615 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 13:00 | [6 empty] | 25.9167 |  |  | в ТП 17615 Б коронация кабельной воронки КЛ 10кВ ТП 17615 Б - РП 16016 с.2 | КЛ отключена в ручную.
2304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26189(с.2) - ПС632 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 | [6 empty] | 107.7667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии, отключили с землей вручную. | РЗА успешно
2305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16038 2-ТП14472 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП 16038 откл. МВ яч. ТП 14472 А | -
2306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч7-РП11154 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 12:38 | [6 empty] | 0 |  |  | АО На ПС 46 яч. РП 11154 + РП 11106 (12 РЭР) + РП 12106 (21 РЭР) | -
2307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21906 Б-ТП10563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 20184 С2 откл. ВЭ-ТП 10468 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10563 Б - ТП 21906 Б | АВР успешно.
2308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21728 Б-ТП21729 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 14:01 | [6 empty] | 168 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21728ББ - ТП21729Б | АВР - успешно
2309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11334 А-ТП23388 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:35 | [6 empty] | 72 |  |  | повреждение КЛ10кВ ТП11334 А-ТП23388 А | Успешно
2310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4Б/яч.402 - РП 12093 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 КВ РП12093с.1-ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12387 А-ТП10161 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Осмотром обнаружено в РП 12147 с2 откл. полож. МВ яч. ТП 12461 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП19108 А-ВВ108856 |  | 0.38 | 2023-04-12 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 15:00 | [6 empty] | 167.3333 |  |  | Пробой изолчяции | АВР успешно
2313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10792 Б-ВВ20830 |  | 0.38 | 2023-04-12 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-12 17:17 | 2023-04-12 18:07 | 2023-04-14 15:55 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.03 | 46.6333 | 0.8333 | 0.8333 | Пробой изоляции КЛ 2-х кл. 0.4 кВ ТП10792Б - вв.20830, (ТП10792А) вв.33739 - вв.20830 | АВР остутствует
2314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125 1-ТП16278 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:22 | [6 empty] | 67.7333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14127 2-ТП15420 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 14:22 | [6 empty] | 42.9667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19858 А-ТП20919 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 20:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.407-РТП11098 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-12 20:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РП14045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 17:09 | [6 empty] | 69.0833 |  |  | Выясняются | -
2319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36- РТП 78 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:26 | [6 empty] | 114.4833 |  |  | пробой изоляции спаренного ПКЛ | АВР успешно
2320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 361 с7 яч41-РП5049 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 21:44 | [6 empty] | 216.7667 |  |  | Повреждение КЛ РП 5049 с.2 - ПС 361 | АВР успешно
2321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-12 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:26 | [6 empty] | 114.4167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с1 яч47-РП17116 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-12 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:00 | [6 empty] | 64.0333 |  |  | повреждение КЛ | -
2323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11403 А-ВВ33171 |  | 0.38 | 2023-04-13 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-13 00:18 | 2023-04-13 00:43 | 2023-04-17 10:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 105.7 | 0.4167 | 0.4167 | пробой изоляции КЛ0,4кВ ТП11403 А-ВВ. 16400 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21434 Б-ТП13459 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 12:55 | [6 empty] | 203.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13459Б-ТП21434Б | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18695 А-ТП18694 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 12:55 | [6 empty] | 203.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП18694А-ТП18695А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.2 - ТП 19527 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 15:20 | [6 empty] | 157.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12862 А-ТП11634 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 15:55 | [6 empty] | 182.2167 |  |  | земля | АВР успешно
2328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21813 А-ВВ103883 |  | 0.38 | 2023-04-13 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 02:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ. | -
2329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП4300с.1- ПС 46А яч.39 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 16:45 | [6 empty] | 229.5333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20974 А-ТП24925 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 05:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 05:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15804 А-ТП16296 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:44 | [6 empty] | 174.3667 |  |  | В РП14109с.3 отключился МВ направление ТП15472А+ТП16464А | Отказавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с44 яч405-РТП17190 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:44 | [6 empty] | 174.3667 |  |  | В РП17190с.1 отключился МВ ячейки ПС45 | Отказавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 11:00 | [6 empty] | 28.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17015 с.2 - ПС314 β |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:10 | [6 empty] | 104.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч7-РП11064 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 07:40 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16022 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 07:40 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 750 - РТП 19507 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 07:40 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч7-РТП27157 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 07:40 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТП | ТП20933 | ТП20933 РУ 10 кВ А | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-13 07:03 | 2023-04-13 07:40 | 2023-04-13 07:40 | 6 | 1 |  | 240 | 1 | 0.2 | 0.6167 | 0.6167 | 3.7002 | Повреждение КЛ | ТП 20933 Б на реконструкции (ремонтная схема).
2340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11509 Б-ТП11510 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 15:19 | [6 empty] | 8.0167 |  |  | В РП11062с.2 откл. МВ ячейки ТП11509Б | Отказавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с2 яч13-РП11028 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 17:10 | [6 empty] | 175.8667 |  |  | В РП11028 отключилась яч. ПС80, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с4 яч19-РТП15052 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-13 09:22 | 2023-04-13 09:44 | 2023-04-13 09:44 | 4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.3667 | 0.3667 | 1.4668 | откл МВ на п/с80 напр РТП15052с.1-РП18086 альфа | АВР не успешно
2343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18893 Б-ТП21306 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 09:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч35-РТП16146 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 09:00 | [6 empty] | 239.1167 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 214 - РТП16146 с2 | -
2345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч19-РТП18086 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 17:10 | [6 empty] | 175.1667 |  |  | На ПС80 от МТЗ отключилась яч. 15052+18086 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ РП16186 1-ТП22491 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:13 | [6 empty] | 192.7 |  |  | от МТЗ яч. ТП22491А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП606 А-ВВ39511 |  | 0.38 | 2023-04-13 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 12:36 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч7-РП10462 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:13 | [6 empty] | 192.5667 |  |  | На ПС80 от МТЗ яч. РП10462альфа+27116ОЭК | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14420 Б-ТП15375 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 11:23 | [6 empty] | 214.3333 |  |  | в РП15050с.2 отключилась яч. ТП14420Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 11:00 | [6 empty] | 45.1167 |  |  | ПС 17 от МТЗ откл 14093 альфа+бета. Причина: Повреждение кл РП 14093 - ПС 17альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20505 А-ТП20560 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 13:57 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП18060с.2 откл. МВ ТП20521Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20521 Б - ТП 29534 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 13:57 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП19012с.1 откл. МВ ТП22179А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ 19416 Б - 30419 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 11:08 | [6 empty] | 236.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ 19416Б-30694Б. | АВР успешно.
2354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2362 А-ВВ25390 |  | 0.38 | 2023-04-13 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 11:44 | [6 empty] | 237.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП2362А-вв25390 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17029 2-ТП19749 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 14:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18252 Б-ТП19479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 11:45 | [6 empty] | 236.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП18252Б-ТП19479Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 622 с4 яч7-РТП18086 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 11:05 | [6 empty] | 211.7167 |  |  | В РП18086 от МНЗ отключилась яч. ПС622 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:22 | [6 empty] | 190.8 |  |  | Повреждение изоляции. | АВР успешно
2359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с4 яч7-РП 12081 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 16:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ РП12081с.1-п/с622-РП18086 альфа | -
2360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21876 Б-ТП22910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 16:18 | [6 empty] | 96.0833 |  |  | Причины выясняються: повреждена Кл 21876 Б-ТП 22910 Б | АВР успешно
2361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26067С.1 - РТП20128С.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 15:41 | [6 empty] | 119.1667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 27143 с1- ТП 24992 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 15:10 | [6 empty] | 46.4833 |  |  | Повреждена РКЛ 27143с1-24992 А КЛ включена в работу | АВР успешно
2363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с4яч18-РТП15128альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 10:00 | [6 empty] | 233 |  |  | Причина выяснется | -
2364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП761 А-ВВ79540 |  | 0.38 | 2023-04-13 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 17:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в ТП761А - вв.79540 повреждена, с двух сторон отключена | -
2365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20460 А-ВВ97414 |  | 0.38 | 2023-04-13 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 20:00 | [6 empty] | 122.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП20460 А-ВВ97414 (к2) | -
2366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч42-РП11011 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 23:25 | [6 empty] | 5.7167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с2 яч42-РП12289 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 17:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12289 2-ТП14751 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 17:44 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции повреждена КЛ РТП12289с2 - ТП14751Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20213 А-ВВ87805 |  | 0.38 | 2023-04-13 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 18:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 16:10 | [6 empty] | 237.4 |  |  | Причина выясняеться ,отключилась групповая ячейка на ПС 346 26064+11048(11рэр) | АВР успешно
2371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24622 А-ТП24623 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 16:10 | [6 empty] | 237.35 |  |  | Повреждена РКЛ ТП24623А-ТП24622А | АВР успешно.
2372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 27143 с2- ТП 24992 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 01:12 | [6 empty] | 29.9833 |  |  | Повреждена РКЛ 24992Б - РП27143 с2 КЛ включена в работу | АВР успешно
2373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21017 2-ТП20233 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-13 19:50 | 2023-04-13 20:09 | 2023-04-13 20:09 | 8 | 2 |  | 240 | 2 | 1 | 0.3167 | 0.3167 | 2.5336 | В РП21017с2 по ТМ нулевая нагрузка напр. ТП20233Б,откл. положение МВ ТП20233Б ТМ не показывает | успешно
2374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17870 А-ТП21202 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 20:09 | [6 empty] | 0.3167 |  |  | По ТМ в РП17037с1 нулевая нагрузка напр. ТП19333А, отключенное положение МВ ТП19333А ТМ не показывает. | -
2375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч138-РТП15083 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 14:29 | [6 empty] | 209.9833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:29 | [6 empty] | 185.2167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2199 1-РП707 3 |  | 6 (6.3) | 2023-04-13 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:31 | [6 empty] | 89.0333 |  |  | в РП2199с1 откл. МВ РП707с3 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24420 А-ВВ114305 |  | 0.38 | 2023-04-13 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 22:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 24420А - вв. 114305(2) | -
2379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20951 А-ТП20306 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 22:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11011 с.2 - ТП 12147 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-13 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-13 23:25 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛС 10 кВ 11011с2-РП12147с2 повреждена | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 00:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29348Б-ТП19247Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:25 | [6 empty] | 181.1 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20952 А-ТП20968 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 00:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6470 Б-ТП6464 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 14:00 | [6 empty] | 108.6167 |  |  | повреждение КЛ 6470Б-6464А | АВР успешный
2385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 | [6 empty] | 69.9333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС796 б - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 04:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 14:30 | [6 empty] | 82.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15155с1- ПС 796 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19186 1-ТП22039 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 15:54 | [6 empty] | 34.9 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19186с.1 - ТП 22039А | МТЗ успешно, АВР успешно
2388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с3яч10-РТП17172бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 05:21 | [6 empty] | 96.35 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА работало успешно.
2389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с8 яч56-РТП16142 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 05:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 11:28 | [6 empty] | 246.25 |  |  | повреждение пкл РТП16142с1-ПС677альфа | -
2390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РТП14171 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 07:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП20530Б-ТП13107Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 12:00 | [6 empty] | 123.9333 |  |  | РТП18061с1 откл. МВ от МТЗ ТП20530Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП20530Б-ТП13107Б | АВР успешно
2392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 28092 - ПС 750 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 08:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч33-РТП18195 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 08:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч20-РП18143 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:29 | [6 empty] | 147.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18143 - ПС731 дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 21724 А - вв 76010 |  | 0.38 | 2023-04-14 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 14:50 | [6 empty] | 196.6667 |  |  | повреждение КЛ ТП 21724 А -вв76010 0,4 кВ | -
2396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 11:15 | [6 empty] | 48.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.10 яч.64 - РТП 16009 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:50 | [6 empty] | 145.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ | -
2398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч14-РП687 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 12:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12746 Б-ВВ114410 |  | 0.38 | 2023-04-14 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ ТП12746Б - вв114410 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213с2 яч 18- РТП 11163с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:00 | [6 empty] | 117.1 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
2401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23458Б-ТП29523Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:00 | [6 empty] | 168.8667 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | успешно
2402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17372 А-ВВ89034 |  | 0.38 | 2023-04-14 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 12:54 | [6 empty] | 238.85 |  |  | Повреждение изоляции | -
2403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч8-РТП3502 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 14:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
2404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП22065 А - ТП22066 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 11:14 | [6 empty] | 188.6 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП22065А - ТП22066А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12244 2-ТП14479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-14 14:38 | 2023-04-14 15:27 | 2023-04-22 11:14 | 12 | 3 |  | 360 | 1 | 0.3 | 188.6 | 0.8167 | 9.8004 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12569 Б-ВВ102458 |  | 0.38 | 2023-04-14 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 15:00 | [6 empty] | 143.9667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
2407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20460 А-ВВ97523 |  | 0.38 | 2023-04-14 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 18:00 | [6 empty] | 74.2333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии 0,4 кВ ТП 20460 А - вв 97523 (2) отболчена с 2-х сторон, с индексом (1) включена под нагрузку. | -
2408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20827 А-ТП13816 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ10кВ ТП20827 А-ТП13816 А | АВР работало успешно
2409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24358 А-ТП24365 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 13:00 | [6 empty] | 92.2667 |  |  | Из-за повреждения КЛ 10кВ ТП24363Б-ТП24358 | АВР успешно
2410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 617 с2 яч16-ТП5772 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-14 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 16:23 | [6 empty] | 70.9 |  |  | Повреждение ПКЛ 6 кВ ПС617 - ТП5772 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12295 1-ТП15879 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 09:58 | [6 empty] | 207.6667 |  |  | РП12295с1 откл. МВ от МТЗ ТП15879А из-за повреждения КЛ 10кВ | АВР успешно
2412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 604 с2 яч17-РТП18157 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 12:55 | [6 empty] | 114.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18157с1-ПС604альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14454 А-ТП19615 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-14 18:29 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП15045с1 откл. МВ от МТЗ ТП19615А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП14454А-ТП19615А | АВР успешно
2414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 13:25 | [6 empty] | 137.8667 |  |  | Повреждение изоляции | -
2415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17014 (2) - ТП 30536 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 | [6 empty] | 220.1167 |  |  | Повреждён КЛ РП 17014 с.2 - ТП 30536 Б | АВР успешно
2416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4831 А-ВВ46443 |  | 0.38 | 2023-04-14 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-14 20:51 | 2023-04-14 21:00 | 2023-04-18 17:10 | 1 |  |  | 100 |  | 0.06 | 92.3167 | 0.15 | 0.15 | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП4831А-вв.46443 (растяжка). | Отсутствует.
2417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | РТП19126альфа с.1-ПС 28 с.3 яч.304 |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:15 | [6 empty] | 159.9 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП 19126с.1-ПС 28 | АВР, РЗА Успешно
2418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16087 1-ТП27982 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-14 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 15:03 | [6 empty] | 63.5 |  |  | повреждение КЛ | -
2419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18948 Б-ТП19508 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 00:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18200 1-ТП22239 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 00:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с3 яч55-РТП20186 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 00:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч109-РТП14130 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 15:37 | [6 empty] | 206.2167 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
2423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11084 1-ТП25085 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 01:54 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: В РП 11084 с.1 откл. МВ 25085 А. Повреждена кл 10 кВ РП11084с1-ТП25085А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15553 Б - ТП19917 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17037 2-ТП16755 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:17 | [6 empty] | 154.0833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13406 А-ТП13438 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:55 | [6 empty] | 129.7167 |  |  | ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КЛ ТП13406А-ТП13438А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП18024 1-ТП20960 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 03:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
2428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа - РП12237 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 06:40 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13435 Б-ТП21434 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 12:05 | [6 empty] | 220.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13435Б-ТП21434Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12220 с.2 - ТП 13407 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 12:05 | [6 empty] | 220.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12220с2-ТП13407Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14859 А-ВВ88289 |  | 0.38 | 2023-04-15 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14859А - вв88289 | -
2432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РТП21141с.2 - РТП20050с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 09:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 21141с2 - РП 20050с2 | -
2433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13950 Б-ТП13996 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 18:11 | [6 empty] | 80.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10755 Б-ТП12662 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:05 | [6 empty] | 147.2333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
2435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч15-РП16070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 10:00 | [6 empty] | 237.9167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | -
2436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | ТП | ТП 19767 | ТП19767 РУ 0,4 кВ А | 0.38 | 2023-04-15 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-15 12:06 | 2023-04-15 12:20 | 2023-04-25 10:00 | 3 |  |  | 240 | 1 | 0.2 | 237.9 | 0.2333 | 0.6999 | От посадки на ПС "Борисово" №785 отключился контактор основного питания на КС луча А. | отключение контакторной станции основного питания
2437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11255 А-ТП11263 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 10:41 | [6 empty] | 166.4 |  |  | По ТМ в РТП18067с1 откл. МВ 20525А. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП11255А-ТП11263А, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно.
2438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15345 А-ВВ104274 |  | 0.38 | 2023-04-15 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 13:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
2439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14959 А-ТП19747 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 13:46 | [6 empty] | 72 |  |  | РП 16063с1 откл МВ яч ТП 22084 А, направлена бригада.Пробой изоляции КЛ ТП 19747А - ТП 14959А | АВР успешно
2440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27337 А-ТП25547 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 бета с.4 яч.52 - РТП14107 с.2 яч.28 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 14:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ РТП 14107с2 - ПС 394бета | -
2442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1329 А-ТП1768 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-15 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 15:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП1329 А-ТП1768 А | АВР успешно
2443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП78 1-ТП1099 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-15 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 15:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП78с 1-ТП1099 А | АВР успешно
2444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18985 А-ТП18981 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 18:00 | [6 empty] | 74.35 |  |  | поврежденную КЛ 10 кВ ТП 18981А - ТП 18985А | -
2445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24774 А-ТП18799 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 13:25 | [6 empty] | 165.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18799А-ТП24774А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16827 Б-ВВ92118 |  | 0.38 | 2023-04-15 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-15 18:30 | 2023-04-15 19:22 | 2023-04-17 10:00 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 39.5 | 0.8667 | 0.8667 | Механическое повреждение 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 16827 Б - вв 92118, ТП 16827 А - вв 92118 | АВР нет
2447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21621 А-ТП20305 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:15 | [6 empty] | 234.6833 |  |  | повреждение изоляции | -
2448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29982А ТП21621А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:15 | [6 empty] | 234.6833 |  |  | повреждение изоляции | -
2449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП14177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:41 | [6 empty] | 233.9 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14177с1 - ПС731 | -
2450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15583 А-ТП16993 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 21:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
2451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12176с.1-ТП24801А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 15:20 | [6 empty] | 208.6 |  |  | в РП 12176 с.1-откл. МВ-ТП 24801 А | -
2452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22153А - ТП19584А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 15:20 | [6 empty] | 208.5833 |  |  | Замечания: РП 12176 с.1-откл. МВ-ТП 24801 А РП 12176 с.1-откл. МВ-ТП14698 А-ТП 23896 А | -
2453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20761 А-ТП18801 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 15:20 | [6 empty] | 208.5833 |  |  | Сигнал ТМ , в РТП 17140 с.1-откл. МВ-ТП 20761 А | -
2454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 14:59 | [6 empty] | 159.9833 |  |  | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 повреждён | АВР успешно
2455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14498 А-ТП14497 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 14:59 | [6 empty] | 159.9167 |  |  | повреждён ТП 14497А-ТП 14498А | АВР успешно
2456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с5 яч25 - РТП 14041 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 16:40 | [6 empty] | 89.3 |  |  | ПС 346 с5 яч25 - РТП 14041 с1 повреждён | АВР успешно
2457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26053 1-ТП10295 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-15 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-15 23:44 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26053 С1 отключился ВВ - ТП 10295 А | -
2458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 10:34 | [6 empty] | 58.3333 |  |  | РТП16122с1 откл. МВ от МТЗ ПС212-РТП16057альфа-РТП16057с2 | -
2459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17903 А - ТП29241 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 00:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17903А-ТП29241А. | Успешна!
2460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16073 2-РТП26071 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 12:40 | [6 empty] | 11 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с1 яч53-РП15023 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:23 | [6 empty] | 156 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
2462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч46 - РТП 14180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 16:29 | [6 empty] | 108.5833 |  |  | Замечания: ПС 346 с4 яч46 - РТП 14180 бета с2 повреждён | АВР успешно
2463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23730 А-ТП19412 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:21 | [6 empty] | 128.9833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
2464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП16067 с.2-ТП23611 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 07:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч17-РТП19073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 07:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч26-РП17093 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 08:00 | [6 empty] | 216.6 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
2467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП10077 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:00 | [6 empty] | 246.2333 |  |  | Выясняются. | -
2468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП17198 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:00 | [6 empty] | 246.2 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч25-РТП15027 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 11:29 | [6 empty] | 51.05 |  |  | Выясняются. | -
2470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13785 Б-ТП22189 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 10:23 | [6 empty] | 216.5 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч21-РП15152 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 14:15 | [6 empty] | 75.6833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17533 Б-РТП16046 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 10:13 | [6 empty] | 46.75 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 22847 А - ТП 28661 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 16:45 | [6 empty] | 98.9833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч64-РП11141 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 13:54 | [6 empty] | 71.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16465 Б-ТП19341 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 14:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП16465Б-ТП19341Б | АВР успешно
2477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч65-РП14176 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 15:07 | [6 empty] | 216.6833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч17-РТП18063 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 14:52 | [6 empty] | 95.6333 |  |  | Растяжка "к" фазы на ПКЛ РТП18063с2-ПС692бета | МНЗ
2479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 24328 | ТП 24328 | 10 (10.5) | 2023-04-16 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-16 15:55 | 2023-04-16 16:06 | 2023-04-19 16:06 | 4 |  |  | 110 |  | 0.03 | 72.1833 | 0.1833 | 0.7332 | Не сработал АВР | АВР не успешно.
2480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч17-РП678 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-16 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 16:04 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
2481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24848 Б-ТП22422 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13558 А-ТП13591 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:30 | [6 empty] | 92 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
2483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч1 - РП 14179 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-16 16:32 | 2023-04-16 17:09 | 2023-04-18 17:10 | 2 | 1 |  |  |  | 0.1 | 48.6333 | 0.6167 | 1.2334 | откл. ПКЛ | АВР не успешно
2484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч313-РП10195 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 18:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-16 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 12:15 | [6 empty] | 113.7333 |  |  | пробой изоляции | -
2486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15758 А-ТП17886 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:48 | [6 empty] | 88.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП15758А-ТП17886А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2А/яч.214 - РП 15141 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:48 | [6 empty] | 88.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП15141с.2-ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14603 Б-ТП29890Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:48 | [6 empty] | 88.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14603Б-ТП29890Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13608 А-ТП21657 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 20:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13608А-ТП21657А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21663 А-РП29005 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-16 20:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП29005с.1-ТП21663А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2Б/яч.209 - РП 14165 с.2 Гамма+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 12:48 | [6 empty] | 88.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14165с.2-ПС305гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17015 с.1 - ПС431 β |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 15:36 | [6 empty] | 210.0167 |  |  | ОЗЗ ПКЛ 10 кВ ПС431-17015β. | Успешна.
2493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21578 Б - ТП 22814 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 17:10 | [6 empty] | 114.3833 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-16 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 13:19 | [6 empty] | 182.5 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч24-РТП5603 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-16 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 20:00 | [6 empty] | 93.1667 |  |  | повреждение КЛ 6кВ | АВР работал успешно
2496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч16-РТП18063 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 00:09 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС692 от МТЗ откл. МВ 18063 альфа + 18067. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП18063с2-ПС692 альфа, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
2497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч1А-РТП16121 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 00:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 16121 с.1 вручную с землей откл. яч. напр. ПС 795 бета. Земля осталась на ПКЛ 10 ПС 795 бета. | -
2498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2 яч208-РТП21022 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 15:53 | [6 empty] | 63.45 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18874 Б-ТП11885 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 00:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18874Б - ТП 11885Б | -
2500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 26883 Б-ТП 24506 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 26883 Б - ТП 24506 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
2501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч6-РТП10095 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 10095 с.1 - ПС 378 | АВР успешно
2502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч18-РТП19043 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 12123 с.1 - ПС 378 альфа | АВР успешно
2503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19635 Б-ТП24839 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 02:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Из ТП24839Б, вручную, откл. КЛ 19635Б-24839Б, КЛ повр., пробой изоляции фазы К. КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
2504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10690 А-ТП14279 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 15:49 | [6 empty] | 82.2 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21853 Б-ТП19765 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 20:00 | [6 empty] | 84.5333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 19765Б - ТП21853Б | -
2506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12552Б - ТП28715Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 08:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 12:00 | [6 empty] | 99.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22842 Б-ВВ108152 |  | 0.38 | 2023-04-17 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 19:00 | [6 empty] | 9.55 |  |  | повреждения изоляции кл | -
2508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-17 09:28 | 2023-04-17 09:49 | 2023-04-23 14:55 | 2 |  |  |  |  | 0.1 | 149.45 | 0.35 | 0.7 | пробой изоляции | Не успешно
2509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21797 А-ТП14838 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 11:00 | [6 empty] | 97.1833 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП14838А-ТП21797А выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
2510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 альфа с2 яч47 - РП 10172 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 16:20 | [6 empty] | 198.2333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24895 А-ТП12318 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 10:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 24895 А - ТП 12318 А | АВР,МТЗ успешно
2512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП 24358 | ТП 24358 | 10 (10.5) | 2023-04-17 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-17 10:27 | 2023-04-17 10:46 | 2023-04-21 11:54 | 4 | 1 |  | 200 |  | 0.01 | 97.45 | 0.3167 | 1.2668 | В РТП19005с.1 откл. МВ ТП23312А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17871 А-ВВ94186 |  | 0.38 | 2023-04-17 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-17 10:50 | 2023-04-17 11:31 | 2023-04-19 11:20 | 1 |  |  | 85 |  | 0.01 | 48.5 | 0.6833 | 0.6833 | В ТП 17871 А перегорание предохранителя ф- "К"- вв. 94186 | Отсутствует
2514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с2 яч20-РТП26102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП26102с.2 - ПС90б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24637 Б-ТП25903 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ отключалась 15.04.23 в форму 3.05 не заносили по причине , переноса кабельной линии из 20 РЭР, в 25 РЭР, и согласованием с руководством | АВР успешно
2516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869 с.1 яч.110 - РП 1322 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 13:56 | [6 empty] | 167.9167 |  |  | повреждение КЛ | -
2517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29519 Б - ТП11628 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 16:34 | [6 empty] | 98.3167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3271 Б-ТП 2664 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 12:30 | [6 empty] | 45.2833 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 2664 Б - ТП 3271 Б | АВР успешно
2519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21593А - ТП21698А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 15:00 | [6 empty] | 215.1833 |  |  | Повреждена КЛ ТП 21593 А - ТП 21698 А, земля по ПС 578 | АВР, РЗА успешно
2520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 14:36 | [6 empty] | 140.7667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч40-РП11171 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 18:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
2522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22144 А-ТП22149 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:50 | [6 empty] | 93.4667 |  |  | Повреждена КЛ10кВ ТП22144 А-ТП22149 А | авр. рза успешно
2523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16049с1-ТП29898 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 10:00 | [6 empty] | 207.6167 |  |  | РТП16049с1- 29898А - повреждение изоляции. | АВР успешно.
2524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 18121 с1 - ТП25277 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 20:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | АВР успешно.
2525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч36-РП5041 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 23:00 | [6 empty] | 120.8833 |  |  | Выясняются | -
2526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20479 Б-ТП16218 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:56 | [6 empty] | 88.75 |  |  | Выясняются | -
2527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15030 1-ТП19721 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-17 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:56 | [6 empty] | 88.6 |  |  | Выясняются. | -
2528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч22-РП3527 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-17 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-17 22:38 | [6 empty] | 0 |  |  | РП3527с1-ПС46 пробой по фазе "К" с 3кВ после перекладки | АВР успешно
2529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч14-РТП15026 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:58 | [6 empty] | 85.7667 |  |  | Выясняются. | -
2530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
2533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 835 с.1/яч.105 - РТП 19131 с.1 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:07 | [6 empty] | 79.85 |  |  | Повреждение изоляции кл РТП19131с1-ПС835бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с7 яч40-РП18121 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 10:00 | [6 empty] | 244.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5784 с1-ТП4333 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 15:29 | [6 empty] | 153.5667 |  |  | КЛ поврежден, абонент на резерве | АВР успешно
2536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч21-РП12295 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 12:55 | [6 empty] | 30.25 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч11-РТП17110 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 07:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины уточняются. | -
2538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 1-ТП21287 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 16:12 | [6 empty] | 224.7 |  |  | Причина выесняется | -
2539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17037 1-ТП16755 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:19 | [6 empty] | 77.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП17037с1-ТП16755А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11940 Б-ТП14753 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:40 | [6 empty] | 77.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч24-РТП15105 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 08:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
2542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22842 А-ВВ108154 |  | 0.38 | 2023-04-18 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 19:00 | [6 empty] | 9.8167 |  |  | повреждение изоляции кл | -
2543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 814 с3 яч16-РТП17037 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:52 | [6 empty] | 77.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП17037с1-ПС814 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16644 Б-ТП15662 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП10988 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 16:41 | [6 empty] | 197.35 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч108-РП1322 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 15:47 | [6 empty] | 148.1167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-18 11:50 | 2023-04-18 12:12 | 2023-04-18 12:12 | 6 |  |  | 460 | 1 | 0.3 | 0.3667 | 0.3667 | 2.2002 | Обесточение секции 4 10 кВ на ПС "Вернадская" №713 | АВР неуспешно
2548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20373 Б-ТП26596 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 12:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР -успешно.
2549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1322 1-ТП423 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 13:29 | [6 empty] | 192.6667 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 606 с2 яч22 - РТП 18097 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции 18097с.2- ПС606альфа | АВР успешно
2551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29348А-ТП19247А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 14:30 | [6 empty] | 121.3 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21620 Б-ТП18819 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:20 | [6 empty] | 72.9667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18186 1-ТП12816 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 16:21 | [6 empty] | 97.8167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч32-РП19104 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-18 15:05 | 2023-04-18 15:35 | 2023-04-21 15:05 | 2 | 1 |  |  |  | 0.5 | 72 | 0.5 | 1 | откл ячейки направления ТЭЦ25 | АВР не восстановлен т.к. обесточена с.4 10 кВ ПС "Вернадская" №713 с 11:20 18.04.2023.
2555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16207 Б-ВВ100295 |  | 0.38 | 2023-04-18 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 16:20 | [6 empty] | 24.55 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
2556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:07 | [6 empty] | 95.3167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с3 яч16-РП11175 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 16:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10442 А-ВВ88154 |  | 0.38 | 2023-04-18 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 10:00 | [6 empty] | 233.75 |  |  | кл 0,4кВ повреждена ТП10442А-вв.88154 | -
2559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП30420Б-ВВ.144081 |  | 0.38 | 2023-04-18 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 16:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 46 с.ТА/яч.53 - РП 1653 с.2 Бетта |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 16:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП1653с2 - ПС46бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:05 | [6 empty] | 69.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.39 - РТП 14081 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 11:02 | [6 empty] | 232.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ПС 505 бета | -
2563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП20991 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 11:00 | [6 empty] | 208.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15164 2-ТП16857 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 10:00 | [6 empty] | 182.8667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч512 - РП 10100 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2А яч7-РТП17097 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 16:17 | [6 empty] | 211.75 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч4-РТП17192 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 16:17 | [6 empty] | 211.75 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10457 А-ТП10455 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 20:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП10455А- ТП10457А | АВР успешно
2569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч410-РТП21046 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 11:38 | [6 empty] | 206.6 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17755 Б - ТП 17764 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 14:38 | [6 empty] | 15.6333 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ 17755Б - 17764Б | -
2571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11257 Б-ТП13744 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 23:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 19010 с.2 откл. МВ ТП 11257 Б , сх. разобрана | -
2572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:16 | [6 empty] | 88.1333 |  |  | повреждение пкл | -
2573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12536 А-ТП10498 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 23:10 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10101 С1 откл. МВ-ТП 15815 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10498 Б-ТП 12536 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП 18064 с2- ТП 28368 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 18:28 | [6 empty] | 139.0833 |  |  | Замечания: В РП 16115 с.2 откл. МВ ТП 22181 Б сз. разобрана | -
2575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сА яч47-РТП2524 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-18 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 01:27 | [6 empty] | 73.8167 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 2524 с.2 - ПС 46 | АВР успешно
2576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12135 1-ТП13275 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 12:41 | [6 empty] | 228.9667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 12:41 | [6 empty] | 228.9 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.5 - РП 11192 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 17:10 | [6 empty] | 161.3333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч27-РП16053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-18 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-18 23:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: РП 16053 с.1 откл. МВ ПС 795 , сх разобрана , АВР успешен | -
2580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17192 1-ТП15394 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 16:12 | [6 empty] | 134.15 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 с2 яч11-РП10090 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 18:00 | [6 empty] | 39.7 |  |  | Пробой изоляции на "Землю" | -
2582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21587 А-ТП21601 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 14:50 | [6 empty] | 156.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21587А - ТП21601А | -
2583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15259 А-ТП14272 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:29 | [6 empty] | 153.0667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15945 А-ТП20360 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 18:00 | [6 empty] | 177.9333 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП827 А-ВВ74678 |  | 0.38 | 2023-04-19 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-19 09:24 | 2023-04-19 10:03 | 2023-04-20 20:00 | 2 |  |  | 75 |  | 0.01 | 34.6 | 0.65 | 1.3 | Повреждение КЛ | АВР нет
2586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП827 Б-ВВ74679 |  | 0.38 | 2023-04-19 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 20:00 | [6 empty] | 34.6 |  |  | Повреждение КЛ | -
2587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22277 А-ТП22660 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19303 А-ТП22085 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с4 яч42-РП14126 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:25 | [6 empty] | 172.4667 |  |  | Повреждение изоляции | -
2590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с5 яч49-РП17049 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС780 от МТЗ отключилась яч. ПС17049альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16958 А-ТП21474 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15777 Б-ТП18385 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 11:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | АВР успешно
2593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17011 с.2 - ПС 91 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 15:10 | [6 empty] | 147.7333 |  |  | Причины уточняются | АВР успешно
2594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20313 Б-ТП15691 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 12:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч14-РТП16075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 12:34 | [6 empty] | 165.6667 |  |  | пробой изоляции | -
2596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч3-РП11064 С2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:32 | [6 empty] | 167.2667 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с3 яч306-РП568 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-19 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 15:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч8-РТП4713 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-19 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-19 15:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-6кВ | -
2599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2080 1-ТП1868 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-19 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:26 | [6 empty] | 166.85 |  |  | Замечания: в РП707с3 откл. МВ ТП872А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12629 Б-ТП21362 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 11:32 | [6 empty] | 43.25 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП20159с2(аб)-ПС361 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 18:00 | [6 empty] | 143.7 |  |  | повреждение концевой муфты в РП20159с2 - ПС361 | -
2602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТП20762А-ТП23888 |  | 10 (10.5) | 2023-04-19 21:36 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-04-21 15:30 | [6 empty] | 41.9 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП23888А - ТП 20762А с откл вручную при ОЗЗ | -
2603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.202-РП19130 альфа+ с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 16:41 | [6 empty] | 87.75 |  |  | Выясняются | -
2604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 сТр.А яч2-РП673 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 01:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | -
2605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4355 А-ТП1061 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 02:48 | [6 empty] | 0.05 |  |  | в РП400с.1 откл. МВ ТП1098А, пробой изоляции | -
2606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч3-РП1605 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 02:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции на "Землю" | -
2607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26052 2-ТП18638 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 03:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 26052 с.2 - ТП 18638 Б | АВР работал успешно
2608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18413 Б-ТП15926 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:00 | [6 empty] | 127.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП15926Б-ТП18413Б | АВР успешно
2609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17751 Б - ТП 17752 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:29 | [6 empty] | 58.1833 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17751Б-ТП17752Б. | Успешна!
2610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 06:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665-29071γ. | Успешна.
2611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч23 - РП 2337 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:21 | [6 empty] | 33.0833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2Б яч60-РП26014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 07:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена спаренная ПКЛ 10кВ РП26014с2-ПС690 | АВР успешно
2613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.3/яч.58 - РТП 20085 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 07:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП20085с.1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 330 с7 яч20-РП11074 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 10:02 | [6 empty] | 96.8667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 11074с.2-ПС 330бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч28-РТП17086 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:15 | [6 empty] | 123.2667 |  |  | ПКЛ на ПС814 сболчена с ПКЛ14052 ПКЛ не повреждена, включена под нагрузку | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч28-РП14052 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:15 | [6 empty] | 123.2667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с1 яч.6-Тп19120Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 12:15 | [6 empty] | 145.5833 |  |  | пробой изоляции | -
2618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10884 Б - ТП 20783 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 12:15 | [6 empty] | 145.5833 |  |  | пробой изоляции | -
2619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4831 А-ВВ46443 |  | 0.38 | 2023-04-20 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 13:40 | [6 empty] | 98.2167 |  |  | КЛ 0,4кВ ТП 4831А - вв. 46443 повреждение по фазе Ж - растяжка | АВР успешно
2620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч21-РТП18068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 18068с.2 авт. откл. МВ ПС.370 бета - РТП 21196 бета (ОЭК ЮГ) | -
2621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15796 А-ТП13867 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 11:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18076 с.2 - ТП20378А |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 12:43 | [6 empty] | 120.9 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП887 1-ТП4519 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-20 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 16:10 | [6 empty] | 196.0333 |  |  | Замечания: КЛ повреждена | -
2624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12125 1-ТП10818 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 14:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16075 2-ТП19950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 14:43 | [6 empty] | 119.8833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с7 яч703-РТП18076 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 11:24 | [6 empty] | 188.3333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21728 Б - ТП 21729 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 11:00 | [6 empty] | 210.9333 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 21728 Б - ТП 21729 Б не выдержала испытание после перекладки | АВР не выполнялось
2628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12580 Б-ВВ43400 |  | 0.38 | 2023-04-20 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 14:34 | [6 empty] | 213.9833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 774 с2 яч.12 - РП 27143 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:29 | [6 empty] | 46.5 |  |  | На ПС откл. ячейка 16109-2 РЭР + 27143 25 РЭР, причины выясняются | -
2630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21461 А-ТП19260 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 10:00 | [6 empty] | 135.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ10кВ | -
2631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч10-РП12134 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 18:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч23-РП14072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-20 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-20 18:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
2633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20486 А-ВВ93953 |  | 0.38 | 2023-04-21 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 09:00 | [6 empty] | 175.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП 20486 А - вв 93953 | -
2634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21333 А - ТП 17364 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:29 | [6 empty] | 105.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | -
2635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 14630 А - ТП 23326 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 15:30 | [6 empty] | 153.1167 |  |  | КТП14630А-ТП23326А повреждена | АВР, РЗА Успешно
2636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29297А-ТП29299А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 10:17 | [6 empty] | 73.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 29297 А - ТП 29299 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19601 А-ТП21691 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 15:23 | [6 empty] | 174 |  |  | Повреждена КЛ ТП 21691 А - ТП 19601 А по сообщ ОЭК | АВР, РЗА Успешно
2638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч38-РТП16175 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 11:00 | [6 empty] | 168.95 |  |  | Выясняется | -
2639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч38-РТП18119 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 11:00 | [6 empty] | 168.9167 |  |  | Выясняется | -
2640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч92-РТП21041 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-21 10:11 | 2023-04-21 10:40 | 2023-04-21 10:40 | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4833 | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10093 с.2 - РП 21041 с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч62-РП10053 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 10:40 | [6 empty] | 0.4333 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТЭЦ-12 с3 яч62-РП10053 бета с2, кл 10 кВ РП 10053 с.2 - ТП 10488 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч59- РП 12065 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 10:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 12065 - ТЭЦ-12бета | АВР успешно
2643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12543 А-ВВ66710 |  | 0.38 | 2023-04-21 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 12:35 | [6 empty] | 74.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12061с1-РП12071с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 11:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14105 2-ТП15886 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 11:00 | [6 empty] | 239.45 |  |  | повреждена кл 10кВ РП14105с.2 - ТП15886Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | РП | РТП 14180 | РТП 14180 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-21 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-21 11:40 | 2023-04-21 11:45 | 2023-04-27 16:29 | 4 |  |  | 150 |  | 0.15 | 148.8167 | 0.0833 | 0.3332 | Неуспешная работа АВР Повреждение КЛ 10кВ РТП14180с.1-ТЭЦ12альфа и РТП14180с.1-ТЭЦ12бета | Не успешно
2647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 14:05 | [6 empty] | 50.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12225с3-ПС814 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12133 1-ТП24028 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 12:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24217А-ТП24629А | АВР успешно
2649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21451Б-ТП28777Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | -
2650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч5-РП14030 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:35 | [6 empty] | 121.3833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20959 А-ВВ89312 |  | 0.38 | 2023-04-21 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 12:54 | [6 empty] | 167.55 |  |  | Повреждение изоляции | -
2652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17394 Б-ТП13398 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22841 Б-ВВ108910 |  | 0.38 | 2023-04-21 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 13:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
2654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч59- РП 12067 гамма с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12067 - ТЭЦ12гамма | -
2655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч33-РП18127 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
2656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2261 Б-ВВ55277 |  | 0.38 | 2023-04-21 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19853 Б-ТП11515 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 15:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11753 Б-ТП12489 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 16:04 | [6 empty] | 0.5333 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 11753 Б - ТП 12489 Б | АВР успешно
2659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТП | ТП10605 | Силовой трансформатор №2 | 10 (10.5) | 2023-04-21 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-21 15:32 | 2023-04-21 16:04 | 2023-04-21 16:04 | 6 | 1 |  | 180 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 3.1998 | Устанавливаются | Не успешно
2660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10728 Б-ВВ106950 |  | 0.38 | 2023-04-21 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 10:00 | [6 empty] | 209.6667 |  |  | кл 0,4кВ ТП10728Б - вв.106950 повреждена по "ж" фазе | успешно
2661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12018 с2-ТП12770Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 13:54 | [6 empty] | 187.3167 |  |  | В РП 12018 с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 12770 Б. | -
2662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП16354Б-ТП23376Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 13:54 | [6 empty] | 187.3167 |  |  | В РП 11301 с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 24830 Б. | -
2663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785 с4 яч.38- РТП27148а+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 19:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с1-ТП19313 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | АВР работал успешно
2665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13822 Б-ТП13821 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 15:20 | [6 empty] | 138.9167 |  |  | Повреждение КЗ на КЛ 10кВ в ТП13821Б направ. ТП13822Б. | АВР - успешно
2666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10321 А-ТП10506 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10163 1-ТП27897 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч67-РТП10052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ РП 11052с.2- ТЭЦ 12 бета работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14346 Б-ТП14402 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч21-РП18061 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 09:00 | [6 empty] | 227.9 |  |  | Отключили вручную с землей ПКЛ РП18061с2-ПС710 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч62- РП 10086 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 15:57 | [6 empty] | 138.0667 |  |  | ПКЛ поврежден | -
2672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19727 А-ТП19726 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 15:00 | [6 empty] | 112.5667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19726А - ТП19727А | АВР работал успешно
2673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч72-РТП20168 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-21 22:52 | 2023-04-21 23:10 | 2023-04-21 23:10 | 1 |  |  |  |  | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | повреждение КЛ | АВР выеден из-за повреждения ПКЛ РП 20168с1 - ПС 679
2674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч72-РП18045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-21 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-21 23:10 | [6 empty] | 0.3 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с10 яч69-РТП16193 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 00:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с2 яч204-РП12052 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 00:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25529 Б-ТП17419 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 02:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 2-ТП16833 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 11:32 | [6 empty] | 176.9833 |  |  | РТП14183с.2 откл МВ 16833Б по ТМ (поврежлена РТП14183с.2-ТП16833Б) | АВР успешен
2679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РТП11166 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 03:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29372 Б-ТП 25081 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 13:26 | [6 empty] | 175.8 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15816 А-ТП14364 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 14:31 | [6 empty] | 78.2667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3962с1-РТП2237с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-22 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 15:16 | [6 empty] | 100.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12380 А-ТП12797 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 11:13 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП19040с1 с кратковременныс ОЗЗ ПС46 с.ш. 5 откл. МВ напр. ТП12380А, выделена поврежденная РКЛ 10 кВ ТП12380А-ТП12797А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3016 А-ТП2275 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-22 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП3230с1 по ТМ нулевая нагрузка напр. ТП2656А дефект телемеханики - не показывает отключенное положение МВ ТП2656А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч5-РТП15191 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 12:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 А-ТП27771 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 16:00 | [6 empty] | 75.3833 |  |  | КЛ ТП27771А-ТП20992А повреждена. КЛ отремонтирована, включена. | АВР успешно
2687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19077 2-ТП28781 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 14:19 | [6 empty] | 145.1 |  |  | повреждение кл | -
2688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22526 Б-РТП 27135 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 13:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 27135с2-ТП22526Б. | АВР успешно
2689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.3/яч.29 - РП 3745 с.2 Бета |  | 6 (6.3) | 2023-04-22 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:35 | [6 empty] | 71.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП3745с2-ПС305бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15311 Б-ТП15313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 12:05 | [6 empty] | 69.1833 |  |  | РП10140с2 откл. МВ от МТЗ ТП29537Б из-за повреждения КЛ 10кВ РТП15313с2-ТП15311Б | АВР успешно
2691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч11-РП11180 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП11180с3-ПС32 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч1А-РП15047 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 15:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП15047-ПС 32 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4827 А - РТП 5314 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-22 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 15:55 | [6 empty] | 168.0667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ РП5314с1-ТП4827А. | -
2694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12238 1- ТП 15517 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 11:48 | [6 empty] | 185.3 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12238с.2 - ТП15517Б | -
2695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с2 яч40 - РП 27010 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 15:20 | [6 empty] | 20.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП27010с.2 - ПС17 | АВР успешно
2696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2502 1-ТП1403 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-22 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 11:15 | [6 empty] | 133.1333 |  |  | При осмотре ТП 1403 Б обнаружено отсутствие ф"З" на сборке В/Н. В РП 2502 с1 вручную откл. МВ,ШР,ЛР яч. ТП 1403 Б. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 2502 с1 - ТП 1403 Б (КЛ в "растяжке") | -
2697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 213 с1 яч31-РП11193 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 22:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 11193с2 - ПС 213 | -
2698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29901А-ТП20587А |  | 10 (10.5) | 2023-04-22 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-22 22:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ КЛ ТП 20587 А - ТП 29901 А | АВР успешный
2699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11364 Б-ТП11399 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 13:07 | [6 empty] | 60.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 00:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 2-ТП18399 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 00:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18399 А-ТП12405 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 00:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3578 3-ТП2324 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-23 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 11:42 | [6 empty] | 33.8667 |  |  | При осмотре В РП 3578 с3 обнаружен откл. МВ яч. ТП 2324 А. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 3578 с3 - ТП 2324 А | -
2704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20668 А-ТП17933 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 01:52 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО в РП 17053 с1 яч. ТП 17933 А | -
2705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 01:52 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО в РП 15120 с2 яч. ПС 46 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19792 А-ТП27659 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 02:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 19792 А - ТП 27569 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 бета -РТП16125 С 2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 11:29 | [6 empty] | 128.65 |  |  | Замечания: В РТП 16125 с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ПС 795 бета. | -
2708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 03:11 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО в РП 17061 яч. ПС 46 | -
2709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 А-ТП17992 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 03:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 03:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15964 Б-ТП20810 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 05:05 | [6 empty] | 121.5167 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
2711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16052 2-ТП19215 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:36 | [6 empty] | 82.9167 |  |  | Замечания: В РТП 16052 с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 19215 Б | -
2712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14419 А-ВВ17101 |  | 0.38 | 2023-04-23 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 18:00 | [6 empty] | 38.05 |  |  | повреждение кл 0,4 кВ ТП30563А-вв.17100, установлен КВЭС 190 метров | абонент 3 категории, АВР отсутствует по 0.4 кВ
2713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11666 Б-ТП16263 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 11:32 | [6 empty] | 174.8833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
2714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 1- кВ ТП27971А - ТП24336А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 12:41 | [6 empty] | 222.0833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч13-РП14124 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 09:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20269 А-ТП20268 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 09:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
2717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15179 2-ТП23632 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 13:26 | [6 empty] | 195.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15179с2-ТП23632А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч14-РП4756 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-23 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-23 11:45 | 2023-04-23 12:43 | 2023-04-30 14:00 | 10 | 2 |  | 600 |  | 0.1 | 170.25 | 0.9667 | 9.667 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС 378 с2 яч14-РП4756 бета с2. | АВР отсутствует.
2719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 344 с1 яч7-РТП17177 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 10:00 | [6 empty] | 236.45 |  |  | Повреждение КЛ | -
2720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч16-РП16088 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-РТП27060с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч20-РТП2504 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-23 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 14:00 | [6 empty] | 167.25 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 2504 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
2723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27421 Б-ТП18414 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РТП14108 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
2725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3769 А-ТП 2002 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-23 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 12:00 | [6 empty] | 110.1167 |  |  | Причины выясняются | -
2726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | РП | РП 12191 | РП12191 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-23 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-23 22:50 | 2023-04-23 23:06 | 2023-05-03 10:55 | 12 | 2 |  | 480 |  | 2.5 | 228.0833 | 0.2667 | 3.2004 | Повреждение КЛ10кВ ТП13677А-ТП16710А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП12022 1-ТП16463 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-23 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-23 23:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП16463Б-РП12022с2 (3РЭР) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12151 1-ТП17433 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 12:01 | [6 empty] | 81.3 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21582 А-СП29009 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 03:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП21582А-СП29009А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15220 Б-ТП11777 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 03:40 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП15075с2 откл. в ручную с землей МВ ТП17331Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП15220Б-ТП11777Б | АВР успешно
2731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14402 А-ТП10287 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 04:55 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 19181 С2 откл. МВ-25334 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10287 А-ТП 14402 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч11-РП14042 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 05:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
2733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч11-РТП21185 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 05:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16736 Б-ТП15611 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 12:05 | [6 empty] | 146.75 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП15611Б-ТП16736Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17149 1-ТП19610 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 11:09 | [6 empty] | 72.5167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14972 А-ТП17998 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 09:50 | [6 empty] | 118.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч2А-РТП15022 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 11:23 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
2738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с4 яч28-РТП15022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
2739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 2-ТП18675 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 11:28 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
2740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12965 А-ТП15763 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 12:11 | [6 empty] | 192.6333 |  |  | Повреждение изоляции кл ТП12965А-ТП15763А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17030 С2 - ТП27752 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 12:00 | [6 empty] | 192.45 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13791 А-ТП11302 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 12:17 | [6 empty] | 192.7167 |  |  | в РП 16119 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 27002 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 13791 А - ТП 11302 А | -
2743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14994 А-ТП14878 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 09:50 | [6 empty] | 118.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12903 Б-ВВ48328 |  | 0.38 | 2023-04-24 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 08:00 | [6 empty] | 236.0167 |  |  | Повреждение КЛ ТП12903Б-вв.48328(2) | -
2745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17474 А-ТП13058 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 11:09 | [6 empty] | 143.0833 |  |  | в РП 12231 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 13010 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 17474 А - ТП 13058 А | -
2746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП21621 А ТП29981 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14603 Б-ТП29890Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП14603Б-ТП29890Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21036 2-ТП24074 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 16:24 | [6 empty] | 25.5333 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
2749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП678 2-ТП547 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-24 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 15:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
2750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 бета с0 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10471 Б-ВВ23359 |  | 0.38 | 2023-04-24 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 17:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
2752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сА яч1-РП3230 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-24 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 18:44 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27101с2-16935Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 19:42 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 27101 с.2 откл. ВЭ 16935 Б. Выделили поврежд. кл РП 27101 с.2 - ТП 16935 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25093 Б-ТП10746 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 20:42 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 20014 с.2 откл. МВ 25093 Б. Выделили поврежд. кл 10746 Б - 25093 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с3 яч29-РП20014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-24 20:48 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 20014 с.2 откл. МВ ПС 655, вкл. СМВ. На ПС 655 от МТЗ откл 16023+20014, "земля" пропала, схема разобрана. Повреждена кл 20014-ПС655, отболчена, уст. ИКЖ 10, кл 16023-ПС655 годна. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
2756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84- РТП 15173 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-24 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 18:20 | [6 empty] | 44.9167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17444 А-ТП22730 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 09:56 | [6 empty] | 33.4 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП17444А-ТП22730А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5127 с.3 - ТП 6271 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 17:33 | [6 empty] | 16.7833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ | -
2759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1832 Б-ТП2984 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 00:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП1832Б- ТП2984Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч38-РП16085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 10:05 | [6 empty] | 80.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28395 Б-ТП19910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 02:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3125 1-ТП4087 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 13:48 | [6 empty] | 106.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП3125с1-ТП4087А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч27А-РП17121 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 17:50 | [6 empty] | 35.6333 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17210 А-ТП12467 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 06:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5009 2-ТП6889 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 19:00 | [6 empty] | 36.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ РТП 5009С2-ТП6889А | АВР успешно
2766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 09:24 | [6 empty] | 0.8667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП12267 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 14:31 | [6 empty] | 53.4333 |  |  | повреждение КЛ | -
2768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП19033 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 14:31 | [6 empty] | 53.4333 |  |  | повреждение КЛ | -
2769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч13-РП15156 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 14:31 | [6 empty] | 53.4333 |  |  | повреждение КЛ | -
2770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с.2 яч.22-РТП21151 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 09:24 | [6 empty] | 24 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС869 с1 яч18-РТП4595 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 09:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12145 2-ТП15000 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:09 | [6 empty] | 27.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП12174c2 - РП15019с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 12:00 | [6 empty] | 96 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 15019с2 - РП 12174с2 | -
2774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17984 А-ВВ90288 |  | 0.38 | 2023-04-25 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 12:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 17984А - вв 90288(1) | -
2775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.2 - ПС 69 β |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС69 - 18171 бета | -
2776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч18-РП678 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 14:01 | [6 empty] | 168.4333 |  |  | кл 6кВ РП678с.2-п/с396 бета повреждена | -
2777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27794 А-ТП15572 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 15:00 | [6 empty] | 73.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП15572А-ТП27794А. | АВР успешно
2778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19556 А - ТП 21227 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 14:00 | [6 empty] | 96 |  |  | Пвореждение РКЛ 0,4кВ 19556А - 21227А | -
2779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22197 А-ТП24690 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 14:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22775 Б-ТП17600 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 15:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП26150 1-РТП21107с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждения КЛ 26150 с1-21107 с1 | АВР успешно
2782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч3-РТП27138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 10:30 | [6 empty] | 186.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20333 А-ВВ99450 |  | 0.38 | 2023-04-25 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 12:54 | [6 empty] | 164.8833 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
2784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27143 с1- ТП 24992 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 24992 А-27143 с1 | АВР успешно
2785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18022 c.1 - ТП 13373 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 14:41 | [6 empty] | 93.65 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13373 А - ТП 14061 А | АВР успешно
2786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25246 А-ТП25000 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 15:39 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | Повреждена КЛ | АВР успешно
2787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП333 1-ТП423 Б |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 15:08 | [6 empty] | 69.1833 |  |  | повреждение КЛ | -
2788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП294 А-ТП2695 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-25 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 14:52 | [6 empty] | 212.15 |  |  | повреждение КЛ | -
2789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28070 с.1 - ПС 630 яч.15 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 19:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
2790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП19384 А-ТП20452 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 17:28 | [6 empty] | 44.2167 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19862 А-ТП29239 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена повреждённая КЛ 10кВ ТП19862А-ТП29239А | -
2792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23альфа -РП 11031 с1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-04-25 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-25 22:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РП 11031 с.1 откл. МВ ТЭЦ-23 | -
2793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18131 1-ТП22690 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 10:47 | [6 empty] | 178.1333 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12224 с.2 - ТП 13448 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12224с.2- ТП13448Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч54-РП10037 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 01:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
2796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч29-РТП16044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 01:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16044 с2 - ПС 334 | АВР успешный
2797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15080 С.2 - ТП 18920 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 15:45 | [6 empty] | 62.45 |  |  | Повреждена КЛ РТП 15080с.2- ТП 18920 Б | АВР успешно
2798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10686 Б-ТП10333 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 15:45 | [6 empty] | 62.1833 |  |  | Повреждена КЛ ТП 10333 Б- ТП 10686 Б | АВР Успешно
2799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22312 А-ТП18202 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 01:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11864 А-ТП11831 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 15:00 | [6 empty] | 181.3333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 397 с1 яч113-РТП15167 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 10:00 | [6 empty] | 199.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч15-РТП15030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 11:36 | [6 empty] | 196.6667 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кв | -
2803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч15-РТП15162 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 11:36 | [6 empty] | 196.6333 |  |  | уточняются | -
2804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РП12269 1-ТП25103 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 07:16 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 12269 с.1 - ТП 25103 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21420 А-ТП18934 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 10:20 | [6 empty] | 242.4667 |  |  | Пробой изоляции кл ТП 18934 А – ТП 21420 А | Успешно
2806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12134 1-ТП24016 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27641 А-ТП23286 1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 18:00 | [6 empty] | 33.85 |  |  | Повреждение изоляции КТПн 23286 - ТП 26741 А | АВР успешный
2808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22336 Б-ТП10400 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 09:17 | [6 empty] | 144.0667 |  |  | откл. МВ В РП15073с.2-ТП22336Б, пробой изоляции | -
2809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21898 Б-ТП23085 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП 21898Б-ТП 23085А повреждён. | АВР успешно
2810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 54 с.1/яч.111 - РТП 26178 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 12:10 | [6 empty] | 169.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП26178с.1-ПС54 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14102 2-ТП19657 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 12:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
2812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16129 С.2 - ТП 18518 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 12:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
2813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18601 А-ТП14928 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 14:15 | [6 empty] | 145.1667 |  |  | Поареждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
2814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12419 Б-ВВ51923 |  | 0.38 | 2023-04-26 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-26 13:25 | 2023-04-26 14:16 | 2023-04-27 20:00 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.03 | 30.5833 | 0.85 | 0.85 | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП12419Б-вв51923. Установка кабеля временного эл. снабжения. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16330 Б-ВВ95189 |  | 0.38 | 2023-04-26 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 13:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 15Б-ВВ107459 |  | 0.38 | 2023-04-26 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ | -
2817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч8-РТП12174 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:00 | [6 empty] | 211.3667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.2 - ПС 90 γ |  | 6 (6.3) | 2023-04-26 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 15:21 | [6 empty] | 240.35 |  |  | Повр. ПКЛ 6 кВ ПС90-5302γ от МТЗ. | Успешна!
2819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2968 А-ВВ61668 |  | 0.38 | 2023-04-26 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-26 15:00 | 2023-04-26 15:43 | 2023-04-28 | 1 |  |  | 320 |  | 0.03 | 33 | 0.7167 | 0.7167 | В ТП 2968 А сгорели ПП по желтой и зеленой фазе в сторону вв 61668 - вв 60842. Требуется КГ 250 метров. | Отсутствует
2820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч11-РП17016 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
2821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждениеи КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18152 Б-ВВ101694 |  | 0.38 | 2023-04-26 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 10:00 | [6 empty] | 40.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ РТП18152 Б-ВВ101694 | -
2823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14128 2-ТП16284 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 18:27 | [6 empty] | 72.5333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП29007с1-ТП29302А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 11:22 | [6 empty] | 137.4333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 17:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч33-РП14106 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 18:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч104-РТП16195 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 14:40 | [6 empty] | 140.4667 |  |  | Повреждение изоляции | -
2828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20004 1-ТП22323 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 18:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | успешно
2829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12249 2-ТП24656 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 18:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | АВР,МТЗ успешно
2830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20333 А-ТП17398 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-26 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-26 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП28170 с2-РТП14169с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 16:39 | [6 empty] | 135.6833 |  |  | Повреждения КЛ РП 28170 с2-Кл 14169 с1 , | АВР Успешно
2832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП15124 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 02:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 15124с1 - ТЭЦ 26 альфа | -
2833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19585 А-ТП14628 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 12:40 | [6 empty] | 128.85 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19585А напр ТП14628А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с1 яч39-РТП10188 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 03:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 03:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
2835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 11118с.2-РТП 15116 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 04:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП27140 2-ТП14779 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:40 | [6 empty] | 153.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с3яч10-РТП17172бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 14:00 | [6 empty] | 128.45 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
2838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.7 яч.143 - РТП 27061 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 18:45 | [6 empty] | 156.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | -
2839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.1 - РП 18022 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 18:45 | [6 empty] | 156.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14081 с.1 - РП 18022 с.2 | -
2840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22345 А-ТП27553 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 06:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП17038с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП30390А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП10052(с2)-ТП24608Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 06:12 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 10кВ ТП 24608Б- РП 10052с.2. работала в нормальном режиме пробой изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16110 1-ТП19792 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 06:32 | [6 empty] | 0 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 19792Б - РП 16110с.2 работала в нормальном режиме пробой изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.2- РТП19114с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 13:12 | [6 empty] | 126.0833 |  |  | Повреждение КЛС РТП16138с2 - РТП19114с2. Без последствий | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18712 А-ТП11507 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 08:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11507А-ТП18712А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч31-РТП17168 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 09:44 | [6 empty] | 0.1667 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП17168с2-ТЭЦ26бета выведена в ремонт для устранения неисправности, наименование крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
2846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП20375 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 09:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
2847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч31-РТП19064 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 09:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
2848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27747 А - ТП 22277 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 09:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повеждение РКЛ10кВ ТП22277А-ТП27747А выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
2849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11024 2-ТП13733 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 11:23 | [6 empty] | 193.6333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП11024с.2 - ТП13733Б | -
2850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 09:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
2851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с2 яч4-РТП19068 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 15:36 | [6 empty] | 173.4333 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
2852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18913Б-ТП27369Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:00 | [6 empty] | 196.5333 |  |  | В РП 10002с2 АО КЛ ТП 18913 Б Повреждена КЛ ТП 18913 Б - ТП 27369 Б | успешно
2853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч15-РП16098 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 | [6 empty] | 180.8667 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч23-РТП11138 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 | [6 empty] | 180.8333 |  |  | повреждение КЛ | успешно
2855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17629 Б-ТП12441 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 10:00 | [6 empty] | 22.75 |  |  | В РП 16017 С2 откл. ВВ. - ТП 22861 Б, повреждение КЛ МКС - ТП 12441 Б- ТП 17629 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21313 Б-ТП21299 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
2857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23292 Б-ТП17591 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:00 | [6 empty] | 192.9333 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ ТП17591Б-ТП23292Б | -
2858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17145 2-ТП12540 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-27 14:49 | 2023-04-27 15:33 | 2023-05-04 15:41 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 168.8667 | 0.7333 | 5.8664 | пробой изоляции ТП 12538Б-ТП12539Б | АВР неуспешно
2859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13699 А-ТП13642 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 15:41 | [6 empty] | 168.8667 |  |  | пробой изоляции ТП13699А-ТП 13642А | АВР успешно
2860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19138 1-ТП12534 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 15:41 | [6 empty] | 168.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18640 Б-ТП21952 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:00 | [6 empty] | 187.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18640 Б-ТП21952 Б | АВР успешно
2862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13276 А-ВВ 67720 |  | 0.38 | 2023-04-27 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:00 | [6 empty] | 186.2333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч19-РП11133 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 16:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11133с1-ТЭЦ9 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
2864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11133 2-ТП14569 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 16:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11133с2-ТП14568Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч5-РТП15014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 16:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15014с2 - ТЭЦ9 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч14-РП15184 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 18:33 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 15184с2 отключен МВ КЛ ПС112альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20248 Б-ТП23169 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 18:33 | [6 empty] | 0 |  |  | РП15184с2 отключен МВ КЛ ТП18728Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15349 Б-ТП17496 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 18:33 | [6 empty] | 0 |  |  | РП28108с2 от МТЗ отключен ВВ КЛ ТП29677Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12933 А-ТП28405 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 18:44 | [6 empty] | 0 |  |  | От МТЗ в РП12020с1 отключен МВ КЛ ТП12378А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12899 А-ТП13878 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 12:10 | [6 empty] | 89.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13265 Б-ВВ59315 |  | 0.38 | 2023-04-27 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 12:35 | [6 empty] | 161.4833 |  |  | пробой изоляции (ТП13265Б)вв59317-вв59315 | АВР успешно
2872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 1-ТП12492 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-27 19:25 | 2023-04-27 19:37 | 2023-04-29 13:45 | 3 |  |  | 240 |  | 0.7 | 42.3333 | 0.2 | 0.6 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13123 А – ТП 12492 А | причина отказа АВР в ТП 12492 отключен ключ АВР
2873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36-РТП78 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-27 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 20:14 | [6 empty] | 0 |  |  | отключилась групповая ячейка на пс 361-РП 376+РП 78 бета | АВР успешно
2874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 11:00 | [6 empty] | 156.75 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС815-19143а. | Успешна!
2875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12100 1-ТП23796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-27 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 23:03 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП12100с1-ТП23796 отключена вручную с "землей" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 179 с1 яч1-РП664 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-27 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-27 23:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
2877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 00:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17227 А-ТП12873 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 00:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17988 А-ТП17987 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 00:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП664 1-ТП1450 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-28 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:00 | [6 empty] | 177.3833 |  |  | Причины выясняются | -
2881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч84А-РП19097 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 00:50 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ РП19097-ТЭЦ8гамма, пробой изоляции | -
2882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч25-РП18059 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 11:36 | [6 empty] | 130.3833 |  |  | РТП18059с1 откл. МВ от МТЗ ПС549 | Успешно
2883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 1-ТП27983А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 01:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22562 Б-ТП22563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 01:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
2885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч21-РТП16015 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 12:00 | [6 empty] | 57.55 |  |  | Причины выясняются | -
2886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25936 А-ТП19516 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 03:13 | [6 empty] | 168.0833 |  |  | откл. МВ в РП16924с.1-ТП27983А, пробой изоляции | -
2887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11166с2 - ТП 18885Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 03:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 14:45 | [6 empty] | 107.2833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26049 1-ТП26573 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 11:00 | [6 empty] | 127.1833 |  |  | Причины выясняются | -
2889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РП16057 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 06:10 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП16122с1 откл. МВ от МТЗ ПС212-РТП16057альфа-РТП16057с2 | Успешно
2890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16560 Б-ТП16563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 06:10 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП15042с2 откл. МВ от МТЗ ТП18357Б | Успешно
2891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24814А - ТП29829А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 07:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12345 А-ВВ33542 |  | 0.38 | 2023-04-28 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 11:43 | [6 empty] | 27.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП12345А-вв.33542(1). | -
2893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | ТП | ТП 12345 | ТП12345 А - ВВ33542 (2) | 0.38 | 2023-04-28 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-28 10:24 | 2023-04-28 11:06 | 2023-04-29 11:43 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.003 | 25.3167 | 0.7 | 0.7 | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП12345А-вв.33542(2) | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП12345А-вв.33542(2). установлен КЛВЭС.
2894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.2 - ТП 16918 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 18:20 | [6 empty] | 174.05 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | -
2895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11566 А-ВВ92505 |  | 0.38 | 2023-04-28 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:00 | [6 empty] | 164.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП11566Б-вв.92505 | -
2896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26063С2 - РТП15169С1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
2897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 54 с.1/яч.108 - РТП 26024 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 12:05 | [6 empty] | 142.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП26024с1-ПС54 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25963 А-ВВ96493 |  | 0.38 | 2023-04-28 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 | [6 empty] | 81.9667 |  |  | повреждение КЛ ТП 25963А-вв.96493 | АВР отсутствует
2899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч6-РП14022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:41 | [6 empty] | 169.5 |  |  | пробой изоляции. | -
2900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП14044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 13:23 | [6 empty] | 166.55 |  |  | пробой изоляции. | -
2901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13035 Б-ТП13008 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 16:40 | [6 empty] | 145.3 |  |  | в РП 19002 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 28372 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 13008 Б - ТП 13035 Б | -
2902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч41-РТП18151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 11:00 | [6 empty] | 91.4333 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
2903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1301 2-ТП4379 А |  | 6 (6.3) | 2023-04-28 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:24 | [6 empty] | 187.6 |  |  | В РП1301с.2 отключился МВ ячейки направления ТП4379А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч24-РП348 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-28 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:24 | [6 empty] | 187.6 |  |  | В РП348с.2 отключился МВ ячейки ПС32бета и РП2083 отключился МВ ячейки ПС32бета | -
2905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 841 с3 яч306-РП12126 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 13:00 | [6 empty] | 93.0833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
2906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20703 А-ТП20655 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 11:52 | [6 empty] | 139.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП20655Б-ТП20703А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
2907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17006 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 16:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 17006 с.2 - ПС 314альфа, отключение производилось в ручную, была "земля в сети" | -
2908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Курьяново № 665 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-28 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-28 17:02 | 2023-04-28 17:33 | 2023-04-28 17:50 | 6 |  |  | 360 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.5167 | 3.1002 | уточняются | суммарная защита шин
2909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21010 с.2-ТП19486 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 14:40 | [6 empty] | 188.1667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч7-РП12151 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13491Б-ТП15672Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 13:05 | [6 empty] | 90.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13491Б-ТП15672Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.65 - РП 12106 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 14:15 | [6 empty] | 163.55 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12106с1-ПС299 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12836 А-ТП18573 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 18:43 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч11-РТП19040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 18:43 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14228 Б-ВВ83400 |  | 0.38 | 2023-04-28 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 10:00 | [6 empty] | 183.2167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии 0,4 кВ | -
2916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14539 А-ТП11595 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 18:52 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 А-ТП19468 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 19:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19362 Б-ТП20675 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
2919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10852 А - РП 12106 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-28 19:15 | 2023-04-28 19:34 | 2023-05-02 13:05 | 4 | 2 |  |  |  | 0.05 | 89.8333 | 0.3167 | 1.2668 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15672А-КТП. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17286 А-ТП22133 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 10:40 | [6 empty] | 109.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17286А - ТП22133А(ОЭК) | АВР - успешно
2921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП15032с.2 - ТП21301Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 12:34 | [6 empty] | 38.5333 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ механически.РП15032с2-ТП21301Б выведен в ремонт для устранения неисправности , крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
2922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:55 | [6 empty] | 181.7 |  |  | На ПС212с3 от МТЗ с землей откл. ПКЛ РП14092 альфа+бета, земля пропала. В РП 14092с2 от АВР откл. МВ ПС212 альфа+бета, вкл. СМВ. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП14092с2-ПС212 альфа + бета, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно.
2923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с12 яч8-РП20155 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 20155 с1 - ПС 361 | АВР успешный
2924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РП29071(c1)-ПС665 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-04-28 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-28 22:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ БРТП29071с.1-ПС665альфа | АВР - успешно
2925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19949 Б-ТП24819 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 00:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19949Б-ТП24819Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20961 А-ТП18703 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 02:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 02:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч116-РТП16005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 14:40 | [6 empty] | 202.7667 |  |  | Повреждение изоляции | -
2928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с7 яч63-РТП15021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 06:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
2929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20921 Б-ТП22561 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 07:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11424 А-ТП11425 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 07:19 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
2931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14783 Б-ВВ36379 |  | 0.38 | 2023-04-29 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 11:23 | [6 empty] | 98.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
2932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 606 с2 яч14 - РП 16106 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 09:58 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18830 Б-ТП18829 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
2934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11912 А-ТП11914 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 13:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26738 А-ТП18879 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 14:45 | [6 empty] | 144.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20438 А - ТП 24230 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 15:22 | [6 empty] | 95.3667 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ 20438А - 24230А | -
2937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16195 1-ТП18249 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 14:40 | [6 empty] | 117.35 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
2938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20230 Б-ТП17861 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-29 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 16:32 | [6 empty] | 141.85 |  |  | По ТМ АО в РП 10156 с2 яч. ТП 23626 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РП5302 2-ТП3516 Б 1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-29 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-29 23:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП5302с.2-ТП3516Б к.1 | АВР успешно
2940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РП5302 2-ТП3516 Б 2 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 00:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП5302с.2-ТП3516Б к.2 | АВР успешно
2941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч9-РТП19021 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 13:29 | [6 empty] | 154.85 |  |  | Повреждение изоляциикабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.30-РТП19012 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 13:29 | [6 empty] | 154.85 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 603с2 яч14-РТП15033 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
2944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16030 2-ТП21473 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 11:32 | [6 empty] | 196.6167 |  |  | В РП16030с.2 откл. МВ направления ТП21473Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 11:52 | [6 empty] | 194.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП16138с1-ПС677 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11590 Б-ВВ42259 |  | 0.38 | 2023-04-30 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-30 09:20 | 2023-04-30 09:34 | 2023-05-05 12:00 | 1 | 1 |  | 75 | 0 | 0.02 | 122.6667 | 0.2333 | 0.2333 | поврежденная кабельная линия 0,4 кВ ТП11590 Б-ВВ42259(2) отболчена кабельная линия 0,4 кВ ТП11590 Б-ВВ42259альфа введена в работу. | АВР отстутсвует
2947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11168 1-ТП10968 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 13:11 | [6 empty] | 171.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 12605 | ТП12605 РУ 0,4 кВ А | 10 (10.5) | 2023-04-30 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-30 09:38 | 2023-04-30 10:05 | 2023-05-03 12:41 | 2 |  |  | 240 |  | 0.06 | 75.05 | 0.45 | 0.9 | отказ АВР | отказ АВР
2949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13073 А-ВВ51410 |  | 0.38 | 2023-04-30 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-30 09:45 | 2023-04-30 10:25 | 2023-05-10 | 1 |  |  | 90 |  | 0.09 | 230.25 | 0.6667 | 0.6667 | ТП13073А повреждение КЛ ТП13073А-вв51410 | Отсутствует.
2950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22355 Б-ТП15466 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 15466 Б - ТП 22355 Б | АВР работал успешно
2951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20463 А-ТП18766 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 13:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч20-РП4471 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 16:11 | [6 empty] | 98.05 |  |  | РП4598с1 отключился МВ КЛ ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13267 Б -ТП29680 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | РП15119с2 от МТЗ отключился МВ КЛ ТП13267Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15189 с.2 - ТП 16906 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 12:36 | [6 empty] | 164.9667 |  |  | пробой изоляции | -
2955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4621 А-ВВ26124 |  | 0.38 | 2023-04-30 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 18:42 | [6 empty] | 0.5833 |  |  | Растяжка 3-х фаз, абонент был переведен на резерв | -
2956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4621 Б-ВВ26125 |  | 0.38 | 2023-04-30 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-04-30 18:07 | 2023-04-30 18:42 | 2023-04-30 18:42 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.02 | 0.5833 | 0.5833 | 1.1666 | растяжка 1 фазы | АВР нет
2957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч23-РТП18063 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 19:46 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РТП18063 с. 1-ПС549 бета работала в нормальном режиме , отключили с землей | АВР успешно
2958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19075 2-ТП22080 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 20:08 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
2959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20394 Б-ТП21311 Б |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 20:10 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
2960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 378 с4 яч408-РП12269 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 20:39 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12269 С1 отключился МВ - ПС 378 | -
2961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16029 1-ТП22006 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 21:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 16029 с.1 - ТП 22006 А | АВР успешно
2962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19015 1-ТП23707 А |  | 10 (10.5) | 2023-04-30 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 22:00 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РТП19015с.1-ТП23707А работала в нормальном режиме , отключена с землей вручную | АВР успешен
2963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч66-РТП5053 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-04-30 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-04-30 23:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 кВ РТП 5053 с1 - ПС 334 альфа | МНЗ успешно
2964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч111Б-РТП11152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП11152с.2 откл. МВ ТЭЦ11 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11152 2-ТП13150 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП111152с.2 откл. МВ ТП13150Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 731 с1 яч19- РП 19100 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 18:15 | [6 empty] | 39.5 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 334 с8 яч62-РП5019 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-01 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18019 1-ТП21618 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 05:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
2969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16433 А-ТП26368 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 12:33 | [6 empty] | 220.6333 |  |  | Повреждение изоляции | -
2970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17808 А - ТП 17809 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 08:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 08:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 17808А - 17809А | -
2971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.32-2 - РП 12220 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 12:05 | [6 empty] | 75.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12220с.1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.31-1 - РП 12220 с.1 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 12:05 | [6 empty] | 75.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12220с.1-ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16456 Б-ТП15781 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 09:00 | [6 empty] | 216.5833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП15781Б-ТП16456Б. | АВР успешно
2974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18076 1-ТП20410 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 13:33 | [6 empty] | 220.6 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ТРП | РТП18076 | РТП18076 С1 | 10 (10.5) | 2023-05-01 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2023-05-01 09:34 | 2023-05-01 09:42 | 2023-05-10 13:33 | 6 |  |  | 230 | 1 | 0.02 | 219.9833 | 0.1333 | 0.7998 | повреждение КЛ РТП18076с1-ТП20410А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч134-РТП21005 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 12:44 | [6 empty] | 218.6167 |  |  | Повреждение изоляции | -
2977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16004 1-ТП24984 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 10:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.1 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 13:00 | [6 empty] | 49.5333 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП18171с.1-ПС69альфа. | АВР успешно
2979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14110 2-ТП25673 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-01 12:19 | 2023-05-01 12:25 | 2023-05-10 11:23 | 3 |  |  | 165 |  | 0.03 | 215.0667 | 0.1 | 0.3 | причина выесняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19557 А-ТП21403 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 15:40 | [6 empty] | 217.7667 |  |  | повреждёна КЛ 10кВ ТП19557А-ТП21403А. | АВР успешно
2981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12383 А-ВВ39497 |  | 0.38 | 2023-05-01 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-01 13:55 | 2023-05-01 14:24 | 2023-05-04 16:25 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.03 | 74.5 | 0.4833 | 0.4833 | Повреждена КЛ ТП12383А-вв39497 Установлен КВЭС | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12341 Б-ТП24190 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 13:30 | [6 empty] | 70.6 |  |  | Отключили КЛ ТП12341Б-ТП24190Б с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП 2968 Б-ВВ 58671 |  | 0.38 | 2023-05-01 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:39 | [6 empty] | 46.95 |  |  | Дефекты: в ТП 2968 Б сгорели ПП вв. 58671 | -
2984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 6296 | ТП6296 Т-А; ТП6296 Т-Б | 6 (6.3) | 2023-05-01 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-01 17:45 | 2023-05-01 18:38 | 2023-05-01 20:11 | 4 | 1 |  | 320 |  | 0.2 | 2.4333 | 0.8833 | 3.5332 | выясняются | Нет условий для работы АВР
2985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14235 А-ТП14249 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 15:43 | [6 empty] | 69.3667 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14235А-ТП14249А | АВР успешно
2986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч38-РТП18119 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 20:08 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
2987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч38-РТП16175 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 20:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Успешно
2988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20310 Б-ТП20566 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-01 20:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20566 Б - ТП 20310 Б | АВР успешно
2989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | Л10кВ ТП11598 Б-ТП15989 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 15:00 | [6 empty] | 233.5833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10193С2яч. 15 - РТП27041с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 11:35 | [6 empty] | 206.15 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч33А-РТП18112 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-01 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 17:10 | [6 empty] | 115.3333 |  |  | Повреждение кл. | Успешно
2992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-02 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:32 | [6 empty] | 107.0167 |  |  | Повреждена ПКЛ 6 кВ РП2512с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20310 А-ТП20566 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 07:00 | [6 empty] | 244.2167 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20566 А - ТП 20310 А | АВР успешно
2994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18482 А-ТП18481 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 07:00 | [6 empty] | 244.2 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 18481А-ТП 18482А | АВР успешно
2995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24039 Б-ТП20590 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 03:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20590Б-ТП 24039 Б | АВР успешный
2996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25266 А-ТП24949 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 24949 А - ТП 25266 А | АВР успешно
2997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13238 А-ТП19899 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 04:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 04:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:23 | [6 empty] | 102.6167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15148с2 - ПС 837 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14535 А-ТП12456 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 04:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 12:00 | [6 empty] | 55.0167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25328Б - ТП21384Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 15:00 | [6 empty] | 105.75 |  |  | Повреждение КЛ ТП 25328Б - ТП 21384Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
3001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23868А - ТП22141А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 06:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 15:10 | [6 empty] | 32.3 |  |  | Повреждение КЛ КТПН 23868 - ТП 22141А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
3002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20486 А-ВВ93953 |  | 0.38 | 2023-05-02 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 11:00 | [6 empty] | 73.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
3003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4329 Б-ВВ49064 |  | 0.38 | 2023-05-02 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-02 09:48 | 2023-05-02 10:23 | 2023-05-02 13:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 3.4 | 0.5833 | 0.5833 | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4329Б - вв.49064 с подключением РИСЭ потребитель Металлобаза Походный проезд д.16 | -
3004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15357 А-РП12184 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:51 | [6 empty] | 97.35 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11013 2-ТП13085 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-02 10:30 | 2023-05-02 10:48 | 2023-05-06 11:51 | 2 | 1 |  |  |  | 0.001 | 97.35 | 0.3 | 0.6 | Повреждение кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18817 Б-ТП20973 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 10:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч47Б-РП19098 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 11:09 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ на ТЭЦ8-РП19098альфа | -
3008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТП 23893 А РТП 27122С1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 14:50 | [6 empty] | 49.9 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП27122с.1-ТП23893А | -
3009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 12519 (Б) - ТП 30215 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:20 | [6 empty] | 74.2167 |  |  | Повреждён КЛ ТП 30215 Б – ТП 12519 Б | АВР успешно
3010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2023-05-02 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:10 | [6 empty] | 24.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 5325с1 - ПС 69 альфа | -
3011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2023-05-02 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:10 | [6 empty] | 24.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 5325с1 - ПС 69 бета | -
3012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19648 А-ВВ37026 |  | 0.38 | 2023-05-02 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17904 А-ВВ92612 |  | 0.38 | 2023-05-02 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 13:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 17904А - вв 92612(1) | -
3014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11579 А-ВВ34399 |  | 0.38 | 2023-05-02 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-02 14:37 | 2023-05-02 15:14 | 2023-05-02 16:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.04 | 1.3833 | 0.6167 | 0.6167 | В ТП 11579 А перегорание предохранителя ф- "З"вв. 34399, повреждение КЛ МКС ТП 11579 А-вв. 34399 (к2) | АВР отсутствует.
3015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП235 А-ВВ82649 |  | 0.38 | 2023-05-02 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-02 14:39 | 2023-05-02 15:34 | 2023-05-03 12:32 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.003 | 21.8833 | 0.9167 | 0.9167 | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП235А-вв.82649 | -
3016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15919 Б-ТП11783 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:45 | [6 empty] | 214.05 |  |  | выесняются | АВР успешно
3017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19693 Б-ТП25118 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 14:04 | [6 empty] | 94.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | АВР успешно
3018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6512 А-ТП6867 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-02 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 15:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6512 А - ТП 6867 А | АВР успешно
3019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с3 яч19-РП5036 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-02 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 16:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5036 с.2 - ПС 361 бетта | АВР успешный
3020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 10:00 | [6 empty] | 185.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15020с1-ПС630 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11579 А-ВВ34399 |  | 0.38 | 2023-05-02 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-02 16:26 | 2023-05-02 17:03 | 2023-05-07 15:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.04 | 118.5667 | 0.6167 | 0.6167 | установка ВЭС с ТП 11579 Б-вв. 34399, для надёжности схемы | АВР отсутствует.
3022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5 - РТП 78 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-02 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 14:21 | [6 empty] | 45.7 |  |  | Выясняются, Повреждена КЛ 78 Альфа-ПС 361 | АВР успешно
3023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12534 Б-РП19138 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 13:14 | [6 empty] | 188.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16435 А-ВВ85367 |  | 0.38 | 2023-05-02 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:54 | [6 empty] | 211.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11555 А-ТП11556 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-02 17:19 | 2023-05-02 17:27 | 2023-05-10 13:14 | 10 | 2 | 0 | 230 | 1 | 1.2 | 187.9167 | 0.1333 | 1.333 | пробой изоляции | АВР нет
3026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12635 Б-ТП12580 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:15 | [6 empty] | 69.25 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
3027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ТП 21715 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:00 | [6 empty] | 87.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17001с2 - ТП 21715Б | -
3028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12758 А-ВВ43754 |  | 0.38 | 2023-05-02 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 | [6 empty] | 50.9333 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ | -
3029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18195 2-ТП19812 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-02 21:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11477 А-ВВ113226 |  | 0.38 | 2023-05-02 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:33 | [6 empty] | 65.5667 |  |  | Пробой изоляции | -
3031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 69 с3 яч16-РТП17001 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-02 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 15:10 | [6 empty] | 39.5 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РТП17001с.2-ПС69бета | -
3032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23519 Б-ТП23530 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 00:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | АВР успешшо
3033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26201 Б-ТП26785 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 11:32 | [6 empty] | 201.7 |  |  | В РП18109с1 по ТМ откл. МВ 10256Б, пробой изоляции КЛ 10кВ ТП26201Б-ТП26785Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
3034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26201 А-ТП26785 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-03 01:50 | 2023-05-03 02:48 | 2023-05-11 11:32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 201.7 | 0.9667 | 9.667 | В РП19085с1 по ТМ откл. МВ 26201А, пробой изоляции КЛ 10кВ ТП26201А-ТП26785А, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР не работал, т.к. отключение произошло одновременно по двум лучам.
3035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч27-РТП17043 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 02:13 | [6 empty] | 0 |  |  | причина выясняется | -
3036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП29038 с.2-РП11011 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 15:10 | [6 empty] | 180.8167 |  |  | по ТМ в РП29038с2 откл. ВВк РП11011с2 с кратковременной ОЗЗ ПС46 с4 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 10019(с4)-РП 14084(с2) 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 11:32 | [6 empty] | 200.7 |  |  | КЛС РП10019с4-РП14084с2(1) отключена с землей в РП10019с4 (ПС762г+д) | АВР успешно
3038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч311-РТП17100 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 02:59 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с1 яч7-РТП15027 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 03:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 03:04 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 682 с3 яч33-РТП14142 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 15:00 | [6 empty] | 251.7333 |  |  | повреждён | -
3041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19656 А-ТП10234 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 11:32 | [6 empty] | 200.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ 19656А-10234А | АВР успешно
3042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП15176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 04:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 14:00 | [6 empty] | 33.2333 |  |  | повреждена ПКЛ 10кВ РП15176с1-ПС682альфа | АВР успешно
3043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16193 А-ВВ91300 |  | 0.38 | 2023-05-03 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-03 08:42 | 2023-05-03 09:25 | 2023-05-05 17:52 | 1 |  |  |  | 1 | 0.01 | 57.1667 | 0.7167 | 0.7167 | Повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 16193 с.1 - вв.91300 | АВР отсутствует.
3044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 10:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19817 А-ТП19818 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 10:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5429 с1-ПС 111 с1ст. яч13 |  | 6 (6.3) | 2023-05-03 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 11:57 | [6 empty] | 49.0833 |  |  | повреждение КЛ РП 5429с1 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14783 А-ВВ36379 |  | 0.38 | 2023-05-03 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:41 | [6 empty] | 52.2167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РП12251с.2 - 20103с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17019с.1 - РП17173с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 12:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18959 А-ВВ96171 |  | 0.38 | 2023-05-03 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 13:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 23608 А-ТП 24793 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 13:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП16069 2-ТП24796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 13:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17202 Б-ТП18396 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч43-РП10054 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:33 | [6 empty] | 0 |  |  | На ТЭЦ 12 от МТЗ откл 10054, схема разобрана. Кл была в РП под делением. Повреждение кл 10054-ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17387 А-ТП16916 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 14:40 | [6 empty] | 167.8167 |  |  | Повреждение изоляции | -
3056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18844 А-ВВ93622 |  | 0.38 | 2023-05-03 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 14:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изляции | -
3057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20668 А-ТП17933 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 19:34 | [6 empty] | 194.5333 |  |  | По ТМ АО В РП 17053 с1 яч. ТП 17933 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:00 | [6 empty] | 184.05 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 16094 альфа | -
3059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 20 кВ РП70013-п/с858 А |  | 20 (21) | 2023-05-03 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 11:00 | [6 empty] | 14.8833 |  |  | В РП 70013 С1 откл. ВЭ- ПС 858, повреждение КЛ МКС РП 70013 С1- ПС 858 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19411 Б-ТП18656 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 16:47 | [6 empty] | 67.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18656Б-ТП19411Б | АВР успешно
3061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с2 яч50-РТП16047 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 10:26 | [6 empty] | 61.1833 |  |  | пробой изоляции | -
3062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28389 Б - ТП29999 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 15:34 | [6 empty] | 161.6833 |  |  | Пробой изоляции | -
3064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11720 А-ВВ39898 |  | 0.38 | 2023-05-03 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-03 22:16 | 2023-05-03 23:10 | 2023-05-12 13:38 | 1 |  |  | 75 |  | 0.04 | 207.3667 | 0.9 | 0.9 | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ ТП11720А-вв39898 | АВР отсутствует
3065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | КТП 21859 | Силовой трансформатор Т | 10 (10.5) | 2023-05-03 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-03 22:37 | 2023-05-04 00:24 | 2023-05-04 08:05 | 2 | 1 |  | 40 |  | 0.2 | 9.4667 | 1.7833 | 3.5666 | Повреждение трансформатора в КТП 21859, подключена РИСЭ, все абоненты с напряжением. | АВР отсуствует.
3066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч49-РТП16148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 15:02 | [6 empty] | 232.2167 |  |  | пробой изоляции. | -
3067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14448 Б-ТП15571 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 11:21 | [6 empty] | 227.6333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14448Б-ТП15571Б | АВР успешно
3068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП26011 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 23:46 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП17062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 23:46 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП11004 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-03 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-03 23:46 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП21130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 15:47 | [6 empty] | 231.5333 |  |  | Пробой изоляции | -
3072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч60-РТП21130 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 15:47 | [6 empty] | 231.5333 |  |  | Пробой изоляции. | -
3073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.7 яч.143 - РТП 27061 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 00:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
3074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 01:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП11195с2- ПС213β | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч14-РП15020 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 01:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15020с2 - ПС213 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15964 Б-ТП20810 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 10:00 | [6 empty] | 200.2667 |  |  | Причины выясняются | -
3077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17895 Б-ТП16586 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 12:05 | [6 empty] | 81.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП16586Б-ТП17895Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18176 с.1 - ПС 593 γ яч.25 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 15:35 | [6 empty] | 106.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 18176с1 - ПС 593 гамма | -
3079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч44-РТП21125 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:43 | [6 empty] | 33.65 |  |  | пробой изоляции | -
3080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24774 А-ТП18799 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 14:15 | [6 empty] | 152.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП18799А-ТП24774А | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ТЭЦ-21 с4 яч77-РТП21169 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 07:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | КЛ | КЛ 10 кВ РП26169-ПС180 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 19:52 | [6 empty] | 299.0333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид. 26169 ПС 110 кВ Новокунцево №180 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13262 А-ТП11840 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП15104с2 по ТМ откл. МВ напр. ТП13262А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 14:26 | [6 empty] | 52.1667 |  |  | уточняются | -
3085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-6кВ РП5611с.1- ТП5714А |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 10:31 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 5614с.1 авт. откл МВ направления. ТП 5714А | -
3086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6524 Б-ТП6527 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 13:29 | [6 empty] | 192.9333 |  |  | АО в РП 5115 с2 (20рэр) ВМ направлении 6429 Б Повреждена КЛ 6527 Б-6524 Б (25 рэр) | АВР успешно
3087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с3 яч33-РП5112 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 13:29 | [6 empty] | 192.85 |  |  | Кл поврежден 5112 с1-ПС 180 бета КЛ отремонтирована, включена | АВР успешно
3088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП673 2-ТП4308 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:29 | [6 empty] | 169.6167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12257 1-ТП13747 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 12:13 | [6 empty] | 142.9333 |  |  | РП12257с1 откл. МВ от МТЗ ТП13747А КЛ повреждена | АВР успешно
3090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22078А-ТП22081А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:21 | [6 empty] | 237.0333 |  |  | уточняются | -
3091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21930 Б-ВВ90012 |  | 0.38 | 2023-05-04 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 14:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16626 А-ТП19481 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 10:01 | [6 empty] | 234.8167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:35 | [6 empty] | 167.0333 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС710-12222а. | Успешна!
3094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24339 Б-ВВ113915 |  | 0.38 | 2023-05-04 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
3095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19421 А-ТП18770 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 16:14 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
3096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3815А - ВВ 134103(1) |  | 0.38 | 2023-05-04 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 13:15 | [6 empty] | 20.8667 |  |  | Повреждена КЛ ТП 3815А - вв 134103(1) | -
3097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18396Б - ТП 30468Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 16:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19025 1-ТП22569 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 16:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28944 Б - РТП 20078 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 17:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП20078с2-ТП28944Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15169 2-ТП24349 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 15:54 | [6 empty] | 189.0833 |  |  | пробой изоляции | -
3101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч26-РТП15036 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 19:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20264 Б-ТП19305 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
3103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ (ТП4978Б)ВВ54435-ВВ54976 |  | 0.38 | 2023-05-04 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 14:35 | [6 empty] | 17.1167 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ вв 54435 - вв 54976 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП12061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 10:20 | [6 empty] | 180.1667 |  |  | Причина выясняется | -
3105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП16344 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-04 22:20 | 2023-05-04 22:37 | 2023-05-13 14:40 | 4 |  |  | 420 | 1 | 0.06 | 208.3333 | 0.2833 | 1.1332 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 16279 А – ТП 16344 А. | АВР неуспешно
3106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч8-РП12299 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 15:30 | [6 empty] | 41 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12299с2 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14170с1-РП14043с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-04 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 20:00 | [6 empty] | 164.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч35-РП1036 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 00:48 | [6 empty] | 0.8667 |  |  | На ТЭЦ 16 отключился МВ 1036 + 5114 бета(12РЭР) + 1925 бета(19 РЭР). Проверили УПК кл 5114бета+1925бета - годна. Блинкер повреждения выпал на кл 1036-ТЭЦ16. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-6кВ РТП5114-ТЭЦ16 |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-04 23:56 | 2023-05-05 00:27 | 2023-05-05 00:27 | 8 | 2 |  | 150 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 4.1336 | Пробой изоляции КЛ | АВР неуспешно.
3110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч27-РТП1786 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-04 23:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч10-РТП2004 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-04 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 00:36 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП286 Б-ТП416 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-05 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 00:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 378 с1 яч15-РП15104 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 16:05 | [6 empty] | 159.2667 |  |  | АО по ТМ В РП 15104 с1 откл. МВ яч. ПС 378, вкл. СМВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч44-РП12184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:31 | [6 empty] | 226.5 |  |  | В РП12184с.1 откл. МВ ПС212 | -
3115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч42-РТП15042 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:31 | [6 empty] | 226.5 |  |  | В РТП15042с.2 откл. МВ ПС212 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16885 А-ТП16886 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:52 | [6 empty] | 226.7167 |  |  | повреждение кл | -
3117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-05 01:13 | 2023-05-05 01:47 | 2023-05-05 15:45 | 6 |  |  | 380 | 1 | 0.1 | 14.5333 | 0.5667 | 3.4002 | повреждение кл | АВР выведен, ремонтная схема.
3118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19589 А-ТП14620 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 12:45 | [6 empty] | 59 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14620А-ТП19589А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15252 Б-ТП19715 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 02:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
3120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22344 Б-ТП19340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 13:34 | [6 empty] | 131.0333 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.49 - РТП 16193 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 13:45 | [6 empty] | 57.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 16193 с.2 - ПС 164 альфа | -
3122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч6-РТП17021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 04:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
3123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч3-РП14078 гамма с4 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 05:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.1 яч.2 - РТП 18022 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 11:20 | [6 empty] | 173.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 18022 с.1 - ПС 505 альфа | -
3125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14127 1-ТП15634 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 06:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-05 06:52 | 2023-05-05 07:10 | 2023-05-13 14:40 | 4 |  |  | 480 |  | 0.05 | 199.8 | 0.3 | 1.2 | Не сработал АВР в ТП 15634 А | АВР неуспешно.
3126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20192 с.2 - ПС 593 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 14:25 | [6 empty] | 196.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП20192с.2 (ОЭК) - ПС593, смешанный баланс, по замерам ОЭКа повреждение попадает в баланс МКС | Успешно
3127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РП16021 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10763 А-ВВ24026 |  | 0.38 | 2023-05-05 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 10:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с1 яч8-РП20005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 09:00 | [6 empty] | 238.0833 |  |  | откл от мтз | успешно
3130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17522 Б-ТП10338 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 16:50 | [6 empty] | 245.6 |  |  | В РП 14476 с2 АО 12315 Б повреждение КЛ 17522 Б - ТП 10338 Б | успешно
3131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 18133 с.1 - РП 5329 |  | 6 (6.3) | 2023-05-05 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-05 11:21 | 2023-05-05 12:16 | 2023-05-10 12:05 | 4 | 1 |  | 70 |  | 0.05 | 120.7333 | 0.9167 | 3.6668 | Повреждение изоляции КЛ ТП5072-кабельная выкидка №2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26184 с.2 - ТП 26789 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 11:55 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП26184с2 по ТМ откл. ВВ ТП26790Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП26184с2-ТП26790Б. | АВР успешно.
3133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10591 А-ТП11243 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 15:00 | [6 empty] | 146.4333 |  |  | повреждена | -
3134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17202 А-ТП18396 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 13:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 2-РП17018 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 10:00 | [6 empty] | 67.7167 |  |  | Отключение КЛ с ОЗЗ | -
3136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18930 А-ТП21424 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 14:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | -
3137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 15:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 | -
3138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13187 А - ТП 28748 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:20 | [6 empty] | 210.6 |  |  | В РП11013 по ТМ откл. МВ 13187А. из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13187А-ТП28748А | АВР успешно
3139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28346 Б-ТП11616 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 13:17 | [6 empty] | 212.4833 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11616Б - ТП28346Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч70-РП11090 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:31 | [6 empty] | 210.6 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:00 | [6 empty] | 138.3333 |  |  | ПКЛ РП 14093 - ТЭЦ 16 альфа работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29208Б - ТП24968Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 12:22 | [6 empty] | 234.7 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12043 1-ТП29375 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 12:08 | [6 empty] | 234.2 |  |  | Лазарев, ДД МВС: по ПС342 появилось ОЗЗ по 10 кВ, секции 2-4, 6-8, по ПС342 наибольшие показания ОЗЗ на ПКЛ 12043, Дефекты: в РП12043с1 земля на шинах "Ж", блинкер ЗС ТП29375Б,114332Б Вручную откл. МВ напр. ТП29375Б, земля пропала. | -
3144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12200 2-ТП21479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 18:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Евдокимова, ДД МВС: по ПС682 появилось ОЗЗ по секции 1-3 по 10 кВ, По ТМ земля пропала | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24291 А-ТП16283 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:40 | [6 empty] | 139.75 |  |  | Повреждение изоляции | -
3146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20082 с2-ТП17860 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 20:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 20082 с.2 - ТП 17860 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч44-РП12140 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 11:48 | [6 empty] | 158.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч48-РП12140 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-05 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 11:48 | [6 empty] | 158.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22068 А-ВВ106728 |  | 0.38 | 2023-05-05 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-05 22:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: ТП22068А на вв106728(1-4) повреждена фаза "ж". Требуется разбалчивание и выделение повр КЛ. ТП22068 откл вв106728(1-4). Повреждена вв106728(1) и (4) | -
3150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13319 А-ТП13340 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 00:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч32-РП18030 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 14:40 | [6 empty] | 229.7833 |  |  | Повреждение изоляции | -
3152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16711 А-ТП16895 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 13:21 | [6 empty] | 226.9833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 20кВ ПС 858 (с.1)- СП 71073 альфа (с.1) |  | 20 (21) | 2023-05-06 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 16:25 | [6 empty] | 62.0333 |  |  | Повреждения ПКЛ 20кВ:ПС 858 -СП 71073 Альфа | АВР Успешно
3154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21251 Б-ТП21249 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:50 | [6 empty] | 129.6667 |  |  | Повреждение кл ТП 21249 Б – ТП 21251 Б | Успешно
3155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с6 яч46-РТП16142 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 11:32 | [6 empty] | 221.2167 |  |  | уточняются | -
3156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч38-РТП12219 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 06:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12219с2-ТП19809Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 06:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17996 А-ТП14801 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 14:00 | [6 empty] | 246.75 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 5023 - ТП 6694 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 5023 - ТП 6694 А | АВР успешно
3160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 13319 | КЛ 10 кВ РТП 20046 с.2 - ТП 13319 Б (ТП 13319) | 10 (10.5) | 2023-05-06 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-06 09:07 | 2023-05-06 09:18 | 2023-05-06 09:18 | 12 | 4 |  | 900 | 2 | 0.5 | 0.1833 | 0.1833 | 2.1996 | Повреждение оборудования | Не успешно
3161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21715 А - ТП 21716 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 09:31 | [6 empty] | 168.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 21715А - ТП 21716А | -
3162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13309 Б-ТП25430 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 10:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч26-РП16008 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16163 2-ТП17531 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 10:16 | [6 empty] | 166.3833 |  |  | повреждение кл 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16062с1-ТП17236 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 08:00 | [6 empty] | 163.95 |  |  | Причины выясняются | -
3166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17007 с.1 - ПС 689 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ПС 689 - РП 17007 альфа | -
3167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2638 Б-ВВ44249 |  | 0.38 | 2023-05-06 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 10:23 | [6 empty] | 237.5667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16093 с.2 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 13:25 | [6 empty] | 144.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16093с2 - ПС 665 бета | -
3169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24683 А-РТП16180 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 11:43 | [6 empty] | 189.45 |  |  | Повреждение кл 10кВ | -
3170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с4 яч31-РТП19185 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 16:17 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ПС 805 с4 яч31-РТП19185 с1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21728 А - ТП 21729 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 21729 А - ТП 21728А | -
3172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20609 Б-ТП20605 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 15:00 | [6 empty] | 212.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
3173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа -РП12237 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 18:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч12-РП12240 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 18:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 12240 с.1 откл. ТЭЦ 23 а+б АВР успешен | -
3175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ6кВ РП5714 2-ТП5874 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-06 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 07:00 | [6 empty] | 227.5 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ | -
3176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24984 А-ТП23067 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 19:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП11044 2-ТП13025 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 19:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РП от МТЗ откл МВ 19211 А сх. разобрана Повреждена КЛ РП11044с.2-ТП13025А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12295 2-ТП15879 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-06 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-06 21:45 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12295с2 по ТМ откл. ПКЛ 15879Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП12295с2-15879Б. | АВР успешно.
3179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11255 А-ТП11263 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 00:33 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РТП16116с1 откл. МВ 21355А. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13720А-ТП13734А, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно.
3180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13734 А-ТП13720 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 00:33 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП18061с1 по ТМ откл. МВ ТП29883А. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП11255А-ТП11263А, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
3181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.3 - РТП 17151 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 12:10 | [6 empty] | 202.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП17151с1 - ПС810альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 21667 Б-ТП 28353Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 01:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП21667Б - ТП28353Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП23595А-РП27176С1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 07:47 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена поврежденная КЛ 10кВ ТП 27176с.1-ТП 23595А | АВР успешно
3184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11277 Б-ТП11278 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 11:48 | [6 empty] | 194.1833 |  |  | в РП19049с.2(ОЭК) отключилось направление ТП23373Б, выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП11277Б - ТП11278Б | -
3185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20656 А-ТП27862 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 10:17 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27162 с.1 - ТЭЦ 21 с.6/яч.109 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП27162с.1- ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 11:00 | [6 empty] | 188.5833 |  |  | Повреждение КЛ "Земля" | -
3188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч30-РП14031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 12:11 | [6 empty] | 188.75 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18195 1-ТП19813 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14530 А-ТП21839 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 11:32 | [6 empty] | 235.8667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15061 - ТЭЦ21альфа | -
3192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч23-РП12226 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч7-РТП19073 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13804 А - ТП 13806 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 15:57 | [6 empty] | 69.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ 13804А - 13806А | -
3195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18076 1-ТП20378 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-07 19:07 | 2023-05-07 19:23 | 2023-05-16 13:23 | 3 |  |  | 320 |  | 0.3 | 210.2667 | 0.2667 | 0.8001 | Поовреждение КЛ РТП18077с.1-ТП26969А | АВР выведен, ремонтная схема.
3196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12207 с.1 - ТП 11842 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 19:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кл ТП11841А-ТП30709А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23188 А-ТП27445 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 22:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч116-РТП16005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-07 22:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068 1-ТП21779 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 11:40 | [6 empty] | 228.1667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068(с1)-РТП19082(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-05-07 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-07 23:38 | 2023-05-08 00:03 | 2023-05-17 11:40 | 4 |  |  | 240 | 1 | 0.02 | 228.0333 | 0.4167 | 1.6668 | повреждение КЛ РТП19066с2-ТП25836А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП245 Б-ТП298 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-08 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 04:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ РП2720 2-ТП861 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-08 06:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 06:52 | [6 empty] | 0 |  |  | земля | АВР успешно
3203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6342А - ТП1112А |  | 6 (6.3) | 2023-05-08 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 15:02 | [6 empty] | 127.8 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП452 1-ТП771 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-08 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 | [6 empty] | 88.55 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10077 2-ТП10647 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 12:44 | [6 empty] | 26.35 |  |  | Повреждение КЗ в ШВН направление Т-А ТП10647А. | АВР успешно.
3206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17011 с.2 - ПС 91 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 11:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повр. КМ ПКЛ 10 кВ ПС91-17011. | Успешна!
3207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20212 А-ТП17502 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 14:36 | [6 empty] | 98.0167 |  |  | В РТП14110с.2 от МТЗ отключился МВ яч. ТП21485А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с4 яч50-РТП17034 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 14:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | -
3209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч36-РТП18007 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 14:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
3210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч43-РТП15157 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 14:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 814 с2 яч25-РП17089 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 18:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП17089с.2-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.2 - ТП 21228 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 16:37 | [6 empty] | 94.0167 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП18171с2-ТП21228Б. | Успешна!
3213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28447Б-ТП23057Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 21:20 | [6 empty] | 120.7 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 23057 Б - ТП 28447 Б | АВР успешно
3214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14060 с.1 - ТП 13341 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-08 23:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14060 с.1 - ТП 13341 А | АВР успешно
3215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.31 - РП 14060 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-08 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 15:26 | [6 empty] | 112.3 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14060 с.2 - ПС 18 бета | АВР успешно
3216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19576 А-ВВ 96351(1) |  | 0.38 | 2023-05-09 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 13:15 | [6 empty] | 180.85 |  |  | Повреждекние КЛ 0,4кВ ТП19576А-вв96351(1) | -
3217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14134 1-ТП18832 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
3218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18068 1-ТП14867 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 01:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20403 А-ТП26596 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 01:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 10:48 | [6 empty] | 75.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16162с2-ПС796альфа | АВР успешно
3221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 10:48 | [6 empty] | 75.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16162с2 - ПС796бета | АВР успешно
3222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП18150 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 07:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
3223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч307-РТП15029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
3224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП29051с.2 - ПС519Г |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:36 | [6 empty] | 50.1667 |  |  | На ПС519с4 от МТЗ откл. ПКЛ 10кВ ПС519-РТП29051с2. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП29051с2-ПС549 гамма(1) | АВР успешно
3225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 1-ТП18399 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. поврежденной КЛ с ОЗЗ | -
3226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч19-РП681 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-09 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 15:00 | [6 empty] | 218.4167 |  |  | повреждена | -
3227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.18 - РП 2270 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-09 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 | [6 empty] | 34.45 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
3228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:23 | [6 empty] | 45.6667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Борисово №785 | 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-05-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-09 15:07 | 2023-05-09 15:46 | 2023-05-09 15:46 | 1 |  |  | 310 | 0 | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | На ПС 220 кВ Борисово одновременно АО фид. 18001, фид. 15129 альфа+бета (МКС), МВ 3 сек. 10 кВ АТ-1. Обесточена 3 сек. 10 кВ. Работа АВР по сети МКС выясняется. АВР по сети ОЭК успешно. Прямых абонентов МВС нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч22-РТП17171 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 15:46 | [6 empty] | 0.65 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
3231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785с3яч26-РТП15129альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 15:46 | [6 empty] | 0.65 |  |  | КЛ повреждена. | РЗА и АВР работали успешно.
3232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч10-РТП18001 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 15:46 | [6 empty] | 0.65 |  |  | Выясняется. | -
3233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч15-РП5139 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-09 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 14:53 | [6 empty] | 68.4 |  |  | Повреждение изоляции | -
3234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14833 Б-ТП14889 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 19:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Успешно
3235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24509 А-ТП20702 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 20:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 24509 А - ТП 20702 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с.2 яч.45-РТП18062 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 14:15 | [6 empty] | 138.05 |  |  | в РТП18062с.1 откл. МВ ПС549 бета-РП18178 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с.2 яч.49-РТП18062 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 14:15 | [6 empty] | 138.05 |  |  | КЛ РТП18062с.1-ПС549 альфа работала в нормальном режиме , растяжка 1 фазы | АВР успешен
3238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП11069 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 20:25 | [6 empty] | 0 |  |  | на ТЭЦ-23 АО от МТЗ МВ 11069 гамма + дельта повреждена КЛ 10 кВ ТЭЦ-23 - 11069 гамма+дельта | -
3239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22773 Б-ТП22198 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 20:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
3240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13051 А-ТП11248 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 21:04 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 21172 с.1 (ОЭК) АО от МТЗ ВВ ТП 25230 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 11248 А ТП 13051 А | -
3241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12282 2-ТП19614 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 21:19 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 16053 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 16837 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 19614 Б - РП 12282 с.2 | -
3242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1- РП 12123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 22:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РТП 28043 с.1 - РП 12123 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП20961 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-09 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-09 23:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22706 Б-ТП25124 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 11:07 | [6 empty] | 82 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
3245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РП16027 1-ТП24423 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 02:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ РП 16027 с.1 - ТП 24423 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП20374 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 17:31 | [6 empty] | 12.8667 |  |  | повреждение кл | -
3247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20314 А1 - ТП 20318 А1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 12:51 | [6 empty] | 150.1 |  |  | Пробой изоляции | -
3248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15172 2-ТП19269 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:17 | [6 empty] | 220.25 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13633 Б-ТП26820 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 12:05 | [6 empty] | 170.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13633Б-ТП26820Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с.4 яч.407 - РП 4587 гамма + с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 10:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ 6 кВ ПС 91 - РП 4587 гамма. | АВР успешно
3251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП571 А-ВВ136405 2 |  | 0.38 | 2023-05-10 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:00 | [6 empty] | 172.45 |  |  | повреждение КЛ | -
3252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3263 А - ТП 1077 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 16:10 | [6 empty] | 53.3667 |  |  | Повреждён КЛ 6 кВ ТП 3263 А - ТП 1077 А. | АВР успешно
3253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18575 Б-ТП23624 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 12:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18575 Б - ТП 23624 Б | АВР успешно
3254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15875 Б-ТП13738 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:31 | [6 empty] | 216.8667 |  |  | Замечания: в РП 28116 с.2 - от МТЗ откл ТП 19201 Б сх разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13710 А-ТП20532 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:31 | [6 empty] | 216.8667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 13710 А - ТП 20532 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13744 Б-ТП13186 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:41 | [6 empty] | 217.0333 |  |  | В РТП 21173 с.2 по сообщению ОЭК откл. напр. ТП 24829 Б , выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13744 Б - ТП 13186 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч17-РТП15028 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 10:32 | [6 empty] | 236.7833 |  |  | Причины выесняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26755 А-ТП26757 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РТП 27003 с.1 земля на СШ-1 | -
3259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30368 А - ТП 16832 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 15:07 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 16832 А - ТП 30368 А | По сообщение ОЭК от МТЗ откл. 26297 А в РП 21172 с.2
3260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16053 2-ТП16832 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-10 14:29 | 2023-05-10 15:07 | 2023-05-10 15:07 | 6 | 2 |  | 225 |  | 0.2 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | Повреждение КЛ ТП 30368 Б - ТП 16832 Б | В РП 16053 с.2 от МТЗ откл напр. ТП 16832 Б
3261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11248 Б-ТП13051 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 15:07 | [6 empty] | 0.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 11248 Б - ТП 13051 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12220 с.2 - ТП 13407 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 12:05 | [6 empty] | 213.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12220с2-ТП13407Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП12025 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 18:32 | [6 empty] | 51.0333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 18:32 | [6 empty] | 51.0333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26442 Б-ТП29676 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 16:42 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27058 (с2) - ТП 27296 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-10 18:43 | 2023-05-10 18:51 | 2023-05-10 18:51 | 2 | 1 |  | 300 |  | 0.26 | 0.1333 | 0.1333 | 0.2666 | Повреждение КЛ 10 кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч24-РТП10058 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 19:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15140 С1 отключился МВ - ПС 398 | -
3268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11860 А-ТП16325 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 19:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 11084 С1 отключился МВ - ТП 29633 А | -
3269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч16-РП16088 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 19:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП16088-ПС825а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16230 А-ТП15836 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 13:47 | [6 empty] | 233.7667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 4147Б-ТП 97Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 20:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6кВ ТП97Б-ТП4147Б. | АВР успешно
3272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП671 1-ТП1965 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-10 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 02:16 | [6 empty] | 4230.0833 |  |  | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-10 20:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. поврежденной КЛ с ОЗЗ | -
3274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19939 А-ТП24443 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-10 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:09 | [6 empty] | 159.6333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12632 А-ВВ88081 |  | 0.38 | 2023-05-10 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 13:23 | [6 empty] | 207.6333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18690 А-ТП13482 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 12:45 | [6 empty] | 36.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13482А-ТП18690А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП12008 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 00:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18544 Б-ВВ92088 |  | 0.38 | 2023-05-11 07:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 10:13 | [6 empty] | 27 |  |  | Повреждение КЛ0.4кВ | АВР успешно
3279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30299А-ТП 23103А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:05 | [6 empty] | 149.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП23103А-ТП30299А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14228 А-ВВ67337 |  | 0.38 | 2023-05-11 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 23:00 | [6 empty] | 12.5667 |  |  | повреждение воронки в тп | -
3281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП17159(1)-РП19130(2) |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 15:20 | [6 empty] | 219.95 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РП12212 1-ТП14602 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 12:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12212с1-ТП14602А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РТП644(с2)-РП3377(с1) |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ 3377с1 напр. 644с2 поврежден. Осмотром. | -
3284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12240 с2 -РП18085 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛС РП12240с.2 - РП18085с.2 | -
3285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23368 Б-ТП10665 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ ТП10665Б - ТП23368Б | -
3286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17142 с.1 - ТП 29558 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:12 | [6 empty] | 0 |  |  | РП17142с1 отключился МВ КЛ ТП29558А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч41-РТП16175 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 09:00 | [6 empty] | 90.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16175 с2 - ПС 70 альфа | АВР успешный
3288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП17287 | ТП17287 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 14:20 | [6 empty] | 23.9333 |  |  | ТП 17287 Б, задымление Т-Б. Причины задымления выясняются. | Успешно.
3289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч41-РТП18119 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 09:00 | [6 empty] | 90.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16175 с2 - ПС 70 бета | АВР успешный
3290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч21-РТП17141 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 11:31 | [6 empty] | 165.0167 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
3291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16279 Б-ТП21612 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 11:24 | [6 empty] | 236.7667 |  |  | Повреждение изоляции | -
3292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18808 А-ТП18807 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 14:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
3293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13072 А-ТП13098 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 14:12 | [6 empty] | 94.95 |  |  | повреждена КЛ ТП13072А - ТП13098А | -
3294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12356 Б-ТП12357 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 16:25 | [6 empty] | 120.5333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12765 Б-ВВ44075 |  | 0.38 | 2023-05-11 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 14:42 | [6 empty] | 45.7833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6В РТП 3812 с2-ПС 111 с2 яч12 |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 11:23 | [6 empty] | 137.9333 |  |  | ВЫЯСНЯЮТСЯ | -
3297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12990 Б-ВВ91253 |  | 0.38 | 2023-05-11 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 17:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 48 с4 яч56-РП17181 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 17:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17181с.1-ПС48 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16118 1-ТП15044 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-11 17:39 | 2023-05-11 18:02 | 2023-05-15 11:33 | 6 |  |  | 260 |  | 0.05 | 89.9 | 0.3833 | 2.2998 | выясняется, повреждена КЛ 10 кВ ТП13105Б - ТП13088Б | В ТП13088Б не включился СВН.
3300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16066 2-ТП20389 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 17:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2896Б - ТП4991Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 16:23 | [6 empty] | 22.3833 |  |  | выясняются | -
3302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | От успешной работы АВР откл. МВ напр. ПС361 | АВР успешно
3303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 16:03 | [6 empty] | 93.05 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 6 кВ ПС665-5311а. | -
3304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13950 А-ТП22699 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 22:35 | [6 empty] | 146.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 13950А - ТП 22699А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 338 (2) - РП 2535 (2) |  | 6 (6.3) | 2023-05-11 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 20:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ 6 кВ РП 338 с.2 - РП 2535 с.2. Отключен вручную. | АВР успешно
3306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч38-РТП19072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 21:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР успешно.
3307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19282 Б-ТП18541 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 21:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР успешно.
3308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч32-РТП16054 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 21:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 795 - 16054 альфа | -
3309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15964 А-ТП20810 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 17:00 | [6 empty] | 138.8 |  |  | Причины высняются | -
3310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 2-ТП13253 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 22:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ РП 12237 с.2 - ТП 13253 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч1-РТП11053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-11 23:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12066 1-ТП12418 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-11 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:45 | [6 empty] | 133.9667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП25155 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 00:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30647 Б - ТП 19446 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 04:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19446 Б- ТП 30647 Б | -
3315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21573 Б - ТП 21574 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 04:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 14:47 | [6 empty] | 82.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 21574Б - ТП 21573Б | -
3316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18766 А-ТП18765 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 13:17 | [6 empty] | 195.2167 |  |  | Выясняются. | -
3317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП30262 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 13:17 | [6 empty] | 219.1833 |  |  | Выясняются. | -
3318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП20718 | ВЭ Т-Б | 10 (10.5) | 2023-05-12 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-12 11:15 | 2023-05-12 11:50 | 2023-05-12 11:50 | 3 |  |  | 300 | 1 | 0.2 | 0.5833 | 0.5833 | 1.7499 | Уточняется | Не успешно
3319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18757 Б-ТП20717 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 11:50 | [6 empty] | 0.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
3320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС560Г-28131 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
3321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч32-РТП14140 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 10:00 | [6 empty] | 140.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22469 А-ТП19393 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 16:25 | [6 empty] | 242.1167 |  |  | ТП 22469А-ТП 19393А повреждён, Аварийное отключение от сети 20 РЭР из РП 15167с1-ТП 22458А | АВР успешно
3323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25923 А-ВВ32254 |  | 0.38 | 2023-05-12 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 16:10 | [6 empty] | 145.6833 |  |  | ТП 25923А-вв32254 повреждён КЛ отремонтирована включена | АВР успешно
3324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с5 яч39-РТП16035 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 10:00 | [6 empty] | 67.5 |  |  | Повреждение проходных изоляторов В РП 16035 с.2 в ячейке ПС 682 бета. | АВР успешно
3325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.1 - ПС 431 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 15:00 | [6 empty] | 192.1667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС431-15099а. | Успешна!
3326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-0,4кВ (ТП 11961 А)ВВ 44087-ВВ 44089 |  | 0.38 | 2023-05-12 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 16:20 | [6 empty] | 71.1667 |  |  | Повреждение КЛ (ТП11961А)вв44089-вв44087 | нет
3327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-0,4кВ (ТП 11961 Б)ВВ 44088-ВВ 44090 |  | 0.38 | 2023-05-12 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 16:20 | [6 empty] | 71.1 |  |  | Повреждена КЛ (ТП11961Б)вв44090-вв44088, установлен КВЭ | нет
3328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП10695 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 17:14 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП18089с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП10695А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП24301 А ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 17:14 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП18089с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП24301А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1922 Б-ВВ85157 |  | 0.38 | 2023-05-12 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 16:10 | [6 empty] | 118.9167 |  |  | ТП 1922Б-вв 85157 повреждён. | -
3331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13316 А-ТП17979 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 19:13 | [6 empty] | 145.1167 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 13316 А - ТП 17979 А. | АВР успешно
3332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5738-ПС617 |  | 6 (6.3) | 2023-05-12 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-12 18:25 | 2023-05-12 19:45 | 2023-05-14 16:17 | 6 | 2 |  | 18 |  | 0.2 | 45.8667 | 1.3333 | 7.9998 | повреждение КЛ ТП4448-ТП4451 | МТЗ
3333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24921 Б-ТП21610 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 17:30 | [6 empty] | 119.0667 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 21610 Б - ТП 24921 Б. | АВР успешно
3334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18660 Б-ТП12310 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 11:37 | [6 empty] | 231.65 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17650 А-ТП14256 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 11:03 | [6 empty] | 230.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152с1-РТП19116с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 17:00 | [6 empty] | 115.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17984 А-ТП15936 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 22:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.1 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 23:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16094с1 - ПС 665 бета | -
3339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 603с2 яч14-РТП15033 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-12 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-12 23:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | -
3340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16292 Б-ТП16293 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 10:30 | [6 empty] | 226.15 |  |  | Повреждение изоляции | -
3341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 00:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 5325с1 - ПС 69 альфа | -
3342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч138-РТП15083 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 12:11 | [6 empty] | 227.25 |  |  | Повреждение изоляции. | -
3343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22613 А-ТП22614 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 11:54 | [6 empty] | 225.9333 |  |  | в РТП19005с.1 откл. МВ ТП20557А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3324 с.2-РТП2514 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 16:12 | [6 empty] | 62.0833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ 6 кВ РП 3324 с2 - РП 2514 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 19185 с1 - РТП 27099 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 03:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 03:04 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 19185 с.1 - РП 27099 с.2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с10 яч2-РП17173 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 17:54 | [6 empty] | 179.4 |  |  | Повреждение КЛ РП17173с1-ПС370 выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР сшпешно
3347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1600 А-ТП6448 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП1750с.2 от МТЗ отключилась яч. ТП1600А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28944 А - РТП 20078 c.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-13 09:55 | 2023-05-13 10:18 | 2023-05-22 12:45 | 6 | 2 |  | 100 |  | 0.3 | 218.8333 | 0.3833 | 2.2998 | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП20078с.1-ТП28944А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10200 Б-ТП12508 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 10:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10200Б-ТП12508Б | АВР успешно
3350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12806 Б-ВВ95948 |  | 0.38 | 2023-05-13 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 10:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена осмотром КЛ 0,4кВ ТП12806Б-вв95948 | АВР отсутствует
3351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч5-РП885 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 14:34 | [6 empty] | 195.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ20кВ ТП72052 А-ТП72069 А |  | 20 (21) | 2023-05-13 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 14:52 | [6 empty] | 219.8833 |  |  | повреждение кл | -
3353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14539 А-ТП17861 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 11:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП17861А-ТП14539А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.4 яч.409-РТП19166 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 15:10 | [6 empty] | 195.45 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20074с1 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10660 Б-ТП10638 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 15:43 | [6 empty] | 75.4833 |  |  | пробой изоляции. | -
3356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4591 А - ТП 4873 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-13 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 10:00 | [6 empty] | 213.65 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП4591А-ТП4873А | АВР - успешно
3357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22317 Б-ТП18509 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 15:10 | [6 empty] | 74.4833 |  |  | В РП 20004с1 АО 22317 Б + 22319 Б Повреждение КЛ | успешно
3358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24292 Б-ТП24291 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 16:15 | [6 empty] | 147.4833 |  |  | Повреждение изоляции | -
3359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 2-ТП16902 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 12:18 | [6 empty] | 166.9333 |  |  | Повреждение изоляции | -
3360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14988 А-ТП17693 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 11:10 | [6 empty] | 93.1333 |  |  | Откл. поврежденной КЛ с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24276 Б-ТП24470 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 18:22 | [6 empty] | 122.55 |  |  | повреждение кл | -
3362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14543 А-ТП14542 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 17:29 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП15053с.1 отключалась яч. ТП14573А, выделена повреждённая КЛ 10 кВ ТП14542А-ТП14543А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13048 Б-ТП16567 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 14:15 | [6 empty] | 236.2333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.3 яч.8 - РП 17139 с.4 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 20:50 | [6 empty] | 72.8667 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч15-РТП16116 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:17 | [6 empty] | 135.55 |  |  | РТП16116с2 откл. МВ ПС692бета от МТЗ КЛ повреждена | АВР успешно
3366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18364 Б-ТП13086 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 13:15 | [6 empty] | 206.5167 |  |  | РП12182с3 откл. МВ от МТЗ ТП30615Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13066Б-ТП18364Б | АВР успешно
3367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13570 А-ТП 13578 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 20:00 | [6 empty] | 237 |  |  | Повреждение КЛ | -
3368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22084 А-ТП19747 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 23:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | успешно
3369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч20-РП12298 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-13 23:02 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 12298с.1 авт. откл. МВ ПС. 394 альфа + бета | -
3370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13735 Б-ТП13709 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:17 | [6 empty] | 135.1333 |  |  | РТП19013с2 откл. МВ ТП13070Б от МТЗ из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13735Б-ТП13709Б | АВР успешно
3371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч47-РП15006 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-13 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:17 | [6 empty] | 135.1333 |  |  | РТП15006с2 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС692гамма+дельта из-зи повреждения ПКЛ | АВР успешно
3372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20024 2-ТП13578 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 20:00 | [6 empty] | 234.8167 |  |  | Причина выясняется | -
3373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч3-РТП12174 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 14:00 | [6 empty] | 252.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20775 Б-ТП20776 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 18:47 | [6 empty] | 132.0833 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП20775Б- ТП20776Б КЛ отремонтирована включена | АВР успешно
3375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 1-ТП21518 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 22:26 | [6 empty] | 87.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР - успешно.
3376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч29-РП12245 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 13:22 | [6 empty] | 174.4833 |  |  | Причины вясняются | -
3377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 28163 С.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 | [6 empty] | 136.9167 |  |  | Пробой изоляции | -
3378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 08:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 12:22 | [6 empty] | 220.0667 |  |  | В РП 15194с1 откл МВ РП 15194 альфа+бета. КЛ бета повреждена, отболчена в ИКЖ. КЛ альфа годна включена | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
3379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16140 1-ТП18769 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 15:19 | [6 empty] | 197.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-ТП15554 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 12:50 | [6 empty] | 50.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4952Б - ВВ 47017 |  | 0.38 | 2023-05-14 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 16:15 | [6 empty] | 221.4833 |  |  | повр. КЛ 0, 4 кВ ТП 4952 Б-вв 47017 | -
3382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14479 А-ВВ44457 |  | 0.38 | 2023-05-14 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-14 10:50 | 2023-05-14 11:20 | 2023-05-24 10:10 | 1 |  |  | 70 |  | 0.003 | 239.3333 | 0.5 | 0.5 | КЛ ТП14479А-вв 44457 растяжка Ф .З. | отсутсвует
3383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП16149 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-14 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
3384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 11:30 | [6 empty] | 140.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП14159 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 11:30 | [6 empty] | 139.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч18-РТП18166 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 17:10 | [6 empty] | 22.65 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 18166 с.1 - ПС 12 альфа. От МТЗ. | АВР успешно
3387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12134с2-РП12010с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 18:00 | [6 empty] | 69.4833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17777 Б-ТП17776 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 15:45 | [6 empty] | 42.5667 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП17776Б - ТП17777Б | АВР успешно
3389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 835 с.1/яч.107 - РТП 19131 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 12:09 | [6 empty] | 86.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП19131с.1-ПС835альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 2-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-14 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 12:05 | [6 empty] | 110.15 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17058 с.1-РП19037 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 19:12 | [6 empty] | 18.95 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24507 Б-ТП20693 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 18:11 | [6 empty] | 65.9 |  |  | по ТМ в РП15110с2 откл. МВ ТП24507Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РП12258 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 02:14 | [6 empty] | 4129.95 |  |  | причина выясняется
3394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч18 - РП 12136 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 11:28 | [6 empty] | 130.85 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12136с.2-ПС361бета КЛ отремонтирована, включена | АВР успешно
3395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18751 А-ТП18385 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:00 | [6 empty] | 62.15 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18121 1-ТП14553 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 01:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
3397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с5 яч9-РП12264 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 15:22 | [6 empty] | 110.15 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 342 АО от МТЗ две яч. 11119 альфа +12264 альфа и 17058 + 12258 бета, схема разобрана, земли нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 15:22 | [6 empty] | 110.15 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 342 АО от МТЗ две яч. 11119 альфа +12264 альфа и 17058 + 12258 бета, схема разобрана, земли нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19139 с.1 - ТП 24915 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12191с.1-ТП13679А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24066 А-РТП12019 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 11:00 | [6 empty] | 223.8833 |  |  | В РП 16103 С1 отключился ВВ - ТП 24066 А | -
3401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч11-РТП19040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч17-РТП15119 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | -
3403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч1-РТП27016 с2 ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч1-РП11004 гамма с4 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119
3407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП12147 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП16038 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д Александров МВС на ПС 46 обесточена 5 сек. 10 кВ и АО фидер 20119 | Д/Д Александров МВС по ПС 46 вкл. с5 со всеми фидерами МКС , кроме яч 18011 альфа + 15119 альфа( показало повреждение) сх N, АВР задействован
3410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП12286 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 13:54 | [6 empty] | 81.8833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12474 А-РП12151 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 13:54 | [6 empty] | 81.85 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ РП12151с2 - ТП12474А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17350 Б-РП16011 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 04:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22856 Б-ТП21650 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 14:49 | [6 empty] | 105.95 |  |  | повреждение КЛ | -
3414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.5/яч.17 - РП 18011 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 05:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП18011с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 13:44 | [6 empty] | 104.2833 |  |  | Д/Д Дронеев ТЭЦ 21 земля, наибольшее показание на 15182 альфа ТЭЦ-21 кратковременное ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч11-РП12182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 05:56 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12182с1 по ТМ откл. МВ ПС212 альфа. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП12182с1-ПС212альфа, КЛ работала в нормальном режиме. | МНЗ работала успешно.
3417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22452 А-ТП17534 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 06:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 10:01 | [6 empty] | 123.8 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17535 А-ТП17553 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 10:01 | [6 empty] | 121.1833 |  |  | повреждение кл 10 кВ | -
3419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч2 - РП 10050 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 09:05 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС 17-РП 10050альфа повреждена, отболчена с двух сторон установлены ИКЖ | АВР успешно.
3420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с2 яч12-РТП10225 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 09:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП10225с.1 - п/с780 | -
3421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12494 Б-ТП15772 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 09:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена кл 10кВ ТП15772Б - ТП12494Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12492 А-ТП13123 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 13:44 | [6 empty] | 99.5333 |  |  | Замечания: В РП 12086 с.1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 12492 А. | -
3423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП19328 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ 10 кВ РП 16039 с2 - ТП 19328 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч10-РП5622 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-15 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 11:20 | [6 empty] | 190.6667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП304 А-ВВ103481 |  | 0.38 | 2023-05-15 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 14:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 0,4кВ ТП304А-вв.103481 | -
3426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16274 Б-ВВ86913 |  | 0.38 | 2023-05-15 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 10:00 | [6 empty] | 67.2167 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-15 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 08:00 | [6 empty] | 38.1833 |  |  | повреждение изоляции | -
3428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-15 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 08:00 | [6 empty] | 38.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5009с2-ПС334 бета | -
3429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20959 Б-ТП20960 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 13:14 | [6 empty] | 234.15 |  |  | Повреждение изоляции | -
3430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12290 1-ТП16572 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 15:16 | [6 empty] | 236.1833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13714 А-ТП13074 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-15 19:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 13074 А - ТП 13714 А | Замечания: В РП 16121 с.1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 13714 А.
3432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20960 А-ТП20959 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 19:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 13:14 | [6 empty] | 233.5 |  |  | Повреждение изоляции | -
3433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27234 А-ТП14356 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 12:00 | [6 empty] | 86.9 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 14356А- ТП 27234А работала в нормальном режиме пробой изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч46 - РТП 14180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 16:29 | [6 empty] | 138.95 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 19:12 | [6 empty] | 213.2 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 16118 с.2 - ПС 795 | Замечания: РП 16118 с.2 откл. МВ от МТЗ ПС 795 , АВР успешен
3436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22401 А-ТП22402 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-15 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:54 | [6 empty] | 38.95 |  |  | Повреждение двух КЛ ТП 22401 А - ТП 22402 А , ТП 22400 А - ТП 22401 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 299 с.3/яч.16 - РП 5406 с.2 Бетта |  | 6 (6.3) | 2023-05-15 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 12:15 | [6 empty] | 156.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП5406с2-ПС299 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с4 яч38-РТП16141 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13721 Б-ТП13719 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 13:25 | [6 empty] | 228.4333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19258 Б-ВВ94003 |  | 0.38 | 2023-05-16 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 10:00 | [6 empty] | 239.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч27-РП11013 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 13:33 | [6 empty] | 96.8833 |  |  | В РП11013 по ТМ откл. МВ ПС212 бета. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП11013с2-ПС212 бета. | АВР успешно
3442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП13745 | ТП13745 РУ 0,4 кВ Б | 0.38 | 2023-05-16 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-16 12:40 | 2023-05-16 13:20 | 2023-05-19 13:55 | 3 |  |  | 360 |  | 0.1 | 73.25 | 0.6667 | 2.0001 | Дефекты: В ТП13745Б нет напряж. на сб. 10кВ, сгорела катушка КТрп, нет возможности вкл. авт. КТрп вручную. | Не успешно
3443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15090 2-ТП10933 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 12:30 | [6 empty] | 142.6667 |  |  | По ТМ: в РП 20099 с.1 отключился МВ 24909 А. Причина: Повреждение кл 10кВ РП15090с2-ТП10933А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 14018 А-ТП 14020 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 15:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 14018А-ТП 14020А | АВР успешно
3445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19181 1-ТП14388 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 19181 с.1 откл. МВ 14388 Б. Причина: Повреждение 2 кл: РП19181с.1-ТП14388Б, ТП15342Б-ТП30526Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18091 1-ТП15468 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 | [6 empty] | 7.5833 |  |  | РП18091с1-ТП15468А выделена осмотром персоналом ОЭК | АВР успешно
3447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 24569Б- ТП29888Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 14:05 | [6 empty] | 237.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП24569Б-ТП29888Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25978 А-ТП25980 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 21:02 | [6 empty] | 148.15 |  |  | Пробой изоляции (повреждена КЛ ТП25978А-ТП25980А) | АВР успешно
3449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18933 Б-ТП18931 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 09:00 | [6 empty] | 231.7333 |  |  | Повреждение кл ТП 18931 Б – ТП 18933 Б | Успешно
3450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10662 Б-ВВ4489 |  | 0.38 | 2023-05-16 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 17:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ вв4496 - вв19862 (ТП10662Б) | АВР успешно
3451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28722А-ТП20854А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 14:15 | [6 empty] | 42.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП20854А-ТП28722А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072с.2-РП18120Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
3453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072А-РП18120А |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-16 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
3454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12859 А-ВВ42269 |  | 0.38 | 2023-05-16 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-16 22:30 | 2023-05-16 23:26 | 2023-05-17 12:35 | 1 |  |  | 150 |  | 0.09 | 14.0833 | 0.9333 | 0.9333 | пробой изоляции | отсутствует
3455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.8-ТП 15181 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-16 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 09:05 | [6 empty] | 10.1 |  |  | д/д ЦДП Семионов: на ПС790 АО 15181бета+16200бета(13РЭР) | -
3456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24656 Б-ТП14503 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 | [6 empty] | 167.8333 |  |  | повреждена КЛ ТП 14503 Б- ТП 24656 Б | АВР успешно
3457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13220 А-ТП10814 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 11:48 | [6 empty] | 152.3667 |  |  | АО В РП 16039 с1 откл. МВ яч. ТП 19322 А. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 13220 А - ТП 10814 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 04:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч61-РП15176 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 08:00 | [6 empty] | 242.8667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 10095 с.2 - ПС 682 Электропробой КЛ 10кВ РП 15176 с.2 - ПС 682 бета | АВР успешно
3460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2А яч7-РТП17097 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 15:33 | [6 empty] | 128.7667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 72459Б-ВВ135830 |  | 0.38 | 2023-05-17 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 08:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27256 А-ТП10547 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 11:00 | [6 empty] | 217.3667 |  |  | выясняются. | АВР успешно
3463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27256 Б-ТП10547 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-17 09:38 | 2023-05-17 10:16 | 2023-05-26 11:00 | 8 | 2 |  | 240 |  | 0.03 | 217.3667 | 0.6333 | 5.0664 | выясняются. | АВР не успешно
3464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15998 А-ТП15999 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 11:00 | [6 empty] | 217.35 |  |  | выясняются | АВР успешно.
3465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 15:00 | [6 empty] | 52.3167 |  |  | На ПС 17 отключился МВ - РП 14093 альфа+бета | -
3466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22197 А-ТП24690 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 11:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 24690А-22197А | АВР успешный
3467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21877 Б-РТП21037 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 16:15 | [6 empty] | 148.7833 |  |  | ТП 21877Б-РП 21037с2 повреждён. | АВР успешно
3468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП11072с3-РТП19200с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 22:17 | [6 empty] | 130.5 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14503 А-ТП24656 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 | [6 empty] | 156.15 |  |  | В РП 20187с1 АО 23682 А Повреждение КЛ 14503 А - 24656 А | успешно
3470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.8 - РП 17085 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 12:40 | [6 empty] | 216.6 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2281 А-ВВ21714 |  | 0.38 | 2023-05-17 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 12:43 | [6 empty] | 120.55 |  |  | Замечания: повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17192 1-ТП15394 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 15:08 | [6 empty] | 218.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
3473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10 кВ ПС 372 с.2 яч.20 Г - РП 27194 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 06:00 | [6 empty] | 88.9333 |  |  | повреждение КЛ | успешно
3474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 2605 (А)-ТП 4218 (А) |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:24 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 748 с1 АО 3872 Б повреждение КЛ 2605 А - ТП 4218 А | успешно
3475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РТП17082 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11940 А-ВВ33308 |  | 0.38 | 2023-05-17 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2263 1-ТП2820 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 11:40 | [6 empty] | 164.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТП24425 А - вв98233/вв10344 (Шлейф) |  | 0.38 | 2023-05-17 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11760 Б-ВВ63931 |  | 0.38 | 2023-05-17 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ0.4кВ ТП11760Б-вв63931 выведена в ремонт для устранения неисправности. | АВР успешно
3480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22297 А-ВВ112043 |  | 0.38 | 2023-05-17 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 17:22 | [6 empty] | 50.1833 |  |  | повреждение КЛ | -
3481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3036 Б-ТП4079 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч17-РТП569 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч118-РП15085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 15:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17764 А - ТП 22133 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 15:10 | [6 empty] | 46.1667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19815 А-ВВ95972 |  | 0.38 | 2023-05-17 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 13:02 | [6 empty] | 139.75 |  |  | повреждение КЛ | -
3486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10385 Б-ТП10412 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 15:10 | [6 empty] | 117.1667 |  |  | ТП 10412Б-ТП 10385Б повреждён. | АВР успешно
3487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23343 Б-ТП24478 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 15:19 | [6 empty] | 165.05 |  |  | Повреждена КЛ ТП 23343 Б - ТП 24478 Б. | -
3488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19815 А-ВВ95973 |  | 0.38 | 2023-05-17 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 18:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15016 2-ТП17208 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 20:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18832 Б-ТП18839 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 18:33 | [6 empty] | 21.4 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12068с2-РП11096с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 21:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17826 Б-ТП19940 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 21:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-17 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 22:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20167 2-ТП23781 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-17 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-17 22:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1309 А-ВВ40937 |  | 0.38 | 2023-05-18 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 12:00 | [6 empty] | 35.4 |  |  | устранение неполнофазного режима ТП1309-вв40937 выделили повреждённые КЛ 0,4 кВ ТП1309А-вв40937 и ТП1309Б-вв40937 | АВР отсутствует
3496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РТП10156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 10:37 | [6 empty] | 129.0167 |  |  | Гришин ДД ОЗ на ПС 46 АО КЛ РП 15104+РП 10156 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РП15104 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 10:37 | [6 empty] | 129.0167 |  |  | Гришин ДД ОЗ на ПС 46 АО КЛ РП 15104+РП 10156 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РП18128 1-ТП22717 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 11:40 | [6 empty] | 149.8 |  |  | ТП22717А - РП18128с1- повреждение изоляции | АВР успешно
3499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31-РТП18120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 07:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
3500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21905 Б-ТП16420 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 10:00 | [6 empty] | 217.65 |  |  | КЛ 10 кВ ТП16420Б-ТП21905Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РП20026 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена. | РЗА и АВР работали успешно.
3502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч69-РТП10046 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 10046 с.2 - ТЭЦ 11 бета. | АВР успешно
3503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10828 А-ТП24503 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10828 А - ТП 24503 А | АВР работал успешно
3504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19350 А-ТП12806 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 12806 А - ТП 19350 А | АВР работал успешно
3505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11750 Б-РТП12036 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 13:17 | [6 empty] | 169.6333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12036с2 - ТП11750Б | АВР успешно
3506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч14-РТП15010 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 10:50 | [6 empty] | 93.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23798 А-ТП19845 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2232 А-ВВ33534 |  | 0.38 | 2023-05-18 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 13:31 | [6 empty] | 23.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с.2 яч.18 - РТП 26138 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 14:22 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
3510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25483 А-ТП19724 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ. | АВР и РЗА работали успешно.
3511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч7-РП12180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 16:50 | [6 empty] | 97.9333 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 12 – РП 12180 α. От МТЗ. | АВР успешно
3512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч27-РП14048 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 15:47 | [6 empty] | 48.3833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч7-РП14048 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 15:47 | [6 empty] | 48.2667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23304 Б-ТП23313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 10:23 | [6 empty] | 233.9167 |  |  | РП19023с2 откл. МВ от МТЗ ТП24360Б | Успешно
3515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 А-ТП17880 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 14:05 | [6 empty] | 140.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11834А - ТП17880А | АВР успешно
3516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4828 Б-ВВ72074 |  | 0.38 | 2023-05-18 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 15:08 | [6 empty] | 140.0167 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ в ТП4828Б - вв.72074(К.2) | АВР успешно
3517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25346 Б-ВВ97902 |  | 0.38 | 2023-05-18 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 15:43 | [6 empty] | 235.5167 |  |  | Тарасов ПС46:на ПС46 откл. кл 17158альфа+бета и 17061+15120бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 15:43 | [6 empty] | 235.5167 |  |  | Замечания: в РП17061с1 откл. МВ ПС46, АВР не успешно, откл. МВ ТП28397А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.24 - РП 17158 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 20:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП17158с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20671 А-ТП14738 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 15:43 | [6 empty] | 235.4167 |  |  | РТП 17061 э/м ОВБ Мещеряков П.А. IV группа ЭБ - произведен осмотр оборудования. Выявил замечания: в РП17061с1 откл. МВ ПС46, АВР не успешно, откл. МВ ТП28397А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15492 А - ТП 15496 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 15:40 | [6 empty] | 139.3333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
3523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13455 А-ТП13471 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 12:15 | [6 empty] | 111 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13455А-ТП13471А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ТЭЦ-21 с3 яч66-РП16198 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-18 21:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с2 яч31-РП12186 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 16:10 | [6 empty] | 90.2833 |  |  | повреждение КЛ | успешно
3526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11194 1-ТП13877 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-18 22:32 | 2023-05-18 22:41 | 2023-05-18 22:41 | 1 |  |  | 220 |  | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | повреждение изоляции | АВР в ТП 11726 отказ.
3527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14237 А-ТП19715 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-18 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 13:51 | [6 empty] | 206.9333 |  |  | Повреждение КЛ ТП 14237 А - ТП 19715 А. | -
3528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25342 А-ВВ111273 |  | 0.38 | 2023-05-19 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 02:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП25342А-вв111273 | -
3529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16075 2-ТП19950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 02:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 04:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 11:04 | [6 empty] | 222.1 |  |  | Выясняются. | -
3531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10188 2-ТП10537 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 05:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 17:21 | [6 empty] | 11.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
3532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 17709 (Б) - ТП 30471 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 05:39 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14100с2 АО 21430 Б повреждение КЛ ТП 17709 Б - ТП 30471 Б | успешно
3533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21941 Б-ТП15697 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 15:10 | [6 empty] | 224.9 |  |  | Повреждение изоляции | -
3534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.31 - РП 14060 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 11:58 | [6 empty] | 173.3833 |  |  | Пробой изоляции | -
3535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16739 А-ТП16624 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 06:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20813 Б-ТП20795 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 10:00 | [6 empty] | 242.6333 |  |  | Причина выясняется | -
3537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18884 А-ТП16777 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 07:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч44-РТП654 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 15:09 | [6 empty] | 247.5667 |  |  | повреждение КЛ | -
3539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18750 Б-ТП15377 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ ТП18750-ТП15377Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15777 А-ТП18385 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ ТП18385А-ТП15777А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22770 Б-ТП24590 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ ТП22770Б-ТП24590Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10641 Б-ТП10671 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 20:00 | [6 empty] | 10.4 |  |  | повреждение кл 10кВ ТП10641Б-ТП10671Б | -
3543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч72-РТП16183 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 09:40 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12137 отключилась яч. ПС780 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10632 Б-ВВ16844 |  | 0.38 | 2023-05-19 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 15:11 | [6 empty] | 220.8833 |  |  | Пробой изоляции | -
3545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП1965А-ТП 1309А (договор) |  | 6 (6.3) | 2023-05-19 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 11:12 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | -
3546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18721 А-ТП16941 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 13:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ ТП18721А-ТП19641Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 14:57 | [6 empty] | 97.1667 |  |  | Выясняются | -
3548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20647 А-ТП22706 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 15:00 | [6 empty] | 96.95 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч28-РП17174 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21299 А-ТП21313 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 11:30 | [6 empty] | 115.6667 |  |  | уточняются | -
3551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20901 А-ВВ107270 |  | 0.38 | 2023-05-19 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 16:00 | [6 empty] | 119.9833 |  |  | повреждена кл 0,4кВ ТП20901А-вв.107270 | -
3552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 16:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 17077- ПС 604 бета | АВР успешно.
3553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27101с2-17617Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 27101 с.2 - ТП 17617 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10097 2-ТП24430 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12768 А-ТП16266 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 17:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12768А - ТП16266А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-0,4кВ (ТП 11961 А)ВВ 44087-ВВ 44089 |  | 0.38 | 2023-05-19 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 15:10 | [6 empty] | 44.6667 |  |  | Повреждена КЛ | успешно
3557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21369 Б-ТП21395 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 14:35 | [6 empty] | 209.1333 |  |  | Замечания: РТП19164с.2 от МТЗ АО МВ ТП20744Б повр. КЛ 10 кВ ТП 21369 Б-ТП 21395 Б | -
3558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 11544 с2 - РП 17038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП11544с2-РП17038с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС45 с22 яч205-РТП11544 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 21:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключили ПКЛ РП11544с1-ПС 45 с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19952 Б -ТП 29455 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 22:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч48-РП10193 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 22:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12002с1-ТЭЦ20α+δ |  | 10 (10.5) | 2023-05-19 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-19 22:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17198 2-ТП15484 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 11:00 | [6 empty] | 130.9833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 2-ТП14909 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 00:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30 - РТП 21024 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 00:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП21024-ПС713а | АВР успешно
3566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24217 А-ТП18640 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 00:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18640А-ТП24217А | АВР успешно
3567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП21298 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 03:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 11:52 | [6 empty] | 224.2333 |  |  | повреждение кл | -
3568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23721 А-ТП16875 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 17:00 | [6 empty] | 181.2667 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ | -
3569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 15:17 | [6 empty] | 35 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 05:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП26064-ПС346 | АВР успешно
3571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19591 А-ТП18801 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 14:36 | [6 empty] | 104.95 |  |  | повр. КЛ ТП 18801 А-ТП 19591 А | -
3572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП26689 Б-ТП26818 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 14:05 | [6 empty] | 79.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП26689Б-ТП26818Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16835 А-ТП16560 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 11:34 | [6 empty] | 123.7833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч53-РТП19080 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 08:45 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 19080с.2 авт. откл МВ ПС. 370 бета - 18186 бета (11РЭР) | -
3575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27752 А-РП12259 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 08:45 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 12259с.1 авт. откл. МВ ТП 27752А | -
3576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17030 2-ТП18973 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 08:45 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 17030с.2 повр. в РС яч. ТП 18973А | -
3577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18176 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 10:00 | [6 empty] | 237.75 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС593 - 18176а. | Успешна!
3578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с1 яч8-РТП365 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-20 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 11:11 | [6 empty] | 214.8167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП365с1 - ПС417 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30625А-ТП30844А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП15040 1-ТП23611 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 15:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15040с.1 авт. откл. МВ ТП 23611Б | -
3581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2038 Б-ТП2597 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-20 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10656 А-ВВ26476 |  | 0.38 | 2023-05-20 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 14:20 | [6 empty] | 45.9833 |  |  | Установлен КВЭс | нет
3583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12635 Б-ТП12580 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 15:17 | [6 empty] | 118.9 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч16-РП1585 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-20 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 13:47 | [6 empty] | 186.4167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП1585с1 - ПС417бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 14145 с1 - ТП 20209 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 20:30 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14145 с.1 от МТЗ откл. яч. напр. ТП 20209 с.1 | -
3586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.39 - РТП 14069 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 14:05 | [6 empty] | 185.5 |  |  | Пробой изоляции | -
3587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1782 А-ТП 2683 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-20 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 21:01 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена поврежденная КЛ ТП 1782А-ТП 2683Б | АВР успешно
3588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14145 2-ТП18725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-20 21:13 | 2023-05-20 21:22 | 2023-05-22 11:42 | 1 |  |  |  |  | 0.15 | 38.4833 | 0.15 | 0.15 | АО КЛ 10 кВ РП 14145 – ТП 18725Б ( КЛ 10 кВ РП 14145 – ТП 20209 Б была отключена ранее) | Нет условий для работы АВР
3589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 22:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 17005 альфа | -
3590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11007 1-ТП30498 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-20 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-20 23:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП11007с1-ТП30498А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24016 А-ВВ12528 |  | 0.38 | 2023-05-20 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 19:00 | [6 empty] | 67.5 |  |  | повреждение изоляции каб линии 0,4 кВ | -
3592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП19167 с1-ПС578 бета |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 00:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП19167с.1 - ПС578бета | -
3593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19123 с.1-ТП21375 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 00:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19123с.1-Тп21375А | -
3594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 10:05 | [6 empty] | 128.8 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч27-РП14048 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 15:19 | [6 empty] | 229.8167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10 кВ РП14048-ПС760а | АВР успешно
3596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30684 Б-ТП24053 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 02:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 02:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-12 с1 яч15- РП 18102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 06:49 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | АВР успешно
3598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21876 Б-ТП22910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 07:06 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
3599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.1 - ПС 689 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 14:50 | [6 empty] | 127.1333 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ ПС689 - 16099 альфа | -
3600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 1-ТП23226 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 08:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20095 1-ТП10925 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч9-РП11049 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.2 - ПС69 β |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 15:10 | [6 empty] | 124.1667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с4 яч27-РП11057 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 11:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП11057с2-ПС370 выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
3605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15476Б-ТП30208Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 11:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП15476Б-ТП30208Б выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
3606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с3 яч17-РТП21093 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 13:17 | [6 empty] | 49.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25297 А-ТП 28378 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 16:43 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден, АВР успешно | -
3608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с2 яч18-РП12232 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
3609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 с.1/яч.110 - РТП 19134 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 18:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП19134с1-ПС839 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17792 А - ТП 17800 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 13:20 | [6 empty] | 234.8 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч32-РТП27181 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 12:00 | [6 empty] | 137.45 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19837 (c2) - РП 18188 (с1) |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ9 с1 ЗРУ яч3-РТП1902 с2 бета |  | 6 (6.3) | 2023-05-21 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 15:15 | [6 empty] | 116.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 1-РП17018 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 14:10 | [6 empty] | 210.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2535 С.2 яч.5 - ТП 2426 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-21 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 15:10 | [6 empty] | 90.0333 |  |  | Повреждение кл | Успешно
3616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ РП 19030 с.2-ВВ 134136 |  | 0.38 | 2023-05-21 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-21 21:43 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ РТП19030с1-вв134136 повреждена | АВР отсутствует
3617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17794 А - ТП 17797 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 12:39 | [6 empty] | 110.05 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17794А - ТП17797А. | Успешна.
3618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-21 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 15:14 | [6 empty] | 208.35 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26830 Б-ТП27837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 02:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ ТП27837Б-ТП26830Б | АВР успешно.
3620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.50-2 - РП 12224 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 02:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП12224с1-ТЭЦ21 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.23-1 - РТП 12213 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 02:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП12213с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 15:29 | [6 empty] | 60.95 |  |  | повреждение КЛ | -
3623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч102-РП18024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 04:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 04:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20979 - ТП 15653А |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 04:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 04:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.3 яч.42 - РТП 17081 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 13:55 | [6 empty] | 174.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | -
3626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП16076 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 14:03 | [6 empty] | 52.3167 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП18197 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 14:03 | [6 empty] | 52.3167 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23771 Б-ТП13627 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 15:55 | [6 empty] | 76.4 |  |  | Замечания: в РП 12176 с.2-от МТЗ откл. МВ-ТП 13640 Б повр. КЛ ТП 13627 Б-ТП 23771 Б | -
3629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч41-РП15041 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-22 11:52 | 2023-05-22 12:10 | 2023-05-26 13:58 | 2 |  |  |  |  | 0.4 | 98.1 | 0.3 | 0.6 | На ПС212 от МТЗ откл. МВ 15041+15043 альфа | АВР выведен, ремонтная схема.
3630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 56с2Гяч12-РТП18004с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
3631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.4/яч.78 - РТП 18164 с.2 Дельта |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 13:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП18164с2-ТЭЦ 21 дельта | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.4/яч.84 - РТП 18164 с.2 Гамма |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 13:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП18164с2-ТЭЦ 21 гамма | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22270 Б-ТП14883 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
3634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13598 Б-ТП14803 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
3635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч5-РТП20123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 16:26 | [6 empty] | 49.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП20123с1-Тэц16 | АВР успешно
3636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 20:00 | [6 empty] | 52.9 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
3637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч113-РП2143 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-22 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 15:53 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 сш1 яч104-РП1996 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-22 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 15:53 | [6 empty] | 0 |  |  | отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
3639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22313 А-ТП22574 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18356 Б-ТП15261 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 12:06 | [6 empty] | 163.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП15261Б-ТП18356Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
3641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6658 А-ВВ91713 |  | 0.38 | 2023-05-22 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 15:48 | [6 empty] | 70.6667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 6658А-вв 91713 | АВР успешно
3642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14370 Б-ВВ91821 |  | 0.38 | 2023-05-22 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 16:32 | [6 empty] | 118.8333 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 14370Б-вв91821 (1) | АВР успешно
3643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22225 Б-РП11176 3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 18:28 | [6 empty] | 192.3833 |  |  | Повреждение КЛ . | РЗА и АВР работали успешно.
3644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РП17090 1-ТП20314 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 13:27 | [6 empty] | 139.0667 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РП5302 2-ТП3538 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-22 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 14:50 | [6 empty] | 68.4 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП3538Б-РТП5302с.2 | -АВР успешно
3646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16623 Б-ТП21940 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 19:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1045 А-ТП2090 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-22 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 16:10 | [6 empty] | 91.7833 |  |  | Причины выясняются. | АВР успешно
3648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14934 Б-ТП14962 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 12:00 | [6 empty] | 181.75 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП14934Б-ТП14862Б выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно.
3649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22089 Б-ТП22087 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-22 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-22 22:23 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 15:00 | [6 empty] | 182.4833 |  |  | пробой изоляции | -
3651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 16:05 | [6 empty] | 15.5333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10618 2-ТП14056 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 14:11 | [6 empty] | 174.7667 |  |  | повреждение КЛ | -
3653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20409 Б-ТП18613 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 12:00 | [6 empty] | 27.75 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч60-РТП11138 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 14:50 | [6 empty] | 101.5 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 11138с.1- ПС 372 Альфа | АВР успешно
3655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП23742 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 13:35 | [6 empty] | 195.0333 |  |  | повр кл | -
3656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1098 Б-ВВ69195 |  | 0.38 | 2023-05-23 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 | [6 empty] | 180.9333 |  |  | поврежден кл 0,4кВ ТП1098Б-вв.69195 | -
3657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с2 яч22- РТП 5440 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 23:00 | [6 empty] | 82.0833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП5440с.2-ПС17б | АВР успешно
3658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10421 Б-ВВ99126 |  | 0.38 | 2023-05-23 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | кл 0,4кВ ТП10421Б-вв.99126 повреждена | -
3659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП20165Б-ВВ721022(3)аренда |  | 0.38 | 2023-05-23 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 17:29 | [6 empty] | 26.4 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ РТП20165с2-вв:721022(к3) | АВР успешно
3660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.3 яч.21-РП12294 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 12:09 | [6 empty] | 92.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч32-РП19119 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 16:58 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции 19119- ПС17дельта | АВР успешно
3662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с7 яч33-РТП17031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 08:00 | [6 empty] | 86.5667 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17451 А-ТП17452 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 10:24 | [6 empty] | 136.9167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12139 1-ТП13203 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 10:13 | [6 empty] | 64.7333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч29-РТП19125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 15:30 | [6 empty] | 69.9833 |  |  | Повреждена ПКЛ 19125с1 - ПС 796 альфа | АВР, РЗА Успешно
3666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15432 Б-ВВ1142 |  | 0.38 | 2023-05-23 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 13:02 | [6 empty] | 19.1167 |  |  | повреждение КЛ, установлен КВЭС | -
3667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РП18057 2-ТП26865 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 19:00 | [6 empty] | 21.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18057 с.2 - ТП 26865 Б | АВР работал успешно
3668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч53-РТП19114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 12:34 | [6 empty] | 62.6167 |  |  | Выясняются. | -
3669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч60-РП18142 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 11:34 | [6 empty] | 85.0833 |  |  | Повреждение КЛ. | -
3670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч64-РП18142 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-23 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 11:34 | [6 empty] | 84.8333 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
3671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РП5618 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 22:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
3672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ (ТП 3580 Б) вв 62471 - вв 40769 |  | 0.38 | 2023-05-23 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-23 23:06 | 2023-05-23 23:22 | 2023-05-23 23:22 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.001 | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | Повреждение предохранителя. в ТП3580Б КЛ0,4кВ (ТП 3580 Б) вв 62471 - вв 40769 | Повреждение предохранителя КЛ0,4кВ (ТП 3580 Б) вв 62471 - вв 40769
3673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с1 яч21-РП 5602 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-23 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-23 23:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
3674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ6кВ КТПн95- ТП690 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 11:36 | [6 empty] | 34.2667 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП690Б-КТПн95 | АВР успешно
3675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 04:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | -
3676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 3337 Б - ТП 3095 Б (1) |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 06:11 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП1904с.2 отключился МВ направление ТП3337Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч15 - РП12194 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 14:40 | [6 empty] | 175.9333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
3678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч10-РП12114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 07:48 | [6 empty] | 0.8 |  |  | на ПЦ 112 от МТЗ откл. МВ-12114 альфа+12059 альфа+11140 МТ, бл. повр. выпал на ф. 11140 МТ, сх. разобрана, по ф. 12114 альфа и 12059 альфа дано нап | -
3679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч10-РП12059 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 07:48 | [6 empty] | 0.8 |  |  | на ПЦ 112 от МТЗ откл. МВ-12114 альфа+12059 альфа+11140 МТ, бл. повр. выпал на ф. 11140 МТ, сх. разобрана, по ф. 12114 альфа и 12059 альфа дано нап | -
3680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16331 А-ТП16441 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 07:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13089 Б-ТП12842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 09:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ ТП12842Б - ТП13089Б | -
3682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | РП | РТП 16032 | РТП 16032-Т1 | 10 (10.5) | 2023-05-24 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-24 09:58 | 2023-05-24 10:06 | 2023-06-02 12:34 | 3 |  |  | 160 |  | 0.3 | 218.6 | 0.1333 | 0.3999 | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14604 Б-ТП26372 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 10:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14604Б-ТП26372Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17427 Б-ТП16585 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 10:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП16585Б-ТП17427Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП19117 А-ВВ105654 |  | 0.38 | 2023-05-24 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 09:00 | [6 empty] | 117.5833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии 0,4 кВ | -
3686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2535 С.1 яч.3 - ТП 3107 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 18:25 | [6 empty] | 6.3333 |  |  | Повреждение кл РП 2535 с1 - ТП 3107 А | Успешно
3687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1771 А-ТП3224 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 13:11 | [6 empty] | 48.7 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП1771А - ТП3224А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП4638 А-ТП 4461 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 21:00 | [6 empty] | 32.4333 |  |  | КЛ 6кВ ТП4461Б-ТП4638А пробой изоляции | -
3689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1895 1-ТП4638 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 21:00 | [6 empty] | 32.3167 |  |  | КЛ 6кВ РП1895с1-ТП4638А пробой | АВР успешно
3690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 18989А - 30210 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 08:00 | [6 empty] | 19.25 |  |  | Пробой изоляции | Успешно
3691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15102 2-ТП27911 8 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 14:10 | [6 empty] | 24.9167 |  |  | пробой изоляции | -
3692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с4 яч18-РП26185 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 14:54 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП26185с.1 откл. ВВ ПС710 повреждение ПКЛ | АВР успешно
3693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.3/яч.66-3 - РП 12083 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 15:58 | [6 empty] | 25.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12083с2-ТЭЦ-21. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13214 А-ВВ64150_коп462 |  | 0.38 | 2023-05-24 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 15:39 | [6 empty] | 119.95 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП13214А - вв64150(2) | АВР успешно
3695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2426 Б-ТП3107 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 18:25 | [6 empty] | 2.5833 |  |  | Повреждение кл ТП2426Б-ТП3107Б | Успешно
3696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10996 Б-ТП11402 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 16:13 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10749 с.2 откл.МВ 24056 Б. Выделили поврежд.кл ТП10996Б-ТП11402Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14531 А-ТП15440 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 16:27 | [6 empty] | 0 |  |  | причина выясняется | -
3698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ РП176 1-ТП148 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 14:19 | [6 empty] | 237.2833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч4-РП663 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 14:19 | [6 empty] | 237.2833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19442 А-ВВ71893 |  | 0.38 | 2023-05-24 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 11:13 | [6 empty] | 41.7167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 19442 А - вв. 71893 | -
3701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2497 Б-ВВ90386 |  | 0.38 | 2023-05-24 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Кл поврежден | АВР успешно
3702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч13-РТП27032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 14:00 | [6 empty] | 115.8 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кВ РП27032с1-ПС378 | АВР успешно
3703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 2-ТП22964 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 18:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16084с2 - ТП22964Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3678 - ТП 4871 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-24 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 12:40 | [6 empty] | 112.6667 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 3678 - ТП 4871А | -
3705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП17041с.1-РТП21018 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16035 1-ТП20215 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП16035с1-ТП20215Б | АВР успешно
3707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 28121 с1-ПС 682 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч52-РТП12200 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-24 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-24 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 20193 (с1) - ПС 593 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 13:27 | [6 empty] | 108.5833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ 20193 - ПС593альфа | -
3710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч17-РП10129 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 15:00 | [6 empty] | 131.7167 |  |  | повреждена кл 10кВ РП10129с.2-п/с179альфа | АВР Успешно
3711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ П/СТ 179 - ТП 27195 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 12:19 | [6 empty] | 129 |  |  | КЛ на УПК годная | АВР успешно
3712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19671 А - ТП 29218 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 12:19 | [6 empty] | 129 |  |  | Повреждена КЛ ТП 19671 А- ТП 29218 А | АВР успешно
3713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19396 А-ТП19395 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 17:20 | [6 empty] | 109.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19396А-ТП19395А | АВР успешно
3714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч510 - РП 10100 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 04:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10100с.1-ПС397а | АВР успешно
3715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13729 А-ТП15358 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:16 | [6 empty] | 221.9167 |  |  | Повреждение изоляции кабельнойлинн | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20549 Б-ТП20550 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:16 | [6 empty] | 221.9167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24197 Б-ТП10568 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 06:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ ТП10568Б-ТП24197Б | -
3718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14091 1-ТП27897 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 06:47 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25771 А-ТП25087 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 06:47 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 12:58 | [6 empty] | 222.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ 16044с1 - ПС833 | АВР успешный
3721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 06:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 12:58 | [6 empty] | 222.1 |  |  | повреждена 16044с1-ПС833.отболчена ИКЖ | АВР успешный
3722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.15 - РТП 15153 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 14:15 | [6 empty] | 246.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП15153с2-ПС810альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 Бета с.1/яч.19 - РТП 15153 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 14:15 | [6 empty] | 246.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП15153с2-ПС810 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.13 - РТП 17153 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 14:15 | [6 empty] | 246.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП17153с1-ПС810альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с1 яч15-РТП21137 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 10:30 | [6 empty] | 122.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12351 А-ВВ89661 |  | 0.38 | 2023-05-25 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 12:51 | [6 empty] | 148.1 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 1-ТП18399 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 09:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч5-РП14078 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 09:45 | [6 empty] | 0 |  |  | С землей ПС56 - РП14078а+б причина выясняется, выделение поврежденной КЛ | -
3729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.26 - РП 18011 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:42 | [6 empty] | 217.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП18011с2-ПС46бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10454 А-ВВ21051 |  | 0.38 | 2023-05-25 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 16:41 | [6 empty] | 3.2833 |  |  | повреждение КЛ | -
3731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч46 - РТП 14180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 16:58 | [6 empty] | 98.2333 |  |  | выясняются | АВР успешно
3732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5026 2-ТП6654 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-25 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 16:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ. | -
3733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ РП 681с.3 - ГЭС 1 с.1 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-25 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 17:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | -
3734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-25 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч4-РП527 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-25 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-25 18:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч35-РП285 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-25 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:03 | [6 empty] | 138.7833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12240 с2 -РП18085 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 14:54 | [6 empty] | 38.7667 |  |  | повреждена КЛ РП12240с.2 - РП18085с.2 | -
3738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП10934 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 13:22 | [6 empty] | 108.0333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП10149с.1 - ТП10934А | -
3739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14077 1 -ТП18195 1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛС-10кВ "РТП 14077 с1 - РТП 18195 с1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18625 Б-ТП18623 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19657 Б-РП14102 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 02:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
3742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч7-РП17135 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 02:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ПС 12 – РП 17135 β | Успешно
3743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13623 А-ТП13607 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 11:41 | [6 empty] | 80.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13607А-ТП13623А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП16087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 14:03 | [6 empty] | 127.8 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 16087 с1 - ПС-825 альфа" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч15-РП20169 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 14:03 | [6 empty] | 127.8 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РП 20169 с2 - ПС-825" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч22-РП26125 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 13:31 | [6 empty] | 125.8167 |  |  | повреждение КЛ | -
3747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21525 Б-ТП21793 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:40 | [6 empty] | 194.9 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12750 А-ВВ47742 |  | 0.38 | 2023-05-26 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 13:50 | [6 empty] | 172.0333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 665 с1 яч35-РТП16094 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:20 | [6 empty] | 123.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 665 с1 яч35-РТП16094 бета | АВР успешно
3750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2- РП 17882 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 11:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
3751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 13:42 | [6 empty] | 169.6167 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 484 с4 яч52-РТП16017 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-26 12:38 | 2023-05-26 13:07 | 2023-05-26 13:07 | 5 |  |  | 482 |  | 0.05 | 0.4833 | 0.4833 | 2.4165 | причины выясняются | АВР не успешно
3753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28490А-ТП21185(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 10:00 | [6 empty] | 187.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 54 с.1/яч.108 - РТП 26024 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 13:44 | [6 empty] | 190.05 |  |  | Повреждение изоляции кЛ 10кВ РТП26024с.1-ПС54 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с3 яч25-РТП15101 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 17:27 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП12246 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 16:00 | [6 empty] | 190.45 |  |  | пробой изоляции | -
3757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16687 А-ТП14397 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 11:41 | [6 empty] | 209.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14397А-ТП16687 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10969 Б-ВВ36921 |  | 0.38 | 2023-05-26 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 18:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции кл | -
3759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП17720 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 16:23 | [6 empty] | 93.6167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18062 с.1 - ПС 549 α |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 11:17 | [6 empty] | 136.0333 |  |  | На ПС549 от МТЗ откл. ПКЛ 10кВ 18178 альфа + 18062 альфа | АВР успешно
3761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16198 2-ТП18238 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 11:15 | [6 empty] | 229.45 |  |  | Повреждение изоляции | -
3762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП16069 2-ТП24796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-26 22:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ РП16069с2-ТП24796Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет. | АВР успешно
3763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч406-ТП26070 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-26 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:45 | [6 empty] | 113.25 |  |  | пробой изоляции | -
3764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11855 А-ВВ42678 |  | 0.38 | 2023-05-26 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 14:35 | [6 empty] | 231.6 |  |  | пробой изоляции | -
3765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18098-21875Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 11:15 | [6 empty] | 251.1667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19798 А-ТП20791 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 00:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 А-РТП27060с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30747 Б - КТП 30748 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 15:40 | [6 empty] | 13.3333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 14:45 | [6 empty] | 103.4333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6599 А-ТП6410 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-27 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 10:00 | [6 empty] | 144.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6410 А - ТП 6599 А | АВР успешно
3771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 790 с2 яч14-РТП15195 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно.
3772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14164 1-ТП17499 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 10:07 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 14164 с1 откл. яч. ТП 17499 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14391 Б-ТП11774 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 10:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП11774Б-ТП14391Б | АВР успешно
3774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч66-РП19160 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 11:40 | [6 empty] | 72.6 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
3775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2263 1-ТП2820 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-27 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 11:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 28137 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 13:06 | [6 empty] | 120.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 643 - РТП 28137 с2 | -
3777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17984 Б-ТП15936 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 13:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
3778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС837 с4 яч410-РП12176 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:57 | [6 empty] | 98.3333 |  |  | Повреждение ПКЛ 837 - РП 12176, Земля на ПС 837 | АВР, РЗА Успешно
3779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16828 Б-ВВ94111 |  | 0.38 | 2023-05-27 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП16828Б сгорели 2 пп на вв 94111 | АВР успешен
3780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч22-РП16127 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ РП16127-п/с770альфа | -
3781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21802 А - ТП 21811 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 14:48 | [6 empty] | 144.0333 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 21802А - ТП 21811А. | -
3782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21466 А-ТП17656 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-27 15:35 | 2023-05-27 16:20 | 2023-05-29 13:28 | 6 | 2 |  | 71 | 0 | 0.05 | 45.8833 | 0.75 | 4.5 | Повреждение изоляции КЛ МКС 10 кВ | АВР нет.
3783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12933 Б-ТП28405 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 14:36 | [6 empty] | 70.6 |  |  | В РП 12020 с2 с ОЗЗ вручную откл. яч. ТП 12378 Б, ОЗЗ на сборных шинах в\н пропало. | -
3784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12407 Б-ТП23683 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 16:10 | [6 empty] | 119.95 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12407 Б- ТП 23683 Б | АВР успешно
3785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10379 (Б) - ТП 30471 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 16:10 | [6 empty] | 119.9167 |  |  | Повреждена КЛ ТП 10379 Б- ТП 30471 Б | АВР успешно
3786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12627 Б-ТП23540 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 16:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12627 Б- ТП 23540 Б | АВР успешно
3787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ТП 19563 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 15098с.1 - ТП 19563А | -
3788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25422 Б-ВВ87251 |  | 0.38 | 2023-05-27 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 19:00 | [6 empty] | 48.5167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 25422 Б - вв. 87251 | -
3789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4420 (2) -РП 678 (1) |  | 6 (6.3) | 2023-05-27 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 16:00 | [6 empty] | 213.45 |  |  | кл 6кВ РП4420с.2 - РП678с.1 повреждена | -
3790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.1 яч.7 - РП 10045 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | АВР успешно
3791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.1 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 14:55 | [6 empty] | 91.0167 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС 665 - РТП 29071 бета | -
3792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15030 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 20:52 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 21:06 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16496 Б-ТП16996 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 21:07 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-27 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-27 22:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при испытании на годность. | -
3796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10229 (А)-ТП 10242 (А) |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 03:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 10242 А – ТП 10229 А. От МТЗ. | АВР успешно
3797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28087-ПС859 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 11:33 | [6 empty] | 122.0833 |  |  | повреждение кл РП28087-ПС859 | -
3798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21323 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 09:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
3799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч47-РП18056 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 11:00 | [6 empty] | 49.3333 |  |  | Электрическое повреждение ПКЛ 10кВ РП18056с1-ПС484 | АВР успешно
3800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч82Б-РП15319 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 07:15 | [6 empty] | 93.25 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
3801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20555 А-ТП13072 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 11:34 | [6 empty] | 217.3167 |  |  | повреждена КЛ ТП13072А - ТП20555А | -
3802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54В-РТП18112 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 07:15 | [6 empty] | 92.6333 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
3803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17133 2-ТП18517 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 14:28 | [6 empty] | 219.2167 |  |  | Пробой изоляции, в РП17133с.2 откл. МВ ТП18517Б | -
3804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15310 Б-ТП24877 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 14:28 | [6 empty] | 219.2167 |  |  | Пробой изоляции, в РП17133с.2 откл. МВ ТП18517Б | -
3805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 А-ТП28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 16:44 | [6 empty] | 121.95 |  |  | ТП 28951А-ТП19395А поврежден | АВР успешно
3806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч33А-РТП18112 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 07:15 | [6 empty] | 88.4167 |  |  | повреждение КЛ | успешно
3807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч44-РП12184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 12:28 | [6 empty] | 68.3167 |  |  | На ПС212 от МТЗ откл. ПКЛ 10кВ 12184с1-ПС212. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП12184с1-ПС212, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
3808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12371 Б-ТП15309 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 11:00 | [6 empty] | 208.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10765 Б-ТП10759 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 13:29 | [6 empty] | 66.9 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11317 А-ТП10971 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 18:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч14-РТП16075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 12:29 | [6 empty] | 64.7167 |  |  | Пробой изоляции | -
3812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12905 А-ТП17850 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 19:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП16139 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16032 2-ТП21212 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-28 23:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 21212Б - РП 16032с.2. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18913Б-ТП27369Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-28 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 15:40 | [6 empty] | 207.8833 |  |  | Повреждена КЛ ТП 18913 Б- ТП 27369 Б | АВР успешно
3816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч38 - РП 3703 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-29 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 06:30 | [6 empty] | 53.0833 |  |  | Причины выясняются | -
3817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП21528 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 02:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
3818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2В яч9-РП11110 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 14:45 | [6 empty] | 131.75 |  |  | пробой изоляции | -
3819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19666 Б-ТП14575 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 11:56 | [6 empty] | 78.6333 |  |  | Повреждена КЛ ТП 14575 Б- ТП 19666 Б | АВР успешно
3820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125 2-ТП15694 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 06:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
3821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
3822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с2 яч31-РП12186 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 16:10 | [6 empty] | 33.05 |  |  | Повреждена КЛ ТЭЦ 11- РП 12186 | АВР успешно
3823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16257 А-ТП11791 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 10:25 | [6 empty] | 50.8333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч28-РТП20034 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 08:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 11:20 | [6 empty] | 195.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешный
3825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2504 1-ТП1783 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-29 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 12:00 | [6 empty] | 146.75 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 2504 с.1 - ТП 1783 А | АВР успешно
3826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19369 А-ВВ99889 |  | 0.38 | 2023-05-29 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:23 | [6 empty] | 122.0833 |  |  | Замечания: ТП19369 А-ВВ99866 | авр успешно
3827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20839 А-ВВ101984 |  | 0.38 | 2023-05-29 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 20:00 | [6 empty] | 81.6 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 20839 А - вв. 101984 повреждена по фазе К и фазе Ж | -
3828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10081 1-ТП10776 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 14:18 | [6 empty] | 49.0167 |  |  | КЛ повреждена при раскопке ООО "Инжстрой-3" | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч45- РТП 14041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 18:29 | [6 empty] | 28.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП14041с.2-ТЭЦ12 | АВР успешно
3830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11757 А-ТП24812 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 14:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждени РКЛ10кВ ТП11757А-ТП24812А выведен в ремонт для устранения неисправности крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
3831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП596 А-ВВ45708_коп95 |  | 0.38 | 2023-05-29 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 14:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16162 1-ТП17554 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:56 | [6 empty] | 49.1833 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17452 А-ТП17464 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 15:05 | [6 empty] | 96.3 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
3834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 845 с6 яч603 - РП 26143 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 16:29 | [6 empty] | 25.6833 |  |  | Повреждение КЛ РП26143-ПС845бетта в зоне МКС КЛ отремонтирована, включена. | АВР успшно.
3835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24683 Б-РТП16180 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 15:36 | [6 empty] | 96.7833 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18043 Б-ВВ102495 |  | 0.38 | 2023-05-29 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 15:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18043 А-ВВ102278 |  | 0.38 | 2023-05-29 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 15:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12208 с.2 - РТП 17010 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 10:14 | [6 empty] | 234.95 |  |  | Повреждение КЛ РТП 12208 с.2 - РТП 17010 с.2 | -
3839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч21-РП10324 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:00 | [6 empty] | 66.6333 |  |  | поврежден | АВР успешно
3840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5303 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-05-29 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 15:20 | [6 empty] | 118.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 5303 с.1 - ПС 90 альфа | -
3841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17447 А-ТП17456 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:10 | [6 empty] | 168.7 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15912 Б-ТП17246 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 16:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15912Б-ТП17246Б | АВР успешно
3843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20653 А-ТП20652 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 11:40 | [6 empty] | 162.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14487 Б-ВВ68972 |  | 0.38 | 2023-05-29 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 14487 Б - вв. 68972 | АВР успешно
3845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РП16020 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 18:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19027С1-ТП29236 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 15:12 | [6 empty] | 213.0833 |  |  | Отключение от МТЗ | -
3847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19027С2-ТП29236 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-29 18:07 | 2023-05-29 19:03 | 2023-06-07 15:12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 213.0833 | 0.9333 | 7.4664 | Повреждение 2 КЛ 10 кВ РП19027С2-ТП29236 А и Б | Нет условий для работы АВР. напряжение пропало по обоим лучам.
3848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18037 с.1 - ТП 13375 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-29 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-29 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
3849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10553 А-ВВ113047 |  | 0.38 | 2023-05-30 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 15:51 | [6 empty] | 85.8167 |  |  | пробой изоляции. | -
3850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11084 2-ТП 29633 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 06:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 11084 с.2 - ТП 29633 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.202-РП19130 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 14:30 | [6 empty] | 103.4833 |  |  | Повреждение КЛ РП 19130с1 - ПС 578 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с2 яч38-РП18056 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 16:19 | [6 empty] | 9.0333 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ РП18056с2-ПС682 | АВР выведен,сеть автоматизирована(без обесточения потребителей)
3853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15111 2-ТП11340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 12:45 | [6 empty] | 76.9167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4821 А - РТП 6383 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-05-30 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-30 10:31 | 2023-05-30 11:29 | 2023-06-02 14:21 | 8 | 3 |  |  |  | 0.3 | 75.8333 | 0.9667 | 7.7336 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 3750А - ТП 372А | Нет условий для работы АВР
3855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 Б - РТП 5325 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-30 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 14:21 | [6 empty] | 75.8333 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ ТРП 5325 с2 - ТП 372 Б | -
3856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 11:29 | [6 empty] | 48.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП19035с2-Тэц16 | АВР успешно
3857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19776 А-ТП27727 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 12:12 | [6 empty] | 72.65 |  |  | пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17442 А-ТП17446 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 11:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17442А-ТП17446А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14540 А-(вв 54337 -вв 54336) |  | 0.38 | 2023-05-30 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ | -
3860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.203-РП15065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 15:30 | [6 empty] | 75.3667 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РП 15065 с.1-ПС 578 | -
3861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3230 2-ТП939 А |  | 6 (6.3) | 2023-05-30 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-30 13:31 | 2023-05-30 14:20 | 2023-05-30 14:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8167 | 0.8167 | 1.6334 | В РП 3230 с2 при ОЗЗ на сборных шинах в\н вручную откл. яч. ТП 939 А. "земля" на СШ в\н пропала | АВР на стороне абонента, повреждение в сети абонента
3862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2328 А-ТП3380 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-30 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 14:20 | [6 empty] | 0.8167 |  |  | В РП 3230 с2 при ОЗЗ на сборных шинах в\н вручную откл. яч. ТП 939 А. "земля" на СШ в\н пропала. В результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 2328 А - ТП 3380 Б | -
3863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП5046 А-ВВ51680 1 |  | 0.38 | 2023-05-30 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 08:09 | [6 empty] | 18.2333 |  |  | Запись ошибочна, требуется удаление. Испытан годен. | -
3864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 54 с.3/яч.319 - РП 12271 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 15:18 | [6 empty] | 73.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП12271с2-ПС54 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 796 а - РТП 15155 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 16:51 | [6 empty] | 169.9167 |  |  | Повр. 2х КЛ РТП 17156 с.1-ПС 796 альфа РТП 15155 с.1-ПС 796 альфа | -
3866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22869 Б-ТП22571 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ РТП 19200 А - ВВ63358 |  | 0.38 | 2023-05-30 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 15:08 | [6 empty] | 47.6833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ РТП 19200с.1 - вв. 63358 | Сгорел предохранитель фазы "К" КЛ 0,4кВ РТП 19200с.1 - вв. 63358
3868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12206 с.1 - РП 12205 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 13:44 | [6 empty] | 140.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12206с1-РП12205с2 | -
3869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5320 с.2 - ПС90 Δ |  | 6 (6.3) | 2023-05-30 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 14:30 | [6 empty] | 117.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 5320 с2 - ПС 90 дельта. | -
3870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15853 А-ТП14673 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 17:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14673А-ТП15853А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23508 Б-ТП23512 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 10:28 | [6 empty] | 16.1833 |  |  | Повреждён КЛ ТП 23512 Б - ТП 23508 Б. От МТЗ. | АВР успешно
3872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10764 А-ВВ24025 |  | 0.38 | 2023-05-30 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 18:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
3873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15864 А-ТП15856 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-30 18:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10КВ ТП15856А-ТП15864А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21786 Б-РТП19068 2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 13:52 | [6 empty] | 138.95 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.1 - ПС431 β |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 15:22 | [6 empty] | 92.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС431 - 15099 бета | -
3876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 24276 Б - ТП28781 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-30 19:28 | 2023-05-30 19:45 | 2023-06-02 13:23 | 5 | 1 |  | 20 |  | 0.015 | 65.9167 | 0.2833 | 1.4165 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15303 А-ВВ65969, КЛ0,4кВ ТП15303 А-ВВ65969 уч1 |  | 0.38 | 2023-05-30 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-30 19:38 | 2023-05-30 20:18 | 2023-05-31 11:28 | 1 |  |  | 210 |  | 0.01 | 15.8333 | 0.6667 | 0.6667 | Пробой изоляции | АВР нет
3878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РП15018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-30 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 11:54 | [6 empty] | 183.1667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17457 Б-ТП17445 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 00:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10941 А-ТП15839 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 13:33 | [6 empty] | 148.8167 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15839А-ТП10941А | АВР успешно
3881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11048 2-ТП10945 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 13:33 | [6 empty] | 148.75 |  |  | выясняется | -
3882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч40-РТП15028 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 09:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
3883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч21-РТП16015 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 12:58 | [6 empty] | 51.2 |  |  | пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП16015с2-ПС484 | АВР успешно
3884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Б яч3-РТП12274 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13534 Б-ТП14809 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16133 2-ТП23529 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ ТП23491Б-ТП23529Б | АВР УСПЕШНО
3887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072с.2-РП18120Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 12:10 | [6 empty] | 118.7333 |  |  | повреждение КМ | -
3888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19286А-ТП9А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 11:50 | [6 empty] | 213.9167 |  |  | В РТП 14139с.1 авт откл. МВ ТП 14961А | -
3889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4408 А-ТП787 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-31 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 17:00 | [6 empty] | 2.0833 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ 3 РЭР ТП 787Б - ТП 4408А. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ6кВ РП664 1-ТП4615 Б |  | 6 (6.3) | 2023-05-31 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-05-31 14:55 | 2023-05-31 15:27 | 2023-05-31 17:00 | 8 | 2 |  | 400 |  | 0.1 | 2.0833 | 0.5333 | 4.2664 | Повреждение КЛ 6 кВ (3 РЭР) ТП 787 Б - ТП 4408 | В ТП 921 и ТП 4408 однолучевая схема.
3891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15107 2-ТП28732А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 14:07 | [6 empty] | 191.1167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27815Б-ТП26263Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | -
3893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16239 А-ТП15222 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ ТП15222А-ТП16239А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27815А-ТП26263А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 15:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | -
3895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22985 А-ТП18925 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:10 | [6 empty] | 120.3167 |  |  | повреждён КЛ ТП 18925 А- ТП 22985 А. От МТЗ | АВР успешно
3896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14025 2-ТП25309 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 1-ТП15995 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
3898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 1-ТП20458 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
3899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15417 Б-ТП19469 Б |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП15417Б-ТП19469Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП21130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 18:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП21130с.1-ПС731б | АВР успешно
3901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП18318 А |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-05-31 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
3902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с1 яч27-РП5616 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2023-05-31 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 14:11 | [6 empty] | 211.8833 |  |  | В РП 5616с.2 авт. откл. МВ ПС.394 гамма ( по направленной) | -
3903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч21-РТП17141 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 11:47 | [6 empty] | 87.2 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП17141с2-ПС793альфа | -
3904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч21-РП15152 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-05-31 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 16:00 | [6 empty] | 112.6833 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 15152 с.2-ПС 796 | -
3905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17192 1-ТП19421 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 00:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП11193 С2 -ТП11538 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 01:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР успешно.
3907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16225 А-ТП18781 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 15:41 | [6 empty] | 157.6833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч32-РП21050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 06:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
3909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14786 Б-ТП11723 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:23 | [6 empty] | 52.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11723Б-ТП14786Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10193 2-ТП10757 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
3911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РТП28063с.1яч.4-ПС 267c.1яч.37 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 12:30 | [6 empty] | 123.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч38 - РП 3703 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-01 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 19:10 | [6 empty] | 10.1333 |  |  | Выясняются | АВР успешно
3913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-01 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 00:20 | [6 empty] | 135.3 |  |  | Пробой изоляции. КЛ включена | АВР успешно.
3914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14566 А-ТП10837 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 13:45 | [6 empty] | 124.65 |  |  | Повреждение кл ТП 10837 А - ТП 14566 А | Успешно
3915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.8 яч.807 - РП 11137 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 09:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
3916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 1-ТП21518 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:35 | [6 empty] | 170.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17031с1 - ТП 21518А | -
3917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17009 с.2 - ПС314 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 12:57 | [6 empty] | 123.0333 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-17009β. | Успешна.
3918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14073(с1)-РП18125(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч47-РП14075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168 с2 - ПС 833 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 14075с1-ПС 833 включить КЛ под нагрузку не позволяет конструкция ячейки | АВР успешно
3921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18496 Б-ТП18481 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 18481Б-18496Б | АВР успешно
3922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС87 с8 яч804-РТП17077 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч33-РП18125 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 13:39 | [6 empty] | 171.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч19-РТП15125 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 10:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | -
3925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17015 с.2 - ПС314 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 15:14 | [6 empty] | 76.0333 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-17015Б | -
3926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15125с2-ТП16549 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 11:40 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена. | РЗА иАВР работали успешно.
3927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19753 Б-ТП19755 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 14:10 | [6 empty] | 218 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
3928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с3 яч36-РП17115 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12195 1 - РП 12234 2 (1) |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | АВР успешно
3930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4726 Б-ТП4777 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-01 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 16:10 | [6 empty] | 27.4167 |  |  | Повреждение кл ТП4726Б-ТП4777Б | Успешно
3931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч31-РТП28008 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 14:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021 1-ТП18903 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:06 | [6 empty] | 98.6 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
3933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч97- РП 18102 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 14:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
3934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13262 А-ВВ57443 |  | 0.38 | 2023-06-01 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 14:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделены поврежденные КЛ 0,4 кВ ТП 13262 А - вв 57443, КЛ вв 57443 - вв 57441(сеть ТП 13262 А) | АВР отсутствует
3935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12644 Б-ВВ98374к1 |  | 0.38 | 2023-06-01 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 15:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12219с3-ТП19809А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 12:30 | [6 empty] | 68.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 1-ТП20566 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 13:40 | [6 empty] | 189.85 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 18119 с1 - ТП 20566 А | АВР успешный
3938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17518 Б-ТП23092 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 15:58 | [6 empty] | 119.2167 |  |  | поврежден | -
3939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:10 | [6 empty] | 211.6667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665-15099а. | Успешна.
3940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч51-РТП12036 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 18:40 | [6 empty] | 216.75 |  |  | пробой изоляции | -
3941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22069 Б-ТП25445 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён | -
3942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23343 Б-ТП24478 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 14:31 | [6 empty] | 139.8833 |  |  | повреждение кл | -
3943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29426 Б - ТП 17737 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 15:57 | [6 empty] | 116.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17737 Б - ТП 29426 Б | -
3944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25913 Б-ТП24198 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 19:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | -
3945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18291 А-ВВ104667 |  | 0.38 | 2023-06-01 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 14:39 | [6 empty] | 187.0667 |  |  | Выделена осмотром КЛ 0.4 кВ ТП18291Б-вв.104667. | Успешна.
3946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17096 1-ТП18764 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 13:22 | [6 empty] | 113.4667 |  |  | повр кл | -
3947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12705 Б-ТП16479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 21:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12705Б-ТП16479Б. | АВР успешно
3948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11995 А-ТП27367 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 22:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 11960 А- РП 11170с.2 | АВР успешно
3949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11170 2-ТП11960 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 22:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 11995 А- ТП 27367 А | АВР успешно
3950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 11:48 | [6 empty] | 84.45 |  |  | В РП12182с2 откл. МВ от МТЗ ПС212бета | -
3951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10921 А-ТП18939 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-01 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-01 23:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21958 А-ТП19416 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 03:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
3953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10608 Б-ТП10660 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 03:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 15:49 | [6 empty] | 204.1833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10608Б - ТП10660А | АВР успешно
3954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12625 Б-ТП12751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 03:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 15:49 | [6 empty] | 204.1833 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12625Б - ТП12751Б | АВР успешно
3955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 13:50 | [6 empty] | 81.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213с2 яч 18- РТП 11163с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 06:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11163 с1- РП 11162 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 06:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч15-РП17162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч31-РТП10156 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 16:03 | [6 empty] | 173.4167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч31-РТП16038 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 16:03 | [6 empty] | 173.4167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17798 Б-ВВ106744 |  | 0.38 | 2023-06-02 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 12:50 | [6 empty] | 122.1833 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.1 - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:50 | [6 empty] | 195.05 |  |  | При испытании КЛ выявлено повреждение. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16028 2-ТП19855 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 11:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16235 Б-ВВ94613 |  | 0.38 | 2023-06-02 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП22065 А - ТП22066 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 14:23 | [6 empty] | 193.9167 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.6 яч.612 - РТП 17004 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
3967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12208 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 15:10 | [6 empty] | 120.3333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12208с.1 - ПС710б. | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
3968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28503Б-ТП28498Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 12:05 | [6 empty] | 69.2 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15024 2-ТП24346 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 10:39 | [6 empty] | 235.7333 |  |  | перобой изоляции. | АВР успешно.
3970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22295 Б-РП18056 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Липилин (6 РЭР) - в РП 18056 с.2 отключился МВ 22295 Б. Повреждение кл РП18056с2-ТП22295Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч42-РП11011 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20654 А-ТП20653 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 14:12 | [6 empty] | 92.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП20156с1(аб)-ПС361 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 18:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
3974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20658 А-ТП14706 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 18:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20658 А - ТП 14706 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
3975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24861 Б-ТП10984 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 19:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП24861Б-ТП10984с1 | АВР успешно.
3976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с5 яч11-РП11119 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-02 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-02 19:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП695 Б-ТП690 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-02 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:45 | [6 empty] | 133.75 |  |  | пробой изоляции | -
3978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с12 яч4 - РТП 26150 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 00:10 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ отболчена со стороны ПЦ - ( бригадой оэк) | АВР успешно.
3979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 1-ТП10515 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 00:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10324 1-ТП25168 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 17:41 | [6 empty] | 83.0167 |  |  | в РП10324с.1 откл МВ напр ТП25168А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18612 А-ТП26968 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 11:23 | [6 empty] | 218.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно
3982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13859 (Б) - ТП 30211 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 12:53 | [6 empty] | 146.7 |  |  | Повреждён КЛ ТП 30211 Б - ТП 13859 Б | АВР успешно
3983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11192 с.1 - ТП 14579 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-03 10:20 | 2023-06-03 11:18 | 2023-06-09 12:53 | 24 | 4 |  | 670 | 2 | 0.4 | 146.55 | 0.9667 | 23.2008 | Повреждён КЛ ТП 30211 А - ТП 14579 А | АВР неуспешно.
3984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11859 А-ВВ43899 |  | 0.38 | 2023-06-03 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 12:35 | [6 empty] | 73.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 606 с2 яч16-РП30511 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30732 А-ТП25517 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП25517А-ТП30732А | АВР успешно
3987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30732 Б-ТП25517 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП25517Б-ТП30732Б | АВР успешно
3988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч9-РТП19021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 14:18 | [6 empty] | 98.1333 |  |  | РТП19021с2 откл. МВ от МТЗ ПС692бета | АВР успешно
3989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТРП | РТП26185 | КЛ 10 кВ РТП 26185 с.2 - ПС 692 бета (РТП26185) | 10 (10.5) | 2023-06-03 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-03 12:13 | 2023-06-03 12:25 | 2023-06-07 14:18 | 6 |  |  | 460 | 2 | 0.1 | 98.0833 | 0.2 | 1.2 | На ПС 692 откл. МВ секц.1 | В РТП 26185 АВР выведен, ремонтная схема.
3990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч6-РТП11062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:23 | [6 empty] | 116.2333 |  |  | На ПС45 отключилась яч. 11030+11062альфа+27117альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11726 А-ТП11970 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 15:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24818 Б-ТП24431 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 15:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17018 1-ТП18591 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-03 16:35 | 2023-06-03 16:41 | 2023-06-03 16:41 | 1 |  |  | 250 |  | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Причины выясняются. | В ТП 18591 отказ АВР 0,4 кВ.
3994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26063С2 - РТП15169С1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:15 | [6 empty] | 237.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
3995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 606 с2 яч12-РП10171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 18:01 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС 606 отключился МВ - РП 10171 альфа | -
3996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24217 Б-ТП18640 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 18:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24217Б-ТП18640Б | АВР успешно
3997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с5 яч31 - РП 12132 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12132 - ПС346а | АВР успешно
3998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22839 Б-ТП16467 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 14:31 | [6 empty] | 114.9333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
3999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с.3 яч.302-РТП21132 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 19:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
4000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14132 с.1 - ТП 20337 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 20:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
4001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12616 А-ТП23016 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 11:33 | [6 empty] | 134.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12616А-ТП23016А. | АВР успешно.
4002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16871 Б-ТП16870 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-03 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-03 21:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16004 1-ТП17367 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 01:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.7 яч.143 - РТП 27061 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 11:29 | [6 empty] | 225.0667 |  |  | пробой изоляции | -
4005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21620 Б-ТП18819 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 02:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17981 Б-ТП15955 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 05:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП15955Б-ТП17981Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
4007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 - РП18042 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 06:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ПС679 | -
4008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с7 яч71-РП16028 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 06:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч72-РТП20168 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 06:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч60-РТП18080 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 06:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч59-РТП20082 с2 (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 06:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливаются | -
4012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч25-РТП18008 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 07:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18830 А-ТП18829 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 07:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 07:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24813 Б-ТП19815 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 07:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 08:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 112 с1 яч205-РТП2504 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-04 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 08:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с2 яч1-РП12202 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 10:54 | [6 empty] | 215.55 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 299 с4 яч62-РП12191 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 13:15 | [6 empty] | 121.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12191с3 - ПС299альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.4/яч.68 - РП 12191 с.3 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 13:15 | [6 empty] | 121.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12191с3-ПС299бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21268 А-ТП14633 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14633А-ТП21268А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП28106с2 -ТП16959 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 11:39 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП15178с2 откл. МВ напр. ТП24299Б , напряжение на КЛ отсутствует. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25349 А-ВВ84804 |  | 0.38 | 2023-06-04 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 11:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч3-РТП18062 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 13:42 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП18062с2 откл. МВ от МНЗ ПС212альфа | -
4024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с1 яч15-РП16039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 14:47 | [6 empty] | 120.9167 |  |  | Александров МВС - на ПС-806 от РЗА обесточена 1 секция шин 10 кВ. Александров МВС - на ПС-806 отключена вручную яч-ка 16039+27066, сх. разобрана. По остальным отходящим КЛ подано напряжение. Повреждена КЛ ПС806-РП16039. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11365 А-ТП11364 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 14:20 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП11364А-ТП11365А | АВР успешно
4026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29558Б-ТП19575 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 14:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП19575Б-ТП29558Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ РП12244 2-ТП14479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 10:12 | [6 empty] | 235.0667 |  |  | В РП12244с.2 от МТЗ отключился МВ яч. ТП14479Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РП15122 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 15122с.2 овт. откл. яч. ПС.370 бета | -
4029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15780 А-ТП15538 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 15:26 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП16183с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП15780А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 48 с2 яч47-РТП11225 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 16:21 | [6 empty] | 120.7333 |  |  | В РП11225 от АВР отключилась яч. ПС48 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6838 А-ТП6834 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-04 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 16:51 | [6 empty] | 217.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6834 А - ТП 6838 А | АВР успешно
4032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП 29011 с1 - ТП 15205 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 17:41 | [6 empty] | 217.1167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | АВР успешно
4033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС394 яч.51 с.3 - РП15034 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 15034с.1 авт. откл. МВ ПС.394 альфа + бета | -
4034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17473 Б-ТП12842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 21:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РП 11044 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 13025 Б + ТП 13038 Б | -
4035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14573 А-ТП13872 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 21:16 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП15053с1 от МТЗ откл. МВ яч ТП14573А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4А/яч.417 - РП 12198 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-04 21:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12198с1-ПС305 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП12246 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-04 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 14:51 | [6 empty] | 135.8833 |  |  | пробой изоляции | -
4038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24421 Б-ВВ105455 |  | 0.38 | 2023-06-04 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 15:42 | [6 empty] | 64.15 |  |  | повреждение КЛ | -
4039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20606 Б-РТП18150 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:53 | [6 empty] | 83.7 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - РП 18015 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 11:08 | [6 empty] | 226.4 |  |  | Пробой изоляции | -
4041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19110 1-ТП24016 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 10:52 | [6 empty] | 33.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10077 1-ТП15839 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 14:26 | [6 empty] | 205.3167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 2-ТП15303 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 14:26 | [6 empty] | 205.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
4044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24421 А-ВВ105455 |  | 0.38 | 2023-06-05 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-05 01:24 | 2023-06-05 02:00 | 2023-06-07 13:21 | 1 |  |  | 20 |  | 0.1 | 59.95 | 0.6 | 0.6 | повреждение КЛ. Установка КВЭС | АВР нет
4045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2922 Б-ВВ49712 |  | 0.38 | 2023-06-05 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 01:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Дефекты: в ТП 2922 Б сгорели ПП вв. 49712 фазы З и К на вв. 49712 возможно повреждена воронка КЛ 0,4 кВ ТП 2922 Б | -
4046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28450А-ТП25422А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 20:50 | [6 empty] | 114.95 |  |  | Пробой изоляции | -
4047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10882 А-ТП10701 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 13:39 | [6 empty] | 107.7333 |  |  | пробой изоляции. | -
4048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19224 Б -ТП 30751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 15:10 | [6 empty] | 227.55 |  |  | Пробой изоляции (повреждена КЛ ТП19224Б-ТП30751Б) | АВР успешно
4049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14131 1-ТП16287 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 06:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП14131с1-ТП16287Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16291 Б-ТП16332 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 06:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП16291Б-ТП16332Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 -РТП12150 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 07:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12150с2-ПС793 | АВР успешно
4052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10892 Б-ТП10772 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 18:30 | [6 empty] | 11.4167 |  |  | в РП 1010 С1 откл. МВ - ТП 15815 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12107 1-ТП25519 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 07:19 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 12107с.1 от МТЗ откл МВ ТП 25519А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16422 Б-ТП21899 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 07:19 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10062с.2 от МТЗ откл МВ ТП 10667А, повреждена кл 10 кВ ТП 16422 Б - ТП 21899 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3690 Б-ТП 3045 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 14:33 | [6 empty] | 30.6 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 3045 Б - ТП 3690 Б | АВР успешно
4056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3995 Б-ТП995 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 16:25 | [6 empty] | 199.95 |  |  | Повреждена КЛ ТП3995Б-ТП995Б | АВР успешно.
4057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП11149Б-ТП29630с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-05 08:32 | 2023-06-05 08:58 | 2023-06-05 08:58 | 6 | 2 |  |  |  | 0.8 | 0.4333 | 0.4333 | 2.5998 | КЛ ТП 16384Б - ТП20692Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | АВР отсут
4058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16381 А-ТП12499 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 08:58 | [6 empty] | 0.4333 |  |  | в РП 11084с.1 от МТЗ откл МВ ТП 29633А. | успешно
4059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4756 1-ТП4617 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 08:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 4756 с.1 - ТП 4617 А | АВР успешно
4060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 1-ТП16344 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 12:43 | [6 empty] | 195.35 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 15:30 | [6 empty] | 77.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15148с2 - ПС 837 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 536 с4 яч50-РТП18111 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 14:50 | [6 empty] | 76.1333 |  |  | Повреждение кл | Успешно
4063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12856 Б-ТП27676 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 11:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 27676 Б - ТП 12856 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
4064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч22-РТП5412 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-05 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 11:26 | [6 empty] | 239.1 |  |  | пробой изоляции | -
4065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11535 А-ТП11974 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27830 Б-ТП23623 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 15784 А - ТП 15785 А | АВР успешно
4067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16326 Б-ВВ82617 |  | 0.38 | 2023-06-05 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:57 | [6 empty] | 2.2833 |  |  | пробой изоляции, поврежден после возгорания щитовой аб-та КЛ ТП16326А - вв82617(2) | АВР не работал
4068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16326 А-ВВ82617 |  | 0.38 | 2023-06-05 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:57 | [6 empty] | 2.2833 |  |  | поврежден от возгорания щитовой аб-та КЛ ТП16326А - вв 82617(1) | авр не работал
4069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16326 А-ВВ82617_коп329 |  | 0.38 | 2023-06-05 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:57 | [6 empty] | 2.2833 |  |  | поврежден из-за возгорания щитовой аб-та повреждена КЛ ТП16326А - вв82617(2) | АВР отсутствует
4070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП18012с1-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17500 Б-ТП20231 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17500 Б - ТП 20231 Б | -
4072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15785 А-ТП15784 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 17:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 15784 А - ТП 15785 А | АВР успешно
4073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с3 яч20-РТП15101 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:57 | [6 empty] | 116.8 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 15101 с.1 - ПС 484 бета | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
4074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22553 Б-ВВ8137 |  | 0.38 | 2023-06-05 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-05 18:30 | 2023-06-05 18:57 | 2023-06-08 11:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 65.1333 | 0.45 | 0.45 | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 22553 Б - вв. 8137. | Абонент 3 категория
4075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20533 Б-ТП20532 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 16:23 | [6 empty] | 212.9333 |  |  | РП12122с.2 откл КЛ ТП13710Б. Повреждена КЛ ТП20532Б-ТП20533Б | АВР успешен
4076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14089 1-ТП13159 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-05 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | РП14089с.2-откл направление ТП13159А | АВР успешен
4077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП11291 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 11:23 | [6 empty] | 231.8167 |  |  | РТП16052с.1 - откл ячейка 11291А | -
4078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП19215 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 11:23 | [6 empty] | 231.8167 |  |  | РТП16052с.1 - откл направление 19215А. Повреждена головная КЛ. | АВР успешен
4079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-05 21:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:41 | [6 empty] | 61.8167 |  |  | Повреждение КЛ | -
4080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 09:45 | [6 empty] | 31.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20046 1-ТП13341 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 11:54 | [6 empty] | 176.55 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
4082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП16344 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 11:53 | [6 empty] | 78.95 |  |  | Повреждение изоляции | -
4083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19296 Б - ТП 17030(С2) |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | РКЛ10кВ РП17030с2-ТП19296Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет. | АВР успешно
4084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч84А-РП10019 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 11:25 | [6 empty] | 75.55 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч84А-РП10019 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 11:25 | [6 empty] | 75.55 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с2 яч46-РП15106 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 12:45 | [6 empty] | 52.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с5 яч500-РП20012 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:42 | [6 empty] | 100.4 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 20012 с.2 - ПС 378 | АВР Работал успешно
4088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14292 А-ВВ70024 |  | 0.38 | 2023-06-06 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 13:55 | [6 empty] | 219.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ. | -
4089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10553 А-ВВ15264 |  | 0.38 | 2023-06-06 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 09:06 | [6 empty] | 238.1667 |  |  | пробой изоляции | -
4090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10553 Б-ВВ18071 |  | 0.38 | 2023-06-06 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:41 | [6 empty] | 172.7167 |  |  | Пробой изоляции | -
4091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12971 Б-ТП14355 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-06 11:09 | 2023-06-06 11:20 | 2023-06-10 11:45 | 10 | 3 |  | 75 |  | 0.3 | 96.6 | 0.1833 | 1.833 | Повреждена КЛ ТП 14355Б - ТП 12971Б пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11788 А-ТП10515 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 11:45 | [6 empty] | 96.6 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10552 А-ВВ26168 |  | 0.38 | 2023-06-06 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 15:00 | [6 empty] | 219.45 |  |  | пробой изоляции | -
4094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14370 Б-ВВ91821 |  | 0.38 | 2023-06-06 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 17:23 | [6 empty] | 29.8333 |  |  | Замечания: КЛ поврежден | АВР успешно
4095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16015 1-ТП25097 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 12:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 16015 с.1 - ТП 25097 А | АВР работал успешно
4096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 1-ТП14379 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:03 | [6 empty] | 238.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч47-РТП12068 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12068с1-ТЭЦ20 альфа, Ф «К» и «Ж» - с 2 кВ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
4098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 15:20 | [6 empty] | 193.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП21227А - ТП21228А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП470 А-ВВ2211 |  | 0.38 | 2023-06-06 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16724 А-ТП18237 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 15:25 | [6 empty] | 46.1333 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч30 - РП 1268 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-06 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-06 18:25 | 2023-06-06 19:18 | 2023-06-14 15:38 | 14 | 2 |  | 400 |  | 0.4 | 189.2167 | 0.8833 | 12.3662 | причины приведшие к ненормальному режиму работы сети, события в следствие которых были выделены две поврежденные КЛ 6кВ ТП 828А-ТП570А, ТП828Б-ТП570Б, конечная резервная схема без тупиков. | АВР неуспешно.
4102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РТП15094 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 18:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч14-РП11004 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 18:56 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч67-РП16024 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 20:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10844 Б-РП14091 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-06 20:08 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14091с.от МТЗ откл МВ ТП 10844Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20505 Б-ТП20560 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 11:32 | [6 empty] | 63.1667 |  |  | КЛ ТП20505Б -ТП20560Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
4107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15138 2-ТП17244 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 14:00 | [6 empty] | 209.4833 |  |  | РКЛ 10 кВ РП 15138с.2-ТП 17244Б работала в нормальном режиме пробой | -
4108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП486А-ТП1117Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-06 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 14:32 | [6 empty] | 209.5333 |  |  | Повреждена КЛ ТП1117Б-ТП486А | АВР успешно.
4109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15139 1-ТП25335 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 13:25 | [6 empty] | 231.9167 |  |  | КЛ повреждена, требуеца замена масла в МВ. | АВР успешно.
4110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16565 Б-ТП18366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:23 | [6 empty] | 229.3333 |  |  | РТП16118с.2 откл МВ 15880Б. Повреждена ТП16565Б-ТП18366Б | АВР успешен
4111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16119 2-ТП16826 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-06 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:23 | [6 empty] | 229.3333 |  |  | РП16119с.2 откл МВ 16826Б. Повреждена КЛ РП16119с.2-ТП16826Б | АВР успешен.
4112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.144 - РТП 16006 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:39 | [6 empty] | 227.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 16006 с.1 - ПС 505 бета | -
4113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ РТП1871 1-ТП1160 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:53 | [6 empty] | 33.9333 |  |  | В ТП1714А повреждение сборки в\н Луча А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС813-БРТП28183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ПС 813альфа | -
4115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22562 Б-ТП22563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 05:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 22562 Б - ТП 22563 Б | АВР успешно
4116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТП | ТП17456 | ТП17456 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-07 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-07 05:56 | 2023-06-07 06:33 | 2023-06-17 11:12 | 8 | 1 |  | 400 |  | 0.1 | 245.2667 | 0.6167 | 4.9336 | выясняются | Выясняется
4117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч17-РТП16048 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 11:12 | [6 empty] | 245.2667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с.2 яч.39 - РП12293 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:45 | [6 empty] | 226.75 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14587 А-ТП18293 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 16:10 | [6 empty] | 153.7167 |  |  | Повреждение кл ТП 18293 А - ТП 14587 А. | АВР успешно
4120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч48-РТП15293 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 17:10 | [6 empty] | 178.7 |  |  | повреждение кл ПС 372 - РП 15293 бета | АВР успешно
4121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19026 2-ТП25682 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 06:41 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена КЛ 10кВ РТП19027с2-ТП22859Б | АВР успешно
4122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП12010 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 11:15 | [6 empty] | 76.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ПС 560 | -
4123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 11:15 | [6 empty] | 76.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ ПС 560 | -
4124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС50 с.2 - РП15019 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 07:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
4125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16046 1-ТП17460 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 11:12 | [6 empty] | 243.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16046с1-ТП17460А | -
4126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12208 с.1 - РТП 17010 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 14:50 | [6 empty] | 77.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 17010 с.1 - РТП 12208 с.1 | -
4127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17127 C.1 - ТП 10249 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 12:50 | [6 empty] | 75.1667 |  |  | Повреждён КЛ РП 17127 с.1 - ТП 10249 А | АВР успешно
4128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28658Б - ТП14283Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 15:00 | [6 empty] | 173.2667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП329 2-ТП995 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 14:21 | [6 empty] | 220.5 |  |  | Замечания: от МТЗ откл. МВ напр. 995А. причины выясняются | АВР успешго
4130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 13:22 | [6 empty] | 122.35 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 710- РТП 15098 альфа | -
4131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 1-ТП10988 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 16:44 | [6 empty] | 173.5167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
4132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28126(с.1)-ПС 397 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 13:58 | [6 empty] | 146.0833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21951 А-ТП22484 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 12:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: откл. от МТЗ 24028А схема разобрана | АВР успешно
4134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24777 Б-ТП24564 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 12:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП24777Б-ТП24564Б | -
4135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23224 Б-ТП22484 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 12:21 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | АВР успешно
4136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП19045 А-ВВ108210 |  | 0.38 | 2023-06-07 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РТП 19045 с.1 сгорели ПП вв. 108210 фазы "Ж" и "З" повреждена КЛ 0,4 кВ РТП 19045 с.1 - вв. 108210 (1) | -
4137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20718 Б-ТП20480 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 13:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч4-РТП17021 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:22 | [6 empty] | 145.0833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
4139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17583 Б-ТП17576 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 15:36 | [6 empty] | 49.3 |  |  | Повреждение КМ КЛ 10 кВ ТП17576Б-ТП17583Б | -
4140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч134-РТП21005 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП21005с2-ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17576 Б-ТП17571 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 15:36 | [6 empty] | 49.2667 |  |  | Повреждение КМ КЛ 10 кВ ТП17576Б-ТП17571Б | -
4142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15818 А-ТП15910 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 14:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15818А-ТП15910А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с8 яч10 - РП 12133 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 14:32 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
4144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-6кВ РП1895с1 - РТП247с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 15:41 | [6 empty] | 48.9667 |  |  | повреждение КЛ | -
4145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 2-ТП27425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 10:26 | [6 empty] | 235.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП27425Б-РТП16048с2 | -
4146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ РП2715 2-ТП1523 1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 15:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ВЛ | КЛ6кВ ТП4954Б - РТП5201 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-07 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 16:51 | [6 empty] | 144.8667 |  |  | повр. КЛ РТП 5201 с.2-ТП 4954Б | -
4148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18702 Б-ТП16334 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП16334Б-ТП18702Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с2-ТП19313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 18:00 | [6 empty] | 168.9333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
4150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21877 Б-РТП21037 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: пот МТЗ откл. МВ напр. 21877Б. причины выясняются | АВР успешно
4151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10884 А - ТП 20783 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 10:44 | [6 empty] | 233.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10884А-ТП20783А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10523 Б-ТП10962 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 10:30 | [6 empty] | 231.9167 |  |  | В РП 20091 С1 откл. ВЭ - ТП 25518 Б. Выделена поврежд.кл ТП10523Б-ТП10962Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 Б-ТП18647 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 18:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14687 Б-ТП14677 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 12:34 | [6 empty] | 208.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16751 Б-ТП15325 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 21:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена изоляция КЛ 10 кВ ТП 15325Б - ТП 16751Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13240 Б-ТП12479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-07 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-07 21:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена изоляция КЛ 10 кВ ТП 13240Б-ТП 12479Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч10 - РП 21039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 00:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП21039-ПС17 | АВР успешно
4158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с12 яч2 - РТП 21021 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 00:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП21021-ПС361 | АВР успешно
4159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РП 12209 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 00:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12209-ПС17 | АВР успешно
4160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5322 с.1 - ПС90 β |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 01:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП5322с.1 - ПС90б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3636 А - ТП 3828 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП3636А - ТП3828А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ТЭЦ 8 с.2 - ТП 16804 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 02:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждения КЛ | АВР успешно
4163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27195 с.2 - ТП 10207 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 02:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РП 27195 с.2 - ТП 10207 А | АВР,МТЗ успешно
4164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч32-РП18030 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 07:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП29982Б - ТП21621Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 07:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч35-РТП26038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 10:30 | [6 empty] | 49.4167 |  |  | пробой изоляции | АВР отсутствует
4167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10128 1-ТП20765 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 15:23 | [6 empty] | 150.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Солнцево № 560 | ВВк 7 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-08 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-08 10:32 | 2023-06-08 11:09 | 2023-06-18 03:10 | 1 |  |  | 130 |  | 0.05 | 232.6333 | 0.6167 | 0.6167 | По ТС на ПС 110 кВ Солнцево АО ВВк 7 сек. 10 кВ Т-2. Обесточены 5 и 7 сек. 10 кВ. Прямых абонентов МВС нет. По сети МКС и ЗЭС работа АВР выясняется. | Дуговая клапанная защита
4169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РП 28130(с.1)-ПС560 а |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 03:10 | [6 empty] | 232.6333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | Успешно
4170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч41-РТП18151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 03:10 | [6 empty] | 232.6333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 03:10 | [6 empty] | 232.6333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17884 Б-ТП22913 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 11:35 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19766 А-ТП16556 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 10:00 | [6 empty] | 238.2333 |  |  | Причины выясняются | -
4174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП12223 1-ТП15359 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 13:55 | [6 empty] | 25.9667 |  |  | В РП12223с.1 откл. МВ ТП15359+ТП28618А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч103Б-РТП14150 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:51 | [6 empty] | 49.8833 |  |  | На ТЭЦ-11 от МТЗ отключилась яч. РП14150+РП 10046 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч93-РТП10040 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | На ТЭЦ-11 от МТЗ отключилась яч. РП 10040 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:17 | [6 empty] | 49.1167 |  |  | Причина выесняется | -
4178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 13:17 | [6 empty] | 49.1167 |  |  | Причина выесняется | -
4179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15658 Б-ТП15642 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
4180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10442 Б-ВВ86726 |  | 0.38 | 2023-06-08 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 13:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 0,4кВ ТП10442Б-вв.86726 | -
4181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19654 А-ВВ41689 |  | 0.38 | 2023-06-08 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 16:29 | [6 empty] | 219.05 |  |  | повреждена кл 0,4кВ ТП19654А-вв.41689 | -
4182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12225 с.3 - ТП 13425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 12:05 | [6 empty] | 166.65 |  |  | РП12225с3 отключился МВ КЛ ТП13425Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 2-ТП15005 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:10 | [6 empty] | 194.4333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
4184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19654 Б-ВВ78776 |  | 0.38 | 2023-06-08 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 0,4кВ ТП19654Б-вв.78776 | -
4185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23360 Б-ТП23359 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 14:54 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
4186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5303 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:10 | [6 empty] | 119.2 |  |  | повреждение ПКЛ 6кВ РТП5303с1-ПС90 альфа от земли | -
4187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1782 А-ТП 2683 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-08 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 13:29 | [6 empty] | 141.2833 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ ТП1782А-ТП2683Б | АВР успешно
4188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15164 1-ТП20718 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 13:03 | [6 empty] | 92.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2475 Б-ВВ108915 |  | 0.38 | 2023-06-08 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 17:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
4190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21654 Б-ВВ104341 |  | 0.38 | 2023-06-08 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 13:29 | [6 empty] | 188.4 |  |  | повреждена кл 0,4кВ ТП21654Б-вв.104341 | Успешно
4191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14629 А-ТП14617 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 11:32 | [6 empty] | 137.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14617А-ТП14629А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП4713 А-ВВ125407 А |  | 0.38 | 2023-06-08 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-08 17:38 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ РТП4713с1 (вв.125407-вв.113918) повреждена | -
4193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч48-РТП18100 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-08 18:07 | 2023-06-08 18:36 | 2023-06-09 10:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 15.8833 | 0.4833 | 0.4833 | пробой изоляции кл 10 кВ, Повреждение ПКЛ МКС РП 18100 С2-ТЭЦ 12 | АВР выведен.
4194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 14:10 | [6 empty] | 232.75 |  |  | Повреждение изоляции КД | -
4195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 11:52 | [6 empty] | 134.1167 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ от МТЗ ПС692альфа+бета | АВР успешно
4196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16560 А-ТП16563 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 11:52 | [6 empty] | 134.1167 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ от МТЗ ТП18357А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП16560А-ТП16563А | АВР успешно
4197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28490Б-ТП21185(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-06-08 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 12:32 | [6 empty] | 181.05 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РП16056 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 11:14 | [6 empty] | 129.9 |  |  | Замечания: в РП 16056 с.1 откл. МВ ТЭЦ-23, автоматика сработала | -
4199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч21-РП12295 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 01:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 01:28 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12295с1 откл. МВ в ручную с землей ПС549альфа+бета | АВР успешно
4200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15016 1-ТП17208 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 03:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 11:20 | [6 empty] | 247.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16022 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 03:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | -
4202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч3-РТП16111 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 13:17 | [6 empty] | 225.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12079 2-ТП14393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 13:17 | [6 empty] | 225.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ , повреждена КЛ РП12079с2 - ТП14393Б | АВР успешно
4204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14705 А-ТП12820 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 13:17 | [6 empty] | 225.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ , повреждена КЛ ТП12820А - ТП14705А | АВР успешно
4205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч5-РТП20123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 04:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП20123с1 - Тэц16 | АВР успешно
4206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12150 с1 яч.6 -ТП27050 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 04:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12150с1-ТП27050с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18183 1-ТП22238 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 14:20 | [6 empty] | 129.8667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 Б-ТП17572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 06:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17542Б-ТП17572Б | -
4209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16404 Б-ТП18979 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 09:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17767 Б-ВВ107202 |  | 0.38 | 2023-06-09 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 11:00 | [6 empty] | 144.1 |  |  | КЛ 0.4 кВ ТП17767Б-вв.107202 не выдержала испытание; заплывающий пробой. | Успешна.
4211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч308-РТП15026 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5429 с1-ПС 111 с1ст. яч13 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 16:18 | [6 empty] | 98.3667 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5429с1 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25639 Б-ТП23443 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 15:20 | [6 empty] | 25.1167 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18123(с1)-ТП21101(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 10:50 | [6 empty] | 188.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | 814 яч15-РТП16004 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 12:23 | [6 empty] | 237.4833 |  |  | Повреждение изоляции | -
4216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 17969 Б - ТП 30753 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 15:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17969 Б - ТП 30753 Б | -
4217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20870 А-ТП20872 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 21:38 | [6 empty] | 245.95 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
4218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 1-РТП12175 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-09 15:50 | 2023-06-09 16:10 | 2023-06-14 15:00 | 3 | 1 |  |  |  | 0.7 | 119.1667 | 0.3333 | 0.9999 | Повреждение изоляции КЛ | В РТП 12175 АВР выведен. В РТП 14158 АВР выведен. В ТП 22748 АВР выведен.
4219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5434 бета с1-ПС 111 с1 яч20 |  | 6 (6.3) | 2023-06-09 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 15:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5434с1 - ПС 111 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23443 Б-РТП11094 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 15:20 | [6 empty] | 23.2667 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24949 Б-ТП18486 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 12:36 | [6 empty] | 116.45 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14277 А-ВВ67302 |  | 0.38 | 2023-06-09 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
4223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП14206 | ТП14206 РУ 0,4 кВ Б | 10 (10.5) | 2023-06-09 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-09 18:08 | 2023-06-09 18:28 | 2023-06-19 16:28 | 10 | 1 |  | 460 |  | 0.02 | 238.3333 | 0.3333 | 3.333 | Выясняются от глубокой посадки ПС 180 сработал АВР по лучу Б и исходя из схемы эл снабжения ТП 24686Б (ТП ОЭК) от защиты при отключение направления в РП отключается ЛВН в ТП ( все направления ТП). | АВР не успешно
4224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ 28134 -ПС 554 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 16:41 | [6 empty] | 213.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ 28134 -ПС 554 альфа | -
4225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 180 А с.2 яч.25- РТП 28171 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-09 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-09 20:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | АВР успешно.
4226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18076 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 00:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18077 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 00:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18611 А-ТП20408 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 01:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 01:47 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 19067с.1 авт. откл МВ ТП 22275А | -
4229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18676 Б-РП15172 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 04:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Выесняются | -
4230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19721 Б-ТП16512 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 04:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Выесняются | -
4231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 28176 с.2 - ПС 335 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 06:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 28176 - 335 альфа | -
4232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20211 А-ТП25676 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 06:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП 20211А-ТП 25676А | АВР успешно
4233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч18-РТП16195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 14:42 | [6 empty] | 100.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16195с2-ПС 814 альфа и КЛ КЛ РП 16195с2-ПС 814 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1224 А-ТП4708 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-10 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 14:24 | [6 empty] | 219.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2, ПС 112 с2 яч18-РП28110 с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 13:56 | [6 empty] | 122.2667 |  |  | На ПС 112 при ОЗЗ откл. вручную РП 28110. ОЗЗ пропало. РП 15184 бета, РП 29039 включены, без замечаний. | -
4236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч114-РП2143 бета с2, ПС 112 с1 яч114-РП2143 бета с2 уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-10 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 12:32 | [6 empty] | 192.7 |  |  | АО в РП 2143 с2 яч. ПС 112 бета, в результате повреждения ПКЛ 6 кВ. | -
4237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14586 А-ТП17594 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 12:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14586А-ТП17594А | АВР успешно
4238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18076 2-ТП22088 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 12:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19326 А-ТП16954 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 12:36 | [6 empty] | 0 |  |  | АО По ТМ В РП 15178 с1 яч. ПС 790 альфа, яч. ТП 19326 А. | -
4240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 09:03 | [6 empty] | 209.0167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
4241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24582 А-ТП20230 А, КЛ10кВ ТП24582 А-ТП20230 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | д\д ОЭК Тимошин: АО В РП 21193 с2(ОЭК) откл. яч. ТП 26472 А. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 20230 А - ТП 24582 А | -
4242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17114 1-ТП27821 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 19:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 19:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
4243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27132 2-ТП14683 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-10 20:53 | 2023-06-10 22:01 | 2023-06-15 13:17 | 8 | 4 |  | 110 | 3 | 1.2 | 112.4 | 1.1333 | 9.0664 | пробо изоляции , повреждена КЛ РП12151с3 - ТП12474Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27132 1-ТП14683 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 13:17 | [6 empty] | 112.3333 |  |  | пробой изоляции ,повреждена КЛ РП12151с2 - ТП12474А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17149 1-ТП19610 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 20:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21003 с.1 - ТП 27890 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
4247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16195(с.1)-РП16004альфа |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 23:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18244 А-ТП18245 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-10 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-10 23:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10193С2яч. 15 - РТП27041с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 01:01 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
4250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27954Б-ТП 23070Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 02:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19813 Б-РТП18195 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 13:26 | [6 empty] | 248.3333 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
4252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25780 Б-ТП19508 Б/ТП18948 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 05:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
4253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч18-РП16089 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 13:50 | [6 empty] | 224.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
4254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19258 А-ВВ94003 |  | 0.38 | 2023-06-11 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-11 08:50 | 2023-06-11 09:30 | 2023-06-12 14:55 | 1 |  |  | 160 |  | 0.09 | 30.0833 | 0.6667 | 0.6667 | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ, установка КВЭС. | АВР отсутствует
4255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 10:05 | [6 empty] | 72.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
4256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.405-РТП16022 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 15:22 | [6 empty] | 246.0333 |  |  | повреждение ПКЛ | -
4257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч22-РП26125 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 15:22 | [6 empty] | 246.0333 |  |  | повреждение ПКЛ | -
4258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.101 - РП 14057 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 11:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
4259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч30-РП12006 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
4260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10190 1-ТП10919 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17209 А-ТП11814 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:00 | [6 empty] | 235.8833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18077 1-ТП26969А |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 14:09 | [6 empty] | 71.6833 |  |  | Выясняются. | -
4263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ РП885 1-ТП4566 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-11 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 14:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП885с1 - ТП4566Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1600 Б-ТП6448 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-11 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 14:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП1600Б - ТП6448Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП885 1-ТП1600 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-11 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 14:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП885с1 - ТП1600Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13854 А-ТП20926 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 14:49 | [6 empty] | 215.7167 |  |  | повреждение КЛ | -
4267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28161с.2-ПС 780 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 | [6 empty] | 222.8 |  |  | Отключения ячейки на ПС от МТЗ 17182 Бета+28161 | АВР успешно
4268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с2 яч14-РП17182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 | [6 empty] | 222.8 |  |  | Отключения групповой ячейки на ПС 780 28161+17182 Бета | АВР успешно
4269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23795 Б-ТП29435 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19691 А-ТП10261 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:00 | [6 empty] | 231.2833 |  |  | КЛ ПОВРЕЖДЕН | АВР успешно
4271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20706Б-РТП27188с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-11 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 21:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20985Б-вв.101540-Iк2 |  | 0.38 | 2023-06-11 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-11 23:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП19384 А-ТП20452 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 23:28 | [6 empty] | 189.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16885 А-ТП16886 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 02:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 12:42 | [6 empty] | 101.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12225с3-ПС814 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП21323 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 09:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
4277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19878 Б-ТП19883 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:10 | [6 empty] | 97.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП19878Б-ТП19883Б | -
4278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29623А-ТП28676 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 16:00 | [6 empty] | 54.45 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП28676А-ТП29623А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4950 Б-вв.41980 |  | 0.38 | 2023-06-12 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 16:15 | [6 empty] | 222.2 |  |  | Повреждена КЛ ТП 4950 Б - вв 41980 | -
4280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РП15018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 10:00 | [6 empty] | 118.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13352 А-ТП20325 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16192 2-ТП17738 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2298 1-ТП1597 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-12 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 10:20 | [6 empty] | 68.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 27039 с.1-ТП 29667 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 16:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10819 А-ТП10713 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 15:25 | [6 empty] | 46.7833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП10713А-ТП10819А | АВР успешно
4286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2143 1-ТП3130, КЛ6кВ РП2143 1-ТП3130 уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-12 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 12:14 | [6 empty] | 91.05 |  |  | В РП2143с1 откл. от МТЗ МВ напр. ТП3130-ТП2450А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22270 А-ТП14883 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 17035с.2 авт. откл МВ 18547А | АВР - успешно.
4288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17034с2-ТП19274 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 16:00 | [6 empty] | 70.5167 |  |  | Причины выясняются | -
4289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12879 А-ТП11759 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР - успешно.
4290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2В яч9-РП11110 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-12 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
4291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21833 А - ТП 29449 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 14:33 | [6 empty] | 211.8667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15342 Б-ВВ5748 |  | 0.38 | 2023-06-12 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-12 20:35 | 2023-06-12 21:13 | 2023-06-15 10:00 | 1 |  |  | 90 |  | 0.03 | 61.4167 | 0.6333 | 0.6333 | Пробой изоляции. | Абонент 3-й категории, резерва нет.
4293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13916 Б-ТП30360 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 12:43 | [6 empty] | 87.8167 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 330 с6 яч44-РТП19193 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-12 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 11:01 | [6 empty] | 229.7667 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12023с1-РП11133с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 05:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 19:30 | [6 empty] | 13.9833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП16016с.2-РТП26054с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 08:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 16016 с.2 - РТП 26054 с.2 | -
4297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21898 Б-ТП23085 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 09:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются, Выделил КЛ ТП21898Б-ТП23085А | АВР успешно.
4298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с3 яч31-РП5112 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-13 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 10:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13667 А-ТП13652 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 17:30 | [6 empty] | 30.8 |  |  | Выясняются | -
4300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11027 2-ТП28673 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-13 12:08 | 2023-06-13 13:19 | 2023-06-13 13:19 | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.1833 | 1.1833 | 7.0998 | Повреждена КЛ 10 кВ ТП12555А - ТП26224А | Откл. от МТЗ
4301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16538 Б - ТП 21222 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 13:28 | [6 empty] | 72.05 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП16538Б-ТП21222Б. | Успешна.
4302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с8 яч6 - РТП 15173 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:47 | [6 empty] | 74.9 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12409 Б-ВВ69156 |  | 0.38 | 2023-06-13 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 10:00 | [6 empty] | 236.1 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с7 яч9 - РТП 19107 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:47 | [6 empty] | 74.5333 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17753 А - ТП 17764 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 15:27 | [6 empty] | 97.0333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17753А-ТП17764А. | Успешна.
4306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12904 Б-ТП12899 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:45 | [6 empty] | 68.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП18150 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16856 Б-ТП12721 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-13 15:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22616 Б-ТП22615 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 11:23 | [6 empty] | 40.1167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 16:02 | [6 empty] | 187.9 |  |  | Повреждение изоляции на КЛ РТП 16178 с2 - ПС 214 бета | АВР успешно
4312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-13 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 16:02 | [6 empty] | 187.8167 |  |  | Повреждение изоляции на КЛ РТП 16178 с2 - ПС 214 бета | АВР успешно
4313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12129 1-ТП21623 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:05 | [6 empty] | 230.7167 |  |  | пробой изоляции | -
4314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20193 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:10 | [6 empty] | 229.9667 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
4315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20064 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:10 | [6 empty] | 229.9667 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
4316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч47-РТП14177 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 04:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение пкл РТП14177с1-ПС731альфа | -
4317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19045 2-РТП16124 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 11:26 | [6 empty] | 222.55 |  |  | Дефекты: в РТП 19045 с.1 от МТЗ откл. МВ РП 16124 с.2 , сх разобрана , темное масло в МВ по красной фазе | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 2-ТП15831 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 05:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
4319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч57-РП11029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 06:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена ПКЛ ТЭЦ 11- РП 11029 Альфа | АВР успешно
4320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18210 Б-ТП22004 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 09:49 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 16025 с.2 отключился МВ 18210 Б. Причина: Повреждение кл 10кв ТП18210Б-ТП22004А (воронка в ТП 18210Б). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21476А - ТП29308А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 16:00 | [6 empty] | 29.8333 |  |  | Кл поврежден | АВР УСПЕШНО
4322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-14 10:30 | 2023-06-14 10:41 | 2023-06-16 13:40 | 2 |  |  | 248 |  | 0.25 | 51.1667 | 0.1833 | 0.3666 | повреждение пкл 10 кв ртп 17100с1 обесточилась по причине вывода авр ртп 17100с2 с напряжением | мтз
4323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19073 1-ТП25222 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 10:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ РТП19073с1-ТП25222А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
4324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12490 А-ТП12443 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 11:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП12443А-ТП12490А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП18210 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 15:19 | [6 empty] | 3.7 |  |  | повреждение КЛ | -
4326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 14:55 | [6 empty] | 27.0833 |  |  | уточняются | -
4327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:00 | [6 empty] | 50.8833 |  |  | На ТЭЦ 16 отключился МВ 14093альфа+бета+20181альфа(ОЭК СЗ РЭС) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19224 А -ТП 30751 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:01 | [6 empty] | 44.3333 |  |  | повреждение КЛ | -
4329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20495 А-ВВ98853 |  | 0.38 | 2023-06-14 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 21:00 | [6 empty] | 6.2667 |  |  | повреждение наконечника в щитовой аб-та | -
4330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12662 Б-РП14032 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 15:54 | [6 empty] | 25.15 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
4331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч2-РТП18166 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 01:06 | [6 empty] | 105.6833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
4332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19955 Б-ТП19981 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 01:06 | [6 empty] | 105.6833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 19981 А - ТП 19955 Б | АВР,МТЗ успешно
4333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ПС346-26064 КЛ включена | АВР успешно
4334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17653 Б-ТП14443 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14443Б-ТП17653Б | АВР успешно
4335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с14 яч403-РТП14178 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 17:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 10:30 | [6 empty] | 40.8833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11195с2-РТП26066с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10678 А-ТП10656 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 18:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10678 А – ТП 10656 А | АВР,МТЗ успешно
4338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с3 яч59-РТП20186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 19:20 | [6 empty] | 240.0167 |  |  | Повреждение кл | Успешно
4339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с3 яч53-РП19145 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 19:20 | [6 empty] | 240.0167 |  |  | Повреждение кл | Успешно
4340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042 2-ТП18401 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 10:00 | [6 empty] | 182.3833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 661 с4 яч48-РТП21105 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-14 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-14 22:42 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | АВР успешно
4342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17783 А - ТП 29244 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 13:53 | [6 empty] | 132.2333 |  |  | Повр. КМ КЛ 10 кВ ТП17783А-ТП29244А. | Успешна.
4343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17781 А - ТП 17783 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 13:53 | [6 empty] | 132.2333 |  |  | Растяжка по КЛ 10 кВ ТП17781А-ТП17783А. | Успешна.
4344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20810 Б-ТП18991 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 07:52 | [6 empty] | 146.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ. | РЗА и АВР работало успешно.
4345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч29-РП12231 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 13:28 | [6 empty] | 151.8833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12231с.1 - ТЭЦ-23А | -
4346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП10170 2-РП 11008(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 08:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП 11008 с.2 - РП 10170 с.2 | АВР успешно
4347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 КВ ТП14244А - РП11053С.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 15:44 | [6 empty] | 151.05 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ6кВ ТП197 А-ТП2999 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 09:35 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 622 с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП197 А - ТП2999 А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18721 Б-ТП20223 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 15:00 | [6 empty] | 220.9833 |  |  | В РП15180с.2 от МТЗ отключилась яч. ТП29308Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с3 яч25-РТП14151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 15:00 | [6 empty] | 220.9833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14151 - ПС 780 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15293 1-ТП15292 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 13:00 | [6 empty] | 98.8333 |  |  | в РП 15293 с.1 повреждена КМ КЛ ТП 15292 А, повреждён КЛ ТП 15500 А - ТП 27647 А. | АВР успешно
4352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч67-РТП10052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 | [6 empty] | 181.3167 |  |  | В РП 10052 С2 откл. МВ -ТЭЦ 12 бета, повреждение КЛ МКС РП 10052 С2- ТЭЦ 12 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12994 А-ТП12304 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 | [6 empty] | 181.3167 |  |  | В РП 12030 С2 откл. МВ- ТП 10208 А, повреждение КЛ МКС ТП 12304 А-ТП 12994 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11400 А-ВВ83795 |  | 0.38 | 2023-06-15 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 10:51 | [6 empty] | 0.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21839 Б-ТП14530 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 10:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 24227 Б- ТП 30380 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 14:10 | [6 empty] | 195.1667 |  |  | выделил поврежденную КЛ 10кВ на УПК 01м ТП24227Б - ТП30380Б | АВР работал успешно
4357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч46-РП16085 дельта+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 11:54 | [6 empty] | 120.6167 |  |  | повреждение изоляции | АВР успешно
4358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с2 яч6-РП14464 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 11:50 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | -
4359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч5-РТП15191 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 12:45 | [6 empty] | 192.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 16036с1- РП 17036с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 17:00 | [6 empty] | 52.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14040 1-ТП21915 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-15 12:03 | 2023-06-15 12:53 | 2023-06-16 13:00 | 6 | 1 |  | 300 |  | 0.1 | 24.95 | 0.8333 | 4.9998 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 22706 А - ТП 20647 А. | В ТП 21454 луч Б на реконструкции.
4362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 18959А-ВВ96170 |  | 0.38 | 2023-06-15 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-15 12:13 | 2023-06-15 12:56 | 2023-06-16 15:47 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 27.5667 | 0.7167 | 0.7167 | Повреждение КЛ | АВР отсутствует.
4363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП15040 2-ТП20390 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:05 | [6 empty] | 141.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР успешно.
4364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч20-РП18143 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18143 ПС731 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16456 А-ТП16750 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 10:00 | [6 empty] | 235.5833 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП 16456А-ТП 16750А | АВР успешно
4366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17096(с1)-ПС 843 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 12:11 | [6 empty] | 237.2 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП17096с1 - ПС843 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 11:10 | [6 empty] | 92 |  |  | повреждение изоляции ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 | -
4368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 26139 с1-РТП 18090 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 14111 с2-РП 14055 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 | [6 empty] | 224.4167 |  |  | повреждена КЛ 10кВ РП 14111с.2-РТП 14055с.2 | АВР успешно
4370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с7 яч35-РТП18186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 14:11 | [6 empty] | 190.3833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2426 Б - ТП 3107 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:50 | [6 empty] | 24.7333 |  |  | Повреждён КЛ ТП 3107 Б - ТП 2426 Б, от МТЗ | АВР успешно
4372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101 1-ТП23203 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 16:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП1710с1 1-ТП23203 А | -
4373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 1-ТП20483 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП17108 1-ТП20483 А | -
4374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 13:55 | [6 empty] | 43.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП5130с2-ПС814дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТРП | РТП 16147 | РТП16147 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-15 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-15 19:20 | 2023-06-15 19:45 | 2023-06-16 21:00 | 3 |  |  | 240 | 2 | 0.1 | 25.6667 | 0.4167 | 1.2501 | Повреждение КМ на Т-2 в РТП 16147. | Сборка 10 кВ не обестачивалась.
4376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с3 яч21-РП5034 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 08:00 | [6 empty] | 179.7167 |  |  | Причины выясняются | -
4377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с3 яч21-РП5037 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-15 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 08:00 | [6 empty] | 179.7 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6кВ 5037 с2 - ПС 180 | АВР успешно
4378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21350 Б-ТП21988 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 13:27 | [6 empty] | 136.05 |  |  | в РП19004с.1 откл. МВ ТП21348Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16841 А-ТП16840 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 21:25 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19721 А-ТП16512 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 21:25 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч47-РТП15030 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 21:30 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч47-РТП15025 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 21:36 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15025 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 21:39 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15028 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 21:40 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 27193 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 14:50 | [6 empty] | 184.55 |  |  | Повреждение КЛ РТП27193с.2 - ПС643. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18233 Б-ТП18234 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 15:39 | [6 empty] | 209.1333 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч6-РП12078 с3, ПС 46 с2 яч6-РП12078 с3 уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-15 22:36 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20194 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-06-15 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:10 | [6 empty] | 184.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП20194с.2 - ПС643. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 03:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20193 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 14:05 | [6 empty] | 81.6 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП20193с.1 - ПС593а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14213 А-ТП12675 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:09 | [6 empty] | 178.2333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11948 А-ТП11803 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 15:03 | [6 empty] | 6.7833 |  |  | повреждение КМ | -
4393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16983 А-ТП16982 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 10:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | -
4394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20647 Б-ТП22706 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 12:00 | [6 empty] | 97.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
4395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с3 яч16-РП26182 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 11:27 | [6 empty] | 193.1167 |  |  | Евдокимова МВС: На п/с 549 разобрана схема кл 26182 альфа+ бета(РП аб-та), земля на п/с пропала. | АВР успешно
4396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.64 Б - РП 17129 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 14:10 | [6 empty] | 194.9 |  |  | Повреждена КЛ РП 17129- ТЭЦ 8 Бета | АВР успешно
4397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 11192 (1) - ТП 30549 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 14:10 | [6 empty] | 194.8833 |  |  | повреждена КЛ ТП 30549 Б- РП 11192с.1 | АВР успешно
4398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч20-РТП4598 с1, ПС 46 сТр.Б яч20-РТП4598 с1 уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:17 | [6 empty] | 0 |  |  | ДД Григорьев ПС 46: на ПС 46 АО от МТЗ яч. 4598 + 4471 схема разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч20-РП4471 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:17 | [6 empty] | 0 |  |  | ДД Григорьев ПС 46: на ПС 46 АО от МТЗ яч. 4598 + 4471 схема разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РП17135 1-ТП21419 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 14:10 | [6 empty] | 194.8667 |  |  | повреждена КЛ ТП 21419 А- РП 17135с.1 | АВР успешно
4401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25978 А-ТП25980 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 11:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068 1-ТП21779 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-16 11:52 | 2023-06-16 12:10 | 2023-06-16 12:10 | 4 |  |  | 320 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | выясняются | Откл. от МТЗ
4403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18422 А-ВВ95515 |  | 0.38 | 2023-06-16 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-16 12:30 | 2023-06-16 12:33 | 2023-06-26 11:00 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 238.5 | 0.05 | 0.05 | повреждение КЛ ТП 18422 А - вв 95515 (к1). Перевод нагрузки в элетрощитовой абонента | отсутствует
4404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21324 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 12:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
4405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15101 с.1 - ТП 12383 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 13:44 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ РП15101с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП12383А-ТП29519А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19840 А-ВВ97453 |  | 0.38 | 2023-06-16 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП19840А осмотром повреждена КЛ ТП19840А-вв97453. | -
4407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 бета-РП18085 С 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежден с 15.06.23 поврежден КЛ МКС ТЭЦ 23 - 18085 бета выделили после ОМП | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20486 А-ВВ93962 |  | 0.38 | 2023-06-16 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 10:00 | [6 empty] | 233.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ. | -
4409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 750 с6 яч56-РТП20913 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
4410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10245 Б-ТП19672 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:00 | [6 empty] | 142.1667 |  |  | выясняется | авр успешно
4411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10879 А-ТП11233 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:00 | [6 empty] | 142.05 |  |  | повреждён | АВР успешно
4412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15108 2-ТП11891 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 13:36 | [6 empty] | 115.7333 |  |  | Выделены поврежденные КЛ 10 кВ ТП 12350 А - ТП 12805 А, КЛ 10 кВ ТП 12350 А - ТП 11891 А , в ТП 12350 А повреждение оборудования сб в/н - А | АВР успешно
4413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 18:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции при испытаниях | -
4414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23123 Б-ТП14014 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 | [6 empty] | 149.05 |  |  | В РП 20021 С2 откл. МВ- ТП 25523 Б, пробой изоляции кл 10 кВ ТП 14014 Б - ТП 23123 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13583 Б-ТП13542 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 01:01 | [6 empty] | 149.7833 |  |  | поврежденние КЛ 10 кВ ТП13583Б - ТП 13542Б. | АВР работал успешно
4416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП30511 с1-ТП10884 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 19:41 | [6 empty] | 72 |  |  | пробой изоляции | -
4417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | ТП | РТП 15128 | РТП15128 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-16 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-16 20:12 | 2023-06-16 21:34 | 2023-06-17 16:19 | 10 |  |  | 425 |  | 0.3 | 20.1167 | 1.3667 | 13.667 | МКС 16 РЭР, ЮАО. Из-за пожара в РТП 15128 по команде МЧС вручную откл. т-1 в РТП 15128. Обесточено 5 ж/д от 9 до 12 этажей 425 чел. Ул. Воронежская д.8, ул. Елецкая д.8 к.1,к2, д.10 к.1, д.12, СЗО: дом ребенка ул. Елецкая д.10 к.2. Откл. мощн. 0,3 МВт. Обесточенных ППЭ нет. Резерв есть. Направлено: 1 бр., 2 чел., 1 ед. техн., время прибытия 10 мин. Предполагаемое время подачи напряжения 59 мин. | АВР отсутствует
4418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124С1-ПС578 бетта |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:30 | [6 empty] | 235.0667 |  |  | Замечания: в РТП 19124 с. 1 от действий АВР откл. МВ яч .пс 578 альфа + бета АВР успешно | -
4419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3214 Б-ТП 97 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-16 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 11:00 | [6 empty] | 158.4 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 97 А - ТП 3214 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. Авр успешно
4420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч61-РП10014 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 20:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 10014 с.1 - ТЭЦ 11 бета, от МТЗ. | АВР успешно
4421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14032 c1 - РП 17195 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 21:58 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена | -
4422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с4 яч60-РТП15112 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-16 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-16 23:51 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч47-РП14075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:00 | [6 empty] | 249.85 |  |  | Выясняется | -
4424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11750 Б-РТП12036 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 11:19 | [6 empty] | 227.15 |  |  | пробой изоляции | -
4425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168 с2 - ПС 833 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:00 | [6 empty] | 249.8333 |  |  | Повреждение КЛ РП 14075 с1 - ПС 833 | АВР успешный
4426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч37-РП14073 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:00 | [6 empty] | 249.8333 |  |  | Выясняется | -
4427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч37-РП14073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:00 | [6 empty] | 249.8167 |  |  | Повреждение изоляции 14073с1-833а | успешно
4428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20653 Б-ТП20652 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:00 | [6 empty] | 244.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15090 1-ТП10933 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 05:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 05:31 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 20099 С2 откл. МВ-ТП 24909 Б, повреждение КЛ МКС - РП 15090 С1 - ТП 10933 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 2-ТП12492 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 07:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Дефекты: откл. МВ ТП 12492 Б и МВ ПС 48 АВР успешно повреждена КЛ 10 кВ РП 12086 с.2 - ТП 12492 Б | -
4431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12987 Б-ТП13774 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 07:07 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 12086 с.2 АО МВ от МТЗ ТП 12492 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 12987 Б - ТП 13774 Б | -
4432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19075 1-ТП22080 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 07:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4160 А-ВВ104929 |  | 0.38 | 2023-06-17 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 09:59 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена повреждённая КЛ 0,4 кВ вв. 104930 - вв. 104931 (ТП 4160 А) | АВР отсутствует
4434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18413 Б-ТП15926 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 14:05 | [6 empty] | 123.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП15926Б-ТП18413Б | АВР успешно
4435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20895 А - ТП 20885 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 11:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-06-27 18:06 | [6 empty] | 247.1 |  |  | Повреждение кл ТП 20885 А - ТП 20895 А | Успешно
4436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП323 А-РТП376 1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 11:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5440 1-ТП4519 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 11:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции 5440с.1- 4519А и 887с.1- 4519А | АВР успешно
4438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РП329 2-ТП995 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-17 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 12:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции 329с.1- 995А | АВР успешно
4439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19030 2-ТП25091 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 07:00 | [6 empty] | 89.0167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП25351 А-ТП23132 А | АВР успешно
4440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 15193 с2-РП14063 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 11:28 | [6 empty] | 92.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ напр РТП15193с.2-РП14063с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:00 | [6 empty] | 90.8333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29426Б-ТП17737Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 13:18 | [6 empty] | 214.1 |  |  | повреждение КЛ | -
4443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 А-ТП27771 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП20992А- ТП27771А | АВР успешно
4444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с4яч18-РТП15128бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 10:00 | [6 empty] | 42.2833 |  |  | Повреждение КЛ | -
4445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КВЛ | КЛ10кВ РТП19068 с.2 - РТП20047 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 16:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл РТП19068с2-РТП20047с2 | -
4446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП26024 1-ТП13479 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 11:23 | [6 empty] | 210.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП26024с.1-ТП13479А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25351 А-ТП23132 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ ТП23132А-ТП25351А | АВР успешно
4448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП21123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 17:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП17031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 08:00 | [6 empty] | 61.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 17031 с2 - ПС 370 бета. | -
4450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11086 2-ТП11701 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП11701Б-РП11086с2 | АВР успешно
4451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с4 яч409-РТП19030 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:00 | [6 empty] | 140.7667 |  |  | повреждена КЛ 10кВ РП19030с2-ПС378 | АВР успешно
4452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 2-ТП11913 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 11:23 | [6 empty] | 64.6333 |  |  | пробой изоляции. | -
4453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 1-ТП17453 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 19:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17030 1-ТП18973 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 12259с.2 авт. откл МВ. ТП 19734Б | -
4456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 18653 | ТП18653 Т-А | 10 (10.5) | 2023-06-17 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 20:00 | [6 empty] | 23.5333 |  |  | Повреждение каб.перемычки Т-А. | -
4457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 18653 | ТП18653 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-06-17 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-17 20:35 | 2023-06-17 21:20 | 2023-06-18 10:00 | 4 | 1 |  |  |  | 0.2 | 13.4167 | 0.75 | 3 | Повреждение концевых муфт кабельных перемычек на Т-Б и Т-А. Включение РИСЭ 700 кВА | Нет условий для раборы АВР
4458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22164 Б-ТП22166 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-17 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-17 21:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 22164 Б - ТП 22166 Б, РП ОЭК | -
4459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | РП | РП 17102 | РП 17102 c.1 | 10 (10.5) | 2023-06-17 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-17 22:43 | 2023-06-17 23:34 | 2023-06-17 23:34 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | Повреждение КЛС 10кВ РТП 19154с1-РП17102с1 (на балансе ОЭК). | АВР выведен по причине повреждения ПКЛ 17102-713
4460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16022 2 - ТП18946 Б (ОЭК) |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 00:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16925 Б-РП16020 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 00:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 774 с2 яч28-РП14120 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 14:59 | [6 empty] | 133.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РП19089 1-ТП10294 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 18:15 | [6 empty] | 207.7333 |  |  | Повреждена КЛ РП 19089 с.1 - ТП 10294 Б | АВР,МТЗ успешно
4464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с3 яч20- РТП 14074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 05:42 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС 180- РП14074с2 повреждена отболчена на ПЦ | АВР успешно
4465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 18:49 | [6 empty] | 12.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ и повреждение ТН-2 | АВР успешно
4466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 18:49 | [6 empty] | 12.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 16044с1-ПС833 | АВР успешно
4467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ6кВ РП5714 2-ТП5874 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-18 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 09:00 | [6 empty] | 238.8833 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП5714Б-ТП5874Б выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет. | АВР успешно
4468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17533 Б-РТП16046 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 12:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10391 А-ТП11801 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 20091 с.2 (ОЭК) отключился ВЭ 25518 Б, через данное направление питалась РП 10749 с.1, при осмотре выделили повреждённое направление РП 10749 с.1 - 24056 А. Выделена поврежд.кл ТП10391А-ТП11801Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30425 Б- ТП 10270 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: В РП 21043с.2 отключился ВЭ 25949 Б. Выделена поврежд.кл ТП10270Б-ТП30425Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14023 2-ТП14276 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 12:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РП10749 1-ТП10572 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-18 13:09 | 2023-06-18 13:23 | 2023-06-21 16:00 | 3 | 1 |  | 150 |  | 0.02 | 74.85 | 0.2333 | 0.6999 | В РП 20091 с.2 (ОЭК) отключился ВЭ 25518 Б, через это направление питалась ТП 10572 А. В ТП 10572 А обнаружили отключённый ШВН, в ТП 10572 Б отключённый СВН, руб.АВР были включены. Перевели на резерв вручную. | В ТП 10572 А обнаружили отключённый ШВН, в ТП 10572 Б отключённый СВН.
4473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28776А-РТП19074с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 14:24 | [6 empty] | 95.4667 |  |  | Уточняются | -
4474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28776Б-РТП19074с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-18 14:56 | 2023-06-18 15:50 | 2023-06-22 14:24 | 16 | 3 |  | 480 | 1 | 1.1 | 95.4667 | 0.9 | 14.4 | Пробой изоляции. | Нет условий для работы АВР.
4475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с4 яч12-РТП16054 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:59 | [6 empty] | 96.6333 |  |  | РТП16054 откл ПКЛ ПС795бета. | АВР успешно
4476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13159 Б-ТП19629 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:59 | [6 empty] | 96.6333 |  |  | РП14089с.2 откл МВ 13159Бю. Повреждены КЛ ТП13159Б-ТП19629Б; ТП12839Б-ТП23379Б. | АВР успешен
4477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21259 Б-ТП21238 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 18:10 | [6 empty] | 50.6833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 21238 Б - ТП 21259 Б | АВР,МТЗ успешно
4478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15070(2)-РП20075(2) |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 14:36 | [6 empty] | 189.4167 |  |  | повреждение КЛ РТП 20075с2 - РТП 15070с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22613 А-ТП24361 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 11:41 | [6 empty] | 138.3333 |  |  | КЛ ТП22613-ТП24361 работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
4480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22189 А-ТП11227 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 11:41 | [6 empty] | 138.3333 |  |  | КЛ10кВ ТП22189 А-ТП11227 А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | АВР успешен
4481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14461 А-ТП15273 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 11:41 | [6 empty] | 138.3333 |  |  | КЛ ТП14461А-ТП15273А работала в нормальном режиме,пробой изоляции | АВР успешен
4482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5906 А-ТП5901 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-18 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 17:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 20613 Б - ТП 19699 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 18:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП 19172 с.2 - ТП 28437 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-18 18:46 | 2023-06-18 19:26 | 2023-06-21 14:25 | 8 | 4 |  |  |  | 0.5 | 67.65 | 0.6667 | 5.3336 | Откл. КЛ 10 кВ от МТЗ. | АВР отсутствует.
4485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с3 яч49-РП17016 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
4486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19172 с.2 - ПС 549 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 14:25 | [6 empty] | 66.5833 |  |  | Откл. от МТЗ | Успешна!
4487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТРП | РТП16164 | РТП16164 С2 яч.22 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-18 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 11:41 | [6 empty] | 63.0333 |  |  | Повреждение кабельной перемычки | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
4488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с.2-ТП21595 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:30 | [6 empty] | 205.85 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19128с.2 - ТП21595Б | -
4489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17547 Б-ТП17548 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 10:05 | [6 empty] | 36.45 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27445 А-ТП23185 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 12:23 | [6 empty] | 230.0667 |  |  | Повреждение изоляции | -
4491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21565 Б-ТП21566 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:20 | [6 empty] | 87.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21565Б-ТП21566Б | АВР успешно
4492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТП | ТП17562 | АСБ | 10 (10.5) | 2023-06-18 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 13:33 | [6 empty] | 61.9667 |  |  | В ТП17562Б поврежденна КЗ в яч ВН на ТБ 10кВ | -
4493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24683 А-РТП16180 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-18 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-18 23:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП16140 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 00:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изояции | АВР успешно
4495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч15-РТП19112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 01:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128с2-ПС796Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:30 | [6 empty] | 181.1667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП19128с.2 - ПС796бета | -
4497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17548 Б-ТП17549 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 11:56 | [6 empty] | 32.2 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11851 А-ТП14764 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 04:40 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18562 Б-ТП22932 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 20:59 | [6 empty] | 112.3 |  |  | пробой изоляции ТП22932Б -ТП 18562Б | АВР успешно
4500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 07:00 | [6 empty] | 216.95 |  |  | Повреждение КЛ | АВР выведен
4501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22404 А (дог) - ТП 29526 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 06:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч4-РТП16047 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:51 | [6 empty] | 52.0667 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
4503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП15439А-ТП29551А |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 09:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 15439 А - ТП 29551 А | АВР работал успешно
4504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 780 с7 яч67-РТП20175 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 09:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17050 1-ТП18707 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 10:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП17050с.1 отключился МВ ячейки ТП18707А от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч51-РТП12036 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 13:49 | [6 empty] | 121.3833 |  |  | пробой изоляции | -
4507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч51-РТП11168 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 14:06 | [6 empty] | 49.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2219 1-ТП4187 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-19 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 12:30 | [6 empty] | 71.05 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП2219с.1 - ТП4187. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26361 А-ТП15690 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 13:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20333 Б-ВВ98193 |  | 0.38 | 2023-06-19 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 18:55 | [6 empty] | 5.2833 |  |  | пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14038(с2)-РП26109(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 12:55 | [6 empty] | 71.2167 |  |  | уточняются | -
4512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 3937 (с.2) - ПС 18 |  | 6 (6.3) | 2023-06-19 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 14:57 | [6 empty] | 49.0833 |  |  | В РП3937с.2 отключился МВ ячейки ПС18 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12731 А-ТП21636 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:06 | [6 empty] | 168.85 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14134(с.1)-РТП 16007(с.1) |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:47 | [6 empty] | 72.7667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 Б - ТП 13340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 15:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
4516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 13:00 | [6 empty] | 236.9833 |  |  | Повреждение КМ в РП 20033 с1 направление ПС 70 | АВР успешно
4517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168с.1-ТП 29904А |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 13:00 | [6 empty] | 236.9333 |  |  | повреждение изоляции. | -
4518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП18128 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 13:00 | [6 empty] | 236.85 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 20033с1-ПС 70 | АВР успешно
4519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 2-ТП18961 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27983 Б - РТП16924 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 16:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 17:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11254 Б-ВВ103499 |  | 0.38 | 2023-06-19 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | в ТП 11254 Б сгорели ПП вв. 103499 повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 11254 Б - вв. 103499 | -
4523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16748 А-ТП16940 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП16032с.1 отключился МВ направления ТП16748А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 17514 А - РТП 28162 (с.1) |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-19 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП17198 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 12:11 | [6 empty] | 233.6 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП10077 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 12:11 | [6 empty] | 233.6 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч44-РТП21125 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-19 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:46 | [6 empty] | 65.75 |  |  | Пробой изоляции | -
4528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18685 Б-ТП18253 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 10:08 | [6 empty] | 223.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП18253Б-ТП18685Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23586 А-ТП20668 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 16:03 | [6 empty] | 181.05 |  |  | АО по ТМ в РП 17053 с1 откл. МВ яч. ТП 17933 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС69 Δ |  | 6 (6.3) | 2023-06-20 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:30 | [6 empty] | 170.1333 |  |  | Уточняется. | АВР успешно
4531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5429 с1-ПС 111 с1ст. яч13 |  | 6 (6.3) | 2023-06-20 10:38 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-06-21 13:33 | [6 empty] | 26.9167 |  |  | Повреждена ПКЛ 5429 - ПС 111, Земля на ПС 111 | Без срабатывания АВР, откл яч ПКЛ 111 в ручную.
4532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП27186 2 яч.4 - ПС 661 БЕТА |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 12:42 | [6 empty] | 241.2333 |  |  | пробой изоляции | -
4533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27058 (с2) - ТП 27296 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-20 11:45 | 2023-06-20 12:18 | 2023-06-20 12:18 | 3 |  |  | 80 |  | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | уточняются | Откл. от МТЗ
4534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВ ПС20 - ПС 445 (резерв) |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 17:01 | [6 empty] | 148.7167 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11550 А-ТП12838 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 12:28 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП 11550А- ТП 12838А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13767 Б-ТП13766 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 10:34 | [6 empty] | 188.6 |  |  | В РТП12294с.2 откл. МВ ТП13777Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2199 2-ТП4569 2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-20 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 16:09 | [6 empty] | 73.3833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
4538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21386Б - ТП22157Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 15:30 | [6 empty] | 192.6333 |  |  | повреждена КЛ ТП 21386 Б - ТП 22157 Б | АВР, РЗА успешно
4539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС 69 γ |  | 6 (6.3) | 2023-06-20 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 10:30 | [6 empty] | 163.4333 |  |  | Повреждение ПКЛ 5311с2 - ПС69 гамма | -
4540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 267 с3 яч44-РТП20130 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 15:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21179 с.2 - ПС 643 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 10 кв ПС 643 - 21179 альфа отключена с землёй вручную. | АВР успешно.
4542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18961 А-ТП22548 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 15:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 2-ТП15303 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 16:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18132 1-ТП22211 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:30 | [6 empty] | 190.1833 |  |  | повреждена КЛ РП 18132с1 - ТП 22211 А | авр, рза успешно
4545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30393Б-ТП30392Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 13:25 | [6 empty] | 237 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП30393Б-ТП30392Б | -
4546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11621 Б-ВВ47838 |  | 0.38 | 2023-06-20 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 16:12 | [6 empty] | 167.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
4547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП11080 1- РП19189с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 00:14 | [6 empty] | 79.15 |  |  | Замечания: В РП 11080с.1 откл. МВ 19189с.1 от МТЗ. Повреждение КЛС 10кВ РП 11080с.1 - РП 19189с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 29046с2 -ТП14546 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:29 | [6 empty] | 69.35 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП29046с2 -ТП14546 Б. Отключение из ТП ОЭК 24686Б | АВР успешно
4549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26063 1-ТП27274 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 13:23 | [6 empty] | 91 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25892 А-ТП18647 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 19:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП25892 А-ТП18647 А | -
4551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч38-РП17098 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-20 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-20 20:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10471 А-ВВ91449_коп389 |  | 0.38 | 2023-06-20 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 16:03 | [6 empty] | 42.2 |  |  | Замечания: КЛ поврежден, аонент на резерве | АВР успешно
4553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12628 Б-ВВ49897 |  | 0.38 | 2023-06-20 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 11:20 | [6 empty] | 156.9333 |  |  | ТП12628Б-вв.49897-вв.54158 повреждение предохранителя по фазе Ж, З, К. | -
4554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП29445Б-ВВ27569 |  | 0.38 | 2023-06-20 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 10:00 | [6 empty] | 59.2667 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 29445 Б (ТП 4083) – вв 27569 отключена из-за неполнофазного режима работы. Аб-т: 1 ж/д 5 эт. ул. Дербеневская д.18. Переведена на резерв КЛ 0,4 кВ вв 27569 - вв 61752 (ТП 29445). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч24-РТП18089 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-21 01:58 | 2023-06-21 02:22 | 2023-06-21 02:22 | 16 | 4 |  | 1600 |  | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.4 | В РП18089с1 откл. МВ напр. ПС806альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 2-ТП24301 Б ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 02:22 | [6 empty] | 0.4 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10кВ РП18089с2-ТП24301Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20222 Б-ТП22352 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 02:22 | [6 empty] | 0.4 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10кВ ТП20222Б-ТП22352Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с3 яч311-РП16016 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 21:00 | [6 empty] | 42.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 16016 с.1 - ПС 378 | АВР работал успешно
4559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28106 с2 - ТП20243 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 04:35 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП14162с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП17495Б , напряжение на КЛ отсутствует. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16950 Б-ТП14589 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 14:33 | [6 empty] | 201.2167 |  |  | В РП16033с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП17870Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.5 - РТП 14132 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14132 с.1 - ТП 20351 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12893 Б-ТП13393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 15:57 | [6 empty] | 197.7667 |  |  | повреждение КЛ | -
4564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18254 А-ТП27895 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП654 1-ТП827 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 сТр.А яч46-РТП654 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП11226 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 12:06 | [6 empty] | 145.7 |  |  | Замечания: в РП 10149 с1 от МТЗ откл. МВ ТП 11226 А , сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с2 яч42-РП12289 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 11:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ. (по результатам ОМП бригады 5 РЭР) | АВР успешно
4569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП842 А-РП667 1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 11:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15938 А-ВВ80122 |  | 0.38 | 2023-06-21 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 15938А - вв 80122 | -
4571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13814 Б - РТП 17013 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 14:50 | [6 empty] | 218.5833 |  |  | Повреждение РКЛ | -
4572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15156 1-ТП18217 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП3766 с1-ВВ22797 |  | 0.38 | 2023-06-21 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена повреждённая КЛ 0,4кВ РТП3766с1-вв22797 | АВР отсутствует
4574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП15032с.2 - ТП21301Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 18:00 | [6 empty] | 3.5333 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21301Б - РП 15032с2 | -
4575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.15 - РП 5106 с.1 Бета |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 12:23 | [6 empty] | 164.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП5106с.2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.21 - РТП 3234 с.2 Бета |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 12:23 | [6 empty] | 164.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВРП3234с.2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РП14034 2-ТП16471 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-21 15:50 | 2023-06-21 16:25 | 2023-06-26 16:27 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 120.6167 | 0.5833 | 0.5833 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14039с.2 - ТП 16471 Б. | АВр выведен, ремонтная схема.
4578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042 1-ТП18439 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-21 17:38 | 2023-06-21 18:27 | 2023-06-23 | 2 | 1 |  | 50 |  | 0.01 | 30.3667 | 0.8167 | 1.6334 | Повреждение КЛ 10 кВ КТП 25538 (ОЭК) - КТП 29291 А. | КТП 25538 (ОЭК) однолучевая схема, АВР нет.
4579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1594 с2-ТП4006 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 06:25 | [6 empty] | 12.4333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП1594с.2-ТП4006Б и ТП324Б-ТП4006Б | АВР успешно
4580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18645 А-ТП15460 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12683 А-ТП12681 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19110 1-ТП23725 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 14:00 | [6 empty] | 67.6333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 27366 (А)-ВВ 130932 |  | 0.38 | 2023-06-21 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 10:00 | [6 empty] | 111.0667 |  |  | повреждение кл вв.130932-вв.43146 | нет
4584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 27366 (Б)-ВВ 130932 |  | 0.38 | 2023-06-21 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-21 18:56 | 2023-06-21 19:29 | 2023-06-26 10:00 | 2 |  |  |  | 1 | 0.01 | 111.0667 | 0.55 | 1.1 | Повреждение кл вв. 130932-вв. 43146 (сеть ТП 27366 Б), установлен КВЭ | нет
4585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.3 яч.304 - РТП 14069 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 19:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.29 - РТП 12210 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 19:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | РП | РП 15082 | КЛ 10 кВ РП 15082 с.2 - ТП 25439 Б (РП 15082) | 10 (10.5) | 2023-06-21 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 19:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18019 2-ТП21618 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 13:20 | [6 empty] | 113.7167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП324 Б-ТП4006 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-21 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 06:25 | [6 empty] | 9.0833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП324Б-ТП4006Б | АВР успешно
4590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 28092 - ПС 750 бета |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 14:52 | [6 empty] | 88.8833 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч33-РТП18193 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 14:52 | [6 empty] | 88.8833 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20563 А-ТП24329 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-21 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-21 22:56 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20563 А-ТП24329 А | -
4593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС869 с2 яч37-РТП1801 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-22 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 00:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 17 с1 яч23-РП3822 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-22 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 12:33 | [6 empty] | 106.5667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15156 1-ТП18218 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 07:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП21526А - ПС751ТСН |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП21526А-ТСН3 | -
4597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11803 Б-ТП11948 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 11:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21813 А-ТП21814 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:20 | [6 empty] | 99.0667 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21813А-ТП21814А | АВР успешно
4599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19148 с.2 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:20 | [6 empty] | 99.05 |  |  | уточняются | -
4600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16640 А - ТП 13393 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13393 А - ТП 16640 А | -
4601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 2-ТП15586 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 13:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена изоляция КЛ 10 кВ ТП 15586А - РП 14109с.2. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 606 с2 яч12-РП30511 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 14:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 15188с2-ПС 604 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19143 1-ТП21820 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:10 | [6 empty] | 24.3 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП19143с.1-ТП21820А | АВР успешно
4605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15153 с.2 - ТП 19579 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 10:55 | [6 empty] | 188 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП15153с2-ТП19579Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18364 А-ТП13014 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 16:25 | [6 empty] | 121.4833 |  |  | РП12182с1 откл. МВ ТП14462А от МТЗ из-за повреждения КЛ 10кВ ТП18364А-ТП13014А | АВР успешно
4607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15153 с.1 - ТП 19579 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-22 15:14 | 2023-06-22 15:37 | 2023-06-30 10:55 | 8 | 2 | 0 | 420 |  | 0.4 | 187.6833 | 0.3833 | 3.0664 | Повреждение изоляции КЛ РТП15153с1-ТП19579А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15830 А-ТП22709 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
4609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22529 Б-ТП22527 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 15:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20937 А-ВВ45607 |  | 0.38 | 2023-06-22 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 16:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ | -
4611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 15:40 | [6 empty] | 167.1667 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ПС90-19142альфа - отболчена и уст. ИКЖ | АВР успешно
4612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13516 А-ТП22227 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 18:05 | [6 empty] | 24.9667 |  |  | Повреждение КЛ ТП13516А-ТП22227А | АВР успешно
4613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТРП | РТП16164 | РТП16164 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-06-22 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-22 17:25 | 2023-06-22 17:52 | 2023-06-23 11:41 | 5 |  |  | 270 |  | 0.2 | 18.2667 | 0.45 | 2.25 | уточняются | Откл. тр-р 1
4614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18399 Б-ТП12897 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 16:05 | [6 empty] | 118.3333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12897-ТП18399Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18236 Б-ВВ90910 |  | 0.38 | 2023-06-22 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 19:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20025 1-ТП12867 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-22 20:10 | 2023-06-22 20:29 | 2023-06-29 18:00 | 2 |  |  | 75 |  | 0.1 | 165.8333 | 0.3167 | 0.6334 | Не работал АВР в РТП20025 (ОЭК), при откл. КЛ 10 кВ РТП20025с1 - ПС369. В ТП13536А откл. промежуточный автомат ПДУ-8301 ,пром реле ПМЛ | Отказ АВР
4617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 15:02 | [6 empty] | 113.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
4618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч68-РТП16032 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 22:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ10кВ РТП16032с2 - ПС780 гамма | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24972 А-РП19431 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-22 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-22 23:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18873 Б-ТП12531 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 00:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
4621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 23163 А - ТП 20391 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 01:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП20391А-ТП23163А выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет. | АВР успешно
4622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1821 А-ТП395 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-23 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 06:36 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | АВР успешно
4623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП16174 2-ТП22725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11840 Б-ВВ54760 |  | 0.38 | 2023-06-23 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-23 10:55 | 2023-06-23 11:39 | 2023-06-25 14:17 | 1 |  |  | 160 |  | 0.09 | 51.3667 | 0.7333 | 0.7333 | Замечания: Выделены поврежденные КЛ 0.4кВ ТП11840А-вв54579, ТП11840Б-вв54760, растяжка 2 фаз по двум КЛ. Установка КЛ временного эл. снабжения с ТП11840Б-вв54760. Установлен КВЭ с ТП11840Б-вв54760. | В ТП предохранители не сгорали, растяжка 2 фаз.
4625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч24-РТП11883 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-23 11:05 | 2023-06-23 11:29 | 2023-07-03 10:00 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 238.9167 | 0.4 | 0.4 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11883с.1-ПС536. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 А- ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются, повреждена КЛ ТП27257А-ТП28951А | АВР успешно
4627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10793 Б-ТП28742Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | от МТЗ откл. ВВ РТП28191с2-ТП15311Б | АВР успешно
4628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 91 с2 яч203-РТП16078 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 12:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16078с.2 - ПС91. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП 24370 | ТП24370 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-23 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-23 13:20 | 2023-06-23 13:40 | 2023-06-24 14:29 | 6 | 1 |  | 460 | 1 | 0.3 | 25.15 | 0.3333 | 1.9998 | из-за затопления РП10106 | АВР не отработал
4630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16092 с.1 - ПС 91 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 15:10 | [6 empty] | 121.8333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП16092с1(ОЭК) - ПС91 | -
4631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 26189 с.1 - ТП 28745 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-23 13:41 | 2023-06-23 14:26 | 2023-06-24 14:29 | 36 | 6 |  | 1440 |  | 2.5 | 24.8 | 0.75 | 27 | Из-за затопления РП10106 | АВР не отработал
4632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2497 Б-ВВ90386(2) |  | 0.38 | 2023-06-23 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 19:20 | [6 empty] | 76.1833 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12210 с.1 - РТП 18032 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 14:22 | [6 empty] | 166.8833 |  |  | Пробой изоляции | -
4634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.12 - РП 2740 альфа с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-23 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 | [6 empty] | 56.3667 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 12 - РП 2740 альфа. От МТЗ. | АВР успешно
4635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21467 Б-ТП19701 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 15:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выесняется | -
4636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч16-РТП14046 с4 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:17 | [6 empty] | 118.3 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27418 А-РТП26163 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11166 2-ТП17227 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-23 17:35 | 2023-06-23 18:11 | 2023-06-23 18:11 | 4 |  |  | 460 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12873Б-ТП17227Б. | МТЗ работала успешно.
4639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16008 1-ТП19488 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП16008с1-ТП19488А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП20036 1-ТП24323 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-23 18:11 | 2023-06-23 18:26 | 2023-06-23 18:26 | 4 | 0 | 0 | 300 |  | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 1 | Замечания: Не отключился КТоп. Выясняются | АВР не успешно
4641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13667 Б-ТП13652 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:45 | [6 empty] | 68.4833 |  |  | Повреждена КЛ ТП 13667 Б - ТП 13652 Б | -
4642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12196 с2 - ТП 14807 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 19:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14807Б - РП12169с.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11166с2 - ТП 18885Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 19:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11166с.2 - ТП18885Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25278 А-РП12132 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 19:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 12132 с1-25278 А | АВР УСПЕШНО
4645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 655 с2 яч14-РТП19029 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 21:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 19029 с.2 - ПС 655 альфа | АВР успешно
4646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19077 2-ТП28781 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 12:49 | [6 empty] | 135.25 |  |  | повр КЛ РТП19077с2-ТП28781А | -
4647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18187 (с2) - ТП 28668 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 22:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18187с2-ТП28668Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10 кВ ПС 686 с1Б яч2-РП11072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-23 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 21:51 | [6 empty] | 143.8167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2609 А-ТП77 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-23 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-23 23:19 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ отключена вручную с растяжкой | -
4650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч11-РП16186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 00:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12245 - ПС 80 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч11-РП12245 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12245 - ПС 80 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 46 с1 яч7-РП12106 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 00:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12106с.2 напр.ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26572 Б-ТП18959 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 00:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с8 яч52-РП17101 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 01:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 | -
4655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25152 А-ТП26734 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 01:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП25152А-ТП26734А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
4656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20517 Б-ТП19635 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 11:23 | [6 empty] | 176.9 |  |  | в РТП18063с.2 откл. МВТП20510Б | -
4657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13060 Б-ТП13176 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 11:23 | [6 empty] | 176.9 |  |  | в РТП19013с.2 откл. МВ ТП13070Б | -
4658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13520 Б-ТП13552 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП13520Б-ТП13552Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21042 2-РТП18098 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 16:41 | [6 empty] | 176.15 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10465 Б-ТП25566 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 16:41 | [6 empty] | 176.1333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12199с1-РП10128с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 08:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
4662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17885А-ТП 29328А |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 10:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
4663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч3-РТП16111 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 12:34 | [6 empty] | 73.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
4664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12448 Б-ТП10294 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:00 | [6 empty] | 51.9167 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12448 Б- ТП 10294 Б | АВР успешно
4665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с3 яч31-РП14083 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 12:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-6кВ РТП5114-ТЭЦ16 |  | 6 (6.3) | 2023-06-24 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 13:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
4667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10855 Б - ТП 28754 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 16:50 | [6 empty] | 75.4 |  |  | Повреждена КЛ ТП 28754 Б- ТП 10855 Б | АВР успешно
4668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17695 Б-ТП13568 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 14:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП16069 2-РТП20400 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 15:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
4670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20372 А-ТП18538 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 15:09 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняется | -
4671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19370 Б-РТП12043 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
4672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч3-РП312 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-24 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-24 16:02 | 2023-06-24 17:15 | 2023-06-24 17:15 | 18 | 4 |  | 1800 | 1 | 0.7 | 1.2167 | 1.2167 | 21.9006 | Выясняется | АВР неуспешно.
4673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 17:00 | [6 empty] | 120.0167 |  |  | Повреждение воронки ПКЛ 10кв ПС90 - РТП 19142 бета | -
4674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21839 А-ВВ36880 |  | 0.38 | 2023-06-24 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 17:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19482 Б-ТП17381 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 17:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
4676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21776 А-ТП21531 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина уточняется | -
4677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13185 Б-ВВ57681 |  | 0.38 | 2023-06-24 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-24 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП13185Б-вв57681 | Нагрузка переведена
4678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч7-РТП19072 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 19:00 | [6 empty] | 213.95 |  |  | В РТП 19072с.2 АО МВ ТЭЦ26 альфа | -
4679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-24 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 15:36 | [6 empty] | 90.4 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
4680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с3 яч31-РТП14037 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 02:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
4681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП29038 с.2-РП11011 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 11:18 | [6 empty] | 53.05 |  |  | Повреждена КЛС 10кВ РП11011с2-РП29038с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.1 - ТП 21723 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 15:40 | [6 empty] | 103.9833 |  |  | Повреждение РКЛ ТП21723А-РТП17001с1 | -
4683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 07:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 20112 с1 - ТЭЦ 8 | Успешно
4684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч86А-РТП20114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 08:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 20114 альфа | Успешно
4685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20898 Б-ТП20899 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 09:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён | -
4686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП16111 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 16:30 | [6 empty] | 222.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР выведен
4687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20310 Б-ТП20566 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:01 | [6 empty] | 75.6333 |  |  | КЛ ТП20310Б-ТП20566Б - повреждение изоляции. | успешно
4688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-25 10:35 | 2023-06-25 10:52 | 2023-06-28 12:42 | 4 |  |  | 270 | 2 | 0.1 | 74.1167 | 0.2833 | 1.1332 | повреждение изоляции ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 | Откл. МТЗ
4689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП19979 Б- ТП22330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 10:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | АВР успешно
4690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54А-РП19098 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 10:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён | -
4691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч88В-РТП15073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 10:38 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
4692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19089 2-ТП10294 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 13:40 | [6 empty] | 121.65 |  |  | Повреждение кл РП 19089 с2 - ТП 10294 Б | Успешно
4693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.60 А - РП 11192 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 13:40 | [6 empty] | 121.5833 |  |  | Повреждение кл ТЭЦ 8 - РП 11192 | Успешно
4694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 С.4 яч.86 В (бета) - РП 20006 С.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 13:40 | [6 empty] | 121.4167 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 20006 бета | Успешно
4695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15075 1-ТП28255 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:23 | [6 empty] | 184.2333 |  |  | В РП10140с1 (ЦП ПС32 альфа и ПС32 бета) от МТЗ с землей откл. МВ 19642А. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП15075с1-ТП28255А. | АВР успешно
4696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч52-РТП17171 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч37-РТП20022 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15546 А-ТП18365 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 13:41 | [6 empty] | 114.1167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
4699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17166с2-ТП19294 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 16:00 | [6 empty] | 188.3 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч15-РП18050 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 19:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
4701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12384 Б-ТП12799 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-25 20:02 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч40-РП14090 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 12:09 | [6 empty] | 39.8667 |  |  | в РП14090с.2 откл. МВ ПС212 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26573 А-ТП25772 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 16:00 | [6 empty] | 89.8 |  |  | пробой изоляции | -
4704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20022 1-ТП18610 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-25 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 16:00 | [6 empty] | 89.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12320 А-ТП17260 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 05:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч63-РП12243 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 05:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 11:03 | [6 empty] | 52.9667 |  |  | уточняются | -
4708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч40-РП11171 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 14:06 | [6 empty] | 103.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24469 А-ТП24465 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:35 | [6 empty] | 171.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП27335-ТП27426 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 07:44 | Неотложное |  |  | 2023-06-26 07:44 | 2023-06-26 08:40 | 2023-06-27 12:45 | 4 | 1 |  | 150 |  | 0.05 | 29.0167 | 0.9333 | 3.7332 | ОЭК в РП 21144 с землей (без согласования) отключил направление ТП 25225 А. КТП 27426 запитана от РИСЭ 300 кВА. Повреждение КЛ 10 кВ ТП 27335 Б - КТП 27426. | КТП 27426 однолучевое.
4711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20293 Б-ТП28993 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 08:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП20293А-ТП28993 | АВР успешно
4712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16547 А-ТП19735 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 08:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП16547А-ТП19735А | АВР успешно
4713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21323 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-26 08:30 | 2023-06-26 09:20 | 2023-06-27 12:45 | 8 | 3 |  | 110 |  | 0.8 | 28.25 | 0.8333 | 6.6664 | Выясняется | АВР неуспешно.
4714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 1-ТП21528 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 12:45 | [6 empty] | 28.25 |  |  | Пробой изоляции | -
4715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26063С2 - РТП15169С1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 15:45 | [6 empty] | 30.6167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
4716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1045 А-ТП2090 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-26 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 16:20 | [6 empty] | 30.0833 |  |  | Повреждена Кл 2090 А-1045 А | АВР успешно
4717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП11165 | РТП11165 Т-4 | 10 (10.5) | 2023-06-26 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 14:06 | [6 empty] | 75.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ кабельная перемычка Т-4 | АВР успешно
4718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20527 А-ТП13709 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 11:25 | [6 empty] | 216.2333 |  |  | КЛ ТП13709А-ТП20527А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | АВР успешен
4719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21077 1-ТП18045 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-26 11:30 | 2023-06-26 11:38 | 2023-06-26 11:38 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 0.1333 | 0.1333 | 0.1333 | Повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25354 Б-ТП25356 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 11:38 | [6 empty] | 0.1333 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с.2 яч.37-РТП21150 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 14:18 | [6 empty] | 193.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17597 Б-ТП18500 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 11:47 | [6 empty] | 94.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
4723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15640 А-ТП17734 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 13:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10161 Б-ТП12387 Б, КЛ10кВ ТП10161 Б-ТП12387 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 14:21 | [6 empty] | 96.9 |  |  | По ТМ АО в РП 12025 с2 откл. МВ яч. РП 17061 с2 | -
4725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12025 2-РП11135 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 14:21 | [6 empty] | 96.7333 |  |  | По ТМ АО в РП 12025 с2 откл. МВ яч. РП 11135 с2 | -
4726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10408 Б-ТП12572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 13:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пореждения Кл 10408 Б-12572Б | АВР успешно
4727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22269 Б-ТП20377 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 14:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
4728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21572 А-ВВ104524 |  | 0.38 | 2023-06-26 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 15:11 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 21572 А - вв.104524к.1 - повреждена, отболчена с двух сторон и закорочена на металлоконструкцию. | Абонент перевел нагрузку.
4729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19040 1-ТП24902 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-26 15:31 | 2023-06-26 15:50 | 2023-06-30 13:16 | 4 | 2 |  | 920 |  | 0.5 | 93.75 | 0.3167 | 1.2668 | АО в РП 19040 с1 яч. ТП 24902 А. АО в результате повреждения КЛ 10 кВ. РП 17061 с1 - ТП 28397 А в растяжке. | АВР не успели восстановить после АО КЛ 10 кВ РП 17061 с2 - ТП 12387 Б в 14:33 26.06.2023
4730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ Рп15069 с.2-Рп15143 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 15:30 | [6 empty] | 71.75 |  |  | КЛ10кВ Рп15069 с.2-Рп15143 с.2 повреждена | АВР, РЗА Успешно
4731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10 кВ РП 21009 с2 - ТП 13301 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 16:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 21009 с.2 - ТП 13301 | -
4732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч29-РТП16172 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 01:23 | [6 empty] | 80.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП16172с2-ПС833β. | успешно
4733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч29-РТП21102 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 01:23 | [6 empty] | 80.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16172 с2 - ПС 833 бета | -
4734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27197 с1 - ПС 597γ |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП27197-ПС597γ | АВР успешно
4735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21353 Б-РП15041 2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 11:46 | [6 empty] | 65.05 |  |  | КЛ РП15041с2 - ТП21353Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
4736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч33-РП16042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч35-РТП16146 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26844 А-ТП20580 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТРП | РТП 10059 | РТП 10059 РУ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2023-06-26 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-26 19:49 | 2023-06-26 20:15 | 2023-06-27 17:40 | 3 |  |  | 400 |  | 0.12 | 21.85 | 0.4333 | 1.2999 | Повреждение КМ КЛ РТП10059с.2-Т-2 | АВР отсутствует
4740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 15:20 | [6 empty] | 138.7833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП27144с.1-ПС17 | АВР успешно
4741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10744 А-ТП10291 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 20:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП10291А-ТП10744А | АВР успешно
4742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25944 Б-ТП19775 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-26 21:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19775Б-ТП25944Б | АВР успешно
4743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч28-РТП14087 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 11:43 | [6 empty] | 38.0167 |  |  | В РТП14087с.2 откл. МВ ПС692-РТП16059 бета | -
4744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч28-РТП16059 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 11:43 | [6 empty] | 38.0167 |  |  | в РТП16059с.2 откл. МВ ПС692 бета-РТП14087 | -
4745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16026 2-ТП22562 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-26 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:00 | [6 empty] | 156.0333 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 16026 с.2 - ТП 22562 Б | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
4746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12978 Б-ТП13664 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12978Б- ТП13664Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25538 Б-КТП29291Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 14:15 | [6 empty] | 6.05 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17274 А-ТП18244 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 11:55 | [6 empty] | 218.0667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18244 А-ТП18245 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 11:55 | [6 empty] | 218 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21323 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 17:42 | [6 empty] | 7.2 |  |  | Причина выесняется | -
4751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22402 А-ТП22403 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 12:44 | [6 empty] | 168.9833 |  |  | Замечания: В РТП 19009 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 22399 А , сх разобрана Повреждена КЛ 10 кВ ТП 22402 А - ТП 22403 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП20483 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 13:40 | [6 empty] | 95.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП387 Б-ВВ121741 |  | 0.38 | 2023-06-27 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-27 14:45 | 2023-06-27 15:28 | 2023-06-29 13:00 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.003 | 46.25 | 0.7167 | 0.7167 | Повреждение КЛ 0,4 кВ вв 3211 - вв 121741 (ТП 387 Б), установлен КВЭС со вв 3211 на вв 121741 | АВР отсутствует
4754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19015 1-ТП23713 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-27 15:32 | 2023-06-27 16:00 | 2023-06-28 12:21 | 9 | 2 |  | 400 |  | 0.4 | 20.8167 | 0.4667 | 4.2003 | В РП19015с1 (ПС643с1) по ТМ с землей откл. направление 23713А. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП23708-ТП23713А, КЛ работала в нормальном режиме. | Отсутствует
4755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2605 Б - ТП 4218 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-27 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 16:10 | [6 empty] | 22.8833 |  |  | повреждение КЛ | успешно
4756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12061с 1-ТП17687 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 12:00 | [6 empty] | 66.45 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ РТП12061с1 - ТП17687А выделили поврежденную КЛ 10 кВ П 20283А -РТП18002с1. | АВР работал успешно
4757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30747 Б - КТП 30748 |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:18 | [6 empty] | 19.05 |  |  | повреждение РКЛ ТП 30747Б-ТП 30748 однолучевая. | -
4758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021с.2-РТП20026с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-27 19:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
4759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТП20762Б-ТП23888Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-27 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 15:45 | [6 empty] | 162.9167 |  |  | Повреждена КЛ ТП 23888 Б - ТП 20762 Б | -
4760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 00:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:00 | [6 empty] | 57.3333 |  |  | пробой изоляции | -
4762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч113-РП2143 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-28 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 05:55 | [6 empty] | 0 |  |  | ПО ТМ АО в РП 2143 откл МВ яч. ПС 112 альфа, вкл. СМВ | -
4763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч113-РП2505 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-28 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 05:55 | [6 empty] | 0 |  |  | ПО ТМ АО В РП 2505 с1 откл. МВ яч. ПС 112 альфа | -
4764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч214-РП2519 с3 |  | 6 (6.3) | 2023-06-28 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 05:55 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО В РП 2519 с3 откл. МВ яч. ПС 112, вкл. СМВ | -
4765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112с.2 яч. 214 - ТП 1829с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-28 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 05:55 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО в РП 1829 с2 откл. МВ яч. ПС 112, вкл. СМВ | -
4766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч17-РТП12103 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-28 07:57 | 2023-06-28 08:14 | 2023-07-03 14:24 | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 126.45 | 0.2833 | 0.2833 | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12543 Б-ВВ32091 |  | 0.38 | 2023-06-28 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 09:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.1 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 15:10 | [6 empty] | 76.2333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 665 - 17005бета | АВР успешно
4769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17286 Б-ТП22133 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 15:10 | [6 empty] | 76.2 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17286Б-ТП 22133Б(ОЭК) | АВР успешно
4770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21728 Б-ТП21729 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 15:10 | [6 empty] | 76.1833 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 21728Б- ТП 21729Б | АВР успешно
4771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12827 Б-ТП11970 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение из-за повреждения КЛ 10 кВ ТП11970Б - ТП12827Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч37-РТП21049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 12:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч45-РП16033 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В результате повреждения КЛ | -
4774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РП27072 с.2 бета |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В результате повреждения КЛ. | -
4775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27555 Б-ТП19327 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В результате повреждения КЛ. | -
4776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РТП 26138 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
4777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 1-ТП18399 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 11:54 | [6 empty] | 190.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с.1 - ТП18399А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч61-РТП19157 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 12:43 | [6 empty] | 46.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
4779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17566 А-ТП17528 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71011(с1)-ПС859(с1) |  | 20 (21) | 2023-06-28 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:54 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71013(с1)-ПС859(с1) |  | 20 (21) | 2023-06-28 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 14:54 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч47-РТП19157 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 12:43 | [6 empty] | 45.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
4783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с13 яч29-РП21103 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 15:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП 21103 - ПС 361 | АВР успешно
4784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с3 яч27-РТП12284 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 16:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
4785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19094 (2)- РТП 20007 (2) |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. ВЭ в РП 20007с2-РП 19094с2, пробой изоляции. | -
4786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17384 Б - ТП 16341 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
4787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч213-РТП333 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-28 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 22:34 | [6 empty] | 5.6833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10332 А-ТП18748 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 18:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. МВ в РП 12246с1 яч. ТП 14574А, повреждена ТП 10332А- ТП 18748А. | АВР успешно.
4789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15393 А-ТП15837 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 15:00 | [6 empty] | 210.5 |  |  | обесточенных потребителей нет | авр успешно
4790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882 2-ТП12572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 14:49 | [6 empty] | 17.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч21-РТП17012 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 21:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
4792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч15-РП16098 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 21:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
4793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10455 Б-ТП10457 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 21:19 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП10455Б- ТП10457Б | АВР успешно
4794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24590 Б-ТП22764 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-28 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-28 22:52 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25168 А-ТП24197 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 15:00 | [6 empty] | 158.7333 |  |  | пробой изоляции | -
4796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч18-РТП12219 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 10:25 | [6 empty] | 80.8667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.203-РП15065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 16:50 | [6 empty] | 61.7333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч30-РТП12219 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-29 05:05 | 2023-06-29 05:51 | 2023-06-30 10:00 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 28.9167 | 0.7667 | 0.7667 | повреждение ПКЛ РТП12219с1-ПС750альфа, подключение РИСЭ в сети абонента ТП19809 | АВР выведен из-за повреждения ПКЛ РТП12219с3-ТЭЦ9
4799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с2б яч206-РТП15146 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 10:00 | [6 empty] | 74.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП15146с.1 напр ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19964 Б-ТП16799 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 10:04 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | АВР успешно
4801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19993 Б-ТП22330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 | [6 empty] | 156.7667 |  |  | Повреждение кл | Успешно
4802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10500 Б-ТП21865 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 10:00 | [6 empty] | 22.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
4803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП11111 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 11:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с7 яч141-РТП15190 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 10:00 | [6 empty] | 93.7167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17234А - РТП26197с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 10:00 | [6 empty] | 44.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 26197 с1 - ТП 17234 А | -
4806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17234 А-ТП17235 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 10:00 | [6 empty] | 44.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП17234А-ТП17235А | -
4807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15172 2-ТП19269 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 13:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
4808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч14-РТП15026 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
4809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18196 1-ТП22755 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
4810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч10 - РП12194 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 15:52 | [6 empty] | 217.9833 |  |  | Литускин ТТЦ: в РП 12194 с2 откл яч. ПС 46 | -
4811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч10-РП15183 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 15:52 | [6 empty] | 217.9833 |  |  | В РП 15183 с2 откл. яч. ПС 46 | -
4812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12839 А-ТП13062 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 18:41 | [6 empty] | 145.8833 |  |  | РП14089с.1 откл направление 13159А. Повреждена КЛ 12839А-13062А | АВР успешен
4813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16811 Б-ТП14857 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14857 Б - ТП 16811 Б | -
4814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11337 А-ВВ32798 |  | 0.38 | 2023-06-29 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 10:00 | [6 empty] | 160.8833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18032 с.2 - ТП 25752 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 17:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТРП | РТП 18027 | КЛ 10 кВ РТП 18027 с.1 - ТП 24987 А (РТП 18027) | 10 (10.5) | 2023-06-29 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 17:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | РП | РП 12207 | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.14-1 - РП 12207 с.2 (РП 12207) | 10 (10.5) | 2023-06-29 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-29 18:20 | 2023-06-29 18:41 | 2023-06-29 18:41 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Повреждение изоляции КЛ РП12207с2-ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.49 - РП 14058 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 18:41 | [6 empty] | 0.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП14058с2-ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12238 2-ТП17487 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 18:28 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12238с.1 откл напра 17487А | АВР успешен
4820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РП16056 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 18:28 | [6 empty] | 0 |  |  | на ТЭЦ23 откл направление 16056с.1 | АВР успешно
4821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5115 с1 - ТП 6617 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-29 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5043 2-ТП5030 А |  | 6 (6.3) | 2023-06-29 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14808 А-ТП19287 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
4824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч4-РП10180 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 22:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч9-РП11049 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-29 22:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15126с2-ТП16555 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-29 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 01:40 | [6 empty] | 97.7167 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 00:30 | [6 empty] | 96.05 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
4828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч31-РТП19156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 11:13 | [6 empty] | 154.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
4829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП759Б-РП681 2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-30 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 03:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. МВ в РП 2706с2- ТП 600Б, пробой изоляции. | -
4830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч18-РП678 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-06-30 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 03:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
4831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28441Б-ТП13396Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 06:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
4832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 26051 с1-ПС 655 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 02:17 | [6 empty] | 3019.1833 |  |  | Причина выясняется
4833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | РП | РП 26051 | РП 26051; РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2023-06-30 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-30 07:43 | 2023-06-30 08:20 | 2023-06-30 08:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6167 | 0.6167 | 0.6167 | Повреждение ПКЛ | АВР не успешно
4834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | РП | РП 26051 | МВ ПС690 | 10 (10.5) | 2023-06-30 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-30 07:43 |  | 2023-11-03 02:18 |  | 1 |  |  |  |  | 3018.5833 |  |  | Причины устанавливаются
4835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТП | ТП24707 | ТП 24707 Т-А | 10 (10.5) | 2023-06-30 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 08:20 | [6 empty] | 0.6167 |  |  | в ТП 27407 А повреждение RM-6 Блок IDI | АВР успешно
4836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 1-ТП24705 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 08:45 | [6 empty] | 192.25 |  |  | В РП 14144 С1 отключился МВ - ТП 24705 А | -
4837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 26690 А - ВВ 36565 |  | 0.38 | 2023-06-30 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-06-30 11:00 | 2023-06-30 11:28 | 2023-06-30 23:00 | 1 |  |  | 100 |  | 0.03 | 12 | 0.4667 | 0.4667 | Пробой изоляции КЛ 0,4кВ ТП26690А-вв.36565.Установка кабеля временного электроснабжения. | АВР отсутствует.
4838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 179 с2 яч19-РП664 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-06-30 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 10:00 | [6 empty] | 46.7833 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 664 с.1 - ПС 179 альфа | АВР успешно
4839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП324 Б-ТП4006 Б |  | 6 (6.3) | 2023-06-30 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой после перекладки | АВР успешно
4840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17989 А-ТП15938 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 10:00 | [6 empty] | 114.6 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП15938А-ТП17989А выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
4841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11304 А-ТП22495 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:32 | [6 empty] | 0 |  |  | причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14486 А-ТП23091 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14486А-ТП23091А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 56с2Гяч12-РТП18004с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР Работал успешно
4844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч12-РТП16080 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16080с1 - ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП26069с1-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19824 А-ТП27706 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежденние КЛ 10 кВ ТП19824А-ТП27706А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13008 А-РТП19002 1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 16:36 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
4848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20840 Б-ВВ103648 |  | 0.38 | 2023-06-30 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 18:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП20840Б-вв.103648к.2 - отболчена с двух сторон и в ТП уст. ИКЖ№25 | абонент нагрузку перевёл
4849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.64 Б - РП 17129 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 18:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
4850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч82Б-РП15319 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 18:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
4851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15073 2-ТП18911 Б |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 | [6 empty] | 125.35 |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.26 - РП 18011 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 10:00 | [6 empty] | 134.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП18011с2-ПС46бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14993 А-ТП16405 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
4854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч20-РТП17037 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 15:39 | [6 empty] | 139.85 |  |  | По ТМ АО в РП 17037 с2 откл. МВ яч. ПС 806 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13316 А-ТП17979 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 20:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12099 1-ТП16427 А |  | 10 (10.5) | 2023-06-30 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 22:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ при испытании после устранения дефекта в РП | АВР успешно
4857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19226 А-ВВ107589 |  | 0.38 | 2023-06-30 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-06-30 23:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
4858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11883 2-ТП12528 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 00:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
4859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч8-РТП17099 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 00:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | ТП | ТП 28941 | ТП 28941 А РУ10кВ Т-А ВЭ | 10 (10.5) | 2023-07-01 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 11:45 | [6 empty] | 107.0833 |  |  | Замечания: Повреждение изоляторов на Т-А в ТП28941А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч13-РТП17106 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 00:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.1 яч.2 - РТП 18022 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21258 А-ТП21259 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 06:12 | [6 empty] | 0.55 |  |  | Повреждение кл ТП 21238 А – ТП 21259 А | Успешно
4864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10591 Б-ТП11243 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | -
4865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 с2 яч15-РП10090 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 06:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена | -
4866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17331 Б-ТП10769 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 72.3333 |  |  | В РТП15075с.1 откл. МВ ТП17331Б , КЛ ТП10769Б-ТП17331Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25356 Б-ТП23485 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 10:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сА яч41-РП2862 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-01 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-01 10:27 | 2023-07-01 10:47 | 2023-07-05 14:06 | 8 | 1 |  | 250 | 1 | 0.1 | 99.65 | 0.3333 | 2.6664 | Повреждение ПКЛ РП 2521 - ПС 46 альфа ( 12 РЭР ) , ПКЛ РП 2862 - ПС 46 бета включена под нагрузку | Откл. от МТЗ
4869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч22-РП17094 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РП14034 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена воронка на ПЦ | -
4871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18012 с.2 - ТП 21432 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 10:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18012с.2-ТП21432Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14237 А-ТП19715 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 11:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выесняется | -
4873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч22-РТП16147 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19894 Б - ТП 19890 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 10:30 | [6 empty] | 69.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП19890Б-ТП19892Б; ТП19890Б-ТП19894Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 А-ТП19468 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 14:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
4876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 10:00 | [6 empty] | 88.5667 |  |  | В РП 19072с.2 авт откл. МВ ТЭЦ 26 бета - 19073 бета | -АВР успешно
4877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18162 с.2 - ТП 22440 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 11:00 | [6 empty] | 88.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18162с.2-ТП22440Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30810Б - ТП11628А |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 14:42 | [6 empty] | 64.4333 |  |  | В РП12043с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП29375А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20378 2-ТП26969А |  | 10 (10.5) | 2023-07-01 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-01 23:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повр кл | -
4880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14218 А-ВВ61150 |  | 0.38 | 2023-07-02 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 15:00 | [6 empty] | 86.65 |  |  | Пробой изоляции | -
4881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13192 Б-ТП13725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 13:00 | [6 empty] | 84.1667 |  |  | Замечания: В РП26189с2 от МТЗ откл. ВВ ТП28745Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13192Б-ТП13725Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно.
4882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10608 Б-ТП10660 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 01:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10608Б-ТП10660А | АВР успешно
4883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17286 А-ТП22133 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 09:53 | [6 empty] | 54.15 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 17286А - ТП 22133А | АВР успешно
4884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП16149 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 04:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10 кВ РП16149 - ПС 731 | АВР успешно
4885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3741 Б-ТП3934 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-02 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 14:11 | [6 empty] | 104.4333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кв ТП 3934 Б - ТП 3741Б | АВР успешно.
4886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5303 с.2 - ПС 90 β |  | 6 (6.3) | 2023-07-02 05:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 14:11 | [6 empty] | 104.3667 |  |  | уточняются | АВР успешно.
4887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5322 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-07-02 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 14:11 | [6 empty] | 104.3167 |  |  | уточняются | 5322с1 запитана от ПС 90 бета
4888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 2-РП16124 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 11:41 | [6 empty] | 218.2333 |  |  | Замечания: в РП 16124 с.1 АО от МТЗ МВ РП 12237 с.2 | -
4889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4537 Б - РТП 5320 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-02 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:14 | [6 empty] | 25.5333 |  |  | Механическое повреждение РКЛ 6 кВ РП5320с2-4537Б | -
4890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 18058 с2-ТП 30370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 11:41 | [6 empty] | 217.8333 |  |  | Замечания: в РП 18058 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 30370 Б повреждена КЛ 10 кВ РТП 18058 с.2 - ТП 30370 Б | -
4891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20959 Б-ТП20960 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 10:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 28791 Б - ТП 29408 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 11:43 | [6 empty] | 49.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 28791Б-ТП 29408Б. | АВР успешно
4893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч64-РП11141 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 14:06 | [6 empty] | 75.6667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14074с1(2)-ТП15929А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 06:50 | [6 empty] | 44.0833 |  |  | Поврежден Кл 14074 с1-ТП 15929 А | АВР успешно
4895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20684 А-ТП10936 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д Теплову: по ТМ в РП27070с1 откл. ВВк напр. ТП20684А Повреждена РКЛ 10 кВ ТП20684А-ТП10936А , ЛР откл. пл. "Кабель поврежден". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20515 Б-ТП13770 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 13:41 | [6 empty] | 49.9667 |  |  | Замечания: в РП 12239 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 19205 Б | -
4897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13373 А - ТП 14061 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 12:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
4898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25239 А-ВВ57432 |  | 0.38 | 2023-07-02 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-02 15:05 | 2023-07-02 15:44 | 2023-07-04 20:40 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.06 | 53.5833 | 0.65 | 0.65 | Повреждение кабельной линии ТП25239А-вв.57439 | Отсутствует
4899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с3 яч37-РТП18049 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 16:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23419 А-ТП18751 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 15:00 | [6 empty] | 117.3333 |  |  | пробой изоляции | -
4901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29438 А - ТП 23122 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-02 18:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с3 яч8-РТП11219 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-02 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 15:00 | [6 empty] | 44.2833 |  |  | земля | -
4903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24683 Б-РТП16180 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16180с2-ТП24683Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 2-ТП27425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16048с2-ТП27425Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч3-РТП16048 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 07:45 | [6 empty] | 78.7333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16048с1 ПС796альфа | -
4906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24104 А-ТП24101 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 15:54 | [6 empty] | 229.4 |  |  | ТП 24101А- ТП24104А пробой изоляции | АВР успешно
4907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16145 2-ТП19396 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 15:39 | [6 empty] | 229.1333 |  |  | пробой изоляции РТП16145с.2- ТП19396А и ТП19395А- ТП28951А | АВР успешно
4908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10128 1-ТП20765 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 12:00 | [6 empty] | 177.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Маяковская № 690 | сек 1Б 10 кВ (1) | 10 (10.5) | 2023-07-03 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-03 05:01 | 2023-07-03 05:58 | 2023-07-03 19:56 | 1 |  | 0 | 75 | 0 | 0.2 | 14.9167 | 0.95 | 0.95 | Устанавливается | Устанавливается
4910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28192с2-ПС560 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 05:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч10-РТП15095 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 05:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | АВР
4912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с.6 яч.34-РТП16107 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 05:57 | [6 empty] | 0 |  |  | нв ПС 805 0ткл МВ- РП 16107 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 06:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 28043 с.1 - ПС 690 | АВР работал успешно
4914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с4 яч39-РП10031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 06:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.3/яч.8 - РП 12092 с.3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 07:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12092с.3-ПС810 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12616 А-ВВ45714 |  | 0.38 | 2023-07-03 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 15:00 | [6 empty] | 30.4 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19029 2-ТП18952 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-03 09:50 | 2023-07-03 10:06 | 2023-07-04 12:00 | 14 | 3 |  | 460 |  | 0.4 | 26.1667 | 0.2667 | 3.7338 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18951 Б - ТП 11753 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18548 Б-ТП24472 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 09:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18548 Б - ТП 24472 Б | АВР успешно
4919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28041 с.2 - ТП 30747 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 13:04 | [6 empty] | 97.5 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ 28041с2-30747Б | -
4920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч6-РТП18053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с2 яч6-РТП20016 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с2 яч6-РП26055 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 834 с2 яч22-РТП15090 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-03 11:51 | 2023-07-03 12:15 | 2023-07-04 09:03 | 5 |  |  | 400 |  | 0.3 | 21.2 | 0.4 | 2 | на ПС 834 откл МВ РП 15090с1. | В РТП 15090 АВР выведен, ремонтная схема.
4924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10156 1-ТП23626 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ АО в РП 10156 с1 откл. МВ яч. ТП 23626 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч55-РП16026 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 13:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 16026 с.1 - ПС 682 | -
4926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21403 Б-ВВ78905 |  | 0.38 | 2023-07-03 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 13:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 21403Б-вв78905 (к4) | -
4927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11621 Б-ВВ47838 |  | 0.38 | 2023-07-03 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 14:31 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
4928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч18-РП26011 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 15:14 | [6 empty] | 0 |  |  | д\д ЦДП Тафинцев: на ПС 46 откл. яч. 26011 альфа. 11004 бета + 11106 отключены ранее | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РП15104 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 15:14 | [6 empty] | 0 |  |  | - | -
4930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10903 А-ТП12471 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 14:59 | [6 empty] | 95.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП10903 А-ТП12471 А | АВР успешно
4931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 2002 А-ТП 1609 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-03 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 2002 А - ТП 1609 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
4932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2372 Б-РТП688 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-03 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17087 2-ТП17729 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 15:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
4934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13232 А-ТП28395 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14822 Б-ТП14854 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 18:00 | [6 empty] | 49.6667 |  |  | Электрический пробой КЛ 10кВ ТП14822Б-ТП14854Б | АВР успещно
4936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11533 А-ТП14404 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 20177с.1от МТЗ откл МВ ТП 25995А, повреждена кл 10 КВ ТП 11533 А - ТП 14404 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ Рп15069 с.2-Рп15143 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 15:30 | [6 empty] | 45.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП15069с.2 - РТП15143с.2 | -
4938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16069 с.2 - ТП24796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 12:45 | [6 empty] | 210.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 24796Б - РП 16069С2 | АВР успешно
4939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23499 А-ТП23493 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 16:00 | [6 empty] | 45.5833 |  |  | Откл. МВ РП 20010с1 -ТП 23496А, пробой изоляции. | -
4940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23498 А-ТП23499 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 16:00 | [6 empty] | 45.5833 |  |  | Откл. МВ РП 20010с1 -ТП 23496А, пробой изоляции. | -
4941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП27051 - ТП28392 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 19:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24421 А-РП18045 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 19:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23448 Б-РТП20177 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 23:51 | [6 empty] | 100.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
4944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21865 А-ТП10500 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 13:14 | [6 empty] | 88.35 |  |  | пробой изоляции | -
4945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23357 Б-ВВ30911 |  | 0.38 | 2023-07-03 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-03 21:06 | 2023-07-03 21:46 | 2023-07-03 21:46 | 1 |  |  | 75 |  | 0.05 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | В ТП 23357 Б сгорели ПП вв. 30911 | АВР отсутствует.
4946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20620 Б-ТП21467 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 21:28 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
4947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.9 - РП 12089 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 18:50 | [6 empty] | 45.2833 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 12089 с.2 - ПС 12 бета. От МТЗ. | АВР успешно
4948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19758 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 10:10 | [6 empty] | 36.0333 |  |  | Повреждение КЛ | -
4949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28069 с.1 - ПС 630 яч.48 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:00 | [6 empty] | 184.7833 |  |  | пробой изоляции | -
4950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч48-РТП11095 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:00 | [6 empty] | 184.7833 |  |  | пробой изоляции | -
4951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12520 Б-ТП17662 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 22:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 12520 Б - ТП 17662 Б. От МТЗ. | АВР успешно
4952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18954 Б-ТП18955 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-03 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-03 23:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч13-РТП3305 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП671c2-ТП2203А |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 04:43 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | -
4955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10631 Б-ТП15581 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 12:00 | [6 empty] | 98.4333 |  |  | пробой изоляции | -
4956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 6276 | ТП6276 РУ 0,4 кВ А | 6 (6.3) | 2023-07-04 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-04 09:52 | 2023-07-04 10:17 | 2023-07-10 12:10 | 5 |  |  | 480 |  | 0.02 | 146.3 | 0.4167 | 2.0835 | Повреждение КЛ 10 кВ | АВР не успешно
4957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17688 Б-ТП20392 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 10:56 | [6 empty] | 0.5167 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП17688Б-ТП20392Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
4958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10602 А-ВВ6365 |  | 0.38 | 2023-07-04 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-04 10:28 | 2023-07-04 11:09 | 2023-07-07 10:00 | 1 |  |  |  |  | 0.002 | 71.5333 | 0.6833 | 0.6833 | Повреждение КЛ ТП 10602 А - вв. 6365 | Отсутствует
4959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП19067 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 10:56 | [6 empty] | 0.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ | -
4960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 28513 Б - ТП 20379 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-04 10:30 | 2023-07-04 10:56 | 2023-07-04 10:56 | 4 |  |  | 420 |  | 0.03 | 0.4333 | 0.4333 | 1.7332 | Повреждение РКЛ 10кВ ТП20379А-ТП28513А выведена в ремонт для устранения неияправности. | АВР не успешно
4961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27948 А-ТП 27949 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 18:51 | [6 empty] | 7.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП27948-ТП27947 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29672А-ТП28379А |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 16:20 | [6 empty] | 100.85 |  |  | пробой изоляции ТП28379А- ТП29672А | АВР успешно
4963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27197 с.1 - ПС597Δ |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 11:05 | [6 empty] | 141.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП27197-ПС597дельта | АВР успешно
4964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч16-РТП15191 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 15:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15191с1-ПС505 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч11-РП14042 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 14:00 | [6 empty] | 45.2333 |  |  | Повреждение изоляции ТЭЦ-25 с1 яч11-РП14042 с1 | -
4966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РТП5303 1-ТП4737 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-04 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 16:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ РТП5303с.1-ТП4737А | АВР успешно
4967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19150 с.1 - РТП 20193 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 15:40 | [6 empty] | 142.7 |  |  | Повреждена КЛС 10кВ РТП19150с.1-РТП20193с.1 | АВР успешно
4968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18287 А-ТП21815 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 15:40 | [6 empty] | 142.6833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП18287А-ТП21815А | АВР успешно
4969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-04 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-04 17:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 15143с1 - ПС 111 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, успешно
4970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч16- РТП 21037 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 16:15 | [6 empty] | 135.85 |  |  | КЛ поврежден | АВР успешно
4971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18699 А-ТП18810 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.49 - РТП 16193 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч48-РП14185 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 01:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
4974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19314 А-ТП19316 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 01:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19314 А - ТП 19316 А | АВР успешно
4975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10563 А-ТП23260 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 10:00 | [6 empty] | 199.9167 |  |  | РП 16103С.1от МТЗ откл МВ ТП 23438А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12107 1-ТП25519 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 10:00 | [6 empty] | 199.9167 |  |  | РП 12107с.1 от МТЗ откл МВ ТП 25519А КЛ 10 кВ РП 12107с.1 - ТП 25519А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21876 А-ТП22910 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 03:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ поврежден | АВР успешно
4978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18097 1-ТП20771 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 03:36 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР успешно
4979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 850 с2 яч210-РТП18146 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 05:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 05:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч21-РТП10058 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 07:09 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 10058с2 от МНЗ откл МВ ПС 398 бета. Повреждение ПКЛ РП10058с.2-ПС398бета. | АВР успешно
4981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27902 Б-ТП25568 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 07:09 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 28157с1 от МТЗ откл МВ ТП 11384А. Повреждение кл ТП25568А-ТП27902Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП20133 2-ПС837 3 яч.306 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 14:30 | [6 empty] | 79.2333 |  |  | выясняются | -
4983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч14-РТП14054 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции РП14054с2-ПС396 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14054(2) - РП 11125 (1) |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП11125с1-РП14054с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11125 1-ТП13875 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции РП11125с1-ТП13875Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3214 Б-ТП 31 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 09:00 | [6 empty] | 140.7667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 31 А - ТП 3214 Б | АВР работал успешно
4987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч15-РТП569 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 14:18 | [6 empty] | 121.4833 |  |  | Повреждение ПКЛ-6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с2 яч18-РП12232 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 11:00 | [6 empty] | 213.5667 |  |  | в РП 12232с.3 авт. откл. МВ ПС.561 альфа | -
4989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 11:23 | [6 empty] | 69.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12225с.3-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18204 А-ТП20924 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 13:55 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 16017 с.1 откл. ВВ 18204 А. Повреждение кл ТП18204А-ТП20924Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19224 А -ТП 30751 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 17:56 | [6 empty] | 196.0167 |  |  | пробой изоляции | -
4992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | ТП | ТП16238 | ТП16238 РУ 0,4 кВ А | 0.38 | 2023-07-05 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 14:00 | [6 empty] | 48.0667 |  |  | В ТП 16238А повреждена сб н/н | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23172 Б-ТП15470 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
4994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11743 Б-ТП11754 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:11 | [6 empty] | 143.3667 |  |  | Пробой изоляции. | -
4995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18656 Б-ВВ95528 |  | 0.38 | 2023-07-05 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 15:00 | [6 empty] | 214.9667 |  |  | Пробой изоляции. | -
4996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11676 А-ВВ37422 |  | 0.38 | 2023-07-05 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 15:00 | [6 empty] | 238.9 |  |  | Пробой изоляции. | -
4997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13733 Б-ТП11270 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 16:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 16118 с.2 откл. МВ ТП 11262 Б сх. разобрана , замечаний нет | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19613 Б-ТП 4442 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 16:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: РП 12122 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 13158 Б сх. разобрана , замечаний нет. Повреждение КЛ 10 кВ ТП 4442 Б - ТП 19613 Б | -
4999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с7 яч9 - РТП 19107 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17484 А-ТП20524 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 12:17 | [6 empty] | 139.55 |  |  | РТП19019с1(ОЭК) откл. МВ от МТЗ ТП13005А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП17484А-ТП20524А | АВР успешно
5001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11357 Б-ТП21631 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 15:05 | [6 empty] | 21.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11357Б-ТП21631Б | АВР успешно.
5002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13398 Б-ТП16439 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 17:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РП26189(с.2) - ПС632 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 12:17 | [6 empty] | 138.4333 |  |  | РП26189с2 откл. ВВ в ручную с землей ПС632 | АВР успешно
5004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 774 с1 яч13-РТП27097 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 27097 с.1 откл. МВ ПС 774, вкл. СМв | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 1244 (с1) - ТП 5622 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-05 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 15:00 | [6 empty] | 44.7333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10589 А-ВВ57197 |  | 0.38 | 2023-07-05 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 02:50 | [6 empty] | 7.25 |  |  | повреждение КЛ | Нет
5007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18992 А-ТП23280 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-05 21:50 | [6 empty] | 0 |  |  | выделил поврежденную КЛ 10 кВ ТП18992А - ТП23280А | АВР работал успешно
5008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19630 Б-ТП19634 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-05 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 11:25 | [6 empty] | 108.6833 |  |  | КЛ ТП19630Б-ТП19634Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч 18 - РТП 18022 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 10:00 | [6 empty] | 81.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | -
5010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11146 2-ТП12624 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 00:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | РТП 17160 С1-ПС 578 с1 яч104 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 16:30 | [6 empty] | 181.9833 |  |  | Повреждена ПКЛ 17160с1 - ПС 578 | АВР, РЗА Успешно
5012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4317 Б-ТП1151 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 13:16 | [6 empty] | 176.2667 |  |  | В РП 515 с.2 в ручную с землей откл. яч. напр. ТП 1567 Б, земля пропала. | -
5013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РТП 20197 с.1 - ПС 394 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 07:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с1 яч15-РП16039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 09:14 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ 10 кВ в РП 16039 с2 - ПС 806 | -
5015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14095 2-ТП21926 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 09:52 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП14095с.2 откл МВ напр ТП21926Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 386с.2 - ТП 16804Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 09:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10кВ п/с386-ТП16804Б | -
5017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21787 А-ТП26968 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 18:00 | [6 empty] | 152.1 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11302 Б-ТП12561 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 12:41 | [6 empty] | 170.5167 |  |  | Замечания: в РП 16119 с.2 откл МВ ПС 795 , ТП 27002 Б , повреждение КЛ 10 кВ ТП 11302 Б - ТП 12561 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч7-РП10462 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-06 10:43 | 2023-07-06 11:05 | 2023-07-12 11:45 | 6 |  | 0 | 360 | 0 | 0.9 | 145.0333 | 0.3667 | 2.2002 | ВАО АО на ПС "Автозаводская 80 яч. 10462 альфа+27116 альфа; 10462 бета+15054 Обесточено 2 РТП 10462; 12748 с потребителями: офисы, ж/д платформа "Электрозаводская", подземный переход по ул. Б,Семеновская . Население 0 чел 0,9 МВт. СЗО: 0 Резерв есть. Направлено: 1 бр., 2 чел., 1 ед. техн., время прибытия 40 мин.; Организовывается направление 2 РИСЭ 700 -300 кВА, Предполагаемое время подачи напряжения 50 мин. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с9 яч48-РТП18074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 10:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16728 А-ТП18696 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 14:32 | [6 empty] | 122.9167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18118 2-ТП22520 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 | [6 empty] | 107.6333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12593 Б-ВВ44112 |  | 0.38 | 2023-07-06 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 12:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
5024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП18073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 14:00 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | уточняются | -
5025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17489 А-ТП18351 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:41 | [6 empty] | 122.25 |  |  | По сообщение ОЭК в РП 21172 с.1 откл. от МТЗ яч 26297 А , выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 17489 А - ТП 18351 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 10:00 | [6 empty] | 116.5167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16965 А-ВВ114301 |  | 0.38 | 2023-07-06 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 13:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4кВ тп 16965А вв 114301(1) | -
5028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22729 Б-ТП18408 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 13:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл | -
5029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15476 Б-ВВ77786 |  | 0.38 | 2023-07-06 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 11:00 | [6 empty] | 20.8667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15476 Б- ВВ76561 |  | 0.38 | 2023-07-06 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 14:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3044 А-ВВ44581 |  | 0.38 | 2023-07-06 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-06 14:55 | 2023-07-06 15:35 | 2023-07-08 10:00 | 1 |  |  | 150 |  | 0.06 | 43.0833 | 0.6667 | 0.6667 | Замечания: в ТП 3044 А повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 3044 А - вв. 44581 , установлен КВЭ 110 м | в ТП 3044 А от РНКЗ сгорели 2 ПП вв. 44581
5032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 14:36 | [6 empty] | 190.8 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10919 А-ТП21000 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 14:36 | [6 empty] | 190.75 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 10919А- ТП21000А. | АВР успешно.
5034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч13-РП17116 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 15:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч3-РП11105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-06 16:12 | 2023-07-06 16:39 | 2023-07-15 11:15 | 10 | 2 |  | 460 |  | 0.5 | 211.05 | 0.45 | 4.5 | РП11105 откл ПС46 альфа из-за повреждения КЛ РТП 27138 - ПС46 , РП11105 откл ПС46 бета из-за повреждения КЛ РП10151 - ПС46 бета | АВР не работал (нет возможности)
5036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч3-РТП27138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 11:15 | [6 empty] | 211.05 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч13-РП10151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 11:15 | [6 empty] | 211.0333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17203 Б-ТП16265 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 16:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10926 А-ВВ20415, КЛ0,4кВ ТП10926 А-ВВ20415 уч1 |  | 0.38 | 2023-07-06 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-06 17:19 | 2023-07-06 17:28 | 2023-07-07 12:05 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 0.076 | 18.7667 | 0.15 | 0.3 | Вывод в ремонт КЛ 0,4 кВ ТП 10926 А - вв. 20415. Установка КВЭ с вв. 17035 (ТП 11846 Б) - вв. 20414 (ТП 10926 А) | АВР отсутствует.
5040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20875 А-ТП21682 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 11:40 | [6 empty] | 90.1667 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6676 А-ТП6695 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 18:03 | [6 empty] | 144.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП6676А-ТП6695А | АВР успешно
5042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15476 А-ВВ77785 |  | 0.38 | 2023-07-06 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 17:00 | [6 empty] | 22.9333 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 16025 | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-07-06 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 10:50 | [6 empty] | 16.55 |  |  | В РП 16025 откл. МВ - Т-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч10-РТП18003 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
5045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5127 с.1 - ТП 6320 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 19:20 | [6 empty] | 24.1667 |  |  | повреждение КЛ | -
5046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП711 Б-ВВ23527 |  | 0.38 | 2023-07-06 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 19:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14594 А-ТП21249 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 | [6 empty] | 97.8 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 14594 А - ТП 21249 А | АВР,МТЗ успешно
5048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16270 Б-ТП15304 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 22:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП15304Б-ТП16270Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18457 Б-ТП18456 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-06 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 00:29 | [6 empty] | 145.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 18456 Б - ТП 18457 Б | АВР успешно
5050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с1 яч6-РП5815 альфа с3 |  | 6 (6.3) | 2023-07-06 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-06 23:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3762 А-ТП4505 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 10:00 | [6 empty] | 125.6167 |  |  | поврежденние КЛ 6 кВ ТП3762А-ТП4505А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч21-РТП17141 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 11:32 | [6 empty] | 124.3 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11680 Б-ТП11484 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 10:05 | [6 empty] | 170.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 1-ТП17720 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 07:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | -
5055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч19-РТП17105 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 14:23 | [6 empty] | 29.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
5056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч5-РТП15014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 11:05 | [6 empty] | 145.6 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1541 А - РТП 5303 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 19:39 | [6 empty] | 10.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ РП 5303с1-ТП1541А | АВР успешно.
5058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2298 2-ТП1728А+ТП1659А |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 09:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 845 с1 яч101-РТП15163 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-07 10:54 | 2023-07-07 11:13 | 2023-07-07 11:13 | 6 |  |  | 460 |  | 0.15 | 0.3167 | 0.3167 | 1.9002 | Причины выясняются. | АВР выведен, ремонтная схема
5060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14020 Б-ВВ35054 |  | 0.38 | 2023-07-07 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 11:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 14020 Б - вв 35054 | -
5061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26757 Б-ТП26751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 13:56 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | в РТП 27003 с.2 АО от МТЗ ВВ ТП 26754 Б | -
5062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч23-РТП18063 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 14:23 | [6 empty] | 170.2333 |  |  | в РТП18063с.1 откл. МВ ПС549 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20506 А-ТП20547 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 14:23 | [6 empty] | 170.2333 |  |  | в РТП18063с.1 откл. МВ ТП20506А из за повреждения КЛ ТП20506А-ТП20547А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | РТП 20021 с.2 - ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 13:45 | [6 empty] | 97.5333 |  |  | в РП 20021с.2 от АВР откл ВВ ПС 690, повреждение ПКЛ РП 11084 С2-ПС 690 альфа | АВР успешно.
5065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч38-РП11084 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 13:45 | [6 empty] | 97.5333 |  |  | в РП 11084с.2 от МНЗ откл МВ ПС 690альфа , повреждение КЛ МКС РП 11084 С2- ПС 690 альфа | АВР успешно
5066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП19422 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 13:44 | [6 empty] | 72.5167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22346 А-ТП18726 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 18726 А - 22346 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24637 А-ТП25903 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 13:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждёние КЛ 10кВ ТП 24637 А-ТП 25903 А | АВР успешно
5069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 11:20 | [6 empty] | 92.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
5070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21629 Б-ТП21959 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:20 | [6 empty] | 240.0167 |  |  | ТП21629Б-ТП21959Б повреждён | АВР успешно
5071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16145 1-ТП19391 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:20 | [6 empty] | 239.9 |  |  | КЛ 10 кВ РТП16145 1-ТП19391 Б повреждён | АВР успешно
5072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:20 | [6 empty] | 239.8833 |  |  | ТП19395А-ТП28951 повреждён | АВР успешно
5073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18758 Б-ТП12686 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | -
5074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП 27923 А - вв 32216 |  | 0.38 | 2023-07-07 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 16:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП27923А-вв.32216 | -
5075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22931 Б-ВВ54100 |  | 0.38 | 2023-07-07 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 16:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 686 с1Б яч2-РП11072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 22:56 | [6 empty] | 174.85 |  |  | повреждение воронки | -
5077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 13841 А - вв 44213 |  | 0.38 | 2023-07-07 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 14:30 | [6 empty] | 118.1333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 13841А-вв 44213 | АВР успешно.
5078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 14988А-ТП 30841А |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 11:00 | [6 empty] | 18.4333 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС560А-28131 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 16:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
5080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13011 А-ТП13707 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 11:44 | [6 empty] | 138.6 |  |  | В РП11013с.1 откл. МВ ТП13013А из за повреждения КЛ ТП13011А-ТП13707А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5026 2-ТП6647 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-07 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 13:00 | [6 empty] | 19.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ. | -
5082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13876 А-ВВ71683 |  | 0.38 | 2023-07-07 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП13876А-вв.71683 (1) | -
5083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч66-РТП15038 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с5 яч39-РТП16035 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 20:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч41-РП11154 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения ПКЛ 10 кВ РП 11154 с1 - ПС 682 | -
5086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15938 Б-ТП17989 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 18:00 | [6 empty] | 116.3667 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18091 2-ТП24784 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-07 21:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с5 яч506-РП17191 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-07 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 11:03 | [6 empty] | 227.8833 |  |  | Пробой изоляции | -
5089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч24-РТП5603 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-08 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 02:22 | [6 empty] | 216.2833 |  |  | Повреждение КЛ | -
5090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15125 1-РП18006 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 03:05 | [6 empty] | 72.6 |  |  | Повреждение КЛ | -
5091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч41 - РТП 376 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-08 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-08 08:32 | 2023-07-08 09:05 | 2023-07-08 09:05 | 12 | 3 |  | 560 |  | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 6.6 | откл. ПКЛ 376с1-ПС17 | АВР выведен, ремонтная схема
5092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19152 1- ПС252а |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-08 10:35 | 2023-07-08 11:31 | 2023-07-08 11:31 | 4 |  |  | 320 |  | 0.4 | 0.9333 | 0.9333 | 3.7332 | повреждение ПКЛ 10 кВ РТП19152 1- ПС252а | в РТП ремонтные схемы
5093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 13:32 | [6 empty] | 216.6333 |  |  | по ТМ в РП17061с1 откл. МВ ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 13:32 | [6 empty] | 216.6167 |  |  | по ТМ в РП15120с1 откл. МВ ПС46альфа | -
5095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-08 12:58 | 2023-07-08 13:17 | 2023-07-17 13:32 | 18 | 3 |  | 820 | 2 | 0.4 | 216.5667 | 0.3167 | 5.7006 | на ПС46 откл. 15120альфа+11004дельта, 15120бета+17061 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 13:32 | [6 empty] | 215.9833 |  |  | по ТМ в РП11004с2 откл. МВ ПС46дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч6-РП29040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 13:32 | [6 empty] | 215.9167 |  |  | в РП29040с1 откл. ВВк ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.49 - РП 14058 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 11:09 | [6 empty] | 69.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП14048с.2-ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11957 Б-ТП12837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 13:33 | [6 empty] | 239.0333 |  |  | д/д ОЭК СВРЭС Гренадерский: в РП19036с2 откл. ВВк ТП11957Б, сх.разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15120 2-ТП26890 Б, КЛ10кВ РТП15120 2-ТП26890 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 15:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РТП15120с2-ТП26890Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14999 Б-РП12115с3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 17:36 | [6 empty] | 0 |  |  | выделение поврежденной КЛ 10 кВ | -
5102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч138-РТП15083 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 18:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15083с2-ПС505гамма | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.3/яч.60 - РТП 16197 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 18:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП16197с2-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 505 с8 яч807-РП14065 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 11:32 | [6 empty] | 111.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ.10 кВ РП14065 с.1 напр. ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ РТП18135 1-РТП14199 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 19:22 | [6 empty] | 94.8333 |  |  | повреждение воронки 18135 с.1 в РП 14199 с.1 | МТЗ успешно
5106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30604 А - ТП 30605 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 17:44 | [6 empty] | 116.4667 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
5107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14052 2-ТП23060 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 21:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч12-РТП19021 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 11:24 | [6 empty] | 157.6167 |  |  | в РТП19021с.1 от АВР откл. МВ ПС212 , АВР успешен | -
5109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч47-РП10142 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 15:00 | [6 empty] | 89.2 |  |  | повреждена | -
5110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18356 Б-ТП15261 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 11:24 | [6 empty] | 157.2667 |  |  | КЛ 10кВ ТП15261Б-ТП18356Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | АВР успешен
5111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28198 с2 -п/с 180 яч 12 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-08 22:45 | 2023-07-08 23:13 | 2023-07-18 23:13 | 2 |  |  |  |  | 0.1 | 240.4667 | 0.4667 | 0.9334 | Отключение ПКЛ 28198-ПС180бета, 28198-ПС180альфа. | АВР выведен
5112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28198 с1 - П/С 180 яч 3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-08 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-08 23:13 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
5113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.6 яч.106 - РТП 21001 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 11:25 | [6 empty] | 155.0333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
5114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17127 с.1 - ТП 19995 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 04:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РП12221 с.2 -ТП28769 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 14:00 | [6 empty] | 222.9 |  |  | повредена | -
5116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с3 яч27-РП28165 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 14:00 | [6 empty] | 222.4167 |  |  | повреждена | -
5117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24472 Б-ТП22279 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 09:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Успешно
5118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18820 А-ТП18821 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 12:01 | [6 empty] | 194.5333 |  |  | пробой изоляции | -
5119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч32-РТП14140 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 14:00 | [6 empty] | 76.3833 |  |  | повредение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27895 Б-ТП18254 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 09:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
5121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2А яч13-РП12115 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 11:15 | [6 empty] | 72.85 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
5122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 А-ТП15554 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 14:00 | [6 empty] | 123.4333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
5123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13543 Б-ТП13551 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:00 | [6 empty] | 239.35 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работало успешно.
5124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17686 Б-ТП24227 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:00 | [6 empty] | 239.3167 |  |  | Выясняется. | -
5125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП30613Б - ТП30614Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 12:53 | [6 empty] | 121.1167 |  |  | в РП28176с2 (15РЭР) отключили направление ТП27314Б, вручную с землей. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП30613Б-ТП30614Б (14 РЭР) | АВР успешно.
5126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч20-РТП17037 альфа с2, ПС 806 с2 яч20-РТП17037 альфа с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 14:39 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС 806 при ОЗЗ сек.2 вручную откл., схему разобрали яч. РП 17037 альфа. ОЗЗ на ПС 806 пропало, без замечаний. В результате повреждения ПКЛ 10 кВ РП 17037 с2 - ПС 806 альфа | -
5127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч47-РТП16087 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 15:04 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-07-09 16:48 | [6 empty] | 1.7333 |  |  | повреждение КЛ | -
5128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20818 А-ТП25483 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
5129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17445 А-ТП17562 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 16:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17445А-ТП17562А | -
5130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11087 2- РП10148 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 11:35 | [6 empty] | 91.0333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15164 1-ТП20718 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 | [6 empty] | 198.4167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 2-ТП27425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:01 | [6 empty] | 231.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП27425Б-РТП16048с2 | -
5133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17868 Б-ТП22358 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 18:26 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31А-РТП21159 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 18:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 18120 с.2 - ТЭЦ 25 b | -
5135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31-РТП18120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 18:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл | -
5136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21300 А-ТП14913 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП14913А-ТП21300А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
5137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25108 Б-ТП13555 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 19:23 | [6 empty] | 0 |  |  | выдели поврежденную КЛ 10 кВ ТП12848Б - ТП 30284Б | АВР работал успешно
5138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12848 Б-ТП30284 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 19:23 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | АВР работал успешно
5139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10766 А-ВВ30638 |  | 0.38 | 2023-07-09 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 21:57 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24053 А-ТП23291 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 07:49 | [6 empty] | 2793.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП24053 А-ТП23291 А
5141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17244 1-ТП12547 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-09 22:24 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15138 С1 отключился МВ - ТП 17244 С1 | -
5142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП21287 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-09 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 11:51 | [6 empty] | 227.9 |  |  | повреждение кл | -
5143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21314 Б-ТП21315 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 00:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
5144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16163 2-ТП17531 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 04:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 А-ТП17572 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 04:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128с2-ПС796Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 15:30 | [6 empty] | 82.9833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП19128с.2-ПС796бета. | АВР успешно
5147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23472 А-РТП15445 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:22 | [6 empty] | 32.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20926 А-ТП18942 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:22 | [6 empty] | 32.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 13838 (Б)-ТП 28751 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 13838 Б - ТП 28751 Б. От МТЗ | АВР успешно
5150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12647 Б-ВВ44771 |  | 0.38 | 2023-07-10 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 09:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
5151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.4 яч.403 - РП 17083 с.3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13804 Б-ВВ95203 |  | 0.38 | 2023-07-10 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 13:09 | [6 empty] | 24.65 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ 13804Б - вв.95203 | -
5153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16317 А-ТП11769 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 12:34 | [6 empty] | 239.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29630с2-РТП11107Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 | [6 empty] | 33.9833 |  |  | В РП 11149 С2 откл. МВ - ТП 29630 Б повреждение КЛ МКС ТП 11107 Б - ТП 29630 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13208 Б-ТП16580 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 11:10 | [6 empty] | 44.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 13:40 | [6 empty] | 46.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 12222с.1 - ПС710 бета | -
5157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12389 Б-ТП26224 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 14:00 | [6 empty] | 45.6167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12389Б - ТП26224Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2659 1-ТП419 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 16:40 | [6 empty] | 95.9167 |  |  | Причина выясняется | АВР успешно
5159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15339 А-ТП12794 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 12:34 | [6 empty] | 235.6667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РП16042 2-ТП18401 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии РП16042с.2 - ТП18401Б | РЗА успешно
5161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27644 А-ТП18428 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии ТП18428А-ТП27644А | РЗА успешно
5162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12709 А-ВВ57762 |  | 0.38 | 2023-07-10 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 13:10 | [6 empty] | 139.95 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП12709 А-ВВ57762 Абонент на резерве | АВР успешно
5163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 18:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5-РП5036 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 18:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РП 5036-пс 361 альфа | АВР успешно
5165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч18-РП3054 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 18:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15085 2-ТП18849 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 11:21 | [6 empty] | 232.0333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП867 Б-ТП1723 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 19:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП867Б-ТП1723Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 2-РП17018 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 20:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18121 1-ТП14553 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 20:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ6кВ РП4756 2-ТП4617 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-10 21:45 | 2023-07-10 21:59 | 2023-07-10 21:59 | 8 | 1 |  | 240 |  | 0.3 | 0.2333 | 0.2333 | 1.8664 | ПРИЧИНЫ ВЫЯСНЯЮТСЯ | Откл. от МТЗ
5171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП5085 А-ТП4034 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:00 | [6 empty] | 185 |  |  | В РП 629с1 откл. МВ ТП 5085А, пробой изоляции. | -
5172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП686 2-ТП951 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 22:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 343 с.1 яч.14 - РП 836 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-10 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 22:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20579 А-ТП15523 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-10 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-10 23:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14406 Б-КТПн11528 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 00:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14406Б-КТПн11528Б | -
5176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29988Б - РП16008Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 01:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
5177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 2-ТП19426 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 14:26 | [6 empty] | 31.2667 |  |  | пробой изоляции. | -
5178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 12:45 | [6 empty] | 219.8167 |  |  | Поврежденик КЛ | -
5179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 12:45 | [6 empty] | 219.8167 |  |  | Повреждение КЛ. | -
5180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч32-РТП21047 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 15:30 | [6 empty] | 28.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 378 с2 яч4-РП12148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27909 А-ТП26843 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 11:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17002 с.2 - ТП 17915 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 14:50 | [6 empty] | 146.45 |  |  | Повреждение РКЛ 17002с2-ТП17915Б | АВР успешно.
5184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17915 Б - ТП 21226 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 14:50 | [6 empty] | 146.35 |  |  | Повреждение РКЛ 17915Б-21226Б | АВР успешно.
5185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с1 яч31-РП12090 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 17:50 | [6 empty] | 75.6833 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 710 – РП 12090 β | Успешно
5186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13116 Б-ТП13067 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 11:24 | [6 empty] | 69.2333 |  |  | РТП15045с1 откл. МВ, от МТЗ ТП14455А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13067А-ТП13116 | АВР успешно
5187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 Б-ТП19468 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 14:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20493 Б-РТП18152 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 12:10 | [6 empty] | 140.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
5189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16366 А-ТП20738 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП16366А напр ТП20738А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27135 с1-ТП22526 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-11 15:36 | 2023-07-11 16:45 | 2023-07-21 10:30 | 20 | 3 |  | 1280 |  | 1.6 | 234.9 | 1.15 | 23 | Повреждение 2-х КЛ 10 кВ РП 27135 - ТП 22526 А и Б. | Нет условий для работы АВР.
5191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч48-РТП17149 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 12:05 | [6 empty] | 164.4333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23179 Б-ТП21202 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 15:43 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП21017с2 откл. МВ ПС806, АВР успешно. ПС806 отключение 21017 с ПЦ не подтверждало. в РТП21017с2 откл. МВ напр. ТП20233Б обнаружен в ходе осмотра РП21017 (по ТМ в РТП21017с2 дефект - не показывает отключенное положение напр. ТП20233Б) РТП21017с2 дефект РЗА - неселективная защита МВ ПС806 и МВ ТП20233Б РТП21017 схема норма, АВР задействован. Повреждена РКЛ 10 кВ ТП23179Б-ТП21202Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.7 яч.709 - РТП 17004 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 17:50 | [6 empty] | 72.95 |  |  | Повреждение кл ПС 710 – РП 17004 α | успешно
5194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19273 Б-ТП14963 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 19:00 | [6 empty] | 49.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19273 Б - ТП 14963 Б | АВР успешно
5195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14247 А-ВВ76732 |  | 0.38 | 2023-07-11 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 17:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ | -
5196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РТП15163 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-11 17:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11048 2-ТП10945 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 15:03 | [6 empty] | 236.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15948 А - РТП16063 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 20:00 | [6 empty] | 169.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 15948А - РП 16063с1 | АВР успешно
5199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | РП | РП 14060 | КЛ 10 кВ РП 14060 с.3 - ТП 13346 Б (РП 14060) | 10 (10.5) | 2023-07-11 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 14:55 | [6 empty] | 43.0833 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
5200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП18765А-ТП28357А |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 11:45 | [6 empty] | 205.5833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19248 Б-ТП 29345 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-11 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 14:41 | [6 empty] | 39.7 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19747 Б-ТП15986 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 17:00 | [6 empty] | 136.6167 |  |  | Повреждение КЛ (растяжка по 3-м фазам) | АВР успешно
5203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20193 с.2 - ПС 689 α |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 15:09 | [6 empty] | 62.15 |  |  | Пвореждение ПКЛ 10кв ПС689 - 20193 альфа+бета | -
5204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20193 с.2 - ПС689 β |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 15:09 | [6 empty] | 62.15 |  |  | Пвореждение ПКЛ 10кв ПС689 - 20193 альфа+бета | -
5205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19233 А-ТП20352 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 13:17 | [6 empty] | 132.1833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17886 Б-ТП13633 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 03:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13633Б-ТП17886Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч14-РП15020 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 14:00 | [6 empty] | 81.85 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП15020с.2-ПС213 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч15-РТП15107 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 16:05 | [6 empty] | 203.9 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
5209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15480 А-ТП16481 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 14:23 | [6 empty] | 125.0167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 А- ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 09:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 28951 А- 27257 А | АВР Успешно
5211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11880 Б-ВВ39851 |  | 0.38 | 2023-07-12 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 15:41 | [6 empty] | 77.7167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
5212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11880 Б-ВВ39846 |  | 0.38 | 2023-07-12 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:51 | [6 empty] | 217.8667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
5213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч40-РП15106 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 13:34 | [6 empty] | 51.4333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152 1-ТП20493 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 10:00 | [6 empty] | 119.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
5215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28164 с.1-ТП22488 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 15:00 | [6 empty] | 28.3667 |  |  | пробой изоляции | -
5216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4942А - РТП 5407 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-12 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 15:20 | [6 empty] | 51.7667 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП5407с.2-ТП4942А | АВР успешно
5217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РТП3812 2-ТП4923 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-12 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 15:20 | [6 empty] | 51.7333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП3812с.2 - ТП4923Б | АВР успешно
5218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 635 с1 - РП 2327 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-12 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 11:49 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП635сс.1 отключился МВ ячейки РП2327с.2 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч18-РТП16195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16195с2-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11863 А-ВВ34067 |  | 0.38 | 2023-07-12 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 12:44 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
5221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12374 Б-ТП19594 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:33 | [6 empty] | 214.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП12374Б-ТП19594Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21582 Б-СП29009 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП12965А-ТП15763А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с3б яч302-РП12218 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции двух КЛ10кВ РП12218с2-ПС305бета и ТП21582Б-СП29009Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15190 1-ТП16288 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 15:17 | [6 empty] | 193.35 |  |  | /Повреждение изоляции кл РП15190с1-ТП16288А | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15098 2-ТП19563 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:40 | [6 empty] | 120.9 |  |  | повреждена КЛ 10кВ РТП15098с.2-ТП19563Б. | АВР успешно
5226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14167 2-ТП13633 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13633А-РП14167с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 630 с2 яч11-РП2184 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-12 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 14:00 | [6 empty] | 20.6167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 13586А-ТП13523 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-12 17:32 | [6 empty] | 0 |  |  | выесняются | -
5229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС796 б - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 15:30 | [6 empty] | 189.85 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП15155с.1 - ПС796бета | МНЗ успешно
5230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29659А - РТП19125с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 15:30 | [6 empty] | 189.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19125с.1-ТП29659А | АВР успешно
5231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17044 1-ТП20219 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:00 | [6 empty] | 205.7333 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 17044 с.1 - ТП 20219 А | АВР успешно
5232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28764А-ТП18718А |  | 10 (10.5) | 2023-07-12 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:00 | [6 empty] | 205.7333 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18718 А - ТП 28764 А | АВР успешно
5233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП13811 | ТП13811 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-07-13 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 13:15 | [6 empty] | 12.3833 |  |  | ТП 13811 Б повреждение Т-Б | АВР успешно.
5234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП14316Асш2-ТП11412А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 01:54 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 19181с.2 от МТЗ откл МВ ТП 15342А ; КЛ 10 к В ТП 11412А-ТП 14316А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28804 А-ТП10817 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 23:00 | [6 empty] | 260.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП10817А-ТП28804А | АВР успешно
5236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29644А - ТП30613А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 11:24 | [6 empty] | 127.8 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Работала успешно
5237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11817 А-ТП23584 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 03:47 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП20099с.1 от МТЗ откл МВ ТП 24909А; КЛ ТП 11817А-ТП 23584А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16239 А-ТП15222 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 05:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 05:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП16239А-ТП15222А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП27876 Б-ТП26477 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 18:55 | [6 empty] | 129.0167 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с1 яч67 - РТП 14050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:40 | [6 empty] | 125.1167 |  |  | Замечания: от успешной работы АВР откл. ИВ напр. ПС346 бета, ПКЛ поврежден | АВР успешно
5241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с8 яч58-РП14049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 16:31 | [6 empty] | 197.75 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч1-РП12005 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 13:06 | [6 empty] | 218.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч1-РТП11053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 13:06 | [6 empty] | 218.2333 |  |  | выясняется | -
5244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11694 Б-ТП11322 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 16:38 | [6 empty] | 173.1333 |  |  | КЛ поврежден | АВР успешно
5245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10280 А-ТП11771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 12:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 10280 А - ТП 11771 Б | успешно
5246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 яч.42 Б - РП 17127 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 12:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21039 1-ТП21877 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 18:00 | [6 empty] | 100.8 |  |  | Замечания: Нет у на сб/в луч А, отключение в РП ОЭК, причины выясняются | АВР успешно
5248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16141 1-ТП 22457 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-13 13:26 | 2023-07-13 13:48 | 2023-07-13 14:18 | 6 |  |  | 250 | 1 | 0.2 | 0.8667 | 0.3667 | 2.2002 | повреждение изоляции КЛ | Откл. от ТМЗ
5249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2999 Б-ВВ14017 |  | 0.38 | 2023-07-13 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 15:00 | [6 empty] | 24.1667 |  |  | Пробой изоляции. | -
5250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП13811 | ТП13811 РУ 0,4 кВ Б | 10 (10.5) | 2023-07-13 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-13 15:31 | 2023-07-13 16:20 | 2023-07-14 10:00 | 6 | 1 |  | 180 |  | 0.3 | 18.4833 | 0.8167 | 4.9002 | Повреждени КС-Б | АО КС
5251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП13811 | ТП13811 РУ 0,4 кВ А | 10 (10.5) | 2023-07-13 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 10:00 | [6 empty] | 17.9333 |  |  | Повреждение в ТП13811 КС-А,КС-Б | -
5252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21125 1-ТП26604 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
5253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.26-РТП19012 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 12:34 | [6 empty] | 91.3833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19383 Б - РП 9383 Морозовка |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 17:20 | [6 empty] | 239.65 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 386 (с2Б, яч 18) - РП 2781 (А) |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-13 20:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
5256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4301 А-ТП4092А |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 20:00 | [6 empty] | 238.3667 |  |  | Аварийное отключение происходило в 3 районе в РП 374 с.2 направление 1348 Пробой изоляции при рабочем напряжении. Повреждена КЛ ТП 4301 А - ТП 4092 А | АВР,МТЗ успешно
5257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП374 2-ТП1348 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-13 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 16:00 | [6 empty] | 89.8 |  |  | пробой изоляции | -
5258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-13 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 13:23 | [6 empty] | 110.0667 |  |  | Пробой изоляции | -
5259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч25-РТП20084 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 00:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
5260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 20кВ ТП72260 А-ТП72179 А |  | 20 (21) | 2023-07-14 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 11:40 | [6 empty] | 153.8333 |  |  | Повреждена КЛ 72179 А-72260 А | АВР успешно
5261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с7 яч61-РТП5038 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 12:00 | [6 empty] | 81.9 |  |  | Повреждение ПКЛ 5038с1-ПС334а | АВР успешный
5262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РП16186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 02:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП16186С2-пс 80 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с2 яч13-РП11028 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 02:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП11028с2-ПС80 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17723 А-ТП19440 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 11:36 | [6 empty] | 150.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП17723А-ТП19440А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15086(с.1)-РП16008альфа |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 11:25 | [6 empty] | 196.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15085с1-РП16008с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11621 А-ВВ47839 |  | 0.38 | 2023-07-14 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 07:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ (ТП11621А) вв47838-вв47836 | АВР успешно
5267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 1-ТП20961 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 10:00 | [6 empty] | 242.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15083с1-ТП20961Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2232 А-ВВ33534 |  | 0.38 | 2023-07-14 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 14:20 | [6 empty] | 5.4 |  |  | пробой изоляции | -
5269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 20925-вв122100 |  | 0.38 | 2023-07-14 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 20925 Б - вв. 122100 | АВР отсутствует
5270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27948-ТП27949 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 13:57 | [6 empty] | 26.1833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10922 А-ВВ25319 |  | 0.38 | 2023-07-14 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 12:06 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
5272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч32 - РП 19119 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 16:15 | [6 empty] | 171.8333 |  |  | повреждена ПС 17 с4 яч32 - РП 19119 дельта. | АВР успешно
5273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16269 Б-ТП24813 Б ОЭК |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 12:00 | [6 empty] | 46.6 |  |  | выделена повреждённая КЛ 10кВ ТП16269Б-ТП24813Б | АВР успешно
5274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15319 2-ТП21420 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 22:20 | [6 empty] | 78.55 |  |  | Повреждён КЛ РП 15319 с.2 - ТП 21420 Б. От МТЗ. | АВР успешно
5275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13035 А-ТП13008 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:51 | [6 empty] | 95.1833 |  |  | РП19002с.1 - откл МВ 28372А. Повреждена КЛ ТП13008А-ТП13035А | АВР успешен
5276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч17- РП 10051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 18:11 | [6 empty] | 0 |  |  | отключение групповой ячейки пс 17 -РП 15133 бета+РП10051 бета причины отключения Выясняются | АВР успешно
5277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3-РП15133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 18:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются, отключилась групповая ячейка пс 17-РП10051 альфа+ РП 15133 альфа | АВР успешно
5278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с2 яч4-РТП19068 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-14 18:25 | 2023-07-14 18:58 | 2023-07-19 16:29 | 3 |  |  | 360 |  | 0.9 | 118.0667 | 0.55 | 1.65 | Отключение ПКЛ РТП19068с1 ПС751 | АВР отключен
5279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 Б - РТП 5305 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-14 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:43 | [6 empty] | 93.05 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ 5305с.2 - 4811Б | АВР успешно.
5280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с6 яч611-РТП20187 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 05:20 | [6 empty] | 106.1833 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 20187 с.2 - ПС 710. От МТЗ. | АВР успешно
5281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23679 Б-ТП27313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 19:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 23679 Б - ТП 27313 Б. От МТЗ | АВР успешно
5282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16095 2-ТП14511 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-14 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-14 19:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 14511 Б - РП 16095 с.2. От МТЗ | АВР успешно
5283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12107 1-ТП25519 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 10:00 | [6 empty] | 241.8833 |  |  | В РП 12107 С1 с "землёй" откл. - ТП 25519 А (ОЭК), повреждение КЛ МКС РП 12107 С1- ТП 25519 А | АВР успешно
5284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с5 яч2-РТП17081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:01 | [6 empty] | 76.25 |  |  | Повреждение КЛ | -
5285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч51-РТП12036 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 14:07 | [6 empty] | 121.7 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
5286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10265 А - ТП 13857 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 15:00 | [6 empty] | 121.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП13857Б-ТП10265А | -
5287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56А-РП17133 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 15:00 | [6 empty] | 121.25 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП17133с.2-псТЭЦ-8гамма | -
5288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4770 А-ВВ27397 ОЭК |  | 0.38 | 2023-07-15 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 4770 А - вв 27397. | АВР у потребителя нет, КЛ в резерве, отболчена.
5289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с4 яч46-РТП15178 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 16:22 | [6 empty] | 73.5667 |  |  | В РП 15178 с1 откл. МВ яч. ПС 790 альфа. АВР успешно. | -
5290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ РП14148 1-ТП14984 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 14:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14188 1-ТП15736 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 14:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19836 Б-ВВ11966 |  | 0.38 | 2023-07-15 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-15 20:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП18210 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-15 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:25 | [6 empty] | 64.1 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18210Б-РП16025с2 | -
5294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч5-РП5110 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 11:43 | [6 empty] | 227.05 |  |  | Повреждение КЛ РП5110с.1-ПС417 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.49 - РП 14058 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП14058с2-ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч43-РП11111 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 10:11 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27253 А-ТП12653 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 10:11 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
5298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч29-РТП11027 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 13:30 | [6 empty] | 121.9 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | ТП | ТП18615 | ТП18615 Т-А | 10 (10.5) | 2023-07-16 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:00 | [6 empty] | 26.55 |  |  | ТП18615А видимое повреждение воронки Т-А по 10 кВ | -
5300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4954Б - РТП5201 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 16:30 | [6 empty] | 99.85 |  |  | в РП 5404 с.2-откл. МВ-ТП 4653 Б | -
5301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП3802 с1 к1-ПС 111 с.1 яч14. |  | 6 (6.3) | 2023-07-16 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 16:30 | [6 empty] | 99.85 |  |  | повр. КЛ 6 кВ РП 3802 с.1-ПС 111 | -
5302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17077 с.2-РТП 26023 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:45 | [6 empty] | 217.1 |  |  | Повреждение изоляции | -
5304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13222 А-ВВ76998 |  | 0.38 | 2023-07-16 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:00 | [6 empty] | 66.6 |  |  | В ТП 13222 А повреждение КЛ - вв.76998 | -
5305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17105 2-ТП19711 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 15:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб линии | -
5306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30567А-ТП 30844А |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 16:30 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 1-ТП18399 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 19:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15309 А-ТП12371 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 22:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12371А - ТП15309А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11193 1-ТП12496 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-16 23:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11193с.1 - ТП12496А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15136 2-ТП17249 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-16 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 11:05 | [6 empty] | 11.2 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12019 2-ТП10445 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-17 00:22 | 2023-07-17 00:43 | 2023-07-17 00:43 | 3 |  |  | 460 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | РП 12019с.2 от МТЗ откл МВ ТП 10445Б КЛ работала в нормальном режиме пробой изоляции. в ТП 22904Б АВР 0,4 кВ в положении Основного питания ключ АВР в автоматическом режиме в ТП 22904 вкл в ручную СВН. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч115-РП14059 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение иоляции | -
5313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с.3 яч29 - РП 10168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 10168 Альфа-ПС 17 | АВР успешно
5314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП14044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 13:17 | [6 empty] | 100.3167 |  |  | пробой изоляции | -
5315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11855 А-ВВ72008 |  | 0.38 | 2023-07-17 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 15:19 | [6 empty] | 30.0833 |  |  | пробой изоляции | -
5316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14499 А-ТП14582 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 11:27 | [6 empty] | 49.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14582А - ТП 14499А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12510 А-ТП12934 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 11:27 | [6 empty] | 49.0833 |  |  | Повреждены 1.КЛ 10 кВ ТП 11626А - ТП 23633А (КЛ на балансе ОЭК) 2.КЛ 10 кВ ТП 23633А - РП 18094с.1 (КЛ на балансе ОЭК) 3.КЛ 10 кВ ТП 12510А - ТП 12934А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13967 Б-ТП13968 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 10:00 | [6 empty] | 239.0667 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ (ТП27402А) СП1478-ВВ138254 |  | 0.38 | 2023-07-17 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 16:15 | [6 empty] | 3.8667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ СП1478 - вв.138254 | -
5320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч15-РП5815 дельта с5 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 11:00 | [6 empty] | 70.4667 |  |  | отключение 2ой секции на ПС 560 | -
5321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5917 А-ТП5918 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 11:00 | [6 empty] | 70.4667 |  |  | повреждение изоляции кл | -
5322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15303 Б-ТП17204 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 11:30 | [6 empty] | 166.0667 |  |  | уточняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4086 Б-ТП4528 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 16:25 | [6 empty] | 122.7 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24603 Б-ТП27912 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 14:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15146 с.2 - ТП 19585 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-17 14:20 | 2023-07-17 15:02 | 2023-07-17 15:02 | 20 | 4 |  | 960 |  | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 14 | Причина выясняется | Нет условий для работы АВР
5326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2Б/яч.206 - РТП 15146 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:02 | [6 empty] | 0.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП15146с.1-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13276 А-ВВ 67720 |  | 0.38 | 2023-07-17 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2915 1-ТП4265 А, КЛ6кВ РП2915 1-ТП4265 А уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 15:59 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС112 с.ш.1 ОЗЗ по красной фазе | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП497 1-ТП3298 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 16:07 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС112 с.ш.1 ОЗЗ по красной фазе. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24774 А-ТП18799 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 10:46 | [6 empty] | 66.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП18799А-ТП24774А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 863 с3 яч303-РП70011 альфа с1 |  | 20 (21) | 2023-07-17 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 16:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14691 Б-ТП26817 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 16:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14691Б-ТП26817Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3378 Б-ТП366 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 17:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. МВ в РП 682с3 на ТП 3378, пробой изоляции. | -
5334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч209-РП2915 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Евдокимова: на ПС112 откл. яч. 1180+3183+497альфа, яч. 2915альфа+2344+ДРГ1, яч. 2505бета+2143бета ПС112 с.ш.1 ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч209-РП2344 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Евдокимова: на ПС112 откл. яч. 1180+3183+497альфа, яч. 2915альфа+2344+ДРГ1, яч. 2505бета+2143бета ПС112 с.ш.1 ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч114-РП2505 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Евдокимова: на ПС112 откл. яч. 1180+3183+497альфа, яч. 2915альфа+2344+ДРГ1, яч. 2505бета+2143бета ПС112 с.ш.1 ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч114-РП2143 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-17 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Евдокимова: на ПС112 откл. яч. 1180+3183+497альфа, яч. 2915альфа+2344+ДРГ1, яч. 2505бета+2143бета ПС112 с.ш.1 ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с.3 яч.302-РТП21132 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 07:00 | [6 empty] | 180.8833 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 21132 с.1 - ПС 378 альфа | АВР успешно
5339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19811 Б-ТП14525 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 16:00 | [6 empty] | 69.8 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 10:30 | [6 empty] | 87.5833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 16044 с1 - ПС833 | АВР успешный
5341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 13:00 | [6 empty] | 65.9833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ РТП16044с1- ПС833 | АВР успешный
5342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10052 с1-ТП24608А |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 20:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10052 С1 отключился МВ - ТП 24608 А | -
5343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч67-РТП10052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 20:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10052 С2 отключился МВ - ТЭЦ 12 бета | -
5344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44-РТП19181 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 20:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 19181 С2 отключился МВ - ТЭЦ 12 | -
5345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | 11083С2-10369С2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 20:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10369 С2 отключился МВ - РП 11083 С2 | -
5346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12768 А-ТП16266 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-17 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-17 23:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22309 Б-ТП20914 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 00:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 10:00 | [6 empty] | 104.4333 |  |  | пробой изоляции | -
5349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2459 А-РП1750 2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-18 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина уточняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22269 Б-ТП22654 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 12:27 | [6 empty] | 26.1833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3777 Б-ТП1835 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-18 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 4215 с2 при ОЗЗ вручную откл. яч. ТП 2830 Б. ОЗЗ на сборных шинах в\н пропало. | -
5352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11878 А-ВВ43758 |  | 0.38 | 2023-07-18 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 11:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
5353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 Б-ТП17992 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 11:30 | [6 empty] | 215.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14866Б - ТП17992Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16066 1-ТП18882 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-18 14:17 | 2023-07-18 15:07 | 2023-07-21 12:00 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 69.7167 | 0.8333 | 0.8333 | Повреждение КМ КЛ 10 кВ ТП 18883 А - ТП 18883 Б в ТП 18883 Б | АВР выведен, ремонтная схема
5355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с10 яч69-РТП16193 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 12:51 | [6 empty] | 166.4 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
5356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с10 яч22-РП14107 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-18 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 18 с.7-РП 28048 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 12:51 | [6 empty] | 165.35 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
5358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14837 А-ТП14839 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-18 15:50 | 2023-07-18 16:46 | 2023-07-28 09:00 | 22 | 4 |  | 1300 |  | 0.8 | 233.1667 | 0.9333 | 20.5326 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14837 А - ТП 14865 А | АВР не успешно
5359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 21145 1-ТП 14911 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 09:00 | [6 empty] | 233.1667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14837 А-ТП14842 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 09:00 | [6 empty] | 233.1667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14865 Б-ТП14837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 09:00 | [6 empty] | 233.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14873 Б - ТП 14865 Б | АВР успешно
5362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14837 Б-ТП14839 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 09:00 | [6 empty] | 233.1667 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч9-РТП15011 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 14:40 | [6 empty] | 70.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП21682 А-ТП20861 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 11:00 | [6 empty] | 186.4 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ РП 27037 с.2-ВВ 134005 |  | 0.38 | 2023-07-18 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 15:15 | [6 empty] | 189.1333 |  |  | пробой изоляции. | -
5366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13842 А-ВВ63396 |  | 0.38 | 2023-07-18 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 10:00 | [6 empty] | 135.75 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кв ТП 13842А - вв.63396 | -
5367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-18 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 23:25 | [6 empty] | 149.1667 |  |  | КЛ Повреждена. | РЗА и АВР работали успешно.
5368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23732 Б-ТП12505 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 15:27 | [6 empty] | 87 |  |  | пробой изоляции | -
5369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч12-РП14034 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | -
5370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РП14159 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 03:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12199 2-ТП10298 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 04:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20097 2-ТП25705 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-19 04:53 | 2023-07-19 05:39 | 2023-07-19 05:39 | 12 | 2 |  | 720 |  | 0.02 | 0.7667 | 0.7667 | 9.2004 | Повреждение кл 10кВ | В РТП20097 от работы МТЗ отк МВ ТП25703А. отк МВ ТП25703Б
5373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20703 А-ТП20655 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 07:23 | [6 empty] | 192.2167 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТЭЦ9 с2 ЗРУ яч23-РТП158 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:00 | [6 empty] | 51 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15610 А-ТП19338 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 08:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП 15610А-ТП 19338А | АВР успешно
5376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24415 Б-ТП23125 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 08:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
5377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 Б-ТП17209 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 08:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1051 2-ТП4053 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 11:30 | [6 empty] | 98.3167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21355 Б-ТП13734 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | по ТМ в РП18063с2 откл. МВ ПС692а+18067 | -
5380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13790 Б-ТП14459 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12295с2 по ТМ откл. МВ 15879Б | -
5381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13255 Б-ТП13120 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП18060с2 по ТМ откл. МВ 29533Б. | АВР успешно
5382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч15-РТП16116 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС692 от МТЗ откл. ПКЛ 16115+16116 бета | -
5383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч16-РТП18063 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 18067с2-ПС692. | -
5384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП21966 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП19007с2 по ТМ откл. МВ 21966Б | -
5385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа - РП12237 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:25 | [6 empty] | 49.0833 |  |  | Замечания: В РП 12237 с.2 откл. МВ ПС 795 - 19045 ,схема разобрана , АВР успешен | -
5386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20701 Б-ТП11724 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 11:28 | [6 empty] | 169.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11724Б-ТП20701Б | -
5387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6515 Б-ВВ27580 |  | 0.38 | 2023-07-19 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 14:55 | [6 empty] | 124.55 |  |  | Дефекты:от ТП (ТП 6515) повреждена КЛ 0,4 кВ вв27579-вв27578 | АВР успешно
5388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РП12282 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:25 | [6 empty] | 48.4167 |  |  | Замечания: В РП 14183 с.1 отл. МВ ПС 795 - 12282 , сх. разобрана , АВР успешен | -
5389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29519 Б - РП27073 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 14:32 | [6 empty] | 219.45 |  |  | В РП15101с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП29519Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч1-РТП14087 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 13:39 | [6 empty] | 73.1167 |  |  | На ПС212 по ТМ откл. ПС212 | -
5391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16047 с.2-ТП 24046 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-19 12:54 | 2023-07-19 13:28 | 2023-07-19 20:00 | 8 | 2 |  | 140 |  | 0.5 | 7.1 | 0.5667 | 4.5336 | Выясняются | В 2-х КТП (26840, 26850) однолучевая схема.
5392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с7 яч703-РТП18076 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:22 | [6 empty] | 214.3 |  |  | Повреждение КЛ. | -
5393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3514 Б-ВВ71806 |  | 0.38 | 2023-07-19 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 10:00 | [6 empty] | 114.4833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 3514 Б - вв 71806 | -
5394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с4 яч58-РТП14131 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 14:22 | [6 empty] | 238.1667 |  |  | Повреждение изоляции | -
5395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 16:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12294 по ТМ откл. ПКЛ 12294с1-ПС710а+б. | -
5396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13015 А-ТП21977 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 16:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП16059с1 по ТМ откл. МВ 20562А. | -
5397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15045 1-ТП14455 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 16:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12257с1 (ПС710) вручную с землей откл. направ. 13747А, земля пропала | -
5398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП14110 (с.2) - вв 74227 |  | 0.38 | 2023-07-19 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 17:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ РТП14110с2 - вв74227 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 2-ТП16902 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 11:23 | [6 empty] | 233.9333 |  |  | Повреждение изоляции | -
5400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19379 Б - ТП30422 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 21:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП19379Б-ТП30422Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 344 с1 яч7-РТП17177 с1, ПС 344 с1 яч7-РТП17177 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-19 21:44 | 2023-07-19 22:14 | 2023-07-29 19:14 | 3 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0.5 | 237.5 | 0.5 | 1.5 | Причина Повреждение КЛ 10 кВ РТП 14185 - ПС 344 "Сенная" | АВР выведен (ремонтная схема
5402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч39 - РП 5042 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-19 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС17 откл. групповая ячейка, причины выясняются | АВР успешно
5403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3573 Б - РП 5113 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-19 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 15:40 | [6 empty] | 208.5 |  |  | Пвореждение РКЛ 6кВ 5113с.2 - 3573 | -
5404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-19 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 15:33 | [6 empty] | 232.1333 |  |  | повреждение КЛ РТП 19124с2 - РП 19163с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч11-РП18125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 14:07 | [6 empty] | 61.85 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 18125 с1 - ПС 334 бетта | АВР успешно
5406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч10-РТП12200 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 11174 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
5407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч10-РП11174 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 11174 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
5408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РП14045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 13:23 | [6 empty] | 180.4667 |  |  | Причины уточняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14045 2-ТП18676 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 13:23 | [6 empty] | 180.4667 |  |  | Причины уточняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12200 2-ТП19342 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 14:00 | [6 empty] | 11.9 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18266 Б - ТП 16453 Б | АВР успешно
5411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17869 Б-ТП17944 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 11:04 | [6 empty] | 221.1167 |  |  | АО По ТМ В РП 17059 с2 откл. МВ яч. ТП 12332 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с5 яч503-РТП16924 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 14:21 | [6 empty] | 199.25 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ | -
5413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч23-РТП18063 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 12:41 | [6 empty] | 122.15 |  |  | На ПС549 от МТЗ с землей откл. ПКЛ РТП18063с1-ПС549 бета. | -
5414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18561 Б-ТП17949 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | по ТМ в РП15120с2 откл. МВ ТП18559Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14738 Б-ТП30810Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:41 | [6 empty] | 194.6 |  |  | Замечания: в РП27073с2 откл. ВВк ТП29519А, напряжение отсутствует, откл. ВВк ТП16322А, напряжение на КЛ есть,земли нет | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25470 Б-ВВ84304 |  | 0.38 | 2023-07-20 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 12:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 25470 Б - вв 84304 | -
5417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23284 А-ТП13552 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 13:24 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП727 А-РП2509 1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-20 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 12:35 | [6 empty] | 214.8 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 15:18 | [6 empty] | 144.6 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18769 А-ТП18662 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:55 | [6 empty] | 168.35 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч11-РТП15101 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 10:50 | [6 empty] | 67.1667 |  |  | по ТМ в РП15101с2 откл. МВ ПС682альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 14:55 | [6 empty] | 143.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП15098с.1 -ПС710альфа | АВР успешно
5423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23174 Б-ТП27830 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 11:00 | [6 empty] | 90.1167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 23174 Б - ТП 27830 Б | -
5424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 814 с2 яч47-РП12205 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 11:57 | [6 empty] | 114.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12205с1 напр. ПС814, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20286 Б-ТП20300 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 19:13 | [6 empty] | 193.2333 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП20300Б -ТП20286Б | АВР работал успешно
5426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26530 А-ВВ17227 |  | 0.38 | 2023-07-20 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 20:47 | [6 empty] | 146.55 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 26530 А - вв 17227 | АВР отсутствует
5427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21752 Б-ВВ108977 |  | 0.38 | 2023-07-20 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-20 18:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП21752Б-вв.108977 к.2 | АВР успешно
5428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП28121 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-20 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 20:00 | [6 empty] | 116.5 |  |  | пробой изоляции | -
5429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с1 яч5-РТП19028 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 15:00 | [6 empty] | 180.8167 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РП19028с.2-пс679 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:26 | [6 empty] | 104.2333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19162 с.2-ТП22145 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:33 | [6 empty] | 152.6667 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч24-РП2083 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-21 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 07:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждения ПКЛ6кВ РП2083с2 - ПС32бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13729 Б-ТП15358 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 07:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 08:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 18014с1-ПС 604 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20060 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 13:39 | [6 empty] | 146.1833 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС593-20060а. | Успешна!
5436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12616 Б-ВВ45613 |  | 0.38 | 2023-07-21 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 11:57 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
5437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17667 А-ВВ90182 |  | 0.38 | 2023-07-21 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 15:20 | [6 empty] | 73.05 |  |  | Выделил осмотром КЛ 0.4 кВ ТП17667А-вв.90182 - растяжка! | Успешна!
5438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3128 Б-ТП1061 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-21 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 14:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции на землю. | -
5439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС87 с1 яч109-РТП26025 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:01 | [6 empty] | 165.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19897 А - ТП 29444 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 13:00 | [6 empty] | 212.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22374 А-РТП10077 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП10191 1-ТП10988 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
5443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10819 А-ТП10713 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-21 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч11-РП400 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-21 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 20:32 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч6-РП682 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-21 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-21 20:32 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13752 А-ВВ66520 |  | 0.38 | 2023-07-21 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 14:31 | [6 empty] | 62.8833 |  |  | Замечания: В ТП 13752 А от РНКЗ сгорели 3 ПП вв. 66520, электрик нагрузку перевел | -
5447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с2 яч12-РП14028 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 02:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18538 Б-ТП16822 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 06:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч5-РТП17156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 16:50 | [6 empty] | 150.5 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч47-РТП19157 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 10:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 796а - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 16:50 | [6 empty] | 149.5667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.106-РТП4474 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-22 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:55 | [6 empty] | 72.6 |  |  | На ПС112 откл. яч. РП4474+РП2915дельта+РП4598альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч106-РП2915 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-22 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:55 | [6 empty] | 72.6 |  |  | На ПС112 откл. яч. РП4474+РП2915дельта+РП4598альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.106-РТП4598 альфа с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-22 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:55 | [6 empty] | 72.6 |  |  | На ПС112 откл. яч. РП4474+РП2915дельта+РП4598альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2199 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-22 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:55 | [6 empty] | 72.6 |  |  | На ПС112 откл. яч. РП2199альфа+РП2494. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2494 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-22 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 14:55 | [6 empty] | 72.6 |  |  | На ПС112 откл. яч. РП2199альфа+РП2494. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 А-ТП28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 16:20 | [6 empty] | 25.7333 |  |  | Повреждена КЛ ТП28951А-ТП19395А | АВР успешно.
5458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч118-РП15085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 16:19 | [6 empty] | 73.0667 |  |  | Повреждение изоляции | -
5459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15691 А-ТП20313 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 10:10 | [6 empty] | 234.65 |  |  | Повреждение изоляции | -
5460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч13-РТП14070 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 11:01 | [6 empty] | 66.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП14070С1-ПС334 | АВР успешно
5461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч3-РТП12174 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 17:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч13-РП16168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 11:01 | [6 empty] | 65.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП14070С1-ПС334 | АВР успешно
5463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24423 Б-ВВ48534 |  | 0.38 | 2023-07-22 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 19:46 | [6 empty] | 74.35 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ вв48534-вв98035(ТП24423Б). | АВР отсутствует
5464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18056 2-ТП14016 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 18:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП18056 2-ТП14016 Б | АВР успешно
5465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 11:00 | [6 empty] | 136.3167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП14039 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 11:00 | [6 empty] | 136.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РТП16141 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 11:00 | [6 empty] | 136.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16665 Б-ВВ67152 |  | 0.38 | 2023-07-22 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 15:48 | [6 empty] | 93.0167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 16665Б - вв 67152 | -
5469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4539 Б-ВВ48032к.1 |  | 0.38 | 2023-07-22 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 19:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 4539 Б - вв 48032 (к1) | -
5470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-22 19:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17592 Б-РП12132 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 16:10 | [6 empty] | 89.2333 |  |  | Повредилась Кл 17592 Б-12132 | АВР успешно
5472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 16:10 | [6 empty] | 89.1833 |  |  | На ПС 346 отключилась груповая ячейка 26064 +11048 (11 рэр),повредился КЛ 26064-ПС 346 (25 рэр) | АВР успешно
5473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18640 А-ТП21952 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-22 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 17:20 | [6 empty] | 90 |  |  | Повредилась Кл 18640 А-21952 А | АВР успешно
5474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 845 с5 яч517 - РТП 27142 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 17:10 | [6 empty] | 111.6833 |  |  | Повредилась КЛ 27142-ПС 845 | АВР успешно
5475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18640 Б-ТП21952 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 19:20 | [6 empty] | 41.0167 |  |  | Повредилась КЛ 18640 Б-21952 Б | АВР успешно
5476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч20-РТП652 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 03:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 6кВ РП652с2-ПС378бета | АВР успешно
5477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП21452 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 04:45 | [6 empty] | 0 |  |  | выесняется | -
5478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 04:45 | [6 empty] | 0 |  |  | выесняется | -
5479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 04:45 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
5480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15030 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 04:45 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
5481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 24336 А - ТП 27971 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 15:35 | [6 empty] | 53.7833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 2-ТП20565 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 12:15 | [6 empty] | 120.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18119С2-ТП20565Б | АВР успешно
5483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12551 Б-ВВ46893 |  | 0.38 | 2023-07-23 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 12:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2056 А-ТП2680 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 12:47 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП1829с1 откл. МВ ТП2581 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП86 Б-ТП953 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-23 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 15:00 | [6 empty] | 24.9167 |  |  | повреждение КЛ 6кВ ТП953А-ТП86Б | -
5486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23343 Б-ТП24478 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-23 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП23343Б - ТП24478Б | -
5487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18817 А-ВВ100902 |  | 0.38 | 2023-07-23 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-23 20:31 | 2023-07-23 21:02 | 2023-07-23 21:02 | 1 |  |  | 200 |  | 0.12 | 0.5167 | 0.5167 | 0.5167 | Замена ПН | АВР
5488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20329 А-ТП17264 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 10:05 | [6 empty] | 229.35 |  |  | РТП15084с.1 земля ж фаза выпал блинкер напр ТП20320А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21860 А-ТП16502 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 14:17 | [6 empty] | 112.95 |  |  | Выясняются | -
5490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:56 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | Выясняются | -
5491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.1- РТП19114с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-23 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:56 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | Выясняются | -
5492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28450А-ТП25422А |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 00:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП25422А-ТП28450А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12855 Б-ТП16723 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 04:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП12855Б-ТП16723Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22979 Б-ТП26768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 06:47 | [6 empty] | 1.6667 |  |  | КЛ ТП22979Б-ТП26768Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | АВР успешен
5495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18254 А-ТП27895 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 05:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18254А-ТП27895А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с3 яч302-РТП20170 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 06:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 00:58 | [6 empty] | 66.5667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 20170 с.1 - ПС 378 | АВР успешно
5497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12474 А-РП12151 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 11:48 | [6 empty] | 76.15 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РП12286с2-ТП25260А |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 12:20 | [6 empty] | 76.4833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 19185 с1 - РТП 27099 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 08:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 27099 С2 отключился ВВ - РП 19185 С1 | -
5500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч17-РТП18063 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 10:25 | [6 empty] | 97.95 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 16:00 | [6 empty] | 223.3833 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 21227А-ТП21228А | -
5502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10195 1-ТП19424 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 09:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19424А-ТП30478А | АВР успешно
5503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19798 Б-ТП20791 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 11:48 | [6 empty] | 25.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 10:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11345 А-ВВ34649 |  | 0.38 | 2023-07-24 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 16:25 | [6 empty] | 29.3833 |  |  | повреждена КЛ 0,4 кВ (ТП 11345А) вв 33649-вв 33648, для надёжности электроснабжения установлен КВЭс между вв 33649-вв 33648 | -
5506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч4-РТП14158 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 09:40 | [6 empty] | 46.1833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5303 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-07-24 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 15:46 | [6 empty] | 27.3333 |  |  | повреждение ПКЛ 6кВ РП 5303с1-ПС 90 альфа | -
5508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10859 А-ВВ30767 |  | 0.38 | 2023-07-24 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 15:47 | [6 empty] | 219.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21050 1-ТП19902 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 13:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
5510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с3 яч27 - РП 12110 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 16:05 | [6 empty] | 49.7 |  |  | Выясняются | АВР успешно
5511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22256 Б-ТП27685 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10595 А-ВВ26395 |  | 0.38 | 2023-07-24 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 14:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
5513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18382 Б-ТП23091 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 15:00 | [6 empty] | 215.6667 |  |  | пробой изоляции | -
5514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31А-РТП21159 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 13:00 | [6 empty] | 140.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14622 Б-ВВ67578 |  | 0.38 | 2023-07-24 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 10:41 | [6 empty] | 41.1333 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
5516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 18:54 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
5517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 17882 (с2)-ТП 28952 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются. | АВР успешно
5518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10408 Б-РТП17883 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-24 19:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: повреждена КЛ напр. РП17883с2 | АВР успешно
5519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15765 Б-ТП16587 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 11:41 | [6 empty] | 36.9167 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч36-РП15020 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-24 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 11:15 | [6 empty] | 83.7333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15020-ПС630б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14479 Б-ТП14477 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 12:26 | [6 empty] | 246.4333 |  |  | РП12244с2 отключился МВ - ТП14479Б причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13298 А-ТП13285 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 15:22 | [6 empty] | 248.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23463 Б-ТП14215 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 15:22 | [6 empty] | 248.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП14145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 08:05 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
5525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14145 2-ТП18725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 08:05 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
5526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП18781 | КТП18781 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-07-25 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-25 08:28 | 2023-07-25 09:24 | 2023-07-27 11:31 | 4 |  |  | 240 |  | 0.03 | 51.05 | 0.9333 | 3.7332 | Повреждено оборудование ТП ВН напр. Т-Б, подключена РИСЭ | АВР не работал
5527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22213А - ТП22207А |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:10 | [6 empty] | 53.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП22207А - ТП22213А | АВР успешно
5528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 28122с.2-ПС 342 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 22:46 | [6 empty] | 59.8333 |  |  | повреждена ПКЛ 10кВ РП28122с2-ПС342 | АВР успешно
5529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13072 Б-ТП12840 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 13:41 | [6 empty] | 97.9833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
5530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14020 Б-ВВ105362 |  | 0.38 | 2023-07-25 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 12:13 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена осмотром КЛ 0,4кВ ТП14020Б-вв105362 | -
5531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23732 Б-ВВ42053 |  | 0.38 | 2023-07-25 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16948 А-ВВ61810 |  | 0.38 | 2023-07-25 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП16948 А-вв.61810 | -
5533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16655 Б - ТП 29243Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП16655Б-ТП29243Б. | Успешна!
5534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21541 А-ВВ102536 (1) |  | 0.38 | 2023-07-25 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 14:15 | [6 empty] | 168.0833 |  |  | Растяжка на КЛ 0.4 кВ ТП21541А - вв.102536-1. | Успешна.
5535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18870А - ТП30432А |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:00 | [6 empty] | 234.65 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП18870А-ТП30432А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч32-РТП14140 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-25 15:35 | 2023-07-25 16:04 | 2023-08-04 10:00 | 4 | 1 |  | 140 | 2 | 0.3 | 234.4167 | 0.4833 | 1.9332 | Повреждение КЛ | Откл. от МТЗ
5537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с6 яч618-РТП16148 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:05 | [6 empty] | 47.2167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
5538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15185 2-ТП17509 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 18:36 | [6 empty] | 217.8333 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РП15185с2-ТП17509А | АВР успешно
5539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27154с.2 - РП 27037с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 15:21 | [6 empty] | 141.9333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25483 А-ТП19724 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-25 18:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19724А - ТП 25483А. | АВР работал успешно
5541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-РТП27060с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 11:00 | [6 empty] | 159.8833 |  |  | поврежедние в сети абонента | -
5542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17827А - ТП29828А |  | 10 (10.5) | 2023-07-25 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 11:00 | [6 empty] | 159.4 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4806 Б - РП 5302 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-25 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:17 | [6 empty] | 62.0833 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ РП5302с2-ТП4806Б | -
5544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4583 Б - ТП 4838 Б |  | 6 (6.3) | 2023-07-25 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 02:45 | [6 empty] | 50.9 |  |  | повреждение концевых муфт в тп 4838 и в тп 4583 | -
5545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17827 А-ВВ53501 |  | 0.38 | 2023-07-26 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 10:00 | [6 empty] | 57.9833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4858 А - ТП 4867 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 02:46 | [6 empty] | 49.85 |  |  | повреждение РКЛ 6кВ ТП 4858А-ТП4867А | -
5547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4583 А - ТП 4858 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 02:46 | [6 empty] | 49.8167 |  |  | повреждение РКЛ 6кВ ТП 4583А-ТП4858А | -
5548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 17:27 | [6 empty] | 63.8 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РП17052 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 17:27 | [6 empty] | 63.8 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17827 Б-ВВ53500 |  | 0.38 | 2023-07-26 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 10:00 | [6 empty] | 55.45 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20664 А-ТП17944 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 03:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 03:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.29 - РТП 16194 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 04:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП16194-ПС164. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4942А - РТП 5407 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 11:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП5407с.2-ТП4942А при ОЗЗ | -
5554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17035 1-ТП18547 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 12:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ РП17035с1-ТП18547Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
5555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП576 А-ВВ4974 |  | 0.38 | 2023-07-26 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 576 А - вв.4974"! | -
5556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15986 А-ТП19737 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 15:00 | [6 empty] | 48.7833 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП15986А-ТП19747А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
5557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11133 2-ТП14569 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 15:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14151 1-ТП15777 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 11:30 | [6 empty] | 20.4333 |  |  | Протечка кровли в ТП 15777А, повреждена сборка в/н-А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12008 1-ТП21953 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
5560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч47-РТП14122 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 10:00 | [6 empty] | 234.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч20-РТП18018 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:25 | [6 empty] | 45.2167 |  |  | Повреждение изоляции | -
5562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 18018 (с.1)-ТП 24091Б (дог) |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-26 16:12 | 2023-07-26 17:04 | 2023-07-28 13:25 | 1 |  |  |  |  | 0.6 | 45.2167 | 0.8667 | 0.8667 | Из-за подтопления в абонентской части РТП 18018, строительная часть полностью на балансе абонента. | Нет условий для работы АВР. Отключение по 2-м лучам.
5563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28069 с.1 - ПС 630 яч.48 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | ТП | ТП 16410 | ТП16410 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-07-26 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 19:45 | [6 empty] | 2.1667 |  |  | В ТП16410Б повреждение ПК на Т-Б. | РЗА и АВР работало успешно.
5565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11629 А-ВВ49731 |  | 0.38 | 2023-07-26 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 10:41 | [6 empty] | 185.0833 |  |  | пробой изоляции | -
5566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с7 яч35-РТП18186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 17:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18186 1-ТП12816 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 17:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП303 Б-ВВ34314 |  | 0.38 | 2023-07-26 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 303 Б - вв.34314" | -
5569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22814 Б-ТП21415 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 18:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 21415 Б - ТП 22814 Б. От МТЗ. | АВР успешно
5570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч29-РП5041 бета с3 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 кВ РП 5041 с3- ПС 361 альфа | -АВР успешно
5571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч29-РП5041 альфа+ с3 |  | 6 (6.3) | 2023-07-26 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа-РТП16125 С 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | устанавливается | Оптическая дуговая защита
5573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14790 Б-ТП14714 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:07 | [6 empty] | 203.75 |  |  | пробой изоляции | -
5574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП14155 2-ТП14748 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:07 | [6 empty] | 203.7 |  |  | пробой изоляции | -
5575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с1 яч17-РТП26102 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП26102с1-ПС90 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17058 с.1-РП19037 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 23:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 13:24 | [6 empty] | 230.1167 |  |  | Замечания: В РП 17058 с1 обнаружили откл. полож. МВ яч. РП 19037 с2, вкл. СМВ | -
5577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27117 (с.1)-ПС 45 с.2 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-07-26 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-26 23:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС45-РП11062альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11568 А-ТП11806 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 00:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП11806А-ТП11568А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 11:00 | [6 empty] | 129.1667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17018с1-ПС536 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 11:00 | [6 empty] | 128.3667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17018с1-ПС536 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12874 А-ТП18890 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 11:00 | [6 empty] | 128.3667 |  |  | поврежденние КЛ 10 кВ ТП12874А-ТП18890А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 813-28135 гамма |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 05:00 | [6 empty] | 241.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21957 Б-ВВ105559 |  | 0.38 | 2023-07-27 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 03:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11772 А-ВВ39102 |  | 0.38 | 2023-07-27 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 15:11 | [6 empty] | 57.0667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
5585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 14:24 | [6 empty] | 54.9167 |  |  | Выясняются | -
5586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с4 яч409-РП667 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-27 07:50 | 2023-07-27 07:59 | 2023-08-04 15:48 | 4 |  |  | 400 |  | 0.3 | 199.9667 | 0.15 | 0.6 | Повреждение ПКЛ-6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.7 яч.706-РТП21072 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 | [6 empty] | 183.3667 |  |  | по ТМ откл. от МТЗ повреждена яч ПКЛ 710, ПКЛ 710 на балансе ОЭК | АВР успешно
5588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6676 А-ТП6695 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 10:47 | [6 empty] | 120.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП6676А-ТП6695А | АВР успешно
5589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП19037 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 12:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 12:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП12037 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 12:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч61-РТП10095 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 12:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 10095 - ПС 682 | АВР работал успешно
5593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11864 Б-ТП21634 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
5594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с3 яч36-РП17115 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 13:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 16:25 | [6 empty] | 146.45 |  |  | Отключилась групповая ячейка 28148+10171бета(2РЭР), причины выясняются | -
5596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч11 - РП 5441 с1 гамма |  | 6 (6.3) | 2023-07-27 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 16:05 | [6 empty] | 98.0667 |  |  | Отключилась ячейка 5441 гамма, причины выясняются. | АВР успешно
5597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21449 А-ТП19472 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП19472А-ТП21449А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч30-РТП15015 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч38-РТП12219 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18779 А-ВВ940952 |  | 0.38 | 2023-07-27 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 16:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ0,4кВ ТП18779 А-ВВ940952 | -
5601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11572 Б-ВВ89181 |  | 0.38 | 2023-07-27 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: Повреждена изоляция КЛ | -
5602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч45-РТП14146 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 19:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 10:02 | [6 empty] | 206.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 15061 - ТЭЦ 21 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с.2 яч.28-РТП21151 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-27 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 20:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП957 А-ВВ59117 |  | 0.38 | 2023-07-27 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-27 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП957А-вв59117 | АВР успешно
5606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 15:09 | [6 empty] | 207.0333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с4 яч409-РТП19030 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:00 | [6 empty] | 176.2833 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ РП19030с2-ПС378 | АВР успешно
5608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч50-РТП10055 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 06:32 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10055 С2 откл. МВ - ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15673 А-ТП17716 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 06:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11772 А-ВВ39102 |  | 0.38 | 2023-07-28 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 08:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
5611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП14155 1-ТП14748 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-28 09:26 | 2023-07-28 10:04 | 2023-07-29 15:15 | 16 | 3 |  | 520 | 1 | 0.8 | 29.8167 | 0.6333 | 10.1328 | АО КЛ 10кВ РП 14155 с.1 – ТП 14748А. | Откл. от МТЗ
5612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 1-ТП13116 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 15:14 | [6 empty] | 124.1167 |  |  | В РП10106с.1 откл. МВ ТП13116 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17246 А-ТП15912 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 11:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ ТП 15912А-ТП 17246А | АВР успешно.
5614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч76-РП12250 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12250с1 отключился МВ - ТЭЦ11 альфа. Причина выясняется . | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с1 яч7-РТП14131 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 14:32 | [6 empty] | 73.0167 |  |  | Повреждение изоляции | -
5616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14130(с.1)-РП14131 бетта |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-28 13:31 | 2023-07-28 14:00 | 2023-07-31 14:32 | 16 | 3 |  | 720 | 1 | 1.2 | 73.0167 | 0.4833 | 7.7328 | повреждение изоляции | Откл. от МТЗ
5617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13041 Б-ТП13077 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 13:35 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП13077-ТП13041Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
5618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14778 А-ТП13215 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 09:49 | [6 empty] | 140.2 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с4 яч35-РТП14130 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-28 14:15 | 2023-07-28 15:08 | 2023-08-01 11:35 | 6 |  |  | 480 | 1 | 1.2 | 93.3333 | 0.8833 | 5.2998 | повреждение изоляции | Откл. от МТЗ
5620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч33-РП18125 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 14:02 | [6 empty] | 95.0833 |  |  | Причины выясняются | -
5621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 14:02 | [6 empty] | 95.0833 |  |  | Причины выясняются | -
5622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 14:02 | [6 empty] | 95.0833 |  |  | Причины выясняются | -
5623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18721 А-ТП16941 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 15:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20095 2-ТП10925 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12632 А-ВВ88081 |  | 0.38 | 2023-07-28 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 14:12 | [6 empty] | 22.3 |  |  | пробой изоляции. | -
5626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12632 Б-ВВ88300 |  | 0.38 | 2023-07-28 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 16:17 | [6 empty] | 96.3833 |  |  | пробой изоляции | -
5627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13828 Б-ВВ69880 |  | 0.38 | 2023-07-28 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 13:50 | [6 empty] | 141.3167 |  |  | повреждение кл 0,4 кв ТП 13828 Б - вв 69880. | -
5628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч7-РП17135 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 10:00 | [6 empty] | 113.2167 |  |  | Повреждена КЛ РП 17135 ПКЛ 12 Бета | АВР успешно
5629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11241 2-ТП10702 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 | [6 empty] | 223.1833 |  |  | Повреждено оборудование яч. КЛ 10702 Б, КЛ годная | АВР успешно
5630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч81В-РП12263 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 16:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ Тэц 8 Бета | АВР успешно
5631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17328 - РТП 12263 С.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 16:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ РП 12263 с.1- КЛ ТП 17328 Б+ 21426 Б | АВР успешно
5632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 20642 | Силовой трансформатор Т-Б | 10 (10.5) | 2023-07-28 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:00 | [6 empty] | 16.6667 |  |  | повреждение кабельной перемычки на Т-Б. | РЗА у абонента успешно
5633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч49-РТП12047 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 20:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ВЛ | КЛ6кВ ТП4954Б - РТП5201 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-07-28 20:14 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-02 15:30 | [6 empty] | 115.2667 |  |  | Повреждение КЛ РТП 5201c2 - ТП 4954Б | -
5635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15195 2-ТП17736 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 22:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15661 А-ТП27741 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-28 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-28 22:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с3 яч58-РТП20085 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 00:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП20088с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ТП 17798 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 18:37 | [6 empty] | 137.1 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 15099с2-17798Б. | АВР успешно.
5639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18966 Б-ВВ96415 |  | 0.38 | 2023-07-29 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 02:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 18966 луч Б - вв. 96415" ("растяжка" 3-ёх фаз). | -
5640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25913 А-ТП24198 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 14:00 | [6 empty] | 130.3167 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП24198А-ТП25913А | -
5641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18441 А-ТП18442 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 06:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18441 А - ТП 18442А | АВР успешно
5642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 1-ТП16902 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 12:27 | [6 empty] | 101.1167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25010 А-ТП17851 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 17851 А - ТП 25010 А | АВР успешно
5644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18270 А-ТП18272 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 18270 А - ТП 18272 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
5645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16077(С1) - РТП 18197(С3) |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП10618 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП16077 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19939 А-ТП24443 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч16-РП14148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР успешно
5650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20285 А-ТП20286 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 10:44 | [6 empty] | 0 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ на УПК-01м , ТП20285А - ТП20286А и ТП20286А - ТП20300А. | АВР успешно
5651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16331 Б-ТП16441 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 14:46 | [6 empty] | 27.5167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП16331Б-ТП16441Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4120Б - ВВ 47744 |  | 0.38 | 2023-07-29 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 16:35 | [6 empty] | 125.3167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4120Б-вв.47744 | -
5653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25508 А-ТП17305 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 14:12 | [6 empty] | 194.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч15-РП16070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР успешно
5655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128с 2-ТП17683 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15128с.2-ТП17683Б | АВР работал успешно
5656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12832 А-ТП11782 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
5657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 5304 А - РП 5324 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-29 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 13:47 | [6 empty] | 72.15 |  |  | КЛ 6 кВ РП5324с1-ТП5304А в растяжке (все три фазы)! | Успешна!
5658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10064 2-ТП10352 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10064 С2 откл. ВВ - ТП 10352 Б, повреждение КЛ МКС - Рп 10064 С2- ТП 10352 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16417 А-ТП18207 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26047 С1 откл. ВЭ- ТП 27662 А, повреждение КЛ МКС ТП 16417 А- ТП 18207 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС267 с1 яч41-РТП26058 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 15:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с2 яч5-РП18015 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 19:15 | [6 empty] | 73.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18015 - ТЭЦ-27 | -
5662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.11 - РТП 12210 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 11:40 | [6 empty] | 138.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | -
5663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
5664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12893 Б-ТП13393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | -
5665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч22-РТП14128 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-29 21:30 | 2023-07-29 21:52 | 2023-08-07 11:32 | 3 |  |  |  |  | 0.3 | 206.0333 | 0.3667 | 1.1001 | Повреждение изоляции | -
5666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч43-РТП15157 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 21:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с7 яч63-РТП16072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 21:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | РТП 28060 с-2 ПС 750 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-29 21:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч24-РП11103 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 10:00 | [6 empty] | 227.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11103с.2 - ПС213б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - РП 18015 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-29 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 11:11 | [6 empty] | 132.5167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
5671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч38-РТП12219 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 15:00 | [6 empty] | 230.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12219с.2-ПС750б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч30-РТП12219 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 15:00 | [6 empty] | 230.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12219с.1 - ПС750а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28395 Б-ТП19910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 00:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП21681 А-ТП11448 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 05:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч14-РТП16064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 11:44 | [6 empty] | 76.6 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗа и АВР работали успешно.
5676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16010 с.1 - ТП 21449 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 08:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП16010с1-ТП21449А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15679 А-ТП24612 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 09:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15679А-ТП24612А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16148 1-ТП11082 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 15:45 | [6 empty] | 101.2333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11082Б - РП16148с1 | АВР успешно
5679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 13:45 | [6 empty] | 50.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП17089с2-ПС814 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с4 яч40-РП21081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 11:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кВ РТП21081с2 - ПС 750 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2038 Б-ТП2597 А |  | 6 (6.3) | 2023-07-30 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 13:30 | [6 empty] | 145.2833 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП2038-ТП2597А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с2Г яч36-РП18136 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 17:39 | [6 empty] | 123.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч66-РП19160 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 | [6 empty] | 81.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
5684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13967 Б-ТП13968 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 16:32 | [6 empty] | 145.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17105 1-ТП19711 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 10:00 | [6 empty] | 90.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
5686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11586 А-ТП11585 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 14:36 | [6 empty] | 213.4167 |  |  | Пробой изоляции | -
5687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14025 2-ТП25309 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 18:12 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-07-30 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Устранение однофазного замыкания на землю. | -
5688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-07-30 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 15:17 | [6 empty] | 69.0667 |  |  | Пробой изоляции | -
5689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч4-РТП671 гамма с1 |  | 6 (6.3) | 2023-07-30 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-30 19:55 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19589 Б-ТП14620 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 00:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14620Б-ТП19589Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 11:41 | [6 empty] | 81.8667 |  |  | На ПС212 от МТЗ откл. МВ ПКЛ 10кВ 14092α+β. В РП14092 по ТМ АВР работал успешно. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП14092с2-ПЦ 212 альфа | АВР успешно
5692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 48 с1 яч19-РП18064 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РП 18064 с.2 АО МВ ПС-48 АВР успешен | -
5693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10060 1-ТП14366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 16:20 | [6 empty] | 14.0833 |  |  | ТП14366Б-Транформатр Б КЛ повреждён | АВР успешно
5694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24870Б- ТП 29269Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 03:36 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП 29269Б-ТП 24870Б поврежджён | АВР успешно
5695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11840 Б-ТП11906 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 03:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП11906Б-ТП11840Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15226 Б-РП11133 1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 14:00 | [6 empty] | 78.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12147 с.2-РП11011 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 13:19 | [6 empty] | 98.2333 |  |  | По ТМ АО В РП 12264 с2 откл. МВ яч. РП 15118 с1 + РП 11011 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП16913 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 12:18 | [6 empty] | 217.0833 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12240 1-ТП18725 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 13:49 | [6 empty] | 26.45 |  |  | Замечания: В РП 12240 с.1 от МТЗ откл МВ ТП 18725 А сх. разобрана , замечаний нет Повреждена КЛ 10 кВ РП 12240 с.1 - ТП 18725 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16119 2 -РТП 27002 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-31 11:55 | 2023-07-31 12:10 | 2023-07-31 12:10 | 4 |  |  | 460 |  | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 1 | В РП 16119 с.2 от МТЗ откл МВ ТП 27002 Б , Повреждение КЛ 10 кВ ТП 11298 Б - КТП 638 ( ТП 12560 Б ) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28798 Б-ВВ60567 |  | 0.38 | 2023-07-31 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 12:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14622 А-ВВ80253 |  | 0.38 | 2023-07-31 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 14:16 | [6 empty] | 26.1 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 12:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 20112- ТЭЦ 8 | АВР успешно
5704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20112 1-ТП24388 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-07-31 12:35 | 2023-07-31 12:46 | 2023-07-31 12:46 | 4 |  |  | 240 | 1 | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 0.7332 | КС не перешло на резерв | АВР не успешно
5705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18645 Б-ВВ91963 |  | 0.38 | 2023-07-31 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 12:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 1-ТП21318 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21298 А-ТП21297 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | -
5708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24423 Б-РП16027 2 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 22:53 | [6 empty] | 31.7167 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 16027 с.2 - ТП 24423 Б. | АВР успешно
5709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24869 Б-ТП14369 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена Кл 10кВ ТП 14369 Б-ТП 24869 Б | АВР успешно
5710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15489 Б-ВВ96002 |  | 0.38 | 2023-07-31 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 14:41 | [6 empty] | 190.85 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП303 А-ВВ109399 |  | 0.38 | 2023-07-31 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 17:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15074 С.1 - ТП 21421 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 17:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждены КЛ: РП 15074 с.1 - ТП 21421 А, ТП 19974 А - ТП 18914 А, ТП 19974 А - ТП 21423 А. От МТЗ. | АВР успешно
5713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18022 с.2 - ТП 23076 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
5714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15634 Б-ТП15643 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 19:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 15634Б-ТП 15643Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14477 А-ТП17511 А |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 12:25 | [6 empty] | 88.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | успешно
5716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10905 Б-ТП13850 Б |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 19:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП13850Б-ТП10905Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с7 яч703-РТП18076 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 11:21 | [6 empty] | 158.9667 |  |  | уточняются | -
5718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.65 - РП 12106 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-07-31 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-07-31 22:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12106с.1-ПС299 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч22-РП11181 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 15:08 | [6 empty] | 180.8 |  |  | пробой изоляции. | -
5720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20479 А-ТП16218 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 04:26 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
5721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17114 2-ТП27821 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 14:13 | [6 empty] | 176.15 |  |  | повреждение РКЛ 10 кВ РТП17114с2 - ТП27821Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16271 Б-ТП17828 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 11:30 | [6 empty] | 53.2167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП16271Б-ТП17828Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч16-РП3295 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 10:00 | [6 empty] | 193.0667 |  |  | Причины выясняются | -
5724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16667 Б-ВВ64895 |  | 0.38 | 2023-08-01 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 15:10 | [6 empty] | 149.55 |  |  | Замечания: Обнаружил сгоревший п.п. на вв.64895 по "З"ф. и "К"ф., КЛ повреждена, снят п.п. по "Ж"ф. и уст. пл. "не вкл. кабель повреждён". | абонент перевёл нагрузку на луч А
5725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3055 А-ТП2526 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "ТП 2526 А - ТП 3055 А"! | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5 А-ТП883 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "КТП 5 А - ТП 883 А"! | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12266 1-ТП16705 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 11:48 | [6 empty] | 72.75 |  |  | отгорела КФ в РП12266с1 | АВР успешно
5728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч24-РТП15001 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 09:00 | [6 empty] | 165.0667 |  |  | пробой изоляции | -
5729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТП | ТП20208 | КТП20208 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-08-01 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-01 12:03 | 2023-08-01 12:18 | 2023-08-01 12:18 | 4 |  |  | 285 |  | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 1 | Причины выясняются | Не успешно
5730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч38-РП14092 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 11:15 | [6 empty] | 166.7167 |  |  | На ПС212 от МТЗ откл. МВ 14092 гамма+дельта. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП14092с1-ПС212 гамма. | АВР успешно.
5731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1048 2-РТП3021 2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 15:26 | [6 empty] | 146.85 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3571 Б-ТП4296 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-01 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 2730 С1 отключился МВ - ТП 3571 Б | -
5733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13833 А-ВВ108371 |  | 0.38 | 2023-08-01 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Конов м-р: В ТП13833А обнаружил повреждённую КЛ 0,4кВ направ. вв.108371, п.п. сняты и уст. пл."не вкл. кабель повреждён" | абонент перевёл нагрузку на луч Б
5734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 20кВ ПС 858 (с.1)- СП 71073 альфа (с.1) |  | 20 (21) | 2023-08-01 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
5735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 12662 с.б-ВВ 135955 |  | 0.38 | 2023-08-01 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 15:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 20 кВ ПС 110 кВ МГУ ф. 71096α - ТП 71096 1 сек |  | 20 (21) | 2023-08-01 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 23:13 | [6 empty] | 32.0333 |  |  | В СП 71096 С1 отключился ВВ - ПС 858 альфа | -
5737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 45 с22 яч210-РТП17050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 12:00 | [6 empty] | 139.35 |  |  | повреждён | -
5738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 813-28135 бета |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 08:00 | [6 empty] | 159.2833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | РП 19030 с1-РП 19029 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 08:00 | [6 empty] | 230.8167 |  |  | Причины выясняются | -
5740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 70 с1 яч6-РП19120 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 17:21 | [6 empty] | 72 |  |  | Повреждение кл 10кВ | -
5741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12993 Б-ТП16313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-01 18:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 14:00 | [6 empty] | 89.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27134с2-ПС690 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 10:30 | [6 empty] | 181.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 11:00 | [6 empty] | 85.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч15-РП10070 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-01 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 13:46 | [6 empty] | 159.0833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | РП | РТП 17172 | РТП17172 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-08-01 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-01 23:35 | 2023-08-01 23:55 | 2023-08-01 23:55 | 2 |  |  | 460 |  | 0.03 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6666 | По ТМ в РТП 17172 АО Т-2 10 кВ, частичное обесточение, в половине квартир свет был | Резерв есть
5747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18244 А-ТП18245 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 11:18 | [6 empty] | 227.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18244А-ТП 18245А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19233 Б-ТП20352 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 00:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19233Б-ТП 20352Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 834 с1 яч21-РП21038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 10:00 | [6 empty] | 247.5333 |  |  | РП 21038 с.1 откл МВ ПС 834 | -
5750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 834 с1 яч21-РП26013 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 10:00 | [6 empty] | 247.5333 |  |  | РТП 26013с.1 откл ВЭ ПС 834 | -
5751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10480 Б-ТП10297 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 10:00 | [6 empty] | 247.5333 |  |  | РТП 10093с.1 откл ВВ ТП 14396А КЛ 10 кВТП10297А-ТП14360Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24104 Б-ТП24101 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 16:25 | [6 empty] | 32.1333 |  |  | Повреждение КМ КЛ ТП24101 Б-ТП24104Б | АВР
5753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15948 Б-РТП16063 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 15:22 | [6 empty] | 76.5667 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
5754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13319 А-ТП13340 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 11:34 | [6 empty] | 120.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13319 А - ТП 13340 А | -
5755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2232 А-ВВ33534 |  | 0.38 | 2023-08-02 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 12:35 | [6 empty] | 121.35 |  |  | побой изоляции ТП2232А-вв33534(1) | АВР успешно
5756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14355 А-ТП12971 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | АВР успешно
5757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12971 Б-ТП14355 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | РКЛ 10к В ТП12971Б-ТП14355Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
5758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 11115 А - ТП 30554 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 15:05 | [6 empty] | 147.25 |  |  | пробой изоляции | -
5759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 661 с4 яч52-РТП21105 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:02 | [6 empty] | 194.2 |  |  | выясняются | АВР успешно
5760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22846 А-ВВ44894 |  | 0.38 | 2023-08-02 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 12:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13850 А-ТП10905 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 15:06 | [6 empty] | 0.1833 |  |  | пробой изоляциии | авр успешно
5762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с3 яч6-РТП10225 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-02 14:55 | 2023-08-02 15:06 | 2023-08-02 15:06 | 6 | 1 |  | 225 |  | 0.6 | 0.1833 | 0.1833 | 1.0998 | повреждение КЛ 10 кВ ПС 622 - РТП 10225 | Нет условий для работы АВР
5763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч28-РТП21185 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 15:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3237 А-ТП50 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-02 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 17:36 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
5765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19184 1-ТП27661 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-02 18:49 | 2023-08-02 19:28 | 2023-08-04 15:25 | 8 | 2 |  | 240 |  | 1.1 | 44.6 | 0.65 | 5.2 | Повреждена РКЛ ТП 10325А-ТП27661А | Нет условий для работы АВР.
5766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10325 Б-ТП27661 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 15:25 | [6 empty] | 44.6 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 10388Б-ТП 27661 повреждён , с отключением ВВ в РП 26041с2 ОЭК | АВР успешно
5767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП11420А- ТП25708Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 12:35 | [6 empty] | 160.9167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18548 А-ТП24472 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 20:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
5769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТРП | РТП 15070 | РТП15070 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-08-02 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-02 20:50 | 2023-08-02 21:03 | 2023-08-04 15:37 | 3 |  |  | 500 |  | 0.06 | 42.7833 | 0.2167 | 0.6501 | Повреждение концевой муфты в отсеке Т-2 | МТЗ работал успешно
5770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч102-РП18024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 11:51 | [6 empty] | 134.8833 |  |  | Повреждение изоляции | -
5771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 12:09 | [6 empty] | 62.3 |  |  | Повреждение изоляции | -
5772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с6 яч24-РТП15165 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24026 А-ТП16851 А(25р-н) |  | 10 (10.5) | 2023-08-02 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-02 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с.3 яч10-РТП15114 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 10:41 | [6 empty] | 154.0667 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
5775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч509-РТП16145 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 16:45 | [6 empty] | 182.9 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
5776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч48-РП10193 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 15:45 | [6 empty] | 224.2833 |  |  | пробой изоляции | -
5777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП504 А-ВВ50171 |  | 0.38 | 2023-08-03 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "вв.102942 - вв.106152"! | -
5778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18727 А-ВВ70550 |  | 0.38 | 2023-08-03 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 09:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП18727А-вв70550 | АВР отсутствует
5779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 10:43 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
5780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12737 Б-ВВ61330 |  | 0.38 | 2023-08-03 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 11:23 | [6 empty] | 144.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
5781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6521 А-ТП6527 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17717 А-ВВ92089 |  | 0.38 | 2023-08-03 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 11:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч34-РП5041 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 16:48 | [6 empty] | 52.4333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29272А-ТП12651 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 12:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции, ВКЛЮЧИЛИ | АВР успешно
5785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21876 А-ТП22910 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 12:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
5786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с2 яч38-РП14121 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 15:16 | [6 empty] | 170.2 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4597 А-ВВ84528 |  | 0.38 | 2023-08-03 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 13:24 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ повреждена РП 4597А-вв 84528 | АВР успешно
5788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29204А - ТП14208А |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1081 А-ВВ60057 |  | 0.38 | 2023-08-03 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 15:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1081 Б-ВВ60056 |  | 0.38 | 2023-08-03 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 15:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17287 А-ВВ89029 |  | 0.38 | 2023-08-03 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 14:10 | [6 empty] | 94.55 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17287А - вв 89029 | -
5793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16814 А-ТП21300 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП16814А-ТП21300А выведена в ремонт для устранения неисправности, социально-значимых потребителей нет. | АВР работало
5794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27929Б-ТП30842Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 16:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
5795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 21586 Б - ТП 23863 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 21585 Б - ТП 21586 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 17:05 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч68-РП15161 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 13:23 | [6 empty] | 164.2333 |  |  | повреждение ПКЛ | -
5798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20341 Б-ТП21619 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 18:03 | [6 empty] | 144.6 |  |  | Пробой изоляции | -
5799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1594 2-РТП5440 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-03 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 16:40 | [6 empty] | 141.55 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП 1594с2-РП5440с2 | АВР успешно
5800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС841 с3 яч302-РП14045 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 12:35 | [6 empty] | 161.2667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14045с1 - ПС841 | -
5801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10520 А-ВВ2828 |  | 0.38 | 2023-08-03 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 14:04 | [6 empty] | 18.5 |  |  | повреждение КЛ | -
5802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22293 А-ТП21644 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 | [6 empty] | 194.6 |  |  | По ТМ: в РП 12154 с.1 откл. ВВ 22293 А. Повреждение кл 10кВ ТП21644А-ТП22293А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч46-РТП14180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 21:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
5804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП16140 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 15:07 | [6 empty] | 185.1 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РП17882 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-03 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-03 22:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
5806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19162 с.2-ТП22144 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 01:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 19162 с.2-ТП 22144 Б | -
5807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16424 Б-ТП14330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 01:51 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15578 А-ВВ86773 |  | 0.38 | 2023-08-04 02:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 02:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП11080 2-ТП19189 c2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 16:50 | [6 empty] | 156.05 |  |  | повреждение кл | -
5810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч15-РТП15107 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 12:13 | [6 empty] | 150.4667 |  |  | пробой изоляции | -
5811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14092 2-ТП22186 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП14092с2-ТП22186Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
5812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18356 Б-ТП15261 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП19020с2 (ОЭК) по ТМ откл. МВ 24837Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП15261Б-ТП18356Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
5813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14092 1-ТП22186 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | - | -
5814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с2- РП 12123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 12123 с.1 - РТП 28043 с.2 | АВР успешно
5815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24434Б - ТП 30531Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП244324Б-ТП30531Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30841А-ТП30842А |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 10:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП30841А-ТП30842А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РТП18007 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выяснчется | -
5818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785 яч7 - РП 28073с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
5819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021с.1- РТП18007с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-04 11:50 | 2023-08-04 12:13 | 2023-08-05 20:00 | 14 |  |  | 640 | 1 | 3 | 32.1667 | 0.3833 | 5.3662 | Причина выясняетсся. | АВР выведен, ремонтная схема.
5820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17274 А-ТП18244 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 14:19 | [6 empty] | 122.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18244А-ТП 17274А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16433 Б-ТП18839 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 13:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 16433Б-ТП 18839Б | Успешно
5822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11095 2-ТП24339 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 2-ТП16902 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11787 А-ТП11613 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 15:21 | [6 empty] | 120.8667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 27412А-ВВ121299 |  | 0.38 | 2023-08-04 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 15:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч 39 - РТП 16006 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-04 16:43 | 2023-08-04 16:57 | 2023-08-09 11:10 | 1 |  |  | 120 |  | 0.03 | 114.45 | 0.2333 | 0.2333 | повреждение КЛ | АВР выведен, ремонтная схема.
5827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1059 Б-ВВ32722 |  | 0.38 | 2023-08-04 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13015 А-ВВ60015 |  | 0.38 | 2023-08-04 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-04 17:10 | 2023-08-04 17:38 | 2023-08-06 11:38 | 2 |  |  | 320 |  | 0.04 | 42.4667 | 0.4667 | 0.9334 | Повр. КЛ 0,4кВ 13015А-вв60015. | АВР отсутствует.
5829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13015 Б-ВВ60016 |  | 0.38 | 2023-08-04 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 11:38 | [6 empty] | 42.4667 |  |  | Повр. КЛ 0,4кВ ТП13026Б-вв60016. | АВР отсутствует.
5830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-04 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 17:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
5831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21214 Б-ВВ17123_коп98 |  | 0.38 | 2023-08-04 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 18:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0.4 кВ ТП21214Б-вв17123(2) | -
5832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч30-РП27051 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-04 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 18:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 16105 | РТП 16105 РУ 10кВ с.1 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-08-04 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 12:40 | [6 empty] | 65.9 |  |  | Замечания: Повреждение кабельной перемычки Т-2 | АВР успешно
5834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 16105 | РТП 16105 РУ 10кВ с.2 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-08-04 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 12:41 | [6 empty] | 65.6167 |  |  | Замечания: Повреждение кабельной перемычки Т-2 | АВР успешно
5835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП18242 | ТП18242 Т-А | 10 (10.5) | 2023-08-04 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 14:49 | [6 empty] | 15.1 |  |  | Повреждение изоляции | -
5836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14544 Б-ВВ68106 |  | 0.38 | 2023-08-04 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-04 23:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18599 А-ТП18598 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 15:00 | [6 empty] | 230.95 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12128 2-ТП12688 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 16:04 | [6 empty] | 111.1667 |  |  | Выясняются | АВР успешно
5839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11374 Б-ТП10980 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 16:04 | [6 empty] | 111.1167 |  |  | Выясняются | АВР успешно
5840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19419 А-ТП17650 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 17:18 | [6 empty] | 112.2833 |  |  | пробой изоляции | -
5841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | С 760 с1 яч27-РП14022 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 01:26 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20953 А-ТП20952 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 04:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с.3 яч.49 - РП 19145 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 10:45 | [6 empty] | 52.8333 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 372 - РП 19145 альфа. От МТЗ. | АВР успешно
5844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15190 1-ТП16288 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 08:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26538 Б-ТП19268 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 08:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | -
5846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч18-РТП12219 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 10:00 | [6 empty] | 47.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23188 Б-ТП27445 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
5848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч52-РТП17044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 11:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ РТП 17044 - ПС 682 | АВР работал успешно
5849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18056 2-ТП23791 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 18056 с.2 - ТП 23791 Б | АВР работал успешно
5850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 396 с1 яч14-РП11173 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 12:14 | [6 empty] | 144.5833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Обесточены Офисы, Котельная, Завод Кристалл, Бассейн | Не выполнялось
5851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с1 яч8-РП20005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
5852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 396 с1 яч15-РП11173 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-05 11:45 | 2023-08-05 12:00 | 2023-08-11 12:14 | 6 |  |  |  |  | 0.5 | 144.4833 | 0.25 | 1.5 | Повреждение КЛ ПС 396 - 20008 альфа (КЛ сболчены на ЦП) | Нет условий для работы АВР
5853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14054 2-ТП18912 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-05 12:00 | 2023-08-05 12:15 | 2023-08-05 12:15 | 3 |  |  | 75 |  | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | выясняется | Не успешно
5854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч15-РТП11125 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 12:14 | [6 empty] | 143.3833 |  |  | поврежден | -
5855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 26221 А-ТП 24439 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 13:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. ТП 24439 А - ТП 26221 А | АВР- успешно.
5856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 14:46 | [6 empty] | 169.0833 |  |  | Повреждение изоляции | -
5857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч14-РТП14054 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 12:14 | [6 empty] | 142.45 |  |  | поврежден | -
5858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11095 с. 2 - ТП 11121 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 15:47 | [6 empty] | 119.7833 |  |  | пробой изоляции | -
5859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с8 яч53-РП15079 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 10:46 | [6 empty] | 162.7 |  |  | КЛ отключена вручную с землей. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с2 яч37-РТП20096 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с4 яч34-РП20095 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч49-РТП12034 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 13:19 | [6 empty] | 115.2833 |  |  | пробой изоляции | -
5863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 397 с1 яч113-РТП15167 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-05 20:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
5864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-05 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 15:00 | [6 empty] | 161.9833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 21227А-ТП 21228А | АВР успешно
5865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18037 с.1 - ТП 13375 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 02:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10107С2 - РП10108С1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 15:09 | [6 empty] | 179.8 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч40-РТП19045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 11:49 | [6 empty] | 103.5833 |  |  | Замечания: в РП 19045 с.2 откл. МВ ТЭЦ 23. сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18064 2-ТП28368 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 11:49 | [6 empty] | 102.9833 |  |  | Замечания: В РП 18064 с.2 от МТЗ откл МВ ТП 28368 Б ,сх разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 07:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч22-РТП18005 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 08:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18832 А-ВВ99468 |  | 0.38 | 2023-08-06 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 10:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4кВ ТП18832А-вв99468(2) | АВР
5872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11275 Б-ТП19614 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 11:18 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП14183с.2 - откл яч 22395Б. Повреждена КЛ ТП11275А-ТП19614А | АВР успешен
5873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1801 1-РП 2263 1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-06 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 14:30 | [6 empty] | 73.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19224 Б -ТП 30751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 17:15 | [6 empty] | 100.0667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19046 1-ТП18358 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 13:13 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП19046с.1 (ОЭК) отключилось направление ТП18358А. Повреждена КЛ РТП19046с.1-ТП18358А | АВР успешен.
5876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16942 А-ТП25461 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 13:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
5877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.36 - РП 12262 гамма с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:33 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч22-РТП14128 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-06 14:47 | 2023-08-06 15:45 | 2023-08-06 15:45 | 16 | 4 |  | 960 | 1 | 2 | 0.9667 | 0.9667 | 15.4672 | Выясняется | Откл от МТЗ
5879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16282 Б-ТП16281 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 16282Б-ТП16281Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15950 Б-ТП20282 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
5881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14038 1-ТП21457 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 10:00 | [6 empty] | 234.1667 |  |  | Причина выясняется | -
5882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12525 А-ТП17284 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 17:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 17284 А - ТП 12525 А | успешно
5883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч12-РП12115 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 17:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
5884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 16105 | РТП 16105 РУ 10кВ с.1 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-08-06 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 12:41 | [6 empty] | 18.5167 |  |  | пробой изоляции кабельной перемычки РТП16105с-1-Т-1 | АВР успешно
5885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17181 1-ТП25441 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 18:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17181с.1-ТП25441А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.2/яч.26 - РП 18159 с.1 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 11:34 | [6 empty] | 208.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП18159с.1-ПС604бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16064с2-ТП20816 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 20:30 | [6 empty] | 0.5 |  |  | причины выясняются | -
5888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19283 А-ТП13517 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 20:30 | [6 empty] | 0.4167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 19283А - ТП 13517А. | АВР успешно
5889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12115 2-ТП13565 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-06 20:15 | 2023-08-06 20:30 | 2023-08-06 20:30 | 10 | 2 | 0 | 440 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 28075 с.1 - ТП 13541 А | АВР не успешно
5890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12132 2-ТП17590 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 16:24 | [6 empty] | 19.6167 |  |  | Повредилась Концевая Заделка в РТП 14074 с2-Тр №4 в Трансформаторном помещении | АВР успешно
5891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | ТП | ТП 11939 | ТП11939 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-08-06 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 14:23 | [6 empty] | 17.4333 |  |  | В ТП11939Б повреждена концевая муфта на кабельной перемычке в/н от ШВНм-Б до Т-Б на Т-Б в 50см от концевой муфты. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП12008 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 15:03 | [6 empty] | 234.0333 |  |  | Пробой изоляции. | -
5893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП 15692 | ТП15692 Т-А | 10 (10.5) | 2023-08-06 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 15:19 | [6 empty] | 18.0667 |  |  | Повреждение изоляции | -
5894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14890 А-ТП17696 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 20:00 | [6 empty] | 46.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР- успешно
5895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 330 А - РТП 5301 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-06 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 16:01 | [6 empty] | 66.3 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП 5301 с.1 - ТП 330 А | АВР успешно
5896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21629 Б-ТП21959 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 22:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повредилась Кл 21629 Б-КЛ 21959 Б | АВР успешно
5897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 Б- ТП 28951 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-06 22:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повредилась Кл 27257 Б-КЛ 28951 Б | АВР успешно
5898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18002с. 2-ТП20278 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-06 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 23:41 | [6 empty] | 24.4333 |  |  | повреждение воронки ТП 20282Б - ТП20281Б ,ТП 20282Б - ТП 20276Б. | АВР успешно
5899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с2 яч50-РТП16047 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 11:51 | [6 empty] | 107.8333 |  |  | пробой изоляции | -
5900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20811 А-ТП19318 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 03:59 | [6 empty] | 75.6833 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП20811А - ТП19318А | АВР работал успешно
5901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21866 А-ТП23431 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 16:00 | [6 empty] | 12.1667 |  |  | пробой изоляции | -
5902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч55А-РТП12279 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 12:00 | [6 empty] | 78.8667 |  |  | повреждена | -
5903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18382 А-ТП23091 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 07:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20193 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП20193с.1-ПС593альфа | АВР успешно
5905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20193 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП20193с.1-ПС593бета | АВР успешно
5906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18138 1-ТП21507 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП 18138с.1 - ТП 21507А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10765 Б-ВВ30484 |  | 0.38 | 2023-08-07 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 13:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10715 А-ВВ19640 |  | 0.38 | 2023-08-07 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 14:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.Б - РП 12283 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 00:30 | [6 empty] | 9.55 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21831 Б - ТП 28672 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 11:30 | [6 empty] | 188.2 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10776Б - ТП21831Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10759 Б-ВВ21347 |  | 0.38 | 2023-08-07 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробоц изоляции | -
5912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2Б/яч.206 - РТП 15146 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 11:09 | [6 empty] | 187.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП15146с1-ПС305. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14661 А - ТП 14663 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 15:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14661А-ТП14663А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19529 Б-ВВ95389 |  | 0.38 | 2023-08-07 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 14:50 | [6 empty] | 23.0833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 19529 Б - вв. 95389 к.2, выделена осмотром | -
5915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15111 2-ТП11340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 14:12 | [6 empty] | 94.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
5916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10760 Б-ВВ21345 |  | 0.38 | 2023-08-07 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 15:09 | [6 empty] | 71.0833 |  |  | пробой изоляции | -
5917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 386 с2А яч6-РТП14105 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 16:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14651 Б-ТП16691 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 11:55 | [6 empty] | 162.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14651Б-ТП16691Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21300 Б-ТП14913 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | В ТП 14913 Б повреждена концевая муфта КЛ 10 кВ ТП 14913 Б - ТП 21300 Б. | АВР успешно
5920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч10-РТП21054 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 18:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП19422 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 18:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробоц изоляции | АВР успешно.
5922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч10-РП12134 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 18:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18766 А-ТП18765 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
5924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13636 Б-ТП13644 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 12:33 | [6 empty] | 209.6667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 13644Б - ТП 13636Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21525 Б-ТП21793 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 20:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
5926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18093 2-ТП24303 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16585 А-ТП14696 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 22:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14696А-ТП16585А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12438 Б-ТП15856 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 23:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП12438Б-ТП15856Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17961 А - ТП 13340 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-07 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-07 23:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 А -РП14050 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 00:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
5931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17490 Б-ТП12495 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 00:43 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП14110с.2 отключился МВ ячейки направление ТП21485Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21211 Б-ТП20213 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 00:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12360 А-ТП25443 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 01:02 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12081с2 от МТЗ отключился МВ направление ТП 10833А, повреждение КЛ 10кВ ТП 12360А- ТП 25443А | АВР успешно.
5934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19140 1-ТП19578 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 01:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП19140с.1-ТП19578А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18793 Б-ТП16583 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 02:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП16583Б-ТП18793Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-20кВ СП71097(с1)-ПС805А |  | 20 (21) | 2023-08-08 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 | [6 empty] | 157.1833 |  |  | на ПС 805 от МТЗ откл ВВ ТП 71097альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РП60 с.2 - ПС 396 с.1 яч.13 |  | 6 (6.3) | 2023-08-08 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 12:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10248 Б-ТП10240 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 10240 Б - ТП 10248 Б | Успешно
5939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч84А-РП10019 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 10:54 | [6 empty] | 142.2333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12937 2-ТП15350 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 12:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП12937с2 откл. МВ напр. ТП15350Б, напряжение на КЛ отсутсвует. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12712 Б-ВВ22145 |  | 0.38 | 2023-08-08 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 13:29 | [6 empty] | 144.7 |  |  | пробой изоляции | -
5942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП20165Б-ВВ721022(1)аренда |  | 0.38 | 2023-08-08 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 13:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ РП 20165Б-вв 721022 (1) | АВР успешно
5943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11359 Б-ВВ32819 |  | 0.38 | 2023-08-08 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 13:20 | [6 empty] | 166.95 |  |  | пробой изоляции | -
5944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2426 Б-ТП3107 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-08 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 10:15 | [6 empty] | 18.45 |  |  | Повреждение кл ТП 2426 Б – ТП 3107 Б | Успешно
5945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21296 А-ТП21295 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 16:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выесняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19743 А-ТП14890 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 16:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19743 А - ТП 14890 А | -
5947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч9-РТП19154 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11888 Б-ВВ99897 |  | 0.38 | 2023-08-08 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 16:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
5949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18611 А-ТП20408 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 17:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18611 А - ТП 20408 А | -
5950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с4 яч26-РП28109 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 18:25 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС682 от МТЗ откл. МВ напр. РП28109 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19370 А-ТП19371 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 18:25 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП28109с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП29681А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч58-РТП19065 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 18:00 | [6 empty] | 71.3 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ ПС370-РП19065 выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
5953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29832Б - ТП 30568Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 19:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19123 с.1-ТП21375 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 11:33 | [6 empty] | 133.9333 |  |  | повреждение КЛ РТП 19123с1 - ТП 21375А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
5955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14082 с.2 - ТП 17376 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 22:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП14082с2-ТП17376Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13514 Б-ТП12903 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-08 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-08 23:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
5957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20628 А-ТП20622 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 04:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10156 2-ТП23626 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 05:24 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
5959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10798 А-ТП10797 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 05:27 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
5960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 05:34 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
5961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч38-РП17098 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 11:00 | [6 empty] | 52.8833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч43-РТП14164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 13:28 | [6 empty] | 78.7833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
5963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15158 2-ТП18950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15158 С2 отключился МВ - ТП 18950 Б | -
5964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19030 2-ТП11700 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 08:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 15439 Б - ТП 29551 Б | АВР работал успешно
5965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 12:58 | [6 empty] | 123.6667 |  |  | пробой изоляции | -
5966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15143 с.1-РП19126 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 16:30 | [6 empty] | 197.8 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19126с.1-РТП15143с.1 | МТЗ успешно
5967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12101 1-ТП14399 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
5968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 23427А - РП 28161с. 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 11:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждены КЛ ТП23093А-ТП18746А ТП10449А-ТП18740А РП28161с1-ТП23427А. | АВР успешно
5969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП5305 Б-ВВ41397 |  | 0.38 | 2023-08-09 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 5305Б-вв41397 | -
5970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с1В яч29-РТП19191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 16:56 | [6 empty] | 76.15 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
5971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 12:30 | [6 empty] | 22.65 |  |  | В РП 14093 отключился МВ - +бета ПКЛ РП 14093-ТЭЦ 16 альфа работала в нормальном режиме пробой изоляции | АВР успешно
5972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13545 Б-ТП13516 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 13:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 13545Б -ТП13516Б. | АВР успешно
5973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11101 1 - РП11148 1 (1) |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 13:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП11101с1- РП11148с1 (2) | АВР успешно
5974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20064 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 14:21 | [6 empty] | 0 |  |  | ОМП ОЭК 09,08,2023 место повреждение 3930м от РП20064 (смешанный баланс, повреждение в участоке МКС) | -
5975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20130 1-ТП19908 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18942 А-РТП15445 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25156 А-ТП15344 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20130 1-РТП15011 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 15:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15037 1-РП11148 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 11:30 | [6 empty] | 44.3333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11148с1 - РТП15037с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
5980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП 16014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 10:00 | [6 empty] | 66.8333 |  |  | поврежден | отключение от МТЗ АВР успешно
5981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с3 яч27-РТП 16014 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-09 15:10 | 2023-08-09 15:30 | 2023-08-12 10:00 | 12 | 3 |  | 640 | 2 | 1.2 | 66.8333 | 0.3333 | 3.9996 | повреждена | Откл от МТЗ
5982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с9 яч48-РТП18074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 16:00 | [6 empty] | 144.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
5983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26176(с.2) - РТП 20087(с.2) |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 15:19 | [6 empty] | 47.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП20087с.2-РТП26176с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19433 Б-ВВ99465 |  | 0.38 | 2023-08-09 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11162 2-ТП27778 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 17:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП11162с.2-ТП27778А | АВР работал успешно
5986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17149 1-ТП19610 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 11:48 | [6 empty] | 161.7333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5434 с1-ПС 111 с1 яч27 |  | 6 (6.3) | 2023-08-09 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 17:30 | [6 empty] | 143.35 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП5434с.1 - ПС111альфа | МНЗуспешно
5988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч15-РТП15030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 13:17 | [6 empty] | 210.05 |  |  | Выясняются | -
5989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27135 с1-ТП22526 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:41 | [6 empty] | 212.4333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22526 Б-РТП 27135 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:41 | [6 empty] | 212.1833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19600 Б-ТП13698 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 20:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13698Б-ТП19600Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с8 яч66-РТП15011 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 20:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
5993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14050 1-ТП16854 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 21:46 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 10 кВ РТП14050 1-ТП16854 А повреждена. | АВР успешно
5994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 2-ТП23226 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-09 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-09 23:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18640 А-ТП21952 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 06:35 | [6 empty] | 28.6667 |  |  | ТП 18640А-ТП 21952А повреждён. | АВР успешно
5996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18771 А-ВВ98409 |  | 0.38 | 2023-08-10 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 15:29 | [6 empty] | 150.9667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23690 А-ВВ116034 |  | 0.38 | 2023-08-10 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 15:58 | [6 empty] | 126.0833 |  |  | Замечания: выделил поврежденную кл 0,4кВ ТП 23690А-вв116034 к2, ранее абонент перевелся на резерв. | -
5998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17923 А-ВВ90194 |  | 0.38 | 2023-08-10 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 14:38 | [6 empty] | 123.7333 |  |  | Замечания: Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 17923А-вв 90194 | -
5999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18509 А-ТП18507 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 12:46 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-10 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключили вручную с "землёй" Повреждена КЛ ТП 18507 А – ТП 18509 А | АВР,МТЗ не выполнялось,отключили вручную с "землёй"
6000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26689 А-ТП26818 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 13:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП26818А-ТП26689А и КЛ 10кВ ТП26818А-ТП26690А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.2яч.210-РТП12072 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.405-РТП16022 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч39-РТП20162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23005 А-ТП21632 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 15:31 | [6 empty] | 144.9 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21632А-ТП23005А | АВР успешно
6005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 1-ТП19905 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Gjdht;ltybt bpjkzwbb RK | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РТП12280 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30841Б-ТП30842Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21202 Б-ТП17870 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1922 Б-ВВ103246 |  | 0.38 | 2023-08-10 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 17:32 | [6 empty] | 25.6667 |  |  | Кл повреждена - ( ВКЛЮЧИЛИ ). | АВР успешно.
6011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП443 А-ТП485 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-10 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 16:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15376 А-ТП15370 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 11:08 | [6 empty] | 17.7667 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
6013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26176(с.1) - РТП 27166(с.1() |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч16-РТП17178 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:28 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-10 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ В РТП 17178 с.2 откл. в ручную по ОЗЗ. | -
6015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23134 Б-ТП22860 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 17:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 23134 Б - ТП 22860 Б | АВР работал успешно
6016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28044с2-ПС378 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 10:00 | [6 empty] | 208.05 |  |  | Пробой изоляции | -
6017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4142 1-ТП4264 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-10 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 18:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10662 Б-ВВ4489 |  | 0.38 | 2023-08-10 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 11:16 | [6 empty] | 17.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с2 яч6-РТП16018 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3622А-ТП4568 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-10 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ ТП3622А-РП4568с1(ВДНХ)-ТП3770 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23188 А-ТП27445 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 19:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 20:14 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
6023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17325 А-ТП16254 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 21:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 16254 А- ТП 17325 А | АВР успешно
6024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч25-РП12099 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:43 | [6 empty] | 157.1167 |  |  | повреждение кл 10кВ | АВР успешно
6025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21711 А - ТП 21712 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 12:51 | [6 empty] | 86.1 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП21711А-ТП21712А. | Успешна.
6026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17034 1-ТП22429 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
6027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22429 Б-ТП19280 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 22:50 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
6028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч31-РТП20162 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 22:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч7-РП12180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 | [6 empty] | 216.3167 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 1866с.1- ПС 12 Альфа | Авр успешно
6030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с4 яч60-РТП15112 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-10 23:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-10 23:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 | [6 empty] | 215.8167 |  |  | Повреждена КЛ РП 12064с.1 -ПС 12 | АВР успешно
6032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.5 - РП 11192 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 | [6 empty] | 215.3167 |  |  | Повреждена КЛ РП 11192с.2- ПС 12 | АВР успешно
6033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч19-РТП15037 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 00:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ РТП15037с1 - ПС213 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч13-РП18168 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 | [6 empty] | 214.6 |  |  | Повреждена КЛ РП 18168с.2- ПС 12 Бета | АВР успешно
6035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч11-РП18168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 | [6 empty] | 214.5833 |  |  | Повреждена КЛ РП 18168с.1- ПС 12 Альфа | АВР успешно
6036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11750 Б-РТП12036 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 15:18 | [6 empty] | 229.4167 |  |  | повреждение кл 10кВ | АВР успешно
6037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14135 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 02:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14135с2-ПС630 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч9-РП12180 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 | [6 empty] | 213.65 |  |  | Повреждена КЛ РП 12180- ПС 12 Алфьа | АВР успешно
6039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26456 А - ТП 29829 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 02:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП26456А-ТП29829А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11192 С.2- ТП 12464 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 16:45 | [6 empty] | 85.4833 |  |  | Повреждены КЛ РП 11192с.2- ТП 12464 А, КЛ РП 12064с.2- ТП 30273 А | АВР успешно
6041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22570 Б-ТП19860 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 04:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч11-РТП15101 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 07:04 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП15101с2 с кратковременным ОЗЗ ПС682с.ш.1,3 откл. МВ ПС682альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20913 1-ТП22007 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 07:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП17172 Б-ВВ95903 |  | 0.38 | 2023-08-11 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 10:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП17172с2-вв.95903(1) | АВР нет
6045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС50 с.2 - РП15019 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 12:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП15019с1-ПС50 выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
6046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29651 Б - ТП30726 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 14:56 | [6 empty] | 98.3667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 30726 Б - ТП 29651 Б. От МТЗ | АВР успешно
6047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11915 Б-ТП11871 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 13:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
6048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч28 - РП 12166 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 13:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
6049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21121С2 - РП12006С1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 14:17 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-11 14:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
6050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч29-РП12035 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 15:26 | [6 empty] | 72.3 |  |  | повреждён ПКЛ 10 кВ РП 12035 с.2 - ПС 793 с.2. От МТЗ | АВР успешно
6051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11163 2-РТП 14187с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 17:57 | [6 empty] | 146.45 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
6052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ6кВ ТП21 Б-ТП2374 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-11 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 16:47 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 5438 с.1 откл. МВ 2665 А. Выделили поврежд.кл 21Б-2374А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч76-РП14091 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 16:57 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 14091 с.2 откл. МВ ТЭЦ 12альфа. На ТЭЦ 12 отключился групповой МВ 14091альфа+15137альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч76-РП15137 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 16:57 | [6 empty] | 0 |  |  | На ТЭЦ 12 отключился групповой МВ 14091альфа+15137альфа. На ПКЛ 15137 альфа видимое повреждение КМ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с1 яч55-РТП26172 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19672 Б-ТП10224 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20533 Б-ТП20532 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 17:04 | [6 empty] | 95.25 |  |  | РП12122с.2 - откл яч 13710Б | -
6058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 1-ТП16833 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 17:56 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП14183с.1 откл яч 16833А. | -
6059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РП12282 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС795 откл яч 14183+12282 | -
6060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч36-РТП20055 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 18:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена ПКЛ РП 20055 с. 1 - ТЭЦ 16 бета | АВР успешно
6061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10344А-вв.37155 |  | 0.38 | 2023-08-11 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-11 18:18 | 2023-08-11 18:45 | 2023-08-20 14:41 | 1 |  |  | 150 |  | 0.075 | 212.3833 | 0.45 | 0.45 | Повреждение КЛ ТП10344А-вв37155 | Отсутствует
6062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч9 - РП 17882 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 11:00 | [6 empty] | 64.1333 |  |  | повреждена ПКЛ :17882с1- ПС 361 | АВР успешно
6063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:07 | [6 empty] | 135.9667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13734 А-ТП13720 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:07 | [6 empty] | 135.9667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии 10кВ ТП15550А-ТП16563А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР работал успешно.
6065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15550 А-ТП16563 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:07 | [6 empty] | 135.9667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии 10кВ ТП13720А-ТП13734А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно.
6066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 19:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.48-2 - РТП 12206 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 20:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12206с1-ТЭЦ21 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12271 с.1 - ТП 16450 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-11 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-11 20:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 12271 с.1 - ТП 16450 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч22-РТП15091 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 01:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч10-РТП15095 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 02:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18149 1-ТП20610 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 07:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20617 А-ТП20611 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 07:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 07:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17105 1-ТП19711 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 08:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 814 с1 яч13-РП12225 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 11:23 | [6 empty] | 168.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 12225с.3 напр ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21729 Б-ТП21730 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 10:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение произошло из-за повреждение РКЛ 10кВ ТП 21729Б-ТП21730Б | АВР успешно
6076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21618 А-ТП11565 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП11565А-ТП21618А, "З" с 5 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ БРТП 29071с2-Пс665гамма | -
6078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.2 - ПС665 Δ |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ БРТП 29071 с ПС 665 дельта | -
6079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15096 с.2 - ПС 665 β |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 07:00 | [6 empty] | 111 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП 15096с2-ПС 665 бетта. | -
6080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13011 А-ТП13707 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 12:49 | [6 empty] | 116.2667 |  |  | РП11013с1 откл. МВ от МТЗ ТП13013А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13011А-ТП13707А | АВР успешно
6081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч23-РТП15043 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:17 | [6 empty] | 114.0667 |  |  | РТП15043с1 откл МВ от МНЗ ПС212гамма | -
6082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч23-РП11013 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:17 | [6 empty] | 114.0667 |  |  | РТП11013с1 откл. МВ от МНЗ ПС212альфа из-за повреждения ПКЛ 10кВ РТП15043с1-ПС212гамма | АВР успешно
6083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТРП | РТП 15068 | РТП15068 С1 яч.5 - ТН-1 | 10 (10.5) | 2023-08-12 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 11:31 | [6 empty] | 17.8833 |  |  | Повреждение двух пп ТН-1 | АВР, РЗА успешно
6084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2064 Б-ВВ34886 |  | 0.38 | 2023-08-12 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 16:00 | [6 empty] | 213.1667 |  |  | Повреждена КЛ (2064Б)вв34888-вв34886 | -
6085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 6 с1 яч17-РТП3394 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-12 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 16:15 | [6 empty] | 66.1333 |  |  | повреждение КЛ | -
6086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15195 1-ТП17736 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-12 22:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13407 Б-ТП13406 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-12 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 11:34 | [6 empty] | 228.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13406Б-ТП13407Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12656 Б-ВВ46956 |  | 0.38 | 2023-08-13 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:41 | [6 empty] | 135.65 |  |  | Растяжка фазы "К". | -
6089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11643 А-ТП17318 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 15:45 | [6 empty] | 109.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч45-РП16144 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 11:15 | [6 empty] | 224.1667 |  |  | повреждение пкл 10 кв | -
6091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 23140 Б - ТП 17887 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 12177 с.2-откл. МВ- ТП 17887 Б РТП 15155 с.2-откл. МВ-ТП 23140 Б | -
6092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч32-РТП15164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 09:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.1/яч.6 - РП 18159 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 12:45 | [6 empty] | 74.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП18159с2-ПС604альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП24301 А ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 11:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РП18089с1-КТП30931 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТРП | РТП 16006 | РТП16006 с.2 | 10 (10.5) | 2023-08-13 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 13:09 | [6 empty] | 0.3167 |  |  | в РТП16006с2 нет напряжения на сб.В/Н-с2, АВР не успешно | в РТП16006с2 нет напряжения на сб.В/Н-с2, АВР не успешно
6096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1922 А-ВВ103246 |  | 0.38 | 2023-08-13 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 13:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ0,4кВ ТП1922 А-ВВ103246 повреждён | -
6097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч38-РП17098 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
6098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16006 с.1 - ТП 18824 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 17:00 | [6 empty] | 122.7667 |  |  | Пробой изоляции | -
6099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21564 Б - ТП 21567 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 21564 Б-ТП 21567 Б | -
6100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 841 с4 яч403-РТП10194 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 15:11 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26063С2 - РТП15169С1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 14:23 | [6 empty] | 215.0833 |  |  | пробой изоляции | -
6102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11111С2 -РТП11115 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 15:05 | [6 empty] | 23.75 |  |  | пробой изоляции | -
6103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15052 1-ТП17349 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 15:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повредлен | -
6104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч36-РП15020 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 15:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10927 Б-ТП28671 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 15:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19214 Б-ТП22610 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 12:39 | [6 empty] | 116.95 |  |  | В РТП19022с2 (ПС692) вручную с землей откл. направление 13059Б, земля по ПС692 пропала. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП19214Б-ТП22610Б, КЛ работала в нормальном режиме. | Работа АВР успешно
6107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10470 А-ТП10526 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 16:19 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
6108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29901А-ТП20587А |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 17:27 | [6 empty] | 96 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП20587А-ТП29901А | АВР успешно
6109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч15-РТП16076 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч22-РТП16180 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:46 | [6 empty] | 87.6833 |  |  | В РТП 16180 от АВР отключилась яч. ПС 809 альфа + бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20937 А-ТП11475 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 20:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с2 яч6-РТП20016 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-13 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-13 22:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12126 2-РП19431 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 09:00 | [6 empty] | 56.15 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13489 А -ТП16280 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 16:20 | [6 empty] | 228.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13489А-ТП16280А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 361 с7 яч41-РП5049 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:45 | [6 empty] | 107.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч46-РТП12199 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 14:45 | [6 empty] | 130.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
6117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч46-РП12038 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 14:45 | [6 empty] | 130.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
6118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204 2 яч.16 - РТП12243 3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 06:12 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12204с.2 от МТЗ отключилась яч. РП12243с.3+ТП28412Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч35-РП16169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 08:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12568 Б-ВВ42880 |  | 0.38 | 2023-08-14 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП12116 с1-ВВ17576 |  | 0.38 | 2023-08-14 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 11:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежден Кл | АВР успешно
6122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10290 А-ВВ68702 |  | 0.38 | 2023-08-14 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Кл повреждена | АВР успешно
6123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11788 А-ТП10515 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 12:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч37-РП14073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
6125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10960 Б-ТП10961 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 16:45 | [6 empty] | 195.55 |  |  | пробой изоляции ТП10960Б-ТП10961Б | АВР успешно
6126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч33-РП14106 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч33-РП20120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 13:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12237 1-ТП13087 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 15:41 | [6 empty] | 49.85 |  |  | Замечания: в РТП 16054 с.1 от МТЗ откл МВ ТП 21976 А сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1905 2-ТП2890 |  | 6 (6.3) | 2023-08-14 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РТП1905с2-ТП2890 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч62-РП27018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 11:28 | [6 empty] | 92.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18869 А-ТП21840 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП18869А-ТП21840А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч7-РП11049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 14:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23110 А-ВВ52669 |  | 0.38 | 2023-08-14 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15445 2-ТП18942 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23472 Б-РТП15445 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29651 Б-ТП12857 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 13:56 | [6 empty] | 21.25 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
6137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20667 А-РП12035 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 16:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12564 А-ВВ45296 |  | 0.38 | 2023-08-14 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 16:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
6139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26334 А-ВВ99479 |  | 0.38 | 2023-08-14 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 17:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ 0,4кВ ТП 26334А-вв.99479 повреждена по фазе "К". | -
6140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14180 2-РТП20165 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 18:31 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняеться | -
6141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 1-ТП16268 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-14 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП16268А-РТП14140с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24464 А-ТП24556 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-14 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 13:23 | [6 empty] | 232.1667 |  |  | Повреждена воронка ТП24556А | АВР успешно
6143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 4665 А - ВВ 131719 |  | 0.38 | 2023-08-14 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 16:50 | [6 empty] | 17.6167 |  |  | повр. КЛ 0,4 кВ ТП 4665 А-вв 131719 уст. КРПТ | -
6144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15521 Б-ТП15522 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 17:27 | [6 empty] | 202.9 |  |  | повреждена КЛ ТП 15521Б-ТП15522Б | АВР успешный
6145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18234 А-ВВ91234 |  | 0.38 | 2023-08-15 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 11:12 | [6 empty] | 216.1167 |  |  | Повреждение изоляции | -
6146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 1-ТП18321 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 14:09 | [6 empty] | 218.0167 |  |  | повреждение кл | -
6147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13124 А-ВВ47906 |  | 0.38 | 2023-08-15 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР упешно
6148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14144 2-ТП24705 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 15:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 14144 с.2 - ТП 24705 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18152 Б-ВВ101694 |  | 0.38 | 2023-08-15 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 16:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП11013 1-ТП13719 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП16059с1 откл. в ручную с землей МВ ТП21354А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13719А-РП11013с1 | АВР успешно
6151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20292 А-ТП20288 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 16:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20058 1-ТП30510 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч20-РП4471 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-15 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 11:29 | [6 empty] | 186.2 |  |  | Повреждение ПКЛ 6 кВ РП 4471 - ПС 46 | -
6154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22178 Б-ТП22177 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 10:54 | [6 empty] | 137.05 |  |  | РТП19012с2 откл. МВ от МТЗ ТП22179Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП22178Б-ТП22177Б | АВР успешно
6155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 15:03 | [6 empty] | 44.8667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 6 с3 яч18-РП5442 α с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-15 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-15 18:42 | 2023-08-15 18:46 | 2023-08-15 18:46 | 4 | 1 |  | 180 |  | 0.2 | 0.0667 | 0.0667 | 0.2668 | повреждение КЛ | Откл. от МТЗ
6157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11373 Б-ТП21625 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл11373 Б-21625 Б | нет
6158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 Б - ТП 13340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 12:23 | [6 empty] | 136.3 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16517 Б - ТП 16518 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 21:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. из-за ОЗЗ КЛ 10 кВ ТП16517Б-ТП16518Б. | Успешно!
6160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14052 1-ТП19487 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-15 22:05 | 2023-08-15 22:15 | 2023-08-17 13:15 | 2 |  |  | 300 |  | 0.1 | 39.1667 | 0.1667 | 0.3334 | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17665 Б - ТП 17666 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 10:25 | [6 empty] | 84.0667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17665Б-ТП17666Б. | Успешна.
6162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 12:31 | [6 empty] | 205.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП17179 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-15 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-15 23:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21876 Б-ТП22910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 01:59 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | -
6165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч3А-РП12239 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 18:41 | [6 empty] | 12.25 |  |  | Замечания: В РП 12239 с.1 от МТЗ откл МВ яч. МЭТ 178 , сх. разобрана замечаний нет и В РП 12239 яч. ТЭЦ 23А от МТЗ откл МВ ТЭЦ 23 , но повреждена воронка , ЛР , оборудование закопчено АВР успешен | -
6166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | СП 71072 с.2 - ПС 774 бета |  | 20 (21) | 2023-08-16 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 10:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешна.
6167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19180 с.2 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 10:05 | [6 empty] | 189.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП 19180 с2 - ПС 593 альфа ( ОМП ОЭК 16.08.2023г. ПКЛ смешанный баланс, повреждение ПКЛ 10кВ попадает в баланс МКС 15 РЭР.) | -
6168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП661 А-ВВ105048 |  | 0.38 | 2023-08-16 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 10:00 | [6 empty] | 140.6333 |  |  | Замечания: Покреждение КЛ 0,4кВ ТП661Б-вв105048 | -
6169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с3 яч317 - РП 10104 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
6170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с2 яч35-РП18045 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16023 2-ТП24708 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23005 А-ТП21632 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 18:11 | [6 empty] | 0 |  |  | АВР успешно | АВР успешно
6173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18870А - ТП30432А |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 10:00 | [6 empty] | 231.5667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14157 1-ТП11813 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-16 18:31 | 2023-08-16 18:54 | 2023-08-16 18:54 | 8 | 3 |  |  |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 3.0664 | Повреждение 2-х КЛ 10 кВ РП 14157 - ТП 11813 Б, ТП 11813 А ТП 17209 А. | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
6175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14157 2-ТП11813 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 18:54 | [6 empty] | 0.3833 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно.
6176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2А/яч.214 - РП 15141 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 10:09 | [6 empty] | 39.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15141с2-ПС305 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч17-РТП14164 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 19:40 | [6 empty] | 0 |  |  | АО По ТМ В РП 14164 с1 откл. яч. ПС 682 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14808 А-ТП19287 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-16 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-16 20:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч81-РП14155 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 00:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС630 с1А яч1 - РП28178 с1 яч3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 01:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП28178с.1 - ПС630. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч45-26016 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 01:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 11:21 | [6 empty] | 177.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16105 с2- ТП 30305 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 02:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции кл. 10 кВ РП16105с.2 - ТП30305Б (нет в базе!) | АВР успешно
6183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч54-РТП14157 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 04:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП14157с.1 - ПС630а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 04:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП18188с.2 - ТП12370Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20751 Б-ТП18527 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 05:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 11:21 | [6 empty] | 221.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18527Б - ТП20751Б. | АВР успешен
6186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП 6605 Б - ТП 6655 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-17 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 05:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1309 А-ВВ40937 |  | 0.38 | 2023-08-17 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 12:00 | [6 empty] | 53.6333 |  |  | повреждена КЛ 0,4 кВ ТП1309А-вв40937 | АВР отсутствует
6188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП14159 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 06:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП14159-ПС630б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26541А - ВВ 45451 |  | 0.38 | 2023-08-17 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 10:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повр. КЛ 0,4 кВ ТП 26541 А-вв 45451 | -
6190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч32-РТП14140 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 13:00 | [6 empty] | 146.9 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14140с1-ПС825 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 с.1-ТП27954А |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 13:21 | [6 empty] | 195.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14038 2-ТП20478 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 12:31 | [6 empty] | 169.8833 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25955 Б-ТП14974 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 11:10 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП14974Б-ТП25955Б | АВР работал успешно
6194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РТП14055 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 11:00 | [6 empty] | 142.9333 |  |  | Причины выясняются | -
6195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12839 А-ТП13062 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 16:41 | [6 empty] | 26.5167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП12839А - ТП13062А | -
6196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11207 Б-ВВ32741 |  | 0.38 | 2023-08-17 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 17:28 | [6 empty] | 147.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 А-ТП17880 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 15:57 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20602 А-ТП20603 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 16:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с5 яч47-РТП18091 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 16:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
6200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28156 с. 2 - ПС 805 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 17:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 28156 С2 откл. ВВ - ПС 805, повреждение КЛ МКС РП 28156 С2-ПС 805 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.15-РТП 3059 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-17 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 07:10 | [6 empty] | 229.0833 |  |  | Повреждение кл РП 3059 С.2 - ПС.12 | Успешно
6202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 834 с.2 яч.8 -РП 18100 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 15:00 | [6 empty] | 164.1833 |  |  | В РП 18100 С1 откл. МВ- ПС 834, повреждение КЛ МКС- РП 18100 С1- ПС 834 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч46-РТП26043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 20:14 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: нет U 10кВ в РП 26043 с.1. Повреждена воронка на ТЭЦ 12 кл ТЭЦ-12-РТП26043альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч58-РП10164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 20:14 | [6 empty] | 0 |  |  | На ТЭЦ 12 отключился ВВ 10164бета. Повреждение кл 10164-ТЭЦ12бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11424 А-ТП11425 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 12:17 | [6 empty] | 135.2 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч16-РТП2906 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-17 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 21:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч45-РТП12068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 21:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 21:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11270 Б-ТП15546 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 13:42 | [6 empty] | 86.85 |  |  | РП11024с.2 откл МВ 13733Б. Повреждена КЛ ТП11270Б-ТП15546Б. | АВР успешен
6210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31А-РТП21159 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-17 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-17 23:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП12022 1-ТП16463 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 00:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП12022с.1-ТП16463А | -
6212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1309 А-ВВ40937 |  | 0.38 | 2023-08-18 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 14:00 | [6 empty] | 36.5 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 1309 Б - вв. 40937 | АВР успешно
6213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП22086 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 02:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16284 Б-ТП24291 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 02:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 09:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП17089с2-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10884Б-ТП24069Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 09:30 | 2023-08-18 10:26 | 2023-08-26 11:16 | 6 | 3 |  | 0 |  | 0.6 | 193.7667 | 0.9333 | 5.5998 | в РП14066с.1 откл МВ направление п/с661 альфа, повреждение кл 10кВ ТП24069Б-ТП10884Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП30511 с1-ТП10884 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 11:16 | [6 empty] | 193.7667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП30511с.1-ТП10884А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТП | ТП20783 | КТП 20783 | 10 (10.5) | 2023-08-18 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 09:30 | 2023-08-18 11:22 | 2023-08-26 11:16 | 10 | 3 |  | 380 | 1 | 0.6 | 193.7667 | 1.8667 | 18.667 | выясняется | Откл. от МТЗ
6219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18200 2-ТП25819 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 10:27 | 2023-08-18 11:05 | 2023-08-18 11:05 | 4 | 2 |  | 0 |  | 0.4 | 0.6333 | 0.6333 | 2.5332 | повреждение КЛ | Откл. от МТЗ
6220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042 2-ТП18439 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 11:24 | 2023-08-18 11:52 | 2023-08-21 10:00 | 4 | 2 | 0 | 100 |  | 0.4 | 70.6 | 0.4667 | 1.8668 | Повреждение изоляции РКЛ 10 кВ | Откл. от МТЗ
6221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16500 А-ТП14261 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 15:33 | [6 empty] | 219.1833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 13332 | ТП13332 А - КС А НТ (2) | 0.38 | 2023-08-18 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 12:28 | 2023-08-18 12:49 | 2023-08-22 14:21 | 4 |  |  | 360 |  | 0.1 | 97.8833 | 0.35 | 1.4 | повреждение КС-А | Откл. от МТЗ
6223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 13490 | ТП13490 РУ 0,4 кВ А | 0.38 | 2023-08-18 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 12:48 | 2023-08-18 13:28 | 2023-08-18 17:41 | 5 |  |  | 360 | 1 | 0.1 | 4.8833 | 0.6667 | 3.3335 | выясняем | Откл. от МТЗ
6224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч41-РП15182 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 16:44 | [6 empty] | 98.4833 |  |  | э/м Баталов (РП15182 ТТЦ АСК-1) подтверждено д/д ЦДП Маринкин | -
6225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч113Б-РП10014 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 23:40 | [6 empty] | 224.6667 |  |  | Повреждена КЛ | АВР успешно
6226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16199 1-ТП19240 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП16199с1-ТП18240А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч87-РП10005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5026 2-ТП6647 1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 20:00 | [6 empty] | 28.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | -
6229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22011 А-ВВ102561 |  | 0.38 | 2023-08-18 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 15:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП357 2-ТП264 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 10:30 | [6 empty] | 186.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч4-РП527 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17268 Б - ТП 13426 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13426Б-ТП17268Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП687с1-ТП1516 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-18 17:04 | 2023-08-18 17:31 | 2023-08-18 17:31 | 3 | 1 |  | 150 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 1.35 | повреждение КЛ | Откл. от МТЗ
6234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС346 с3яч37-РП27182(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
6235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с3 яч37-РП21124 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 18:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ. | -
6236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ГЭС-1 с1Б яч13-РТП3766 альфа+ с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-18 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 18:14 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16841 Б-ТП16840 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 16:21 | [6 empty] | 141.8667 |  |  | Выясняются. | -
6238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 2-ТП30262 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 18:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
6239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с2 яч53-РП14047 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 14:11 | [6 empty] | 114.2167 |  |  | пробой изоляции | -
6240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч7-РП16079 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-18 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 20:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16079-ПС825 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11935 Б-ВВ43917 |  | 0.38 | 2023-08-18 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-18 21:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19948 Б-ТП22244 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 10:00 | [6 empty] | 248.35 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19948Б-ТП22244Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18573 А-ТП26444 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 11:12 | [6 empty] | 175.3667 |  |  | В РП17053с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП17933А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10348 Б - ТП 30420 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 11:34 | [6 empty] | 175.5667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП10348Б-ТП30420Б | АВР успешно
6245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21309Б-ТП22668Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 04:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. ТП21309Б-ТП22668Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
6246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч32-РТП11083 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 04:14 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 11083 С1 откл. МВ - ТЭЦ 12, повреждение КЛ МКС РП 11083 С1 - ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с5 яч49-РП17049 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 04:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 17049с.1 - ПС 780 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30458 Б-ТП10640 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 04:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 10:00 | [6 empty] | 245.4333 |  |  | откл. МВ РП17182с.2-ТП30457Б, пробой изоляции | -
6249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10275 2-ТП15536 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 10:00 | [6 empty] | 244 |  |  | откл. МВ РП28161с2-ТП15536Б, пробой изоляции | -
6250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5041 3-ТП6599 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-19 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 06:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП 6410 Б - ТП 6599 Б,РП 5046 с1 - ТП 6410 Б | АВР успешно
6251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23594 Б-ТП17950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 07:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП17950Б-ТП23594Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.31 - РП 14060 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19954 А-ТП22996 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 17:00 | [6 empty] | 126.4 |  |  | повреждение КЛ ТП 19954 А - ТП 22996 А | АВР успешно
6254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15072 2-ТП27370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-19 10:38 | 2023-08-19 11:32 | 2023-08-24 17:00 | 14 | 4 |  |  | 1 | 1.3 | 126.3667 | 0.9 | 12.6 | повреждение КЛ ТП 19954 Б - ТП 22996 Б | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
6255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч25-РП16071 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч25-РП16071 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.2 яч.37 А - РП 14103 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 14:55 | [6 empty] | 0 |  |  | откл от МТЗ, на ЦП сболчен с КЛ 21074 бета(ОЭК) | АВР успешно
6258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16322 А-РП27073 c.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 15:35 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ в РП 12043 с2 откл. МВ яч. ТП 29375 А | -
6259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 09:11 | [6 empty] | 233.6 |  |  | АО по ТМ в РП 15120 с2 откл. МВ яч. ПС 46 бета | -
6260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 09:11 | [6 empty] | 233.6 |  |  | АО по ТМ в РП 17061 с1 откл. МВ яч. ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17107 2-РТП19115 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 16:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП 27771 | ТП 27771 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2023-08-19 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-19 19:30 | 2023-08-19 20:01 | 2023-08-19 20:01 | 6 | 1 |  | 140 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 3.1002 | Отключение в сети ОЭК. | Отключение по 2-м лучам.
6263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15097 с.2 - ТП 17281 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 11:37 | [6 empty] | 110.1333 |  |  | Повр. КМ в РП15097с2 в направ. ТП17281Б | Успешна!
6264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 2-ТП22395 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 22:44 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 14183 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 22395 Б. | -
6265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-19 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-19 23:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
6266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч20-РП17117 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 03:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 1-ТП16260 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 03:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2519 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-20 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 17:33 | [6 empty] | 157.8833 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО откл. яч. 4666+4699бета и 2519бета+2513гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2513 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-20 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 17:33 | [6 empty] | 157.8833 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО откл. яч. 4666+4699бета и 2519бета+2513гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч43-РП4699 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-20 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 04:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12625 А-ТП12751 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 13:43 | [6 empty] | 199.7 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17712 А-ТП18245 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с4 яч14-РТП16139 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 12:34 | [6 empty] | 49.6833 |  |  | пробой изоляции | -
6274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч47-РТП16087 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 13:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП15155с.1-ТП19581А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 15:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РТП 15155с1 - ТП 19581А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
6276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17440 А-ТП17444 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 15:24 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 16047 с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП17440А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19472 А - РП 12296 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 16:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12296с1-ТП19472А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13424 А-ТП13408 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 16:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13424А-ТП30630А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19872 Б-ТП19868 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-20 16:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19868Б-ТП19872Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 13:12 | [6 empty] | 68.3667 |  |  | ТЭЦ 21 :от МТЗ с "землей" откл. ПКЛ .12078,"земля" пропала,схема разобрана. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 11:08 | [6 empty] | 185.1833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12106с2-ПС46. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15119 1-ТП10926 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 15:21 | [6 empty] | 21.25 |  |  | В РП15119с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП10926А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 11:44 | [6 empty] | 232.95 |  |  | На п/с 46 АО КЛ 11004 дельта+ 15120 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2023-08-20 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 11:44 | [6 empty] | 232.95 |  |  | На п/с 46 АО КЛ 11004 дельта+ 15120 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 305 с1 яч23-РТП1395 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-20 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 15:41 | [6 empty] | 114.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19761 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 09:06 | [6 empty] | 201 |  |  | Повреждение КЛ | -
6287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч2А-РТП15022 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 05:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч37-РТП14089 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 05:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл ПКЛ ПС795 - 12122альфа + 14089 бета. | АВР успешен
6289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16054 2-ТП21976 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 05:47 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП16054с.2 откл направление ТП21976Б. Повреждена КЛ РТП16054с.2-ТП21976Б. | АВР успешен
6290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10140 2-ТП19642 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 18:44 | [6 empty] | 10.6167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6513 А-ТП6430 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-21 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 09:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 6430А - 6513А | АВР успешно
6292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31-РТП18120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 13:00 | [6 empty] | 73.3833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 12:00 | [6 empty] | 72.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28070 с.1 - ПС 630 яч.15 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 15:23 | [6 empty] | 98.7667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11157 А-ВВ41909 |  | 0.38 | 2023-08-21 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 17:28 | [6 empty] | 76.0667 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14410 Б-ВВ59119 |  | 0.38 | 2023-08-21 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 13:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14148с1-ТП15598 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
6298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 14:24 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС342 АО 17058+12258бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 15:09 | [6 empty] | 72.6167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19503 Б-ВВ109714 |  | 0.38 | 2023-08-21 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 15:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19110 1-ТП24016 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Без обесточения потребителей | -
6302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23222 А-ТП12724 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч86А-РТП20114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 17:00 | [6 empty] | 118.5 |  |  | повреждение ТЭЦ-8 -РТП20114 альфа | Успешно
6304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.7 - РП 12180 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 15:10 | [6 empty] | 66.6833 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11286 Б-ВВ47522 |  | 0.38 | 2023-08-21 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 12:48 | [6 empty] | 184.05 |  |  | в ТП 11286 Б сгорели ПП вв. 47522+48901 повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 11286 Б - вв. 47522 абонент ранее был запитан от луча А | -
6306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17334 Б-ТП17703 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 10:00 | [6 empty] | 84.9167 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП17334Б-ТП17703Б | -
6307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18042 2-РП16020 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 21:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15926 А-ТП17595 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 22:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 15926А-17595А | АВР успешный
6309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч38-РП14078 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-21 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-21 23:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч19-ТП26070 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 12:32 | [6 empty] | 152.9667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12068 1-ТП13205 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 05:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15129 с.2-ТП19761 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 05:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 05:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19754 Б-ТП19763 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 06:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19364 Б-ТП17298 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 07:25 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП15101с2 откл. МВ напр. ТП17296Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21711 Б - ТП 21712 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 20:00 | [6 empty] | 11.4333 |  |  | Обнаружено повр. оболочки КЛ 10 кВ ТП21711Б-ТП21712Б. | Успешна!
6316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18224 Б-ВВ101840 |  | 0.38 | 2023-08-22 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 13:52 | [6 empty] | 5.1333 |  |  | повреждение КЛ | -
6317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16162 1-ТП17554 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 08:55 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП16162с.1 откл МВ направление ТП17554А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17565 А-ТП17564 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 08:55 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП16162с.1 откл МВ направление ТП17564А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 10:00 | [6 empty] | 168.9 |  |  | Причины выясняются | -
6320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП21123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 11:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл | -
6321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12299с.2-ТП16587Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 13:42 | [6 empty] | 98.2 |  |  | Повреждение концевой муфты в ТП16587Б на КЛ 10кВ РП12299с.2-ТП16587Б | -
6322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2125 Б-ВВ49275 |  | 0.38 | 2023-08-22 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-22 11:45 | 2023-08-22 12:24 | 2023-08-24 15:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 51.25 | 0.65 | 0.65 | Установка КВЭС | АВР отсутствует.
6323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17320 Б-ТП19970 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
6324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 3030 А - вв 132801 |  | 0.38 | 2023-08-22 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 12:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Растяжка на КЛ 0.4 кВ ТП3030А - вв.92055 | Успешно!
6325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1922 Б-ВВ124818 |  | 0.38 | 2023-08-22 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 15:20 | [6 empty] | 50.5667 |  |  | Замечания: КЛ поврежден | -
6326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13274 А - РП27155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 15:25 | [6 empty] | 74.4 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 10:52 | [6 empty] | 141.75 |  |  | АО д\д ЦДП Семионов на ТЭЦ 21 откл. яч. 15182 альфа | -
6328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17790 Б-ВВ95154 |  | 0.38 | 2023-08-22 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП17790Б - вв.95154. | Успешно!
6329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15879 Б-ТП13100 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 14:53 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 12:00 | [6 empty] | 213.1167 |  |  | РП12295с2 откл. МВ в ручную с землей направ. ТП15879Б, повреждена КЛ 10кВ ТП15879Б-ТП13100Б | АВР успешно
6330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 15:21 | [6 empty] | 239.7667 |  |  | Групповое повреждение ПКЛ 10кВ РП15061 - ТЭЦ21альфа | -
6331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч46-РП15061 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 15:21 | [6 empty] | 239.7667 |  |  | Групповое повреждение ПКЛ 10кВ РП15061 - ТЭЦ21бета | -
6332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19035 2-ТП23590 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 17:14 | [6 empty] | 97.15 |  |  | в РТП19035с.2 откл МВ напр ТП23590А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч11-РТП19045 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 14:41 | [6 empty] | 92.7667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.3 яч.48 - РТП 18027 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-22 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 11:09 | [6 empty] | 40.0333 |  |  | пробой изоляции | -
6335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч5-РП635 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-22 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-22 19:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26506 Б-ТП22180 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 10:45 | [6 empty] | 176.85 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП20458 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 02:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
6338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16510 А-ТП18768 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 02:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
6339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20458 Б-ТП16202 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 11:45 | [6 empty] | 80.05 |  |  | Повреждение КЛ ТП20458Б ТП16202Б | -
6340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВТП 20453Б ТП 20455Б 2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 17:13 | [6 empty] | 204.6167 |  |  | повреждение кл 10 кв ТП 20455Б-ТП 20453Б(4) | АВР успешно, МТЗ успешно
6341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП21508 Б-ТП21511 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 17:13 | [6 empty] | 204.5167 |  |  | повреждение кл | АВР успешно, МТЗ успешно
6342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | ТРП | РТП 14197 | РП14197 С2 яч.18 ТП19380Б | 10 (10.5) | 2023-08-23 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 11:36 | [6 empty] | 52.5833 |  |  | повреждение кл | -
6343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10969 Б-ТП20666 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 14:22 | [6 empty] | 5.5333 |  |  | Повреждена кабельная перемычка ТП20666Б - Т-Б (Нет в базе!) | АВР успешно
6344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18261 Б-ВВ113282 |  | 0.38 | 2023-08-23 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 19:00 | [6 empty] | 9.85 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 18261 Б - вв 113282 | Авр отсутствует
6345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч8-РП18009 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 09:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП18009с.1 - ПС536. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 834 с2 яч22-РТП15090 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 11:11 | [6 empty] | 71.0167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ПС 834 с2 яч22-РТП15090 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12174с.2 - ТП 30566Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-23 12:28 | 2023-08-23 13:05 | 2023-08-26 12:30 | 6 | 3 |  | 150 | 1 | 0.25 | 72.0333 | 0.6167 | 3.7002 | Повреждение КЛ 10 кВ 24-го РЭР. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13979 А-ТП21504 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 16:17 | [6 empty] | 147.6167 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС87 с8 яч803-РТП26176 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14204 А-ВВ124330 |  | 0.38 | 2023-08-23 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 КВ ТП 14204А-вв124330 | -
6351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4А/яч.415 - РП 12198 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 11:23 | [6 empty] | 46.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12198с2-ПС305бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2Б/яч.209 - РП 14165 с.2 Гамма+ |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 11:23 | [6 empty] | 46.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП14165с2-ПС305гамма. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч8-РТП12174 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 12:30 | [6 empty] | 70.7667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12174с.2 - ПС213Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27986 Б-ТП20295 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 18:40 | [6 empty] | 122.0833 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
6355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10749 1-ТП24056 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 12:30 | [6 empty] | 66.6 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10749 с.1 - ТП 24056 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч17-РП17162 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
6357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с4 яч37-РТП12284 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 19:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с3яч10-РТП17172бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 20:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3059 2-ТП4798 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 16:10 | [6 empty] | 42.7 |  |  | Повреждена КЛ РП 3059с.2- ТП 4798 А | АВР успешно
6360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.4 яч.81 А - РП 12084 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-23 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-23 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТЭЦ 11- РП 12084 Альфа | АВР успешно
6361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2 яч18-РП2251_14 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 17:07 | [6 empty] | 209.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП2251-п/с111 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сА яч41-РП2862 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-23 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 13:00 | [6 empty] | 157.1 |  |  | Причины выясняются | -
6363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15924 А-ТП17600 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 13:58 | [6 empty] | 205.6 |  |  | Повреждение концевой заделки ТП17600А-ТП15924А. | успешно
6364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сА яч41-РП2521 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 01:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12879 А-ТП11759 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 06:00 | [6 empty] | 216.85 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
6366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16010 с.1 - ТП 21449 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 12:45 | [6 empty] | 101.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП16010с1-ТП21449А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18640 А-ТП21952 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 15:29 | [6 empty] | 31.25 |  |  | пробой изоляции ТП18640А- ТП21952А | АВР успешно
6368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14360 Б-ТП10297 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 08:37 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10093 с.1 откл. ВВ 14396 А. Причина: Повреждение кл 10кВ 10297А-14360Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10326 Б-ТП12391 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 08:37 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 21038 с.1 откл. МВ 25512 А. Причина: Повреждение кл 10кВ 10326Б-12391А . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 12:09 | [6 empty] | 146.4833 |  |  | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 повреждение изоляции | успешно
6371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-24 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 12:09 | [6 empty] | 146.45 |  |  | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 повреждение изоляции | успешно
6372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11157 А-ВВ41910 |  | 0.38 | 2023-08-24 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 16:20 | [6 empty] | 6.1667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП20030 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 10:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
6374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19528 Б - ТП 19529 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 10:41 | [6 empty] | 45.7 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 19528Б - ТП 19529Б отключена. Повреждена концевая муфта в ТП 19529Б из-за коронации. Выявлено осмотром. | АВР не срабатывал, велись оперативные переключения.
6375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24784 А-РТП18091 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 13:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 24784 А - РТП 18091 с.1 | АВР успешно
6376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18091 1-ТП26468 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 13:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 26468 А - РТП 18091 с.1 | АВР успешно
6377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19369 Б-ВВ99889 |  | 0.38 | 2023-08-24 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 14:11 | [6 empty] | 120.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28179 с.1 - ПС 213 с.1яч.21 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | -
6379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29832А - ТП 30568А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП29832А - ТП30568А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП22052 Б-ТП22054 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 17:34 | [6 empty] | 48.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с7 яч133-РП14125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 15:08 | [6 empty] | 93.9 |  |  | Повреждение изоляции | -
6382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125 1-ТП15694 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 17:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14052 1-ТП19487 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 17:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч10-РТП11327 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 10:40 | [6 empty] | 137.2 |  |  | Повреждение КЛ РТП11327с2-Тэц16бета | -
6385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч62-РП27018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 17:44 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пвореждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 29071 гамма | -
6387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16096 с.2 - ТП 17751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 16096с.2 - ТП 17751Б | -
6388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19412 Б-ТП23730 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-24 22:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч518- РТП 16145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-24 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 16:40 | [6 empty] | 161.15 |  |  | повреждение ПКЛ РП 16145с2-пс 397 бета | АВР успешно
6390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 1-ТП15966 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15036с.1 - ТП15966А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 1-ТП14909 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15036с.1 - ТП14909А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22071 Б-ТП22075 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 05:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
6393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19077 2-ТП28781 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 14:09 | [6 empty] | 129.0667 |  |  | Выясняются. | -
6394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч3-РТП5130 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-25 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 11:24 | [6 empty] | 124.25 |  |  | пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20441 Б-ТП20829 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 07:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП20441Б-ТП20829Б. | Успешно!
6396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15267 А-ТП17929 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 19:23 | [6 empty] | 10.0833 |  |  | Повр. КМ в ТП17929А. | Успешна.
6397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 19797 | КТП19797 РУ 10 кВ ШВНМ-Б Т-Б | 10 (10.5) | 2023-08-25 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 16:22 | [6 empty] | 6.25 |  |  | пробой изоляции | АВР УСПЕШНО
6398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с3 яч27-РТП 16014 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 13:00 | [6 empty] | 97.8833 |  |  | Пробой изоляции | -
6399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17929 Б-ТП15267 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 11:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ. | Успешна.
6400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП26138 2-ТП25007 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 11:50 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 15179 с2 откл. МВ яч. ТП 17493 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 505 сек 8 яч807 -РП14065 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 11:17 | [6 empty] | 238.45 |  |  | Повреждение изоляции РТП14065с.2 напр ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15921 Б-ТП22199 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 10:00 | [6 empty] | 92.95 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13523 А- ТП 29967 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 13:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13543 Б-ТП13551 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 14:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14149 1-ТП14987 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 13:00 | [6 empty] | 165.4333 |  |  | Повреждение КЛ | -
6406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19982 А-ТП16796 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 15:00 | [6 empty] | 95.2167 |  |  | Повреждение кл ТП 16796 А – ТП 19982 А | Успешно
6407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 12174с.1 - ТП 30566А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-25 16:11 | 2023-08-25 16:40 | 2023-08-25 16:40 | 10 | 3 |  | 150 |  | 0.17 | 0.4833 | 0.4833 | 4.833 | Повреждение КЛ | В РТП 12174 АВР выведен, ремонтная схема.
6408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28045 1-ТП22353 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 16:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 28045 с.1 - ТП 22353 А. | АВР успешно
6409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10632 А-ТП10548 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 16:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26176(с.1) - РТП 20087(с.1) |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 16:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21475 А-ТП16958 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 12:08 | [6 empty] | 139.1167 |  |  | В РП17049с1 откл. МВ яч ТП21475А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17049 2-ТП21475 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-25 17:01 | 2023-08-25 17:55 | 2023-08-31 12:08 | 22 | 3 |  | 1680 | 2 | 0.4 | 139.1167 | 0.9 | 19.8 | Повреждение 2-х КЛ 10 кВ ТП 16958 А и Б - ТП 21475 А и Б. | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
6413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29623А-ТП13483А |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-25 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13483А напр ТП29623А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 840 с2 яч203-РП11071 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-25 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 16:15 | [6 empty] | 117 |  |  | повреждение кл | МНЗ успешно
6415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16270 Б-ТП31227 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 00:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции, отключена с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12555 А-ТП12995 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 15:30 | [6 empty] | 230.9667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12124 с.1 - ТП 21949 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 00:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.8 яч.803 - РП 11137 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 06:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
6419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20378 1-ТП26969Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 14:07 | [6 empty] | 100.75 |  |  | Причина выясняется | -
6420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч7-РП11154 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | ДД ПС 46 Горелов: на ПС 46 АО 12106 (повр.) +11106 альфа+11154, схемы разобр. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.2 яч.32-РТП19036 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | ДД ПС 46 Горелов: на ПС 46 АО ф.20124+19036 бета+15110 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13578 Б-ТП13521 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 12:00 | [6 empty] | 141.6167 |  |  | Повреждение КЛ | -
6423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15041 2-ТП19214 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 09:59 | [6 empty] | 210.9833 |  |  | РП15041с2 откл. МВ от МТЗ ТП19214Б КЛ повреждена | АВР успешно
6424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14969 Б-ТП14968 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
6425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч19 - РТП 20165 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 15:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ повреждена | АВР успешно.
6426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 2-ТП19482 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18014с.2-ТП19482Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15086 1-ТП16730 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 11:24 | [6 empty] | 139.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП15086с.1-ТП16730А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч44-РП12184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 21:53 | [6 empty] | 77.4667 |  |  | РП12184с1 откл. МВ от АВР ПС212 ПКЛ 10кВ повреждена | АВР успешно
6429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с1 яч7-РП11106 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-26 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-26 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с.2-ТП21593 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-27 01:31 | 2023-08-27 02:03 | 2023-09-05 17:30 | 14 | 3 |  | 820 | 1 | 0.11 | 232 | 0.5333 | 7.4662 | в РТП 19128 с.1 с.2-откл. МВ-ТП 21593 А и Б | Нет условий для работы АВР
6431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с.1-ТП21593 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 17:30 | [6 empty] | 232 |  |  | в РТП 19128 с.1-откл МВ-ТП 21593 А | -
6432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с2-пс796А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 17:30 | [6 empty] | 231.9833 |  |  | РТП 19128 с.2-от АВР откл МВ ПС 796 альфа+ бета АВР успешно | -
6433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч43-РТП21019 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 07:46 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС790 с кратковременным ОЗЗ на с.ш.3 откл. 21017+21019альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч43-РТП21017 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 07:46 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС790 с кратковременным ОЗЗ на с.ш.3 откл. 21017+21019альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24582 А-ТП20230 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 07:55 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП21193с2 (ОЭК СВРЭС) откл. ВВк ТП26472А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч309-РТП15029 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 12:07 | [6 empty] | 48.7667 |  |  | КЛ РП12182с.2-ПС212 бета работала в нормальном режиме , пробой изоляции | -
6438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 1-ТП16961 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 15:31 | [6 empty] | 73.0167 |  |  | пробой изоляции. | -
6439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19390 А-ТП11601 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 16:25 | [6 empty] | 73.1667 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
6440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с1 яч19-РП12118 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 12:27 | [6 empty] | 116.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
6441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч23-РТП15123 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-27 16:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч12-РТП20187 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 18:45 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-09-06 07:10 | [6 empty] | 228.4167 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП 20187 с.1 - ПС.372 α , растяжка по "зеленой" фазе. Отключили вручную. | АВР,МТЗ не выполнялось
6443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29644Б - ТП30613Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 14:31 | [6 empty] | 66.3833 |  |  | ТП30613Б-ТП29644Б КЛ 10кВ повреждена | АВР успешно
6444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 18:00 | [6 empty] | 93.4 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ | -
6445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17976 А-ТП16912 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 16:15 | [6 empty] | 258.75 |  |  | пробой изоляции | -
6446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12855 А-ТП16722 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 16:15 | [6 empty] | 258.7333 |  |  | Пробой изоляции | -
6447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с4 яч34-РТП14053 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-27 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 14:20 | [6 empty] | 136.2 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ РТП14053с.2-п/с793 | -
6448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТЭЦ-20 с1 яч33-РТП2258 1 гамма |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 00:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18402 Б-ТП15935 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 00:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 15935Б-18402Б | АВр успешно
6450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20572 Б-ТП22726 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 00:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20572 Б-ТП 22726 Б | АВР успешно
6451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.31 - РП 12262 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 17:06 | [6 empty] | 255.6167 |  |  | пробой изоляции | -
6452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП17904 | ТП17904 Т-А | 10 (10.5) | 2023-08-28 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 22:19 | [6 empty] | 18.6333 |  |  | В ТП17904А вскипел Т-А. | Успешна!
6453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16090 с.1 - ПС 689 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 13:34 | [6 empty] | 33.8167 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС689-16090. | Успешна!
6454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с1 яч12-РП5050 гамма+ с3 |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 04:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПС 180 с1 яч12-РП5050 гамма | -
6455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5024 2-ТП6600 1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 12:10 | [6 empty] | 78.8667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5024 с2-ТП6600 | -
6456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18118 2-ТП22520 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 06:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18118 2-ТП22520 Б | -
6457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч15-РТП21054 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 06:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 180 с2 яч15 - РТП21054 с2 | -
6458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РП10101 1-ТП24455 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 09:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10101 с.1 - ТП 24455 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с2 яч4-РТП19068 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-28 10:11 | 2023-08-28 10:33 | 2023-09-05 14:08 | 4 |  |  | 280 | 1 | 0.01 | 195.95 | 0.3667 | 1.4668 | Повреждение ПКЛ. | АВР выведен , из-за повреждения ПКЛ.
6460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП804 Б-ВВ95079 |  | 0.38 | 2023-08-28 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0,4кВ ТП804Б-вв95079 | -
6461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068 1-ТП21792 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 14:08 | [6 empty] | 195.15 |  |  | Выясняются. | -
6462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч8-РП12299 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 15:30 | [6 empty] | 52.15 |  |  | повреждение КЛ РП 12299с2 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
6463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12687 Б-ВВ60937 |  | 0.38 | 2023-08-28 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 10:40 | [6 empty] | 46 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16175 2-ТП20587 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 14:42 | [6 empty] | 241.6667 |  |  | Выясняются | АВР успешный
6465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28085 - ПС70 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 14:42 | [6 empty] | 241.0667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешный
6466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4767 А-ВВ80701 (1) |  | 0.38 | 2023-08-28 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 10:58 | [6 empty] | 20.9167 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ в сети СП НН 110 луч А (от ТП 4767) между вводами: вв27357 - вв 27355. Для устранения неполнофазного режима работы установлен КВЭС: от вв 27357 до вв 27357. | -
6467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19037 2-ТП11559 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 11:28 | [6 empty] | 117.0333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5429 с1-ПС 111 с1ст. яч13 |  | 6 (6.3) | 2023-08-28 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 16:30 | [6 empty] | 25.95 |  |  | повреждение КЛ РП 5429с1 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
6469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 30000 А - вв 71692 /16878 |  | 0.38 | 2023-08-28 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:25 | [6 empty] | 212.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП19035с2-Тэц16 | -
6471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11357 А-ВВ61188 |  | 0.38 | 2023-08-28 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 14:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
6472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч70-РП11090 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:25 | [6 empty] | 212.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11090с1- Тэц16альфа | -
6473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21787 А-ТП26968 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 08:00 | [6 empty] | 159.8 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП26968А-ТП21787А | -
6474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 774 с1 яч15-РТП19185 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 13:00 | [6 empty] | 164.1833 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 19185 с.2 - ПС 774 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10839 Б-ВВ107495, КЛ0,4кВ ТП10839 Б-ВВ107495 уч1 |  | 0.38 | 2023-08-28 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 13:51 | [6 empty] | 44.15 |  |  | Замечания: КЛ повреждена по трём фазам | АВР успешно.
6476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 643 с2 яч213-РП26187 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 18:21 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-08-30 11:30 | [6 empty] | 41.15 |  |  | На ПС643с2 вручную с землей откл. ПКЛ 26187α+β. | АВР успешно.
6477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19264 А-ВВ94559 |  | 0.38 | 2023-08-28 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 15:00 | [6 empty] | 16.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14603 А-ТП29890А |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-28 23:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14603А-ТП29890А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2023-08-28 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 10:47 | [6 empty] | 59.5167 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС69-17001α. | -
6480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ТП 21725 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 10:47 | [6 empty] | 58.0333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП17001с2-ТП21725Б. | Успешна!
6481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с4 яч409-РТП19030 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 19030 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
6482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18212 А-РП16026 1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 16026 с.1 - ТП 18212 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
6483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 23175 Б-ТП 15288 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 02:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 23175 Б - ТП 15288 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
6484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17473 А-ТП12842 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 14:36 | [6 empty] | 78.9333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с2 яч38-РП14121 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 08:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с3 яч37-РТП18049 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-29 11:09 | 2023-08-29 11:41 | 2023-08-29 11:41 | 14 | 4 |  | 210 | 1 | 0.9 | 0.5333 | 0.5333 | 7.4662 | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 18049 с.2 - ПС-655". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23798 Б-ТП19845 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 11:41 | [6 empty] | 0.5333 |  |  | Повреждение ДВУХ РКЛ-10кВ "ТП 19845 Б - ТП 23798 Б" и "ТП 22546 Б - ТП 28804 Б". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19355 А-ВВ86436 |  | 0.38 | 2023-08-29 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 11:36 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 29363 А-ТП10433 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 11:52 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10055 С1 откл. МВ- ТП 15336 А, повреждение КЛ МКС ТП 10433 А-ТП 29363 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11643 Б-ВВ32344 |  | 0.38 | 2023-08-29 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 12:00 | [6 empty] | 23.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12766 А-ВВ9791 |  | 0.38 | 2023-08-29 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 11:22 | [6 empty] | 46.6333 |  |  | Замечания: КЛ повреждена | -
6492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26048 1-ТП26577 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-29 13:54 | 2023-08-29 15:51 | 2023-08-29 15:51 | 18 | 4 |  | 600 |  | 1.2 | 1.95 | 1.95 | 35.1 | Повреждение РКЛ-10кВ "ТП 27816 А - ТП 28805 А"! | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17387 А-ВВ39992 |  | 0.38 | 2023-08-29 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 15:29 | [6 empty] | 168 |  |  | Повреждение изоляции | -
6494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14127 1-ТП15634 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 14:32 | [6 empty] | 214.6833 |  |  | Повреждение изоляции | -
6495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11587 Б-ВВ.36381 |  | 0.38 | 2023-08-29 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 16:06 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14371 Б-ВВ58459 |  | 0.38 | 2023-08-29 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 16:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч67-РП11050 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 11:03 | [6 empty] | 42.3667 |  |  | Повреждение | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 17:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП14073С2-ПС334альфа | АВР успешно
6499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 17:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП14073С2-ПС334альфа | АВР успешно
6500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128 1-ТП18904 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 18:00 | [6 empty] | 143.5167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
6501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042 2-ТП18439 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-29 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-29 23:00 | 2023-08-29 23:57 | 2023-08-31 12:00 | 6 | 2 |  | 100 |  | 0.03 | 37 | 0.95 | 5.7 | Повреждение изоляции КЛ | Откл. от МТЗ
6502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25967 Б-ВВ511 |  | 0.38 | 2023-08-29 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-29 23:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4кВ ТП 25967 Б - вв. 511 | -
6503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042(с1)-РП18127(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:45 | [6 empty] | 178.85 |  |  | повреждени изоляции КЛ | -
6504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ РТП4479 2-РП2279 2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-30 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 01:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП 2279 с2 - РП 4479 с2 | успешно
6505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18121 2-ТП14553 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 11:55 | [6 empty] | 82.0833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26844 А-ТП20580 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 02:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 02:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 15:07 | [6 empty] | 34.6167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18145 2-ТП20722 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-30 04:50 | 2023-08-30 05:49 | 2023-08-31 11:41 | 3 | 3 |  | 200 |  | 0.15 | 30.85 | 0.9833 | 2.9499 | Повреждение изоляции КЛ | Откл. от МТЗ
6509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14572 А-ТП12905 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 06:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВр успешно
6510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15145 2-ТП27403 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 09:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП15145с.2-ТП27403Б | МТЗ успешно
6511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19035 1-ТП23590 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 11:30 | [6 empty] | 22.2833 |  |  | повреждена КЛ 10кВ РТП19035с.1-ТП23590Б | -
6512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24430 Б-ВВ121539 |  | 0.38 | 2023-08-30 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 15:36 | [6 empty] | 49.15 |  |  | повреждение КЛ | -
6513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП18765А-ТП28357А |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 13:51 | [6 empty] | 118.9167 |  |  | уточняются | -
6514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16167 2-ТП25280 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 15:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16167 2-ТП25280 Б | -
6515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч21-РП4699 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-30 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 10:58 | [6 empty] | 43.7 |  |  | пробой изоляции | -
6516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч37-РП2446 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-30 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 10:58 | [6 empty] | 139.5667 |  |  | Причины выясняются | АВР успешно
6517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19590 Б-ТП18793 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 11:54 | [6 empty] | 114.5833 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18793Б-ТП19590Б | МТЗ
6518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15002 с1-ТП15768 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-30 17:19 | 2023-08-30 18:14 | 2023-09-04 11:54 | 14 | 3 |  | 720 | 1 | 0.22 | 114.5833 | 0.9167 | 12.8338 | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП15002 с1-ТП15768 А | МТЗ
6519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30895 А-ТП 10408 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 17:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 10408 А-30895 А | авр успешно
6520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 Б-ТП17880 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 16:48 | [6 empty] | 166.6333 |  |  | повреждение кл 10кВ ТП11834Б-ТП17880Б | -
6521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27654 А-ТП29220А |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 18:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 27654 А- ТП 29220 А | АВР успешно
6522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч13-РТП17106 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 19:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена спаренная ПКЛ 10 кВ 17106 с.2 - ПС 554 | успешно
6523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с3а яч315-РП14165 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 12:09 | [6 empty] | 39.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14065с.1 -ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с4 яч54-РТП29007 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-30 21:44 | 2023-08-30 21:59 | 2023-09-08 11:30 | 3 |  |  | 300 |  | 0.15 | 205.7667 | 0.25 | 0.75 | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15851 Б-ТП13624 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-30 22:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15851Б-ТП13624Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РП18130 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-30 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:29 | [6 empty] | 133.0667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 18130 с2- ТЭЦ 26 бетта | -АВР УСПЕШНО
6527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 27892 А - ТП 17957 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 00:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
6528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2064 А-ВВ115095 |  | 0.38 | 2023-08-31 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 00:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ 26055 с.2 - РТП 20171 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 02:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19928 Б-ТП19900 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 13:07 | [6 empty] | 202.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16623 А-ТП21940 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 17:17 | [6 empty] | 202.8667 |  |  | Пробой изоляции (повреждена КЛ ТП16623А-ТП21940А) | АВР успешно
6532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с4 яч58-РТП14131 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 11:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 16902А-ТП 29987А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6674 Б-ТП6698 Б |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 13:40 | [6 empty] | 216.6833 |  |  | Повреждение изоляцииКЛ 6 кВ ТП 6674 Б -ТП 6698 Б | АВР успешно
6534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3103 А-ТП3387 А |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 13:18 | [6 empty] | 0 |  |  | по ТМ в РП497с1 откл. МВ ТП3298А, ПС112 с.ш.1 ОЗЗ, ОЗЗ по ТМ пропало | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29987А - ТП16902А |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-08-31 14:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11170 с.2 - ТП 21225 Б |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-08-31 14:57 | 2023-08-31 15:15 | 2023-09-02 15:40 | 5 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0.03 | 48.7167 | 0.3 | 1.5 | В ТП 11856 Б неисправна КС - Б Повреждена КЛ ТП 12368 Б – ТП 24234 Б | АВР не успешно
6537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10409 А-ВВ96509 |  | 0.38 | 2023-08-31 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 15:06 | [6 empty] | 95.9 |  |  | Замечания: КЛ повреждена | АВР успешно
6538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 14:37 | [6 empty] | 214.9833 |  |  | МВС ДД Гришин: на ПС 790 АО ПКЛ 16033 альфа+бета (отболчен). | -
6539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с2 яч6-РТП15084 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 17:08 | [6 empty] | 121.4333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 18:20 | [6 empty] | 170.3833 |  |  | Повреждена ПКЛ 6кВ РП 5009 с 2- ПС 334 бетта | АВР успешно
6541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-08-31 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 18:20 | [6 empty] | 170.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП 5009 с2 - ПС 334 бетта | АВР успешно
6542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18357 А-ТП16835 А |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:07 | [6 empty] | 114.3 |  |  | В РТП15042с.1 откл. МВ ТП18357А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч28-РТП16059 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:07 | [6 empty] | 114.2833 |  |  | В РТП16059с.2 откл. МВ ПС692 бета-РТП14087. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП16059с2-ПС692 бета, ПКЛ РТП14087с2-ПС692 годна, введена в работу. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч28-РТП14087 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:07 | [6 empty] | 114.2833 |  |  | В РТП14087с.2 откл. МВ ПС692-РТП16059 бета. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП16059с2-ПС692 бета, ПКЛ РТП14087с2-ПС692 годна, введена в работу. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17139 (4) - KТП 707200 |  | 10 (10.5) | 2023-08-31 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 16:15 | [6 empty] | 94.4833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РП 17139 с.4 - КТПн 707200 | АВР,МТЗ успешно
6546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч55-РП15161 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 03:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:23 | [6 empty] | 128.3167 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10227 (А)-ТП 19976 (А) |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 03:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 10227 А- ТП 19976 А | АВР успешно
6548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14262 Б-ТП14282 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 15:15 | [6 empty] | 106.8667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10037 1-ТП26935 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 14:07 | [6 empty] | 104.9833 |  |  | поврежден | -
6550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 1-ТП21518 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 11:21 | [6 empty] | 197.9333 |  |  | в РТП 17031с.1 авт. откл. МВ ТП 21518А | -
6551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14851 Б-ТП14853 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 11:21 | [6 empty] | 197.9 |  |  | повр. КЛ 10кВ ТП 14851Б - ТП 14853Б | Успешно
6552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19094 2-ТП25480 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 05:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 15:08 | [6 empty] | 129.65 |  |  | поврежден | -
6553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с.2 яч.22-РТП21151 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 06:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11272 Б-ТП11273 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:19 | [6 empty] | 124.1167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11301 2-ТП13752 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:19 | [6 empty] | 124.1167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП11301с.2 - ТП13752Б | -
6556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 731 с1 яч19- РП 19100 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 11:40 | [6 empty] | 26.3167 |  |  | Причины выясняются | АВР
6557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15097 с.1 - ТП 16657 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 09:26 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-09-04 12:24 | [6 empty] | 74.9667 |  |  | Повреждена концевая муфта в РП 15097 с1 из-за коронации на КЛ 10 кВ РП 15097с1-16657А. Выявлено осмотром. | АВР не выполнялось (КЛ отключили вручную).
6558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 10:13 | [6 empty] | 239.4 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР успешно
6559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12737 А-ВВ61330 |  | 0.38 | 2023-09-01 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 11:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19323 Б-ВВ92280 |  | 0.38 | 2023-09-01 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 14:17 | [6 empty] | 26.0667 |  |  | электрическое повреждение КЛ 0,4кВ ТП19323Б-вв92280 | АВР отсутствует
6562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20807 Б-ТП13541 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 17:20 | [6 empty] | 100.1833 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
6563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с12 яч8-РП20155 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 13:20 | [6 empty] | 168.0667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП20155С1-ПС361(РТП20155 ОЭК) по сообщению диспетчера ОЭК | АВР успешно
6564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11998 А-ТП22235 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 13:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 11998 А - ТП 22235 А | -
6565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с1Г яч29-РТП14141 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 12:47 | [6 empty] | 119.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч44-РТП19043 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 19043 с.1 - ПС 690 | АВР успешно
6567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20949 Б-ТП22553 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП20949Б-ТП22553Б | АВР успешно
6568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 643 с4 яч408-РТП19004 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 15:19 | [6 empty] | 0 |  |  | На Пс643 по ТМ откл. ПКЛ РТП19004с1. | -
6569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч12-РП12101 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12101с1-Тэц16альфа | АВР успешно
6570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП467 Б-ТП3934 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:07 | [6 empty] | 114.3167 |  |  | В РП 6383с2 по ТМ отключился ВВ - 4821Б, сеть автоматизирована. Повреждена КЛ 6 кВ ТП 467Б - 3934Б. | АВР успешно.
6571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21975 Б-ТП25744 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 16:52 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП18062 (ПС212 альфа+ ПС212 бета) по ТМ с землей откл. МВ 20511Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП21975Б-ТП25744Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно.
6572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10589 А-ВВ57197 |  | 0.38 | 2023-09-01 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 14:50 | [6 empty] | 117.8833 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с.4 яч.46-РП19065 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 20:03 | [6 empty] | 99 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ РП19065с2- ПС561 | -
6574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с7 яч11 - РП 12132 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 16:10 | [6 empty] | 190.7333 |  |  | Причины выясняются | АВР успешно.
6575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28381Б-ТП24023 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 16:10 | [6 empty] | 190.7167 |  |  | Повреждена КЛ ТП28381Б-ТП24023Б | АВР успешно.
6576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТРП | РТП 685 | РТП 685 Т-1 | 6 (6.3) | 2023-09-01 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-01 17:36 | 2023-09-01 18:00 | 2023-09-01 18:00 | 1 |  |  |  |  | 0.11 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Повреждение Т-1 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
6577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | С ПС212 вручную с "землей" откл. ПКЛ ПС212-РП14092 альфа+бета. "Земля" пропала. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП14092с2-ПС212 альфа. | АВР не работал. ПКЛ отключена вручную с "землей".
6578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16010 с.1 - ТП 21449 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 12:25 | [6 empty] | 89.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП16010с1-ТП21449А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12750 А-ВВ42685 |  | 0.38 | 2023-09-01 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 15:01 | [6 empty] | 236.0833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
6580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16093 с.1 - ТП 17291 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 12:34 | [6 empty] | 137.2167 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП16093с.1-ТП17291А | АВР успешно
6581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26433 Б-ТП24028 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 15:10 | [6 empty] | 19.7333 |  |  | РКЛ поврежден | АВР успешно.
6582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14496 А-ТП26433 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 15:10 | [6 empty] | 19.7333 |  |  | РКЛ поврежден | АВР успешно.
6583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч7РП14027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 16:11 | [6 empty] | 212.15 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26173 1-ТП18646 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 16:11 | [6 empty] | 212.1333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24772 Б-ТП17435 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 20:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП17435Б-ТП24772Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 (с3,яч.34) - РП 2270 (2) α |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 16:20 | [6 empty] | 186.5167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
6587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч14-РП12182 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:42 | [6 empty] | 85.5333 |  |  | В РП12182с.3 откл. МВ ПС692-РП18059 ,АВР успешен | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч14-РП18059 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:42 | [6 empty] | 85.5333 |  |  | в РП18059 с.2 откл. МВ ПС692-РП12182 , АВР успешен | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ РТП5305 2-ТП4811 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 11:23 | [6 empty] | 156.8833 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ РТП5305с.2-ТП4811Б | АВР успешно
6590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч74-РП26125 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 22:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение спаренной ПКЛ-10кВ "РП26121с.2-ПС750"! | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч74-РП26121 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-01 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-01 22:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4579 Б-ТП4867 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-01 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 15:40 | [6 empty] | 232.5333 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ ТП4579Б-ТП4867Б | АВР успешно
6593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 1-ТП15578 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 12:56 | [6 empty] | 228.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП22619 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:23 | [6 empty] | 82.1167 |  |  | в РТП19007с.2 откл. МВ ТП22619Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РП16016 2-РТП26054с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 02:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 26054 с.2 - РП 16016 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
6596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с3 яч311-РП16016 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 02:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 16016 с.1 - ПС 378 | АВР успешно
6597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20018 1-ТП24709 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 03:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП 20018 с.1 - ТП 24709 А | -
6598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16336 А-ТП16337 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 11:05 | [6 empty] | 220.0167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП18058с.2-ТП23376Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 14:07 | [6 empty] | 265.6833 |  |  | в РТП 29013 с.2 АО от МТЗ ВВ ТП 30370 Б повреждена КЛ 10 кВ РТП 29013 с.2 - ТП 30370 Б | -
6600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6кВ РТП 2730 с.1 - ТП 343 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-02 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-02 12:30 | 2023-09-02 12:47 | 2023-09-02 12:47 | 2 |  |  | 230 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 0.5666 | В РП 2730 С2 откл. МВ ТП 342 Б,, повреждение КЛ МКС РТП 2730 С2- ТП 4296 А, РТП 2730 С2- ТП 3108 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 90 с3 яч61-РТП5312 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-02 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 12:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС90-5312а. | Успешна!
6602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП16077 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 14:20 | [6 empty] | 121.8167 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
6603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4749 Б - РП 5302 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-02 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП5302с1-ТП4749Б. | Успешна!
6604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч9-РТП15011 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 14:20 | [6 empty] | 121.7167 |  |  | повреждение КЛ | -
6605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч73-РП14176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 15:07 | [6 empty] | 73.7667 |  |  | пробой изоляции | -
6606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 467 А - ТП 3934 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-02 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 10:12 | [6 empty] | 67.3667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ ТП467А-ТП3934А. | Успешна.
6607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23020 Б-ТП18311 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 15:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12130 3-ТП25305 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 15:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 731 с6 яч75-РП14026 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-02 16:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 431 с3 яч38-РТП17138 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-02 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 18:50 | [6 empty] | 190.05 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18064 1-ТП28368 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 13:41 | [6 empty] | 60.05 |  |  | РП18064с.1 откл ячейка 28368А. Повреждена КЛ РП18064с.1-ТП28368А. | АВР успешен
6612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12008 С1 яч. 3 - РП 19105С1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 15:43 | [6 empty] | 55.35 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч8-РТП12175 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-03 09:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ РТП12175с2-ПС213 | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
6614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20951 А-ТП20306 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-03 12:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17473 Б-ТП12842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 15:11 | [6 empty] | 50.1833 |  |  | В РП 11044 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 13025 Б + ТП 13038 Б. | -
6616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18249 Б-ТП18243 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-03 13:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22396 Б-ТП13796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 15:11 | [6 empty] | 48.8 |  |  | В РП 11301 с.2 от МТЗ откл. мв яч. напр. ТП 24830 Б. | -
6618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11162 2-ТП13572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 10:38 | [6 empty] | 40.5167 |  |  | Причины выясняются | -
6619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17961 Б-ТП13340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-03 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-03 19:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13340 Б -ТП 17961 Б | -
6620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21421 А-ТП19960 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 15:10 | [6 empty] | 82.9333 |  |  | Повреждение кл ТП 19960 А - ТП 21421 А | Успешно
6621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с3 яч304-РП14025 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 14:35 | [6 empty] | 81.0333 |  |  | пробой изоляции | -
6622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25538 Б-КТП29291Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 15:00 | [6 empty] | 55.9333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 22412 с.А-ТП 25538 с.Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 15:00 | [6 empty] | 55.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19085(с1)-РТП 15075(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 10:58 | [6 empty] | 50.9833 |  |  | в РП19085с.1 откл. МВ РТП15075с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | ТП | ТП 19976 | ТП 19976 Т-А | 10 (10.5) | 2023-09-04 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:40 | [6 empty] | 242 |  |  | В ТП 19976 А поврежден Т-А | АВР,успешно
6626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13563 А-ВВ60763 |  | 0.38 | 2023-09-04 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 16:12 | [6 empty] | 6.0833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Пресня № 805 | ВВк 4 сек 10 кВ АТ-2 | 10 (10.5) | 2023-09-04 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-04 11:04 | 2023-09-04 11:24 | 2023-09-11 10:00 | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 166.9333 | 0.3333 | 0.3333 | На ПС 220 кВ Пресня АО от дуговой защиты ВВк 4 сек. 10 кВ АТ-2, одновременно АО фид.10134 (МКС). Обесточена 4 сек. 10 кВ. | Дуговая клапанная защита
6628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1814 Б-ВВ15221 |  | 0.38 | 2023-09-04 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 15:21 | [6 empty] | 50.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
6629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 13:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12225с3-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | РП | РП14125 | КЛ10кВ РП14125 2-ТП15694 Б (РП14125) | 10 (10.5) | 2023-09-04 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-04 13:36 | 2023-09-04 14:30 | 2023-09-04 14:30 | 6 |  |  | 240 |  | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | Повреждение КЛ | Откл. от МТЗ
6631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч33-РТП20022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч108-РТП18014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 12:10 | [6 empty] | 235.95 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч47-РП15086 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 16:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3750 А - ТП 4821 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-04 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 14:10 | [6 empty] | 189.55 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП3750А-ТП4821А | АВР успешно
6635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11878 А-ВВ43758 |  | 0.38 | 2023-09-04 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 15:06 | [6 empty] | 190.3833 |  |  | пробой изоляции КЛ кВ (ТП11878А)вв43758-вв43756. | -
6636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч21-РП15085 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 16:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20286 Б-ТП20300 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 17:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20308 А-ТП20304 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 16:15 | [6 empty] | 142.0833 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17718 Б-ТП16446 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 18:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16711 Б-ТП16895 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 18:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13653 Б-ТП13690 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 15:10 | [6 empty] | 212.3 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП13653Б - ТП13690Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч50-РП 10027 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 11:09 | [6 empty] | 108.5667 |  |  | Пробой изоляции, откл. МВ в РП10027с.2-ПС770 | -
6643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021 1-ТП18903 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 01:57 | [6 empty] | 219.3167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
6644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17022с2-ТП18994 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 01:57 | [6 empty] | 219.3167 |  |  | Повреждение КЛ | АВр успешно
6645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20927 А-ТП19500 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-04 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-04 23:10 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. ВВ в РП17070с.1 направлением ТП27801А, пробой изоляции | -
6646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 15:30 | [6 empty] | 33.4833 |  |  | Выясняются | -
6647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10369 2-ТП10321 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 12:18 | [6 empty] | 222.2167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10369 С2-ТП 10321 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13523 Б- ТП 29967 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 09:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
6649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч4-РТП2223 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-05 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 11:55 | [6 empty] | 168.3 |  |  | В РП2223 от АВР отключилась яч. ПС417 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11726 Б-ВВ50486 |  | 0.38 | 2023-09-05 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 11:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 26788 А - ТП 17469 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:32 | [6 empty] | 215.4667 |  |  | В РТП26189с1 по ТМ откл. МВ 28745А. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП17469А-ТП 26788А. | АВР успешно
6652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26785 Б-ТП25197 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:32 | [6 empty] | 215.4667 |  |  | В РП18109с1 по ТМ откл. МВ 10256Б | -
6653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч311-РТП17100 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 16:15 | [6 empty] | 51.1333 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с3 яч12-РП16135 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 18:10 | [6 empty] | 172.8167 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 16135 с.1 - ПС 762 альфа. | АВР успешно
6655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.3 яч.8 - РП 17139 с.4 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 18:10 | [6 empty] | 172.5333 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 171439 с.4 - ПС 762 | АВР успешно
6656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП1327Б-ВВ.14986 |  | 0.38 | 2023-09-05 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 14:12 | [6 empty] | 23.6333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18356 А-ТП15261 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 11:49 | [6 empty] | 140.35 |  |  | В РП19020с1 (ПС212 альфа) по ТМ с землей откл. МВ ТП24837А, земля по ПС212 пропала. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП15261А-ТП18356А. | АВР успешно.
6658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч15-РТП16115 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 10:41 | [6 empty] | 91.1833 |  |  | На ПС692 вручную с землей откл. ПКЛ 16115с1 + 16116 бета | АВР успешно
6659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч15-РТП16116 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 10:41 | [6 empty] | 91.1833 |  |  | На ПС692 вручную с землей откл. ПКЛ 16115с1 + 16116 бета. | -
6660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12074 2-ТП10569 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-05 16:03 | 2023-09-05 16:17 | 2023-09-09 14:15 | 2 |  |  | 240 |  | 0.01 | 94.2 | 0.2333 | 0.4666 | повреждение кл уточняется | успешно
6661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.1 яч.23 - РП 12113 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-05 16:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 12113 с.1 - ТЭЦ 11 | АВР успешно
6662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10893 А-ВВ102157 |  | 0.38 | 2023-09-05 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 11:10 | [6 empty] | 235 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
6663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч1-РТП16116 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 10:41 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | По ТМ в РП16116с1 откл. МВ ПС692 бета - 15045 | -
6664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч1-РТП15045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 10:41 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | По ТМ в РТП15045с2 откл. МВ ПС692- 16116 бета. Пробой изоляции ПКЛ ПС692-РП16116 бета. | АВР успешно.
6665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч25-РП16060 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 10:41 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | На ПС692 от МТЗ откл. ПКЛ 16060 альфа+бета. | АВР успешно
6666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14547 Б-ВВ87843 |  | 0.38 | 2023-09-05 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 17:22 | [6 empty] | 192.7833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11973 Б-ВВ32460 |  | 0.38 | 2023-09-05 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 15:25 | [6 empty] | 190.2333 |  |  | пробой изоляции | -
6668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч37-РП14152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 12:06 | [6 empty] | 62.9667 |  |  | поврежден | -
6669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19025 2-ТП22569 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 16:29 | [6 empty] | 233.1167 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18053 2-ТП22556 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 16:29 | [6 empty] | 233.1167 |  |  | Повреждена КЛ | -
6671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22574 Б-ТП22869 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-05 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 16:29 | [6 empty] | 233.1167 |  |  | Повреждение КЛ | -
6672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11272 А-ТП11273 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 15:41 | [6 empty] | 156.2667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25242 Б-ТП25422 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 11:35 | [6 empty] | 125.6667 |  |  | пробой изоляции | -
6674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 17 с1 яч23-РП3822 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 10:45 | [6 empty] | 220.7167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
6675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 Б-ТП17572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 14:26 | [6 empty] | 220.3167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17447 А-ТП17456 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 14:26 | [6 empty] | 220.3167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с4 яч38-РТП20123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-06 10:40 | 2023-09-06 10:58 | 2023-09-14 11:41 | 6 |  |  | 580 | 1 | 0.6 | 193.0167 | 0.3 | 1.8 | пробой изоляции, повреждена КЛ ТП 16324А - ТП 26718А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП5308 1-ТП4873 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-06 10:40 | 2023-09-06 11:14 | 2023-09-06 23:00 | 4 | 2 |  |  |  | 0.5 | 12.3333 | 0.5667 | 2.2668 | Повреждение РКЛ 6кВ 4873А - 5308 | Отсутсвует
6679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП21111 с.1-ТП26546 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 11:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 21111 с.1-ТП 26546 А | -
6680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч8-РТП20076 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 15:30 | [6 empty] | 76.35 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 20076 с.1-ПС 111 альфа | -
6681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12686 А-ВВ46623 |  | 0.38 | 2023-09-06 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 13:27 | [6 empty] | 146.2167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | РП | РП 12109 | КЛ 10 кВ ПС 305 с.2/яч.318 - РП 12109 с.2 Гамма (РП 12109) | 10 (10.5) | 2023-09-06 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-06 11:53 | 2023-09-06 12:11 | 2023-09-14 11:23 | 22 | 4 |  | 750 | 1 | 0.9 | 191.5 | 0.3 | 6.6 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12981А-ТП13671А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП100 2-ТП3036 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 12:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4873 Б - ТП 5308 |  | 6 (6.3) | 2023-09-06 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 23:00 | [6 empty] | 8.4167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ 4873Б - 5308 | -
6685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18097 1-ТП22911 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 16:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
6686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21879 А-РП17882 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 16:35 | [6 empty] | 48 |  |  | Повреждены две КЛ РП17882с1-ТП29670 ТП21893А-ТП28173А. | АВР успешно.
6687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10727 А-ТП10976 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 11:00 | [6 empty] | 233.95 |  |  | причины выясняются | АВР
6688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 10112 с1 - РП 10118 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 15:23 | [6 empty] | 118.1833 |  |  | Пробой изоляции РП10018с2-РП10112с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч21 - РП 10170 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 11:00 | [6 empty] | 233.3 |  |  | ПКЛ поврежден | -
6690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12132 3-ТП17592 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 17:50 | [6 empty] | 0 |  |  | РКЛ поврежден | АВР успешно
6691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 30664 Б - ТП 24027 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 13:55 | [6 empty] | 211.1833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14171 1-ТП20989 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-06 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 А-ТП18647 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 15:42 | [6 empty] | 68.9 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП 16117 | яч.5 Присоединение СМВ | 10 (10.5) | 2023-09-06 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 10:45 | [6 empty] | 133.4833 |  |  | В РП12294с2 по ТМ откл. МВ 23704Б. Пробой изоляции на кабельной перемычке 10кВ СШР-2 - СМВ (ТП16117). | АВР успешно.
6695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП20521Б - ТП30797Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 10:45 | [6 empty] | 133.4833 |  |  | В РП18060с2 по ТМ откл. МВ 20521Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП20521Б-ТП30797Б. | АВР успешно.
6696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-06 23:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 13:23 | [6 empty] | 85.8167 |  |  | пробой изоляции | -
6697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12633 Б-ВВ44071 |  | 0.38 | 2023-09-07 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 14:36 | [6 empty] | 35.2667 |  |  | пробой изоляции | -
6698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч3-РТП2852 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 19:17 | [6 empty] | 60.2667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч113-РП16198 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 13:41 | [6 empty] | 53.1833 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП19601А-вв.136201 |  | 0.38 | 2023-09-07 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 14:35 | [6 empty] | 53.8833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП19601А-вв.136201 | -
6701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 45 с1 яч16-РТП3768 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-07 10:45 | 2023-09-07 11:08 | 2023-09-10 11:32 | 4 |  |  | 240 |  | 0.04 | 72.7833 | 0.3833 | 1.5332 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2852 - ПС 45 альфа ( 18 РЭР ) | АВР отсутствует
6702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2519 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 10:46 | [6 empty] | 23.9333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч16-РТП2852 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 11:32 | [6 empty] | 72.6833 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2513 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 10:46 | [6 empty] | 23.9167 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.53 - РТП 26024 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-07 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП26024с.2-ПС814 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20008 2-ТП24428 Б, КЛ10кВ РТП20008 2-ТП24428 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-07 13:20 | 2023-09-07 13:42 | 2023-09-07 15:00 | 3 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0.35 | 1.6667 | 0.3667 | 1.1001 | откл. МВ в РП20008с2-ТП24428Б, повреждена КЛ ОЭК ТП26334Б-ТП27321Б, изза повреждения КЛ ОЭК произошло обесточение РП20913с.2 | АВР выведен
6707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15470 А-ТП16740 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 10:00 | [6 empty] | 90.9833 |  |  | причины выясняются | -
6708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП12286 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-07 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 09:50 | [6 empty] | 86.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
6709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13640 А - ВВ 109480 |  | 0.38 | 2023-09-07 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 15:05 | [6 empty] | 91.4667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП13640А - вв.109480 | -
6710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2282 Б-РП2503 2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-07 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 12:15 | [6 empty] | 132.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч31-РТП19064 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 12:36 | [6 empty] | 107.4667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 1-ТП21298 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 12:36 | [6 empty] | 107.4667 |  |  | выясняется | -
6713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23732 А-ТП12505 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 15:32 | [6 empty] | 205.6 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП21298 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 11:23 | [6 empty] | 104.9667 |  |  | выясняется | -
6715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч36-РП12006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 15:35 | [6 empty] | 108.5833 |  |  | пробой изоляции | -
6716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч30-РП12006 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 15:35 | [6 empty] | 108.5833 |  |  | пробой изоляции | -
6717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП17645 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 11:21 | [6 empty] | 223.9167 |  |  | выясняются | -
6718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП20458 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 11:21 | [6 empty] | 223.9167 |  |  | выясняются | -
6719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 17:05 | [6 empty] | 13.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14808 А-ТП19287 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 04:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 12:20 | [6 empty] | 127.9667 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
6721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13301 - РП 21008 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 07:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
6722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11107 Б-ТП20692 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 10:00 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 11149 с.2 откл. МВ 29630 Б. Выделили поврежд.кл ТП 11107 Б - ТП 20692 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.47 - РП 12205 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 11:07 | [6 empty] | 217.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12205с1-ПС814 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с1 яч16-РП12018 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 12:41 | [6 empty] | 170.1833 |  |  | Замечания: Земля по фазе Ж в РП 12018, отключили в ручную. поврежден ПС 417 - РП 12018 | -
6725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12687 Б-ТП18758 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 13:49 | [6 empty] | 146.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 1-ТП20260 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 11:48 | [6 empty] | 95.4667 |  |  | уточняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20958 А-ТП20957 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 12:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
6728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16087 1-ТП27982 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 14:36 | [6 empty] | 73.95 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 13:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27163 с.1 - ТП 27963 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 11:07 | [6 empty] | 93.45 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП21689А-ТП24206А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6605 А-ТП6655 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 14:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРУН 53 - ПС 617 |  | 6 (6.3) | 2023-09-08 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 17:06 | [6 empty] | 74.0667 |  |  | Выесняются | -
6733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-08 21:21 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12298с.2 авт. откл. МВ ТЭЦ26 альфа + бета | -
6734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11087 2-ТП14758 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-08 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 13:20 | [6 empty] | 134.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП11087с2-ТП14758А | АВР успешно
6735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 Б-ТП17992 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 06:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14866Б - ТП17992Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.15 - РТП 15153 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 11:23 | [6 empty] | 220.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП15153с.2-ПС810альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16178 1-ТП22195 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 10:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 16178 с1 - ТП 22195 А | АВР успешно
6738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2519 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-09 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | В результате повреждения КЛ | -
6739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2513 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-09 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
6740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 А-ТП28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:00 | [6 empty] | 115.9 |  |  | Поврежден Кл 19395 А-28951 А | АВР успешно
6741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 А- ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:00 | [6 empty] | 115.8667 |  |  | поврежден Кл 27257 А-28951 А ВКЛЮЧИЛИ | АВР успешно
6742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2726 Б-ВВ49551 |  | 0.38 | 2023-09-09 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 15:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20503Б-вв.98949к2 |  | 0.38 | 2023-09-09 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 16:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции каб. линии | -
6744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч19-РТП27032 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-09 16:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РП27032с2-ПС484 | АВР успешно
6745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с4 яч54-РТП29007 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 11:30 | [6 empty] | 87.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП29007с1-ПС661 | АВР успешно
6746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15270 Б-ТП15357 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-09 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 13:09 | [6 empty] | 111 |  |  | КЛ ТП15270Б-ТП15357Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18089 с.2 - СП 10938 |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 05:02 | [6 empty] | 0 |  |  | по ТМ в РТП18089с2 откл. МВ СП10938 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2856 Б-ТП4558 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-10 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 10:05 | [6 empty] | 122.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
6749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч29-РТП15118 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Мубаракшин-МВС:по ТМ на ПС484 АО кл.15118+18091. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РТП11135 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Мубаракшин-МВС:по ТМ на ПС484 АО кл.11135+17052альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РП17052 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-10 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Мубаракшин-МВС:по ТМ на ПС484 АО кл.11135+17052альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13817 А - ТП 13826 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-10 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 15:50 | [6 empty] | 218.15 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 13817А - ТП 13826А | -
6753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-10 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 14:23 | [6 empty] | 118.0833 |  |  | Д/Д Нелидов ПС 46 Бутырки АО яч. фидеров 2512 альфа + 2237 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с3 яч22-РП5024 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 01:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с3 яч22-РП5043 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 01:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП11073 2-ТП13998 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 15:36 | [6 empty] | 83.9167 |  |  | повреждение кл | АВР успешно, МТЗ успешно
6757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22648 Б-ТП24603 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 18:45 | [6 empty] | 227.4 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3054 2-ТП1047 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "ТП 1047 Б - РП 3054 с2". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП676 1-ТП360 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 08:14 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | АВР успешно
6760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20986 А-ТП26704 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-11 09:01 | 2023-09-11 09:22 | 2023-09-11 09:22 | 4 |  |  | 370 |  | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | уточняются | Откл. от МТЗ
6761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12010 3-ТП16856 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 13:05 | [6 empty] | 4.0667 |  |  | повреждение изоляции кл | -
6762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП613 А-РП676 2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена. Отключена с "землёй" по фазе "з". | -
6763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13279 Б-ТП14201 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 10:00 | [6 empty] | 239.6667 |  |  | причины выясняются | -
6764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 6 с1 яч13-РТП4487 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 13:54 | [6 empty] | 50.05 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 4487с.2- ПС 6 | АВР успешно
6765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с7 яч5-РТП26173 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 346 с7 яч5-РТП26173 с1 | -
6766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП184 А-РП663 1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 15:00 | [6 empty] | 218.8167 |  |  | поврежден | -
6767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП613 Б-ТП184 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 15:00 | [6 empty] | 218.75 |  |  | повреждён | -
6768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2157 А-ТП874 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 15:00 | [6 empty] | 218.65 |  |  | повреждён | -
6769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 29657 А - ВВ 95487 |  | 0.38 | 2023-09-11 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-11 12:26 | 2023-09-11 13:09 | 2023-09-12 16:50 | 1 |  |  | 300 |  | 0.02 | 28.4 | 0.7167 | 0.7167 | Замечания: ТП 29657 А- повр. ПП-вв 95487 , от КЗ ТП 29657 Б-повр. ПП к фазы | АВР нет
6770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП21774 | ТП21774 РУ 10 кВ ШВНМ-Б Т-Б П | 10 (10.5) | 2023-09-11 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 18:53 | [6 empty] | 6.4 |  |  | ТП 21774Б повреждена кабельная перемычка 10 кВ ШВН - Т-Б | АВР успешно.
6771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12150с1яч.4-20097А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 13:11 | [6 empty] | 192.35 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РТП12150с.1-РТП20097с.1 | -
6772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4538 Б-ТП4816 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-11 13:45 | 2023-09-11 13:56 | 2023-09-16 14:36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 120.85 | 0.1833 | 0.3666 | По ТМ в РП 5313 с2 откл МВ - 4736 Б, выдела КЛ 6 кВ ТП 4538Б - 4816Б | АВР отсутствует в ТП 4872
6773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6527 А-ТП6512 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-11 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 15:02 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП6512Б-ТП6527А (РП5022 аварийное откл. 20 РЭР) | АВР успешно
6774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 22361 А - ВВ 40864 |  | 0.38 | 2023-09-11 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 15:07 | [6 empty] | 97.1833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26442 Б-ТП29676 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 14:20 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11940 Б-ТП14753 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 19:15 | [6 empty] | 52.8667 |  |  | Повреждение изоляции 2-х КЛ ТП11940Б-ТП14753 и ТП11940 Б -ТП11790Б | АВР успешнро
6777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14550 А-ТП18436 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 11:06 | [6 empty] | 236.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14550А-ТП18436А | АВР успешно
6778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16282 А-ВВ81020 |  | 0.38 | 2023-09-11 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
6779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19491 А-ВВ91433(договор) |  | 0.38 | 2023-09-11 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-11 16:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 19491 А - вв.91433" (КЛ-0,4кВ на балансе МКС 1 РЭР). | -
6780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 14044 С.1 - ТП 30552 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 17:41 | [6 empty] | 120.9 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП15831 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 15:40 | [6 empty] | 70.8333 |  |  | Причины выясняются. | -
6782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12750 А-ВВ52428 |  | 0.38 | 2023-09-11 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 15:23 | [6 empty] | 70.25 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13919 А-ТП11471 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 18:17 | [6 empty] | 48.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11471А-ТП13919А | МТЗ успешно,АВР успешно
6784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с2 яч5-РП18015 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:30 | [6 empty] | 64.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18015 с.1 - ТЭЦ-27 | -
6785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15158 1-ТП18950 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 10:00 | [6 empty] | 60.85 |  |  | в РП 15158с.1 от МТЗ откл МВ ТП 18950А КЛ 10 кВ ТП 19513А-ТП 19518А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с1 яч5-РП12261 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-11 21:16 | 2023-09-11 22:30 | 2023-09-14 10:00 | 14 | 3 |  | 430 |  | 0.2 | 60.7333 | 1.2333 | 17.2662 | на ПС 655 откл МЫ РП 12261с.1 от МТЗ | Откл. от МТЗ
6787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13086 А-ТП13109 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-11 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:32 | [6 empty] | 60.7 |  |  | В РП12182с1 по ТМ откл. МВ 30615А | -
6788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19194 1-ТП21506 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 23:20 | [6 empty] | 18.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП19194с1-ТП21506А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР успешно.
6789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16136 А-ВВ9354 |  | 0.38 | 2023-09-12 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 12:54 | [6 empty] | 3.9833 |  |  | Замечания: Повреждение КЛ 0.4кВ РТП16136-вв9354А | АВР нет
6790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11883 2-ТП12899 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 15:00 | [6 empty] | 197.5167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11883с2 - ТП12899А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5327 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-09-12 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 16:05 | [6 empty] | 148.5833 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 5327 с1 - ПС 90 альфа | АВР успешно.
6792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с2В яч41-РП14192 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 18:59 | [6 empty] | 78.7167 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10591 А-ВВ90189 |  | 0.38 | 2023-09-12 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП10591А-вв90189 | -
6794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 бета с2 яч35 - РП 10172 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 18:20 | [6 empty] | 77.3 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР не выполнялось. МНЗ успешно
6795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18145 2-ТП20722 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-12 13:55 | 2023-09-12 14:37 | 2023-09-12 15:43 | 9 | 3 |  | 102 |  | 0.25 | 1.8 | 0.7 | 6.3 | АО КЛ 10 кВ РТП 18145 2-ТП 20722 Б Уточняется. | АВР нет
6796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18964 А-ВВ103290 |  | 0.38 | 2023-09-12 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 16:24 | [6 empty] | 26 |  |  | повреждение КЛ | -
6797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20919 Б-ВВ61801 |  | 0.38 | 2023-09-12 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 16:44 | [6 empty] | 2.2833 |  |  | повреждение КЛ | -
6798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23501 А-ВВ109835 |  | 0.38 | 2023-09-12 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ0,4кВ ТП23501А-ВВ109835 | -
6799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10531 А-ВВ114574 |  | 0.38 | 2023-09-12 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 17:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП10531А-вв114574 | АВР отсутствует
6800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10570 А-ТП10666 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 11:09 | [6 empty] | 136.5167 |  |  | В РП18109с.2 откл. МВ ТП10044Б-ТП11635А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП10570А-ТП10666А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ РТП333 2-КТП4326 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-12 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 18:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "РТП 333 с2 - ТП 4326 Б" | МТЗ
6802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20647 А-ТП22706 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 20:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20647 А-ТП22706 А | -
6803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.5 яч.2 - РТП 17081 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 21:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 17081 с.2 - ПС 18 | -
6804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18097 2-ТП20771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-12 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-12 23:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
6805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 С2 яч 13 - РТП 15142 альфа С2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 16:30 | [6 empty] | 159.9833 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 15142 с.3-ПС 111 альфа | -
6806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 С2 яч 19-РТП 15142 бета С2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 16:30 | [6 empty] | 159.95 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 15142 с.2-ПС 111 бета | -
6807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21898 А-ТП23085 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 00:50 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | -
6808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27042 (с.1) - ТЭЦ25 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 16:22 | [6 empty] | 14.7 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч17-РП10129 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 15:00 | [6 empty] | 34.65 |  |  | поврежден | -
6810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | РП | РТП 11028 | РП 11028 С1 яч.5 МВ | 10 (10.5) | 2023-09-13 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:42 | [6 empty] | 30.6167 |  |  | Повреждение МВ в яч. ТП 18741А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15482А-ТП29698А |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
6812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч48-РП12196 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 11:00 | [6 empty] | 73.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч8-РТП4713 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 09:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС139-ТП4466-ТП5769 |  | 6 (6.3) | 2023-09-13 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-13 09:49 | 2023-09-13 10:05 | 2023-09-13 21:00 | 8 | 2 |  | 110 |  | 0.2 | 11.1833 | 0.2667 | 2.1336 | Отключение на ПС 139 секции 1 | АВР отсутствует
6815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12289 1-РП12044 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 12:15 | [6 empty] | 25.2 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч212-РП11182 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
6817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч17-РТП14164 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 14:40 | [6 empty] | 122.55 |  |  | АО по ТМ В РП 14164 откл. МВ ПС 682 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3514 А-ВВ71806 |  | 0.38 | 2023-09-13 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 10:00 | [6 empty] | 212.1667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП3514А-вв.71806 | АВР успешно
6819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19107 2-ТП24022 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 15:00 | [6 empty] | 192.6667 |  |  | пробой изоляции ТП21962Б- ТП23010Б и ТП24023Б- ТП28381Б | АВР успешно
6820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10064 1-ТП10448 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 14:48 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10064с.1 от МТЗ откл МВ ТП 10448А, КЛ 10 кВ РП 10064с.1 -ТП 10448А работала в нормальном режиме пробой изоляции | АВР успешно
6821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с.2 яч.206 - РП 19099 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 17:10 | [6 empty] | 122.15 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 91 - РП 19099 альфа | АВР успешно
6822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.13 - РП 14057 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 11:07 | [6 empty] | 139.3667 |  |  | повреждение КЛ | -
6823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12893 Б-ТП13393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 11:07 | [6 empty] | 139.35 |  |  | повреждение КЛ | -
6824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РП12139 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 15:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
6825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП184 Б-ВВ95088 |  | 0.38 | 2023-09-13 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 16:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 184Б- вв. 95088 | -
6826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16541 А-РП15099 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 15:32 | [6 empty] | 118.6167 |  |  | повреждена КЛ 10кВ РТП15099с.1-ТП16541А | АВР успешно
6827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 22297 - ТП 29991 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 17:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РП14045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 16:22 | [6 empty] | 166.8667 |  |  | Выясняются | -
6829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РТП16138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 16:22 | [6 empty] | 166.8667 |  |  | Выясняются | -
6830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17606 А-ВВ52379 |  | 0.38 | 2023-09-13 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 17:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 17606 А- вв. 52379 | -
6831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч88В-РТП15073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 13:00 | [6 empty] | 115.2 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 15073с.1- ТЭЦ 8 альфа | -
6832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16819 Б-ТП17224 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 09:00 | [6 empty] | 13.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 16819 Б - ТП 17224 Б | -
6833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19273 А-ТП14963 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-13 19:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19273 Б - ТП 14963 Б | -
6834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с3 яч45-РТП16063 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 07:06 | [6 empty] | 59.5167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16063с2 - ПС 394 бета | -
6835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС394 яч.51 с.3 - РП15034 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-13 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 07:06 | [6 empty] | 59.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 15034с1 - ПС 394 альфа | -
6836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10608 Б-ВВ31143 |  | 0.38 | 2023-09-13 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 15:07 | [6 empty] | 114.8167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РП17090(с3)-ТП20316А |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 00:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25242 Б-ТП25422 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 11:30 | [6 empty] | 227.2833 |  |  | пробой изоляции | -
6839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 91 с4 яч403-РТП18191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 11:00 | [6 empty] | 106 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18191с2-ПС91 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 12:41 | [6 empty] | 226.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12204с2-РП19120с1 | АВР успешно
6841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14335 А-ТП10910 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 12:41 | [6 empty] | 226.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10910А-ТП14335А | АВР успешно
6842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч20-РТП17037 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 03:56 | [6 empty] | 0 |  |  | по ТМ в РП17037с2 откл. МВ ПС806 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РП11149 1-ТП11979 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 12:30 | [6 empty] | 243.7333 |  |  | По ТМ: в РП 11084 с.2 отключился МВ 17940 Б. Выделили поврежд.кл РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч17-РП12255 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 11:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10194 1-ТП12649 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 16:06 | [6 empty] | 75.7833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.8 яч.804 - РТП 11136 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 12:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | успешно
6847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13841 А-ВВ60378 |  | 0.38 | 2023-09-14 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 10:00 | [6 empty] | 164.6833 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ вв.60378 - вв.60379(сеть ТП 13841) | -
6848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10940 Б-ВВ32150 |  | 0.38 | 2023-09-14 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 13:23 | [6 empty] | 191.95 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
6849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 597 с3 яч35-РТП19024 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 14:21 | [6 empty] | 48.8833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12463 Б-ВВ64810 |  | 0.38 | 2023-09-14 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 11:16 | [6 empty] | 164.55 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с2 яч15-РП18015 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 11:31 | [6 empty] | 235.7167 |  |  | Пробой изоляции | -
6852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч3-РП11028 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:33 | [6 empty] | 189.6667 |  |  | в РП 11028с1 отключился МВ - ПС179 причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17960 А-ТП17964 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 19:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП17960А-ТП17964А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4474 С1 н. РП 2344 |  | 6 (6.3) | 2023-09-14 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 19:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП4474с1-РП2344 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП20458 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 17:16 | [6 empty] | 165.1 |  |  | Выясняются | -
6856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12207 с.2 - ТП 11842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 11:00 | [6 empty] | 85.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12207с2-ТП11842Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10290 Б-ТП27844 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 22:17 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП10290Б- ТП27844Б | АВР успешно
6858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29830Б - РТП18184 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-14 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-14 23:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч98-РП10042 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 00:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.5 яч.112 А - РП 16126 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 07:10 | [6 empty] | 174.95 |  |  | Повреждён ПКЛ ТЭЦ 11 - РП 16126 альфа | АВР успешно
6861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17082с2 - ТП 29984Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 01:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии РП17082с.2-ТП29984Б | -
6862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 яч.16 - РП 12193 С2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:44 | [6 empty] | 177.8667 |  |  | МВС ДД Шуваев: на ПС 112 АО ПКЛ 12193+15182, блинкер выпал на ПКЛ 12193 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с1 яч3-РТП15027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 11:19 | [6 empty] | 172.3167 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП15027с1 - ПС677а | -
6864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12463 Б-ВВ56172 |  | 0.38 | 2023-09-15 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 13:21 | [6 empty] | 75.8833 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
6865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ РП5016 2-ТП2891 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-15 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 11:28 | [6 empty] | 96.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП 2891А- РТП 5016с2 | АВР успешно
6866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20130 4-ТП15795 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 11:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14100 2-ТП21430 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 15:50 | [6 empty] | 147.85 |  |  | Повреждена КЛ РП 14100с.2- ТП 21430 Б | АВР успешно
6868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17070 с.2 - РТП 17072с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РП17070с.2-РП17072с.2 | -
6869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТП 568 с-1 - РП 653 с-1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-15 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18892 Б-ТП18891 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18891 Б - ТП 18892 Б | АВР успешно
6871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20264 А-ТП19305 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19305 А - ТП 20264 А. | АВР успешно
6872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14865 Б-ТП14837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 18:00 | [6 empty] | 93.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | АВР успешно.
6873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27142 2-ТП27252 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-15 20:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции: ТП11825Б- ТП11849Б, ТП13272Б- ТП27252Б, ТП18640Б- ТП21952Б. | АВР успешно
6874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с7 яч63-РТП15021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 17:12 | [6 empty] | 212.6833 |  |  | уточняются | -
6875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15993 Б-ТП15994 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-15 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 17:12 | [6 empty] | 212.6667 |  |  | уточняются | -
6876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17219А-ТП 30551А |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:35 | [6 empty] | 158.5833 |  |  | пробой изоляции | -
6877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 28163 С.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 06:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён | -
6878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч20-РП18143 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 11:41 | [6 empty] | 217.3667 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
6879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 56с2Гяч12-РТП18004с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 11:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18004с2 - ПС56 | АВР работал успешно
6880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 17:41 | [6 empty] | 173.5667 |  |  | д/д ЦДП Шишков: на ПС342 АО 17058+12258бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29832Б - РТП 18184 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 12:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП18184с.2-ТП29832Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч107-РП2926 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-16 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 18:10 | [6 empty] | 77.5 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
6883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11178 2-ТП15502 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 19:14 | [6 empty] | 53.75 |  |  | В РП11178с.2 откл. МВ ТП15502А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13877 А-ТП11725 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 16:00 | [6 empty] | 74.3333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11725А - ТП13877А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2072 2-ТП2597 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-16 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 16:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП2597Б - РП2072с.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 386 с2А яч6-РТП14105 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 16:45 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14105с.2 откл. МВ от МТЗ напр. п/ст 386 альфа+бета, КЛ 10кВ п/ст 386- РП 14105 альфа повреждена. | -
6887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с.2 яч.28 - РТП14162 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-16 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС806 2 с.ш. с кратковременным ОЗЗ АО 14162+26135 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП20660А-вв32912(2) |  | 0.38 | 2023-09-16 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 12:45 | [6 empty] | 206.7333 |  |  | повреждена кл 0.4кВ ТП20660А-вв.32912(2) | -
6889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч29-РТП11027 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-16 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 11:00 | [6 empty] | 156.7833 |  |  | Повреждена при проверке УПК | -
6890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16046 2-ТП17456 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 01:11 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП16048с.2 отключился МВ направление ТП17446Б повреждена кл 10кВ РТП16046с.2-ТП17456Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч9-РТП19021 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 10:35 | [6 empty] | 128.9167 |  |  | РТП19021с2 откл. МВ ПС692альфа и бета от спеш. раб. АВР повреждена ПКЛ 10кВ РТП19021с2-ПС69альфа, ПКЛ 10кВ РТП19021с2-ПС692бета в работе | АВР успешно
6892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТП | ТП17456 | ШВН-А | 10 (10.5) | 2023-09-17 03:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 03:01 | [6 empty] | 0 |  |  | коронация воронки в ТП17456А на RM-6 блок Т-А кл 10кВ ШВН-А - ШР-А. | -
6893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14706 Б-ТП16322 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 03:44 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21421 Б-ТП19960 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:50 | [6 empty] | 131.8667 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 19960 Б - ТП 21421 Б | Успешно
6895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 14:57 | [6 empty] | 82.5 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 14:57 | [6 empty] | 82.5 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП20521Б - ТП30797Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 16:52 | [6 empty] | 59.95 |  |  | РТП18060с2 откл. МВ от МТЗ ТП20521Б | -
6898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15074 С.2 - ТП 21421 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:50 | [6 empty] | 129.2667 |  |  | Повреждение кл РП 15074 с2 - ТП 21421 Б | Успешно
6899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-17 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 11:21 | [6 empty] | 172.0167 |  |  | повреждение кл 6кВ РП1000с.1-ТП690А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.7 - РП 12180 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 07:00 | [6 empty] | 93.1833 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 12 - РП 12180 альфа (Метро) | АВР успешно
6901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10798 А-ТП10797 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 11:54 | [6 empty] | 191.75 |  |  | АО. По ТМ в РП 29040 с1 откл. МВ яч. ТП 29678 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП10105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 14:33 | [6 empty] | 146.25 |  |  | АО. Мубаракшин дд МВС: На ПС 46 10105 альфа+18081 бета. ОЗЗ пропало. В РП 10156 с1 откл. МВ яч. ПС 46 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП18081 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 14:33 | [6 empty] | 146.2 |  |  | Мубаракшин дд МВС: На ПС 46 10105 альфа+18081 бета. ОЗЗ пропало. АО. дежурный Лопатеев в РП 18081 с1 откл. яч. ПС 46 бета. АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101 2-ТП23203 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17101 2-ТП23203 Б | -
6905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11957 Б-ТП12837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 15:39 | [6 empty] | 142.8667 |  |  | АО. По сообщению д\д ОЭК Трифонова: В РП 19036 с2 откл. ВЭ направ. ТП 11957 Б | -
6906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18574 Б-ТП17302 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | АО. В РП 15101 с2 вручную при ОЗЗ на СШ с2, откл. схему разобрали направ. ТП 25844 Б. ОЗЗ на СШ с2 пропало. | -
6907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч404-РП19105 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 14:22 | [6 empty] | 236.3 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч49-РТП12034 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 18:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
6909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19693 Б-ТП25118 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 18:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП19693 Б-ТП25118 Б | -
6910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17101с2-РТП17106с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 18:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП17101с2-РТП17106с2 | -
6911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15024С2 - РТП21121С1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 11:12 | [6 empty] | 231.8667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14378 А-ТП12578 4 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 20:11 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 15140с.1 от МТЗ откл МВ ТП 14378А РКЛ ТП 14378А- ТП 12578А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22225 А-РП11176 2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 23:38 | [6 empty] | 50.1833 |  |  | ТП22225А - повреждение воронки ТП 23278А ТП22225А отгорела жила РП11176с2 повреждение КЛ 10 кВ ТП 20286А - ТП20300А | АВР работал успешно
6914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11193с1-ТП11538Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-17 21:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП11193с1 - ТП11538Б | -
6915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч406-ТП26070 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-17 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 15:07 | [6 empty] | 137.0167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
6916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 11:13 | [6 empty] | 225.1 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
6917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19556 Б - ТП 21227 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 06:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 19556Б-21227Б | АВР успешно.
6918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 09:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29988Б - ТП18687Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 09:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 29988Б-ТП 18687Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП27037 Б-ВВ66505 |  | 0.38 | 2023-09-18 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 11:53 | [6 empty] | 49.9333 |  |  | пробой изоляции | -
6921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 14:48 | [6 empty] | 172.4833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП17005с.1-ПС665альфа | АВР успешно
6922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.47 - РП 12205 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 11:32 | [6 empty] | 121.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12205с.1-ПС814 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16096 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 14:48 | [6 empty] | 171.7333 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП16096с.2-ПС665альфа. | АВР успешно
6924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19015 1-ТП26783 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-18 12:04 | 2023-09-18 12:31 | 2023-09-18 12:31 | 12 | 3 |  | 100 |  | 0.73 | 0.45 | 0.45 | 5.4 | РТП19015с1 откл. МВ от МТЗ ТП26783А причины выесняются | -
6925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17368 Б-ТП16338 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 12:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 27192 с.1 - ПС 643 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 15:40 | [6 empty] | 195.2 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП27192с.1-ПС643альфа | АВР успешно
6927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25242 А - ТП 25422 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 17:30 | [6 empty] | 76.9833 |  |  | Пробой изоляции | -
6928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14218 А-ВВ61150 |  | 0.38 | 2023-09-18 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 12:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | авр успешно
6929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19636 Б-ВВ56377 |  | 0.38 | 2023-09-18 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 14:00 | [6 empty] | 96.9833 |  |  | Замечания: КЛ повреждена, растяжка | -
6930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11935 А-ВВ43915 |  | 0.38 | 2023-09-18 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 16:45 | [6 empty] | 26.6167 |  |  | пробой изоляции | -
6931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11914 Б-ТП12775 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-18 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5126 с.2 - ТП 6387 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 17:40 | [6 empty] | 219.2833 |  |  | Пробой изоляции | -
6933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.2 яч.25 - РП 5128 гамма с.3 |  | 6 (6.3) | 2023-09-18 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 17:40 | [6 empty] | 218.7667 |  |  | Пробой изоляции | -
6934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12616 Б-ВВ72958 |  | 0.38 | 2023-09-18 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 11:21 | [6 empty] | 42.8833 |  |  | пробой изоляции | -
6935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с.1Б яч.12-РТП16121 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-18 16:45 | 2023-09-18 17:13 | 2023-09-22 14:33 | 10 | 2 |  | 588 | 1 | 0.6 | 93.8 | 0.4667 | 4.667 | В РП 16121 с. 2 откл. МВ напр. ТЭЦ 23, РП 16118 с.1 откл. МВ напр. ТП 15880 А | АВР выведен
6936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17287 Б - ТП 17752 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 14:55 | [6 empty] | 118.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17287Б-ТП17752Б | АВР успешно
6937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14183 1-ТП22395 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 16:41 | [6 empty] | 47.3167 |  |  | В РП 12208 с.1 от. МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 19614 А. | -
6938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 14:07 | [6 empty] | 188.4167 |  |  | пробой изоляции | -
6939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16118 1-ТП15880 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 14:33 | [6 empty] | 92.8167 |  |  | В РП 16118 с.1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП 15880 А | -
6940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 11:23 | [6 empty] | 209.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18012с.1-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18775 Б-ТП14233 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 16:14 | [6 empty] | 70.2167 |  |  | пробой изоляции | -
6942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27142 1-ТП25905 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-18 19:30 | 2023-09-18 19:53 | 2023-09-20 17:53 | 24 | 6 |  | 1600 | 2 | 1.3 | 46.3833 | 0.3833 | 9.1992 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 25906 А-ТП 25896 А. | РП 27142с1-ТП 25905 А не отключился МВ от МТЗ
6943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 11:23 | [6 empty] | 108.45 |  |  | повреждение кл | -
6944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 07:06 | [6 empty] | 176.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
6945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16786 Б-ТП20417 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-18 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 07:06 | [6 empty] | 176.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР- успешно.
6946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12397 Б-ТП10496 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 02:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10496 Б - ТП 12397 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17937 Б-ТП12822 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 03:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 12264 с2 откл. МВ яч. ТП 10911 А | -
6948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11851 А-ТП14764 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 03:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 15118 с2 откл. МВ яч. ТП 17317 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с6 яч24-РТП15165 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 14:30 | [6 empty] | 105.8 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ | -
6950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17110 1-ТП20592 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 05:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ. | -
6951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 06:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
6952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1397 Б-ВВ102560 |  | 0.38 | 2023-09-19 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 14:53 | [6 empty] | 195.2 |  |  | повреждение КЛ | -
6953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 2870А-ВВ36387 |  | 0.38 | 2023-09-19 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-19 11:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
6954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25084 А-ВВ64250 |  | 0.38 | 2023-09-19 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 15:51 | [6 empty] | 75.8667 |  |  | Пробой изоляции кл 0.4 кВ (ТП25084Б) вв.31654 - вв.64250 (Нет в базе) | -
6955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч15-РП10038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 11:00 | [6 empty] | 19.85 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10038 С1 - ТЭЦ 12 | -
6956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП27879 Б-ТП27878 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 17:41 | [6 empty] | 48.9167 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч22-РП3527 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-19 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 15:00 | [6 empty] | 93.85 |  |  | электрическое повреждение КЛ 6кВ РП3527с1-ПС46 | АВР успешно
6958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28110 с.1-РП12078 3 |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 09:41 | [6 empty] | 232.3333 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
6959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2 яч18-РП2251_14 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-19 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 18:49 | [6 empty] | 192.9667 |  |  | пробой изоляции | -
6960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19782 Б-ТП15568 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 15:40 | [6 empty] | 162.0333 |  |  | пробой изоляции ТП15568Б- ТП19782Б | АВР успешно
6961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11870 Б-ТП12990 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-19 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 16:25 | [6 empty] | 89.3333 |  |  | пробой изоляции | -
6962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч20-РТП19028 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 03:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 15:00 | [6 empty] | 83.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 19028с.1- п/ст 770 | -
6963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч15-РТП 14054 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 15:00 | [6 empty] | 83.7333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 14054с.1- п/ст 770 альфа | -
6964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС45 с44 яч409-РП12137 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-20 09:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12137-ПС 45 | -
6965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | БРТП 28047 | БРТП28047 с.1 | 10 (10.5) | 2023-09-20 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-20 10:38 | 2023-09-20 11:21 | 2023-09-29 11:56 | 15 | 2 |  | 750 |  | 0.7 | 217.3 | 0.7167 | 10.7505 | Повреждение КЛ 10 кВ | АВР не успешно
6966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20937 Б-ТП11475 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 13:54 | [6 empty] | 195.2333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 24190 А - ТП 30500 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 13:38 | [6 empty] | 193.2333 |  |  | В РТП 14105 с.1 от МТЗ отключился МВ яч. ТП12339А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17139 (4) - KТП 707200 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 15:30 | [6 empty] | 122.2333 |  |  | Повреждение кл РП 17139С.4–КТПн707200 | Успешно
6969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч21-РП18061 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 11:23 | [6 empty] | 140.15 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии РП18061с2 -пс710 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч31-РТП16115 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 11:23 | [6 empty] | 140.15 |  |  | В РП122257с.2 откл. МВ ТП13750Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16187 1-ТП25765 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:41 | [6 empty] | 215.2833 |  |  | Повреждения КЛ10кВ ТП12480А - ТП19683А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | ТП | ТП 12437 | ТП12437Б - РП10126с1+ТП12519Б + ТН-Б СВН | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 10:00 | [6 empty] | 210.3167 |  |  | повреждение изолятора в ТП 12437 Б яч. кл РП 10126 с1 + ТП 15219 Б | Успешно
6973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18094 1-ТП27587 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:41 | [6 empty] | 214.8167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14582А - ТП16452А | АВР работал успешно.
6974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РТП881 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-20 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 11:28 | [6 empty] | 139.4167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 881с.1-РП2004с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-20 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 11:28 | [6 empty] | 138.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30236 Б-ТП13685 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 15:20 | [6 empty] | 141.8667 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 13685 Б-ТП 30236 Б | -
6977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14057 с.1 - ТП 18231 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 16:21 | [6 empty] | 45.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14057 с.1 - ТП 18231 А | -
6978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч20-РТП15068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-20 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 17:30 | [6 empty] | 42.0167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15068с2 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
6979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12761 А-ТП10348 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 11:12 | [6 empty] | 34.8833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с2 яч51-РП14120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 10:05 | [6 empty] | 123.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12463 А-ВВ64809 |  | 0.38 | 2023-09-21 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 15:51 | [6 empty] | 7.0333 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
6982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 21008 с.2 - ТП 13316 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 18:20 | [6 empty] | 127.9333 |  |  | повреждение КЛ | -
6983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4591 Б - ТП 4873 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-21 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 21:07 | [6 empty] | 9.3667 |  |  | повреждение РКЛ 6 кВ ТП 4873 Б-ТП 4591 Б | -
6984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14214 А-ВВ60708 |  | 0.38 | 2023-09-21 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 11:07 | [6 empty] | 189.1167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-20кВ СП71097(с1)-ПС805А |  | 20 (21) | 2023-09-21 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 20 кВ РП 71097 с.1 - ПС 805 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16980 Б-ВВ92932 |  | 0.38 | 2023-09-21 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 14:31 | [6 empty] | 142.95 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12560 А-ТП11298 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | РП16053с.1 откл ячейка 15044А. Повреждена КЛ ТП11298А-ТП638А ( ранее 12560А) | АВР успешен
6989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14082 с.2 - ТП 15407 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 11:32 | [6 empty] | 90.1333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП14082с2-ТП15407Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16530 А - ТП 16531 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 15:28 | [6 empty] | 94.05 |  |  | Дефекты: повреждение концевой муфты ТП 16531 А - Тп 16530 А. в ТП 16531А кабель переломлен по Ф - "К" - ТП 16530 А | -
6991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28063 с.1,яч.4-ПС 267 яч.37, с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 17:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП28063с.1 - ПС267. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11990 Б-ТП19929 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 16:00 | [6 empty] | 189.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11990Б - ТП19929А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24419 Б-ТП20915 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 13:29 | [6 empty] | 234.9833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 14:00 | [6 empty] | 210.4167 |  |  | Замечания: Отключился МВ направление пс378, СМВ включился. АВР успешно | -
6995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17576 А-ТП17583 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-21 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-21 22:35 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 15:07 | [6 empty] | 130.9333 |  |  | пробой изоляции | -
6997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20024 2-ТП13578 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 04:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 04:38 | [6 empty] | 0 |  |  | выделил поврежденную КЛ 10 кВ РП20024с2 - ТП13578Б пл. КЛ поврежден | -
6998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 04:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 5035с3-ПС 180бета | АВР успешно
6999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 04:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с1 яч5-РП5116 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 06:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 5116с.2 - ПС180 | успешно
7001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6537Б - ТП6613Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 09:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП6537Б - ТП6613Б. Отключение в РП 20РЭР. | АВР успешно
7002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20811 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП767 Б-ТП2323 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-22 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-22 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП2915с3 отключение вручную с ОЗЗ КЛ напр. ТП1296Б, "Земля" пропала. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18252 Б-ТП19479 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 11:08 | [6 empty] | 118.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18525Б напр ТП19479Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27167-пс176 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 13:40 | [6 empty] | 192.8667 |  |  | Повреждение изоляции | -
7006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с3 яч29-РП12251 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 20:03 | [6 empty] | 26.9667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП12251с1-ПС561альфа выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
7007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20569 А-ТП20573 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 15:00 | [6 empty] | 237.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20569 А-ТП 20573 А | АВР успешно
7008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14074с1(2)-ТП15929А |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 18:20 | [6 empty] | 49 |  |  | Повреждение КМ КЛ 10кВ в РТП14074с1 направление ТП15929А | АВР успешно
7009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с2 яч34-РП10146 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 15:22 | [6 empty] | 187.1 |  |  | Повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15100 1-ТП11888 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-22 22:15 | 2023-09-22 22:39 | 2023-09-27 15:51 | 6 |  |  | 210 | 1 | 0.1 | 113.6 | 0.4 | 2.4 | Отключение с РП ОЭК 20124с1 повреждение КЛ ТП30403Б-ТП10781Б | Откл от МТЗ
7011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РП18024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 23:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 12:17 | [6 empty] | 85.1 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
7012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП18828 | ТП18828 РУ 0,4 кВ Б | 0.38 | 2023-09-22 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-22 23:13 | 2023-09-22 23:35 | 2023-09-22 23:35 | 2 |  |  | 110 |  | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 0.7334 | Уточняется | АВР нет
7013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч102-РП18024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-22 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 12:17 | [6 empty] | 84.5667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с5 яч21-РП14174 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с1 яч15-РП 12081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 14:00 | [6 empty] | 204.5833 |  |  | поврежден | -
7016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18828 Б-ТП18830 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 02:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18828Б-ТП 18830Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15648 А-ТП16277 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 02:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18304 А-ТП19399 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 13:08 | [6 empty] | 226.4 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12889 1-ТП13546 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 13:10 | [6 empty] | 82 |  |  | Причина выясняется | -
7020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20999 Б-ТП22477 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 11:23 | [6 empty] | 175.6 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
7021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11162 2-ТП27778 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 05:10 | [6 empty] | 120.7667 |  |  | Повреждение КЛ | -
7022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27118 с.1 - РП 10118 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 14:45 | [6 empty] | 174.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч21-РП12295 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 14:36 | [6 empty] | 125.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч17-РТП18063 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 14:36 | [6 empty] | 125.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч113-РП18167 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 | [6 empty] | 109.5 |  |  | повреждение КЛ | успешно
7026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч111-РП18167 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 | [6 empty] | 109.4167 |  |  | Повреждение КЛ | успешно
7027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13199 А-ТП13701 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 11:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5039 С2-РП5042 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-09-23 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 15:10 | [6 empty] | 146.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11871 Б-ВВ38892 |  | 0.38 | 2023-09-23 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 14:17 | [6 empty] | 120.1833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 13:34 | [6 empty] | 142.1167 |  |  | повреждение КЛ | -
7031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20032 2-ТП25803 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-23 18:52 | [6 empty] | 0.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 20034с2-ТП 24043Б на балансе ОЭК | АВР успешно
7032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20034 1-ТП24043 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-23 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-23 17:54 | 2023-09-23 18:25 | 2023-09-23 18:52 | 6 | 1 |  | 680 |  | 0.3 | 0.9667 | 0.5167 | 3.1002 | повреждение изоляции КЛ РТП 20034с1-ТП 24043А на балансе ОЭК | АВР не успешно
7033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | ТП | ТП 18814 | ТП18814 РУ 0,4 кВ А ВР Т-А | 10 (10.5) | 2023-09-23 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-23 18:35 | 2023-09-23 18:45 | 2023-09-23 18:45 | 10 | 1 |  | 460 |  | 0.07 | 0.1667 | 0.1667 | 1.667 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП357 1-ТП3846 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-24 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 10:30 | [6 empty] | 130.2167 |  |  | повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с3 яч17-РТП12019 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 10:00 | [6 empty] | 79.7667 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 12019 с.2 - ПС 805 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч46-РТП15136 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 10:05 | [6 empty] | 151.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
7037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21893 Б- РП 28173с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 03:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | АВР успешно
7038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 13:28 | [6 empty] | 223.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19150 с.1 - РТП 20193 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 13:00 | [6 empty] | 144.1333 |  |  | Замечания: Выделил поврежденную СКЛ 10кВ РТП 19150 с1-БРТП 20193 с1 | -
7040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч35-РТП17105 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.1 - ТП 21726 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:35 | [6 empty] | 118.8333 |  |  | Повреждение РКЛ РТП 17001 с 1 - ТП 21726 А. | -
7042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20064 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 15:20 | [6 empty] | 95.3333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 593-РТП 20064 бетта (ОЭК) | -
7043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17415 А-ТП11417 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 11417 - ТП 17415 А | АВР успешно
7044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч6-РТП10095 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 10095 с.1 - ПС 378 | АВР успешно
7045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.405-РТП16022 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 23:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с7 яч33-РТП17031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-24 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-24 23:55 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 02:06 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС790 АО яч. 27072альфа+18037, АО яч. 14162+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч11-РП15184 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 02:06 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС790 АО яч. 27072альфа+18037, АО яч. 14162+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч11-РТП14162 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 02:06 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС790 АО яч. 27072альфа+18037, АО яч. 14162+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 1-ТП24705 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 02:07 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14144 С1 отключился МВ - ТП 24705 А | -
7051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15436 А-РТП16015 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 02:07 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 16015 С1 отключился МВ - ТП 15436 А | -
7052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14230 Б-ТП14495 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 11:00 | [6 empty] | 77.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП14230 Б-ТП14495 Б | -
7053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1664А-ТП2437А |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 15:03 | [6 empty] | 81.1 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14986 А-ТП14983 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 10:18 | [6 empty] | 169.7 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
7055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 10092(с.2)-ТП 10415 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 08:44 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12248с.2 от МТЗ отключился МВ яч. РП10092-ТП10415-ТП26804А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5041 с.1 - ТП6506 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 11:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина уточняется | АВР успешно
7057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП12114 1-ТП16945 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ в РП 12937 с1 откл. МВ яч. ТП 12308 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18870А - ТП30432А |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15578 А-ВВ86773 |  | 0.38 | 2023-09-25 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 14:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19027 1-ТП23789 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 15:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
7061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16465 Б-ТП19341 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 15:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
7062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.203-РП15065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 16:30 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15065с.1-ПС578 | -
7063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч52Б-РТП20001 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 15:00 | [6 empty] | 47.3667 |  |  | поврежден | -
7064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч62Б-РТП20001 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 15:00 | [6 empty] | 47.3333 |  |  | поврежден | -
7065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11745 А-РП12025 1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 15:44 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В РП 28109 с2 при ОЗЗ вручную откл. направ. ТП 11840 А. ОЗЗ на СШ в\н пропало. | -
7066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч39-РТП17114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6655 Б-ВВ92986 |  | 0.38 | 2023-09-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 19:00 | [6 empty] | 74.8167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13126 Б-ТП17219 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 14:35 | [6 empty] | 117.65 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17324 Б-ТП16241 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 14:00 | [6 empty] | 164.6 |  |  | поврежден | -
7070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5048 1-ТП6545 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-25 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 16:50 | [6 empty] | 167.3333 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26011 1-РП12264 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-25 17:44 | [6 empty] | 0 |  |  | АО при осмотре в РП 26011 с1 онаружено откл. полож. ВВк яч РП 12264 с1, схему разобрали, под УПК КЛ повреждена. | -
7072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21690 Б-ТП21386 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 16:25 | [6 empty] | 46.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21690Б-ТП21386Б | -
7073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 2-ТП15586 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-25 19:31 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-04 10:40 | [6 empty] | 207.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14109с.2 - ТП15586А | -
7074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч12-РТП15136 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 08:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
7075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч14-РТП12079 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
7076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с3б яч302-РП12218 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12218с.2 -ПС305 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | РП 29061 с.1 альфа-ПС 369 с.3,яч.20 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 11:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21819 Б-ВВ104381 |  | 0.38 | 2023-09-26 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 15:06 | [6 empty] | 147.0333 |  |  | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП21819Б - вв.104381. | Успешна.
7079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22325 А-ВВ105872 |  | 0.38 | 2023-09-26 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 14:00 | [6 empty] | 25.7667 |  |  | Пробой изоляции | -
7080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.29 - РП 17090 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
7081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 445 с4 яч52-РП11080 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 00:44 | [6 empty] | 60.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 445 с4 яч52-РТП14197 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 00:44 | [6 empty] | 36.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч121-РП15086 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 15:41 | [6 empty] | 49.8833 |  |  | Повреждение изоляции | -
7084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16771 Б-ВВ90008 |  | 0.38 | 2023-09-26 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 14:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР нет
7085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15346 А-ТП13887 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 15:45 | [6 empty] | 97.1667 |  |  | пробой изоляции | -
7086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15084 с.1 - ТП 20320 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 18:05 | [6 empty] | 195.15 |  |  | Пробой изоляции | -
7087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с3 яч32-РТП15144 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 16:24 | [6 empty] | 193.2 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28385 А-ТП25517 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 16:45 | [6 empty] | 145.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП25517А-ТП28385А | АВР успешно
7089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26812 А-ТП26811 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 15:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП26811А-ТП26812А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19914 Б-ВВ51525 |  | 0.38 | 2023-09-26 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-26 20:36 | [6 empty] | 4.4333 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 19914 Б - вв.51525 (1)" | -
7091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч605-РП20027 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 10:10 | [6 empty] | 41.8833 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
7092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 16:38 | [6 empty] | 95.4667 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП15143с.1-ПС111 Альфа | АВР, РЗА успешно
7093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16080 1-ТП12377 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-26 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 11:30 | [6 empty] | 132.65 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16192 с.1 - ТП 17738 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 13:05 | [6 empty] | 133 |  |  | повреждение КЛ | -
7095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 665 с2 яч17-РТП16096 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:52 | [6 empty] | 61.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП16096с.2-ПС665альфа | АВР успешно
7096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1089 А-ВВ71560 |  | 0.38 | 2023-09-27 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 16:00 | [6 empty] | 31.3667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ вв 71560-вв71636 (ТП 1098). | -
7097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч65-РП14176 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 15:23 | [6 empty] | 54.7 |  |  | Пробой изоляции | АВР упешно
7098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24902 Б-ТП20671 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 11:18 | [6 empty] | 168.6833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
7099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24306 Б-ТП22351 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 12:00 | [6 empty] | 48.8 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 24306 Б - ТП 22351 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17215 Б-ТП18387 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 15:09 | [6 empty] | 99.7 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14494 Б-ТП14491 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 11:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП14494 Б-ТП14491 Б | -
7102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3009 2-ТП2881 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 12:24 | [6 empty] | 167.85 |  |  | пробой изоляции Б повреждена КЛ ТП2120А - ТП4297А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15297 Б-ВВ77497 |  | 0.38 | 2023-09-27 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 10:00 | [6 empty] | 45.1833 |  |  | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП15297Б-вв.77497. | успешна!
7104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042 2-ТП18439 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-27 12:53 | 2023-09-27 13:12 | 2023-09-30 14:00 | 6 | 2 |  | 100 |  | 0.3 | 73.1167 | 0.3167 | 1.9002 | повреждение изоляции кл 10кВ ТП 29356Б - ТП 22518Б | отсутствует
7105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч17-РТП12103 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-27 14:58 | 2023-09-27 15:28 | 2023-10-04 15:33 | 8 |  |  | 300 |  | 0.5 | 168.5833 | 0.5 | 4 | повреждение КЛ | АВР неуспешно
7106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч7-РТП27157 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 15:33 | [6 empty] | 168.5833 |  |  | повреждение КЛ | -
7107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2720 1-ТП353 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1664А-ТП6421А |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 13:29 | [6 empty] | 70.3833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ6кВ РП802 2-ТП2138 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 11:22 | [6 empty] | 114.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП802с2 - ТП2138Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22408 А-ТП20709 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 13:30 | [6 empty] | 164.5167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП22408 А-ТП20709 А | -
7111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4726 А-ТП4777 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 15:10 | [6 empty] | 21.9667 |  |  | Повр. кл 6 кВ ТП 4726 А - ТП 4777 А | успешно
7112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с6 яч46-РТП16078 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 17:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП16078с.1 - ПС750. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14210 Б-ТП14224 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 16:07 | [6 empty] | 46.4167 |  |  | АВР успешно | АВР успешно
7114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17218 А-ТП19935 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 17:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4594 А - ТП 1753 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 11:15 | [6 empty] | 40.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП1753А - ТП4594А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16269 А-ТП24813 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22518 А-ТП29356 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:00 | [6 empty] | 42.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ10кВ ТП22518 А-ТП29356 А | -
7118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18500 А-ТП18492 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18500 А-ТП18492 А | -
7119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч15-РП5815 дельта с5 |  | 6 (6.3) | 2023-09-27 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 19:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПС 560 с2 яч15 -РП5815 дельта с5 | -
7120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП 16014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-27 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-27 21:41 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП16014с.2-ПС679бета, пробой изоляции | -
7121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25936 Б-ТП19516 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 01:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. МВ РП16924с.2-ТП27983Б(1р-н), пробой изоляции | -
7122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17072с.2 - ТП 18945Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 07:31 | [6 empty] | 0 |  |  | откл ВВ РП17072с.2-ТП18945Б, пробой изоляции | -
7123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РП19132 1-ТП24410 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:23 | [6 empty] | 169.8833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17747 Б-ТП16389 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 10:51 | [6 empty] | 0 |  |  | электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП16389Б-ТП17747Б | АВР успешно
7125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18323 Б-ТП18768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 12:36 | [6 empty] | 145.6 |  |  | Выясняются | -
7126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 2-ТП20586 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 13:12 | [6 empty] | 170.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18119С2-ТП20586Б | АВР успешно
7127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4821 Б-ТП3750 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 15:22 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ 3750Б-ТП4821Б | АВР успешно
7128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч10-РТП15095 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 11:00 | [6 empty] | 70.1 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15095с1-ПС690 | АВР успешно
7129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3741 Б - ТП 3934 Б |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 15:53 | [6 empty] | 169.75 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП3741Б-ТП3934Б | -
7130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 90 с2 яч30-РТП5322 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-28 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 14:52 | [6 empty] | 119.9833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП5322с.1-ПС90бета | АВР успешно
7131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20288 Б-ТП20287 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 13:00 | [6 empty] | 93.75 |  |  | выесняються | -
7132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12295 2-ТП13781 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 10:23 | [6 empty] | 186.9333 |  |  | в РП12295с.2 откл. МВ ТП13781Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13086 Б-ТП13109 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 10:23 | [6 empty] | 186.8333 |  |  | В РП12182с.2 откл. МВ ТП14462Б-ТП18364Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12249 2-ТП20442 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-28 16:55 | 2023-09-28 17:14 | 2023-09-28 17:14 | 2 |  |  | 100 |  | 0.06 | 0.3167 | 0.3167 | 0.6334 | РП 12249 с.2 АО МВ 20442 Б | АВР неуспешно
7135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч28-РП20004 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 | [6 empty] | 174.0833 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 20004 с.2 - ПС 372 бета | АВР успешно
7136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч19-РТП18062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 10:33 | [6 empty] | 64.25 |  |  | в РТП18062с.2 от МНЗ откл. МВ ПС212 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч32-РТП14140 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-28 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-28 23:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП14140с.1 - ПС825. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч45-РТП12068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 06:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12068с.2 - ТЭЦ20бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 06:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП18185с.2 - ТЭЦ20. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч19-РП11133 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 08:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11133с1-ТЭЦ9 | -
7141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14204 Б-ВВ91191 |  | 0.38 | 2023-09-29 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 16:40 | [6 empty] | 125.95 |  |  | повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 14204 Б-вв 91191 | АВР
7142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2А яч4-РТП11166 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 10:30 | [6 empty] | 119.4333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11166с1 - ПС630 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП19072(С2)-ТП17173(С1) |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | электрический пробой изоляции | -
7144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с9 яч48-РТП18074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | электрический пробой изоляции | -
7145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП17031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | электрический пробой изоляции | -
7146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14740 А-ТП10914 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 14:37 | [6 empty] | 167.5667 |  |  | АО По ТМ В РП 15119 с1 откл. МВ яч. ТП 10926 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17600 Б-ТП15924 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 15924Б- ТП 17600Б | АВР успешно
7148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч14-РТП16046 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
7149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч22-РТП16163 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
7150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП19037 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 16:28 | [6 empty] | 118.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч35-РТП26038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 14:15 | [6 empty] | 91.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП12037 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 16:28 | [6 empty] | 117.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 16:28 | [6 empty] | 117.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -АВР успешно
7154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч35-РП12040 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 14:15 | [6 empty] | 91.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 11165 (с1)- ТП 28702А |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 13:24 | [6 empty] | 162.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15115 2-ТП14777 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 13:20 | [6 empty] | 186.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20955 Б-ТП20953 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 18:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10030 3-ТП14478 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-29 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-29 19:35 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП10030с3 отключился МВ - ТП14478Б причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.1 яч.2 - РТП 18022 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 02:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23076 А-ТП21949 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 02:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции (повреждена КЛ ТП21949А-ТП23076А) | АВР работал успешно
7161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.31 - РП 12262 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 02:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП20030 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 03:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | -
7163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с8 яч70-РП12221 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 10:00 | [6 empty] | 122.3333 |  |  | В РП 12221с.2 откл. МВ от МТЗ напр. п/ст 780, повреждение изоляции. | -
7164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1594 1-ТП4307 А |  | 6 (6.3) | 2023-09-30 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 09:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с2 яч38-РП3930 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-09-30 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 12:38 | [6 empty] | 98.8833 |  |  | пробой изоляции | -
7166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41- РП 17195 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 19:20 | [6 empty] | 31.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП11436 А-ТП11443 А |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 15:30 | [6 empty] | 75.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20953 Б-ТП20952 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 12:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12766 А-ВВ94938 |  | 0.38 | 2023-09-30 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-30 12:58 | 2023-09-30 13:03 | 2023-10-05 11:51 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 118.8833 | 0.0833 | 0.0833 | Ул. Руставели д. 1/2 , Торговый дом "АВА". Нет 1 фазы на вводе от луча А. Абонент переключил нагрузку на второй ввод. Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП12766А-вв94938. | В ТП 12766А успешное сгорание предохранителя на вв94938, из-за повреждения КЛ.
7171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15233 Б-ТП24891 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-09-30 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 15233Б - ТП 24891Б. | -
7172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21452 Б-ТП18762 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 15:44 | [6 empty] | 94.5333 |  |  | Причина выесняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12855 А-ВВ86326 |  | 0.38 | 2023-09-30 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-09-30 21:45 | 2023-09-30 21:48 | 2023-10-04 11:51 | 1 |  |  | 240 |  | 0.12 | 86.1 | 0.05 | 0.05 | повреждение КЛ | электрик ДЭЗ перешел на резервный ввод
7174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП12182 2-ТП20538 Б |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:16 | [6 empty] | 109 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-09-30 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:16 | [6 empty] | 109 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11880 А-ВВ39847 |  | 0.38 | 2023-10-01 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 14:37 | [6 empty] | 37.5 |  |  | пробой изщоляции. | АВР успешно.
7177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17100с1-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:33 | [6 empty] | 101.9 |  |  | уточняются | -
7178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.1- РТП19114с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:33 | [6 empty] | 101.65 |  |  | повреждение кл 10 кв отключили вручную | -
7179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 08:31 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12298с.2 авт. откл. МВ ТЭЦ 26 альфа + бета | -
7180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП17168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 08:31 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 17168с.1 авт. откл. МВ ТЭЦ 26 альфа | -
7181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 08:31 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 17020с.2 авт. откл. МВ ПС. 370 альфа + бета | -
7182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26738 А-ТП18879 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 13:00 | [6 empty] | 49.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19182 1-ТП28376 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 07:15 | [6 empty] | 90.6 |  |  | пробой изоляции ТП23086А- ТП29476А и ТП24074А- РТП21036с.1 | АВР успешно
7184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 12299 С2 - ТП 21691 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 16:30 | [6 empty] | 97.8167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 12299с2 - ТП 21691Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18548 А-ТП24472 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 15124с.1 авт. откл МВ ТП 18588А | -
7186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12240 с2 -РП18085 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 13:23 | [6 empty] | 117.0833 |  |  | по ТМ в РП 18085 с.2 АО МВ от МТЗ РП 12240 с.2 | -
7187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.15 - РТП 15153 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:23 | [6 empty] | 90.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП15153с2-ПС810альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20747 Б - РТП 17153 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП17153с2-ТП20747Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС561 с.3 - РП15019 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-01 19:58 | 2023-10-01 20:14 | 2023-10-02 20:00 | 6 |  |  | 460 |  | 0.17 | 24.0333 | 0.2667 | 1.6002 | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ | Не успешно
7190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП24867Асш2-КТП15336А |  | 10 (10.5) | 2023-10-01 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-01 22:15 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10055 с.1 откл. МВ 15336 А. Выделена поврежд.кл 10кВ ТП15336А-ТП24867А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с1 яч3-РП1036 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-02 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 10:00 | [6 empty] | 81.7 |  |  | На ПС 398 откл. МВ 580альфа+1036+ДГК-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч26-РТП3727 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 15:15 | [6 empty] | 125.85 |  |  | пробой изоляции | -
7193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15106 2-ТП14783 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 13:15 | [6 empty] | 99.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4849 Б-ВВ55932 |  | 0.38 | 2023-10-02 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 09:46 | [6 empty] | 24.0333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 0.4 кВ ТП4849Б-вв.55932. | Успешна!
7195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10922 А-ВВ25319 |  | 0.38 | 2023-10-02 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 14:33 | [6 empty] | 76.3 |  |  | пробой изоляции. | -
7196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20652 Б-ТП20651 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24704 Б-ТП11701 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 16:08 | [6 empty] | 29.05 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 24704 Б - ТП 11701 Б | -
7198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.2 - РП 15081 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:43 | [6 empty] | 71.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП15081с1-ТЭЦ21альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ (ТП11880А) вв39847-вв39848 |  | 0.38 | 2023-10-02 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 15:45 | [6 empty] | 50.6333 |  |  | пробой изоляции | -
7200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20007 С.2-ТП21925 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 10:00 | [6 empty] | 188.65 |  |  | повреждена | -
7201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 А-ТП17880 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 16:12 | [6 empty] | 218.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11834А-ТП17880А | АВР успешно
7202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 19395 Б -28951 Б | АВР успешно
7203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 Б- ТП 28951 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 13:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежден Кл 27257 Б-28951 Б | АВР успешно
7204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ26 с.1яч105-РТП27150 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 15:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
7205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12850 А-ВВ45298 |  | 0.38 | 2023-10-02 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 14:31 | [6 empty] | 70.7333 |  |  | пробой изоляции. | -
7206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29297А-ТП29299А |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 16:12 | [6 empty] | 216 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП29297А-ТП29299А | АВР успешно
7207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11423 Б-ВВ15437 |  | 0.38 | 2023-10-02 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 15:47 | [6 empty] | 47.5167 |  |  | пробой изоляции | -
7208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП18210 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 13:27 | [6 empty] | 92.2 |  |  | Повреждение КЛ | -
7209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч36-РТП12236 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 10:00 | [6 empty] | 88.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 А - ТП 3750 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-02 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 15:36 | [6 empty] | 70.0333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ ТП372А-ТП3750А. | Успешна!
7211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13594 Б-ТП17997 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 11:30 | [6 empty] | 65.3833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15013 2-ТП19925 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-02 19:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч7-РП10462 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 13:07 | [6 empty] | 110.7333 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 10462 - ПС 80 альфа | Осн. защ. ЛЭП и оборуд.
7214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч11-РП15050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 13:07 | [6 empty] | 110.7 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12120 - ПС 80. | Осн. защ. ЛЭП и оборуд.
7215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч11-РП12120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-02 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 13:07 | [6 empty] | 110.7 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 80 с1 - РП 12120 | Осн. защ. ЛЭП и оборуд.
7216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10565 Б-ВВ49911 |  | 0.38 | 2023-10-03 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 17:20 | [6 empty] | 63.1167 |  |  | повреждение фазы К, установлен КВЭС 190метров от ТП11233Б на щитовую вв49911(А) | -
7217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа -РП12237 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 03:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 03:22 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 16121 с.2 АО от МТЗ МВ ТЭЦ-23 повреждение КЛ 10 кВ ТЭЦ-23 - 12237 А + 16121 | -
7218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15846 Б-ТП10842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 15:03 | [6 empty] | 56.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18660 Б-ТП12310 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 15:22 | [6 empty] | 126.6167 |  |  | Пробой изоляции | -
7220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС796 б - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 16:30 | [6 empty] | 78.6333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16306 А-ВВ16656 |  | 0.38 | 2023-10-03 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 12:00 | [6 empty] | 26.05 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП16306А-вв16656 КЛ отключена, вв16656 запитан по КВЭС со вв113219 | -
7222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10884Б- КТПн 884 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 12:38 | [6 empty] | 194.2167 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14297 А-ВВ71156 |  | 0.38 | 2023-10-03 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 11:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с2 яч38-РП14121 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 13:35 | [6 empty] | 170.0833 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
7225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18012 2-ТП15421 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 10:32 | [6 empty] | 22.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП18012с2-ТП15421Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5128 с.3 -СП 6366 |  | 6 (6.3) | 2023-10-03 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-03 12:25 | 2023-10-03 12:35 | 2023-10-10 11:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 167.0833 | 0.1667 | 0.3334 | Повреждение КЛ | РЗА успешно
7227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12268 1-ТП18213 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 11:00 | [6 empty] | 188.75 |  |  | в РП 12268с.1 от МТЗ откл МВ ТП 18213Б КЛ 10 кВ РП12268 1-ТП18213 А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11830 А-ВВ39721 |  | 0.38 | 2023-10-03 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 14:00 | [6 empty] | 46.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12543 Б-ВВ35117 |  | 0.38 | 2023-10-03 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-03 15:13 | 2023-10-03 15:54 | 2023-10-04 13:24 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.01 | 22.1833 | 0.6833 | 0.6833 | Дефекты: Повреждение изоляции КЛ механическое повреждение сторонней организацией | АВР отсутствует
7230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10060 2-ТП21897 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 16:02 | [6 empty] | 192.0333 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15798 А-ВВ92432 |  | 0.38 | 2023-10-03 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 15:08 | [6 empty] | 47.1 |  |  | Пробой изоляции | -
7232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП17925 | кабельная перемычка | 10 (10.5) | 2023-10-03 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 18:00 | [6 empty] | 25.7 |  |  | Замечания: В ТП 17925 Б повреждена перемычка Т-Б | Успешна!
7233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15798 А-ВВ711904 |  | 0.38 | 2023-10-03 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 15:25 | [6 empty] | 166.7 |  |  | Пробой изоляции | -
7234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19034 1-ТП18219 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 17:24 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 19034с.1 от МТЗ откл МВ ТП 18219А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24217 А-ТП18640 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП18640А- ТП24217А поврежден | АВР успешно
7236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12543 А-ВВ20981 |  | 0.38 | 2023-10-03 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 17:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ (ТП12543А)вв20981-вв35116 | АВР успешно
7237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21039 2-ТП25562 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешнео
7238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден ТН-1 в РТП27114с.1 | АВР успешно
7239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19184 1-ТП27661 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-03 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12648 Б-ВВ54966 |  | 0.38 | 2023-10-03 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-03 18:55 | 2023-10-03 19:35 | 2023-10-05 16:50 | 1 |  |  | 120 |  | 0.003 | 45.9167 | 0.6667 | 0.6667 | КЛ0,4кВ ТП12648 Б-ВВ54966 повреждён | АВРа нет
7241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29626А - ТП11541А |  | 10 (10.5) | 2023-10-03 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 15:07 | [6 empty] | 44.15 |  |  | пробой изоляции | -
7242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12648 А-ВВ54965 |  | 0.38 | 2023-10-03 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 16:40 | [6 empty] | 20.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч9-РП400 бета с3 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 13:00 | [6 empty] | 250.4167 |  |  | поврежден | -
7244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч18-РП678 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 13:00 | [6 empty] | 249.9167 |  |  | поврежден | -
7245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП678 2-ТП547 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-04 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 13:00 | [6 empty] | 248.5667 |  |  | поврежден | -
7246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26830 Б-ТП27837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 17:10 | [6 empty] | 203 |  |  | пробой изоляции ТП26830Б- ТП27837Б | АВР успешно
7247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20761 А-ТП18801 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 16:15 | [6 empty] | 77.9167 |  |  | повреждена КЛ ТП 18801 А - ТП 20761 А | АВР, РЗА Успешно
7248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч34-РП15069 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 16:40 | [6 empty] | 29.9667 |  |  | ПС 111 с3 яч34-РП15069 альфа повреждена | АВР, РЗА Успешно
7249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10895 Б-ВВ21923 |  | 0.38 | 2023-10-04 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 14:23 | [6 empty] | 75.1833 |  |  | пробой изоляции | -
7250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с1 яч19-РП12118 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 10:45 | [6 empty] | 141.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
7251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6467 А-ВВ27450 |  | 0.38 | 2023-10-04 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-04 14:24 | 2023-10-04 14:31 | 2023-10-05 17:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 26.6 | 0.1167 | 0.1167 | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ вв 27450- вв 27452 (ТП 6467А) | отсутствует
7252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч8-РП14027 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 14:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16073с1- ПС750 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28179с.2 - ТП 30567Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 16:00 | [6 empty] | 119.9833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП28179с2 - ТП30567Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с4 яч30-РТП20130 альфа с4 |  | 10 (10.5) | 2023-10-04 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-04 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 20130 с.4 - ПС-825 альфа" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2735 Б-ВВ91013 |  | 0.38 | 2023-10-04 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 20:58 | [6 empty] | 97.4667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "вв. 91016 - вв. 91017 (ТП 2735 Б)" | -
7257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.3яч.304-РТП18054 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 04:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22543 А-РП16020 1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 05:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24411 А-ТП25348 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 05:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19134 с.1 - ТП 22524 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 11:23 | [6 empty] | 219.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП19134с1 - ТП22524А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС378 с6 яч603-РП11015 альфа+бета Метро |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 09:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
7262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 661 с4 яч48-РТП21105 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | АВР успешно
7263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12522 Б-ТП12386 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 09:53 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-05 09:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
7264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с2-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 10:40 | [6 empty] | 96.6667 |  |  | пробой изоляции | -
7265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27234 Б-ТП14396 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 | [6 empty] | 85.9667 |  |  | По ТМ: в РП 10052 с.1 откл. МВ 11579 Б. Выделили поврежд.кл 10кВ 14396Б-27234Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18356 А-ТП15261 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 11:33 | [6 empty] | 169.4833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | АВР успешно
7267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 112 с1 яч110-РП3519 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-05 10:57 | 2023-10-05 11:15 | 2023-10-10 11:45 | 12 | 5 |  |  |  | 0.9 | 120.8 | 0.3 | 3.6 | выесняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 112 бета - ТП4570 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 11:45 | [6 empty] | 120.8 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
7269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 112 альфа - ТП4570 с1, ПС 112 с1 яч109-РП4570 альфа с1 уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 11:45 | [6 empty] | 120.8 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
7270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6641 А-ТП6642 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-05 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 17:36 | [6 empty] | 29.2833 |  |  | пробой изоляции ТП6641А- ТП6642А ВКЛЮЧИЛИ | АВР успешно
7271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 14:07 | [6 empty] | 192.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП 19143с.1 - ПС314 альфа | -
7272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12153 1-ТП18220 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-05 15:10 | 2023-10-05 15:29 | 2023-10-05 15:29 | 3 |  |  | 80 |  | 0.3 | 0.3167 | 0.3167 | 0.9501 | По ТМ: в РП 12153 с.1 отключился МВ 18220 А. Выделили поврежд.кл 10542А-18220А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС378 с6 яч605-РП11015 гамма+дельт Метро |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 17:01 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч13-РТП20007 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 12:00 | [6 empty] | 90.5333 |  |  | пробой изоляции | -
7275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20913 1-ТП19839 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-05 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17386 А-ВВ89887 |  | 0.38 | 2023-10-05 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-05 18:52 | 2023-10-05 18:55 | 2023-10-05 18:55 | 1 | 0 | 0 | 210 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Повреждение КЛ | АВР отсутствует
7277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч47-РП15006 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-05 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 14:36 | [6 empty] | 114.15 |  |  | Замечания: В РП 15006 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 692 гамма + дельта. | -
7278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3631 А-ТП3285 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 12:41 | [6 empty] | 12.3667 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 11502Б-ТП 28352Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 10:24 | [6 empty] | 192.5667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11503Б - ТП28352Б | АВР успешно
7280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч8-РП18009 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 10:00 | [6 empty] | 192.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12448 Б-ТП10294 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 15:20 | [6 empty] | 101.2167 |  |  | повреждение КЛ ТП 12448 Б - ТП 10294 | успешно
7282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 яч 9 - РП 2910 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-06 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 15:00 | [6 empty] | 147.6833 |  |  | Повреждение КЛ | успешно
7283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП17191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 15:25 | [6 empty] | 73.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21840 Б-ТП18869 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 15:20 | [6 empty] | 1.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва. "земля" ПС267 секция4
7285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15193 с.2 - РТП 18164 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 13:23 | [6 empty] | 142.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП15193с2-РТП18164с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч27-РП10462 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 11:30 | [6 empty] | 68.9167 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 80 - РП 10462 бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19826 А-ТП18867 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 15:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва. "земля" ПС267 секция4
7288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4903А - ВВ 58810(1) |  | 0.38 | 2023-10-06 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 15:10 | [6 empty] | 166.6333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4903А-вв.58810(1) | -
7289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11345 Б-ВВ34096 |  | 0.38 | 2023-10-06 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 16:20 | [6 empty] | 95.0667 |  |  | Для устранения не полнофазного режима работы сети 0,4кВ ( Для надёжности установлен КЛВС 100 метров ). КЛ повреждена | АВР успешно.
7290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа-РП12054 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 16:41 | [6 empty] | 167.2667 |  |  | на ПС-795 АО МТЗ МВ 12054 альфа | -
7291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ РП16026 2-ТП22562 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 20:00 | [6 empty] | 98.5667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 16026 с.2 - ТП 22562 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
7292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11345 Б-ВВ34095 |  | 0.38 | 2023-10-06 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 18:02 | [6 empty] | 0 |  |  | (ТП11345Б)вв34095-вв34094 Пробой изоляции | АВР успешно.
7293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15925 Б-ВВ108830 |  | 0.38 | 2023-10-06 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14775 А-ТП10800 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-06 21:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 10800А-ТП 14775А | АВР успешно
7295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11940 Б-ТП14753 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 11:24 | [6 empty] | 134.1833 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11940Б - ТП14753Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11391 А-ТП11519 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-06 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 11:24 | [6 empty] | 228.0667 |  |  | пробой изоляции | -
7297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2488 Б-ВВ36611_коп689 |  | 0.38 | 2023-10-07 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:07 | [6 empty] | 108.8 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КВЛ | ПС 397 с2 яч214-РП11182 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 14:37 | [6 empty] | 36.2167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч72-РТП16183 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 02:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 02:54 | [6 empty] | 0 |  |  | отключение от защиты | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15049 1-ТП18746 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч72-РП12137 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 03:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 03:32 | [6 empty] | 0 |  |  | от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТРП | РП 19100 | РП 19100 РУ 10 кВ С1 яч.7 ТР-1 аб-та | 10 (10.5) | 2023-10-07 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 18:20 | [6 empty] | 61.0833 |  |  | повреждена Кл 10кВ на Тр№1 (Концевая Заделка) | АВР успешно
7303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 16:05 | [6 empty] | 106.3 |  |  | МВС ДД Шуваев: на ПС 46 АО от МТЗ МВ ф. 11004 дельта+15120 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 16:05 | [6 empty] | 106.3 |  |  | МВС ДД Шуваев: на ПС 46 АО от МТЗ МВ ф. 11004 дельта+15120 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21898 Б-ТП23085 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 13:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 21898 Б-23085 А,Принадлежность Кл к МКС 25 рэр-выясняеться | АВР успешно
7306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15071 С.1 - ТП 17707 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 14:40 | [6 empty] | 119.85 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РП 15071 с.1 _ ТП 17707 А | АВР,МТЗ успешно
7307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 632 с.3,яч.40 - РТП 15071 (с1) |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 16:50 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-12 14:40 | [6 empty] | 117.8333 |  |  | Отключили вручную с "землёй" | АВР,МТЗ не выполнялось
7308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч19-РТП20049 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 11:22 | [6 empty] | 234.4833 |  |  | повреждение кл | -
7309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РП21033 1-ТП19234 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 11:10 | [6 empty] | 114.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП21033с1-ТП19234А. | МТЗ
7310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12846 Б-ТП12825 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-07 17:26 | 2023-10-07 18:03 | 2023-10-09 11:50 | 22 | 4 |  | 350 | 3 | 0.8 | 42.4 | 0.6167 | 13.5674 | Выясняется | Откл. от МТЗ
7311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21291 Б-ТП21290 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 16:21 | [6 empty] | 117.8833 |  |  | повреждение кл | -
7312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.2 яч.28-РТП19036 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 18:52 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС46 от МТЗ откл. яч. 19036бета+11093(МГТ) д/д Кабешев ОЭК СВРЭС: в РТП19036с1 под УПК ПКЛ 10 кВ ПС46альфа повреждена по двум фазам. | -
7313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12846 А - ТП 12825 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 11:50 | [6 empty] | 40.7 |  |  | Повреждение КЛ | -
7314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4908 Б-ВВ42949 |  | 0.38 | 2023-10-07 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 15:15 | [6 empty] | 115.1333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4908Б - вв.42949 | -
7315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | ТРП | РТП 15186 | РТП15186 С2 | 10 (10.5) | 2023-10-07 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-07 20:45 | 2023-10-07 21:15 | 2023-10-10 16:31 | 24 | 4 |  | 830 |  | 1.2 | 67.7667 | 0.5 | 12 | Причина выясняется. | Откл. от МТЗ
7316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125(с.1)-ТП21007альфа |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10895 Б-ВВ21923 |  | 0.38 | 2023-10-07 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:14 | [6 empty] | 89.0167 |  |  | Пробой изоляции. | -
7318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП4908 А-ВВ42949 |  | 0.38 | 2023-10-07 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 15:15 | [6 empty] | 113.1833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4908А - вв.42949 | -
7319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14808 А-ТП19287 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-07 22:38 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
7320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24465 Б-ТП24557 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 12:24 | [6 empty] | 85.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 Б-ТП17209 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-07 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-15 11:30 | [6 empty] | 180.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 01:23 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-08 01:23 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ТЭЦ-21 вручную откл. МВ 12078, "земля" пропала | -
7323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-ТП15554 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 11:00 | [6 empty] | 101.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19025 1-ТП22569 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 06:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 12519 (А) - ТП 30215 (А) |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 16:10 | [6 empty] | 80.1 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12519 А- ТП 30215 А | АВР успешно
7326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТРП | РТП 16115 | Присоединение тр-ра 2 | 10 (10.5) | 2023-10-08 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 17:44 | [6 empty] | 9.6167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии РТП16115с2-Т-2 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
7327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.9 яч.38 - РП 15187 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 10:45 | [6 empty] | 215.75 |  |  | пробой изоляции | -
7328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4539 А - ТП 4855 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 14:52 | [6 empty] | 27.35 |  |  | Отключена КЛ 6 кВ ТП 4539А - 4855А. Из-за коронации повреждена концевая муфта в ТП 4855А. | АВР успешно
7329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29438 Б-ТП23122 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 13:33 | [6 empty] | 241.65 |  |  | повреждение КЛ | -
7330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3476 А-ВВ78748 |  | 0.38 | 2023-10-08 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14978 А-ВВ75976 |  | 0.38 | 2023-10-08 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-08 12:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
7332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП16140 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-08 13:02 | 2023-10-08 13:21 | 2023-10-10 12:38 | 4 |  |  | 480 | 1 | 0.01 | 47.6 | 0.3167 | 1.2668 | технологическое нарушение в сети 10кВ | АВР неуспешно
7333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25664 А-ТП21624 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 12:38 | [6 empty] | 47.6 |  |  | пробой изоляции. | -
7334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25664 Б-ТП21624 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 12:38 | [6 empty] | 47.6 |  |  | пробой изоляции | -
7335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч15 - РТП 644 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-08 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 17:10 | [6 empty] | 51.95 |  |  | АО РП 644-пс 17 бета откл МВ , АВР работал успешно ПС 17 Фили АО яч. фидеров 644 бета + 1915 дельта, причина выясняется | АВР успешно
7336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26811 Б - ТП 26812 Б/яч.7 |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 11:15 | [6 empty] | 17.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП26811Б-ТП26812Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТП | ТП19792 | Т-Б | 10 (10.5) | 2023-10-08 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 20:50 | [6 empty] | 26.3 |  |  | на тр-р Б в ТП 19792Б попала Крыса тр-р отключился | -
7338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ РП14109 1-ТП15605 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-08 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 15:25 | [6 empty] | 67.75 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21977 А-ТП20562 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 04:05 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-11 12:42 | [6 empty] | 56.6167 |  |  | В РП 16059 с.1 в ручную с землей откл. яч. напр. ТП 20562 А, земля пропала. | -
7340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП18184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 09:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18184с1 - ПС56 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 69 с3 яч16-РТП17001 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 15:10 | [6 empty] | 101.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП17001с.2-ПС69альфа | АВР успешно
7342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11862 А-ВВ31248 |  | 0.38 | 2023-10-09 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 17:28 | [6 empty] | 198.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
7343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ТП 21715 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 15:10 | [6 empty] | 100.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП17001с.2-ТП21715Б. | АВР успешно
7344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15925 А-ВВ108830 |  | 0.38 | 2023-10-09 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 18:18 | [6 empty] | 7 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
7345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС305 с1 яч21-РТП3234 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 11:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 6кВ РП3234с.2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч41-РП15183 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
7347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч.41 - РТП 26135 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
7348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10194 1-ТП12649 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:23 | [6 empty] | 49.8167 |  |  | Пробой изоляции | -
7349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2974 А-ТП4957 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 11:23 | [6 empty] | 45.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП2974А-ТП4957А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25122 А-ВВ117001 |  | 0.38 | 2023-10-09 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 20:00 | [6 empty] | 5.3167 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4 кВ ТП 25122А - вв 117001 (1) | -
7351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25122 Б-ВВ117001 |  | 0.38 | 2023-10-09 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 20:00 | [6 empty] | 5.3 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4 кВ ТП 25122Б - вв 117001 (1) | -
7352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2734 А-ТП4708 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 11:21 | [6 empty] | 188.1 |  |  | Повреждение наконечника | АВР успешно
7353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22071 Б-ТП22072 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 13:09 | [6 empty] | 213.7833 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5115 с1 - ТП 6617 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-09 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
7355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч106-РТП19124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-09 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 17:10 | [6 empty] | 48.6167 |  |  | Повреждена ПКЛ 19124с2 - ПС 28 бета | авр, рза успешно
7356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24507 А-ВВ99147 |  | 0.38 | 2023-10-09 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:10 | [6 empty] | 44.3833 |  |  | Повреждение КЛ. Установлена КВЭ со вв 31873(ТП 897 Б) на вв 99147 ( Церковная лавка) Савеловский проезд д 8 стр 2 | -
7357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-09 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:44 | [6 empty] | 232.5333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11750 Б-РТП12036 2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 11:29 | [6 empty] | 169.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12036с2-ТП11750Б | АВР успешно
7359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12023 1-ТП24435 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП805 А-ВВ115640 |  | 0.38 | 2023-10-10 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 11:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ О,4КВ | -
7361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16258 Б-ВВ84379-1 |  | 0.38 | 2023-10-10 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 15:35 | [6 empty] | 146.7167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18380 Б-ТП19669 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 14:20 | [6 empty] | 49.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13887 А-ВВ64714 |  | 0.38 | 2023-10-10 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 17:09 | [6 empty] | 51.95 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
7364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП21528 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-10 13:12 | 2023-10-10 14:08 | 2023-10-10 17:12 | 5 | 1 |  | 50 |  | 0.1 | 4 | 0.9333 | 4.6665 | Повреждение КВЛ 10 кВ ТП 27335 Б – КТП 27426 | АВР нет
7365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13887 А-ВВ64470 |  | 0.38 | 2023-10-10 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 17:09 | [6 empty] | 51.8167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
7366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч27-РП16053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 13:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16053с.1 - ПС-795 | -
7367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РТП16120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 12:08 | [6 empty] | 43.5167 |  |  | Замечания: В РТП 16120 с.1 от МТЗ откл. яч. напр. ПС 692 - РП 15041. | -
7368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3262 Б-ВВ50137 |  | 0.38 | 2023-10-10 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ | -
7369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14460 Б-ТП18353 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 11:23 | [6 empty] | 40.75 |  |  | Замечания: В РП 18060 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 29533 Б | АВР успешен
7370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11301 2-ТП13752 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-10 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-10 22:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 11301 с.2 от МТЗ откл МВ ТП 13752 Б , сх. разобрана замечаний нет Повреждение 2 КЛ 10 кВ РП 11301 с.2 - ТП 13752 Б , ТП 11250 Б - ТП 11273 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12089 с.2 - ТП 18293 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 13:10 | [6 empty] | 36.8 |  |  | Повреждён КЛ РП 12089 с.2 – ТП 18293 Б | АВР успешно
7372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11103 1-ТП11848 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 11:30 | [6 empty] | 202.55 |  |  | поврежденние КЛ 10 кВ РТП11103с1 - ТП11848А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12410 А-ТП19927 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 11:00 | [6 empty] | 201.1667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12410А-ТП19927А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12528 А-ТП22242 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 11:00 | [6 empty] | 201.0333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12528А-ТП22242А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТРП | РТП 16148 | РТП16148 С1 яч.1 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-10-11 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 14:39 | [6 empty] | 34.8167 |  |  | Пробой изоляции. | -
7376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП669 1-ТП344 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 14:07 | [6 empty] | 226.1833 |  |  | пробой изоляции | -
7377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10819 А-ТП10713 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 15:25 | [6 empty] | 59.1 |  |  | Пробой изоляции | -
7378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10056 1-ТП10894 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 10:00 | [6 empty] | 49.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 10056 С1 - ТП 10894 А | -
7379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП12267 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 15:34 | [6 empty] | 247.25 |  |  | повреждение КЛ | -
7380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч69-РП19104 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 20:20 | [6 empty] | 9.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч15-РТП15164 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 10:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15164 1-ТП20718 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 10:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19456 Б-ВВ105101 |  | 0.38 | 2023-10-11 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-11 11:19 | 2023-10-11 11:24 | 2023-10-11 11:24 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | Повреждение КЛ | успешно
7384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч5-РТП17110 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18387 Б-ВВ99425 |  | 0.38 | 2023-10-11 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 15:17 | [6 empty] | 123.0833 |  |  | пробой изоляции | -
7386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15167 1-ТП17655 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 12:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
7387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14087 1-ТП16561 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 15:52 | [6 empty] | 49.9 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1450 Б-ВВ106035 |  | 0.38 | 2023-10-11 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Электрическое повреждение КЛ 0,4кВ ТП1450Б-вв106035 | АВР отсутсвует
7389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19666 А-ТП26801 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 19666 А - ТП 26801 А | успешно
7390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч97Б-РП11029 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-11 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
7391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч108в-РТП11152 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 11:23 | [6 empty] | 68.4667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4474 С1 н. РП 2344 |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 14:31 | [6 empty] | 118.25 |  |  | По ТМ АО В РП 4474 с1 откл. МВ яч. РП 2344 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15796 А-ТП13867 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 13:27 | [6 empty] | 19.3833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6515 Б-ВВ27580 |  | 0.38 | 2023-10-11 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 16:45 | [6 empty] | 166.6167 |  |  | Повреждена перемычка между вв27578-вв27579, абонент на резерве. | АВР успешно.
7395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ6кВ КТПн90-ТП690 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-11 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 16:23 | [6 empty] | 22.1333 |  |  | повреждение кл 6 кВ | -
7396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27953Б-ТП27Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 14:33 | [6 empty] | 43.2167 |  |  | Повреждение изоляции | -
7397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15482Б-ТП29698Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 14:25 | [6 empty] | 42.2667 |  |  | выясняется | -
7398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 10:00 | [6 empty] | 155.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | -
7399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15728 Б-ТП18893 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-11 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 10:00 | [6 empty] | 155.1667 |  |  | Повреждение мзоляции КЛ 10 кВ. | АВР-успешно.
7400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТРП 14081 (с3) - ТП 30906 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 11:23 | [6 empty] | 226.4333 |  |  | Пробой изоляции | -
7401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 29643 А-вв 137135 |  | 0.38 | 2023-10-12 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 16:33 | [6 empty] | 7.05 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 0.4 кВ ТП29643А - вв.137135. | Успешна!
7402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6кВ РП5434с.2-ПС 444с.2 яч19 |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 16:40 | [6 empty] | 54.55 |  |  | Повр. КЛ 6 кВ РП 5434 с.2-ПС 444 | -
7403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ6кВ КТПн95- ТП690 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 14:21 | [6 empty] | 26.15 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП25902 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 16:15 | [6 empty] | 122.9667 |  |  | пробой изоляции | авр усиешно
7405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20063 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 15:32 | [6 empty] | 96.0833 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС593-20063а. | Успешна!
7406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14041(с.1)- ТП 29668 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 15:48 | [6 empty] | 120.2833 |  |  | АО в 13:27- РП 10191 с2(11 рэр)-ТП 24966 А(25 рэр) Поврежден Кл 29668 А-14041 с1(25 рэр) | АВР успешно
7407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП29005 с2-19592Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 17:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП29005с.2 напр ТП19592Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РП12288 1-ТП16706 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 18:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12288с.1- ТП16706А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26012 1-ТП20662 А_договор |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 13:20 | [6 empty] | 162.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23458А-ТП29523А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 13:00 | [6 empty] | 162.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ10кВ ТП23458А-ТП29523А | -
7411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2503 с.1(12 РЭР) - ТП 4047 Б(21 РЭР) |  | 6 (6.3) | 2023-10-12 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-12 21:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП2503с1-ТП4047Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 1-ТП16961 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-12 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 12:38 | [6 empty] | 87.5 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
7413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6448 Б-ТП443 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 10:27 | [6 empty] | 196.8 |  |  | АО по ТМ В РП 4215 с2 откл. ВВк яч. ТП 3461 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2362 А-ТП2172 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 13:35 | [6 empty] | 79.1167 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч26-РП3658 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 12:49 | [6 empty] | 78.0667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 кВ РП 3658 - ПС 45 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч25-РП1253 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-13 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-13 08:02 | 2023-10-13 08:34 | 2023-10-13 11:21 | 10 |  |  | 75 |  | 0.01 | 3.3167 | 0.5333 | 5.333 | Повреждение в абонентской части РП 1253. | АВР отсутствует.
7417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19156 2-ТП26346 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-13 10:16 | 2023-10-13 10:29 | 2023-10-13 10:29 | 8 | 2 |  | 140 |  | 0.03 | 0.2167 | 0.2167 | 1.7336 | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ОЭК | Нет условий для работы АВР, АО по двум лучам.
7418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13877 А-ТП11725 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 15:30 | [6 empty] | 124.8667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
7419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18158 с.2 Альфа - РТП 16199 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:07 | [6 empty] | 143.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16199с1-РП18158альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11957 Б-ТП12837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-15 16:53 | [6 empty] | 52.0667 |  |  | д/д ОЭК СВРЭС Щербаков: в РП19036с2 откл. ВЭ ТП11957Б | -
7421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22404 А-РП14039 1 (дог) |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 16:00 | [6 empty] | 26.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч31-РТП10156 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:58 | [6 empty] | 143.7833 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО 10156бета+16038бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч31-РТП16038 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:58 | [6 empty] | 143.7833 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО 10156бета+16038бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:58 | [6 empty] | 143.7833 |  |  | Григорьев ПС 46: на ПС 46 АО от МТЗ яч. 16038 бета + 10156 бета и яч. 11004 дельта + 15120 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:58 | [6 empty] | 143.7833 |  |  | Григорьев ПС 46: на ПС 46 АО от МТЗ яч. 16038 бета + 10156 бета и яч. 11004 дельта + 15120 альфа | -
7426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч3-РТП12074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 14:32 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РП12139 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 14:33 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19491 Б-ВВ91433(договор) |  | 0.38 | 2023-10-13 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 17:36 | [6 empty] | 2.2667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 19491 Б - вв.91433" | -
7429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25922 Б-ТП25639 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 21:53 | [6 empty] | 100.75 |  |  | Пробой изоляции. КЛ включена. | АВР успешно
7430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч64-РТП18043 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-13 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-13 23:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
7431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15097 1-ТП16657 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 15:36 | [6 empty] | 81 |  |  | В РП15097с1 повр. КМ-16657А. | Успешна!
7432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16077 2-ТП19908 Б(договор) |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 08:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
7433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сА яч13-РП2512 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-14 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно |  |  | 2023-10-23 11:44 | [6 empty] | 218.6333 |  |  | Повреждение КЛ | успешно
7434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч23-РТП3727 альфа с1, ТЭЦ-20 с1 яч23-РТП3727 альфа с1 уч1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-14 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 15:42 | [6 empty] | 48.8333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
7435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РП20039 1-ТП18484 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 12:00 | [6 empty] | 117.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 24949 А - ТП 25266 А повреждение изоляции КЛ РТП 16176 с1-ТП18490 А | АВР успешно
7436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч47-РП10142 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-14 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 17:16 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ6кВ ТП874 Б-ТП2157 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-14 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-14 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15998 Б-ВВ15430 |  | 0.38 | 2023-10-15 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 14:33 | [6 empty] | 84.1667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч20-РТП17037 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-15 08:14 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения ПКЛ РП 17037 с2 - ПС 806 альфа | МНЗ
7440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-6кВ РП5302 (с2) - ПС 90 Г |  | 6 (6.3) | 2023-10-15 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 14:38 | [6 empty] | 76.2 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП5320с.2-ПС90гамма | АВР успешно
7441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 90 Д яч14-РТП5320 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-15 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 14:38 | [6 empty] | 76.2 |  |  | повреждение КЛ 6кВ РТП5320с.2-ПС90дельта . | АВР успешно
7442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12598 А-ТП12604 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 11:27 | [6 empty] | 143.1 |  |  | повреждение кл 10кВ | МТЗ
7443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 19013С.2-ТП 29529Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 11:32 | [6 empty] | 70.5667 |  |  | КЛ10кВ РТП19013с.2 -ТП 29529Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции. | АВР успешен
7444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14127 1-ТП15634 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-15 13:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | МТЗ. АВР успешно.
7445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РП15183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 15:24 | [6 empty] | 45.8 |  |  | МВС ДД Черепов: на ПС 790 АО ПКЛ 15183 альфа+15179 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РТП15179 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 15:24 | [6 empty] | 45.7167 |  |  | МВС ДД Черепов: на ПС 790 АО ПКЛ 15183 альфа+15179 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП27072 с.2-ТП15177 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-15 17:56 | [6 empty] | 0 |  |  | АО при ОЗЗ В РП 27072 с2 вручную откл. ВВк, ВТ ВВк в контр. полож выкачена яч. ТП 15177 Б. ОЗЗ на СШ РП 27072 с2 пропало. | -
7448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19045 1-ТП15272 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 11:45 | [6 empty] | 64.4 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП19045с.1 - ТП15272А | -
7449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа - РП12237 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 11:49 | [6 empty] | 64.3167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12237с.2 - ПС-795 | -
7450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12257 2-ТП13747 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-15 21:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч48-РТП11095 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 15:05 | [6 empty] | 88.1333 |  |  | выясняются | АВР успешно.
7452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-15 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-15 23:15 | 2023-10-15 23:33 | 2023-10-25 10:00 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 226.75 | 0.3 | 0.6 | РТП11148 повреждение СМВ | Не успешно
7453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11148 2-ТП14808 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 02:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования в РТП11148 - ячейка ТП14808А+15964А 10кВ. КЛ 10 кВ РТП11148 - ТП14808А+15964А проверены на УПК годные | АВР работал успешно
7454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21612 Б-ТП15645 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 04:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 04:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
7455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15784 Б-ТП15785 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 22:45 | [6 empty] | 18.2167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 15785 Б - ТП 15784 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
7456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16125 Б-ВВ95460 |  | 0.38 | 2023-10-16 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 11:48 | [6 empty] | 50.4333 |  |  | в РТП 16125 с.2 сгорели ПП вв. 95460 повреждена КЛ 0,4 кВ РТП 16125 с.2 - вв. 95460 | -
7457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП20375 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 12:53 | [6 empty] | 99.1167 |  |  | Выясняются. | -
7458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14124 2-ТП18855 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 10:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12850 Б-ВВ45926 |  | 0.38 | 2023-10-16 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 16:00 | [6 empty] | 29.2667 |  |  | пробой изоляции. | -
7460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23777 А-ВВ111657 |  | 0.38 | 2023-10-16 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 09:00 | [6 empty] | 69.05 |  |  | Причины выясняются | -
7461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19822 Б-ТП21837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 15:00 | [6 empty] | 98.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3727С.2 - ТЭЦ20 |  | 6 (6.3) | 2023-10-16 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 15:08 | [6 empty] | 98.9667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18172 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 12:50 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | Пвореждение ПКЛ 10кВ ПС314 - РТП 18172 альфа | -
7464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18170 с.1 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 12:50 | [6 empty] | 96 |  |  | Пвореждение ПКЛ 10кВ ПС314 - РТП 18170 альфа | -
7465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 46 бета яч.15 н. РТП936 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-16 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-16 20:45 | [6 empty] | 7.6667 |  |  | на ПС-46 от МТЗ откл МВ - 936бета+ТДГР3 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 14:41 | [6 empty] | 192.65 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1411 Б-ВВ52331 |  | 0.38 | 2023-10-16 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 15:51 | [6 empty] | 23.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21857Б-вв.105647 |  | 0.38 | 2023-10-16 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 20:00 | [6 empty] | 50.9667 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
7469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-16 17:10 | 2023-10-16 17:28 | 2023-10-19 16:39 | 4 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.002 | 71.4833 | 0.3 | 1.2 | выясняются | АВР выведен по причине ранее повреждённой ПКЛ РП 26064с1 - ПС 346
7470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП24966 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 17:51 | [6 empty] | 166.9833 |  |  | Пробой изоляции Включили | АВР успешно.
7471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-16 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 20:00 | [6 empty] | 45.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24053 Б-ТП23291 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 02:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2В яч39-РТП15158 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 09:00 | [6 empty] | 240.7667 |  |  | В РП 15158 С2 откл. МВ- ПС 690, В ТП 16395 А повреждение сб. шин В/Н-А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19942 А - вв 136690 |  | 0.38 | 2023-10-17 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 10:30 | [6 empty] | 73.3 |  |  | повреждена КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6В РТП 3812 с2-ПС 111 с2 яч12 |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 15:30 | [6 empty] | 77.6667 |  |  | повр. КЛ 6 кВ РТП 3812 с.1-ПС 111 | -
7476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24018 Б-ТП11688 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 15:08 | [6 empty] | 76.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП24018Б-ТП11688Б. | АВР успешно.
7477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с7 яч69-РТП17038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 13:38 | [6 empty] | 50.4167 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18430 Б-ВВ86531 |  | 0.38 | 2023-10-17 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 11:31 | [6 empty] | 72.2833 |  |  | повреждение КЛ 0.4 кВ ТП18430Б-вв86531.по результатам осмотра | АВР отсутствует
7479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6652 Б-ТП6648 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 11:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12079 2-ТП14393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 17:44 | [6 empty] | 218.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14393Б-ТП25250Б | АВР успешно
7481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16с.3 яч.60-РП14156 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 17:44 | [6 empty] | 218.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч60-РП12292 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 17:44 | [6 empty] | 218.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч60-РП12292 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 17:44 | [6 empty] | 218.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 2683 А-ТП 4617 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 13:00 | [6 empty] | 21.6333 |  |  | повреждение КЛ ТП 2683А-ТП 4617Б | АВР успешно
7485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП72 А-ТП3125 1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 13:48 | [6 empty] | 189.6667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2906 2-ТП1659 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 15:30 | [6 empty] | 94.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 11152 с.1 - ТП 13085 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 12:03 | [6 empty] | 162.85 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12182 2-ТП20538 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 11:44 | [6 empty] | 137.8667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | ТП | ТП 10242 | ТП 10242 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-10-17 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 15:38 | [6 empty] | 21.5667 |  |  | В ТП 10242 Б поврежден Т-Б | МТЗ успешно
7490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19224 А -ТП 30751 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19224 А - ТП 30751 А | -
7491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с7 яч40-РП18121 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-17 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-17 18:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 361 с7 яч40-РП18121 с1 | -
7492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1251 Б - РП 2861 С2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-17 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 15:05 | [6 empty] | 187.6667 |  |  | Растяжка фазы "Ж". | АВР успешно.
7493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10442 А-ВВ77189 |  | 0.38 | 2023-10-18 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 15:00 | [6 empty] | 158.6 |  |  | Пробой изоляции | -
7494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17688 Б-ТП20392 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 03:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
7495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16510 А-ТП18768 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 11:51 | [6 empty] | 127.9167 |  |  | Выясняются. | -
7496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10185 с.1-РП27073 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 06:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП10185с1-РП27073с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14039с2-РТП15164с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 06:00 | [6 empty] | 116.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6569 А-ВВ60514 |  | 0.38 | 2023-10-18 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 15:10 | [6 empty] | 123.6 |  |  | Замечания: КЛ0,4кВ повреждён | АВР успешно
7499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 -РТП17097 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 16:42 | [6 empty] | 51.95 |  |  | выясняется | -
7500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч16-РТП14046 с4 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 16:42 | [6 empty] | 51.95 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч17-РТП15027 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 14:41 | [6 empty] | 193.9333 |  |  | Выясняются | -
7502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч17-РТП15028 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 14:41 | [6 empty] | 193.9333 |  |  | Выясняются | -
7503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12809 А-ВВ77673 |  | 0.38 | 2023-10-18 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 15:35 | [6 empty] | 50.7667 |  |  | пробой изоляции. | -
7504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10060 1-ТП14366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:10 | [6 empty] | 243.1333 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:12 | [6 empty] | 216.7833 |  |  | Выясняются | -
7506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:12 | [6 empty] | 216.7833 |  |  | Выясняются | -
7507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП18073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:12 | [6 empty] | 216.7833 |  |  | выясняются | -
7508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч48-РП14155 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 15:45 | [6 empty] | 146.25 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП14155с1-Тэц16бета | АВР успешно
7509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20667 А-РП12035 1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 14:54 | [6 empty] | 121.4 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12035с1-ТП20667А | АВР успешно
7510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10883 А-ТП11682 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 10:03 | [6 empty] | 140.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10883А-ТП11682А (КМ в ТП10883А) | АВР успешно
7511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РП12139 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 15:45 | [6 empty] | 146.25 |  |  | пробой изоляции | -
7512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10060 1-ТП22905 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:10 | [6 empty] | 242.1833 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч22-РТП16147 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 12:00 | [6 empty] | 93.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч11-РП3822 дельта с3 |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 11:21 | [6 empty] | 44.8667 |  |  | побой изоляции | АВР успешно
7515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11484 А-ТП11680 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 12:00 | [6 empty] | 165.0833 |  |  | пробой изоляции ТП11680А-ТП11484А | АВР успешно
7516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11973 Б-ВВ35606 |  | 0.38 | 2023-10-18 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 15:32 | [6 empty] | 120.2333 |  |  | пробой изоляции | -
7517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа - РП18085 С 1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 14:55 | [6 empty] | 191.55 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14183 1-ТП22395 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 14:55 | [6 empty] | 191.5333 |  |  | Замечания: В РП 12282 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 19614 А , сх. разобрана замечаний нет Повреждена КЛ 10 кВ РП 14183 с.1 - ТП 22395 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18387 Б-ВВ99425 |  | 0.38 | 2023-10-18 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 16:35 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | пробой изоляции | -
7520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20024 2-ТП13578 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 20:08 | [6 empty] | 28.5333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП20024с2 - ТП13578Б | -
7521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20527 Б-ТП13044 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 11:24 | [6 empty] | 187.3667 |  |  | В РТП19013с.2 откл. МВ ТП13070Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 А-ТП28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 17:20 | [6 empty] | 121.2667 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22469 А-ТП19393 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 17:20 | [6 empty] | 121.2 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 22469 А-ТП 19393 А | АВР успешно
7524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30726 А - ТП 10883 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 10:03 | [6 empty] | 136.5833 |  |  | ПОвреждение КЛ10кВ ТП10883А-ТП30726А | АВР успешно
7525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19006 2-ТП20542 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 13:43 | [6 empty] | 19.9667 |  |  | РП19006 с.2 АО МВ ТП20542Б | -
7526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19006 1-ТП20542 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-18 17:45 | 2023-10-18 17:57 | 2023-10-19 13:43 | 18 | 3 |  | 900 |  | 0.1 | 19.9667 | 0.2 | 3.6 | КЛ РП19006 с.1-ТП20542А работала в нормальном режиме, повреждение воронки в РП19006, неселективная работ АВР в ТП20542 | Выясняется
7527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12035 2-ТП20667 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 14:54 | [6 empty] | 117.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12035с2-ТП20667Б | АВР успешно
7528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч5-РТП17156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:30 | [6 empty] | 237.5333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч25-РП19169 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:30 | [6 empty] | 237.25 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 2210 | ТП2210 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 2023-10-18 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-18 20:08 | 2023-10-18 20:18 | 2023-10-23 11:32 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.01 | 111.4 | 0.1667 | 0.5001 | Замечания: Сгорел ПП на КС | АВР не успешно
7531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2210 А-РП2371 1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 11:32 | [6 empty] | 111.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10348 А - ТП 30420 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 15:33 | [6 empty] | 210.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10348А-ТП30420А | АВР успешно.
7533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13010 А-ТП13048 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 11:28 | [6 empty] | 110.45 |  |  | Замечания: В РП 12231 с.1 - ТП 13010 А от МТЗ откл. МВ , замечаний нет , сх. разобрана Повреждена КЛ 10 кВ ТП 13010 А - ТП 13048 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 26758 Б-ТП 13780 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-18 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-18 21:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 14089 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 13159 Б , замечаний нет , сх. разобрана повреждена КЛ 10 кВ ТП 13780 Б - ТП 26758 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1954 А-ТП3345 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-18 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 14:43 | [6 empty] | 184.1667 |  |  | В РП 3230 с2 откл в ручную напр ТП 1651 А при ОЗЗ, ОЗЗ пропало | -
7536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП13298 | ТП 13298 Луч А | 0.38 | 2023-10-18 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-18 23:05 | 2023-10-18 23:33 | 2023-10-25 16:34 | 2 |  |  | 100 |  | 0.03 | 161.4833 | 0.4667 | 0.9334 | выясняется | Не отработалаа КС-А. Не отключился Кт-Оп.
7537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2А яч7-РТП17097 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 16:34 | [6 empty] | 160.5167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
7538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15393 А-ТП15837 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 16:34 | [6 empty] | 160.5167 |  |  | Пробой изоляции | -
7539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20574 А-ТП22197 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 14:05 | [6 empty] | 157.1 |  |  | Повреждена КЛ ТП20574А-ТП22197А | АВР успешно
7540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22197 А-ТП24690 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 14:05 | [6 empty] | 156.3833 |  |  | повреждение КЛ ТП22197А-24690А | АВР успешный
7541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч57-РП14188 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 06:43 | [6 empty] | 194.7167 |  |  | Повреждение КЛ | -
7542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19319 А-ТП19318 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 06:43 | [6 empty] | 194.7 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128 2-ТП16601 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 06:43 | [6 empty] | 194.6667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12134 2-ТП24016 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 06:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП12134 2-ТП24016 А | -
7545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21935 Б-ТП15464 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 06:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП21935 Б-ТП15464 Б | -
7546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с3 яч53-РТП18089 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 09:52 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 18089 с2 откл. МВ ПС 806 бета, вкл. СМВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с2 яч68-РТП17199 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 13:00 | [6 empty] | 25.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24772 Б-ТП17435 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 13:44 | [6 empty] | 121.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП17435Б-ТП24772Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч15-РТП17114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-19 14:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с8 яч804-РП12262 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 13:41 | [6 empty] | 142.2833 |  |  | повреждение КЛ | -
7551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 Б-ТП19468 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 15:12 | [6 empty] | 118.1 |  |  | Повреждение изоляции | -
7552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21813 А-ВВ104690 |  | 0.38 | 2023-10-19 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 16:42 | [6 empty] | 95.0333 |  |  | Пвореждение КЛ 0,4кВ ТП 21813А - вв.104690 | -
7553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2А яч63-РП18046 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 12:00 | [6 empty] | 42.3 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП18046-ПС690гамма и ПКЛ 10кВ РП18046-ПС690дельта в техподплье ПЦ ПС690 "Маяковская" | АВР успешно
7554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с6 яч64-РТП15121 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 21:00 | [6 empty] | 98.35 |  |  | Повреждение ПКЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
7555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20320 Б-РТП15084 2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 11:05 | [6 empty] | 112.1 |  |  | повреждение КЛ | -
7556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-19 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 10:00 | [6 empty] | 37.4167 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 17044 с.2 - ПС 780 | АВР успешно
7557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.48-2 - РТП 12206 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 12:09 | [6 empty] | 82.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП12206с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14485 А-ВВ76357 |  | 0.38 | 2023-10-20 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 16:00 | [6 empty] | 37.5 |  |  | Замечания: КЛ повреждена, фаза "К" в растяжке | -
7559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16059 с.1 - РТП 26185 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | РП26185с.1 откл. ВВ РП16059с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч6-РП14036 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 11:18 | [6 empty] | 151.3 |  |  | Выясняются | -
7561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19073 2-ТП25222 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 04:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 19073 с2 -ТП 25222 Б | -
7562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17223 Б-ТП18537 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 04:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 17223 Б - ТП 18537 Б | -
7563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Крылатская № 833 | МВ 2 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2023-10-20 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-20 04:48 | 2023-10-20 05:03 | 2023-10-28 10:15 | 2 | 1 |  |  |  | 0.2 | 197.45 | 0.25 | 0.5 | 20.10.2023 04:48 на ПС 110 кВ Крылатская (ЗОВЭС) АО от клапанно-дуговой ЗШ МВ 2 сек. 10 кВ Т-1, обесточена 2 сек. 10 кВ. АВР по сети МКС успешно. По сети ОЭК обесточен 1 ТП фид. 20092 (8 ж/д). Отключенная мощность составила 0,2 МВт. Причина отключения – повреждение КМ в яч.14 фид.18122 гамма+дельта (МКС) . 05:03 запитаны все потребители по сети ОЭК. Время обесточения составило 15 минут. 05:25 осмотрена 2 сек. 10 кВ, замечаний нет. 07:27 2 сек. 10 кВ выведена в ремонт. 07:41 допущена бригада РЗА на проверку КДЗШ яч 18. ТН 2 сек. 10 кВ. 08:51 закончены работы по проверке КДЗШ яч 18. ТН 2 сек. 10 кВ. 09:30 допущена бригада на В/в испытания 2 сек. 10 кВ 11:45 ПС 110 кВ Крылатская проведены в/в испытания 2 сек. 10 кВ – замечаний нет. 13:05 подано напряжение на 2 сек. 10 кВ включением МВ 2 сек. 10 кВ Т-1. 21:32 на ПС 110 кВ Крылатская включены в работу все фидера 2 сек. 10 кВ, кроме яч.14 фид.18122 гамма+дельта(МКС) поврежден. | КДЗШ
7564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч8-РП18124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 10:15 | [6 empty] | 197.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 18122 с.1 - ПС 833 дельта | -АВР успешно
7565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч8-РП18124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 10:15 | [6 empty] | 197.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 18122 с.1 - ПС 833 дельта | АВР успешно
7566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч16-РТП21105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 10:15 | [6 empty] | 197.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 18122 с.1 - ПС 833 дельта | -АВР успешно
7567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч22-РТП21105 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 05:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 10:15 | [6 empty] | 197.0667 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 18122 с.1 - ПС 833 дельта | АВР успешно
7568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 18 с2 яч29-РП3578 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 06:01 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС18 АО 3578бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч46-РТП 27135 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 08:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 11:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
7571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч4Б-РП15055 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение в сети 23РЭР | АВР работа успешно.
7572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч27-РП10462 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 13:07 | [6 empty] | 217.45 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП10462с1 - ПС80бета | АВР успешно
7573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч27-РТП15054 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 13:07 | [6 empty] | 217.45 |  |  | Повреждения ПКЛ10кВ РП10462с1 - ПС80бета | АВР успешно
7574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч29-РП12245 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 13:07 | [6 empty] | 217.45 |  |  | Повреждения ПКЛ 10кВ РП12245с2 - ПС80бета | АВР успешно
7575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с3 яч305-РТП2039 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 11:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-6кВ РТП568с1 - РП653с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-20 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 11:42 | [6 empty] | 72 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19184 2-ТП 15906 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 12:54 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч41-РП15182 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 11:34 | [6 empty] | 92.5 |  |  | На ТЭЦ 21 АО от МТЗ КЛ ТЭЦ21-РП15182бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13818 А-ВВ59435 |  | 0.38 | 2023-10-20 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 17:05 | [6 empty] | 1.6333 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП13818А-вв.59435. | АВР успешно
7580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с12 яч2 - РТП 21021 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 17:36 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч38-РТП19072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 18:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | FDH ecgtiyj
7582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РТП14149 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 18:25 | [6 empty] | 0.35 |  |  | уточняется | -
7583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС833 с2 яч14-РП18122 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 10:15 | [6 empty] | 184.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 18122 с.1 - ПС 833 дельта | АВР успешно
7584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с10 яч2-РП17173 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-20 20:09 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ10кВ РП17173с1-ПС370 выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
7585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с3 яч310-РП18040 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 14:26 | [6 empty] | 184.5333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч16-РП18143 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-20 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 11:05 | [6 empty] | 229.0667 |  |  | Повреждение КЛ РТП18143 - ПС731 альфа | -
7587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч19-РП16039 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:32 | [6 empty] | 183.75 |  |  | АО по ТМ В РП 16039 с1 откл. МВ ПС 790, вкл. СМВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч19-РТП21019 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:32 | [6 empty] | 183.75 |  |  | АО по ТМ В РП 21019 с2 откл. МВ ПС 790 бета, вкл. СМВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20569 А-ТП20573 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20569 А - ТП 20574 А | АВР успешно
7590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17474 А-ТП13058 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 14:32 | [6 empty] | 227.4167 |  |  | Замечания: В РП 11155 с. 2 и с.1 держится земля по желтой фазе, наибольшие показания на напр. ТП 13050 А. В РП 11155 с.2 в ручную с землей откл. яч. напр. ТП 13050 А, земля со сборных шин пропала. | -
7591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16009 с.1 - ТП 21607 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 05:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 05:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28450А-ТП25422А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 05:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18181 с.1 - ПС 69 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 13:46 | [6 empty] | 149.0667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 69- РТП 18181 с1 | -
7594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10765 Б-ВВ30679 |  | 0.38 | 2023-10-21 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 15:50 | [6 empty] | 100.5333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11294 Б-ВВ44961 |  | 0.38 | 2023-10-21 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 15:48 | [6 empty] | 98.5667 |  |  | Повреждение КЛ ТП11294А-вв142099. | АВР успешен
7596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11294 А-ВВ44961 |  | 0.38 | 2023-10-21 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-21 13:14 | 2023-10-21 13:49 | 2023-10-25 15:48 | 2 |  |  | 0 |  | 0.15 | 98.5667 | 0.5833 | 1.1666 | Повреждение одновременно КЛ ТП11294А-вв142099, ТП11294Б-вв142099. | Нет
7597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14560 А-ТП11307 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 15:00 | [6 empty] | 73.7 |  |  | пробой изоляции | -
7598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14936 А-ТП14956 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 10:00 | [6 empty] | 139.8 |  |  | пробой изоляции КЛ | -
7599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15034 1-ТП15959 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 10:00 | [6 empty] | 139.6667 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП15959А- РТП15034с1 | АВР успешно
7600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.10 - РП 17083 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:30 | [6 empty] | 236.6 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
7601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22764 Б-РП 17049 2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-21 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП17049с.2 от МТЗ отключилась яч. ТП16956Б+ТП30912Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14139 с.2 - ТП14989 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-21 16:03 | 2023-10-21 16:10 | 2023-10-21 16:10 | 10 | 1 |  | 460 | 1 | 0.35 | 0.1167 | 0.1167 | 1.167 | пробой изоляции КЛ ТП14936А-ТП14956А | .
7603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14851 А-ТП14853 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 12:00 | [6 empty] | 138.8333 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП14853А-ТП14851А | -
7604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20193 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2023-10-21 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 14:22 | [6 empty] | 87.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ БРТП20193с.1-ПС593альфа | АВР - успешно
7605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.100 - РТП 15084 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:23 | [6 empty] | 221.1333 |  |  | Пробой изоляции | -
7606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч36-РТП18150 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 17:00 | [6 empty] | 202.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 484 с.4 яч.60-РТП26020 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 07:15 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26020 С1 (ОЭК) откл. МВ- ПС 484 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч3-РТП5130 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-22 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 07:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10539 А-ТП16686 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 13:41 | [6 empty] | 77.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10539А-ТП16686А | -
7610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.8 - РП 17085 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 14:12 | [6 empty] | 243.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 17085 - ПС 164 | -
7611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП887 2-ТП431 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-22 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР успешно
7612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч45 - РП 28170 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 11:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР успешно
7613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19540 Б-РТП17004 2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 15:20 | [6 empty] | 195.6333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РП 17004 с.2 - ТП 19540 Б | АВР,МТЗ успешно
7614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП21468 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:19 | [6 empty] | 122.1 |  |  | повреждение кл | -
7615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20456 Б-ТП20447 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 17:33 | [6 empty] | 53.3167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5026 2-ТП6647 1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-22 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 10:00 | [6 empty] | 21.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16724 Б-ТП18237 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23443 Б-РТП11094 2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-22 14:25 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
7619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20557 Б-ТП21360 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 11:24 | [6 empty] | 44.2333 |  |  | В РП19005с2 по ТМ откл. МВ ТП20557Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП20557Б-21360Б | АВР успешно
7620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20194 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 11:00 | [6 empty] | 235.8167 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС643-20194. | Успешно!
7621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20195 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 11:00 | [6 empty] | 235 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС643-20195. | -
7622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 27193 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-10-22 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 11:00 | [6 empty] | 234.1 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС643-27193. | Успешно!
7623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1659 А-ТП1728 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-22 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 11:00 | [6 empty] | 161.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 15:49 | [6 empty] | 111.7333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 15:32 | [6 empty] | 85.6833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РП17062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 15:32 | [6 empty] | 85.6833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч21-РТП19035 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 11:42 | [6 empty] | 128.7 |  |  | Пробой изоляции | -
7628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12601 Б-ТП30573 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 03:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 10:45 | [6 empty] | 55.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26871 А-ТП11277 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 04:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 16:41 | [6 empty] | 108.3833 |  |  | РП16053с.1 откл ячейка 15044А. Повреждена КЛ ТП11277А-ТП26871А. | АВР успешен.
7630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24407 Б-ТП28347 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 10:33 | [6 empty] | 173.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17148 2-ТП23234 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 04:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 16580Б-ТП13208Б. | АВР успешно
7632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа -РП12237 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 05:38 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ отключена в ручную с "землей". Требуется выделение поврежденной КЛ на ТЭЦ23 - 16121 + 12237А. | АВР успешно
7633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч16-РТП2906 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-23 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 11:00 | [6 empty] | 76.0167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП2906с.1-ТЭЦ20а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21351 А-ТП15356 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 12:02 | [6 empty] | 51.9167 |  |  | РТП18067с1 откл. МВ от МТЗ ТП20529А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП21351А-ТП15356А | АВР успешно
7635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15501 А-ТП15314 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 09:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 15501 А - ТП 15314 А | АВР успешно
7636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21857А-вв.105646к2 |  | 0.38 | 2023-10-23 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 11:00 | [6 empty] | 24.55 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 688 с.3/яч.41 - ТП 20853 с.А Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 13:31 | [6 empty] | 171.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП20853А-ПС688альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14485 А-ВВ76357 |  | 0.38 | 2023-10-23 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 15:00 | [6 empty] | 99.8333 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0,4кВ РП14485А-вв76357 | -
7639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12107 1-ТП25519 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 | [6 empty] | 59.9167 |  |  | в РП 12107с.1 от МТА откл МВ ТП 25519А | -
7640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15796 Б-ТП13867 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 15:54 | [6 empty] | 73.35 |  |  | Повреждение КЛ10кВ ТП13867Б-ТП15796Б. | АВР успешно.
7641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21179 с.2 - ПС 643 β |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 11:00 | [6 empty] | 212.2 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 643 - 21179 бета | АВР успешно.
7642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 12:19 | [6 empty] | 92.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 Альфа с.6/яч.606 - РТП 15186 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 11:21 | [6 empty] | 43.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП15186с1-ПС505альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП613 Б-ВВ36074 |  | 0.38 | 2023-10-23 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена, растяжка всех трёх фаз | -
7645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17394 Б-ТП13398 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 17:21 | [6 empty] | 216.5667 |  |  | пробой изоляции | -
7646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22660 Б-ТП22090 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 22 РЭР АО яч. РП 18076с.1 - ТП 20378с.2 - 22090Б | Успешно
7647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч26-РП17093 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 15:00 | [6 empty] | 92.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19845 А-ВВ102209 |  | 0.38 | 2023-10-23 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-23 18:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 23304 А - ТП 24361с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-23 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 11:31 | [6 empty] | 87.8167 |  |  | РП19023с.1 от МТЗ откл. МВ ТП24362А | -
7650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16785 Б-ТП14939 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 20:00 | [6 empty] | 162.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | АВР-успешно.
7651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11505 А-ТП11503 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 12:41 | [6 empty] | 57.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ КЛ ТП11503Б-ТП11505А. | АВР успешно
7652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21091 1-ТП14637 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 12:08 | [6 empty] | 79.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП21091с1-ТП14637А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20187 с.1 - ТП 18300 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-24 09:18 | 2023-10-24 09:34 | 2023-10-25 14:40 | 6 |  |  | 260 |  | 0.05 | 29.3667 | 0.2667 | 1.6002 | не включился КТр.п. КС-Б, включен вручную | Не успешно
7654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП23014 | ТП23014 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-10-24 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 17:22 | [6 empty] | 7.0833 |  |  | пробой изоляции | -
7655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18076 2-ТП20410 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
7656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч44-ТП690 сА |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 13:27 | [6 empty] | 50.1167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27747 А - ТП 22277 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 11:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 27747 А - ТП 22277 А | -
7658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15491 Б-ТП14507 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 15:10 | [6 empty] | 27.6667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 15491 Б - ТП 14507 Б | АВР успешно
7659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с1 яч9-РТП17110 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 14:00 | [6 empty] | 217.1333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с1 яч9-РТП19157 бета с1 | -
7660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10919 А-ВВ113080 |  | 0.38 | 2023-10-24 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 15:39 | [6 empty] | 49.8167 |  |  | пробой изоляции. | -
7661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17303 А-ТП17304 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 17:02 | [6 empty] | 50.7833 |  |  | В РП15101с1 откл. МВ напр. ТП25844А с ОЗЗ вручную, "земля" пропала. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11788 А-ТП10515 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10457 А-ТП10455 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:20 | [6 empty] | 97.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП10455А-ТП10457А | АВР успешно
7664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ20кВ ТП72052 Б-ТП72069 Б |  | 20 (21) | 2023-10-24 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 15:02 | [6 empty] | 0 |  |  | enjxyz.ncz | -
7665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11726 Б-ВВ37732 |  | 0.38 | 2023-10-24 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:00 | [6 empty] | 163.6667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ПС-48 с.3яч.12-РП29011бета |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 11:41 | [6 empty] | 235.7 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17208 Б-ВВ89122 |  | 0.38 | 2023-10-24 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 14:00 | [6 empty] | 21.8 |  |  | КЛ повреждена | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16837 Б-ТП11275 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП11275Б-ТП16837Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11275 Б-ТП19614 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 17:11 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП11275Б-ТП19614Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС630 с2А яч2-РТП19109 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 15:08 | [6 empty] | 93.6667 |  |  | пробой изоляции | -
7671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП654 Б-ВВ99108 |  | 0.38 | 2023-10-24 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 18:21 | [6 empty] | 24.8 |  |  | повреждение КЛ | -
7672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч20-РП17173 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 12:00 | [6 empty] | 89.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17173с2 - ТЭЦ 26 | АВР успешно
7673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28759А-ТП14017А |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-24 18:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14017А-ТП28759А | АВР успешно
7674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27163 с.1 - ПС 387 с.1/яч.105 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 10:45 | [6 empty] | 135.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП27163сс1-ПС387 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1414 Б - ТП 3167 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-24 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 13:27 | [6 empty] | 209.3833 |  |  | пробой изоляции | -
7676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч72-РП12137 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 12:44 | [6 empty] | 208.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16183с.1-ПС780 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с7 яч69-РТП17038 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-24 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 12:44 | [6 empty] | 208.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17038с.1-ПС780 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 01:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП28043с1-ПС690 | АВР успешно
7679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РТП 21053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 17:10 | [6 empty] | 63.75 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с9 яч48-РТП18074 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 10:00 | [6 empty] | 224.0667 |  |  | В РТП 18074с.2 - ПС.370 ПКЛ10кВ выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
7681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16814 Б-ТП21300 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 10:00 | [6 empty] | 224.0667 |  |  | Повр. КЛ 10кВ ТП 16814Б - ТП 21300Б | Успешно
7682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 14:36 | [6 empty] | 252.6167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20170 2-ТП18954 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 02:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП20170с2-ТП18954Б | АВР успешно
7684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с7 яч33-РТП17031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 20:03 | [6 empty] | 40.9333 |  |  | в РТП 17031с.1 авт. откл. яч. ПС. 370 альфа | -
7685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18287 А-ТП21815 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 04:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 15:40 | [6 empty] | 131.1 |  |  | По ТМ в РП 19148с1 откл МВ - ТП 18290А Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 18287А - ТП 21815А | АВР успешно.
7686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП654 А-ВВ99108 |  | 0.38 | 2023-10-25 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:09 | [6 empty] | 55.7333 |  |  | повреждение КЛ | -
7687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | ТП | ТП 18574 | ТП18574 РУ 10 кВ А | 10 (10.5) | 2023-10-25 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-25 10:15 | 2023-10-25 11:07 | 2023-10-25 11:07 | 16 | 2 |  | 800 | 0 | 0.8 | 0.8667 | 0.8667 | 13.8672 | АО в результате повреждения КЛ | успешно
7688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП14039 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-25 23:00 | [6 empty] | 11.8167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10787 Б-ТП16424 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:01 | [6 empty] | 73.5167 |  |  | пробой изоляции | -
7690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 16:30 | [6 empty] | 121.9833 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ПС 12 - РП 12064 | Успешно
7691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18751 Б-ТП18385 2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 14:00 | [6 empty] | 115.7667 |  |  | пробой изоляции | -
7692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24774 Б-ТП18799 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 12:34 | [6 empty] | 65.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18799Б-ТП24774Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16239 А-ТП15222 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-25 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 15:00 | [6 empty] | 135.45 |  |  | откл. МВ в РП14054с.1 яч. ТП16239А, пробой изоляции | -
7694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч316-РТП15174 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 14:19 | [6 empty] | 59.9167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11293 А-ВВ60243 |  | 0.38 | 2023-10-26 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 15:41 | [6 empty] | 12.9333 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч30-РТП17159 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 16:30 | [6 empty] | 180.7667 |  |  | Повреждена КЛ РТП17159с.1-ПС796 альфа | АВР, РЗА успешно
7697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 С2 яч 21 - РП 14166 С2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 16:30 | [6 empty] | 180.3667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП14166с.2-ПС796 | АВР, РЗА успешно
7698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч23-РТП16164 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 05:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 780 с4 яч34-РП27160 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 08:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТП | ТП 23885 | ТП23885 Т-А | 10 (10.5) | 2023-10-26 08:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 20:37 | [6 empty] | 12.4 |  |  | Повреждение Т-А в ТП23885А | -
7701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-10-26 09:03 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-26 15:52 | [6 empty] | 6.8167 |  |  | ПКЛ 6 кВ ПС90-5302а подмята в котловане! | Успешна!
7702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14256 А-ВВ65300 |  | 0.38 | 2023-10-26 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 15:35 | [6 empty] | 125.15 |  |  | пробой изоляции. | -
7703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18091 2-ТП24784 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 11:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с3 яч302-РТП20170 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 22:24 | [6 empty] | 178.8 |  |  | причины выясняются | -
7705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13178 А-ТП13732 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 12:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделил поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13178 А - ТП 13752 А. РТП 19049 ОЭК | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14183 с1-ТП 30736 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 12:38 | [6 empty] | 0 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ РТП 14183 с.1 - ТП 30736 А | АВР успешен
7707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24468 А-ВВ49137(1) |  | 0.38 | 2023-10-26 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 13:17 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24442 Б-ВВ49124 |  | 0.38 | 2023-10-26 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 13:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч8-РП18009 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 13:00 | [6 empty] | 95.3667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12061 2-ТП13532 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 12:00 | [6 empty] | 22.2333 |  |  | Причины выясняются | -
7711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24870А- ТП 29269А |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:48 | [6 empty] | 146.5333 |  |  | в РП 21037с1 ( ОЭК ) откл МВ направ ТП 29269А , причины выясняются. Повреждение между ТП 29269А-ТП 24870А | АВР успешно.
7712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с1 яч15-РП 12081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 14:48 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12081с.2 от МТЗ откл. МВ напр. п/ст 780, Повреждение КЛ 10кВ РП 12081с.2 -п/ст 780. | -
7713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч111-РП18167 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 06:50 | [6 empty] | 111.6333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
7714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11865 А-ТП15333 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11865А - ТП15333А | -
7715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч54-РП11089 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 15:27 | [6 empty] | 189.4 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11089с1 - Тэц16альфа | -
7716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-26 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-26 18:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение при испытании ПКЛ 10кВ РП19130с.2-ПС28бета | -
7717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25010 А-ТП17851 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 01:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17851 А - ТП 25010 А | АВР работал успешно
7718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП12010 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с7 яч49-РТП17109 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13210 А-ВВ5639 |  | 0.38 | 2023-10-27 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 13:21 | [6 empty] | 128.2333 |  |  | повреждена КЛ ТП13210 А (вв5639 - вв 5618 ) | АВР успешно
7722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19749 А-ТП 28515 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 06:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19749 А - ТП 28515 А | -
7723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч34-РТП19006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС795 откл ПКЛ 19006бета+29013. Требуется выделение. | АВР успешен
7724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11298 Б-ТП11288 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12237с.2 - откл направление ТП13097Б. Повреждена КЛ ТП11288Б-ТП11298Б | АВР успешен
7725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4594 А - ТП 1753 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 12:23 | [6 empty] | 74.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП1753А-ТП4594А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТРП | РТП 19106 | РТП19106 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-10-27 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-27 10:08 | 2023-10-27 10:25 | 2023-10-27 17:15 | 3 | 0 | 0 | 320 |  | 0.01 | 7.1167 | 0.2833 | 0.8499 | Выясняется | АВР отсутствует
7727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13639 А - ТП 26820 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 12:18 | [6 empty] | 121.4333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13639А-ТП26820А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3727С.1 - ТЭЦ20 |  | 6 (6.3) | 2023-10-27 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 15:55 | [6 empty] | 98.05 |  |  | Пробой изоляции | -
7729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12937 2-ТП15350 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 12937 с2 откл. МВ ячейка ТП 15350 Б | -
7730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | 10кВ РТП 18095 с1-РТП 20081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 14:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 20081 с.2 - РП 18095 с.1 | -
7731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19845 Б-ВВ89672 |  | 0.38 | 2023-10-27 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 13:04 | [6 empty] | 118.4667 |  |  | повреждение КЛ | -
7732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП957 А-ВВ48090 |  | 0.38 | 2023-10-27 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 16:20 | [6 empty] | 97.25 |  |  | Замечания: ТП957Б-вв48090 поврежден | -
7733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП957 Б-ВВ48090 |  | 0.38 | 2023-10-27 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 15:20 | [6 empty] | 24.2167 |  |  | Замечания: ТП957Б-вв48090 поврежден | -
7734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с1 яч2-РП12117 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС 179 отключилась яч. РП17189+12117альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с3 яч5-РТП10056 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10056 С2 откл. ВВ - ПС 805 альфа, повреждение КЛ МКС РП 10056 С2- ПС 805 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 27097 | Т-1 | 10 (10.5) | 2023-10-27 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 09:54 | [6 empty] | 15.85 |  |  | В РП 27097 С1 откл. МВ Т-1. повреждение Т-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с1 яч106-РП12144 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 12:24 | [6 empty] | 90.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч309-РП12140 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 10:35 | [6 empty] | 159.6167 |  |  | Повреждение изолцции КЛ | АВР успешно
7739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП16017с2-ТП22861Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-27 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26047 С2 откл. ВЭ- ТП 27662 Б, повреждение КЛ МКС РП 16017 С2- ТП 22861 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26968 Б-ТП18612 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 10:00 | [6 empty] | 158.5833 |  |  | повреждение КЛ | -АВР успешно
7741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19214 А-ТП22610 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 21:55 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-10-31 11:23 | [6 empty] | 85.4667 |  |  | В РП15041с.1 отключили МВ в ручную сземлёй ТП19214А из-за повреждения КЛ10кВ ТП19214А-ТП22610А | -
7742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 2-ТП27954 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-27 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 13:41 | [6 empty] | 38.75 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15024С2 - РТП21121С1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 14:01 | [6 empty] | 107.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17039 1-ТП23166 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 11:55 | [6 empty] | 153.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП17039с1 - ТП23166А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с1 яч15-РТП26054 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 03:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
7746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15170 2-ТП12726 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 11:35 | [6 empty] | 97.9167 |  |  | Пробой изоляции | -
7747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19753 Б-ТП19755 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:32 | [6 empty] | 121.6167 |  |  | Повреждение кЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
7748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП133 А-ВВ90086 |  | 0.38 | 2023-10-28 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 133А-вв90086 | -
7749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6823 Б-ТП6820 Б |  | 6 (6.3) | 2023-10-28 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:15 | [6 empty] | 72.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП6820Б-ТП6823Б | АВР успешно
7750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14733 Б-ВВ68331 |  | 0.38 | 2023-10-28 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-28 11:23 | 2023-10-28 12:15 | 2023-10-30 12:05 | 1 |  |  | 80 |  | 0.03 | 48.7 | 0.8667 | 0.8667 | В ТП14733Б повреждение КЛ 0.4 кВ вв68331. Установлен КВЭ с ТП14733А на вв68331 , ж/д ул. Бутырская д. 4. Абонент с напряжением. | Успешно сгоревшие ПП в ТП.
7751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12846 Б - ТП 12825 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 12:19 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.откл ОЭК 21003с2-ТП24100Б | -
7752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч21-РП12295 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19808А - ТП30433А |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 14:00 | [6 empty] | 95.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП23605Б-ТП29459Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 12:24 | [6 empty] | 164.5333 |  |  | пробой изоляции ТП23605Б-ТП29459Б, АВР аб-та | АВР аб-та
7755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12225с3-ПС814бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч45-РТП 28189 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 12:07 | [6 empty] | 138.4167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 28178(c.1,яч.3)- ПС 630 (с.1А,яч.1) |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-28 18:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с2 яч35-РП11118 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:24 | [6 empty] | 110.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР отсутствует
7759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 с.1-ТП27954А |  | 10 (10.5) | 2023-10-28 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 12:55 | [6 empty] | 37.0667 |  |  | Повреждение изоляции | -
7760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 09:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП11065-ТЭЦ25 | АВР успешно
7761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14183 2-ТП22395 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 10:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 12282 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 19614 Б. | -
7762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч102-РТП497 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ, ОЗЗ пропало. | -
7763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч19-РТП20049 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 13:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП20049с1 - ПС68 | -
7764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч13-РТП3766 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 13:00 | [6 empty] | 21.9333 |  |  | Устанавливаются | -
7765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТП | ТП1966 | ТП1966 | 6 (6.3) | 2023-10-29 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-29 15:11 | 2023-10-29 15:34 | 2023-10-30 13:00 | 2 | 1 |  | 80 |  | 0.05 | 21.8167 | 0.3833 | 0.7666 | Электропробой КЛ 6кВ РТП 652 с.1 - ТП 1966 | Отсутствует
7766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 15:00 | [6 empty] | 93.7833 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 | -
7767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5404 С3 - ТП4954А |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 16:30 | [6 empty] | 47.1833 |  |  | повреждена КЛ ТП 4954 А - РП 5404с3, КЛ ТП 4954 А - ТП 4653 А | РЗА, АВР успешно
7768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20515 Б-ТП13770 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 17:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 12239 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 19205 Б | -
7769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 28183(с.2)-ПС 813Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-29 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-29 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС813 - РТП 28183 альфа с1 | -
7770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 30478 А - вв 100300 |  | 0.38 | 2023-10-29 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 15:17 | [6 empty] | 68.6833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
7771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 299 с.1/яч.15 - РП 5406 с.2 Альфа |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:23 | [6 empty] | 38.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ6КВ РП5406с2-ПС299альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.22 - РП 5406 с.1 Бета |  | 6 (6.3) | 2023-10-29 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:23 | [6 empty] | 38.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП5406с1-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РП60 с.2 - ПС 396 с.1 яч.13 |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 03:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 60с.2 от МТЗ откл. МВ напр. п/ст 396. КЛ 6кВ РП 60с.2- п/ст 396 повреждена. | -
7774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ РТП 26 с.2 - ПС 396 альфа |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 03:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26с.2 от МТЗ откл. ВВ напр. п/ст 396 бета. КЛ 6кВ РП 26с.2- п/ст 396 альфа повреждена. | -
7775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч13-РТП26β с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 03:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26с.2 от МТЗ откл. ВВ напр. п/ст 396 бета. КЛ 6кВ РП 26с.2- п/ст 396 бета повреждена. | -
7776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:45 | [6 empty] | 57.7833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 19162с2 - ПС 28 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
7777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ П5403 с3-ПС 111 с1 яч15 |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 15:30 | [6 empty] | 101.7333 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 5403с3 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.АВР успешно
7778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4719 Б-ВВ60273 |  | 0.38 | 2023-10-30 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 14:44 | [6 empty] | 52 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 386 с2Г яч28-РП20010 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ, пробой изоляции | -
7780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1253 2-ТП4072 А |  | 6 (6.3) | 2023-10-30 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 11:38 | [6 empty] | 21.2 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12410 Б-ТП19927 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 15:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч16-РТП15191 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 13:36 | [6 empty] | 238.05 |  |  | Повреждение изоляции | -
7783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.37 - РТП 14081 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:32 | [6 empty] | 211.55 |  |  | Пробой изоляции | -
7784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.25 - РТП 14081 гамма с.3 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:32 | [6 empty] | 211.5167 |  |  | Пробой изоляции | -
7785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14081 с.1 - ТП 21946 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:32 | [6 empty] | 211.4833 |  |  | Пробой изоляции | -
7786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.39 - РТП 14081 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:32 | [6 empty] | 211.4333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
7787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17849 А-ТП18386 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 15:07 | [6 empty] | 93.4 |  |  | пробой изоляции | -
7788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29543Б-ТП25245Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 18:15 | [6 empty] | 119.6833 |  |  | Пробой изоляции | -
7789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с6 яч611-РТП20187 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 16:20 | [6 empty] | 90.4833 |  |  | Повреждён ПКЛ РП 230187 с.2 - ПС 710. От МТЗ. | АВР успешно
7790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РТП16072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 23:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
7791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-30 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-30 23:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
7792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21775 А-ТП21736 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 11:00 | [6 empty] | 82.8833 |  |  | Повреждена РКЛ 10кВ ТП 21736А-ТП21775А | -
7793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101с.2-РТП19157с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 06:47 | [6 empty] | 78 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17101с.2-РТП19157с.2 | -
7794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24870Б- ТП 29269Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 15:20 | [6 empty] | 85.1 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24870Б- ТП 29269Б | АВР успешно
7795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20501 А-ТП20502 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 12:00 | [6 empty] | 78.85 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20501 А -ТП20502 А | -
7796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20593 А-ТП20501 А |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 05:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 12:00 | [6 empty] | 78.7833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20593 А-ТП20501 А | -
7797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч9-РП16079 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 06:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП10105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 15:33 | [6 empty] | 56.5667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП18081 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 15:33 | [6 empty] | 56.5667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ. | -
7800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16565 Б-ТП18366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 14:41 | [6 empty] | 50.1833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП16565Б - ТП18366Б | -
7801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21930 Б-ВВ90012 |  | 0.38 | 2023-10-31 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0.4кВ ТП21930Б-вв.90012 повреждена | -
7802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч30-РП12006 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 17:08 | [6 empty] | 76.1667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 343 с1 яч9-РП686 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 14:28 | [6 empty] | 168.9333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16520 Б-ВВ86095 |  | 0.38 | 2023-10-31 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:05 | [6 empty] | 24.8833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 16520Б - вв.86095к.2 | -
7805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-31 15:32 | 2023-10-31 16:50 | 2023-11-02 11:00 | 26 | 6 |  | 1200 |  | 3 | 43.4667 | 1.3 | 33.8 | Повреждение ПКЛ 6 кВ ПС 69 - 5311 альфа+бета | Нет условий для работы АВР
7806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:55 | [6 empty] | 25.2333 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
7807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч14-РТП16075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 18:19 | [6 empty] | 50.6 |  |  | выясняются. | АВР успешно
7808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2199 2-ТП4569 2 |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:52 | [6 empty] | 25.0667 |  |  | АО в РП 2199 с2 при ОЗЗ вручную откл. МВ ячейки РП 4569, ОЗЗ на СШ в\н сек.2 пропало. Схема ячейки РП 4569 разобрана. | -
7809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13817 А-ВВ61139 |  | 0.38 | 2023-10-31 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-10-31 15:50 | 2023-10-31 16:34 | 2023-11-01 17:00 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.03 | 25.1667 | 0.7333 | 1.4666 | Повреждение КЛ 0,4 кВ КЛ0,4кВ ТП13817 А-ВВ61139, повреждение абонентом ООО БТС Холдинг 8-917-555-37-15, отв. Полеков А.В. | Отсутствует
7810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 Альфа с.6/яч.606 - РТП 15186 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 11:17 | [6 empty] | 67.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП15186с1 - ПС505альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27403 Б-ТП27404 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 14:21 | [6 empty] | 68.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП27403Б-ТП27404Б | -
7812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16081с.2 - ПС267. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21620 Б-ТП18819 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 18:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
7814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20087 2-ТП24013 Б |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
7815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13817 Б-ВВ61140 |  | 0.38 | 2023-10-31 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 17:00 | [6 empty] | 22.5 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 13817Б - 61140 | -
7816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13817 Б-ВВ61142 |  | 0.38 | 2023-10-31 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 07:00 | [6 empty] | 180.1167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 13817Б - вв.61142 | -
7817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 796а - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 14:21 | [6 empty] | 67.4 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП15155с.1 - ПС796альфа | -
7818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:00 | [6 empty] | 39.9833 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП 5311с.1 - ПС69 бета | -
7819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС 69 γ |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:00 | [6 empty] | 39.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП 5311с.2 - ПС69 гамма | -
7820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС69 Δ |  | 6 (6.3) | 2023-10-31 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:00 | [6 empty] | 39.7 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ - РП5311с.2 - ПС69 дельта | -
7821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882(с1)-КТПН 29670 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 19:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 10:54 | [6 empty] | 85.8833 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 27072альфа+18037, 15184альфа+15179альфа с последующим обесточением ПС790 с.ш.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РТП15179 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 10:54 | [6 empty] | 85.8833 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 27072альфа+18037, 15184альфа+15179альфа с последующим обесточением ПС790 с.ш.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РП15184 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 10:54 | [6 empty] | 85.85 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 27072альфа+18037, 15184альфа+15179альфа с последующим обесточением ПС790 с.ш.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 10:54 | [6 empty] | 85.3667 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: ПС790 с.ш.1 включили яч.27066+15008, 27071альфа, 16039+21019бета. При включении 16033альфа(бета отболчен) отключилась от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РТП12031 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 11:15 | [6 empty] | 157.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12031с1-ПС111 | АВР успешно
7827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП17031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-10-31 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-10-31 22:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 17031 с2 - ПС 370 бета | -
7828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 07:00 | [6 empty] | 78.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26224 А-ТП12555 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 01:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2023-11-01 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:00 | [6 empty] | 30.3833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП5325с.1-ПС69альфа | АВР успешно
7831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2023-11-01 04:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 11:00 | [6 empty] | 30.3667 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП5325с.1-ПС69бета | АВР успешно
7832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14879 А-ТП17986 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 15:00 | [6 empty] | 104.9667 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 17986 А - ТП 14879 А | -
7833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.202-РП19130 альфа+ с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 15:30 | [6 empty] | 57.1167 |  |  | Повреждение КЛ РП 19130с1 - ПС 578 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РП27072 с.2 бета |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 07:27 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС790 АО 27072бета+26138, кратковременно ОЗЗ ПС790 с.ш.4 10 кВ, ОЗЗ пропало | -
7835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РТП 26138 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 07:27 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС790 АО 27072бета+26138, кратковременно ОЗЗ ПС790 с.ш.4 10 кВ, ОЗЗ пропало | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 11780 А - ТП 14377 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 08:38 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 30511 С1 (19 РЭР) откл. МВ - ТП 10884 А повреждение КЛ МКС ТП 11780 А- ТП 14377 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15170 2-ТП12726 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 14:45 | [6 empty] | 53.8333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20057 2-ТП24992 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | АВР успешно
7839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч42-РП18030 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 14:51 | [6 empty] | 101.2833 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2В яч47-РП16027 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 23:00 | [6 empty] | 37.2667 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 16027 с.2 - ПС 690 | АВР успешно
7841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с4 яч26-РП11112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 12:33 | [6 empty] | 217.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РП11199 2-ТП13595 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-01 11:44 | 2023-11-01 12:05 | 2023-11-01 12:05 | 26 | 3 | 0 | 580 |  | 0.6 | 0.35 | 0.35 | 9.1 | повреждение КЛ ТП12892Б-ТП14832Б | успешно
7843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18000 А-ТП14827 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 12:05 | [6 empty] | 0.35 |  |  | повреждение КЛ | -
7844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12892 А-ТП14832 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 12:05 | [6 empty] | 0.35 |  |  | повреждение КЛ | -
7845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15084 с.1 - ТП 20320 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 13:00 | [6 empty] | 144.9667 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ РТП 15084 с.1 - ТП 20320 А (отключившийся МВ в РТП 15084 с.1 яч "ТП 20320 А") | -
7846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 А- ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 16:50 | [6 empty] | 28.7333 |  |  | причины выясняются | АВР успешно
7847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30520А-ТП12687А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 20:00 | [6 empty] | 78.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП30520А-ТП12687А | -
7848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | РТП 20021 с.2 - ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:25 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | В РП 20021 С2 откл. ВЭ- ПС 690, на ПС 690 Повреждение КМ -РП 20021 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20021 2-ТП25345 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:25 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | РП 20021 С2 откл. ВЭ- ТП 25523 Б, в ТП 20923 Б коронация сб В/Н-Б, Повышенная влажность в ТП 20923 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч38-РП11084 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:25 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | в РП 11084 С2 откл. МВ-ПС 690 альфа на ПС 690 повреждение КМ - РП 11084 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2Б яч50-РП18050 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:25 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18050 с.2 - ПС 690 | -
7852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2Б яч50-РТП15109 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:25 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 15109 с.2 - ПС 690 | -
7853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17019 с.2 - ПС370 с.7 яч.35 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ10кВ ПС370-РП17019 выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
7854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч10-РП14184 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | причины уточняются | -
7855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18645 Б-ВВ91963 |  | 0.38 | 2023-11-01 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 11:00 | [6 empty] | 137.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ0,4кВ ТП18645 Б-ВВ91963 | -
7856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12474 А-РП12151 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 10:33 | [6 empty] | 39.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20738 Б-ТП16366 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 13:32 | [6 empty] | 114.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП16366Б-ТП20738Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14851 А-ТП14853 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 21:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП14851А-ТП14853А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно.
7859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14183 1-ТП23365 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-01 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-01 22:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП14183с.1 - ТП23365А | -
7860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 22196 А - РП 29017с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 09:10 | [6 empty] | 175.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 29017 А - ТП 22196 А | АВР успешный
7861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15437 Б-РП11086 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 03:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ | -
7862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21941 Б-ТП15697 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 05:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | -
7863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с4 яч28-РП18038 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 06:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16816 А-ТП16817 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 13:30 | [6 empty] | 198.9333 |  |  | Причины выясняются | РЗА и АВР работали успешно.
7865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19758 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 13:30 | [6 empty] | 198.9167 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
7866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20257 А-ТП19760 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 13:30 | [6 empty] | 198.6833 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА и АВР работали успешно.
7867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 с.3/яч.310 + РТП 27164 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 11:54 | [6 empty] | 121.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП27164с1-ПС839альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22019 А-ВВ93133 |  | 0.38 | 2023-11-02 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 22:00 | [6 empty] | 131.6167 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ ТП22019А-вв93133 | АВР отсутствует
7869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13124 Б-ВВ47932 |  | 0.38 | 2023-11-02 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:19 | [6 empty] | 194.9333 |  |  | Пробой изоляции | -
7870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14553 А-ВВ76187 |  | 0.38 | 2023-11-02 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 12:30 | [6 empty] | 143.05 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4 кВ ТП 14553А - вв 76187 (1) | -
7871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17776 Б-ВВ90405 |  | 0.38 | 2023-11-02 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 11:37 | [6 empty] | 21.85 |  |  | Обнаружено осмотром: повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17776Б - вв 90405 | АВР успешно.
7872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч34-РП5041 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-02 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 17:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 5041 с1 - ПС180 альфа | АВР успешно
7873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15789 А-ТП20208 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:10 | [6 empty] | 138.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15789А-ТП20208А | АВР успешно
7874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч12-РП2162 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-02 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 19:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
7875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч22-РТП17171 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 17:53 | [6 empty] | 165.2167 |  |  | выесняються | -
7876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 1-ТП16961 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 15:34 | [6 empty] | 113.95 |  |  | пробой изоляции. | -
7877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 яч 9 - РП 2910 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-02 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 16:10 | [6 empty] | 138.2833 |  |  | ПКЛ, повреждена в растяжке | МТЗ успешно
7878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21892 Б-ТП21879 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-02 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-02 21:53 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | АВР успешно
7879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 597 с3 яч43-РТП19024 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 14:26 | [6 empty] | 203.95 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч15-РТП26173 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 02:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ТЭЦ-25 с1 яч15-РТП26173 с2 | -
7881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 02:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1. | -
7882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 17:10 | [6 empty] | 158.1167 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
7883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23335Б - ТП21395Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 16:25 | [6 empty] | 133.0833 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 23335 Б-ТП 21395 Б | успешно
7884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 04:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
7885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч18-РТП18166 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 04:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
7886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч13-РП18168 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 04:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
7887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч10-РП10004 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 04:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч17-РТП18063 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 11:23 | [6 empty] | 101.7667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18771 А-ВВ98409 |  | 0.38 | 2023-11-03 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:03 | [6 empty] | 173.5 |  |  | Пробой изоляции. | -
7890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30369 А - ТП 16832 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 11:03 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП16832А-ТП30368А, работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17591 А-ТП24052 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 12:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15368 Б-ТП18358 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 14:41 | [6 empty] | 146.0833 |  |  | КЛ ТП15368Б-ТП18358Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
7893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:40 | 2023-11-08 20:03 | 28 | 8 |  | 1900 | 3 | 0.9 | 127.05 | 0.6667 | 18.6676 | Пробой изоляции | Нет условий для работы АВР. Обесточение по 2-м лучам.
7894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РП28165 с2-ТП25175 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 13:02 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 28165с.2 от МТЗ откл. ВВ напр. ТП 25175Б, КЛ 10кВ РП 28165с.2- ТП 25175Б повреждена. | -
7895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч38-РП16085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:00 | [6 empty] | 119.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13214 Б-ВВ64149 |  | 0.38 | 2023-11-03 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 13:21 | [6 empty] | 71.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
7897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14051 1-ТП22363 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 14:23 | [6 empty] | 120.65 |  |  | выясняется | -
7898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4092 А-ВВ30591 |  | 0.38 | 2023-11-03 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 4092А- вв30591 | -
7899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19887 А-ТП13449 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20420 А-ТП20844 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:40 | [6 empty] | 120.5833 |  |  | Повреждён КЛ ТП 20420 А - ТП 20844 А. От МТЗ | АВР успешно
7901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19013 1-РТП19018 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 09:55 | [6 empty] | 161.7333 |  |  | По ТМ в РТП19013с1 откл. МВ 19018с1. Пробой изоляции КЛС 10кВ РТП19013с1-РТП19018с1, КЛ работала в нормальном режиме. КЛ была под напряжением, без нагрузки. | МТЗ успешно
7902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч46-РП12038 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 11:24 | [6 empty] | 66.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
7903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10019 1-ТП24893 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 09:55 | [6 empty] | 160.4 |  |  | В РТП10019с1 осмотром обнаружили откл. МВ на ТП24893Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП10019с1-ТП24893Б. | АВР успешно
7904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-03 18:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11790 А-ТП11940 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 11:20 | [6 empty] | 88.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
7906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22643 А-ТП11804 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-03 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-12 11:40 | [6 empty] | 207.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11804А-ТП22643А | -
7907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20420 А-ТП20421 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 15:20 | [6 empty] | 133.15 |  |  | Повреждена КЛ ТП 20420 А- ТП 20421 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15000 Б-ТП25508 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 03:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 10:33 | [6 empty] | 103.1833 |  |  | пробой изоляции ТП25508Б-ТП15000Б | АВР успешно
7909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 17:42 | [6 empty] | 38.2 |  |  | на ПС46 откл от МТЗ яч.15120бета+17061 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 17:42 | [6 empty] | 38.2 |  |  | на ПС46 откл от МТЗ яч.15120бета+17061 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12025 2-РП11135 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 17:42 | [6 empty] | 86.2 |  |  | в РП12025с2 откл яч РП11135с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18064 1-ТП28368 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:41 | [6 empty] | 101.9333 |  |  | РП18064с.1 откл направление ТП28368А. Повреждена КЛ РП18064с.1-ТП28368А | АВР успешен
7913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч43-РТП18031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 13:41 | [6 empty] | 125.9167 |  |  | Повреждение изоляции | -
7914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч26-РТП18031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 13:41 | [6 empty] | 125.8833 |  |  | Повреждение изоляции. | -
7915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с7 яч703-РТП18076 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 09:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
7916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19413 А - ТП14259 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 14:52 | [6 empty] | 53.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19413А-ТП14259А | АВР успешно.
7917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РП17052 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 13:56 | [6 empty] | 123.1 |  |  | Плятов-МВС:по ТМ на ПС484 АО кл.17052альфа+11135 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 750 с6 яч56-РТП20913 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 15:00 | [6 empty] | 218.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП20913с.2-пс750 | -
7919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 845 с6 яч605 - РП 12128 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 12128 с1 - ПС 845 | АВР успешно
7920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18089 с.2 - СП 10938 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-04 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 18089 с2 откл. МВ СП 10938 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 17:20 | [6 empty] | 25.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19395Б-ТП28951Б | АВР успешно
7922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20999 А-ТП22477 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 15:33 | [6 empty] | 71.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП20999А-ТП22477А. | АВР успешно.
7923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч41-РП15183 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:09 | [6 empty] | 141.3167 |  |  | Плятов-МВС:на ПС790 АО кл.15183бета+26135 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч.41 - РТП 26135 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-04 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:09 | [6 empty] | 136.8667 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС790 вкл. ЗН 26135+15183бета, проверяйте на целостность д/д ЦДП Теплову: э/м ОВБ (13 РЭР) Матросову: в РП15183с1 по допуску персонала ТТЦ АСК-3 проверить УПК на целостность ПКЛ ПС790бета" Дата и время выполнения команды: 04.11.2023 22:10 (МСК). Сообщено: все 3 короткие. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.4 яч.409-РТП19166 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 15:30 | [6 empty] | 109.4667 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП19166с.2-ПС28 | АВР, РЗА Успешно
7926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2494 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 09:06 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС112 отключение вручную поврежденной ПКЛ 6кВ РП2494-ПС112 с ОЗЗ | -
7927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14735 А-ТП14736 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 09:25 | [6 empty] | 0 |  |  | АО от МТЗ в РП17053с1-ТП17933А | -
7928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20372 Б-ТП18538 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 12:03 | [6 empty] | 193.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 20372 Б - ТП 18538 Б | АВР успешно
7929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5-РП5036 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-05 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 13:54 | [6 empty] | 218.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5036С1-ПС361 альфа | АВР успешно
7930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25884 А-ТП18809 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 11:04 | [6 empty] | 92.6167 |  |  | Повреждение КЛ | -
7931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11257 Б-ТП13744 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 18:41 | [6 empty] | 50.55 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП11257Б - ТП13744Б | -
7932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20320 Б-РТП15084 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 13:22 | [6 empty] | 213.0333 |  |  | Повреждение КЛ РП15084с.2-ТП20320Б | -
7933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.1 яч.2 - РТП 18022 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 11:30 | [6 empty] | 111.4667 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
7934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч65-РТП16147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 21:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-05 22:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18287 Б-ТП21815 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 21:26 | [6 empty] | 71.25 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18287Б - ТП21815Б | АВР успешно
7937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с11 яч106-РТП15170 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-12 15:17 | [6 empty] | 160.6833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
7938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16500 А-ТП14261 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-05 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 13:45 | [6 empty] | 183.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП16500А-ТП14261А. | АВР успешно.
7939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10778 А-ВВ54880 |  | 0.38 | 2023-11-05 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 13:21 | [6 empty] | 134.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 с11 яч105-РТП14043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 00:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с1 яч107-РП16177 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 10:12 | [6 empty] | 57.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16177С1-ПС214 альфа | АВР успешно
7942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с1 яч107-РП16177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 10:12 | [6 empty] | 57.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16177С1-ПС214 альфа | АВР успешно
7943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10778 Б-ВВ54887 |  | 0.38 | 2023-11-06 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 11:07 | [6 empty] | 10.55 |  |  | пробой изоляции , установлен КВЭ | -
7944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч23-РП14072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 12:00 | [6 empty] | 73.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч30-РП14031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 15:08 | [6 empty] | 123.6333 |  |  | выясняются. | АВР успешно
7946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28490А-РП18120(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 11:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 16793 (А) - РП 29030 (А) |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 15:40 | [6 empty] | 194.3333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 16793 А – ТП 29030 А | АВР,МТЗ успешно
7948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4943А - ТП4927А |  | 6 (6.3) | 2023-11-06 13:28 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-06 13:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 6 кВ ТП 4927 А-ТП 4943 А | -
7949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.203-РП15065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 16:30 | [6 empty] | 99.0333 |  |  | Замечания: в РТП 20077 с.2-от. АВР откл. МВ-яч .ПС 578-РП 15065 АВР успешно повр. КЛ 10 кВ РП 15065-ПС 578 | -
7950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП12061 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:40 | [6 empty] | 49.65 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12061с1 - ПС369 КЛ 10 кВ РТП17179с1 - ПС369 годен . | АВР работал успешно
7951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15120 2-ТП18559 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-06 17:25 | 2023-11-06 18:20 | 2023-11-06 18:20 | 32 | 6 |  | 1440 |  | 1.1 | 0.9167 | 0.9167 | 29.3344 | АО в результате повреждения кл | успешно
7952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14711 А-ВВ98991 |  | 0.38 | 2023-11-06 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:21 | [6 empty] | 43.3667 |  |  | Дефекты: Повреждена изоляция КЛ | -
7953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТП | ТП16395 | Луч-Б | 10 (10.5) | 2023-11-06 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-06 20:15 | 2023-11-06 20:30 | 2023-11-06 20:30 | 8 | 1 |  |  |  | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 2 | Повреждение КЛ | АВР отсутствует
7954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 1-ТП15991 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 21:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 2-ТП24370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 12:17 | [6 empty] | 62.4333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14403 Б-ТП11910 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-06 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-06 22:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
7957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12635 Б-ВВ48085 |  | 0.38 | 2023-11-07 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 01:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП17580 Б-ТП30375 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 12:13 | [6 empty] | 33.3833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18071 2-ТП24665 Б дог |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 18071 с2 - ТП 24665 Б | АВР успешно
7960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19404 А-ТП14445 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:43 | [6 empty] | 31.7167 |  |  | пробой изоляции, воронка | авр успешно
7961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч11-РТП19073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 22:15 | [6 empty] | 210.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 19073с1 - ПС 370 бета | АВР успешно
7962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 2-ТП15835 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 14:41 | [6 empty] | 145.8833 |  |  | выясняются | -
7963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11599 Б-ВВ78464 |  | 0.38 | 2023-11-07 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 14:23 | [6 empty] | 145.45 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2023-11-07 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 15:50 | [6 empty] | 98.4333 |  |  | Повреждена ПКЛ 6 кВ РП 5311с1 - ПС 69 бета | -
7965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | ТП | ТП 20548 | Присоединение тр-ра А | 10 (10.5) | 2023-11-07 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 18:24 | [6 empty] | 4.5667 |  |  | В РП18063с1 по ТМ откл. МВ 20506А. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП20548А - Т-А. | АВР успешно
7966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12808 А-ВВ58079 |  | 0.38 | 2023-11-07 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 13:09 | [6 empty] | 166.95 |  |  | пробой изоляции ТП12808А-вв58079(1) | АВР аб-та
7967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП966 Б-ВВ38138 |  | 0.38 | 2023-11-07 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 10:00 | [6 empty] | 19.6167 |  |  | повреждение изоляции | -
7968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17840 Б-ВВ32620 |  | 0.38 | 2023-11-07 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 20:41 | [6 empty] | 6.1 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 17840 Б - вв. 32620 (1)" | -
7969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17840 Б-ВВ32620_коп4 |  | 0.38 | 2023-11-07 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 20:41 | [6 empty] | 6.1 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 17840 Б - вв. 32620 (2)" | -
7970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11163 2-РТП 14187с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 14:45 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-10 12:05 | [6 empty] | 69.3333 |  |  | Повреждение КЛ , при ОЗЗ. | РЗА работало успешно.
7971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП 28108с.2 - ПС46β ДОГ |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 15:55 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-08 17:11 | [6 empty] | 25.2667 |  |  | д/д ЦДП Шерстнев: на ПС46 отключили вручную 28108+10110бета, земля пропала | -
7972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20716Б-ТП24499Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:00 | [6 empty] | 20.7167 |  |  | повреждение воронки в тп 20716Б - тп 24499Б | -
7973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 330 с2 яч49-РП11074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 22:18 | [6 empty] | 77.65 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 11074с1 - ПС 330альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11581 А-ВВ46613 |  | 0.38 | 2023-11-07 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 13:21 | [6 empty] | 139.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19935 Б-ВВ109484 |  | 0.38 | 2023-11-07 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 19:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 19935 Б - вв.109484 (1)" | -
7976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с3 яч25-РТП15101 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-07 20:00 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10758 А-ТП10597 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 13:44 | [6 empty] | 136.2333 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
7978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-07 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-07 21:56 | 2023-11-07 22:08 | 2023-11-09 16:50 | 3 |  |  | 460 |  | 0.1 | 42.9 | 0.2 | 0.6 | Пробой изоляции. | АВР выведен, ремонтная схема.
7979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 Б-ТП19468 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 01:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
7980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РТП17082 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 10:34 | [6 empty] | 224.5167 |  |  | Повреждение изоляции | -
7981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 11:44 | [6 empty] | 31.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП17089с2 - ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17900 Б-ТП14656 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 03:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 03:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14656Б-ТП17900Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24774 Б-ТП18799 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 11:23 | [6 empty] | 55.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП18799Б-ТП24774Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2263 1-РП2039 2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 10:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ РП 5041 с1 -ТП6506 А |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | -
7986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.23-1 - РТП 12213 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 12:08 | [6 empty] | 144.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12213с1-ТЭЦ-21 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с2 яч32-РП12259 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 10:00 | [6 empty] | 69.4 |  |  | повреждение ПКЛ | АВР успешно
7988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 12:44 | [6 empty] | 48.0333 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А | -
7989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП580 1-ТП430 А |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 6 кВ РП 580 с.1 - ТП 430 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
7990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с3 яч5-РП12259 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 13:28 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-08 13:28 | [6 empty] | 0 |  |  | ОЗЗ, откл вручную. Повреждение ячейки на ПЦ. Диагностировать ПКЛ нет возможности, отказ персонала ПЦ | АВР успешно
7991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22836 Б-ТП22832 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
7992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24091 Б-ТП23063 Б(договор) |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 13:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
7993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11293 А-ТП12588 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 16:41 | [6 empty] | 50.15 |  |  | Дефекты: в РТП 19010 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 12588 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 11293 А - ТП 12588 А | АВР успешно
7994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч86А-РТП20114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 16:20 | [6 empty] | 72.9 |  |  | повреждён ПКЛ ТЭЦ 8 - РП 20114 альфа | АВР успешно
7995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18809 А-ТП17370 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 12:50 | [6 empty] | 141.2 |  |  | пробой изоляции | -
7996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП17109 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19458 Б-ТП17378 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
7998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РП16186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 РП16186с.1-ПС80бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч25-РП17181 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС80-РП17181 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4598 2-ТП2772 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-08 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 15:48 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В РП 4598 с2 при ОЗЗ на СШ сек.2 в\н вручную откл. яч. ТП 2777 Б. ОЗЗ на СШ сек.2 пропало. | -
8001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25088 Б-ВВ116208 |  | 0.38 | 2023-11-08 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-08 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 25088Б - вв. 116208(1) | -
8002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16005 1-ТП17261 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:23 | [6 empty] | 167.2 |  |  | Повреждение изоляции. | -
8003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с1 яч53-РП15023 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 15:33 | [6 empty] | 18.5333 |  |  | пробой изоляции. | -
8004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12817 А-РП12086 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-08 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-08 21:24 | 2023-11-08 21:52 | 2023-11-08 21:52 | 6 |  |  | 460 |  | 0.03 | 0.4667 | 0.4667 | 2.8002 | РП12086с.1 - 12817А. Повреждена КЛ ТП12951А-ТП24826А (ОЭК) | АВР не успешен по ТП12790А
8005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16139С.2 - ТП14213Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:36 | [6 empty] | 157.95 |  |  | пробой изоляции. | -
8006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 841 с4 яч403-РТП10194 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 14:35 | [6 empty] | 108.5833 |  |  | пробой изоляции. | -
8007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16407 Б-ТП16409 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 03:02 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-13 07:05 | [6 empty] | 100.05 |  |  | Повреждение кл ТП 16407 Б-ТП 16409 Б при ОЗЗ | Успешно
8008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16410 А-ТП18970 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 04:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 16410 А-ТП 18970 А | Успешно
8009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19553 Б - ТП 30703 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 16:05 | [6 empty] | 35.4 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 19553Б - ТП 30703Б | АВР успешно
8010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21787 Б-ТП26968 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 23:08 | [6 empty] | 256.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | АВР- успешно.
8011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 604 с2 яч25-РП12205 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 10:41 | [6 empty] | 194.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12205с.2 напр ПС 604 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24575 Б - ТП 24574 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 14:36 | [6 empty] | 52.8833 |  |  | Пробой изоляции | -
8013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 3-ТП15323 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-09 10:38 | 2023-11-09 11:24 | 2023-11-09 11:24 | 4 | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 0.7667 | 0.7667 | 3.0668 | Выясняется | Откл. от МТЗ
8014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 1-ТП15323 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 11:24 | [6 empty] | 0.7667 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12086с.1 - ТП15323А, повреждение воронки в РП12086с.1 | -
8015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4968 Б-вв.101291 |  | 0.38 | 2023-11-09 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 15:10 | [6 empty] | 100 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4968Б - вв.101291 | -
8016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6655 Б-ВВ92986(2) |  | 0.38 | 2023-11-09 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 21:00 | [6 empty] | 9.4833 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4кВ ТП 6655 Б - вв 92986 (2) | -
8017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.9 - РП 5126 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 13:30 | [6 empty] | 193.8 |  |  | Пробой изляции | -
8018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.10 яч.63 - РП 15187 гамма с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 14:20 | [6 empty] | 218.6 |  |  | Пробой изоляции | -
8019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4503 1-ТП2415 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 10:30 | [6 empty] | 214.7333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ РП4503с1 - ТП4352Б | АВР успешно
8020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с4 яч26-РП1970 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-09 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 13:30 | [6 empty] | 192.6333 |  |  | Пробой изоляции | -
8021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18058с.1-ТП23376А |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 13:48 | [6 empty] | 143.2 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП29013с.1 - ТП23376А | -
8022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.10 яч.62 - РТП 17076 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 14:20 | [6 empty] | 214.8333 |  |  | Пробой изоляции | -
8023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч21-РТП19035 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 19:50 | [6 empty] | 218.7167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 793 с1 яч23-РТП20075 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-12 15:35 | [6 empty] | 70.45 |  |  | Повреждена РТП20075с.1-ПС793 | АВР, РЗА Успешно
8025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11643 Б-ТП17318 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 11:08 | [6 empty] | 112.55 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11643Б - ТП17318А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч5-РП16188 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-09 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16188с.2-ПС32бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20721 Б-РТП28183с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 11:00 | [6 empty] | 183.9833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
8028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 21:00 | [6 empty] | 169.8833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
8029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП10793Б - ТП29537А |  | 10 (10.5) | 2023-11-09 20:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-13 11:29 | [6 empty] | 86.95 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП10793Б-ТП29537Б откл. в ручную с землей из РТП28191с2-ТП15311Б | АВР успешно
8030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 835 Бета с.1/яч.203 - РТП 26002 с.1/яч.7 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 12:06 | [6 empty] | 107.9 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП15005 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 14:41 | [6 empty] | 156.4833 |  |  | в РТП 16052 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 15005 А повреждена КЛ 10 кВ РТП 16052 с.1 - ТП 15005 А | -
8032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 13:15 | [6 empty] | 150.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП26069с.1 - ПС267. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6655 А-ВВ92986(2) |  | 0.38 | 2023-11-10 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 15:00 | [6 empty] | 5.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13265 А-ТП17318 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 11:20 | [6 empty] | 25.4333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23альфа -РП 11031 с1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 11:55 | [6 empty] | 97.9833 |  |  | Замечания: В РП 11031 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТЭЦ 23. | -
8036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19051 2-ТП19211 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 11:55 | [6 empty] | 97.9167 |  |  | Замечания: В РТП 19051 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 19211 Б | -
8037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12948 Б-ВВ47433 |  | 0.38 | 2023-11-10 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:17 | [6 empty] | 148.55 |  |  | пробой изоляции. Повреждение КЛ 0,4 кВ (ТП12948Б) вв47433-вв47880 | АВР успешно.
8038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с4 яч412-РТП15189 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 10:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
8039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП12025 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:31 | [6 empty] | 123.6 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
8040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:31 | [6 empty] | 123.6 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
8041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12625 А-ВВ48487 |  | 0.38 | 2023-11-10 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:25 | [6 empty] | 123.7833 |  |  | пробой изоляции | -
8042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15118 1-ТП20664 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-10 11:46 | 2023-11-10 12:12 | 2023-11-20 11:08 | 12 | 3 |  | 600 | 1 | 0.1 | 239.3667 | 0.4333 | 5.1996 | Пробой изоляции. | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
8043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11939 Б-ТП17869 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 11:08 | [6 empty] | 239.3667 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
8044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 12632 Б - ТП 30293 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 15:25 | [6 empty] | 75.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ 12632Б-30293Б. | АВР успешно.
8045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19411 А-ТП18656 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 15:25 | [6 empty] | 99.4667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
8046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11559 А-ВВ44469_коп38 |  | 0.38 | 2023-11-10 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 13:21 | [6 empty] | 144.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16202 А-ТП16203 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 10:25 | [6 empty] | 237.0833 |  |  | Выясняются | -
8048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП17191 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:35 | [6 empty] | 145.95 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч63-РТП16137 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:35 | [6 empty] | 145.9167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11194c2-РП26069с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 14:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21202 Б-ТП17870 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 16:11 | [6 empty] | 96.65 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
8052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14553 Б-ВВ76188 |  | 0.38 | 2023-11-10 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 13:00 | [6 empty] | 69.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП17720 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 13:43 | [6 empty] | 165.6667 |  |  | Повреждение изоляции | -
8054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30895 А-ТП 10408 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 15:10 | [6 empty] | 21.5833 |  |  | Поврежден Кл 10408 А-30895 А | АВР УСПЕШНО
8055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 А-ВВ78628 |  | 0.38 | 2023-11-10 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 16:40 | [6 empty] | 118.5 |  |  | Поврежден Кл ТП 1401 А-вв78628 | АВР успешно
8056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП 17652 | ТП17652 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-11-10 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 23:00 | [6 empty] | 4.4667 |  |  | Повреждения ТР Б- 630 кВА в ТП 17652 Б | АВР успешно
8057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТРП | РТП18033 | РТП18033 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-11-10 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 11:15 | [6 empty] | 16.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18033с.2-Т-2 | -
8058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4767 Б - ТП 4780 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:26 | [6 empty] | 116.05 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 4767Б - ТП 4780Б | -
8059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4536 Б - ТП 5088 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 16:02 | [6 empty] | 116.0167 |  |  | Повреждена РКЛ 6кВ ТП 5088Б - 4536Б | -
8060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4417 Б - ТП 5090 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-10 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 16:02 | [6 empty] | 116 |  |  | Поврекждение РКЛ ТП 4417Б - 5090Б | -
8061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 бета-РП18085 С 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 20:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП18085с.2 - ТЭЦ-23 бета | -
8062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 1-ТП13253 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-10 20:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12237с.1 - ТП13253А | -
8063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с3 яч27 - РП 12110 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 16:45 | [6 empty] | 185.2 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12110-ПС17г | АВР успешно
8064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15163 2-ТП22460 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-10 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 16:20 | [6 empty] | 184.55 |  |  | Повреждение КЛ РП15163 2-ТП22460 Б | АВР успешно
8065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18879 Б-ТП26738 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:00 | [6 empty] | 134.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с4 яч21-РТП11179 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 13:25 | [6 empty] | 106.55 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 02:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 02:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
8068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП11178 1-ТП10887 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 07:03 | [6 empty] | 0 |  |  | По сообщению ст. диспетчера 7 РЭР Сапрыкина в РП10009с2(7РЭР) от МТЗ откл. направление ТП19976Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП11178с1-ТП10887Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
8069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч24-РП14124 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 07:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.39 - РТП 14081 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 15:05 | [6 empty] | 78.1167 |  |  | Замечания: в РП 14081 с.1, с.2 ОЗЗ по фазе "Ж". Повреждение КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ПС 505 бета | -
8071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 1-ТП16336 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 09:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17249 А-ВВ20378 |  | 0.38 | 2023-11-11 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 13:21 | [6 empty] | 243.0333 |  |  | Дефекты: Повреждена изоляция КЛ ТП17249А-вв20378 | АВР успешно
8073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с2-пс796А |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 13:03 | [6 empty] | 218.5167 |  |  | РТП 19128 с.2-откл. МВ-ПС 796 альфа+ бета | -
8074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17249 А-ВВ61922 |  | 0.38 | 2023-11-11 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 12:20 | [6 empty] | 217.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 22563 Б-ВВ 102676 |  | 0.38 | 2023-11-11 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 13:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ ТП22563Б-вв102676 | АВР отсутствует
8076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | РП | РП 15135 | ВТ яч.19 | 10 (10.5) | 2023-11-11 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-12 12:00 | [6 empty] | 21.5 |  |  | В РП 15135 С2 откл. ВВ - ТП 22876 Б, В РП 15135 С2 повреждение изоляторов в яч. - ТП 22867 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15781 Б-ТП16951 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 13:00 | [6 empty] | 70.1 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП15781Б-ТП16951Б | АВР успешно
8078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РП15018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 15:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч103Б-РТП14150 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 16:39 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП14150 отключилась яч. ТЭЦ-11 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч103Б-РТП10046 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 16:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ ТЭЦ 11 - РП 10046 альфа | АВР,МТЗ успешно
8081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17140 с.2-ТП20751 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:30 | [6 empty] | 116.4 |  |  | Замечания: в РТП 17140 с.2-Земля на СШ-К фаза выпали блинкера ПС 837 и ТП 20751 Б повр. КЛ РТП 17140 с.2-ТП 20751 Б | -
8082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 32 альфа-РП5437 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-11 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-11 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РП 5437 с.1 земля показывает по 1 фазе , показание на яч. 6 ПС 32 - 5110. Растяжка Ж фазы КЛ РП 5437 с.1 - ПС 32 а | -
8083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 10:45 | [6 empty] | 85.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12531 Б-ВВ89120 |  | 0.38 | 2023-11-11 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 16:43 | [6 empty] | 91.4167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1296 Б-ТП3062 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-11 21:42 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-11 21:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение выполнялось в ручную при ОЗЗ | -
8086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18172 с.2 - ТП 20832 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-11 23:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 13:43 | [6 empty] | 134.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 18172с.2 - 20832Б | -
8087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18097 2-ТП20771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 00:10 | [6 empty] | 211.1333 |  |  | выясняются | АВР успешно
8088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18035 2-ТП22830 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 15:10 | [6 empty] | 200 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11712 Б-ТП10157 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 11:03 | [6 empty] | 218.6167 |  |  | РП11178с2 откл. МВ от МТЗ ТП11986Б | -
8090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 844 с1 яч112-РП12268 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-12 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 844 откл ПКЛ РП 12268, КЛ 10 кВ РП 12269с.1-ТП 18944А.и ПКЛ 10 кВ РП12268с.1-ПС 844 работали в нормальном режиме пробой изоляции. | АВР успешно
8091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:00 | [6 empty] | 73.7833 |  |  | Причины выясняются | -
8092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1 яч108 - РТП12181 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:00 | [6 empty] | 73.7667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч38-РП14078 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:00 | [6 empty] | 73.7333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10135 1-ТП10602 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:00 | [6 empty] | 72.6667 |  |  | в РП 10135с.1 от МТЗ откл МВ ТП 10602А КЛ 10 кВ ТП10829А-ТП10830А и ТП10830А-ТП10831А работали в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с2 яч14-РП17182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:00 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | пробой изоляции | -
8096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 1-ТП20458 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 14:22 | [6 empty] | 46.0833 |  |  | уточняется | -
8097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17562 А-ТП17459 А, КЛ10кВ ТП17562 А-ТП17459 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 12:04 | [6 empty] | 66 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17562 А-ТП17567 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 12:04 | [6 empty] | 65.9333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч30-РТП17159 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:30 | [6 empty] | 92.1167 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16145 2-ТП20982 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-12 20:54 | 2023-11-12 21:07 | 2023-11-18 15:30 | 2 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0.07 | 138.6 | 0.2167 | 0.4334 | Залип контактор основного питания на КС. КЛ повреждена. | АВР не успешно
8101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14376 Б-ВВ85932 |  | 0.38 | 2023-11-12 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 12:00 | [6 empty] | 38.5 |  |  | в ТП 14376 Б повреждение предохранителей - вв. 85932, аб-т на резерве, повреждение КЛ ТП 14376 Б-вв. 85932 | АВР отсутствует
8102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-12 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:30 | [6 empty] | 89.7 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП15148с.2-ПС837 | -
8103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14376 А-ВВ85932 |  | 0.38 | 2023-11-12 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 12:00 | [6 empty] | 37.7167 |  |  | ТП 14376 А- повреждение предохранителей -ВВ. 85932, аб-т на резерве. переведена нагрузка на КВЭС. повреждение КЛ МКС ТП 14376 А- вв. 85932 | АВР отсутствует
8104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12398 А-ВВ53733 |  | 0.38 | 2023-11-13 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:15 | [6 empty] | 58.8333 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ ТП12398 А-ВВ53733 | АВР успешно
8105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 09:00 | [6 empty] | 74.5667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа | -
8106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.30-РТП19012 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 09:00 | [6 empty] | 73.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22171 А-ТП22172 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 09:00 | [6 empty] | 73.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 09:00 | [6 empty] | 73.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13702 Б-ТП13704 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 09:00 | [6 empty] | 73.1833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17670 Б-ТП27313 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 16:50 | [6 empty] | 54.1667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 17670 Б - ТП 27313 Б | АВР успешно
8111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16905 Б-ВВ90542 |  | 0.38 | 2023-11-13 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-13 10:49 | 2023-11-13 10:58 | 2023-11-13 10:58 | 1 |  |  |  | 1 | 0.005 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Пробой изоляции КЛ 0,4кВ ТП 16905 Б - вв 90542 | РЗА успешно
8112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10 кВ ПС 372 с.2 яч.20 Д - РП 27194 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 16:50 | [6 empty] | 53.9667 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 372 - РП 27194 дельта. Отключен вручную с землёй. | АВР успешно
8113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2023-11-13 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.1 - ТП 19556 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 14:26 | [6 empty] | 170.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 18171с.1 - ТП 19556А | -
8115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12147 1-ТП20658 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 13:43 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-13 13:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл вручную с ОЗЗ в РП12043с1 КЛ 10кВ ТП29375Б | -
8116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч28-РТП19064 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 14:31 | [6 empty] | 72.7333 |  |  | выясняются | -
8117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС560-РТП28192 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12531 Б-ВВ22328 |  | 0.38 | 2023-11-13 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 16:05 | [6 empty] | 193.55 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ 0.4кВ (ТП12531Б) вв.22328 - вв.22331 | АВР успешно.
8119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП23483 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 14:33 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 16025 с.2 отключился МВ 23483 Б. Выделена поврежд.КЛ 10 кВ РТП16025с2-ТП23483 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17096 2-ТП18764 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с.1 яч.5-РТП21147 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-13 17:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.2 - ТП 13829 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-13 20:30 | 2023-11-13 20:45 | 2023-11-18 15:45 | 7 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.2 | 115.25 | 0.25 | 1.75 | Замечания: В ТП 13829 Б КС-Б не сработала, запитали в 20:45 | ТП 13829 Б не сработала КС-Б
8123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП21130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-13 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 14:23 | [6 empty] | 110.5167 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
8124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП21410 | Сб ВН МКС (МОЭСК) | 10 (10.5) | 2023-11-14 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 15:45 | [6 empty] | 111.7333 |  |  | повреждение сб. В/Н в ТП 21410 Б, повреждены опорные изоляторы, обгорели сборные шины | -
8125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15028 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 15:45 | [6 empty] | 231.4167 |  |  | уточняются | -
8126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15025 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 15:45 | [6 empty] | 231.4 |  |  | уточняются | -
8127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14110 2-ТП21485 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 11:23 | [6 empty] | 81.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП14110с2-ТП21485А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13831 Б-ТП21410 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 15:45 | [6 empty] | 109.3667 |  |  | повреждение сб в/н в ТП 21410 Б, повреждена концевая муфта ТП 21410 Б - ТП 13831 Б | ТП 21410 Б повреждена сборка В/Н
8129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13841 Б - ТП 21410 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 15:45 | [6 empty] | 109.2667 |  |  | в ТП 21410 Б повреждена сборка В/Н, в ТП 21410 Б- ТП 13841 Б | -
8130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 Бета с.1/яч.19 - РТП 15153 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 10:30 | [6 empty] | 55.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП15153с2-ПС810бета | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП29335 А-ВВ40578 |  | 0.38 | 2023-11-14 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 14:21 | [6 empty] | 10.8 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14937 Б-ТП15949 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 10:00 | [6 empty] | 29.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР - успешно.
8133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21866 Б-ТП23431 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 15:22 | [6 empty] | 57.8 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
8134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП21681 А-ТП11448 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 23:51 | [6 empty] | 62.4667 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19983 Б - ТП 28755 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 14:50 | [6 empty] | 149.1333 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 19983 Б – ТП 28755 Б | Успешно
8136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 10:50 | [6 empty] | 97.1 |  |  | пробой изоляции | -
8137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12299с.1-РП15069с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 15:30 | [6 empty] | 77.5333 |  |  | Повреждение КЛ РП 12299с1 - КТПН 30419 | АВР, АВР успешно
8138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12016 с2-РП12004 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 15:33 | [6 empty] | 76.1 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП21410 | ТП21410 РУ 10 кВ СР-Б | 10 (10.5) | 2023-11-14 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 15:45 | [6 empty] | 99.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21410Б-ТП21410А | АВР успешно
8140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16786 Б-ТП20417 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 13:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП30262 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 14:53 | [6 empty] | 192.9 |  |  | повреждение кл | -
8142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-14 14:20 | 2023-11-14 14:33 | 2023-11-22 13:19 | 5 | 1 |  | 360 | 2 | 0.1 | 190.9833 | 0.2167 | 1.0835 | ремонтная схема в РТП19068 и откл ПКЛ РТП19068с2-ПС68 с ПЦ | АВР выведен по заявке
8143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19125(с1)-ПС796 бетта |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 15:30 | [6 empty] | 71.65 |  |  | повреждена ПКЛ 19125с1 - ПС 796 альфа | АВР, РЗА Успешно
8144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11691 А-ВВ41266 |  | 0.38 | 2023-11-14 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-14 16:30 | 2023-11-14 16:48 | 2023-11-17 | 1 |  |  | 180 |  | 0.1 | 55.5 | 0.3 | 0.3 | Повреждение кл 0.4кВ ТП11691А-вв.41266 | АВР отсутствует.
8145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29715А - ТП 15526А |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
8146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 18:50 | [6 empty] | 145.75 |  |  | пробой изоляции | -
8147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068(с1)-РТП19082(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 12:26 | [6 empty] | 211.2 |  |  | повреждение кл | -
8148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26961 Б-ТП27335 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 15:05 | [6 empty] | 69.8333 |  |  | повреждение кл | -
8149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11942 Б-ВВ39782 |  | 0.38 | 2023-11-14 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 17:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
8150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11195с.2 - ПС213а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч25-РТП17110 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 14:00 | [6 empty] | 67.8167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
8152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 А - ТП 13340 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 23:20 | [6 empty] | 196.2833 |  |  | Пробой изоляции | -
8153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25685 Б-ТП24426 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-14 20:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 17149 | РТП17149 С2 яч.16 Т-2 | 10 (10.5) | 2023-11-14 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 10:20 | [6 empty] | 13.3 |  |  | РТП17149с.2 повреждена кабельная перемычка Т-2 (нет в базе) | Успешно
8155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.29 - РТП 12210 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 11:30 | [6 empty] | 156.85 |  |  | пробой изоляции | -
8156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13362 Б-ТП20357 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-14 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:45 | [6 empty] | 233.0833 |  |  | пробой изоляции | -
8157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 11:16 | [6 empty] | 179.2667 |  |  | выясняется | -
8158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18077 1-ТП26969А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 13:52 | [6 empty] | 37.8667 |  |  | выясняется | -
8159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с2 яч18-РТП14171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 11:30 | [6 empty] | 107.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6641 Б-ВВ71004 |  | 0.38 | 2023-11-15 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 06:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ТП 6641Б-вв71004 | АВР успешно
8161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28447А-ТП23057А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 12:30 | [6 empty] | 220.95 |  |  | пробой изоляции | -
8162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5327 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2023-11-15 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 14:50 | [6 empty] | 175.0667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 6 кВ ПС90-5327 альфа. | Успешна!
8163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП11015 с2-ПС 378 дельта |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 08:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 12:00 | [6 empty] | 51.7 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 11015 - ПС 378 бета | АВР успешно
8164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29428А-ТП 14760А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 12:35 | [6 empty] | 193.5333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с5 яч47-РТП18091 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 10:00 | [6 empty] | 165.9667 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 18091 с.1 - ПС 682 | -
8166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП10695 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 11:24 | [6 empty] | 142.6333 |  |  | Д/Д МВС Панфилов на ПС 806 земля 2с 10 кВ наибольшее показание на 18089 альфа + 17037 бета. | -
8167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15195 1-ТП17736 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 12:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26695 А-ТП24498 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 09:00 | [6 empty] | 140.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП27155(с1)-ТП16970Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 14:21 | [6 empty] | 192.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13362 А-ТП20357 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 11:43 | [6 empty] | 236.9333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 с.2 - РП 11086 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-15 14:55 | 2023-11-15 15:10 | 2023-11-15 15:10 | 24 | 3 |  | 1200 |  | 0.2 | 0.3333 | 0.25 | 6 | повреждение изоляции | Выведен АВР
8172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 1-ТП24705 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:10 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | КЛ РП 14144 С1 - ТП 24705 А имеет повреждение | -
8173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 2-ТП24705 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:10 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | КЛ имеет повреждение РП 14144 С2 - ТП 24705 Б | -
8174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28452 А-ТП10606 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 15:10 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | Пробой изоляции | -
8175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20314 1-ТП20318 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 14:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РП12139 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 16:20 | [6 empty] | 121.2 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12139с1-Тэц16 | -
8177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч29-РП12035 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 16:22 | [6 empty] | 145.15 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ РП12035с2 - ПС793 | -
8178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18158 с.2 Альфа - РТП 16199 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 10:54 | [6 empty] | 186.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП18158с2 -16199альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 500 с.4 яч.35-РП19014 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 17:46 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС500 - РП 19014с.1 | -
8180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч7-РП14048 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 13:21 | [6 empty] | 211.2 |  |  | Пробой изоляции | -
8181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ТЭЦ-21 с4 яч77-РТП21169 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-15 18:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18089 1-ТП11209 А, КЛ10кВ РТП18089 1-ТП11209 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 14:31 | [6 empty] | 136.8833 |  |  | АО в результате повреждения КЛ | -
8183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч43-РТП18031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-15 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 13:41 | [6 empty] | 182.9 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17961 Б - ТП 13340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 01:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
8185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 14:37 | [6 empty] | 132.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27155 с.1 - ПС 713 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 14:37 | [6 empty] | 132.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч104-РТП16195 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 03:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 11:15 | [6 empty] | 128.2333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10532 Б-ТП26096 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 13:00 | [6 empty] | 124.1833 |  |  | откл. МВ в РП21100с.2-ТП27576Б, пробой изоляции | -
8189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 416 с2 яч29-РТП20087 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
8190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21518 Б-РТП15034 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Успешно
8191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП21528 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-16 12:05 | 2023-11-16 12:38 | 2023-11-18 10:00 | 1 | 1 |  | 50 |  | 0.17 | 45.9167 | 0.55 | 0.55 | Повреждение КЛ ТП27335Б - ТП26730Б, КТП 27426 без напряжения | авр отсутствует
8192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ТП | ТП27335 | ТП27335 РУ 10 кВ яч.10 СВН | 10 (10.5) | 2023-11-16 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-16 13:20 | 2023-11-16 13:31 | 2023-11-18 10:00 | 1 | 1 |  | 50 |  | 0.35 | 44.6667 | 0.1833 | 0.1833 | Повреждение СВН в ТП 27335 сгорели ПКТ на СВН ТП 27335,заменили | авр отсутствует
8193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП19067 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 22:15 | [6 empty] | 102.7333 |  |  | На ПС. 370 выделен повр. ПКЛ 10кВ РТП 19067 бета с ОЗЗ, отб. уст. ИКЖ | -
8194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20332 Б-ТП26367 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 18:18 | [6 empty] | 218.2667 |  |  | повреждение КЛ | -
8195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с1 яч5-РТП14128 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 13:22 | [6 empty] | 189.0667 |  |  | Повреждениеи изоляции | -
8196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2389 А-ВВ48365 |  | 0.38 | 2023-11-16 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 16:10 | [6 empty] | 167.7333 |  |  | КЛ 0.4 кВ ТП2389А-вв.48365 имеет заплывающий пробой. | АВР отсутствует.
8197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП27335-ТП27426 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-16 16:50 | 2023-11-16 17:37 | 2023-11-22 14:00 | 1 | 1 |  | 100 |  | 0.35 | 141.1667 | 0.7833 | 0.7833 | повреждение кл | отсутствует
8198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20257 Б-ТП19760 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
8199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14185 2-ТП15742 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-16 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | РЗА работало успешно.
8200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16195(с.2)-РП16004бетта |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 11:40 | [6 empty] | 135.7833 |  |  | Повреждение изоляции. | -
8201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16958 А-ТП21474 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 13:44 | [6 empty] | 112.05 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч19-РП10129 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-16 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 | [6 empty] | 169.15 |  |  | поврежден | -
8203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4308 Б-ВВ101716 |  | 0.38 | 2023-11-17 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 00:30 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ-0,4кВ "ТП 4308 Б - вв.101716" - повреждена. | -
8204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26830 А-ТП27837 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 16:10 | [6 empty] | 157.9667 |  |  | Поврежден КЛ 27837 А-26830 А | АВР успешно
8205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21898 А-ТП23085 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 16:10 | [6 empty] | 157.3667 |  |  | Поврежден Кл 21898 А-23085 Б | АВР успешно
8206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 12:22 | [6 empty] | 174.8167 |  |  | на ПС112 АО 15182+12193, 28110+29039+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч18-РП15184 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 12:22 | [6 empty] | 174.8167 |  |  | на ПС112 АО 15182+12193, 28110+29039+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 яч.16 - РП 12193 С2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 12:22 | [6 empty] | 174.8167 |  |  | на ПС112 АО 15182+12193, 28110+29039+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 12:22 | [6 empty] | 174.8167 |  |  | на ПС112 АО 15182+12193, 28110+29039+15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП28062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 11:00 | [6 empty] | 73.55 |  |  | повреждение КЛ | -
8211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21865 А-ТП10500 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 10:50 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч43-РП10158 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 14:15 | [6 empty] | 148.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП605 А-ВВ101534 |  | 0.38 | 2023-11-17 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 10:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ вв101534-вв101747 А | -
8214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21020 1- РТП17050 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 15:00 | [6 empty] | 147.5167 |  |  | пробой изоляции | -
8215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15627 А-ВВ77445 |  | 0.38 | 2023-11-17 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-17 12:07 | 2023-11-17 12:17 | 2023-11-17 12:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | Повреждение КЛ | Отсутствуе, т.к аб-т второй категории
8216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4кВ (ТП 11725 А)вв 36755 - вв 36756 |  | 0.38 | 2023-11-17 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 12:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч23-РТП17147 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 13:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26322 А-ВВ34748 |  | 0.38 | 2023-11-17 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 13:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18436 А-ВВ98178 |  | 0.38 | 2023-11-17 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 18:00 | [6 empty] | 75.4167 |  |  | Повреждение изоляции | отсутствует
8220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15798 Б-ВВ92432 |  | 0.38 | 2023-11-17 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:08 | [6 empty] | 167.5667 |  |  | пробой изоляции | -
8221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ РП 17020с2 - ПС 370 бета | -
8222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч3-РП11084 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-17 20:58 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 11084 С1 откл. ВВ-ПС 398 бета, повреждение КЛ МКС - РП 11084 С1- ПС 398 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РП12293 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 10:05 | [6 empty] | 180.7667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР отсутствует
8224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27403 Б-ТП27404 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-17 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 14:37 | [6 empty] | 88.1167 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ ТП 27403 Б-ТП 27404 Б | -
8225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13283 А-ТП27786 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 14:37 | [6 empty] | 131.8167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30-РП28129 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч5-РП635 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-18 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 14:55 | [6 empty] | 216.4 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП635с1-ПС 45 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10145 Б-ТП10406 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 16:39 | [6 empty] | 48.7667 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 774 с2 яч28-РП14120 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 11:20 | [6 empty] | 115.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
8230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч86- РТП 14180 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 16:39 | [6 empty] | 48.4667 |  |  | Повреждён ПКЛ тэц 12-РП 14180с1 бета | АВР
8231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч 39 - РТП 16006 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-18 16:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
8232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124С1-ПС578 бетта |  | 10 (10.5) | 2023-11-18 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 15:45 | [6 empty] | 160.5333 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 19124с1 - ПС 578 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
8233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19822 Б-ТП21837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 11:30 | [6 empty] | 103.9833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3055 А-ВВ102887 |  | 0.38 | 2023-11-19 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 06:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3055 Б-ВВ102887 |  | 0.38 | 2023-11-19 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 13:42 | [6 empty] | 7.3333 |  |  | повреждение КЛ | -
8236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16604 Б-ТП16605 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 11:00 | [6 empty] | 220.6167 |  |  | выясняются | -
8237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24784 А-РТП18091 1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 08:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
8238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12287 с.1-РП27070 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 13:09 | [6 empty] | 219.8833 |  |  | д/д ЦДП Верин: ДЭМ Тарасов М.Г.(ПС 46 Бутырки): на ПС 46 Бутырки земля 4 секция 10 кВ снялась без отключения с ПЦ, с кратковременным переходом на 1,3,5,7,9 секции. д/д ЦДП Верину: в РП12287с1 откл. МВ РП27070с1; в РП11127с1 откл. МВ ПС46 бета (МНЗ); в РП10185с1 откл. МВ ТП5А (аб.часть) э/м ОВБ Гунину: в РП12287с1 откл. ШР,ЛР РП27070с1, проверить на УПК со спец.з/з КЛС 10 кВ РП27070с1" Дата и время выполнения команды: 19.11.2023 09:14 (МСК). Сообщено: КЛ повреждена ж=0,к=0. плакат "кабель поврежден". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.3 яч.306-РП15154 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 16:30 | [6 empty] | 79.1667 |  |  | Повреждение КЛ РП 15154с1 - ПС 578 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
8240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11039с2-РП 27050 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 10:13 | [6 empty] | 239.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11039с2 - РТП27050с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
8241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27953А-ТП27А |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 14:55 | [6 empty] | 26.35 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27058 (с2) - ТП 27296 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 11:30 | [6 empty] | 94.1333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП357 2-ТП264 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-19 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 14:00 | [6 empty] | 71.35 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18076 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 14:55 | [6 empty] | 119.3167 |  |  | повреждение кл | -
8245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18077 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 14:55 | [6 empty] | 119.3 |  |  | повреждение кл | -
8246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27953Б-ТП27Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 14:55 | [6 empty] | 22.8167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч310-РП11087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 10:20 | [6 empty] | 65.35 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч314-РП11087 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 10:20 | [6 empty] | 65.3333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13210 А-ТП25841 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции повреждена КЛ ТП13210А - ТП25841А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП4850 А-ТП5088 А |  | 6 (6.3) | 2023-11-19 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 15:40 | [6 empty] | 45.9833 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ ТП4850А-ТП5088А | АВР успешно
8251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15172 1-ТП19269 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 15:15 | [6 empty] | 140.0833 |  |  | повреждение кл | -
8252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13120 А-ТП29536 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-19 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-19 23:00 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП13120А-ТП29536А работала в нормальном режиме,пробой изоляции | -
8253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14923 Б-ТП17237 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 16:00 | [6 empty] | 29.8167 |  |  | Причины выясняются | -
8254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП15176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
8255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25483 Б-ТП19724 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 12:00 | [6 empty] | 193 |  |  | Повреждение КЛ | -
8256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с2 яч17-РП752 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-20 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:00 | [6 empty] | 97.9667 |  |  | поврежден | -
8257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12632 Б-ВВ77619 |  | 0.38 | 2023-11-20 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 15:04 | [6 empty] | 49.3 |  |  | Пробой изоляции. | -
8258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18655 Б-ВВ95301 |  | 0.38 | 2023-11-20 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 16:33 | [6 empty] | 26.6833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП29038 с.2-РП11011 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 14:55 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ в РП 29038 с2 откл. ВВк РП 11011 с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20504 Б-ТП20503 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 17:00 | [6 empty] | 241.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с8 яч58-РП14049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-20 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14256 Б-ВВ65301 |  | 0.38 | 2023-11-20 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 14:36 | [6 empty] | 94.4333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с11 яч106-РТП15170 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 15:41 | [6 empty] | 69.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-20 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 10:00 | [6 empty] | 85.1333 |  |  | Повреждение КЛ | -
8265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14539 А-ТП17861 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 13:17 | [6 empty] | 59.4833 |  |  | по ТМ в РП10110с1 откл. МВ ТП11895А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20406 Б-ТП20388 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 20:00 | [6 empty] | 65.9 |  |  | причины уточняются | -
8267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12498 Б-ТП10262 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 | [6 empty] | 86.85 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10262 Б - ТП 12498 Б | АВР,МТЗ успешно
8268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 813-28135 гамма |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 10:00 | [6 empty] | 117.9167 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 813-28135 гамма | -
8269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25961 Б-ТП25937 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 12:34 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 26127 С2 (ОЭК) откл. ВВ - ТП 25961 Б, повреждение КЛ МКС ТП 25961 Б- ТП 25937 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15046 1-ТП17517 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 | [6 empty] | 154.75 |  |  | откл. МВ в РП15046с.1-ТП17517А, пробой изоляции | -
8271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12701 А-ВВ115813 |  | 0.38 | 2023-11-21 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:00 | [6 empty] | 73.3833 |  |  | пробой изоляции | -
8272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23113 А-ВВ40384 |  | 0.38 | 2023-11-21 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 09:20 | [6 empty] | 139.6667 |  |  | повреждение изоляции (ТП23113А)вв40384-вв36033 | АВР успешно
8273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14210 А-ТП14224 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 15:03 | [6 empty] | 168.95 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14210А-ТП14224А. | АВР успешно
8274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1- РП 12123 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 14:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12123с2-РП28043с1 | -
8275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с.1 яч.13 - РТП 11136 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 15:03 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-29 21:00 | [6 empty] | 197.95 |  |  | Отключили вручную с "землёй" | АВР,МТЗ не выполнялось
8276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19914 Б-ТП19912 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 14:06 | [6 empty] | 190.85 |  |  | повреждение КЛ | -
8277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18780 А-ВВ101422 |  | 0.38 | 2023-11-21 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 15:17 | [6 empty] | 94.25 |  |  | Пробой изоляции | -
8278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13685 Б - ВВ 60365 |  | 0.38 | 2023-11-21 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-21 17:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в ТП 13685 Б-повр. 2 ПП -вв 60365 | -
8279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 15:40 | [6 empty] | 89.6667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС90-19142α. | Успешна!
8280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16143 1-ТП19422 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:07 | [6 empty] | 64.8333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18656 Б-ТП18655 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-21 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 14:23 | [6 empty] | 64.05 |  |  | ПРобой изоляции | АВР успешно
8282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 2-ТП27425 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 10:32 | [6 empty] | 130.3667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч5-РП5110 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-22 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 11:27 | [6 empty] | 126.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ПС417-РП5110 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч12-РП3093 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-22 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 12:17 | [6 empty] | 127.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ПС417-РП3093бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч27-РП10462 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 04:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 04:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ПС80-РП10462бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29272Б-ТП12651 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:35 | [6 empty] | 56.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП12651Б-ТП29272Б КЛ включена | АВР успешно
8287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20748 А-ВВ27027 |  | 0.38 | 2023-11-22 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 13:10 | [6 empty] | 4.5667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч45- РТП 14041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 17:10 | [6 empty] | 55 |  |  | Причина выясняется, КЛ повреждена | АВР успешно
8289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44- РП 12128 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 17:10 | [6 empty] | 54.5833 |  |  | На ТЭЦ12 откл. групповая ячейка 12128+10064(2РЭР). В РП12128 АВР выведен по причине повреждения ПКЛ ПС845. Распредсеть автоматизированна. Причина выясняется. | АВР
8290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11097 1-ТП11775 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 17:10 | [6 empty] | 54.2167 |  |  | Причина выясняется повреждена КЛ 10кВ РП11097с1-ТП11775Б | АВР успешно
8291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14604 А-ТП26372 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 11:33 | [6 empty] | 47.55 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14604А-ТП26372А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23058 А-ТП16343 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 12:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5024(c1)-РП5048(с2) |  | 6 (6.3) | 2023-11-22 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 16:28 | [6 empty] | 123.2167 |  |  | Повреждение КЛ РП5048с.2-РП5024с.1 | АВР успешно
8294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 13:22 | [6 empty] | 70.1833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12944 Б-ТП12943 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 13:22 | [6 empty] | 70.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12943Б-ТП12944Б. | АВР успешно.
8296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19835 Б-ТП22245 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 13:30 | [6 empty] | 70.2667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19835Б-ТП22242Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 1-ТП21298 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 14:00 | [6 empty] | 142.2333 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч48-РТП11095 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 13:23 | [6 empty] | 188.9833 |  |  | выясняется | -
8299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28069 с.1 - ПС 630 яч.48 |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 13:23 | [6 empty] | 188.95 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 25701 А - ТП 31251 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 22:30 | [6 empty] | 49.8333 |  |  | выясняются | -
8301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15102 1-ТП19349 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-22 20:46 | 2023-11-22 21:30 | 2023-11-24 22:30 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 49.7333 | 0.7333 | 1.4666 | выясняются | АО по двум лучам
8302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20095 2-ТП10925 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 11:20 | [6 empty] | 110.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ КЛ ТП10925Б на РП20095с2. | АВР успешно
8303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15967 Б-ТП16406 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-22 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-22 23:44 | [6 empty] | 0 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП15967Б -ТП16406Б | АВР работал успешно
8304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26111 2-ТП13916 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 17:08 | [6 empty] | 64.9833 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22225 Б-РП11176 3 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 01:09 | [6 empty] | 0 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ РП11176с3 - ТП22225Б | АВР работал успешно
8306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11957 Б-ТП12837 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-23 02:08 | 2023-11-23 02:21 | 2023-12-12 10:40 | 5 |  |  | 320 |  | 0.01 | 464.5333 | 0.2167 | 1.0835 | В РП19036с2 откл. от МТЗ МВ напр. ТП11957Б . В ТП12837Б не сработал КС , не включился на резерв. | Не успешно
8307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10156с.1 А-ТП27676 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 12:44 | [6 empty] | 249.7333 |  |  | В РП10156с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП27676А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27676 Б-РП10156с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-23 03:00 | 2023-11-23 03:50 | 2023-12-03 12:44 | 44 | 5 |  | 860 |  | 1.2 | 249.7333 | 0.8333 | 36.6652 | В РП10156с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП23626Б | АВР не успешно
8309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11393 А-ТП10623 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 05:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП10105с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП25012А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 09:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Копейкин ДЭМ: ПС790 АО 16033 альфа+ отб бета, ОЗЗ пропало 16033 бета - категорийность ремонта А-3 ( Ефременко д/д ЦДП) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 2-ТП17842 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 11:30 | [6 empty] | 96.6167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с3 яч308 - РП 17126 альфа + с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён ПКЛ ПС 91 - РП 17126 альфа. ОЗЗ, отключен вручную | АВР успешно
8313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14752 А-ТП14751 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 13:20 | [6 empty] | 25.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17768 Б-ВВ89380 |  | 0.38 | 2023-11-23 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-23 12:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП17768Б-вв.89380 | АВР успешно
8315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12768 А-ТП16266 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:00 | [6 empty] | 145.8 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 11:00 | [6 empty] | 45.1333 |  |  | Причины выясняются | -
8317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11529 А-ВВ33897 |  | 0.38 | 2023-11-23 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 10:15 | [6 empty] | 20.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РП17052 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 17:26 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-23 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС484 ОЗЗ 1 с.ш. 10 кВ, показания 17052альфа+11135 д/д ЦДП Евременко: на ПС484 вручную отключили 11135+17052альфа, земля пропала | -
8319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РТП11135 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 17:26 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-23 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Ефременко: на ПС484 ОЗЗ 1 с.ш. 10 кВ, показания 17052альфа+11135 д/д ЦДП Евременко: на ПС484 вручную отключили 11135+17052альфа, земля пропала | -
8320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10874 А-ТП10875 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 15:00 | [6 empty] | 90.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10874Б-ТП10875Б. | АВР успешно.
8321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10577 Б-ТП10753 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 14:23 | [6 empty] | 185.2 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10753Б-ТП 10577Б | АВР успешно.
8322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10100 1-ТП24145 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 16:40 | [6 empty] | 90.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 10:00 | [6 empty] | 84.2 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 12064- ПС 12 | АВР успешно
8324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12520 Б-ТП17662 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-23 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 | [6 empty] | 24.95 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12520 Б- ТП 17662 Б | АВР успешно
8325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.9-2 - РТП 12206 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 11:22 | [6 empty] | 104.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12206с2-ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 05:05 | [6 empty] | 72.5 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14073С2-ПС334 бета | АВР успешно
8327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2259 2-ТП966 А |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 11:00 | [6 empty] | 73.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11830 Б-ТП16971 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 12:00 | [6 empty] | 97 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15463 Б-ВВ76770 |  | 0.38 | 2023-11-24 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 16:00 | [6 empty] | 4.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 А-ВВ72219(2) |  | 0.38 | 2023-11-24 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 17:45 | [6 empty] | 54.2 |  |  | Выясняются | АВР
8331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч66-РТП5053 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 14:31 | [6 empty] | 50 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5053 с.1 - ПС 334 альфа | АВР успешно
8332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 14:31 | [6 empty] | 49.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5058 с.1 - ПС 334 альфа | АВР успешно
8333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12972 Б-ТП12331 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:41 | [6 empty] | 122.2 |  |  | Повр КЛ ТП12331Б-ТП12972Б | -
8334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.7 яч.709 - РТП 17004 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 13:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
8335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26737 Б-ВВ79040 |  | 0.38 | 2023-11-24 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 13:27 | [6 empty] | 143.2667 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 26737Б - вв. 79040 | -
8336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч5 - РП 3280 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-24 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 23:40 | [6 empty] | 32.7333 |  |  | Пробой изоляции. ПКЛ включили | АВР успешно.
8337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14438 Б-ВВ70955 |  | 0.38 | 2023-11-24 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 10:10 | [6 empty] | 139.0333 |  |  | Повреждение КЛ0,4кВ ТП14438 Б-ВВ70955 | -
8338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4381 А-ВВ100255 |  | 0.38 | 2023-11-24 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 15:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ0,4кВ ВВ100256А - вв100088А | -
8339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14840 А-ТП21797 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 08:00 | [6 empty] | 87.6333 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП14840А-ТП21797А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
8340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14358 А-ТП12908 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-24 16:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП10695 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-24 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 11:43 | [6 empty] | 162.6 |  |  | АО по ТМ В РП 18089 с1 откл. МВ ТП 10695 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14210 А-ВВ60402 |  | 0.38 | 2023-11-25 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 15:00 | [6 empty] | 134.9333 |  |  | пробой изоляции | -
8343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС560-РТП28192 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 00:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП27122с.2-ПС837g |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:07 | [6 empty] | 254.6667 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП 27122с2 - ПС 837 гамма , на балансе ХРРС | АВР, РЗА успешно
8345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25538 Б-КТП29291Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 05:00 | [6 empty] | 75.4333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РТП 20197 с.1 - ПС 394 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 09:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП20197с1 - ПС394 альфа | -
8347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16125 2-ТП13142 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 13:14 | [6 empty] | 120.5833 |  |  | в РП 10149 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 12629 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 13142 Б - РТП 16125 с.2 | -
8348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18502 А-ТП15509 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 15:00 | [6 empty] | 218.15 |  |  | Повреждена. | -
8349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч19-РТП17105 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 12:00 | [6 empty] | 93.45 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с3 яч19-РТП17105 с2 | -
8350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15144 2-ТП12431 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 14:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - РТП 17005 гамма | -
8352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч34-РП15069 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 16:30 | [6 empty] | 97.2833 |  |  | Выясняются | -
8353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 1-ТП15528 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 13:20 | [6 empty] | 19.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14072 1-ТП15528 А | -
8354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП15528 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-25 17:58 | 2023-11-25 18:13 | 2023-11-26 13:20 | 2 | 1 |  |  |  | 0.1 | 19.3667 | 0.25 | 0.5 | Повреждение РКЛ 14072с2 - ТП15528Б | Нет условий для работы АВР
8355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 16:11 | [6 empty] | 94 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 15099 бета | -
8356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11102 1-ТП12449 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 14:35 | [6 empty] | 91.9333 |  |  | КЛ10кВ РТП11102 1-ТП12449 Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
8357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12908 Б-ВВ107015 |  | 0.38 | 2023-11-25 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 15:00 | [6 empty] | 43.55 |  |  | Повреждение кл ТП12908Б-вв107015, аб-т на резерве, аб-т вв.3884 на фазной перемычке. Установлен КВЭ 70м от вв.134807 (Арбат 12с.1, сеть ТП 12908А) на вв.3884. | АВР отсутствует
8358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10кВ РП17882( с1)-ТП28953 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-25 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 20:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22007 Б-ВВ44181 |  | 0.38 | 2023-11-25 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-25 22:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ ТП22007Б-вв44181 | -
8360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с1 яч13-РП5106 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-25 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 10:00 | [6 empty] | 82.5167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП1611с.1- ПС305альфа | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч 39 - РТП 16006 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 00:58 | [6 empty] | 92.1833 |  |  | повреждение КЛ | -
8362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:12 | [6 empty] | 78.5167 |  |  | выясняются, КЛ повреждена | АВР успешно
8363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с.13 яч.39-РТП20033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 16:00 | [6 empty] | 7.3 |  |  | отключение секции на ПЦ | АВР успешно
8364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч59- РП 12065 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 08:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
8365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РП 12133 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-26 08:50 | 2023-11-26 09:29 | 2023-11-26 16:00 | 38 | 10 | 0 | 2000 |  | 1.8 | 7.1667 | 0.65 | 24.7 | из-за обесточения секции на ПС 361 Мазилово откл ПКЛ 12133с2- ПС 361, а т.к в РП12133 ранее отключился ПКЛ 12133с1- ПС346альфа, то РП 12133 было без напряжения. причины обесточения персонал ОЭК не предоставил | Откл. от МТЗ
8366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21046С2 - РТП18199С2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:00 | [6 empty] | 77.8667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВТП28220 А- РП 21021(с1) |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:12 | [6 empty] | 77.7 |  |  | ТП 12640А-ТП 12532А повреждён | АВР успешно
8368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27794 А-ТП15572 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 11:00 | [6 empty] | 49.2833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП15572А-ТП27794А | АВР успешно
8369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12133 2-ТП12727 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:12 | [6 empty] | 76.7333 |  |  | повреждение КЛ ТП 12640Б-ТП 12532Б | АВР успешно
8370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП29335 Б-ВВ76539 |  | 0.38 | 2023-11-26 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 12:20 | [6 empty] | 97.4333 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ вв76539-вв40579 (ТП29335) | АВР успешно
8371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 Б-ТП18647 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-26 13:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12856 Б-ВВ60512 |  | 0.38 | 2023-11-26 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-26 15:10 | 2023-11-26 15:20 | 2023-11-27 13:22 | 1 |  |  | 200 |  | 0.08 | 22.2 | 0.1667 | 0.1667 | Повреждение КЛ ТП 12856 Б-вв 60513 ранее. Повреждение кл ТП 12856 Б- вв 60512. Установлен КВЭ от ТП 25465 А - на ж/д Ак. Комарова д 5 | успешно.
8373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11786 А-ТП11573 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 21:15 | [6 empty] | 121.0833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с1 яч17-РТП26102 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 15:00 | [6 empty] | 87.9 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15000 Б-ТП25508 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-26 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 10:10 | [6 empty] | 58.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ20кВ ПС 858 (с.2)- СП 71093 (с.2) |  | 20 (21) | 2023-11-27 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 15:40 | [6 empty] | 110.5833 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
8377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч3-РТП5130 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 10:00 | [6 empty] | 53.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 5130с1-ПС 814 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13763 А-ТП14455 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 11:00 | [6 empty] | 24.55 |  |  | КЛ10кВ ТП13763 А-ТП14455 А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
8379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч34-РТП11102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 15:30 | [6 empty] | 124.9833 |  |  | Пробой изоляции РТП 11102с.2- ПКЛ 710 Бета | АВР успешно
8380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч24-РТП11102 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 15:30 | [6 empty] | 124.4 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 11102с.1- ПС 710 Альфа | АВР успешно
8381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП17081 А-ВВ93093 |  | 0.38 | 2023-11-27 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-27 11:30 | 2023-11-27 11:42 | 2023-11-27 11:42 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Повреждение КЛ 0,4 кВ | РЗА успешно
8382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11337 А-ВВ31339 |  | 0.38 | 2023-11-27 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 15:00 | [6 empty] | 51.05 |  |  | пробой изоляции | -
8383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15167 1-ТП22458 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 17:40 | [6 empty] | 77.4333 |  |  | пробой изоляции КЛ включена | АВР успешно
8384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14902 А-ВВ99086 |  | 0.38 | 2023-11-27 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-27 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ н/н (ТП14902А)вв.99085-вв.99086 | Перегорания двух предохранителей.
8385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 16:30 | [6 empty] | 74.6 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25827 А-ВВ97014 |  | 0.38 | 2023-11-27 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 14:35 | [6 empty] | 47.0833 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП25827А - вв97014 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ТП | ТП27426 | ВЛ 10 кВ ТП27335-ТП27426 (ТП27426) | 10 (10.5) | 2023-11-27 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-27 15:32 | 2023-11-27 15:56 | 2023-11-28 10:00 | 4 | 1 |  | 50 |  | 0.3 | 18.4667 | 0.4 | 1.6 | Пробой изоляции. | АВР отсутствует. В КТП 27426 однолучевая схема.
8388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14210 Б-ВВ60403 |  | 0.38 | 2023-11-27 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 15:00 | [6 empty] | 71.2667 |  |  | Пробой изоляции | -
8389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 18:51 | [6 empty] | 74.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП16162с2-ПС796бета | -
8390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 15:42 | [6 empty] | 92.3833 |  |  | Причины выясняются | -
8391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18042 2-РП16020 2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 15:42 | [6 empty] | 92.3 |  |  | Причины выясняются | -
8392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 18226 Б - ТП 29984 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-27 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 11:00 | [6 empty] | 37.5667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР успешно
8393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП1965А-ТП 1309А (договор) |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 18:00 | [6 empty] | 67.1 |  |  | повреждена КЛ 6кВ ТП1309А-ТП1965А | АВР успешно
8394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 А - ТП 4857 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-27 22:58 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-11-28 12:00 | [6 empty] | 13.0333 |  |  | КЛ 6 кВ ТП4811А-ТП4857Б не испыталась после предупредительного ремонта. | Успешна!
8395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19387 Б-ТП19388 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 16:15 | [6 empty] | 40.0333 |  |  | Выясняются | АВР)
8396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6521 Б-РП5048 1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-28 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 12:50 | [6 empty] | 36.45 |  |  | Выясняются | АВР
8397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3947 А-ТП3263 А |  | 6 (6.3) | 2023-11-28 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 00:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 3263 А - ТП 3947 А | АВР,МТЗ успешно
8398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 10:00 | [6 empty] | 176.9667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20811 А-ТП19318 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 09:00 | [6 empty] | 102.5667 |  |  | выделил поврежденную КЛ 10 кВ ТП20811А - ТП19318А | -
8400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4827 А - РТП 5314 с.1 |  | 6 (6.3) | 2023-11-28 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 16:20 | [6 empty] | 37.35 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП5314с1-ТП4827А. | Успешна!
8401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 12:00 | [6 empty] | 51.3667 |  |  | РП15041с2 откл. МВ от МТЗ ПС692-РТП16120 | АВР успешно
8402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РТП16120 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 12:00 | [6 empty] | 51.3667 |  |  | РТП16120с1 откл. МВ от МТЗ ПС692-РП15041 повреждена ПКЛ 10кВ ПС692-РП15041, ПКЛ 10кВ ПС692-РТП16120 годна, будет введена в работу | АВР успешно
8403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22171 А-ТП22172 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 12:00 | [6 empty] | 51.3667 |  |  | РТП19012с1 откл. МВ, от МТЗ ТП22170А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП22171А-ТП22172А | АВР успешно
8404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18249 Б-ТП18243 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 09:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
8405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6410 А-ВВ49613 |  | 0.38 | 2023-11-28 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 12:00 | [6 empty] | 98.0333 |  |  | Выделена КЛ в результате осмотра | -
8406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6410 Б-ВВ49613 |  | 0.38 | 2023-11-28 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 12:00 | [6 empty] | 98.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6410 Б-ВВ49613(2) |  | 0.38 | 2023-11-28 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 12:00 | [6 empty] | 98.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6410 Б-ВВ49613(3) |  | 0.38 | 2023-11-28 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 12:00 | [6 empty] | 98.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6410 А-ВВ49613(2) |  | 0.38 | 2023-11-28 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 12:00 | [6 empty] | 98 |  |  | Выделена КЛ в результате осмотра | -
8410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6410 А-ВВ49613(3) |  | 0.38 | 2023-11-28 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 12:00 | [6 empty] | 98 |  |  | Выделена КЛ в результате осмотра | -
8411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26002 с.2 - ТП 18530 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 10:00 | [6 empty] | 70.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14692Б-ТП18799Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15074 (2) - ТП 29212 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:15 | [6 empty] | 171.55 |  |  | Повреждён КЛ РП 15074 с.2 - ТП 29212 Б | АВР успешно
8413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП654 Б-ВВ99108 |  | 0.38 | 2023-11-28 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-28 12:58 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 654с2 - вв. 99108 | -
8414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3167 А-ВВ24318(1) |  | 0.38 | 2023-11-28 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 168.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП18175 Б-ВВ104808 (1) |  | 0.38 | 2023-11-28 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 15:05 | [6 empty] | 48.1167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ РТП 18185 с1-вв 104808 к1 | -
8416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с8 яч49-РТП15075 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 12:00 | [6 empty] | 67.6667 |  |  | РТП15075с2 откл. МВ с землей вручную ПС762бета | АВР успешно
8417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16665 Б-ВВ87260 |  | 0.38 | 2023-11-28 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 15:56 | [6 empty] | 69.0667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 16665 Б - ввод 87260 к2 | -
8418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15804 А-ТП16296 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 10:00 | [6 empty] | 60.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15804А - ТП16296А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16030 1-ТП21473 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 10:00 | [6 empty] | 60.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП16030с1 - ТП21473А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 14:35 | [6 empty] | 39.9 |  |  | Причины выясняются | -
8421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РТП18007 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-28 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 10:00 | [6 empty] | 131.25 |  |  | Повреждение КЛ РТП18007с.2-ПС785. | МТЗ ПКЛ РТП18007с.2+РТП20026с.1 АВР в РТП18007 успешно.
8422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17044 2-ТП20219 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 22:00 | [6 empty] | 159.5333 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РТП 17044 с.2 - ТП 20219 Б | АВР успешно
8423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с3 яч8-РТП11219 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 08:00 | [6 empty] | 145.2 |  |  | пробой изоляции на "землю" | -
8424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24198 А-ТП23092 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 08:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24198А-ТП23092А | -
8425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15052 2-ТП17349 Б, КЛ10кВ РТП15052 2-ТП17349 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-29 12:41 | 2023-11-29 13:19 | 2023-11-29 20:00 | 2 | 1 |  |  |  | 0.1 | 7.3167 | 0.6333 | 1.2666 | Повреждение КЛ 10кВ РП15052с.2- ТП17349Б | отсутствует
8426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17387 Б-ВВ39993 |  | 0.38 | 2023-11-29 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-29 13:09 | 2023-11-29 13:15 | 2023-12-04 12:00 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 118.85 | 0.1 | 0.1 | Пробой изоляции КЛ КЛ0,4кВ ТП17387 Б-ВВ39993 | нет
8427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч20- РП 10168 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-29 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ :ПС 17-10168 Бета | АВР успешно
8428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 10144 А-СП 672 А |  | 0.38 | 2023-11-29 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 19:28 | [6 empty] | 29.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10144 А -СП672 А | АВР успешно
8429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28448 Б - ТП 19456 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 17:03 | [6 empty] | 24.3333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 19456 Б - ТП 28448 Б | -
8430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11564 А-ВВ49128 |  | 0.38 | 2023-11-29 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-29 16:44 | 2023-11-29 16:49 | 2023-12-05 15:34 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 142.8333 | 0.0833 | 0.0833 | Нет напряжения на вв 49128 от ТП11564А , ж/д ул. Ботаническая д. 37 А. На втором вводе напряжение уточняется. Абонент переключился на второй ввод. Абонент с напряжением. Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП11564А - вв49128(1) . | Успешное сгорание предохранителей в ТП11564А на вв49128.
8431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с7 яч703-РТП18076 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 14:00 | [6 empty] | 141.2 |  |  | Выясняются. | -
8432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2535 С.2 яч.5 - ТП 2426 Б |  | 6 (6.3) | 2023-11-29 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 11:50 | [6 empty] | 67 |  |  | Повреждение кл | Успешно
8433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 15:40 | [6 empty] | 70.2167 |  |  | Повреждение КЛ10кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б | АВР успешно
8434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 А-ТП27771 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-29 17:27 | 2023-11-29 17:52 | 2023-12-02 15:40 | 4 | 1 |  | 320 |  | 0.15 | 70.2167 | 0.4167 | 1.6668 | Повреждение КЛ10кВ ТП20992 А-ТП27771 А | АВР неуспешно
8435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19694 Б-ТП18323 Б |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:00 | [6 empty] | 207.9833 |  |  | выясняются | -
8436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч15-РТП15030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-29 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:00 | [6 empty] | 207.9833 |  |  | выясняются | -
8437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.48-2 - РТП 12206 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 12:00 | [6 empty] | 127.2167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП12206с1-ТЭЦ-21 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.14-1 - РП 12207 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 12:00 | [6 empty] | 127.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12207с2-ТЭЦ-21. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5 - РТП 78 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-11-30 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 18:20 | [6 empty] | 9.5833 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ((ТП12931А)ВВ48690-ВВ53599) |  | 0.38 | 2023-11-30 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-30 10:46 | 2023-11-30 10:53 | 2023-11-30 10:53 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.005 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение наконечника КЛ | РЗА успешно
8441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14607 Б - ВВ 64540 |  | 0.38 | 2023-11-30 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 16:15 | [6 empty] | 125.1 |  |  | Полвреждение КЛ 0,4кВ ТП14607Б-вв.64540 | -
8442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11875 Б-ВВ41682 |  | 0.38 | 2023-11-30 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 123.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
8443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10856 Б-ВВ32103 |  | 0.38 | 2023-11-30 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 10:15 | [6 empty] | 93.8 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 А-ВВ76518 |  | 0.38 | 2023-11-30 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 16:25 | [6 empty] | 3.1167 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.1/яч.2 - РП 14065 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 10:00 | [6 empty] | 65.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14065с.2-ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 16:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
8447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с14 яч403-РТП14178 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
8448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25012 Б-ВВ116954 |  | 0.38 | 2023-11-30 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-30 17:54 | 2023-11-30 18:01 | 2023-11-30 18:01 | 1 |  |  | 90 |  | 0.03 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Нет напряжения на вв 116954 от ТП25012Б , ж/д ул. Академика Королева,д32. На втором вводе напряжение уточняется. | АВР отсутствует
8449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.1 - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-11-30 18:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 18171с.1 - ТП 21228А | -
8450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14060 с.1 - ТП 13341 А |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-30 20:36 | 2023-11-30 20:58 | 2023-12-03 21:30 | 8 | 1 |  | 340 | 2 | 0.3 | 72.9 | 0.3667 | 2.9336 | Повреждение КЛ 10 кВ | АВР успешно
8451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с1 яч1А-РТП17032 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-11-30 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 23:45 | [6 empty] | 121.75 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16005 А-ВВ88507 |  | 0.38 | 2023-11-30 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-11-30 22:44 | 2023-11-30 22:51 | 2023-12-02 12:00 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.01 | 37.2667 | 0.1167 | 0.1167 | Пробой изоляции КЛ. Сообщил ио гл инж Губанов 89031160440 | нет
8453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ РП3294с2-РП667с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ, АВР успешно
8454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30292 Луч А - ТП 11688 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-01 07:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20201 Б-ТП19344 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 14:46 | [6 empty] | 125.3333 |  |  | Д/Д Чуприн МВС на ПС 806 Земля 2с 10 кВ, наибольшее показание на 21193(наибольшее) + 12937 д/д ОЭК СВРЭС Гренадерский: в РП21193с1 АО яч. ТП26472Б, земля пропала | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15432 Б-ВВ101527 |  | 0.38 | 2023-12-01 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-02 14:25 | [6 empty] | 28.25 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "вв.144677 – вв.87994 (ТП15432Б)" | -
8457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14214 Б-ВВ60709 |  | 0.38 | 2023-12-01 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 99.1167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16424 Б-ТП14330 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 14:04 | [6 empty] | 145.2 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14330Б-ТП16424Б | АВР успешно
8459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4767 А-ВВ1 |  | 0.38 | 2023-12-01 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 15:40 | [6 empty] | 146.6167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ вв. 27371- вв. 27357, КЛ выделена осмотром | -
8460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.2 яч.203-РП15065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 16:30 | [6 empty] | 75.25 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП15065с.1-ПС578, откл вручную при ОЗЗ | -
8461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15798 А-ВВ92432 |  | 0.38 | 2023-12-01 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 15:00 | [6 empty] | 121.5167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11875 Б-ВВ41680 |  | 0.38 | 2023-12-01 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 97.2667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП20034 Б-ВВ111217 |  | 0.38 | 2023-12-01 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 16:24 | [6 empty] | 170.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ РТП20034С2-вв111217 к1 выделена осмотром | -
8464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16331 А-ВВ92973 |  | 0.38 | 2023-12-01 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-01 14:43 | 2023-12-01 14:50 | 2023-12-01 14:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение изоляции | АВР отсутствует
8465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 14:59 | [6 empty] | 96.0333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 69 - РТП 17001 альфа | -
8466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч16-РТП18063 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 10:00 | [6 empty] | 112.2167 |  |  | РТП18067с2 откл. МВ от МТЗ КЛ 10кВ ПС692-РТП18063альфа | АВР успешно
8467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП682 3-ТП3038 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 10:00 | [6 empty] | 87.5833 |  |  | Повреждена КЛ РП682с.3-ТП3378Б | -
8468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 330 Б - РТП 5301 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-01 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 18:38 | [6 empty] | 96.1333 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ РП 5301 с2 - ТП 330 Б | -
8469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.2 - ТП 21228 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 17:14 | [6 empty] | 142.0667 |  |  | Повреждена РКЛ 18171 с2 - ТП 21228 Б | -
8470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП18073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-01 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 14:00 | [6 empty] | 135.85 |  |  | повреждение кл | -
8471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РП14045 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 14:00 | [6 empty] | 253.8167 |  |  | повреждение кл | -
8472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РТП16138 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 14:00 | [6 empty] | 253.7833 |  |  | повреждение кл | -
8473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 15:00 | [6 empty] | 127.1 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч111-РП15087 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 10:00 | [6 empty] | 145.8667 |  |  | Повреждение изоляции | -
8475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11772 Б-ВВ37047 |  | 0.38 | 2023-12-02 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 15:00 | [6 empty] | 30.4333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16266 Б-ТП12768 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 77.4 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12768Б - ТП16266Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25266 А-ТП24949 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 11:00 | [6 empty] | 97.1833 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 24949 Б- ТП 25266 Б. | успешно
8478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17876 А-ВВ16165 |  | 0.38 | 2023-12-02 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 12:30 | [6 empty] | 242.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
8479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16644 А-ТП15662 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 238.65 |  |  | Повреждение изоляции | -
8480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19412 Б-ТП23730 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 76.2 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12846 А-ТП12847 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 10:00 | [6 empty] | 233.3167 |  |  | Повреждение кабельной линии (повреждена КЛ 10кВ ТП12846А-ТП12847А) | АВР успешно
8482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РП12124 1-ТП21949 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 23:11 | [6 empty] | 126.3333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19974 Б-ТП21423 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 07:30 | [6 empty] | 158.3 |  |  | Повреждён КЛ ТП 19974 Б - ТП 21423 Б | АВР,МТЗ успешно
8484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 20:41 | [6 empty] | 26.2833 |  |  | КЛ РП12086 с.1-ТЭЦ23γ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
8485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч3-РТП5130 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-02 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 19:10 | [6 empty] | 96 |  |  | Повреждение изоляции | -
8486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 С2 яч30 - РТП 17159 бета С1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-02 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 15:30 | [6 empty] | 116.1333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12692 А - ВВ 51274 |  | 0.38 | 2023-12-02 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 15:00 | [6 empty] | 90.5167 |  |  | Механической повреждение КЛ | -
8488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.101 - РП 14057 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 22:30 | [6 empty] | 238.3833 |  |  | Пробой изоляции | -
8489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч7-РП11084 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 03:15 | [6 empty] | 72.9333 |  |  | В РП 11084 С1 откл. МВ- ПС 398 альфа, повреждение КЛ МКС РП 11084 С1-ПС 398 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 16:55 | [6 empty] | 56.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП26064с.2-ПС397 | АВР
8491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС809 с3 яч7-РП26161 с4 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 09:31 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 10144 А-СП 672 А |  | 0.38 | 2023-12-03 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 16:40 | [6 empty] | 54.1667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 10144 А-СП 672 А. Абонент на резерве. | АВР
8493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28179 с.2 - ПС 56 с.2 яч.212 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП13686А-ТП13649А |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 15:30 | [6 empty] | 146.2167 |  |  | Повредилась КЛ ТП 13686 А - ТП 13649 А | АВР, РЗА успешно
8495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч4-РП100 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-03 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-03 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20533 А-ТП20532 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 22:14 | [6 empty] | 74.2 |  |  | Замечания: В РП 12122 с.1 выпал блинкер земляной сигнализации напр. ТП 13710 А. Вручную в РП 12122 с.1 откл. МВ, ШР, ЛР напр. ТП 13710 А земля пропала. | -
8497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП12142 1-ТП14755 А, КЛ10кВ РП12142 1-ТП14755 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-03 21:57 | 2023-12-03 22:08 | 2023-12-06 11:00 | 3 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0.35 | 61.05 | 0.1833 | 0.5499 | АО по ТМ в РП 12142 с1 откл. МВ ТП 14755 А | ТП 14755 А, КС-А
8498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ТП18564А-ТП14761А |  | 10 (10.5) | 2023-12-03 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 11:00 | [6 empty] | 59.75 |  |  | пробой изоляции | -
8499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ КТПн 29475Б- ТП 18644 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 06:50 | [6 empty] | 30.0833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 18641 Б-ТП 29475 Б | АВР
8500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18172 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:19 | [6 empty] | 108.3167 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РТП 18172 с1 - ПС 815 альфа. | -
8501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.4 яч.9 - РТП 12201 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 03:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-04 03:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключили с "землёй" вручную | АВР,МТЗ не выполнялось
8502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20165 2-ТП24630 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 04:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 16:40 | [6 empty] | 180.1167 |  |  | Выясняются | АВР
8503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18097 1-ТП20771 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 16:40 | [6 empty] | 180.0833 |  |  | Выясняются | АВР
8504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25882 А-ТП25885 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 02:00 | [6 empty] | 90.4667 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с6 яч610-РП 16029 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 12:00 | [6 empty] | 28.15 |  |  | пробой изоляции | -
8506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РП10193 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 09:33 | [6 empty] | 0.9667 |  |  | выясняется. | -
8507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РП12005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 09:33 | [6 empty] | 0.95 |  |  | пробой изоляции | -
8508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | РП | РП12005 | РП 12005 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2023-12-04 08:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-04 08:59 | 2023-12-04 09:33 | 2023-12-04 09:33 | 20 | 8 | 0 | 580 | 2 | 1.6 | 0.5667 | 0.5667 | 11.334 | Повреждение в сети абонента РП12005 КЗ Т-8 | Не успешно.
8509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20012 с1-РП16029 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 09:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП16029с1-РП20012с1 | АВР успешно
8510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18128 1-ТП28795 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-04 17:12 | [6 empty] | 7.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18128 с.1 - ТП 28795 А | -
8511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16207 А-ТП15580 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 19:30 | [6 empty] | 57.4667 |  |  | Причина выясняется | АВР
8512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10606 Б - ТП 29896 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 13:30 | [6 empty] | 73.3833 |  |  | По ТМ: в РП 26053 с.2 отключился ВЭ 10295 Б. Выделена поврежд.кл ТП 10606 Б - ТП 29896 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14131 2-ТП16287 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 13:00 | [6 empty] | 216.6833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП27656 Б-ВВ41558(2) |  | 0.38 | 2023-12-04 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 16:35 | [6 empty] | 119.7 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП27656Б-вв41558(2) | АВР
8515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч4-РТП17179 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 16:00 | [6 empty] | 214.05 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2004 1-ТП1260 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 10:30 | [6 empty] | 37.1833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3963 А-ТП2226 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-04 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 11:00 | [6 empty] | 37.6667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП2226А - ТП3963А | АВР успешно
8518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч33-РТП18193 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2023-12-04 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 13:29 | [6 empty] | 111.0167 |  |  | повреждение КЛ | -
8519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП245 Б-ТП298 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-05 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 09:20 | [6 empty] | 57.15 |  |  | повреждение изоляции | АВР успешно
8520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15073 1-ТП18911 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 10:00 | [6 empty] | 56.5667 |  |  | пробой изоляции. | -
8521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28044с2-ПС378 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 01:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РТП 28044 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
8522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч30-РП12006 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 02:08 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-05 15:00 | [6 empty] | 12.8667 |  |  | Устранение однофазного замыкания на землю | -
8523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18563 А-ТП14797 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 16:36 | [6 empty] | 110.3667 |  |  | В РП17059с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП12332А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с3 яч37-РП21124 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 03:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ ПС 346 с3 яч37-РП21124 с1 | -
8525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 15:28 | [6 empty] | 54.4167 |  |  | ТЭЦ-21 ОЗЗ 2 с.ш. 10 кВ. на ТЭЦ-21 АО 15182альфа. ТЭЦ-21 ОЗЗ 2 с.ш. 10 кВ. земля пропала | -
8526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14063 с.1 - РП 12296 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 10:00 | [6 empty] | 48 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12296с.2-РП14063с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч4-РП10180 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 13:10 | [6 empty] | 73.6833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
8528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20332 А - ТП 26367 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 18:00 | [6 empty] | 101.65 |  |  | повреждение КЛ | -
8529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 12:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч22-РТП15091 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 10:05 | [6 empty] | 140.4833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19766 Б-ТП16556 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 13:43 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-07 12:44 | [6 empty] | 47.0167 |  |  | Повреждение КЛ. откл. в руч. с землей. | -
8532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РТП14183 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 18:41 | [6 empty] | 26.0333 |  |  | КЛ РП14183 с.1-ПС795 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
8533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 798 с2 яч209-РТП12199 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 09:35 | [6 empty] | 160.2 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112с.2 яч. 214 - ТП 1829с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-05 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:51 | [6 empty] | 69.2167 |  |  | д/д ЦДП Шерстнев: на ПС112 АО 1829+2519, показания повреждения 1829 | -
8535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч214-РП2519 с3 |  | 6 (6.3) | 2023-12-05 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:51 | [6 empty] | 69.2167 |  |  | д/д ЦДП Шерстнев: на ПС112 АО 1829+2519, показания повреждения 1829 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19540 Б-РТП17004 2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 14:50 | [6 empty] | 138.5667 |  |  | Повреждение кл 10 кВ РТП 17004 с2 - ТП 19540 Б | Успешно
8537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21326 Б-ТП18684 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 20:44 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16103 1-ТП23439 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-05 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-05 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 16103 сю1 откл. ВВ 23439 А. Повреждена кл РП 16103 с.1 - ТП 23439 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12539 Б-ТП12538 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 10:20 | [6 empty] | 128.5333 |  |  | Земля | АВР успешно
8540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27816 Б-ТП28805 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 15:04 | [6 empty] | 251.9833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12547 Б-РТП10052 2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 04:30 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10052 с.2 откл. МВ 12547 Б. Повредилась кл РП10052с2-ТП12547Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10894 А-ТП19852 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 04:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Кузнецов (ОЭК) - по ТМ в РП 20174 с.2 откл. МВ 14327 Б. Выделили поврежд.кл 10894А-19852Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84 - РТП 20165 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 17:15 | [6 empty] | 60.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15162 1-ТП30637 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 14:00 | [6 empty] | 127.35 |  |  | выясняются | -
8545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13367Б ВВ74365 |  | 0.38 | 2023-12-06 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-06 09:30 | 2023-12-06 09:37 | 2023-12-06 09:37 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0.09 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение КЛ | РЗА успешно
8546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19854 А-ТП22570 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 13:45 | [6 empty] | 147.65 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19840 Б-РТП14142 2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 10:41 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП16026с.2 откл. МВ ТП22309Б, пробой изоляции | -
8548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с1 яч15-РП16039 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 13:15 | [6 empty] | 170.3 |  |  | ПО ТМ в РП 16039 с2 откл. МВ ПС 806 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ РП11080 2-ТП19189 c2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 12:21 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-08 19:38 | [6 empty] | 55.2833 |  |  | Повреждение КЛС 10 кВ РП 19180с.2 - РП 19189с.2 | Выпал блинкер земляной сигнализации
8550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10760 А-ВВ21324 |  | 0.38 | 2023-12-06 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 14:00 | [6 empty] | 120.7 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
8551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23692 Б-ВВ50059 |  | 0.38 | 2023-12-06 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 13:31 | [6 empty] | 120.1833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП 23692 Б - вв 50059 | -
8552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2А яч4-РТП11166 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 11:30 | [6 empty] | 45.0167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11166с1-ПС630 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 15:00 | [6 empty] | 192.1167 |  |  | Выясняются. | АВР успешно
8554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1045 А-ТП2090 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 16:40 | [6 empty] | 25.55 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 841 с4 яч402-РП12004 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-06 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 16:02 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
8556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП4300с.2-ПС46Б яч.45 |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-06 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5944 А-ТП5515 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-06 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 10:00 | [6 empty] | 59.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21721 Б-ВВ86282 |  | 0.38 | 2023-12-06 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 15:40 | [6 empty] | 111.8 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП21721Б - вв 86282 | -
8559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП16069 2-ТП24796 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 18:00 | [6 empty] | 38.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16069 с2 - ТП 24796 Б | -
8560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с5 яч502-РТП19074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 10:00 | [6 empty] | 102.1333 |  |  | Выясняются. | -
8561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22613 А-ТП24361 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 15:00 | [6 empty] | 128.7333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17588 А-ВВ103691 |  | 0.38 | 2023-12-07 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 12:00 | [6 empty] | 28.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 17588 А - вв 103691 (1) | отсутсвует
8563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18477 Б-ВВ97769 |  | 0.38 | 2023-12-07 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 15:17 | [6 empty] | 173.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | отсутствует
8564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28450А-ТП25422А |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 16:41 | [6 empty] | 149.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 25422 А - ТП 28450 А (отключенный МВ в РП 17083 с.3 - ТП 25242 А) | -
8565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25245 А - ТП 25422 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 16:41 | [6 empty] | 149.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 25422 А - ТП 25245 А (отключенный МВ в РП 17083 с.3 - ТП 25242 А) | -
8566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19854 Б-ТП22570 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 15:44 | [6 empty] | 147.7333 |  |  | повреждение КЛ | -
8567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12538 Б-ВВ34407 |  | 0.38 | 2023-12-07 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 09:20 | [6 empty] | 20.9667 |  |  | Дефекты: ТП12538Б - вв34407 поврежден | аб-т перешел на резерв
8568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РТП14055 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 11:00 | [6 empty] | 117.8 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 14055 с.1 - ПС 682 | -
8569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18019 1-ТП21617 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 12:00 | [6 empty] | 93.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 27168с1-ТП 21617А (в базе ОЖУР нет наименования 27168, из-за этого пришлось выбрать РП 18019с1) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15790 А-ТП19323 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 10:00 | [6 empty] | 91.4167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 15790 А - ТП 28124 А | -
8571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21230 А-ТП22584 А Договор |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 | [6 empty] | 176.9333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 21230 А – ТП 22584 А | АВР,МТЗ успешно
8572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 13:55 | [6 empty] | 94.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19142с.1-ПС90альфа | АВР успешно
8573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 597 с3 яч43-РП19023 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-07 15:17 | 2023-12-07 15:33 | 2023-12-08 15:00 | 26 | 6 |  | 80 |  | 0.2 | 23.7167 | 0.2667 | 6.9342 | повреждена КЛ ТП24359А-ТП24366А | Не успешно
8574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11541 Б-ВВ55091 |  | 0.38 | 2023-12-07 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 12:00 | [6 empty] | 115.5167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12538 А-ВВ34406 |  | 0.38 | 2023-12-07 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 10:10 | [6 empty] | 89.4333 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ ТП12538А (вв34407 - вв34406) | аб-т перешел на резерв
8576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19125 С1 - ПС 796 бетта |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 15:30 | [6 empty] | 94.5667 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч8-РТП881 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 09:20 | [6 empty] | 203.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28129 1-ТП25669 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-07 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-07 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч13-РТП3305 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-07 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 11:15 | [6 empty] | 108.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП687с1-ТП1516 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-08 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 03:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч81-РТП4713 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-08 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 03:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 2851 (А)-ТП 3677 (А) |  | 6 (6.3) | 2023-12-08 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 07:20 | [6 empty] | 99.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 3677 А- ТП 2851 | АВР успешно
8583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 06:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
8584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч43-РТП18031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 06:56 | [6 empty] | 0 |  |  | ОЗЗ, повреждение изоляции | -
8585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП12294 1-ТП15202 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 08:00 | [6 empty] | 24.8833 |  |  | РП12294с.1 откл. ТП15202А | МТЗ успешно
8586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 2426 (Б)-РП 2535 (1) |  | 6 (6.3) | 2023-12-08 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 | [6 empty] | 111.0833 |  |  | Повреждён КЛ РП 2535 с.1 - ТП 2426 Б | Успешно
8587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15750 А-ТП15749 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 10:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-08 10:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
8588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14147с2-ТП15957 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 12:00 | [6 empty] | 168.8333 |  |  | Причина выясняется | -
8589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.3/яч.4 - РП 15067 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15067с1-ПС810 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 22449 | ТП22449 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-12-08 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 17:50 | [6 empty] | 6.3667 |  |  | ремонт КМ 22449Б направ.Т-Б | отсутствует
8591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30 - РТП 21024 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 16:50 | [6 empty] | 171.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ пс 713 - РП 21024 с2 альфа | АВР
8592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44 - РТП 21024 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 16:50 | [6 empty] | 171.55 |  |  | Повреждение ПКЛ пс 713-РП 21024 с2 бета | АВР
8593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП470 А-ВВ2211 |  | 0.38 | 2023-12-08 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
8594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13392 Б-ТП12893 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 14:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12000 А-ВВ45505 |  | 0.38 | 2023-12-08 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-08 15:38 | 2023-12-08 15:46 | 2023-12-08 15:46 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.03 | 0.1333 | 0.1333 | 0.1333 | повреждение КЛ | АВР отсутствует
8596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 2-ТП16833 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-08 16:02 | 2023-12-08 16:24 | 2023-12-18 18:41 | 6 | 2 |  | 350 | 1 | 0.4 | 242.65 | 0.3667 | 2.2002 | В РП 11031 с.1 откл. яч. напр. ТП 29917 А В РП 14183 с.2 откл. яч. напр. ТП 16833 Б | Откл. от МТЗ
8597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17727 А - РТП 21009 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 16:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 16:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч116-РТП16005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 14:00 | [6 empty] | 141.4333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1081 А-ВВ60057 |  | 0.38 | 2023-12-08 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-08 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 1081 луч А - вв.60057" | -
8601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11895 А-ТП14539 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-08 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 13:00 | [6 empty] | 139.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14539А-ТП17861А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16713 Б-ВВ87601(договор) |  | 0.38 | 2023-12-08 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-08 20:27 | 2023-12-08 20:33 | 2023-12-08 20:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Пробой изоляции КЛ | нет
8603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2143 3-ТП2692 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-09 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 09:53 | [6 empty] | 223.1833 |  |  | В РП 2143 с3 АО от МТЗ МВ напр. ТП 2692 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21323 Б-ТП22657 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 14:00 | [6 empty] | 79.75 |  |  | Выясняются | -
8605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20120 2-ТП27943 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 09:35 | [6 empty] | 146.85 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч10-РТП2004 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-09 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 10:45 | [6 empty] | 74.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17564 А-РТП16162 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 10:03 | [6 empty] | 73.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16162с1 - ТП17564А | -
8608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП887 2-ТП1990 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-09 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 19:10 | [6 empty] | 80 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП887с 2-ТП1990 Б и КЛ ТП974Б-ТП1922Б КЛ включена | АВР успешно
8609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21471 А-ТП20232 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 10:00 | [6 empty] | 93.8333 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП21471А-ТП20232А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29988Б - ТП18687Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 12:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21356 Б-ТП21363 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 12:00 | [6 empty] | 95.55 |  |  | в РТП19005с.2 откл. МВ ТП21356Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч31-РТП12031 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 17:02 | [6 empty] | 146.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12031с2 - ПС793 | -
8613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13159 Б-ТП19629 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 16:08 | [6 empty] | 121.3 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13159Б - ТП19629Б, пробой изоляции | -
8614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19035с2-РТП28008с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 14:00 | [6 empty] | 95.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП19035с2-РТП28008с2 | -
8615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 29056 (1) - КРУН-1 (707195) |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-09 17:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл КТПн 707195 - РТП 29056 с1 | Успешно
8616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 А-ТП17572 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 15:10 | [6 empty] | 235.9833 |  |  | ПОвреждена КЛ 10 кВ ТП17542А-ТП17572А | -
8617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП19286А-ТП30450А |  | 10 (10.5) | 2023-12-09 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 16:00 | [6 empty] | 64.05 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
8618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20095 1-ТП10925 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 10:50 | [6 empty] | 124.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26185 с.2 - ПС 692 бета |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 49.25 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27134 1-ТП11157 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 11:15 | [6 empty] | 94.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16461 А-ТП16942 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 14:00 | [6 empty] | 120.0667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 16461 А - ТП 16942 А | АВР работал успешно
8622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19422 А-ТП18656 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 15:00 | [6 empty] | 71.9667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14507 А-ТП15491 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 18:10 | [6 empty] | 49.0333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 14507 А - ТП 15491 А | успешно
8624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26503 А-ТП15512 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 11:00 | [6 empty] | 41.2833 |  |  | РТП12223с.1 откл. МВ от МТЗ ТП15512А, из-за повреждения КЛ10кВ ТП15512А-ТП26503А | АВР отработад успешно
8625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч25-РТП15028 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 16:15 | [6 empty] | 118.05 |  |  | выясняются | -
8626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч25-РТП15027 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 16:15 | [6 empty] | 118.05 |  |  | выясняются | -
8627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 91 с.1 яч.111-РТП 27114 (2) β |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 15:10 | [6 empty] | 43.6833 |  |  | повреждена кл ПС 91 – РП 27114 β | Успешно
8628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч16-РП18143 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 14:38 | [6 empty] | 90.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18143 - ПС 731 а+б | -
8629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25465 Б-ТП11686 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-10 20:22 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 18089 с2 откл. МВ ТП 25465 Б, АВР успешно. без обесточения. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч30-РП14031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 15:00 | [6 empty] | 137.3 |  |  | выясняется | АВР успешно
8631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП14044 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 15:00 | [6 empty] | 113.2833 |  |  | выясняется | АВР успешно
8632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч65-РП14176 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-10 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 15:00 | [6 empty] | 113.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч68-РП15161 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-10 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 11:40 | [6 empty] | 133.8667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП15161 - ПС731 | -
8634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч 39 - РТП 16006 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 00:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.46 - РП 17085 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 00:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с3 яч38-РТП18183 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 14:00 | [6 empty] | 84.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21719 А-ВВ56034 |  | 0.38 | 2023-12-11 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 17:05 | [6 empty] | 38.8 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 21719А - вв 56034 | АВР успешно
8638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10052 1-ТП12547 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 18:45 | [6 empty] | 59.3833 |  |  | в РП 10052 С1 откл. МВ- ТП 12547 А, повреждение КЛ МКС РП 10052 С1- ТП 12547 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19094 (2)- РТП 20007 (2) |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 08:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 17:00 | [6 empty] | 80.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП19094с.2 - РП20007с.2 | -
8640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч47-РП19094 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 17:00 | [6 empty] | 80.9333 |  |  | Поыреждение КЛ 10кВ РП19094с.2 - пс770 | -
8641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19846 А-ВВ105074 |  | 0.38 | 2023-12-11 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 10:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28391 А-ВВ108487 |  | 0.38 | 2023-12-11 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 11:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 Б-ВВ65224 |  | 0.38 | 2023-12-11 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 18:20 | [6 empty] | 6.6167 |  |  | Повреждение КЛ ТП 1401 Б-вв 65224 | АВР успешно
8644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17014 (1) - ТП 30536 (А) |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 16:50 | [6 empty] | 52.4 |  |  | Повреждена КЛ РП 17014с.1- ТП 30536 А | АВР успешно
8645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 28041 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 10:00 | [6 empty] | 236.35 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП28041с.2-ПС643 | АВР - успешно
8646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП517 А-ВВ108680 |  | 0.38 | 2023-12-11 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 13:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17014 (2) - ТП 30536 (Б) |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 16:50 | [6 empty] | 50 |  |  | повреждена КЛ РП 17014с.2- ТП 30536 Б | АВР успешно
8648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 16:50 | [6 empty] | 73.3167 |  |  | повреждение кл :11065 -ТЭЦ 25 | АВР успешно
8649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 14:00 | [6 empty] | 70.0333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 | -
8650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11880 А-ВВ39843 |  | 0.38 | 2023-12-11 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ СП10938 - ИКВН(110) |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 09:36 | [6 empty] | 65.1 |  |  | В РП10156с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП27676Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 386 с2Г яч30-РП14095 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-11 17:14 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции, откл. МВ | -
8653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч81в-РП12184 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 10:00 | [6 empty] | 39.2 |  |  | Растяжка трех фаз | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с6 яч611-РТП20187 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 15:28 | [6 empty] | 44.2167 |  |  | Повреждена РП 20187с.2- ПС 710 | АВР успешно
8655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП15991 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-11 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 13:16 | [6 empty] | 160.1333 |  |  | выясняются | -
8656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5815 с3-ТП5919 Б (договор) |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 12:00 | [6 empty] | 202.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч16-РТП15191 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 11:23 | [6 empty] | 173.1833 |  |  | Повреждение изоляции. | -
8658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 10:00 | [6 empty] | 48.5833 |  |  | ПКЛ ПС 17 автоматическое отключение РП 14093 в РП 14093 АВР успешный КЛ 10 кВ РП 14093с.1 ПС 17 альфа работала в нормальном режиме пробой изоляции | -
8659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3- РП 10051 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 10:01 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 17 откл групповая яч направ РП10051альфа+ ( 15133альфа ПОВРЕЖДЕНА отболчена в колпаках на ПЦ ). | АВР успешно.
8660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18281 Б-ВВ105768 |  | 0.38 | 2023-12-12 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 13:06 | [6 empty] | 75.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 18281Б - вв.105768 | -
8661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14752 А-ТП14751 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 12:50 | [6 empty] | 49.7167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14370 А-ВВ91964 |  | 0.38 | 2023-12-12 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 18:10 | [6 empty] | 6.75 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2143 2-ТП72 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 11:07 | [6 empty] | 143.1167 |  |  | Отключена вручную с ОЗЗ КЛ 6кВ РП2143с2-ТП72А. Повреждена КЛ РП2143с2-ТП72А | АВР успешен
8664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21898 А-ТП23085 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 18:40 | [6 empty] | 52.0167 |  |  | Выясняются | АВР
8665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с4 яч409 - РТП20074 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 15:45 | [6 empty] | 24.8667 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18540 Б-ТП18887 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 16:05 | [6 empty] | 72.7333 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП18540Б-ТП18889Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
8667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16665 Б-ВВ98597 |  | 0.38 | 2023-12-12 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 16:28 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ ТП 16665Б - вв.98597 | -
8668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч114-РП2143 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 12:51 | [6 empty] | 140.15 |  |  | Повреждение КЛ РП2143с2-ПС112бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП452 2-ТП3632 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-12 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-12 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16285 А-ТП18837 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:36 | [6 empty] | 232.35 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч39-РП11172 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-12 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 11:00 | [6 empty] | 61.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2598 А-ТП1631 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-13 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 15:30 | [6 empty] | 15.2167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3695 Б-ВВ53326 |  | 0.38 | 2023-12-13 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 17:59 | [6 empty] | 16.45 |  |  | Откл. для устранения неполнофазного режима на КЛ 0,4кВ ТП3695Б-вв.53326 | АВР успешно
8674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12987 Б-ТП13774 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 01:37 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12086с.2 откл МВ 12492Б. Повреждена КЛ ТП12987Б-ТП13774Б | АВР успешен
8675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч20-РТП19028 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 17:00 | [6 empty] | 254.9167 |  |  | пробой изоляции, откл. ВВ | -
8676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 08:55 | [6 empty] | 240.15 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12204с2-РП19120с1 | -
8677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП17179 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-13 09:48 | 2023-12-13 10:06 | 2023-12-15 11:00 | 6 |  |  | 533 | 2 | 0.16 | 49.2 | 0.3 | 1.8 | пробой изоляции | в РТП 17179 АВР выведен, ремонтная схема
8678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20007 С.2-ТП21925 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 15:00 | [6 empty] | 124.1667 |  |  | Пробой изоляции. | -
8679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 2-ТП22964 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 11:00 | [6 empty] | 142.5833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч84А-РП19097 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
8681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23512 А - ТП 12563 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 16:20 | [6 empty] | 27.2333 |  |  | повреждён КЛ ТП 12563 А - ТП 23512 А | АВР успешно
8682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч2-РТП18166 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 08:10 | [6 empty] | 138.6833 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 12 - РП 18166 гамма. МТЗ. | АВР успешно
8683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с3 яч49-РП17016 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 13:58 | [6 empty] | 24.1333 |  |  | Повреждение КЛ | -
8684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13035 А-ТП13008 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 13:58 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 29013 с.1 АО ВВ ТП 13008 А | -
8685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2425 Б-ТП857 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-13 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 10:00 | [6 empty] | 187.0667 |  |  | В РП 580 С1 отключили МВ - ТП 2125 Б, земля пропала, В ТП 2125 Б, ТП 4041 Б, ТП 2155 Б, ТП 3376 Б, ТП 57 Б, ТП 1107 Б, ТП 857 Б АВР успешно | -
8686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19422 Б-ТП18656 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 15:00 | [6 empty] | 23.2833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
8687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП28788 А-вв134032 |  | 0.38 | 2023-12-13 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 11:41 | [6 empty] | 43.6833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 24325 А - (вв. 47414 - вв. 46778)- Установлен КВЭ от ТП24325А. | нет
8688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 12:00 | [6 empty] | 43.9 |  |  | В РП 12182с.2 отключили МВ в ручную с зеплёй ПС212бета | АВР успешно
8689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч14-РП15184 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 16:56 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-21 10:20 | [6 empty] | 185.4 |  |  | д/д ЦДП Щелков: на ПС112 опробованием 28107+15184альфа+12020альфа, поврежден 15184альфа ОЗЗ пропало,схема разобрана. ПС112 2 с.ш. 10 кВ ОЗЗ | -
8690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 12487Б-ВВ 131375 |  | 0.38 | 2023-12-13 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 17:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | -
8691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13734 А-ТП13720 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 10:00 | [6 empty] | 40.85 |  |  | РП19022с.1 откл. ВВ ТП13059А из-за повреждения КЛ10кВ ТП13720А-ТП13734А | АВР успешно
8692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - ТП 19872 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 12:00 | [6 empty] | 160.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП16199с1-ТП19872А | -
8693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18691 А-ТП18689 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 12:00 | [6 empty] | 160.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18689А-ТП18691А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 798 с2 яч210-РТП15091 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-13 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-13 22:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21893 Б- РП 28173с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 01:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
8696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29550 А-ТП21205 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 03:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 09:00 | [6 empty] | 101.2833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21205А-ТП29550А | АВР успешно
8697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч11-РТП10275 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 15:00 | [6 empty] | 200.9833 |  |  | земля Ф.(Ж) | -
8698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 16:00 | [6 empty] | 153.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22326 Б-ТП10421 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 06:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 06:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с4 яч26-РП28109 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 11:51 | [6 empty] | 148.7833 |  |  | Отключена КЛ РП28109с1-ПС682 вручную с ОЗЗ. КЛ РП 28109с1-ПС682 повреждена. | -
8701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 с.1 - РП 11086 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 11:00 | [6 empty] | 171.3833 |  |  | По ТМ: в РП 14144 с.1 откл. МВ 11086 с.1. В РП 11086 с.1 перекрытие в кабельном отсеке ячейки 14144 с.1, воронка визуально целая, требуется чистка изоляторов. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6506 А-ВВ99444 |  | 0.38 | 2023-12-14 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 11:00 | [6 empty] | 48.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6506 А - вв 99444 | АВР отсутствует
8703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11125 1-ТП13875 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 12:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП11125с.1-ТП13875Б | -
8704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.306-РТП19164 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 15:30 | [6 empty] | 123.2667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 19164с2 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
8705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17815 Б-ВВ70686 |  | 0.38 | 2023-12-14 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 14:51 | [6 empty] | 97.9167 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП17815 Б- вв 70686 - повреждена по "Ж"ф. | абонент перевёл нагрузку на другой луч
8706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21996 Б-ТП22614 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 13:00 | [6 empty] | 167.75 |  |  | Повреждение изоляции кабельной | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 10:17 | [6 empty] | 20.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 14073 с.2 - ПС 334 альфа ( КЛ выделена с землей ) | АВР успешно
8708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14739 Б-ТП19363 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 13:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10843 Б-ВВ21737 |  | 0.38 | 2023-12-14 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 10:00 | [6 empty] | 90.5333 |  |  | Сгорел наконечник, повреждена КМ | АВР успешно
8710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14342 Б-РП14121 2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 13:28 | [6 empty] | 213.1333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28110 с.2-ТП14589 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 15:37 | [6 empty] | 95.2 |  |  | АО По ТМ В РП 28110 с2 откл. ВВк ТП 14589. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 1-ТП19778 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 10:15 | [6 empty] | 112.1333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП19067 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-14 20:05 | 2023-12-14 20:38 | 2023-12-16 10:00 | 48 | 12 |  | 950 |  | 2 | 37.9167 | 0.55 | 26.4 | причины уточняются | АВР неуспешно
8714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч32-РТП19067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 10:00 | [6 empty] | 37.8833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10кВ | АВР успешно
8715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч32-РТП19067 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 10:00 | [6 empty] | 37.8833 |  |  | ошибочное бракование | АВР успешно
8716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19986 А - РП 12053 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 16:00 | [6 empty] | 114.9167 |  |  | повреждён КЛ РП 12053 с.1 - ТП 19986 А. От МТЗ | АВР успешно
8717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14149 2-ТП14987 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 22:05 | [6 empty] | 120.3333 |  |  | Повреждение КЛ "Земля" | -
8718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ РП176 2-ТП51 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-14 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 15:05 | [6 empty] | 209.1833 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 176 с.2 - ТП 51 Б | АВР успешно
8719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1544 Б-ТП5124 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-14 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 15:05 | [6 empty] | 209.1667 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 663 с.2 - ТП 1544 Б | АВР успешно
8720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30403Б-ТП10781Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 11:20 | [6 empty] | 132.8 |  |  | пробой изоляции ТП10781Б-ТП30403Б | АВР успешно
8721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24588 А-ТП19321 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-14 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-17 10:53 | [6 empty] | 59.4667 |  |  | по ТМ в РП12114с1 откл. МВ ТП26474А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч16-РТП1055 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-14 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-14 23:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 1055 с.2 - ГЭС-1 бета | АВР успешно
8723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с.1-ТП21590 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 16:30 | [6 empty] | 39.5333 |  |  | выясняется | -
8724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч39-РТП17154 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 08:11 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 111- в яч. РТП 17154+ РП 21118 повр. КМ-КЛ РТП 17154 | -
8725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21471 А-ТП20232 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 08:40 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП14162с1 от МТЗ откл. МВ напр. ТП17495А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13709 А - ТП 30858 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 11:23 | [6 empty] | 144.4333 |  |  | КЛ ТП13709А-ТП30858А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
8727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-6кВ РТП 654 с 1 - Т-1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-15 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-15 10:57 | 2023-12-15 11:30 | 2023-12-15 14:25 | 10 |  |  | 460 | 2 | 0.4 | 3.4667 | 0.55 | 5.5 | Повреждение РКЛ-6кВ "РТП 654 с.1 - Т-1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11749 А-ТП11748 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 14:54 | [6 empty] | 147.8667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16331 А-ВВ85316 |  | 0.38 | 2023-12-15 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-15 12:47 | 2023-12-15 12:55 | 2023-12-19 20:00 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 103.2167 | 0.1333 | 0.1333 | Пробой изоляции КЛ | нет
8730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 844 с1 яч109 - РТП 10060 с.2 альфа+бета |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-15 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции бета | АВР успешно
8731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15384 Б-ВВ74767 |  | 0.38 | 2023-12-15 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 10:00 | [6 empty] | 17.6 |  |  | Пробой изоляции | -
8732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ ТП883 А-ТП470 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-15 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-15 16:31 | 2023-12-15 16:45 | 2023-12-19 14:15 | 14 | 1 |  | 80 |  | 0.2 | 93.7333 | 0.2333 | 3.2662 | Повреждение РКЛ-6кВ "ТП 470 А - ТП 883 А"! | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12591 Б-ВВ47859 |  | 0.38 | 2023-12-15 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 20:00 | [6 empty] | 27.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ (ТП12591Б)вв47859-вв47857 | -
8734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25754 А-ВВ64521 |  | 0.38 | 2023-12-15 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-15 17:37 | 2023-12-15 17:44 | 2023-12-15 17:44 | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0.05 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 24574 А - вв.64521 | РЗА успешно
8735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 альфа-РП11155 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 14:44 | [6 empty] | 92.8167 |  |  | На ПС-417 отключилась КЛ 10 кВ РП11155альфа, КЛ повреждена | -
8736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 бета-РП11155 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 14:44 | [6 empty] | 92.8167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП11155с.2 - ПС-417бета | -
8737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12879 А-ТП11759 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-15 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 22:28 | [6 empty] | 124.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
8738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | РП | РТП 27118 | РУ 10 кВ РП 27118 с1 - ПС 417а | 10 (10.5) | 2023-12-15 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-15 18:15 | 2023-12-15 18:25 | 2023-12-19 14:44 | 20 | 6 |  | 2000 |  | 2 | 92.4833 | 0.1667 | 3.334 | На ПС 417 отключились яч. 11155 альфа + 27118 альфа и яч. 11155 бета + 27118 бета. Повреждены ПС 417 - РП 11155 альфа и ПС 417 - РП 11155 бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13490 А - ТП 26859 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 19:07 | [6 empty] | 83.3 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11709 А-ТП13491 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП11709А-ТП13491А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15194(с.1)-РТП17087(с.1) |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-16 08:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
8742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч45 - РП 28170 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 17:10 | [6 empty] | 199.2167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РП12196 2-ТП14807 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-16 10:14 | 2023-12-16 10:29 | 2023-12-21 14:00 | 8 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0.5 | 123.7667 | 0.25 | 2 | Повреждение изоляции КЛ | АВР не успешно
8744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 14:00 | [6 empty] | 123.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17659 А-ВВ106523 |  | 0.38 | 2023-12-16 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:00 | [6 empty] | 143.4 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно. Повреждена КЛ ТП17659Б-вв106523.
8746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29901А-ТП20587А |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 21:37 | [6 empty] | 97.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 20587 А - ТП 29901 А | АВР успешно
8747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | РП 70015 с1 - ПС Очаково дог |  | 20 (21) | 2023-12-16 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 12:00 | [6 empty] | 38.35 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ РТП 70015с1- ПС 214 с.5 яч. 509 | -
8748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-16 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 16:34 | [6 empty] | 90.4167 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21534 А-ВВ102619 |  | 0.38 | 2023-12-16 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:00 | [6 empty] | 130.9 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП21534А-вв.102619 | абонент перевёл нагрузку на луч Б
8750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 13:17 | [6 empty] | 229.1167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч48-РП12140 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:15 | [6 empty] | 128.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27676 Б-РП10156с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 16:44 | [6 empty] | 133.9833 |  |  | В РП10156с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП27676Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч43-РТП15030 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 11:56 | [6 empty] | 153.1 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП15025с2 - ПС760 бетта | -
8754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч41-РП15182 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 03:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 15:38 | [6 empty] | 204.6167 |  |  | В РП15182с1 откл. ВВ напр. ТЭЦ21альфа, На ТЭЦ21 от МТЗ откл. МВ напр. РП15182альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13487А-ТП13488А |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:56 | [6 empty] | 124.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13487А-ТП13488А ТЭЦ21с.1-ОЗЗ на момент отключения. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29407 А - ТП 24932 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 14:18 | [6 empty] | 77.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
8757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13685 А - ВВ 63312 |  | 0.38 | 2023-12-17 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 16:15 | [6 empty] | 99.4 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 13685А-вв 63312 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с3 яч29-РП20014 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-17 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 655 от МТЗ откл МВ РП20014 в РП 20014 АВР сработал успешно | -
8759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13823 А-ВВ55269 |  | 0.38 | 2023-12-17 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 15:36 | [6 empty] | 25.35 |  |  | Повр. КМ КЛ 0.4 кВ ТП13823А - вв.55269. | -
8760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС80 с3 яч5-РП26134 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-17 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП26134с2-ПС80 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с3 яч5-РТП15046 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-17 14:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18384 А-ТП18742 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 15:31 | [6 empty] | 118.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП18384А-ТП18742А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч47-РТП19157 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 11:00 | [6 empty] | 112.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19156 1-ТП20632 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 11:00 | [6 empty] | 112.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13823 Б-ВВ55269 |  | 0.38 | 2023-12-17 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 15:36 | [6 empty] | 19.4333 |  |  | Повреждёна КЛ 0,4кВ ТП 13823Б - вв.55269 | -
8766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП11057 1-ТП11334 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 12:03 | [6 empty] | 86.5333 |  |  | В РТП 11057с.1 АО МВ ТП 11334А | -
8767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч5-РТП20123 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-17 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:55 | [6 empty] | 108.9 |  |  | пробой изоляции | -
8768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч15-РП5815 дельта с5 |  | 6 (6.3) | 2023-12-17 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 10:00 | [6 empty] | 107.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27948Б-ТП25214Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-18 05:48 | 2023-12-18 06:09 | 2023-12-19 15:36 | 7 | 1 |  |  |  | 0.012 | 33.8 | 0.35 | 2.45 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП25214Б-ТП27948 | АВР не успешно
8770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТП | ТП 3632 | ТП3632 Т-А | 6 (6.3) | 2023-12-18 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-18 07:07 | 2023-12-18 07:20 | 2023-12-27 14:05 | 4 |  |  | 200 |  | 0.05 | 222.9667 | 0.2167 | 0.8668 | Уточняются | МТЗ
8771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с1 яч13-РТП14055 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 14:00 | [6 empty] | 125.6167 |  |  | Причины выясняются | -
8772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП541 Б-ВВ96421 |  | 0.38 | 2023-12-18 08:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 21:00 | [6 empty] | 12.6 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4053 А-ТП4150 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-18 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 13:00 | [6 empty] | 123.2 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП4053-ТП4150Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16178 2-ТП22195 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 15:46 | [6 empty] | 99.8333 |  |  | Повреждение изоляции по фазе "З" | -
8775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП688 1-ТП619 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-18 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 11:00 | [6 empty] | 22.7167 |  |  | Причины выясняются | -
8776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 87 альфа - РТП 18156 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 14:56 | [6 empty] | 74.5833 |  |  | Повреждение изоляции | -
8777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2509 2-ТП2971 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-18 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 12:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ТП2971Б-РП2509с-2. | АВР успешно
8778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РП10155 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 15:37 | [6 empty] | 26.7333 |  |  | выясняются. | АВР успешно.
8779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 22447 | ТП22447 Т-А | 10 (10.5) | 2023-12-18 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 17:11 | [6 empty] | 3.95 |  |  | Повреждение изоляции кабельной перемычки 10кВ ТП22447А - Т-А. | -
8780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18157 с.1- ТП 30707 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 11:45 | [6 empty] | 68.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП18157с1-ТП30707А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП15039 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 15:00 | [6 empty] | 47 |  |  | Причина выясняется | -
8782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 Б-ВВ56879 |  | 0.38 | 2023-12-18 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 18:20 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | Повреждён шлейф ТП1401Б-вв56879-вв53892 абонент на резерве ( Бойлерная ) Для надёжности схемы установили КВЭС 80 метров, абонент напряжение принял. | АВР успешно.
8783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП874 А-ВВ111142 |  | 0.38 | 2023-12-18 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-18 17:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
8784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 09:00 | [6 empty] | 38.8333 |  |  | в РП12294с.1 от АВР откл. МВ ПС710 альфа+ бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10765 А-ВВ30678 |  | 0.38 | 2023-12-18 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 15:00 | [6 empty] | 91.95 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно. Повреждена КЛ ТП10765А-вв30678(1)
8786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2232 А-ВВ33536 |  | 0.38 | 2023-12-18 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 09:20 | [6 empty] | 36.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
8787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч3-РТП16048 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-18 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-18 21:41 | 2023-12-18 21:57 | 2023-12-28 12:27 | 3 |  | 0 | 380 | 0 | 0.17 | 230.7667 | 0.2667 | 0.8001 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16048с1 - ПС796альфа | АВР не успешно
8788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с4 яч21-РТП16066 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 10:00 | [6 empty] | 177.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16066 с1 - ПС 370 альфа | -
8789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 13:00 | [6 empty] | 57.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 630 с2 яч11-РП2184 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21179 с.2 - ПС 643 α |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 16:00 | [6 empty] | 245.6667 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС643 - 21179а не испыталась! | Успешна!
8792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ6кВ РП4713с2 - ТП403 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-19 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 14:52 | [6 empty] | 100.3833 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
8793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10747 Б-ТП10640 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 10:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП10747Б - ТП10640А | -
8794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 445 с4 яч52-РТП14197 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 22:43 | [6 empty] | 59.3 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 14197с.1 - ПС 445альфа, Повреждение КЛС 10кВ РП 11080с.2 - РП 19189с.2, Повреждение КЛС 10кВ РП 11080с.1 - РП 19189с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15028 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 13:45 | [6 empty] | 26.15 |  |  | Выясняются | -
8796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15025 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 13:45 | [6 empty] | 26.15 |  |  | Выясняются | -
8797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП27904А-вв9096 |  | 0.38 | 2023-12-19 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 19:39 | [6 empty] | 6.15 |  |  | Неполнофазный режим у абонента. Требуется установка КВЭС. Установлен КВЭС 150м из ТП 27904 А на вв.9096. | АВР отсутствует
8798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30236 Б-ТП13685 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 15:45 | [6 empty] | 25.7833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 13685Б - ТП 30236Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
8799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 28094 с.2 - ПС 780 с.1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 14:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23596 Б-ТП14715 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 17:26 | [6 empty] | 50.8167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14748 Б-ТП23596 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 17:26 | [6 empty] | 50.8167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11660 А-ВВ43266 |  | 0.38 | 2023-12-19 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 12:00 | [6 empty] | 164.8 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 11660 А-вв 43266 | АВР на стороне абонента успешно
8803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18830 Б-ВВ93103 |  | 0.38 | 2023-12-19 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-19 15:20 | 2023-12-19 15:27 | 2023-12-22 15:20 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.02 | 72 | 0.1167 | 0.1167 | Пробой изоляции КЛ | нет
8804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22007 Б-ВВ99483 |  | 0.38 | 2023-12-19 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП22007Б-ВВ99483 | -
8805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16111 1-ТП17877 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 11:28 | [6 empty] | 235.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14560 А-ТП11307 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 15:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП11307А-ТП14560А | -
8807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10397 Б-ВВ16357 |  | 0.38 | 2023-12-19 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 09:00 | [6 empty] | 136.5833 |  |  | Неполнофазный режим у абонента. Требуется установка КВЭС. Повреждение кл вв.11233-вв.16357. Установлен КВЭС 80м со вв.16357 на вв.11233. | АВР отсутствует
8808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 11:28 | [6 empty] | 235.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч75-РП15117 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 11:28 | [6 empty] | 234.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч19-РП19169 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 16:45 | [6 empty] | 119.7667 |  |  | Повреждение КЛ РП 19169с1 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
8811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30812Б - ТП11628Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 11:09 | [6 empty] | 234.1333 |  |  | В РП19040с2 от МТЗ откл. МВ напр. ТП24902Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП15628 | ТП15628 Т-А | 10 (10.5) | 2023-12-19 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 11:03 | [6 empty] | 16.95 |  |  | Повреждение перемычки на Т-А | -
8813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч8-РП20059 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 18:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП27122с.2 - ПС 837а |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 19:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение в сети абонента МКС | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17949 А-ТП18557 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-19 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-19 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 15120 с1 откл. МВ ТП 18559 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10258 А-ТП19977 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 15:00 | [6 empty] | 134.3667 |  |  | Пробой изоляции | -
8817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТП23892Б-ТП23890Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 15:45 | [6 empty] | 38.0667 |  |  | повр. КЛ ТП 23890Б-ТП 23892 Б | -
8818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20391 А-ТП23163 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 10:00 | [6 empty] | 150.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 20391 А - ТП 23163 А | -
8819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2884 Б-ВВ47660 |  | 0.38 | 2023-12-20 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 15:07 | [6 empty] | 32.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | отсутствует
8820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1401 Б-ВВ56879 |  | 0.38 | 2023-12-20 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 20:00 | [6 empty] | 11.4333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 1401Б-вв 56879 | АВР
8821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13962 А-ТП13980 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 18:40 | [6 empty] | 58.0333 |  |  | Повреждение кл 10кВ ТП13962А-13980А | АВР успешно
8822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20979 Б-ТП15653 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 11:35 | [6 empty] | 170.95 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП26116 с2 - ПС438 б |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 16:00 | [6 empty] | 126.8 |  |  | Повреждение кл 10кВ | АВР успешно
8824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП671 1-ТП1309 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 09:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП671с1-ТП1309Б | АВР успешно
8825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10937 А-ВВ63959_коп534 |  | 0.38 | 2023-12-20 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 11:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП10937А-вв63959 | -
8826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП 29011 С.1-ПС48 альфа |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 13:08 | [6 empty] | 25.3167 |  |  | Замечания: В РТП 29011 с.2 обнаружили на сборных шинах землю по зеленой фазе. В РТП 29011 с.2 в ручную с землей откл. яч. напр. ПС 48 бета, земля осталась на ПКЛ 10 кВ ПС 48 бета. | -
8827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сА яч25-РП2862 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 11:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП2862с1-ПС46альфа | АВР успешно
8828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с1 яч112-РТП20122 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 19:40 | [6 empty] | 127.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с4 яч34-РТП14053 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 17:40 | [6 empty] | 98.6667 |  |  | пробой изоляции | -
8830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15673 А-ТП17716 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 12:19 | [6 empty] | 141.3 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6818 А-ВВ81328 |  | 0.38 | 2023-12-20 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 11:26 | [6 empty] | 44.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6818 А - вв 81328 | АВР отсутствует
8832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20107 1-ТП25205 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 14:50 | [6 empty] | 71.6333 |  |  | Повреждён КЛ РП 20107 с.1 (ОЭК) - ТП 25205 А. МТЗ | АВР успешно
8833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11588 А-ТП11359 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 13:29 | [6 empty] | 22.2 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 15:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ в части 25 РЭР после ОМП | АВР
8835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44-РП28129 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20970 Б-ВВ100297 |  | 0.38 | 2023-12-20 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-20 17:25 | 2023-12-20 17:32 | 2023-12-20 17:32 | 1 |  |  | 250 |  | 0.05 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 20970 Б - вв. 100297 (к.1) | АВР успешно.
8837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч5-РП635 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-20 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 14:35 | [6 empty] | 115.0333 |  |  | Растяжка ф "З" на КЛ 6 кВ РП 635 с.1 - ПС 45 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 18:15 | [6 empty] | 140.8 |  |  | Повреждение кл | Успешно
8839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч78А-РП19097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 05:33 | [6 empty] | 8.1 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП19097с.1-ТЭЦ-8 | -
8840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22330 А-ТП17327 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 18:15 | [6 empty] | 140.7667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 17327 А – ТП 22330 А | Успешно
8841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27953Б-ТП27Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-20 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 13:54 | [6 empty] | 136.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТРП | РТП 26010 | РТП26010 Т1 | 10 (10.5) | 2023-12-20 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-20 23:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ РП 26010 с.1 - Т-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12303 Б-ВВ58625 |  | 0.38 | 2023-12-21 01:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 | [6 empty] | 46.7667 |  |  | повреждение КЛ | -
8844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12303 А-ВВ58736 |  | 0.38 | 2023-12-21 01:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 | [6 empty] | 46.7667 |  |  | повреждение КЛ | -
8845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч21-РП10324 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:00 | [6 empty] | 173.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10324с.2-пс179 | -
8846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч17-РП10129 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:00 | [6 empty] | 173.6 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10129с.2-пс179альфа | -
8847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6552 А-ВВ19079 |  | 0.38 | 2023-12-21 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 12:06 | [6 empty] | 149.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6552 А - вв 19079 | АВР отсутствует
8848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП569 2-РП663 1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 06:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12198 с.1 - ТП 21271 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 11:51 | [6 empty] | 51.8667 |  |  | РП12198с1 отключился МВ КЛ ТП13601А-ТП21271А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12198 с.3 - ТП 21271 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-21 07:59 | 2023-12-21 08:39 | 2023-12-23 11:51 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0.4 | 51.8667 | 0.6667 | 2.6668 | Повреждение СМВ в ТП 21271 из-за протечки кровли (строительная часть на балансе аб-та) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6236 А-ВВ23448 |  | 0.38 | 2023-12-21 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 13:18 | [6 empty] | 28.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6236 А - вв 23448 | АВР отсутсвует
8852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14779 Б-ВВ60029 |  | 0.38 | 2023-12-21 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 16:55 | [6 empty] | 8.0667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10715 А-ВВ19623 |  | 0.38 | 2023-12-21 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:00 | [6 empty] | 143.3167 |  |  | Пробой изоляции | -
8854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27134 2-ТП11157 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 10:25 | [6 empty] | 95.2167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 343 с2 яч31-РП3274 альфа+ с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 11:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | АВР успешно
8856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11700 А-ВВ26276 |  | 0.38 | 2023-12-21 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 13:00 | [6 empty] | 25.3167 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ вв. 17167 - вв. 26276 (ТП 11700 А), установлен КВЭС 50 мм2 ТП 11700 - вв. 17167 | АВР успешно
8857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП695 Б-ТП690 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 12:41 | [6 empty] | 120.9333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ КТПн95 - ТП695Б | -
8858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10893 А-ВВ102157 |  | 0.38 | 2023-12-21 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 17:20 | [6 empty] | 4.05 |  |  | Повреждение КЛ0,4кВ ТП10893 А-ВВ102157 | АВР
8859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19821 А-ВВ42968 |  | 0.38 | 2023-12-21 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 11:00 | [6 empty] | 92.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП17367 | ТП17367 Т-А | 10 (10.5) | 2023-12-21 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-21 20:19 | [6 empty] | 4.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17367А - Т-А | -
8861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71011(с2)-ПС859(с2) |  | 20 (21) | 2023-12-21 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 13:28 | [6 empty] | 45.1167 |  |  | Выясняются. | -
8862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71013(с1)-ПС859(с1) |  | 20 (21) | 2023-12-21 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 13:28 | [6 empty] | 44.1833 |  |  | Выясняются. | -
8863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с.3/яч.20 - РП 575 с.2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-21 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 11:24 | [6 empty] | 88.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП575с.2-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч212-РП12202 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-21 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 10:45 | [6 empty] | 111.6333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14449 Б-ВВ73019 |  | 0.38 | 2023-12-21 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 15:00 | [6 empty] | 90.5333 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 0,4кВ (ТП14449Б)вв73019-вв74383 | АВР успешно
8866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС56 с.7 яч.712 - РП11193 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 01:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
8867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12622 А-ВВ42442 |  | 0.38 | 2023-12-22 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 15:00 | [6 empty] | 109.6167 |  |  | Растяжка | АВР успешно
8868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-20кВ СП71097(с1)-ПС805А |  | 20 (21) | 2023-12-22 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 04:37 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС 805 отключилась ячейка - СП 71097 альфа, В ТП 72289 А, ТП 72288 А, ТП 72643 А, ТП 72352 А, ТП 72300 А АВР успешно | -
8869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 760 -РТП27129с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 07:40 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч22-РТП17100 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 07:40 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25939 Б-ВВ91937 |  | 0.38 | 2023-12-22 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 08:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12635 Б-ТП12580 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 15:47 | [6 empty] | 76.45 |  |  | пробой изоляции. | -
8873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16746 Б-ТП16749 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП16746Б-ТП16749Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2884 А-ВВ48202 |  | 0.38 | 2023-12-22 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-22 13:06 | 2023-12-22 13:13 | 2023-12-22 13:13 | 1 |  |  | 75 |  | 0.03 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение наконечника на КЛ ТП 2884 А – вв 48202 в щитовой жилого дома. | АВР отсутствует
8875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17961 Б - ТП 13340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 18:10 | [6 empty] | 124.7167 |  |  | Пробой изоляции | -
8876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3795 Б-ВВ108066 |  | 0.38 | 2023-12-22 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
8877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП340 А-ВВ52712 |  | 0.38 | 2023-12-22 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 14:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
8878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч113-РП16198 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 16:10 | [6 empty] | 169.3667 |  |  | Повреждение изоляции. | -
8879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16059 1-ТП13739 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 11:32 | [6 empty] | 92.7 |  |  | В РП11013с.1 от МТЗ откл МВ ТП13013А , из-за повреждения КЛ 10кВ РП16059с.1-ТП13739А | АВР успешно
8880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с1В яч29-РТП10056 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 16:38 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 690 от МТЗ откл МВ РТП 10056 альфа в РТП 10056 МВ ПС 690 альфа откл от МНЗ ПКЛ РТП 10056с.1- ПС 690 бета в работе повреждение КЛ МКС р РП 10056 С1-ПС 690 альфа | АВР успешно
8881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12814 А-ВВ44750 |  | 0.38 | 2023-12-22 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 15:00 | [6 empty] | 70.2 |  |  | пробой изоляции. | -
8882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101 2-ТП23203 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 10:00 | [6 empty] | 41.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11700 А-ТП11741 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-22 17:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 11700 А - ТП 11741 А | АВР успешно
8884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13044 А-ТП20527 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-22 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 11:32 | [6 empty] | 89.75 |  |  | В РП14087с.1 отключили с землёй направление ТП16561А | АВР успешно
8885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр.яч44 - РП 3280 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-22 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 10:00 | [6 empty] | 155.4833 |  |  | пробой изоляции | АВР
8886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ6кВ КТПн90-ТП695 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-23 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 13:21 | [6 empty] | 85.3 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ КТПн90 - ТП695А | -
8887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 18:45 | [6 empty] | 112 |  |  | пробой изоляции | -
8888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11030 1-ТП11719 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 16:17 | [6 empty] | 58.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 11030с.1 - ТП 11719А. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21299 А-ТП21313 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:19 | [6 empty] | 152.0667 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18077 1-ТП26969А |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:19 | [6 empty] | 152.0667 |  |  | Причина выясняется | -
8891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:19 | [6 empty] | 152.0333 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч2-РП17029 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 16:05 | [6 empty] | 129.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
8893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17222 2-ТП17223 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 16:05 | [6 empty] | 129.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Пробой изоляции КЛ ТП 17222 Б - ТП 17223 Б
8894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28361А- ТП21294А |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:19 | [6 empty] | 150.95 |  |  | Причина выясняется | -
8895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 А-ТП17209 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 14:00 | [6 empty] | 52.9667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19372 А-ВВ32783 |  | 0.38 | 2023-12-23 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:51 | [6 empty] | 96.6 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП19372А-вв32783, КЛ отключена . Установлен КВЭ с ТП19372А-вв32783 для надежности электроснабжения потребителей. | -
8897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 Б-ТП17209 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 11:00 | [6 empty] | 72.5167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП729 Б-ВВ42281 |  | 0.38 | 2023-12-23 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 11:14 | [6 empty] | 95.4 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП729Б-вв42281. Абонент с напряжением. | -
8899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч25-РТП19157 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 11:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с3 яч25-РТП19157 альфа с1 | -
8900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РТП 21053 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 18:20 | [6 empty] | 77.6833 |  |  | на Пс 361-21053+12133 Бета,отключена ячейка вручную с землей. Повреждена ПКЛ 21053-ПС 361,заведена в сводку ПКЛ 12133-ПС 361 Бета -включен | АВР успешно
8901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РП15018 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 13:00 | [6 empty] | 92.9167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 12:53 | [6 empty] | 139.4167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП17052с1-ПС46бета, КЛ отболчена, установлены ИКЖ. №7 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с8 яч56-РТП16142 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с6 яч46-РТП16142 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП15835 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 2-ТП20457 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-23 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
8907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 15:36 | [6 empty] | 89.8 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
8908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 2-ТП22843 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-23 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 10:00 | [6 empty] | 154.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18640 Б-ТП21952 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 03:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 16:50 | [6 empty] | 61.15 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11272 А-ТП11273 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 12:47 | [6 empty] | 56.5167 |  |  | В РП 11031 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 15361 А . Выделил КЛ 10 кВ ТП 11272 А - ТП 11273 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.1/яч.2 - РП 14065 с.2/яч.15 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 07:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ РП14065с.2- ПС 505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1358 А-ВВ114226 |  | 0.38 | 2023-12-24 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 07:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ ТП1358А - вв114226 | -
8913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч309-РТП15029 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 11:31 | [6 empty] | 74.8833 |  |  | повреждение кл | -
8914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Тушино - РТП 15144 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 10:36 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
8915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РТП12031 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 13:34 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | пробой изоляции | -
8916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15305 Б-ТП15308 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 15:00 | [6 empty] | 51.8667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП15305Б-ТП15308Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12808 А-ВВ58079 |  | 0.38 | 2023-12-24 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 09:15 | [6 empty] | 70 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11157 А-ВВ41910 |  | 0.38 | 2023-12-24 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:45 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
8919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-24 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 12:12 | [6 empty] | 71.1333 |  |  | Выясняется | -
8920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-24 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 12:12 | [6 empty] | 71.1167 |  |  | Выясняется | -
8921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25354 Б-ТП25356 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
8922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11764 Б-ТП17845 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 18:04 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежденние КЛ 10 кВ ТП11764Б-ТП17845Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15324 Б-ВВ88950 |  | 0.38 | 2023-12-24 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-24 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждения КЛ 0.4 кВ ТП15324Б - вв88950 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 1-ТП17842 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 14:00 | [6 empty] | 39.5667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-24 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 13:05 | [6 empty] | 110.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с2 яч5-РП18015 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:45 | [6 empty] | 83.3333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
8927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16044(с2)-РП18124(с2) |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 20:00 | [6 empty] | 13.15 |  |  | Повреждение КМ в РТП 16044 | -
8928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27816 А-ТП28805 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "ТП 27816 А - ТП 28805 А"! | МТЗ
8929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18072 1-ТП21521 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 12:00 | [6 empty] | 73.4333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18072с1-ТП21251А. | АВР успешно
8930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27903 А-ТП10546 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 11:04 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15158 С1 отключился МВ - ТП 17244 А, В ТП 10511 А, ТП 16423 А АВР успешно | -
8931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 22448 | ТП22448 Т-Б; ТП22448 Т-Б | 10 (10.5) | 2023-12-25 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 16:42 | [6 empty] | 4.8833 |  |  | Повреждение изоляции КМ ТП 22448 Б - Т - Б ( коронации воронки ) | АВР успешно
8932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с1-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 16:45 | [6 empty] | 97.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП27189с1 - ПС661альфа | АВР успешно
8933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4503 2-ТП3961 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 11:10 | [6 empty] | 44.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч14-РТП881 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 11:35 | [6 empty] | 91.9167 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
8935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12760 А-ВВ69608 |  | 0.38 | 2023-12-25 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:00 | [6 empty] | 42.0333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17023с1-ТП18902 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 15:00 | [6 empty] | 118.65 |  |  | Причины выясняются | -
8937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч24-РП2513 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 14:40 | [6 empty] | 69.9167 |  |  | д/д ЦДП Шерстнев: на ПС46 опробовали 2513альфа+4699гамма (12РЭР), поврежден 2513альфа, 4699гамма в работе. ОЗЗ пропало | -
8938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13841 Б - ТП 20431 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:00 | [6 empty] | 40 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 13841Б - ТП 20431Б | -
8939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12520 Б-ТП17662 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
8940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч20-РП14031 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 15:55 | [6 empty] | 67.4667 |  |  | пробой изоляции. | -
8941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП4638 А-ТП 4461 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:00 | [6 empty] | 35.2 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП4638А-ТП4461Б | АВР успешно
8942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1895 1-ТП4638 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-25 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 10:00 | [6 empty] | 35.1 |  |  | повреждение КЛ 6кВ РП1895с1-ТП4638А | АВР успешно
8943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20818 А-ТП25483 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 22:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РТП18007 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 22:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РП20026 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-25 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-25 22:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 16049с.1- ТП 30723А |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 01:43 | [6 empty] | 73.4833 |  |  | РТП16049с1-ТП30723А. | Успешно
8947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с7 яч40-РП18121 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 10:20 | [6 empty] | 81.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-6кВ РП1895с1 - РТП247с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 13:28 | [6 empty] | 83.05 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15309 А-ТП12371 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 02:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12371А-ТП15309А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21840 А-ТП26228 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 04:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 04:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП21840А-ТП26228А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16172 2-ТП18458 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-26 04:11 | 2023-12-26 04:23 | 2023-12-26 14:23 | 32 | 4 |  | 1080 | 3 | 1.2 | 10.2 | 0.2 | 6.4 | Повреждение изоляции кабельной перемычки ТП 18471Б - Т- Б | Откл. от МТЗ
8952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП18128 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:08 | [6 empty] | 81.2667 |  |  | повреждение ПКЛ 20033с1-ПС70 | АВР успешный
8953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:08 | [6 empty] | 81.2333 |  |  | повреждение ПКЛ 20033с1-ПС70 | АВР успешный
8954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18451 Б-ТП18452 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 07:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ТП18451Б - ТП18452Б | -
8955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4870 Б - ТП 4871 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 18:00 | [6 empty] | 8.7167 |  |  | Механическое Повреждение РКЛ 6кВ ТП 4870Б-ТП4871Б по адресу г. Москва ул. Совхозная 53/1 . ООО"Строительная Компания Выбор" , Генеральный директор Тарасов Павел Владимирович, телефон 8-991-637-10-99, 8-495-979-99-37, Mail oooskvibor@mail.ru. | -
8956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13817 Б-ВВ61140 |  | 0.38 | 2023-12-26 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 14:00 | [6 empty] | 28.45 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 13817Б-вв61140 | -
8957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1814 Б-ТП2932 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:20 | [6 empty] | 49.35 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП2932Б - ТП1814Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25250 Б-ТП14384 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 10:32 | [6 empty] | 96.2167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП25250Б - ТП14384Б | АВР успешно
8959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с8 яч17-РП2555 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:10 | [6 empty] | 48.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП25089 А-ВВ116747 |  | 0.38 | 2023-12-26 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 25089А - вв. 116747(2) | -
8961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП 6605 Б - ТП 6655 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 12:45 | [6 empty] | 73.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч46-РТП19072 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 11:00 | [6 empty] | 240.2 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
8963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1944 Б-ВВ33575 |  | 0.38 | 2023-12-26 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 16:30 | [6 empty] | 29.5167 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1944Б-вв 33575 повреждён , установлен КЛВЭС, для надёжности электроснабжения абоненту . | АВР
8964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч29-РП18117 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 16:22 | [6 empty] | 53.25 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18117с1-ПС70 | АВР успешный
8965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24992 Б-ВВ32086 |  | 0.38 | 2023-12-26 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 16:35 | [6 empty] | 29.35 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 254992Б-ВВ 32086 | АВР
8966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч39-РП11172 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 10:32 | [6 empty] | 94.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18139 2-ТП21510 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 16:48 | [6 empty] | 27.4667 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15395 Б-ТП10943 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 13:39 | [6 empty] | 23.7333 |  |  | Коронация КМ | АВР успешно
8969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12237 1-ТП13253 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 12239 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 13708 А. | -
8970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13090 Б-ТП10220 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 14183 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 16833 Б | -
8971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 665 с1 яч25-РП15099 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 10:00 | [6 empty] | 43.6 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП 15099с2-ПС 665 альфа | -
8972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20563 Б-ТП20582 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 13:43 | [6 empty] | 47.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18303 Б-ВВ90418 |  | 0.38 | 2023-12-26 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 12:00 | [6 empty] | 44.7 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18772 А-ВВ94143-1 |  | 0.38 | 2023-12-26 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 10:00 | [6 empty] | 42.6333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2264 А - ТП 2872 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-26 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 10:00 | [6 empty] | 66.45 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 2264 А- ТП 2872 А | -
8976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3632 Б-ВВ112437 |  | 0.38 | 2023-12-26 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 12:00 | [6 empty] | 19.7 |  |  | повреждение КЛ | -
8977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15538 А-ТП22070 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-01 13:23 | [6 empty] | 140.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП15538А-ТП22070А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15001 с2-РП 18095 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 17:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
8979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4798 Б-ВВ46420 |  | 0.38 | 2023-12-26 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 23:45 | [6 empty] | 5.8333 |  |  | Повреждена КЛ | АВР успешно
8980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 330 с1 яч5-РП11073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:08 | [6 empty] | 68.15 |  |  | Повреждение КЛ. | Выпал блинкер ЗС
8981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч44-РП12184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-26 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-26 22:40 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12184с1 откл. МВ ПС212 от успеш. раб. АВР повреждение ПКЛ 10кВ | АВР успешно
8982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 бета с2 яч35 - РП 10172 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 08:40 | [6 empty] | 55.5667 |  |  | повреждение КЛ | успешно
8983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17019 с.2 - ПС370 с.7 яч.35 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 03:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 03:18 | [6 empty] | 0 |  |  | причины уточняются | -
8984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 03:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
8985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 А - ТП 13340 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:56 | [6 empty] | 28.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13319 А - ТП 13340 А | -
8986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17268 Б-ВВ87649 |  | 0.38 | 2023-12-27 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 12:00 | [6 empty] | 26.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ0,4кВ ТП17268Б-вв.87649 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21381Б - ВВ 102118 |  | 0.38 | 2023-12-27 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 16:15 | [6 empty] | 29.95 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 21381Б - вв 102118 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч7-РТП12274 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 12:29 | [6 empty] | 48.6 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 12274-ПС 56 альфа | -
8989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15912 Б-ТП17246 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 17:30 | [6 empty] | 53.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15912 Б-ТП17246 Б | АВР успешно
8990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП 71075(с2)-ТП 72359Б |  | 20 (21) | 2023-12-27 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 10:23 | [6 empty] | 45.85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13557 А-ТП20270 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 13557 А-ТП 20270 А. | АВР успешно
8992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15395 Б-ТП12712 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 14:16 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-28 13:36 | [6 empty] | 23.3333 |  |  | Течь концевой муфты. | -
8993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15396 Б-ТП15395 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 14:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-28 13:36 | [6 empty] | 23.2667 |  |  | Течь концевой муфты. | -
8994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15070 1-ТП21272 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 16:30 | [6 empty] | 25.6 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15070с1 - ТП 21272А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16560 А-ТП16563 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 12:23 | [6 empty] | 189.0667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20024 1-ТП13571 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 14:00 | [6 empty] | 165.5167 |  |  | Повреждение РКЛ РТП 20024 с1-ТП 13571 А | АВР успешно
8997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с3 яч20-РТП15101 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 13:42 | [6 empty] | 189.2 |  |  | В РП15101с1 от МНЗ откл. МВ напр. ПС484бета, напряжение на КЛ отсутствует. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП28121 С1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 10:00 | [6 empty] | 233.5 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП28121с1-ПС682 | АВР успешно
8999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17809 А-ТП17808 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 12:00 | [6 empty] | 67.0833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП17808А-ТП17809А | АВР - успешно
9000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 14:27 | [6 empty] | 211.6833 |  |  | На ТЭЦ 21 от МТЗ откл. МВ напр. РП12078, схема разобрана. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч46-РП15061 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-27 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-27 23:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15061-ТЭЦ21бета | -
9002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч35-РП16127 омега+ с3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 15:00 | [6 empty] | 252.4833 |  |  | откл. МВ в РП16127 яч ПС770омега+сигма | -
9003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25095 А-РП16027 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 06:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 16027 с.1 - ТП 25095 А | АВР работал успешно
9004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20721 Б-РТП28183с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 08:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
9005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19720 Б-ТП19719 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 08:58 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
9006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 08:58 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
9007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25682 А-ТП22307 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 10:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП22307А-ТП25682А | АВР успешно
9008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26011 1-РП12264 с.1(с) |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 11:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную 10кВ РП26011с1-РП12264с1 А . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18301 А-ВВ90223 |  | 0.38 | 2023-12-28 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 15:00 | [6 empty] | 26.55 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
9010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18301 Б-ВВ90224 |  | 0.38 | 2023-12-28 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 15:00 | [6 empty] | 26.5333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
9011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16517 А - РТП 17003 с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 10:59 | [6 empty] | 22.2667 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 17003с.1 - ТП 16517А (Механика) | -
9012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18477 Б-ВВ97769 |  | 0.38 | 2023-12-28 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ТП18477Б-вв97769(к1) выделена осмотром | -
9013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 774 -РТП 28149 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 15:29 | [6 empty] | 50.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18186 2-ТП12816 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 14:45 | [6 empty] | 25.4 |  |  | выясняется | -
9015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15937 Б-ТП17699 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 13:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП17699Б-ТП15937Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
9016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП27980 Б-ВВ117552 |  | 0.38 | 2023-12-28 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 15:45 | [6 empty] | 26.2 |  |  | Повреждение КЛ | -
9017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 11:07 | [6 empty] | 45.4333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12225с3-ПС814 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП360 Б-ВВ107282 |  | 0.38 | 2023-12-28 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 08:00 | [6 empty] | 17.3167 |  |  | Пробой изоляции | -
9019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15395 А-ТП12712 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 14:49 | Неотложное |  |  |  |  | 2023-12-29 13:01 | [6 empty] | 22.2 |  |  | Повреждена воронка в ТП15395А направление ТП12712Б. | АВР успешно.
9020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч 39 - РТП 16006 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 15:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
9021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП360 А-ВВ107282 |  | 0.38 | 2023-12-28 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 15:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции, КЛ 0,4кВ ТП 360А-вв107282 повреждена. Из ТП 184 установлен КВЭС на вв107282А | -
9022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с1 яч8-РТП365 с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-28 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП365с1 откл. ПКЛ яч ПС 417 с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11564 А-ВВ49128 |  | 0.38 | 2023-12-28 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-28 17:57 | 2023-12-28 18:04 | 2023-12-28 18:04 | 1 |  |  | 75 |  | 0.003 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | В эл. щитовой ж/д ул. Ботаническая д. 37 А не 1 фазы на вв 49128, от ТП11564А. Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП11564А-вв49128. | Успешное сгорание предохранителей в ТП.
9024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч16-РП2720 с2 |  | 6 (6.3) | 2023-12-28 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 11:24 | [6 empty] | 137.25 |  |  | побой изоляции | АВР успешно
9025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19846 А-ВВ46502 |  | 0.38 | 2023-12-28 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-28 18:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
9026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14134(с.1)-РТП 16007(с.1) |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 11:45 | [6 empty] | 208.7833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 с.4/яч.406 - РП 12109 с.3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 12:09 | [6 empty] | 40.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12109с3-ПС839 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП18184 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-28 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 16:00 | [6 empty] | 40.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП18184с.1 - ПС56. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22851 А-ТП11480 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 01:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП22851 А-ТП11480 А | АВР
9030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 Б-ТП17572 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 01:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17445 А-ТП17562 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 01:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2514 с.2-ТП1834 А |  | 6 (6.3) | 2023-12-29 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 03:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ6кВ РП2514с2-ТП1834 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч111-РП707 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2023-12-29 03:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 03:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП707с1-ПС112альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2503 2-ТП2077 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-29 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 10:20 | [6 empty] | 150.95 |  |  | земля | АВР успешно
9035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с2-пс796А |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 05:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19128с2 - ПС 796 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
9036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-0,4кВ (ТП 10835Б) вв 23309-вв 23308 |  | 0.38 | 2023-12-29 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 10:00 | [6 empty] | 28.3333 |  |  | КЛ вв23308-вв23309 работала в нормальном режиме пробой изоляции, уст КВЭС | успешно
9037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22344 Б-ТП19340 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 06:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС796 б - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 16:30 | [6 empty] | 33.5167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15155с1 - ПС 796 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15155с.1-ТП18788 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 16:30 | [6 empty] | 33.4833 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15155с1 - ТП 18788А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП21595А-РТП19128с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 07:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19128с1 - ТП 21595А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1045 Б-ТП2090 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-29 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 08:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 6кВ 2090 Б-1045 Б | АВР УСПЕШНО
9042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 16:05 | [6 empty] | 150.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 12298 с2 - ТЭЦ 26 бета | -
9043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч17 - РП 27009 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключилась ячейка на ПС 361-ПКЛ 27009 +26170 -повреждена ПКЛ 27009 на участке МКС,отболчена,установлены ИКЖ КЛ 26170-включен | АВР успешно
9044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4516 Б - ТП 2638 Б |  | 6 (6.3) | 2023-12-29 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 17:21 | [6 empty] | 126.5 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16517 Б - РТП 17003 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 10:59 | [6 empty] | 0.0333 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 17003с.2 - ТП 16517Б (Механика) | -
9046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11194c2-РП26069с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 -РТП 28192 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
9048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19322 А-ВВ94262 |  | 0.38 | 2023-12-29 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-29 18:30 | 2023-12-29 18:37 | 2023-12-29 18:37 | 1 |  |  | 50 |  | 0.03 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | Пробой изоляции | АВР отсутствует
9049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-02 15:35 | [6 empty] | 89.5667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП18081с2-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.1/яч.11 - РТП 18163 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2023-12-29 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-29 23:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18163с1 напр. ПС604 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 14:25 | [6 empty] | 110.2667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-19142а. | Успешна!
9052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21572 А-ВВ104317 (1) |  | 0.38 | 2023-12-30 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 01:37 | [6 empty] | 0 |  |  | межфазное замыкание на КЛ 0.4 кВ ТП21572А-вв.104317. | Успешна!
9053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23594 Б-ТП17950 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 04:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 04:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП23594Б(ОЭК)-ТП17950Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.31 - РП 12262 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-02 13:25 | [6 empty] | 78.6 |  |  | Повреждение кабельной линии (повреждена и отболчена КЛ РП12262с1-ПС 505 бета) | АВР успешно
9055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15266 Б-ТП11263 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 12:51 | [6 empty] | 216.6333 |  |  | РП12295 с.2 откл. МВ ТП13781Б ,из-за повреждения КЛ10кВ ТП11263Б-ТП15266Б | АВР успешно
9056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч47-РП15006 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 12:51 | [6 empty] | 216.6333 |  |  | РП15006с.2 откл. МВ ПС692 гамма + дельта ,из-за повреждения КЛ10кВ РП15006с.2-ПС692дельта | АВР сработал успешно
9057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РТП14183 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 13:15 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП14183 с.1-ПС795 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
9058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18369 Б-ТП18371 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 13:55 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП18369Б-ТП18371Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
9059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16054 1-РТП19006 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 13:23 | [6 empty] | 239.0167 |  |  | КЛ РП16054 с.1-РП19006 с.1 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
9060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11689 А-ВВ36363 |  | 0.38 | 2023-12-30 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 14:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
9061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11689 Б-ВВ36364 |  | 0.38 | 2023-12-30 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 16:48 | [6 empty] | 26.1167 |  |  | пробой изоляции | -
9062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11338 А-ВВ33819, КЛ0,4кВ ТП11338 А-ВВ33819 уч1 |  | 0.38 | 2023-12-30 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2023-12-30 16:36 | 2023-12-30 16:41 | 2023-12-30 16:41 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.03 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | АО в результате повреждения КЛ 0.4 кВ ТП 11338 А- вв. 33819. Абонент переключился на резервную КЛ 0,4 кВ. | ТП 11338 А сгорел ПП на вв. 33819
9063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.2 яч.203 - РТП 27064 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
9064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12079 2-ТП14393 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 20:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
9065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24629 Б-ТП24217 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-30 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-30 21:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 24217 Б-24629Б | АВР УСПЕШНО
9066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12346 А-ВВ39342 |  | 0.38 | 2023-12-30 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 10:00 | [6 empty] | 180.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП12346А-вв.39342. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17910 А - ТП 22585 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 13:50 | [6 empty] | 109.7833 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17910А-ТП22585А. | Успешна!
9068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21812 А - ТП 21813 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 12:40 | [6 empty] | 126.5 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ ТП21812А-ТП21813А. | Успешна!
9069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12503Б-ТП12592Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 08:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
9070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10942 А-ВВ66066 |  | 0.38 | 2023-12-31 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-01 15:20 | [6 empty] | 30.4333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП10942 А-ВВ66066. Абонент на резерве. | АВР
9071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 Б-ТП18647 Б |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП16869 Б -ТП18647 Б | -
9072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20486 Б-ВВ93953 |  | 0.38 | 2023-12-31 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 11:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ0,4кВ ТП20486 Б-ВВ93953 | -
9073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч19-РТП17105 с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с3 яч19-РТП17105 с2 | -
9074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11180 2-ТП13870 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 10:00 | [6 empty] | 236.9 |  |  | В РП 11180 с.2 от МТЗ отключилась яч, ТП 13870 А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч52-РТП18187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 593 с.3 яч.43-РТП20064 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 16:10 | [6 empty] | 216.85 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП20064с.1-ПС593бета. | АВР успешно
9077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч15-РТП12130 с3 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 15:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 - РТП15164 альфа | -
9078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 17:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | АВР-успешно.
9079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22911 Б-ВВ102716 |  | 0.38 | 2023-12-31 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 15:20 | [6 empty] | 70 |  |  | Повреждение КЛ0,4кВ ТП22911 Б-ВВ102716. | АВР
9080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12287 с.2-РП11033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 15:20 | [6 empty] | 235.1167 |  |  | АО по ТМ В РП 11033 с2 откл. МВ направление РП 12287 с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч12-РП19032 с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 20:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
9082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18194 2-РТП20130 1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 20:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
9083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15862 Б-ВВ20167 |  | 0.38 | 2023-12-31 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | -
9084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч78А-РП19097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 17:00 | [6 empty] | 67.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП19097с.1 - ТЭЦ-8альфа | -
9085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч47Б-РП19098 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 17:00 | [6 empty] | 67.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП19098с.1 - ТЭЦ-8 альфа | -
9086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 14579 (А)-ТП 30211 (А) |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 14:20 | [6 empty] | 112.3667 |  |  | повреждение КЛ ТП 14579 А - ТП 30211 А | успешно
9087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15806 А-ТП15605 А |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2023-12-31 22:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15605А - ТП15806А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП29536Б - ВВ 50289 |  | 0.38 | 2023-12-31 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 11:26 | [6 empty] | 60.3667 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ ТП29536-вв.50289 | АВР отсутствует
9089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП14145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2023-12-31 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 11:41 | [6 empty] | 204.5333 |  |  | КЛ РП14145 с.2-ТЭЦ23β работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
МКС | [15 empty] | 2637 | 461 | 0 | 126608 | 129 | 138.049 | 718464.7165 | 228.1839 | 1558.3569