## январь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за январь 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Деревня" КТП 1060 от Фид 1 ПС 35 кВ Лама | 0.38 | 2019-01-01 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-01 10:20 | 2019-01-01 11:12 | 2019-01-01 11:12 | 0.001 | 0.8667 | 0.8667 | 4.3335 | заменили ПН-2 на 100А , Iнагрузки-17; 43; 81 А. | *
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 ЗТП 3136 от Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-01-01 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-01 13:01 | 2019-01-01 14:31 | 2019-01-01 14:31 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | Обрыв ввода в дом №26. | *
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ЗТП-406 пит.фид.1 ПС 110 кВ Манихино тяговая | 0.38 | 2019-01-01 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-01 21:45 | 2019-01-01 22:05 | 2019-01-01 22:05 | 0.001 | 0.3333 | 0.3333 | 0.9999 | Перегорание ПН-2 (160 А) фаза В на предохранительной группе фид.1. Uа=238 В, Uв=234 В. Uс=236 В Iа=152 А , Iв=168 А , Iс= 170 А Установлен ПН-2 (250 А) | Максимальная токовая защиты;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Деревня с КТП 463 пит.фид 7 ПС 35 кВ Глядковская | 0.38 | 2019-01-02 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-02 01:10 | 2019-01-02 02:29 | 2019-01-02 02:29 | 0.01 | 1.3167 | 1.3167 | 10.5336 | Причина выясняется,произведена замена сработанного ПН номиналом 100 А,нагрузка 85,65,50. | Срабатывание ПН-2/100А.
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 ЗТП-198 пит.фид.15 ПС 35 кВ Петровская | 10 (10.5) | 2019-01-02 04:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-02 04:18 | 2019-01-02 04:50 | 2019-01-02 04:50 | 0.9 | 0.5333 | 0.5333 | 29.3315 | Выделен поврежденный участок от ЛР-29 до ЗТП-27 и БКТП-1226. Повреждение у абонента ТП-109 | Максимальная токовая защиты;
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 232 фид. Деревня пит. фид 3 ПС 35 кВ Цезарево | 0.38 | 2019-01-02 08:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-02 08:24 | 2019-01-02 10:07 | 2019-01-02 10:07 | 0.01 | 1.7167 | 1.7167 | 24.0338 | ВЛ 0,4 кВ пролет опор 9-10 упало дерево, обрыв двух проводов А25. | Срабатывание ПН-2/63А.
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 3096 фид.1 пт Фид 9 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-01-02 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-02 16:42 | 2019-01-02 17:13 | 2019-01-02 17:13 | 0.043 | 0.5167 | 0.5167 | 5.167 | увеличение нагрузки | МТЗ
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Левая сторона от КТП 2256 пит. фид 3 ПС 35 кВ Глядковская | 0.38 | 2019-01-02 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-02 18:55 | 2019-01-02 19:28 | 2019-01-02 19:28 | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 12.1 | Причина выясняется | АО ВА/40А.
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП 763 в сторону ТП 982 пит. фид 6 ПС 35 кВ Каменка | 10 (10.5) | 2019-01-04 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-04 00:20 | 2019-01-04 01:58 | 2019-01-04 01:58 | 0.3 | 1.6333 | 1.6333 | 276.0277 | Повреждение на абон. КТП 2855 освещение а/дороги | МТЗ
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 ул."Радужная" КТП 2059 пит. Фид. Румянцево ПС 110 кВ Ядрошино | 0.38 | 2019-01-05 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-05 20:10 | 2019-01-05 20:55 | 2019-01-05 20:55 | 0.001 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | АО АВ 0,4 кВ (125 А) из-за увеличения нагрузки в праздничные дни. Замеренный ток (Ф. Ж "100 А", Ф. З " 105", Ф. К "127 А"). | *
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ЗТП-406 пит. фид.2 ПС 110 кВ Манихино тяговая | 0.38 | 2019-01-05 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-05 21:15 | 2019-01-05 21:54 | 2019-01-05 21:54 | 0.003 | 0.65 | 0.65 | 8.45 | Перегорание ПН-2 Ф.А (160 А.) из за возрастания нагрузок в праздничные дни. Uа=232 В, Uв=234 В. Uс=235 В Установлены ПН-2 с увеличенной уставкой по току (250 А). Iа=156 А , Iв=121 А , Iс=129 А | Максимальная токовая защиты;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. 1 с МТП 2405 от Фид 4 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2019-01-05 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-05 23:35 | 2019-01-05 23:54 | 2019-01-05 23:54 | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 1.9002 | Отключение АВ 0,4 кВ (80 А) ( Нагрузка Ф. А "73 А", Ф. В "50 А", Ф. С "37 А"). | *
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 с МТП-3639 пит.фид.7 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-01-07 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-07 20:53 | 2019-01-07 21:49 | 2019-01-07 21:49 | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 8.3997 | Перегрузка АВ. I=45;9;16. Произведена замена АВ 63А. | *
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-2175 пит.фид.6 ПС 35 кВ Валуйки | 0.38 | 2019-01-08 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-08 00:58 | 2019-01-08 01:28 | 2019-01-08 01:28 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | Перегрузка.Ток по фид1=62,42,43А.АВ 40А.Напряжение 226В. | *
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-1047 от фид.3 ПС 35 кВ Истра | 0.38 | 2019-01-08 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-08 20:11 | 2019-01-08 20:55 | 2019-01-08 20:55 | 0.1 | 0.7333 | 0.7333 | 2.1999 | отключение АВ-160, Iн=120,153,135 (перезаделка наконечников, зачистка контактов). | *
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Дачи-2 от МТП 3285 пит. фид 9 ПС 110 кВ Кукарино | 0.38 | 2019-01-08 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-08 21:25 | 2019-01-08 22:03 | 2019-01-08 22:03 | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 24.0654 | превышение нагрузки автомат 250 А . нагрузка 200.268.300 | АО ВА/250А.
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-542 пит. фид.4 ПС 110 кВ Каринская | 0.38 | 2019-01-09 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-09 04:14 | 2019-01-09 05:14 | 2019-01-09 05:14 | 0.05 | 1 | 1 | 6 | Включлили АВ-250А Фид-1 U 245V 240V 239V I 66A 25A 42A | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр.23969Б РТП 19059 II пит. фид.19059бетта ПС 110 кВ Отрадное | 10 (10.5) | 2019-01-10 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-01-17 14:50 |  | 182.3 |  |  | повреждение КЛ-10кВ 28534-23969Б | АВР успешно;
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.18 ПС 35 кВ Лыщево | 10 (10.5) | 2019-01-10 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-10 11:07 | 2019-01-10 11:58 | 2019-01-10 11:58 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 27.2 | Включен повторно. После аварийный обход ИТР. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.1 КТП 23967 ф.1 пит.центр 17 р-он МКС | 0.38 | 2019-01-10 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-10 14:20 | 2019-01-10 14:47 | 2019-01-10 14:47 | 0.02 | 0.45 | 0.45 | 5.85 | Заменен ПН 400 А фаза "З"( ток после замены 380А) | сгорел ПН 400 А фаза "З"
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино | 10 (10.5) | 2019-01-11 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-11 08:48 | 2019-01-11 09:04 | 2019-01-11 09:04 | 0.9 | 0.2667 | 0.2667 | 20.5359 | выделен поврежденный КЛ 10 кВ от КРН 220 до ЗТП 2273. | МТЗ
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-1545н пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск | 0.38 | 2019-01-11 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-11 19:00 | 2019-01-11 19:38 | 2019-01-11 19:38 | 0.03 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | АО АВ-160 А фид.1 по причине повышенной нагрузки фазы С. нагрузка по фазам 40А, 48А, 126А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 3 КТП 2838 от фид 5 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-01-11 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-11 20:14 | 2019-01-11 20:48 | 2019-01-11 20:48 | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 2.8335 | Повреждение у абонента ТП-2838 д.76. | АО ВА/80А
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-4086 пит. фид.408 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2019-01-11 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-11 21:30 | 2019-01-11 22:05 | 2019-01-11 22:05 | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 2.9165 | Включен АВ-80А I-25,145,52А U-222,221,222В (планируется замена АВ) | АВР не смонтировано;
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 от РП 24 пит. фид 17 ПС 110 кВ Макарово | 10 (10.5) | 2019-01-11 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-11 23:36 | 2019-01-12 01:27 | 2019-01-12 01:27 | 0.226 | 1.85 | 1.85 | 170.2 | выделена аб. КЛ 10 кВ от ТП 166 до ТП 4 | МТЗ
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 1 КТП 89 пит. фид 7 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-01-12 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-12 04:26 | 2019-01-12 05:42 | 2019-01-12 05:42 | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 31.6675 | Включен АВ 160 А оп.9 схлеснуты провода у абонента (наледь на проводах) I=101,97,106 А | АО ВА/160А
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид.Село1 с МТП 3565 пит.Фид 2 ПС 35 кВ Волочаново | 0.38 | 2019-01-12 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-12 08:07 | 2019-01-12 08:55 | 2019-01-12 08:55 | 0.16 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | Отключился АВ 100 А фид. Село 1 напр. 224 В. 231 В. 236 В. нагр. 90 А. 37 А. 48 А. | *
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.3 КТП-1513 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода | 0.38 | 2019-01-12 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-12 11:54 | 2019-01-12 12:20 | 2019-01-12 12:20 | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 1.2999 | АО АВ фид.3 от КТП 1513 160кВа U 225 ; 231; 240; I 170 ; 96; 107 кВа | Максимальная токовая защиты;
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,28 кВ Фид."Ж/д №58, дальний посад" КТП 2232 пит. Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино | 0.38 | 2019-01-12 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-12 18:04 | 2019-01-12 18:36 | 2019-01-12 18:36 | 0.001 | 0.5333 | 0.5333 | 4.2664 | Перегорание ПН-2. Напряжение 225, 226, 224 В. Ток 50, 70, 80 А. | перегорание ПН-2
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП-763 пит. фид 6 ПС 35 кВ Каменка | 10 (10.5) | 2019-01-13 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-13 13:40 | 2019-01-13 14:24 | 2019-01-13 14:24 | 0.3 | 0.7333 | 0.7333 | 123.9277 | Выделен поврежденный участок от ЛР-1321 доТП-982. | МТЗ
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.3 с КТП-263 пит.фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино | 0.38 | 2019-01-13 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-13 20:00 | 2019-01-13 20:20 | 2019-01-13 20:20 | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 0.9999 | Нагрев контакта. Ремонт (переопрессовка наконечника) выкидки фазы А от главного рубильника к АВ (160А) фид.3. Uа=221 В, Uв=221 В. Uс=222 В Iа=107 А , Iв=100 А , Iс=115 А | *
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 1800 РУ 0,4 кВ пит.фид 9 ПС 110 кВ Кукарино | 0.38 | 2019-01-14 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-14 00:44 | 2019-01-14 02:28 | 2019-01-14 02:28 | 0.016 | 1.7333 | 1.7333 | 48.5324 | повреждение ошиновки главного рубильника в сторону шин 0,4 кВ | Срабатывание ПК-10.
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Отрадное 5 секция 10кВ | 10 (10.5) | 2019-01-14 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-14 07:38 | 2019-01-14 08:50 | 2019-01-14 19:26 | 3.4 | 11.8 | 1.2 | 1302 | Повреждение кабеля ТСН-8 с перекрытием на корпус ячейки, повреждение 3 опорных изоляторов в шкафу дугоуловителя. | ПС 110 кВ Отрадное, 5 сек 10 кВ, Максимальная токовая защиты;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ на ЗТП-1154 в сторону ТП-948 пит. фид 13 ПС 110 кВ Шелковка | 10 (10.5) | 2019-01-14 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-14 11:45 | 2019-01-14 12:11 | 2019-01-14 12:11 | 0.64 | 0.4333 | 0.4333 | 27.7312 | Повреждение на аб КТП-1291 | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.11 РП-14 пит.фид.1 ЦРП-11 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая | 6 (6.3) | 2019-01-14 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-14 21:50 | 2019-01-14 22:52 | 2019-01-14 22:52 | 1.3 | 1.0333 | 1.0333 | 195.2937 | Повреждение у абонента КТП-6423. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-952 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Каменская | 0.38 | 2019-01-17 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-17 07:50 | 2019-01-17 09:23 | 2019-01-17 09:23 | 0.08 | 1.55 | 1.55 | 10.85 | КТП-952 РУ-0,4 кВ Фид-3 замена ПН-160А фаза А на 200А. U 232. 229. 234 В I 167, 79, 69 А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-01-17 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 12:18 | 2019-01-17 13:06 | 2019-01-17 13:06 | 1 | 0.8 | 0.8 | 47.2 | Повреждение аб ТП-2783 за ЛР-3001.Повреждение вязки оп16А | Максимальная токовая защиты;
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Правая сторона" с КТП 392 пит. фид 7 от ПС 220 кВ Дровнино | 0.38 | 2019-01-17 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 18:37 | 2019-01-17 19:53 | 2019-01-17 19:53 | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 155.8041 | Сработал АВ 160 А, фид "Правая сторона". ОП № 5 упала антена на ввод в дом. | АО ВА/160А.
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 от МТП 3267 пит. Фид 7 от ПС 35 кВ Волочаново | 0.38 | 2019-01-17 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 20:15 | 2019-01-17 21:18 | 2019-01-17 21:18 | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 21 | Заменили ПН-2 ( 100 А) фазы "Ж ". Замеренное напряжение: 223В., 225 В., 228 В. Замереный ток нагрузки.фаза "Ж" 35 А, фаза "З" 30 А, фаза "К" 15 А. При обходе ВЛ 0,4 кВ на доме 1Б сьехал снег с крыши, что привело к КЗ и перегоранию ПН-2. | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ с КРН-5501 пит. фид. 1А от ПС 110 кВ Каринская | 6 (6.3) | 2019-01-18 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 13:25 | 2019-01-18 14:01 | 2019-01-18 14:01 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 43.2 | Включено повторно по нормальной схеме. Бригада направлена в обход ВЛ. Обход закочен,видимых ПВ не обнаружено. Причина будет указана в акте расследования техн. нарушения. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 от ПС 220 кВ Дровнино | 10 (10.5) | 2019-01-18 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 18:10 | 2019-01-18 18:23 | 2019-01-18 18:23 | 0.428 | 0.2167 | 0.2167 | 22.3201 | При обходе обнаружено повреждение на абонетском ТП 2534 | Максимальная токовая защиты;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня-1 от МТП 626 пит. фид 11 ПС 110 кВ Сухарево | 0.38 | 2019-01-19 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 08:45 | 2019-01-19 10:35 | 2019-01-19 10:35 | 0.03 | 1.8333 | 1.8333 | 64.1655 | Выясняется. Поврежден ввод в дом съехавшим с крыши снегом оп 14 | АО ВА/160А
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | СДТУ | СДТУ ПС 110кВ Кукарино | 110 | 2019-01-21 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-01-21 07:00 |  | 4.8333 |  |  | Сбой в работе подпрограммы сбора данных сервером телемеханики. | Нет.
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево РП-29 пит. фид.16 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-01-21 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-21 14:49 | 2019-01-21 15:04 | 2019-01-21 15:04 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 11.5 | Повреждение у абонента (Дерево на аб.ВЛ в пр.оп.28/8-29/9 в стор.ТП-2334) | *
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 от Р-862в ПС 35 кВ Вышгород | 10 (10.5) | 2019-01-23 10:25 | Неотложное |  |  | 2019-01-23 10:25 | 2019-01-23 12:19 | 2019-01-23 12:19 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 566.2 | Обрыв одного провода в пролетах опор 130-131. | .
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид 1 "ул. Ольховая" от МТП 4182 пит. Фид 17 от ПС 110 кВ Волоколамск | 0.38 | 2019-01-24 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 02:38 | 2019-01-24 03:35 | 2019-01-24 03:35 | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 7.6 | Превышен ток уставки АВ 0,4 кВ ( 100А). Замане АВ 0,4 кВ с большей уставкой по току(160 А). Замеренный ток по фазам Ф. "А "99, Ф. "В" 104, Ф. "С"147А . | *
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с РТП-34 пит.фид.67А ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-01-24 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 14:59 | 2019-01-24 15:37 | 2019-01-24 15:37 | 1.8 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | вкл.повторно | Максимальная токовая защиты;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.26077гамма+дельта ПС 110 кВ Рублёво | 10 (10.5) | 2019-01-24 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-07 16:20 |  | 336.65 |  |  | Повреждение КЛ П/С 110-26077 II | АВР успешно;
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.2 КТП-1047 пит.фид.3 ПС 35 кВ Истра | 0.38 | 2019-01-24 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 18:25 | 2019-01-24 18:57 | 2019-01-24 18:57 | 0.01 | 0.5333 | 0.5333 | 1.5999 | отключение АВ-160,нагрузка 145,188,147А | Максимальная токовая защиты;
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Кожино | 10 (10.5) | 2019-01-24 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 19:26 | 2019-01-24 21:15 | 2019-01-24 21:15 | 0.2 | 1.8167 | 1.8167 | 348.8064 | Причина выясняется. КТП 1934 повреждено оборудование РУ 0,4 кВ | МТЗ.
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-4519 пит.фид.8 ПС 110 кВ Сушкинская | 0.38 | 2019-01-24 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 19:37 | 2019-01-24 20:30 | 2019-01-24 20:30 | 0.2 | 0.8833 | 0.8833 | 17.666 | Включен АВ-250А Фид-2; U-226В 226В 226В I-261А 254А 195А, причиной отключения является повреждение вводного автомата в доме №4 д.Ивонино. | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ЦРП-1 пит. фид.11 ПС 110 кВ Румянцево тяговая | 10 (10.5) | 2019-01-25 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 14:12 | 2019-01-25 14:50 | 2019-01-25 14:50 | 0.29 | 0.6333 | 0.6333 | 17.7324 | Повреждение у абонента :,отключен ЛР-37 на ТП-223, | Максимальная токовая защиты;
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 110 кВ Верея | 10 (10.5) | 2019-01-25 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 14:26 | 2019-01-25 15:34 | 2019-01-25 15:34 | 0.5 | 1.1333 | 1.1333 | 211.9271 | Схлёст проводов ВЛ-10 кВ абонента за ЛР-496 в сторону абонентской КТП-2577 | *
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 с ТП-351 от фид.202 А+Б ПС 220 кВ Встреча | 10 (10.5) | 2019-01-25 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 16:37 | 2019-01-25 16:58 | 2019-01-25 16:58 | 1 | 0.35 | 0.35 | 27.65 | Включен повторно по резервному питанию от РЕК-193 фид-11 с ТП-159. Бригада направленна в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "д. Стеблево" КТП 1368 от Фид 7 ПС 35 кВ Шишково | 0.38 | 2019-01-25 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 17:22 | 2019-01-25 17:48 | 2019-01-25 17:48 | 0.001 | 0.4333 | 0.4333 | 20.7984 | АО АВ(250А) от кратковременной перегрузки, I=190/250/130 А | *
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ МТП 3608 фид.1 пт Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-01-25 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 19:29 | 2019-01-25 20:10 | 2019-01-25 20:10 | 0.063 | 0.6833 | 0.6833 | 15.0326 | повторно включил АВ 40 А U = 225 B, 224 B, 228 B I = 3 A, 5 A, 10 A С дома съехал снег и пропал свет со слов аб-та | МТЗ
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин.1 РП-4 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2019-01-26 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-26 10:20 | 2019-01-26 10:22 | 2019-01-26 10:22 | 0.52 | 0.0333 | 0.0333 | 1.9314 | Включили повторно после осмотра оборудования. Повреждение на абонентском участке ТП-4101А (СНТ Березка) падение ветки на провода. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 3154 фид.1 по Фид 7 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-01-26 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-26 10:30 | 2019-01-26 11:30 | 2019-01-26 11:30 | 0.02 | 1 | 1 | 15 | Сход снега с крыши дома №11, КЗ. Номинал АВ 100 А, U=224В, 221В, 227В; I=16А, 11А, 8А. | МТЗ
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ РП-71 фид.Писатели пит. фид.308 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-01-26 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-01-26 11:20 | 2019-01-26 12:05 | 2019-01-26 12:05 | 0.43 | 0.75 | 0.75 | 33 | повреждение на абонентской отпайке КТП-1507, КТП-779 | МТЗ
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Аносино РТП-63 пит. фид.9 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-01-26 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-26 12:15 | 2019-01-26 13:27 | 2019-01-26 13:27 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 40.8 | Повреждение на абонентской ТП-756 СНТ "Россия" | МТЗ
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-6417 пит. фид.1 ЦРП-11 ПС 110 кВ Дюдьково тяговая | 0.38 | 2019-01-26 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-26 22:45 | 2019-01-26 23:18 | 2019-01-26 23:18 | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 15.4 | сход снега с крыши д.14А ул. Полевая с.Саввинская слобода на ввод в дом, повлекший за собой КЗ в сети. | Максимальная токовая защиты;
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-619 пит. фид.37 А+Б ПС 110 кВ Звенигород | 0.38 | 2019-01-29 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-29 12:00 | 2019-01-29 12:38 | 2019-01-29 12:38 | 0.06 | 0.6333 | 0.6333 | 5.6997 | КТП-619 РУ-0,4 Фид.№ 3 фаза В, замена ПН-250А I=180; 205; 194. U=229;230;229. Причиной отключения является схлест голых проводов на абонентском участке линии , возле уч.№49 пролет опор №3/3 - №3/3/2. | .
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.27461А от РП 26079 I пит. фидер 26079 альфа от ПС 110 кВ Мамоново | 10 (10.5) | 2019-01-30 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-30 15:04 | 2019-01-30 16:20 | 2019-01-31 16:43 | 0.52 | 25.65 | 1.2667 | 48.1346 | Повреждение КЛ 10 кВ 26079 I напр. 27461A | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | Т-6 на ПС 110кВ Одинцово | 110 | 2019-01-31 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-01 03:29 |  | 27.1167 |  |  | Повреждение выносного трансформатора тока 14 секции 6кВ Т-6 фаза «А». АВР 11-12 секции; 13-14 секций 6 кВ: успешно. Без обесточения потребителей. | ПС 110 кВ Одинцово, Т-6, Дифференциальная защита трансформатора, АВР: 6 кВ успешно;
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.ж.д. ЗТП 3155 от Фид 8 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-01-31 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 02:07 | 2019-01-31 02:43 | 2019-01-31 02:43 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 17.4 | КЗ в ВРУ абонента д.10. Номинал ПН2 150А; U=230В, 235В, 245В; I=29А, 20А, 35А. | *
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-16 фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-01-31 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 07:17 | 2019-01-31 08:15 | 2019-01-31 08:15 | 0.5 | 0.9667 | 0.9667 | 29.001 | Повреждение у абонента ТП-906. | *
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ЗТП-190 пит.фид.10 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-01-31 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-31 08:41 | 2019-01-31 09:35 | 2019-01-31 09:35 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | Планируется ИТР-обход ВЛ. | *
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от ЗТП-196 ЗТП-196 от фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-01-31 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-31 08:53 | 2019-01-31 09:47 | 2019-01-31 09:47 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | Планируется ИТР-обход. | *
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 РП-24 ЦРП-25 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Манихино тяговая | 10 (10.5) | 2019-01-31 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 12:54 | 2019-01-31 13:57 | 2019-01-31 13:57 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | 3.15 | Планируется обход ВЛ | Токовая отсечка;
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Контора от ЗТП 984 пит. фид 3 ПС 35 кВ Глядковская | 0.38 | 2019-01-31 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 15:31 | 2019-01-31 16:51 | 2019-01-31 16:51 | 0.001 | 1.3333 | 1.3333 | 5.3332 | Обрыв ввода в дом 2 сошедшим снегом с крыши,замена ПН-2 | Срабатывание ПН-2/63А.
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 16 ПС 110 кВ Шаховская от ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-01-31 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 21:13 | 2019-01-31 21:44 | 2019-01-31 22:17 | 1.6 | 1.0667 | 0.5167 | 45.4696 | Повреждение у абонента ТП-3052 собственник МПКХ | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
Западные ЭС | [14 empty] | 24.105 | 643.8329 | 57.3996 | 4300.5184

## февраль
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за февраль 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН-13 по фид.14 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-02-01 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-01 10:55 | 2019-02-01 12:08 | 2019-02-01 12:08 | 0.4 | 1.2167 | 1.2167 | 52.3181 | Отключен поврежденный участок к абонентской ТП-542 | Максимальная токовая защиты;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 1 секция 10кВ ПС 110кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-02-01 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-01 15:52 | 2019-02-01 16:20 | 2019-02-01 17:08 | 1.9 | 1.2667 | 0.4667 | 74.672 | Одновременное повреждение фидеров 4 и 33 от каскадного действия защит. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ул. Школьная,Невкипелого от ЗТП 774 пит. фид 5 ПС 35 кВ Дорохово | 0.38 | 2019-02-02 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-02 14:08 | 2019-02-02 14:59 | 2019-02-02 14:59 | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 12.75 | Выясняется | АО ВА/100А.
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Сафонтьево РП-29 пит. фид.16 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-02-02 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-02 17:52 | 2019-02-02 18:45 | 2019-02-02 18:45 | 0.63 | 0.8833 | 0.8833 | 23.8491 | Повреждение у абонента ТНП Истринский родник ТП-2253 вблизи д.Сафонтьево; | Максимальная токовая защиты;
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид. " Ананово" ЗТП-420 пит. фид.57 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-02-03 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-03 16:37 | 2019-02-03 17:40 | 2019-02-03 17:40 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 15.75 | Повреждение у аб. КТП-983 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 3 РП-1 пит. фид. 6 ПС 110 кВ Нарофоминск | 10 (10.5) | 2019-02-04 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-04 07:30 | 2019-02-04 08:25 | 2019-02-04 08:25 | 0.9 | 0.9167 | 0.9167 | 293.344 | Повреждение у абонента - отпайка в сторону КТП-442 (к/с "Московский"). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.Турово РТП-69 пит. фид. 24 ПС 110 кВ Мцыри | 6 (6.3) | 2019-02-04 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-04 13:28 | 2019-02-04 14:34 | 2019-02-04 14:34 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 27.5 | Повреждение у абонента ТП-1667 МЕГАФОН д.Турово; | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.2 от КРН-722 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | 6 (6.3) | 2019-02-04 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-04 14:10 | 2019-02-04 14:58 | 2019-02-04 14:58 | 0.12 | 0.8 | 0.8 | 28 | НА раме ВР-6 кВ КТП-1103 обнаружена погибшая птица. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 1 "Холстниково" (левая сторона нечетная д. № 1-29)" МТП 1099 от Фид 8 ПС 35 кВ Холстниково | 0.38 | 2019-02-04 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-04 18:04 | 2019-02-04 18:28 | 2019-02-04 18:28 | 0.001 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | Кратковременная перегрузка АВ(160А) , I=80/12/10A, U=218/221/237В | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0, 38 кВ ЗТП 493 фид. Пионерская пит фид 6 ПС 110 кВ Хващевская | 0.38 | 2019-02-04 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-04 21:15 | 2019-02-04 21:46 | 2019-02-04 21:46 | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 7.7505 | Сгорел 1 ПН2 фид "Ул.Пионерская " д.12 у абонента съехал снег с крыши | Срабатывание ПН-2/63А
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Сысоево с РТП-501 пит.фид.10 ПС 110 кВ Духанино | 10 (10.5) | 2019-02-05 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-05 09:15 | 2019-02-05 10:20 | 2019-02-05 10:20 | 0.06 | 1.0833 | 1.0833 | 47.6652 | Повреждение на аб. ТП-3053 | Максимальная токовая защиты;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-14 пит. фид.42 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-02-05 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-05 22:23 | 2019-02-05 23:30 | 2019-02-05 23:30 | 0.3 | 1.1167 | 1.1167 | 35.7344 | Повреждение у абонента СНТ Мукомол-2 ТП-1301 вблизи д.Холщевики; | ,
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | Т-3 ПС 110 кВ Нарофоминск | 110 | 2019-02-07 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-15 22:01 |  | 192.1167 |  |  | Повреждение крышки корпуса контактора РПН Т-3(ст). | ПС 110 кВ Нарофоминск, Т-3, Газовая защита трансформатора, АВР: 10 кВ успешно;
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид "Магазин,ул. Калинина,ул. Ленина д.27, 29, 31, 33, 35" ЗТП 1156 аб от Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск | 0.38 | 2019-02-08 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-08 00:27 | 2019-02-08 01:21 | 2019-02-08 01:21 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 77.4 | Перегорание ПК 10кВ Т2 (аб) | Перегорание ПК 10кВ Т2 (аб)
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 2 сек 6 кВ ПС 220 кВ Слобода | 6 (6.3) | 2019-02-08 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-08 06:07 | 2019-02-08 08:06 | 2019-02-08 08:06 | 2.1 | 1.9833 | 1.9833 | 1072.9653 | По фид.57 в яч.в сторону шин разрушен подставной изолятор. | ПС 220 кВ Слобода, 2 сек 6 кВ, Максимальная токовая защиты; Фид.53 блинкер МТЗ, фид.63 блинкер "земля".
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.Захарово РП-80 пит.фид.73 ПС 220 кВ Слобода | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-08 09:50 | 2019-02-08 10:45 | 2019-02-08 10:45 | 0.18 | 0.9167 | 0.9167 | 18.334 | Кратковременное увеличение нагрузки у потребителей на ВЛ 6 кВ фид.Захарово РП-80 сек.1 от фид.73 ПС 220 кВ Слобода; | АВР не смонтировано;
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РТП-34 от КРН-151 пит. фид. 67А ПС 220кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-02-11 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-11 16:58 | 2019-02-11 17:55 | 2019-02-11 17:55 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 45.6 | Включен повторно. Обход ВЛ-10 кВ Фид. 3 РТП-34 от КРН-151. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.ул.Льнозаводская ЗТП 3122 от Фид 8 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-12 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-12 19:32 | 2019-02-12 20:59 | 2019-02-12 20:59 | 0.03 | 1.45 | 1.45 | 40.6 | Пожар с.Середа, ул.Новая, д.№22, КЗ. Номинал ПН2 40А. U=230 В, 226 В, 235 В. I=3 А, 10 А, 5 А. | *
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ уч. фид 2 ЦРП-3 - ЗТП 1161 - ЗТП 1010 ЦРП-3 (ЗТП 1008) от Фид 16 А+Б ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-02-13 00:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-13 00:41 | 2019-02-13 01:34 | 2019-02-13 01:34 | 1.172 | 0.8833 | 0.8833 | 54.7646 | ЗТП 1380 (аб.) повреждение МВ 10кВ Рез. Ввода от ТП 1177 | Делительная защита, АВР не смонтировано;
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ уч. ЗТП 1145 -ЗТП-1004 п.фид РП-5 фид.2 | 10 (10.5) | 2019-02-13 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 02:06 | 2019-02-13 02:48 | 2019-02-13 02:48 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 120.4 | Повреждение ТП 1004 (аб.) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Головково ПС 35 кВ Каменка | 10 (10.5) | 2019-02-13 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 08:37 | 2019-02-13 10:26 | 2019-02-13 10:26 | 0.3 | 1.8167 | 1.8167 | 394.2239 | Отключен ЛР-362 на абонентскую КТП-1071 | *
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.7 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-02-13 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 08:41 | 2019-02-13 09:54 | 2019-02-13 09:54 | 0.06 | 1.2167 | 1.2167 | 13.3837 | р-252 перекрыло олс | Максимальная токовая защиты;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 1 фид 7 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2019-02-13 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 11:04 | 2019-02-13 11:46 | 2019-02-13 11:46 | 1.192 | 0.7 | 0.7 | 166.6 | Нависание дерева в пролетах опор 344-345 | МТЗ
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 14 РП 17 пит. фид. 12 ПС 110 кВ Руза | 10 (10.5) | 2019-02-13 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 11:20 | 2019-02-13 12:33 | 2019-02-13 12:33 | 0.7 | 1.2167 | 1.2167 | 328.509 | Отключен ЛР 922 абон. | МТЗ
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 ПС 35 кВ Петровская | 10 (10.5) | 2019-02-13 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 12:36 | 2019-02-13 13:21 | 2019-02-13 13:21 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 24 | Повреждение у абонента ЗТП-164 Очистные с.Новопетровское; | Максимальная токовая защиты;
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 РП-196 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Дедово | 10 (10.5) | 2019-02-13 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 18:45 | 2019-02-13 19:55 | 2019-02-13 19:55 | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 36.1677 | выведен поврежднный участок от РП-196 на КТП-2748 | Максимальная токовая защиты;
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид ВНС от ЗТП 161 пит. фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | 0.38 | 2019-02-13 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 19:12 | 2019-02-13 20:12 | 2019-02-13 20:12 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | Заменили ПН-2-100 фид ВНС после обхода ВЛ 0.38 кВ | Срабатывание ПН-2/100А.
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид.26093β ПС 110 кВ Рублёво | 10 (10.5) | 2019-02-15 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-15 19:58 |  | 9.15 |  |  | повреждение КЛ-10кВ ПС 110 Рублево - 26093 бетта | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4Б от КРУН-63 пит.фид.4 альфа+бетта ПС 35 кВ Кленово | 6 (6.3) | 2019-02-15 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-15 16:25 | 2019-02-15 18:10 | 2019-02-15 18:10 | 0.9 | 1.75 | 1.75 | 449.75 | Повреждение на абонентской отпайке на КТП-1489. | Максимальная токовая защиты;
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 15 ПС 110 кВ Можайск | 10 (10.5) | 2019-02-16 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-16 12:55 | 2019-02-16 13:21 | 2019-02-16 13:21 | 0.24 | 0.4333 | 0.4333 | 37.2638 | выясняется | МТЗ.
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Румянцево-Устиново с отп. на ПС 35кВ Устиново, ВЛ 35кВ Румянцево-Никольское на ПС Румянцево | 35 | 2019-02-16 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-02-16 19:20 | 2019-02-16 20:01 | 2019-02-17 00:23 | 6.6 | 5.05 | 0.6833 | 538.4404 | Повреждение у абонента ЭЧ-7 | МТЗ
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 3158 фид.Село1 по Фид 7 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-17 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 12:35 | 2019-02-17 13:05 | 2019-02-17 13:05 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 6 | тп-3158 поврежден пн-2 фид 1 (сильный ветер) | отсутствует
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ КРН-112 фид.39 ПС 110 кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2019-02-17 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 14:40 | 2019-02-17 15:17 | 2019-02-17 15:17 | 0.35 | 0.6167 | 0.6167 | 26.5181 | Включено повторно, касание веток деревьев в пролётах оп. 104-105 ВЛ 6кВ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 РП-5 пит. фид. 5 ПС 35 кВ Устиново | 10 (10.5) | 2019-02-17 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 15:11 | 2019-02-17 16:40 | 2019-02-17 16:40 | 0.9 | 1.4833 | 1.4833 | 90.4813 | Повреждение на КТП-155 Абонент | Максимальная токовая защиты;
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин.4 РП-4 от КРН -420 п. ц. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2019-02-17 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-17 15:50 | 2019-02-17 17:23 | 2019-02-17 17:23 | 0.34 | 1.55 | 1.55 | 44.95 | Включено повторно, производится осмотр ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.18 ПС 35 кВ Лыщево | 10 (10.5) | 2019-02-17 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-17 16:31 | 2019-02-17 17:40 | 2019-02-17 17:40 | 0.02 | 1.15 | 1.15 | 13.8 | Уточняется.Включен повторно. | Максимальная токовая защиты;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 от КТП 671 пит. фид 2 ПС 110 кВ Сычи | 0.38 | 2019-02-17 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 16:35 | 2019-02-17 18:20 | 2019-02-17 18:20 | 0.001 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | схлест проводов на вводе в д.8, из-за снега сьехавшего с крыши | Срабатывание ПН-2/100А.
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 КТПП 3252 фид.1 по Фид 6 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-17 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 16:45 | 2019-02-17 17:48 | 2019-02-17 17:48 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 8.4 | ТП-3252 н в фид 1 поврежден пн-2 (сильный ветер) | отсутствует
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.Деревня от ТП-860в пит. фид 8 от ПС 35 кВ Вышгород | 0.38 | 2019-02-17 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 17:00 | 2019-02-17 17:35 | 2019-02-17 17:35 | 0.012 | 0.5833 | 0.5833 | 15.7491 | Повреждение у абонента - д. Верховье, дом № 17. | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 763 пит. фид 6 ПС 35 кВ Каменка | 10 (10.5) | 2019-02-17 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 18:59 | 2019-02-17 20:04 | 2019-02-17 20:04 | 0.3 | 1.0833 | 1.0833 | 183.0777 | Отключен ЛР 197 (абон) | МТЗ.
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село КТП 3305 от Фид 7 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-17 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 19:15 | 2019-02-17 20:41 | 2019-02-17 20:41 | 0.01 | 1.4333 | 1.4333 | 17.1996 | Сильные порывы ветра, переграние ПН-2 50А фид. Село | *
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Коттеджи от ЗТП 1431 пит. фид 16 ПС 110 кВ Шелковка | 0.38 | 2019-02-17 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 19:25 | 2019-02-17 20:49 | 2019-02-17 20:49 | 0.017 | 1.4 | 1.4 | 21 | Обрыв проводов на вводе в д.104 | АО ВА/100А.
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Сухарево | 10 (10.5) | 2019-02-17 20:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-17 20:41 | 2019-02-17 21:46 | 2019-02-17 21:46 | 0.8 | 1.0833 | 1.0833 | 990.1362 | Причина выясняется. | МТЗ.
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Водокачка от ЗТП 1008 пит. фид 12 ПС 110 кВ Руза | 0.38 | 2019-02-17 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 21:04 | 2019-02-17 21:59 | 2019-02-17 21:59 | 0.02 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | оп. 14-15 оборван провод | Срабатывание ПН-2/100А.
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село ЗТП 3184 от фид.3 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-17 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 22:02 | 2019-02-17 22:56 | 2019-02-17 22:56 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 22.5 | Порывистый ветер, перегорание ПН-2 фид. Село | *
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. клуб КТПП 3130 от Фид 6 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-17 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 22:55 | 2019-02-17 23:59 | 2019-02-17 23:59 | 0.05 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | Порывистый ветер, перегорание ПН-2 | *
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Щекутино с ТП-14 пит.фид.17 ПС 35 кВ Слюдинит | 10 (10.5) | 2019-02-18 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 06:47 | 2019-02-18 08:07 | 2019-02-18 08:07 | 0.9 | 1.3333 | 1.3333 | 403.9899 | Включен повторно после осмотра. | *
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3164 от Фид 5 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-18 08:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 08:24 | 2019-02-18 09:27 | 2019-02-18 09:27 | 0.05 | 1.05 | 1.05 | 13.65 | Дом 24 зарос ввод к дому, аб-т обпелил куст | *
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-72 Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая | 0.38 | 2019-02-18 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-18 09:22 | 2019-02-18 10:10 | 2019-02-18 10:10 | 0.001 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | сгорел ПН-2 160А в РУ-0,4кВ фид.5. 227,226,226В 19,27,31А Сильный порывистый ветер.Действует режим ОРР. | *
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ЗТП-303 фид. 7 6 кВ ПС 35 кВ Выползово | 0.38 | 2019-02-18 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 09:39 | 2019-02-18 10:33 | 2019-02-18 10:33 | 0.001 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | АО АВ 400А фид.Рожново 290,290.215А 240,238,240В Сильный ветер ,режим ОРР | *
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка | 6 (6.3) | 2019-02-18 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 20:47 | 2019-02-18 21:40 | 2019-02-22 22:35 | 0.4 | 97.8 | 0.8833 | 33.5654 | Потребители запитаны по резерву.Повреждена КЛ 6кВ от ПС Немчиновка до РП-5875 | Максимальная токовая защиты;
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 35 кВ Нудоль | 10 (10.5) | 2019-02-19 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-19 10:00 | 2019-02-19 11:09 | 2019-02-19 11:09 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | 27.6 | ;осмотр вл-10кв ф.9 пс-647 | Максимальная токовая защиты;
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Дачи верх от КТП 1788 пит. фид 4 ПС 35 кВ Збышки | 0.38 | 2019-02-19 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-19 11:28 | 2019-02-19 12:47 | 2019-02-19 12:47 | 0.01 | 1.3167 | 1.3167 | 10.5336 | ВЛ 0,4 кВ опора18 обрыв ввода в дом №8 | АО ВА/250А.
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Крючково с РТП-34 пит.фид.46 А ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-02-19 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-19 14:34 | 2019-02-19 15:14 | 2019-02-19 15:14 | 0.065 | 0.6667 | 0.6667 | 10.0005 | выясняется.бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село1 ЗТП 3029 от Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-02-19 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-19 15:50 | 2019-02-19 17:12 | 2019-02-19 17:12 | 0.09 | 1.3667 | 1.3667 | 20.5005 | Схлест ввода в дом №20 из-за дерева на участке абонента. Номинал ПН2 100А. Измеренное U=237 В, 237 В, 236 В. I= 70 А, 60 А, 80 А. | ,
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-156 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново | 0.38 | 2019-02-19 20:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-19 20:06 | 2019-02-19 21:01 | 2019-02-19 21:01 | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | АО АВ-160А устранен схлест проводов напротив д.20 по ул.Первомайской 108,31,37А 227,226,226В | *
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.Дома с ТП-929 пит.фид 7 ПС 110 кВ Верея | 0.38 | 2019-02-20 13:40 | Неотложное |  |  | 2019-02-20 13:40 | 2019-02-20 14:23 | 2019-02-20 14:23 | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 5.7336 | По заявке абонента для удаления льдины с ввода в дом №25 ул.Больничный пер. | *
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 от РП 42 пит. фид 8 ПС 35 кВ Колодкино | 10 (10.5) | 2019-02-21 04:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 04:20 | 2019-02-21 05:15 | 2019-02-21 05:15 | 0.44 | 0.9167 | 0.9167 | 217.2579 | Повреждена каб. воронка на оп№1 | МТЗ
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин.4 от КРН-420 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2019-02-21 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 18:44 | 2019-02-21 19:25 | 2019-02-21 19:25 | 0.58 | 0.6833 | 0.6833 | 23.2322 | Провис провода в пролетах опор №9-10 отпайка на КТП-4227 "Сибнефтегаз" абонентская | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид.Четная сторона от КТП-58 пит.фид.5 ПС 110 кВ Кукарино | 0.38 | 2019-02-21 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 21:21 | 2019-02-21 22:34 | 2019-02-21 22:34 | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 25.5507 | Схлест проводов на вводе в дом №14. Устранено. Iном: 160 А. I=20, 28, 37. | АО ВА/160А.
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Слободская от КТП 1720 пит. фид 6 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-02-22 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 06:51 | 2019-02-22 07:12 | 2019-02-22 07:12 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 11.2 | Включен АВ 100 А фид слободская I=64,59,62 Причина Выясняется | АО ВА/100А.
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.5 КТП-3244 по фид.7 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2019-02-22 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-22 08:20 | 2019-02-22 09:14 | 2019-02-22 09:14 | 0.001 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | ВЛ-0,4 кВ КТП-3244 в пролете оп.1-2 касание проводов Ф-5 к оп. Ф-4 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 от МТП 3206 пит. фид 5 ПС 110 кВ Лидино | 0.38 | 2019-02-22 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 12:08 | 2019-02-22 13:12 | 2019-02-22 13:12 | 0.01 | 1.0667 | 1.0667 | 8.5336 | схлест проводов на вводе дома №13 | АО ВА/160А.
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Никольское | 10 (10.5) | 2019-02-22 14:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-22 14:51 | 2019-02-22 15:48 | 2019-02-22 15:48 | 0.638 | 0.95 | 0.95 | 156.75 | Причина выясняется | МТЗ.
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТПП 3130 фид. клуб от Фид 6 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-22 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 15:22 | 2019-02-22 15:49 | 2019-02-22 15:49 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | Сгорела ПН-2 | *
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ КТП 3419 фид.1 по Фид 4 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-02-22 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 15:24 | 2019-02-22 15:59 | 2019-02-22 15:59 | 0.05 | 0.5833 | 0.5833 | 9.9161 | Отключился АВ - 100 А | *
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.5 ЦРП-1 по Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая | 10 (10.5) | 2019-02-22 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 16:04 | 2019-02-22 17:05 | 2019-02-22 17:05 | 0.074 | 1.0167 | 1.0167 | 37.6179 | Выясняется.Планируется обход ИТР | Максимальная токовая защиты;
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от яч.5 КРУН-746 направление яч. 4 РТП-27 ф.12 ПС 110кВ Соловьево | 10 (10.5) | 2019-02-25 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-25 03:20 | 2019-02-25 03:55 | 2019-02-27 13:55 | 0.52 | 58.5833 | 0.5833 | 11.0827 | Включен по резерву | Максимальная токовая защиты;
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Мастерские от ЗТП 944 пит. фид 2 ПС 35 кВ Филатово | 0.38 | 2019-02-25 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-25 17:00 | 2019-02-25 17:55 | 2019-02-25 17:55 | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 10.0837 | Выясняется. Повреждена каб выкидка в РУ 0,4 кВ | АО ВА/160А.
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1550-КТПП 1907 ЗТП 1550 аб от Фид 15 ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-02-25 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-02-25 18:55 | 2019-02-25 20:19 | 2019-02-25 20:19 | 0.56 | 1.4 | 1.4 | 64.4 | Повреждение в РУ 10 кВ КТП1860(аб-т), | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.25394 РТП 19054 II ПС 110 кВ Дарьино | 10 (10.5) | 2019-02-26 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-26 07:27 | 2019-02-26 08:22 | 2019-03-01 17:15 | 0.065 | 81.8 | 0.9167 | 18.334 | повреждение КЛ 10 кВ 24555-24260Б (аб) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-578 от фид.16 ПС 110 кВ Духанино | 0.38 | 2019-02-26 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-26 10:15 | 2019-02-26 11:12 | 2019-02-26 11:12 | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | Сход снега с крыши на провода ввода в дом №4. Включен после осмотра. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ от КРН-5501 фид. 1А ПС 110 кВ Каринская | 6 (6.3) | 2019-02-26 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-26 10:42 | 2019-02-26 11:22 | 2019-02-26 11:22 | 0.045 | 0.6667 | 0.6667 | 32.0016 | Повреждение у абонента ЛР-636 на КТП-6316. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 2182 в сторону ЗТП-2195 от Фид 6 ПС 35 кВ Введенская. | 10 (10.5) | 2019-02-26 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-26 18:52 | 2019-02-26 19:22 | 2019-02-26 19:22 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 49.5 | Перегрузка | мтз
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.31 ПС 110 кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2019-02-28 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-28 13:19 | 2019-02-28 15:08 | 2019-03-02 17:20 | 0.072 | 52.0167 | 1.8167 | 41.7841 | Поврждение КЛ-6кВ фид.31, и повреждение абонентского оборудования за РТП-13 яч.5 на ТП-122 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-25 от фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-02-28 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-28 13:52 | 2019-02-28 14:57 | 2019-02-28 14:57 | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 35.7489 | Повреждение у абонента ДНП"Лесной город" КЛ-10кВ ввода в ТП3437(аб.) | Максимальная токовая защиты;
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 с ЦРП-1 пит.Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая | 10 (10.5) | 2019-02-28 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-28 22:14 | 2019-02-28 23:21 | 2019-02-28 23:21 | 0.31 | 1.1167 | 1.1167 | 36.8511 | Выясняется.Включен повторно. | *
Западные ЭС | [14 empty] | 30.257 | 567.1004 | 74.667 | 6839.9497

## март
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за март 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24727Б с РТП 16152 II пит.фид.16152бета ПС 110 кВ Барвиха | 10 (10.5) | 2019-03-01 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-11 09:41 |  | 246.6833 |  |  | повреждение КЛ-10кВ 16152 II - 24727Б | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.411 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-03-02 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-02 16:41 | 2019-03-02 17:55 | 2019-03-15 16:40 | 0.1 | 311.9833 | 1.2333 | 28.3659 | повреждение КЛ-фид.411 от ПС-836 вблизи РП-106 | Максимальная токовая защиты;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,38кВ фид. 1 КТП 5894 пит.фид. 6790 альфа ПС 110кВ Усово | 0.38 | 2019-03-02 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-02 20:45 | 2019-03-02 21:48 | 2019-03-02 21:48 | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 10.5 | сгорел ПП 160А | нет
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Котельная от МТП 50 пит.фид 3 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 0.38 | 2019-03-03 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-03 20:43 | 2019-03-03 21:17 | 2019-03-03 21:17 | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 6.8004 | Отключился АВ фид котельная 160 А.включен повторно I-70,43,68 А; U= 228,232,234 В.Причина выясняется. | АО ВА/160А.
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Санаторий КРН-61 фид.24 ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-03-04 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-04 17:24 | 2019-03-04 18:43 | 2019-03-04 18:43 | 0.2 | 1.3167 | 1.3167 | 25.0173 | Включен повторно. Бригада направлена в обход. | МТЗ
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Давыдково | 10 (10.5) | 2019-03-05 05:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 05:23 | 2019-03-05 06:18 | 2019-03-05 06:18 | 0.3 | 0.9167 | 0.9167 | 39.4181 | Повреждение у аб.ТП-85 за АПС-216. | Максимальная токовая защиты;
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10 ПС 110 кВ Давыдково | 10 (10.5) | 2019-03-05 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 05:48 | 2019-03-05 06:56 | 2019-03-05 06:56 | 0.4 | 1.1333 | 1.1333 | 15.8662 | бригада направлена в обход, причина будет установлена осмотра | Максимальная токовая защиты;
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.9 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-03-05 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-05 06:54 | 2019-03-05 07:59 | 2019-03-05 07:59 | 0.6 | 1.0833 | 1.0833 | 23.8326 | Причина будет указана после обхода | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 ПС 35 кВ Петровская | 10 (10.5) | 2019-03-05 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 07:50 | 2019-03-05 08:57 | 2019-03-05 08:57 | 0.43 | 1.1167 | 1.1167 | 23.4507 | Включен повторно. Причина будет установлена после обхода ВЛ. | *
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид ж.д. ул.Чертановская от КТПП 1652 пит. фид.3 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-03-05 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 08:37 | 2019-03-05 09:15 | 2019-03-05 09:15 | 0.02 | 0.6333 | 0.6333 | 7.5996 | на ВЛ 0.4 кВ оп 4 ввод к д.5 ветка дерева на проводах. Отключился автомат на ТП ВА-160 кВА. Включен повторно. I=72-68-53 | АО ВА/160А.
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РТП-43в пит. фид 5 ПС 110 кВ Верея | 10 (10.5) | 2019-03-05 08:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-03-05 08:51 | 2019-03-05 09:25 | 2019-03-05 09:25 | 0.6 | 0.5667 | 0.5667 | 125.2407 | Повреждение на абонентской ТП-1815 (СНТ "Веселево"). | АПВ неуспешно, АВР не смонтировано, РПВ не выполнялось
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.3 ЗТП 3090 от Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-03-05 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 12:35 | 2019-03-05 13:14 | 2019-03-05 13:14 | 0.05 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Схлест проводов ввода 0,4 кВ в д.14 съехавшим снегом. Включено после замены ПН-2 80А, I=50, 20, 12; U=237, 237, 234. | *
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками | 110 | 2019-03-05 14:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-05 14:45 |  | 0 |  |  | выясняется | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками, Защита от замыканий на землю 1 ступень, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 с ЗТП 3016 пит.фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-03-06 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-06 07:30 | 2019-03-06 09:11 | 2019-03-06 09:19 | 0.503 | 1.8167 | 1.6833 | 143.0805 | в пр.оп.484-485 ветка на проводах (сильный ветер) | *
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид "Правый посад" с КТП 1086 пит.фид 6 ПС 35 кВ Лама | 0.38 | 2019-03-06 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-06 09:24 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 09:30 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | АО АВ (100А) - сильные порывы ветра | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-542 пит. фид.4 ПС 110 кВ Каринская | 0.38 | 2019-03-07 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-07 04:31 | 2019-03-07 05:13 | 2019-03-07 05:13 | 0.012 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | Включён АВ 0,4кВ 250 А, U -231, 231, 232В, I-80, 60, 130А, производится осмотр ВЛ-0,4кВ | Токовая отсечка;
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид Деревня от КТП 303 пит. фид 3 ПС 35 кВ Цезарево | 0.38 | 2019-03-07 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-07 21:31 | 2019-03-07 22:52 | 2019-03-07 22:52 | 0.015 | 1.35 | 1.35 | 33.75 | Причина выясняется. Откл. Автомат ВА-160А | АО ВА/160А.
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.5331 альфа ПС 110 кВ Одинцово | 6 (6.3) | 2019-03-08 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-15 12:07 |  | 178 |  |  | повреждение ПКЛ-6кВ ПС 188-Ф.5331 альфа | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село ЗТП 3184 Пит. фид.3 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-03-09 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 12:48 | 2019-03-09 14:14 | 2019-03-09 14:14 | 0.05 | 1.4333 | 1.4333 | 35.8325 | Сход снега с крыши дома №23, КЗ. Номинал ПН2 100А. U=237В, 242В, 249В; I=35А, 40А, 40А. | ПН2
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Огниково РТП-501 пит. фид.10 ПС 110 кВ Духанино | 10 (10.5) | 2019-03-09 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 13:15 | 2019-03-09 14:21 | 2019-03-09 17:25 | 0.2 | 4.1667 | 1.1 | 20.9 | уточняется | МТЗ
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 1 ПС 35 кВ Введенская | 10 (10.5) | 2019-03-09 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 13:44 | 2019-03-09 15:28 | 2019-03-09 15:28 | 0.11 | 1.7333 | 1.7333 | 142.1306 | Повреждение оборудования у абонента на ТП-2332. Абонент "Газовая защита" | МТЗ
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село1 КТП 3195 Пит. фид.3 ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-03-09 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 13:54 | 2019-03-09 15:07 | 2019-03-09 15:07 | 0.03 | 1.2167 | 1.2167 | 20.6839 | Подхлест провода ВЛ 0,4 кВ между опорами №4, №5. | АВ 0,4 Номинал 80 А.
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РТП-34 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-03-09 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 14:00 | 2019-03-09 15:04 | 2019-03-09 19:05 | 0.2 | 5.0833 | 1.0667 | 20.2673 | причина уточняется | Максимальная токовая защиты;
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ ул. Спортивная, Октябрьская от ЗТП 1155 пит. фид. 18 ПС 110 кВ Тучково тяговая | 0.38 | 2019-03-09 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 15:37 | 2019-03-09 16:38 | 2019-03-09 16:38 | 0.01 | 1.0167 | 1.0167 | 55.9185 | Подхлест проводов на вводе в дом 13 | Срабатывание ПН-2/250А.
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Деревня от КТП 462 пит. фид. 11 ПС 35 кВ Глядковская | 0.38 | 2019-03-09 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 17:05 | 2019-03-09 18:29 | 2019-03-09 18:29 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 33.6 | оп.9-11 схлест проводов | АО ВА/100А.
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | КТП 26659 ВЛ 0,38 кВ фид. "напр. оп. 1 деревня" пит. фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново | 0.38 | 2019-03-10 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-10 20:15 | 2019-03-10 21:29 | 2019-03-10 21:29 | 0.02 | 1.2333 | 1.2333 | 20.9661 | проникновение грызунов(крысы) в камеру Трансформатора | *
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Газ от КТП 230 пит. фид 9 ПС 110 кВ Можайск | 0.38 | 2019-03-13 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-13 20:05 | 2019-03-13 21:49 | 2019-03-13 21:49 | 0.01 | 1.7333 | 1.7333 | 8.6665 | Выясняется. Заменили 1 ПН-2-100А. I=39-24-42А | Срабатывание ПН-2/100А.
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ- 10 кВ уч. от КРН 134 РУ 10 кВ пит. Фид 2 ПС 750 кВ Грибово | 10 (10.5) | 2019-03-15 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-15 08:02 | 2019-03-15 08:38 | 2019-03-15 08:38 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 14.4 | Повреждение у абонента на КТП 1859 СНТ "Рубин" на теле ТП найдена птица со следами перекрытия. | МТЗ
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КЛ | КЛ 10кВ Фид 1 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-03-15 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-15 19:54 | 2019-03-15 20:42 | 2019-03-15 20:42 | 0.465 | 0.8 | 0.8 | 23.2 | Повреждение КЛ 10 кВ между ТП 3235 и ТП 3236 | Максимальная токовая защиты;
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с РП-22 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2019-03-17 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-17 10:34 | 2019-03-17 11:25 | 2019-03-17 11:25 | 1.4 | 0.85 | 0.85 | 135.15 | Повреждение у абон-та за РЛН 75 | МТЗ.
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 ПС 110 кВ Духанино | 10 (10.5) | 2019-03-17 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-17 10:52 | 2019-03-17 11:59 | 2019-03-17 11:59 | 0.4 | 1.1167 | 1.1167 | 25.6841 | Выясняется.Бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Кирилловка | 10 (10.5) | 2019-03-17 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-17 14:25 | 2019-03-17 16:10 | 2019-03-17 16:10 | 0.954 | 1.75 | 1.75 | 341.25 | Выясняется. Повреждение у абонента за ЛР 156 | МТЗ
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.15 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2019-03-19 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-19 04:23 |  | 0 |  |  | повреждение КЛ-6кВ фид-15 ПС-645 до РТП-21 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,38кВ фид. 1 КТП 26660 пит.фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново | 0.38 | 2019-03-19 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-19 08:17 | 2019-03-19 09:55 | 2019-03-19 09:55 | 0.3 | 1.6333 | 1.6333 | 27.7661 | Сгорели предохранители. | АВР не смонтировано;
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид "ул. Луговая" КТП 1263 от Фид 4 ПС 35 кВ Спас | 0.38 | 2019-03-20 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 09:09 | 2019-03-20 11:02 | 2019-03-20 11:02 | 0.001 | 1.8833 | 1.8833 | 9.4165 | КТП 1263 А.О. АВ фид. ул. Луговая 160 А. | КТП 1263 А.О. АВ фид. ул. Луговая 160 А
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-251 пит. фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская | 0.38 | 2019-03-20 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 12:30 | 2019-03-20 14:00 | 2019-03-20 14:00 | 0.001 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | включен повторно ,46.92.64А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 6 ПС 110 кВ Руза | 10 (10.5) | 2019-03-20 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 17:17 | 2019-03-20 18:14 | 2019-03-20 18:14 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | 51.3 | Повреждена КЛ от ТП 1238 до ТП 1012 | МТЗ.
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ на КРУН-22499 альфа и бетта напр.24244 пит. фид. 22499альфа и бетта ПС 110 кВ Мамоново | 10 (10.5) | 2019-03-20 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 20:05 | 2019-03-20 21:17 | 2019-03-26 14:50 | 0.2 | 138.75 | 1.2 | 1.2 | повреждение КЛ - 10кВ 22499Б - 24244Б повреждение КЛ - 10кВ 22499А - 24244А | напр.24244А, Максимальная токовая защиты; напр.24244Б, Максимальная токовая защиты;
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Селение левый посад и через дорогу" от КТП 2113 пит. Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2019-03-21 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-21 14:30 | 2019-03-21 14:53 | 2019-03-21 14:53 | 0.001 | 0.3833 | 0.3833 | 1.9165 | АВ 160 А. Ток нагрузки 35, 10, 22 А. | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.17 ПС 110 кВ Кубинка | 6 (6.3) | 2019-03-22 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-22 02:35 | 2019-03-22 03:05 | 2019-03-22 03:05 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 44.5 | Выделен поврежденный участок КЛ 6кВ от РТП-1 яч.6 до РТП-15 яч.9. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово | 10 (10.5) | 2019-03-22 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-22 15:29 | 2019-03-22 16:07 | 2019-03-22 16:07 | 1 | 0.6333 | 0.6333 | 89.2953 | Повреждение у абонента СНТ Ивушка (КТП-135) | Максимальная токовая защиты;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин.1 РП-4 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2019-03-22 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-22 16:12 | 2019-03-22 16:35 | 2019-03-22 16:35 | 0.32 | 0.3833 | 0.3833 | 18.0151 | Включен повторно. Сильные порывы ветра. Бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-1500н пит. фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит | 0.38 | 2019-03-22 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-22 22:07 | 2019-03-22 22:53 | 2019-03-22 22:53 | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 3.8335 | РУ 0,4 кВ вкл. повторно АВ фид.1 ВА 57 40(А), Uн 222, 223, 222, I 18, 27, 41 (А). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 32 РП 3 на КРН-323 пит. фид. 7 ПС 110 кВ Кубинка | 6 (6.3) | 2019-03-23 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-03-23 02:20 | 2019-03-23 03:40 | 2019-03-23 03:40 | 0.2 | 1.3333 | 1.3333 | 35.9991 | Отключен ЛР-3211 на тп-3235 кабельный ввод. Выделен поврежденный участок с абонентским оборудованием. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.57 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-03-23 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-23 13:19 | 2019-03-23 14:27 | 2019-03-23 14:27 | 0.2 | 1.1333 | 1.1333 | 23.7993 | Повреждение у аб.ДНП Бережок КТП-3288. | Максимальная токовая защиты;
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Верея – Колодкино II c отп. | 35 | 2019-03-24 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-24 19:31 |  | 3.4667 |  |  | Выясняется. 28.03.2019 г. планируется верховой осмотр. 28.03.2019 произведен верховой осмотр ВЛ и видеофиксация с применением квадрокоптера, результаты осмотра будут известны после анализа видеозаписи персоналом Службы ЛЭП ЗЭС. | На ПС 110 кВ Верея работа защиты от замыканий на землю 1 ступени ВЛ 35 кВ Верея – Колодкино II с отп. АВР 10 кВ на ПС 35 Субботино и ПС 35 Колодкино успешно.
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид 5 ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-03-24 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-24 18:25 | 2019-03-24 19:28 | 2019-03-24 19:28 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 118.65 | Включен по резерву , выделен КЛ 10 кВ фид. ПС 405 | Максимальная токовая защиты;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид 25 января Правая сторона КТП 377 пит. фид 5 ПС 110 кВ Хващевская | 0.38 | 2019-03-24 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-24 19:32 | 2019-03-24 20:04 | 2019-03-24 20:04 | 0.02 | 0.5333 | 0.5333 | 4.2664 | повторно включен ВА 100 А, нагрузка 80,90,100 А (Причина выясняется) | АО ВА/100А.
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. ОП № 1(аб) КТП 5878 пит. фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка | 0.38 | 2019-03-24 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-24 20:51 | 2019-03-24 21:40 | 2019-03-24 21:40 | 0.003 | 0.8167 | 0.8167 | 1.6334 | отключение автоматического выключателя | *
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 МТП 3705 от Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-03-24 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-24 22:14 | 2019-03-24 22:43 | 2019-03-24 22:43 | 0.016 | 0.4833 | 0.4833 | 1.4499 | Устранено КЗ на вводе в дом № 17 ( с крыши съехал снег). Включен повторно. | *
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС Отрадное 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-25 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-25 17:01 | 2019-03-25 17:40 | 2019-03-25 17:40 | 1.6 | 0.65 | 0.65 | 169.65 | Повреждение абонентских фидеров 13,14 МОСОБЛЭНЕРГО | Максимальная токовая защиты;
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 А+Б от ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-03-26 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-29 14:45 |  | 72.15 |  |  | Нет обесточенных потребителей ВЛ 10 кВ под сохранным напряжением.Причина будет указана после обхода ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 4 РТП 42 в направлении к Р 1101 пит. фид 1 от ПС 110 кВ Верея | 10 (10.5) | 2019-03-26 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-26 16:30 | 2019-03-26 18:14 | 2019-03-26 18:14 | 0.4 | 1.7333 | 1.7333 | 161.1969 | на ТП1602 повреждение ВН 10 кВ Трансформатору. | МТЗ
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.304 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-03-27 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-31 11:01 |  | 97.15 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 304 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино | 220 | 2019-03-27 21:16 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2019-03-28 02:06 |  | 4.8333 |  |  | опор № 20-21, обнаружено касание башенного крана провода ф. «С», пренадлежащей компании (ООО «Кранофф»). Ремонт не требуется. Без обесточения потребителей | ПС 220 кВ Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Карповка | 10 (10.5) | 2019-03-30 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-30 14:39 | 2019-03-30 15:00 | 2019-03-30 15:00 | 0.634 | 0.35 | 0.35 | 61.25 | Включён повторно, запланирован ИТР-обход | МТЗ
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РТП-34 пит. фид.67А ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-03-31 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 12:20 | 2019-03-31 13:36 | 2019-03-31 19:47 | 0.3 | 7.45 | 1.2667 | 24.0673 | Выясняется.Включен повторно.Бригада направлена в обход. | *
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Деревня на Спас" ЗТП 1273 от Фид 6 ПС 35 кВ Спас | 0.38 | 2019-03-31 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 15:18 | 2019-03-31 16:04 | 2019-03-31 16:04 | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 9.2004 | Сильный ветер I=19,20,17A, U=229,230,230В | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-1 ПС 220 кВ Кедрово | 10 (10.5) | 2019-03-31 16:28 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-03-31 16:28 | 2019-03-31 17:15 | 2019-03-31 17:15 | 0.9 | 0.7833 | 0.7833 | 52.4811 | Повреждение на абонентской КТП-931. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Синево РП-29 пит. фид.36 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-03-31 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 16:57 | 2019-03-31 18:02 | 2019-03-31 18:02 | 0.2 | 1.0833 | 1.0833 | 24.9159 | Выясняется.Включен повторно.Бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС 35 кВ Карповка | 10 (10.5) | 2019-03-31 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 20:45 | 2019-03-31 22:36 | 2019-03-31 22:36 | 0.634 | 1.85 | 1.85 | 323.75 | Выясняется, включён повторно. ИТР обход на 01.04.19 | МТЗ.
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-225 фид. 44Б ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-03-31 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 21:37 | 2019-03-31 22:44 | 2019-03-31 22:44 | 0.06 | 1.1167 | 1.1167 | 36.8511 | вкл.повторно после обхода.запланирован итр обход на 01.04.19 | Максимальная токовая защиты;
Западные ЭС | [14 empty] | 15.89 | 1119.9164 | 55.9331 | 2694.8753

## апрель
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за апрель 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-25 фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-04-01 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-01 09:44 | 2019-04-01 10:58 | 2019-04-01 10:58 | 0.4 | 1.2333 | 1.2333 | 28.3659 | Поврежден ВР-10кВ к КТП-1234 абонент СНТ Луговое | Максимальная токовая защиты;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 705 пит. фид 6 ПС 110 кВ Сухарево | 10 (10.5) | 2019-04-01 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-01 11:49 | 2019-04-01 13:37 | 2019-04-01 13:37 | 0.46 | 1.8 | 1.8 | 772.2 | Выясняется. Повреждение на КТП 1787 (абон) | МТЗ
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-04-01 13:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-01 13:40 | 2019-04-01 15:29 | 2019-04-01 15:29 | 0.102 | 1.8167 | 1.8167 | 225.2708 | Оп. 318 расшинована КЛ 10 кВ (повреждена) | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Сухарево | 10 (10.5) | 2019-04-01 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-01 13:45 | 2019-04-01 14:14 | 2019-04-01 14:14 | 0.38 | 0.4833 | 0.4833 | 20.7819 | Выясняется. Включен повторно | МТЗ
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 24732 Б РТП 1905 от фид. 19056 бетта+19057 бетта ПС 110 кВ Дарьино | 10 (10.5) | 2019-04-01 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-05 10:01 |  | 90.45 |  |  | повреждение КЛ 10кВ 24732Б - 26248Б при осмотре РТП 19056 II | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Левая сторона от КТП 344 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 0.38 | 2019-04-01 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-01 17:41 | 2019-04-01 18:16 | 2019-04-01 18:16 | 0.01 | 0.5833 | 0.5833 | 4.6664 | вкключен повторно ВА 80 А после осмотра ВЛ 0,4 кВ нагрузка 20,2,16 А,замечаний не выявлено | Токовая отсечка;
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 13 ПС 110 кВ Панфиловская | 10 (10.5) | 2019-04-01 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-01 18:08 | 2019-04-01 19:51 | 2019-04-01 19:51 | 0.2 | 1.7167 | 1.7167 | 97.8519 | ЗТП 1017 отгорел шлейф в сторону фид.13 ПС 395 и повреждена каб. воронка на оп.58 в сторону ЗТП 1017 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино | 220 | 2019-04-02 12:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-04-02 18:15 |  | 5.35 |  |  | При осмотре в пролетах опор № 20-21 обнаружено приближение на недопустимое расстояние к КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино башенного крана, принадлежащего компании ООО «Кранофф».Ремонт не требуется.Без обесточения потребителей. | ПС 220 кВ Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, Продольная дифференциальная защита линий;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I | 110 | 2019-04-03 18:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-04-03 20:08 |  | 2.1 |  |  | В пролетах опор № 42-43 обнаружено падение грозозащитного троса, ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Нарофоминск, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 КТП-7402 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Акулово | 0.38 | 2019-04-03 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-03 22:05 | 2019-04-03 22:49 | 2019-04-03 22:49 | 0.03 | 0.7333 | 0.7333 | 8.0663 | Включили АВ-100А Фид-2. U-235V 230V 237V I-114A 53A 118A. Планируется замена АВ. | Токовая отсечка;
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Бабкино РП-51 пит. фид. 66Б ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-04-04 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-04 11:23 | 2019-04-04 12:26 | 2019-04-04 12:26 | 0.26 | 1.05 | 1.05 | 12.6 | Включен повторно | МТЗ
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Дарьино, 2 СШ 110кВ | 110 | 2019-04-05 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-05 13:53 | 2019-04-05 14:05 | 2019-04-05 16:49 | 4.5 | 2.9333 | 0.2 | 81.6 | На ПС 110 кВ Дарьино, погашение 2 СШ (1 выведена в ремонт). АВР на 110 кВ на ПС Усовоуспешно, АВР 6 кВ на ПС 110 кВ Успенская Успешно, АВР 6 кВ на ПС 35 кВ Дачная Успешно. Причина АО: ложная работа ДЗШ из-за неисправности. | Дифференциально-фазная защита шин;
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ КТП 3352 фид.Село по Фид 2 ПС 35 кВ Манеж | 0.38 | 2019-04-05 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-05 19:05 | 2019-04-05 20:26 | 2019-04-05 20:26 | 0.025 | 1.35 | 1.35 | 10.8 | Пропадание контакта на АВ 80А фид. Село правое, призведена перезаделка. | *
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Верея – Колодкино I c отп. | 35 | 2019-04-06 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-06 05:34 |  | 0.15 |  |  | Выясняетсяю. 589 АВР 35 и 327 АВР 10 успешно | ПС 110 кВ Верея - МТЗ. ПС 35 кВ Субботино - АВР 35 кВ. ПС 35 кВ Колодкино - АВР 10 кВ.
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 16 ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-04-06 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-06 06:10 | 2019-04-06 07:05 | 2019-04-06 07:05 | 0.5 | 0.9167 | 0.9167 | 67.8358 | Повреждение КЛ 10 кВ участок ПС 406-ТП 3311 | МТЗ
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 28518 РП 26670А пит. фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново | 10 (10.5) | 2019-04-06 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-06 15:38 | 2019-04-06 16:08 | 2019-04-12 14:48 | 0.3 | 143.1667 | 0.5 | 24.5 | выделена поврежденная КЛ 10 кВ 26670А-28518. | *
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 от КТП 1863 пит. фид 2 от ПС 35 кВ Кожино | 0.38 | 2019-04-07 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-07 20:36 | 2019-04-07 22:01 | 2019-04-07 22:01 | 0.017 | 1.4167 | 1.4167 | 21.2505 | Обрыв проводов деревом из-за несанционированной опиловке деревьев абонентам. | АО ВА 160А.
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Макарово | 10 (10.5) | 2019-04-08 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-08 09:50 | 2019-04-08 10:12 | 2019-04-08 10:12 | 1.4 | 0.3667 | 0.3667 | 174.1825 | Причина выясняется.Включен повторно.Запланированы осмотры ВЛ и оборудования. | МТЗ
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Торговый центр, ул. Весенняя, ул. Сиреневая, ул. Казацкая от КТП 2727 пит. фид. 6 ПС Макарово | 0.38 | 2019-04-08 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-08 10:15 | 2019-04-08 12:10 | 2019-04-08 12:10 | 0.15 | 1.9167 | 1.9167 | 690.012 | Повреждение в РУ 0,4 кВ | Срабатывание ПК-10 кВ.
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отп. | 110 | 2019-04-08 11:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-08 11:44 |  | 0 |  |  | В результате обхода ИТР обнаружены следы перекрытия на оп.№38 ф."С" между гасителем вибрации и траверсой.Ремонт не требуется. | ПС 220 кВ Дровнино, ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская (ВЛ 110 кВ Шевардино - Дровнино с отпайкой), Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 2 улица ТП 24732 пит.фид.19056 альфа+19057 альфа ПС 110 кВ Дарьино | 0.38 | 2019-04-08 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-08 12:15 | 2019-04-08 12:55 | 2019-04-08 12:55 | 0.5 | 0.6667 | 0.6667 | 31.3349 | включили повторно без замечаний | АО вводного авт.0,4 кВ
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 РП-5 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново | 10 (10.5) | 2019-04-08 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-08 13:30 | 2019-04-08 14:44 | 2019-04-08 14:44 | 0.1 | 1.2333 | 1.2333 | 28.3659 | Повреждение шлейфа фазы А на оп.1. | Максимальная токовая защиты;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 от РП 4 пит. фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2019-04-09 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-09 16:56 | 2019-04-09 17:32 | 2019-04-09 18:42 | 1.2 | 1.7667 | 0.6 | 68.4 | ТП 148 кот на ТП | МТЗ
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1550-КТПП 1907 ЗТП 1550 аб от Фид 15 ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-04-10 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-10 05:07 | 2019-04-10 05:50 | 2019-04-10 05:50 | 0.4 | 0.7167 | 0.7167 | 9.3171 | Выясняется. | МТЗ
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сухарево -Руза 2 цепь | 110 | 2019-04-10 10:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-10 10:45 |  | 0 |  |  | Оп.75 разбиты 2 изолятора, срочный ремонт ВЛ не требуется. | ПС 110 кВ Сухарево, ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Руза, ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 от ПС 35 кВ Кирилловка | 10 (10.5) | 2019-04-10 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-10 10:54 | 2019-04-10 11:11 | 2019-04-10 11:11 | 0.954 | 0.2833 | 0.2833 | 55.8101 | МТП 3523 повреждены разрядники | МТЗ
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6893 с РТП 5065 II пит. фид. 5065 бетта от ПС 110 кВ Рублёво | 6 (6.3) | 2019-04-10 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-10 14:43 | 2019-04-10 15:36 | 2019-04-23 16:00 | 0.5 | 313.2833 | 0.8833 | 64.4809 | повреждение КЛ 10 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Вышгород | 10 (10.5) | 2019-04-10 16:17 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-10 16:17 | 2019-04-10 18:07 | 2019-04-10 18:07 | 0.4 | 1.8333 | 1.8333 | 269.4951 | Повреждение на отпайке на ТП 3862( абонент.) | Максимальная токовая защиты;
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТПп-1541 пит. фид.24 ПС 110 кВ Ивановская | 0.38 | 2019-04-11 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-11 02:18 | 2019-04-11 03:04 | 2019-04-11 03:04 | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 6.1336 | КТПП-1541 РУ-04кВ руб. фид. 1 сгорел ПН-2 -250 А фаза "Б" I- 64 \112\27\ A | *
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Раково РТП-579 пит. фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-04-11 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-11 10:07 | 2019-04-11 11:05 | 2019-04-11 20:05 | 0.3 | 9.9667 | 0.9667 | 31.9011 | Поврежден проходной изолятор КТП-570 | МТЗ
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.413 ПС 220 кВ Встреча | 10 (10.5) | 2019-04-11 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-11 21:10 | 2019-04-11 21:46 | 2019-04-22 15:28 | 0.2 | 258.3 | 0.6 | 16.2 | Вкл. по резерву. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 110 кВ Шелковка | 10 (10.5) | 2019-04-12 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-12 03:10 | 2019-04-12 04:50 | 2019-04-12 04:50 | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 333.34 | Причина выясняется, бригада направлена в обход | МТЗ.
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КЛ 10 кВ фид 7 ПС 110 кВ Макарово | 10 (10.5) | 2019-04-13 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-13 09:11 |  | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 704 фид 7 до РП 47. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 5 РП 47 пит. фид 7 ПС 110 кВ Макарово | 10 (10.5) | 2019-04-13 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-13 09:25 | 2019-04-13 09:48 | 2019-04-13 09:48 | 0.572 | 0.3833 | 0.3833 | 98.1248 | Включен повторно, повреждение за ЛР 18 (абонентская отпайка ) пролет опор 60-61 ветки деревьев касаются проводов ВЛ 10 кВ. | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская от ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-04-13 10:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-13 10:35 |  | 0 |  |  | Повреждение РВО 10 на абонентской ТП 3439. | Максимальная токовая защиты;
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Крюково РП-71 пит. фид.20 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-04-14 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 17:08 | 2019-04-14 17:31 | 2019-04-14 18:11 | 0.5 | 1.05 | 0.3833 | 9.5825 | Причина будет установлена после обхода. | *
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Нарофоминск 1 секция 10кВ (новая) | 10 (10.5) | 2019-04-14 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 20:39 | 2019-04-14 21:57 | 2019-04-15 02:04 | 0.16 | 5.4167 | 1.3 | 72.8 | Уточняется | *
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Мартемьяново-1 ПС 35 кВ Первомайская | 10 (10.5) | 2019-04-15 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 07:36 | 2019-04-15 07:52 | 2019-04-15 07:52 | 0.6 | 0.2667 | 0.2667 | 12.8016 | Включен повторно | Максимальная токовая защиты;
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.1 РП-1 пит. фид.12 ПС 110кВ Наро-Фоминск | 10 (10.5) | 2019-04-15 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 08:53 | 2019-04-15 10:29 | 2019-04-15 10:29 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 68.8 | откл. ЛР 856 на ТП 46 абон. | Максимальная токовая защиты;
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Р-320 фид.Бабкино РП-51 пит. фид. 66Б ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-04-15 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 09:19 | 2019-04-15 10:15 | 2019-04-15 10:15 | 0.6 | 0.9333 | 0.9333 | 63.4644 | Повреждение на КТП 2305 | *
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1503-КТП 1030 с ЗТП 1503 от Фид 6 ПС 110 кВ Анино | 10 (10.5) | 2019-04-15 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 20:25 | 2019-04-15 20:49 | 2019-04-15 20:49 | 0.469 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | Включен повторно. Причина выясняется. | *
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 от РП 11 пит. фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая | 10 (10.5) | 2019-04-16 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 13:30 | 2019-04-16 15:25 | 2019-04-16 15:25 | 0.82 | 1.9167 | 1.9167 | 400.5903 | Повреждение разрядника на оп. 60 | МТЗ
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | СДТУ | ТИ,ТУ ПС 110кВ: Голицыно, Вяземы, Успенская, Звенигород, Бородино,Руза, Сухарево,Мухино,Хващевская,Кукарино | до 1 (вторичные цепи) | 2019-04-16 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-17 09:55 |  | 19.1667 |  |  | Обрыв ВОЛС Очаково-Киселево на участке Очаково-Дарьино неустановленными лицами сторонней организации. | *
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Голицыно-Звенигород 2 | 110 | 2019-04-16 14:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-16 14:57 |  | 0 |  |  | На ПС 110 кВ Звенигород перекрытие металлизированной лентой воздушного шара провода фазы "Ж"на раму ОД ВЛ 110 кВ Голицыно-Звенигород II цепь. | ПС 110 кВ Голицыно, ВЛ 110 кВ Голицыно - Звенигород II цепь, Токовая отсечка, АВР: 35 кВ успешно;
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.44 РТП-5н пит. фид. 44 ПС 110 кВ Селятино | 10 (10.5) | 2019-04-16 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 15:30 | 2019-04-16 15:51 | 2019-04-29 15:51 | 0.5 | 312.35 | 0.35 | 16.8 | Повреждена КЛ 10 кВ от РТП 5 до КТП 971. Включены по резерву. | *
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 МТП-699 пит. фид. 24 ПС 110 кВ Мцыри | 0.38 | 2019-04-16 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 22:17 | 2019-04-16 23:20 | 2019-04-16 23:20 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 8.4 | мтп-699 ф.2 замена автомата АЕ-63 нагрузка51,64,42 | Вручную;
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | Т-2 ПС 110кВ Нарофоминск | 110 | 2019-04-17 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-18 18:10 |  | 40.2333 |  |  | Повреждение ОПН 10 кВ Т-2 Ф"Ж". повреждение В/В ввода ЭВ 110 кВ Т-2 в ст ТР | ПС 110 кВ Нарофоминск, Т-2, Дуговая защита, АВР: 10 кВ успешно, 35 кВ успешно;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 5 ПС 408 - ЗТП 1212 - ЗТП 1227 ПС 35 кВ Теряево | 10 (10.5) | 2019-04-17 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-17 08:11 | 2019-04-17 09:15 | 2019-04-17 09:15 | 0.286 | 1.0667 | 1.0667 | 14.9338 | КТП 1610 д. Калеево сенной сарай аб. повреждение в РУ 10 кВ | Максимальная токовая защиты;
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ от КРУН-29н фид.5 ПС 220 кВ Встреча | 10 (10.5) | 2019-04-17 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-17 14:08 | 2019-04-17 15:42 | 2019-04-17 20:15 | 0.2 | 6.1167 | 1.5667 | 53.2678 | Обрыв проводов от опоры 30/2 в сторону МТП-1847 и в сторону КТП-1222(абонентская) | КРУН-29 максимальная токовая защита
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 ПС 110 кВ Духанино | 10 (10.5) | 2019-04-17 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-17 17:57 | 2019-04-17 19:05 | 2019-04-18 19:05 | 0.4 | 25.1333 | 1.1333 | 36.2656 | выделен поврежденный участок | Максимальная токовая защиты;
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение" ЗТП 2199 Пит. Фид 4 ПС 35 кВ Ошейкино | 0.38 | 2019-04-17 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-17 20:04 | 2019-04-17 20:50 | 2019-04-17 20:50 | 0.01 | 0.7667 | 0.7667 | 23.001 | Перегорание ПН-2, наброс металлической проволоки на ВЛ-0,4кВ. фид."Селение", оп.№ птицей Аист. (234-240-229В. 45-35-45А.) | *
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КЛ | КЛ 10 фид 6 ПС 110 кВ Руза | 10 (10.5) | 2019-04-18 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-18 08:34 | 2019-04-18 09:34 | 2019-04-18 09:34 | 0.236 | 1 | 1 | 8 | Выделен кабель от ТП 1238 до ТП1012 | МТЗ
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24544Б РТП 16152 пит. фид.16152бета ПС 110 кВ Барвиха | 10 (10.5) | 2019-04-19 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-27 19:55 |  | 210.0833 |  |  | повреждение КЛ-10 кВ 24729Б-28610 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Грибово-Лидино | 110 | 2019-04-19 21:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-19 21:44 |  | 0 |  |  | 23-44 Завершен обход ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино: оп.№35 отгорел шлейф фазы В в сторону ПС Лидино. | ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 КТП 3081 от Фид 4 ПС 35 кВ Волочаново | 0.38 | 2019-04-19 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-19 22:20 | 2019-04-19 22:51 | 2019-04-19 22:51 | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 4.1336 | Отключение АВ 160А, включен повторно. U=230, 240, 215; I=20, 18, 81. | *
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лидино ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино; ЭВ ВЛ 110 кВ Грибово - Лидино | 110 | 2019-04-19 22:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-04-20 03:20 |  | 4.9167 |  |  | 23-44 Завершен обход ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино: оп.№35 отгорел шлейф фазы В в сторону ПС Лидино. | ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 3144 пит.Фид 12 ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-04-19 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-19 23:38 | 2019-04-20 00:16 | 2019-04-20 00:16 | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 3.1665 | Перегорание ПК 10 кВ, птица на трансформаторе. | *
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Ракитино | 10 (10.5) | 2019-04-20 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-20 11:29 | 2019-04-20 11:55 | 2019-04-20 11:55 | 1.8 | 0.4333 | 0.4333 | 296.3772 | Повреждение у абонентов. | МТЗ.
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.13 "Малвик" РП-109 пит. фид.21 ПС 110 кВ Нахабино | 6 (6.3) | 2019-04-20 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-20 15:42 | 2019-04-20 16:40 | 2019-04-26 16:00 | 0.2 | 144.3 | 0.9667 | 11.6004 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-109 до ЗТП-823 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка-Сухарево с отп. | 110 | 2019-04-20 17:02 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-04-20 17:02 | 2019-04-20 17:42 | 2019-04-21 00:20 | 3.6 | 7.3 | 0.6667 | 100.005 | АО ВЛ 110 кВ Кубинка- Сухорево с отп, от ДФЗ, со стороны ПС 110 кВ Кубинки и ПС 110 кВ Сухорево. АПВ не успешно. ОМП от ПС 110 кВ Кубинка 6,3 км, Ф" З,К". Обесточение 1,2 секции 10 кВ на ПС 110 кВ Тучково Тяговая ( 1 секция 110 кВ ,и Т-1 выведен в ремонт). Причина АО: в пролете оп. № 56-57 обрыв провода средней фазы. | ПС 110 кВ Сухарево, ВЛ 110 кВ Кубинка – Сухарево с отпайкой на ПС Тучково, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-04-21 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-21 07:20 | 2019-04-21 08:27 | 2019-04-22 11:15 | 0.6 | 27.9167 | 1.1167 | 64.7686 | Выясняется. По резерву. | *
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ на ЗТП-389 фид.36 ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-04-21 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-21 07:50 | 2019-04-21 08:55 | 2019-04-21 08:55 | 0.7 | 1.0833 | 1.0833 | 70.4145 | Включен повторно. Бригада в обходе | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.2 от КРН-129 пит.фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново | 6 (6.3) | 2019-04-21 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-21 12:40 | 2019-04-21 14:31 | 2019-04-23 15:00 | 0.41 | 50.3333 | 1.85 | 105.45 | КВЛ-6 кВ Ф-2 КРУН ПС-789 повреждение КЛ-6 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Голицыно, Т-4 | 110 | 2019-04-22 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-22 04:53 | 2019-04-22 07:08 | 2019-04-22 07:08 | 6.34 | 2.25 | 2.25 | 1316.25 | Выясняется | ПС 110 кВ Голицыно, Т-4, Дифференциальная защита трансформатора;
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 937 пит. фид 4 ПС 35 кВ Колодкино | 10 (10.5) | 2019-04-22 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-22 11:02 | 2019-04-22 11:32 | 2019-04-22 11:32 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | 6 | Повреждение у абонента | МТЗ
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр. 5599 А РТП 5029 I фид. 5029 альфа + бетта ПС 110 кВ Усово | 6 (6.3) | 2019-04-22 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-24 16:40 |  | 49.3333 |  |  | ПОвреждение КЛ 6 кВ 5029-5599А. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь | 110 | 2019-04-22 20:23 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-22 20:23 |  | 0 |  |  | выясняется ВЛ-110 кВ Грибово-Лотошино 2 цепь оп. 116 не значительно поврежден изолятор | ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь, Защита от замыканий на землю 1 ступень, Максимальная токовая защиты;
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Левая сторона от КТП 344 пит фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 0.38 | 2019-04-22 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-22 23:56 | 2019-04-23 00:34 | 2019-04-23 00:34 | 0.02 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | Причина выясняется.АВ фид Левая сторона включен повторно.АВ 50А.I=29;22;16 А. | АО ВА/50А.
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. КТПП 1580 - ЛР-61 - ЗТП 1518 КТПП 1580 от Фид 7 ПС 35 кВ Шишково | 10 (10.5) | 2019-04-23 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-23 10:58 | 2019-04-23 12:49 | 2019-04-23 12:49 | 0.45 | 1.85 | 1.85 | 62.9 | Обрыв провода ВЛ 10 кВ оп.3/2-3/3 опорй связи подгоревшей и упавшей на провода в следствие пала травы | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с КРН-151 фид.67А ПС 220кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-04-23 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-23 11:19 | 2019-04-23 12:04 | 2019-04-23 12:04 | 1 | 0.75 | 0.75 | 40.5 | выясняется.Бригада ОВБ отправлена в послеаварийный обход линии | МТЗ
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр.18347Б РТП 16152 II пит. фид.16152бета ПС 110 кВ Барвиха | 10 (10.5) | 2019-04-23 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-23 12:02 | 2019-04-23 13:35 | 2019-04-23 13:35 | 0.3 | 1.55 | 1.55 | 41.85 | отключение КЛ-10кВ РТП 16152II - 18347Б под сохранным напряжением. ( Прямой договор Кворум-Т ) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 9 от ПС 110 кВ Шаховская | 10 (10.5) | 2019-04-24 10:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-24 10:10 | 2019-04-24 11:06 | 2019-04-24 11:06 | 0.5 | 0.9333 | 0.9333 | 79.3305 | Повреждение кабельной воронки 10 кВ, на Оп. № 1, от ПС 110 кВ Шаховская. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 310 от ПС 110 кв Кубинка | 10 (10.5) | 2019-04-24 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-26 14:00 |  | 50.1 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Кубинка до РП 41 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Тучково - Дорохово | 35 | 2019-04-24 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-24 13:43 |  | 1.7 |  |  | Произведен обход без замечаний. | МТЗ. АВР 35 кВ.
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Кожино | 10 (10.5) | 2019-04-24 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-24 12:08 | 2019-04-24 13:02 | 2019-04-24 13:02 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 289.8 | Причина выясняется. | МТЗ
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.19 от РП-11 пит. фид. 25 А+Б от ПС 110 кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2019-04-24 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-24 12:25 | 2019-04-24 13:20 | 2019-04-24 13:20 | 0.23 | 0.9167 | 0.9167 | 42.1682 | Повреждение у абонента. Потребители запитаны по резерву. | Максимальная токовая защиты;
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 от ПС 35 кВ Кирилловка | 10 (10.5) | 2019-04-24 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-24 13:11 | 2019-04-24 14:11 | 2019-04-24 14:11 | 0.696 | 1 | 1 | 43 | Причина выясняется. Подвижками грунта повреждена КЛ 10 от ТП 972 Б до ктп 989 | МТЗ
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-04-25 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-25 10:01 | 2019-04-25 11:14 | 2019-04-25 13:46 | 0.8 | 3.75 | 1.2167 | 41.3678 | Повреждение ККМ КЛ-10 кВ оп. №1 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ на ЗТП 1267 в сторону ЛР 131 пит. фид. 9 с ПС 110 кВ Сухарево | 10 (10.5) | 2019-04-25 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-25 18:17 | 2019-04-25 19:12 | 2019-04-25 19:12 | 0.75 | 0.9167 | 0.9167 | 111.8374 | Причина выясняется | МТЗ
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6942Б РП 5061 пит.фид.5061дельта+сигма ПС 35 кВ Дачная | 6 (6.3) | 2019-04-25 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-25 20:20 | 2019-04-25 22:06 | 2019-04-30 18:06 | 0.5 | 117.7667 | 1.7667 | 58.3011 | повреждение КЛ 6 кВ 6945Б - 6952Б | Максимальная токовая защиты;
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. фид 5 ПС 408 - ЗТП 1212 - ЗТП 1227 ПС 35 кВ Теряево | 10 (10.5) | 2019-04-25 21:17 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-25 21:17 | 2019-04-25 23:06 | 2019-04-25 23:06 | 0.4 | 1.8167 | 1.8167 | 25.4338 | КТП 1610 "сенной сарай" повреждение аб-та | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24722Б ТП 24720Б от ф.26090 ПС 110 кВ Рублёво | 10 (10.5) | 2019-04-26 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-30 12:47 |  | 102 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ 24720Б - 26090 II | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.20 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-04-26 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-26 15:04 | 2019-04-26 16:12 | 2019-04-26 16:12 | 0.62 | 1.1333 | 1.1333 | 24.9326 | Повреждение проходных изоляторов на КРН-85 (абонентский) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24767Б с ТП 24534Б пит.фид.16160 ПС 110 кВ Усово | 10 (10.5) | 2019-04-26 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-26 15:22 | 2019-04-26 16:15 | 2019-04-30 16:15 | 0.4 | 96.8833 | 0.8833 | 30.9155 | Повреждение КЛ 10 кВ 22498-28587. | Максимальная токовая защиты;
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Кукарино | 10 (10.5) | 2019-04-26 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-26 17:59 | 2019-04-26 18:13 | 2019-04-26 18:13 | 0.8 | 0.2333 | 0.2333 | 76.5224 | Оп.№9 оборван провод | МТЗ
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Духанино | 10 (10.5) | 2019-04-27 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-27 09:17 | 2019-04-27 10:45 | 2019-04-27 10:45 | 0.02 | 1.4667 | 1.4667 | 23.4672 | Отключен поврежденный абонентский участок | Максимальная токовая защиты;
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ напр.6912А РП 5002 I от фид.5002 бетта+ дельта ПС 110 кВ Успенская | 6 (6.3) | 2019-04-27 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-03 16:20 |  | 147.6833 |  |  | повреждение КЛ - 6кВ 6934А - 5587 | Максимальная токовая защиты;
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Село-левый посад" от ЗТП 2068 пит. Фид 1 от ПС 35 кВ Введенская | 0.38 | 2019-04-28 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 08:00 | 2019-04-28 09:03 | 2019-04-28 09:03 | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 8.4 | После осмотра ВЛ-0,4кВ. повреждений не выявлено,На фид. Село-левый посад заменили 2 ПН-2 Предположительно от сильного ветра возможен подхлёс на ВЛ-04кВ. оп. 52-53. U- 238В, 238В, 239В. I- 4А, 20А, 35А. | *
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 110 кВ Селятино | 10 (10.5) | 2019-04-28 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 13:37 | 2019-04-28 14:37 | 2019-04-30 17:17 | 0.3 | 51.6667 | 1 | 34 | по сообщению абонента. повреждение на КТПП-1759. Отключен ВР к ТП1759.( повреждение у абонента). одновременнос 3 секцией 10 кВ на ПС 110 кВ Селятино. | *
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Селятино 3 секция 10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-28 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 13:37 | 2019-04-28 14:40 | 2019-04-28 14:40 | 7.4 | 1.05 | 1.05 | 559.65 | Выясняется. АО одновременно с фидером 22 АО Мособлэнерго. | ПС 110 кВ Селятино, 3 сек 10 кВ, Максимальная токовая защиты ввода 3 секции 10 кВ.
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.кафе "Светлана" от КТП 133 пит. фид 6 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-04-29 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-29 08:34 | 2019-04-29 09:16 | 2019-04-29 09:16 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | повторно,после осмотра ВЛ 0,4 кВ (АВ(160А) , I=121/133/120A) | АО ВА/160.
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24251 с РТП 16160 пит. фид. 16160 альфа с ПС 110 кВ Дарьино | 10 (10.5) | 2019-04-30 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-03 17:57 |  | 76.0667 |  |  | повреждение КЛ 10кВ 18346А-25023А | Максимальная токовая защиты;
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Деревня" МТП 1244 от Фид 3 ПС 35 кВ Теряево | 0.38 | 2019-04-30 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-30 21:56 | 2019-04-30 22:43 | 2019-04-30 22:43 | 0.01 | 0.7833 | 0.7833 | 3.9165 | А.О.АВ 160А включен повторно после осмотра Iн =150А | МТЗ
Западные ЭС | [14 empty] | 49.737 | 2433.7668 | 72.9835 | 7634.6863

## май
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за май 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ напр.6916Б РП 5002II пит.фид.5002 альфа+гамма ПС 110 кВ Успенская | 6 (6.3) | 2019-05-01 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-01 19:56 |  | 8.9667 |  |  | повреждение КЛ-6кВ 5002 II - 6916Б | Максимальная токовая защиты;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 КТП-1047 пит. фид.3 ПС 35 кВ Истра | 0.38 | 2019-05-01 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-01 12:35 | 2019-05-01 13:27 | 2019-05-01 13:27 | 0.001 | 0.8667 | 0.8667 | 6.0669 | АО АВ-250А фид.1 Включен повторно. 112,75,50А | Токовая отсечка;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино | 110 | 2019-05-01 14:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-01 14:31 |  | 0 |  |  | на оп№1 видны следы перекрытия пленкой, между траверсой и верхним проводом ф. «Б». | ДФЗ 110кВ, 1 ст. ЗЗ, АПВ.
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Сокольники РП-51 пит.фид.55А ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-05-01 16:03 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-05-01 19:05 |  | 3.0333 |  |  | включен повторно,30А, бригада в послеаварийном обходе ВЛ | Выясняется, Максимальная токовая защиты;
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Ж/дома правая сторона через дорогу" КТП 2089 от Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2019-05-01 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-01 18:45 | 2019-05-01 19:18 | 2019-05-01 19:18 | 0.001 | 0.55 | 0.55 | 4.4 | Отключение АВ 0,4 кВ 160 А из-за мусора, который натаскали грызуны в РУ 0,4 кВ. | *
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП-527 до КРН-61 пит. фид.24 ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-05-02 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 05:20 | 2019-05-02 06:26 | 2019-05-02 06:26 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 37.4 | на аб. КТП-2453 РУ-10кВ повреждены проходные изоляторы отключен ВЛР аб. запитаны по резерву | .
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 35 кВ Вышгород | 10 (10.5) | 2019-05-02 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 08:40 | 2019-05-02 10:28 | 2019-05-02 11:56 | 0.5 | 3.2667 | 1.8 | 264.6 | Выделен поврежденный участок .Запитаны по резерву. | МТЗ
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 от ЦРП-3 (ЗТП 1008) пит. Фид 16 А+Б от ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-05-02 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 15:00 | 2019-05-02 16:49 | 2019-05-02 16:49 | 0.55 | 1.8167 | 1.8167 | 205.2871 | причина выясняется, выделен поврежденный участок | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 24251 с РТП 16160 1 пит. фид. 16160 альфа от ПС 110 кВ Дарьино. | 10 (10.5) | 2019-05-02 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-02 17:34 |  | 0.4667 |  |  | повреждение КЛ-10 кВ 18346А - 25023А | Максимальная токовая защиты;
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ Фид."Правый посад" КТП 2028 от Фид 4 ПС 35 кВ Ошейкино | 0.38 | 2019-05-02 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 20:45 | 2019-05-02 21:25 | 2019-05-02 21:25 | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 5.3336 | Перегрузка по току. Сгорел ПН-2 75А. I-74-17-8 А, U-229-233-231 В | ПН-2
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит (аб.) | 10 (10.5) | 2019-05-02 20:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-05-02 20:51 | 2019-05-02 22:37 | 2019-05-02 22:37 | 0.5 | 1.7667 | 1.7667 | 74.2014 | Уточняется | Максимальная токовая защиты;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.2 КТП 3294 от Фид 3 ПС 35 кВ Манеж | 0.38 | 2019-05-02 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 21:20 | 2019-05-02 22:12 | 2019-05-02 22:12 | 0.05 | 0.8667 | 0.8667 | 8.667 | Пергрузка. Номинал ПН 2 80 А. Измеренная нагрузка I= 100 А, 100 А, 80 А; U=220 В, 220 В, 221 В. | ПН 2
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от КТП 21 пит.фид 1 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-05-02 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 21:30 | 2019-05-02 22:15 | 2019-05-02 22:15 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 63.75 | Сработал предохранитель на гл. руб-ке ПН-2-250А. | Срабатывание ПН-2/250А
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид 7 линия ТП 1970 пит фид 11 ПС 428 Глядково | 0.38 | 2019-05-02 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 22:40 | 2019-05-02 23:40 | 2019-05-02 23:40 | 0.01 | 1 | 1 | 25 | отключился автомат 0.38 кВ ВА-100 А фид. 7 линия. | АО ВА/100А.
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.26088альфа ПС 110 кВ Усово | 10 (10.5) | 2019-05-03 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-06 15:20 |  | 77.3333 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 67- 26088альфа | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 фид 2 КТП 1866 пит.фид.13 ПС 110 кВ Мухино | 0.38 | 2019-05-03 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-03 10:09 | 2019-05-03 12:02 | 2019-05-03 12:02 | 0.01 | 1.8833 | 1.8833 | 9.4165 | Включен после осмотра (АВ 160А, нагрузки 35 47 55A) | АО ВА/160А.
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча II цепь | 110 | 2019-05-03 12:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-03 12:18 |  | 0 |  |  | В пролете опор 10-11 обнаружено касание провода нижней фазы трактором сторонней организации. Пострадавших нет. Срочный ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Встреча: 1,2 комплект ДФЗ, ОМП 7,2 км фаза В-0. АПВ успешно. ПС 110 кВ Селятино: 1,2 комплект ДФЗ, ОМП 4,5 км фаза В-0. АПВ успешно.
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид холм КТП 3107 от фид 13 ПС 110 кВ Кукарино | 0.38 | 2019-05-03 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-03 17:30 | 2019-05-03 17:39 | 2019-05-03 17:39 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 3.9 | срабатывание АВ 100 А I 40,98,59 А | *
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид.2 от КТП 3405 пит. Фид 6 от ПС 110 кВ Шаховская | 0.38 | 2019-05-03 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-03 20:55 | 2019-05-03 21:59 | 2019-05-03 21:59 | 0.05 | 1.0667 | 1.0667 | 18.1339 | увеличение нагрузки замена авт.100 на 160 А | работа авт-та 100 А
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид. "село" от ЗТП 3184 пит. фид.3 от ПС 35 кВ Середа | 0.38 | 2019-05-04 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-04 01:40 | 2019-05-04 01:50 | 2019-05-04 01:50 | 0.05 | 0.1667 | 0.1667 | 2.8339 | увеличение нагрузки замена ПН-2 100 А нагрузка 124, 45, 17 А | перегорание ПН-2
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Выползово-Крылово | 35 | 2019-05-05 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-05 20:24 |  | 4.9333 |  |  | В пролете опор №№ 55-56 следы перекрытия верхней фазы. | ПС 35 кВ Крылово, ВЛ 35 кВ Выползово-Крылово, Дистанционная защита линий 1 зона; ПС 35 кВ Выползово, ВЛ 35 кВ Выползово-Крылово, Дистанционная защита линий 1 зона;
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Нечётная сторона КТПП 63 от фид 5 ПС 110 кВ Макарово | 0.38 | 2019-05-05 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-05 16:30 | 2019-05-05 18:06 | 2019-05-05 18:06 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 11.2 | Сработал ПН-2-80. I=5-5-12A. Схлест провода на вводе в д.19 ветром | Срабатывание ПН-2/80А.
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза II цепь | 110 | 2019-05-05 17:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-05 17:27 |  | 0 |  |  | В пр.оп.№№68-69 на расстоянии 28 м от края провода обнаружено упавшее дерево высотой 40 м, ремонт провода не требуется | ПС 110 кВ Сухарево - ДФЗ, ДЗ, АПВ. ПС 110 кВ Руза - ДФЗ, ДЗ, АПВ.
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-05-06 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-06 07:45 | 2019-05-06 08:57 | 2019-05-06 08:57 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 28.8 | включен повторно,бригада отправлена в послеаварийный обход линии | Максимальная токовая защиты;
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.57 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-05-08 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-08 00:58 | 2019-05-08 02:06 | 2019-05-08 02:06 | 0.5 | 1.1333 | 1.1333 | 38.5322 | повреждение на аб. ТП-1763 | .
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.304 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-05-08 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-23 14:15 |  | 357.5 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 304 от ПС-836 до РП-106 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-05-08 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-08 19:30 | 2019-05-08 20:42 | 2019-05-08 20:42 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 39.6 | Повреждение у абонента на ТП 3414 | МТЗ
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ от КРН-13 фид. 14 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-05-08 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-08 19:45 | 2019-05-08 20:56 | 2019-05-09 00:17 | 0.55 | 4.5333 | 1.1833 | 28.3992 | Повреждение у абонента на ТП 1877 | МТЗ
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид левая сторона КТП 344 от фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 0.38 | 2019-05-09 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 08:55 | 2019-05-09 09:29 | 2019-05-09 09:29 | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 4.5336 | повторно,нагрузка 72,34,52, номинал 80 А | АО ВА/80А.
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-404 пит. фид. 2 ПС 110 кВ Манихино тяговая | 0.38 | 2019-05-09 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 09:21 | 2019-05-09 10:11 | 2019-05-09 10:11 | 0.01 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Схлест проводов у абонента | *
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Татищево РТП-579 пит. фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-05-09 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 09:29 | 2019-05-09 10:33 | 2019-05-09 10:33 | 0.55 | 1.0667 | 1.0667 | 36.2678 | Причина будет указана после обхода | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ввод с ТП 913 ЗТП 1573 от Фид 2 ПС 110 кВ Сычи | 10 (10.5) | 2019-05-09 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 14:40 | 2019-05-09 16:26 | 2019-05-09 16:26 | 0.58 | 1.7667 | 1.7667 | 393.9741 | Сбита а/т оп354 фид 2 ПС 171 автомобилем сторонних лиц. | МТЗ
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | КВЛ 6кВ яч.7 РТП-10 напр. 1347 пит. фид. 19 ПС 110 кВ Акулово | 6 (6.3) | 2019-05-09 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 17:08 | 2019-05-09 18:42 | 2019-05-09 18:42 | 0.5 | 1.5667 | 1.5667 | 50.1344 | Включено повторно, гроза, повреждение ЛР-730 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 687 пит. фид 10 ПС 110 кВ Сухарево | 10 (10.5) | 2019-05-09 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 17:27 | 2019-05-09 18:40 | 2019-05-09 18:40 | 1.6 | 1.2167 | 1.2167 | 884.5409 | Гроза, включён повторно, производится обход ВЛ-10 кВ | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Медведевская-Одинцово 1 | 110 | 2019-05-09 18:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-09 18:21 |  | 0 |  |  | устанавливается. | ПС Медведевская 1,2 к-т ДЗЛ; ПС Одинцово 1,2 к-т ДЗЛ, 1 ступень ТЗНП; АПВ успешно.
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.16154 ТП 18336А пит. фид. 16153 ПС 110 кВ Рублево | 10 (10.5) | 2019-05-10 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-10 09:58 | 2019-05-10 11:04 | 2019-05-23 15:30 | 0.6 | 317.5333 | 1.1 | 52.8 | Повреждение КЛ 6 кВ 24715А направление 24717 при производстве работ сторонними лицами | МТЗ
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Коттеджи" КТП 2229 от Фид 6 ПС 35 кВ Ошейкино | 0.38 | 2019-05-11 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-11 07:48 | 2019-05-11 08:33 | 2019-05-11 08:33 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 5.25 | Порывистый боковой ветер при прохождении грозового фронта Включен АВ-0,4кВ 80А I=19-2-26 А | Отключался АВ-0,4кВ 80А
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Селение" ЗТП 2112 от Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2019-05-11 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-11 11:38 | 2019-05-11 12:01 | 2019-05-11 12:01 | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 3.0664 | оп.4-6 подхлёст проводов,сильный боковой ветер.Отключен АВ -250А. I=26-49-36 А | *Отключался АВ-0,4кВ 250А
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид 2 от КТП 1779 от Фид 14 ПС 110 кВ Панфиловская | 0.38 | 2019-05-11 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-11 11:51 | 2019-05-11 13:30 | 2019-05-11 13:30 | 0.001 | 1.65 | 1.65 | 8.25 | КТП 1779 А.О. АВ фид. №2 100 А; I=15,40,2 А. | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.1 ТП-38н пит. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск | 0.38 | 2019-05-11 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-11 20:10 | 2019-05-11 21:20 | 2019-05-11 21:20 | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | Включен повторно,нагрузка 57 58 65, напряжение 228 225 224.Бригада направлена в обход. | *
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 КТП-2301 пит. фид 11 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2019-05-12 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-12 05:02 | 2019-05-12 06:52 | 2019-05-12 06:52 | 0.2 | 1.8333 | 1.8333 | 42.1659 | ВЛ-0,4 кВ КТП-2301 ул. Лесная д.9 поврежден АВ | Максимальная токовая защиты;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Вяземы-Дарьино с отп. | 110 | 2019-05-13 13:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-13 13:30 |  | 0 |  |  | оп.72 следы перекрытия на верхнем шлейфе фазы С. | ПС 110 кВ Вяземы, ВЛ 110 кВ Вязёмы – Дарьино с отпайкой на ПС Соловьёво, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Дарьино, ВЛ 110 кВ Вязёмы – Дарьино с отпайкой на ПС Соловьёво, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5883Б РТП 5064 II фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка | 6 (6.3) | 2019-05-13 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-14 15:21 |  | 23.8 |  |  | Повреждение КЛ-6кВ 5883Б-5889Б | Максимальная токовая защиты, АВР 0,4кВ успешно ТП 5883;
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Карская-Лосево | 35 | 2019-05-15 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-19 19:37 |  | 113.3167 |  |  | Повреждение КЛ 35 кВ ОМП 21.5 км, Ф "Ж, З, К" от ПС 35 кВ Карская. | ПС 35 кВ Карская, КЛ 35 кВ Карская - Лосево, Защита от замыканий на землю 1 ступень, АВР: 35 кВ успешно;
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ввод с ТП 561 ЗТП 687 от фид 10 ПС 110 кВ Сухарево | 10 (10.5) | 2019-05-15 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 16:41 | 2019-05-15 17:17 | 2019-05-15 17:17 | 1.72 | 0.6 | 0.6 | 436.2 | Причина выясняется. Повреждена КТП 2265 (абон) отключили ВР | МТЗ
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Дачи правая сторона КТП 1995 пит. фид 7 ПС 35 кВ Глядковская | 0.38 | 2019-05-15 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 16:45 | 2019-05-15 18:30 | 2019-05-15 18:30 | 0.1 | 1.75 | 1.75 | 21 | на вводе в д. 35 упала ветка, схлест проводов. Включен ВА-250 А. I=80-70-50A | АО ВА/250А.
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | КЛ 10 кВ напр. 27472 Б от РТП 26083 и ввод этого фид. на РТП 27461 пит.фид. 19 с ПС 110 кВ Мамоново | 10 (10.5) | 2019-05-15 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-16 20:26 |  | 25.1 |  |  | Выделен поврежденный участок. | Максимальная токовая защиты;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.3 ТП-2405 пит. фид.11 ПС 110 кВ Кубинка | 0.38 | 2019-05-15 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 23:55 | 2019-05-16 01:32 | 2019-05-16 01:32 | 0.05 | 1.6167 | 1.6167 | 16.167 | порыв ветра, схлест и обрыв провода не изолированный проводов оп.4-5 Отказано в доступе к КТП-2405 администрацией рынка до 8 утра, т.к. режимный объект | Максимальная токовая защиты;
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр. 22940Б РТП 16159 II пит. фид.16159 ПС 110 кВ Барвиха | 10 (10.5) | 2019-05-16 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-16 19:10 | 2019-05-16 19:52 | 2019-05-16 19:52 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 30.8 | не установлена | Максимальная токовая защиты; АВР не успешно
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 104 ПС 110 кВ Кубинка | 10 (10.5) | 2019-05-17 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-28 13:15 |  | 277.0833 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ Фид-104 ПС-118 до РП-38 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.1 МТП 3779 от Фид 2 ПС 35 кВ Манеж | 0.38 | 2019-05-18 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-18 12:43 | 2019-05-18 14:04 | 2019-05-18 14:04 | 0.063 | 1.35 | 1.35 | 10.8 | отключился АВ фид.1 | *
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.24265А РТП 19063 I пит.фид.19063 альфа+бетта ПС 110 кВ Усово | 10 (10.5) | 2019-05-18 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-19 00:11 |  | 6.0333 |  |  | в ТП 24266А РУ-10кВ повреждение кабельной воронки в направлении 24267А | МТЗ в РТП 19063 I направление 24265А АВР успешно
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.355 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-05-18 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-18 19:19 |  | 0.8333 |  |  | Причина выясняется | АВР успешно;
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | КТП 322 от фид 1 ПС 110 кВ Шевардино тяговая | 10 (10.5) | 2019-05-19 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-19 11:50 | 2019-05-19 13:10 | 2019-05-19 13:10 | 0.5 | 1.3333 | 1.3333 | 65.3317 | Проникновение кота на КТП-срабатывание 3 ПК 10 кВ | Срабатывание ПК 10кВ.
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6893 РТП 5065 II пит.фид.5065альфа+бетта ПС 110 кВ Рублево | 6 (6.3) | 2019-05-19 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-23 14:12 |  | 96.8667 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ 6714Б-6593Б. | МТЗ, АВР 0,4 кВ успешно
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-3 фид. 3 ПС 35 кВ Никольское | 10 (10.5) | 2019-05-20 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-20 13:58 | 2019-05-20 15:13 | 2019-05-20 15:13 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 47.5 | Выясняется | МТЗ
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.66Б ПС 220 кВ Луч КРН-159 | 10 (10.5) | 2019-05-20 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-20 19:15 | 2019-05-20 20:22 | 2019-05-20 20:22 | 0.2 | 1.1167 | 1.1167 | 23.4507 | Включен повторно | Максимальная токовая защиты;
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 РП 11 2 пит. фид 5 ПС 110 кВ Тучково тяговая | 10 (10.5) | 2019-05-21 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 09:17 | 2019-05-21 10:32 | 2019-05-21 10:32 | 1 | 1.25 | 1.25 | 623.75 | Повреждена КЛ от РП 11 до ТП 1017 | МТЗ
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 РП-196 пит. фид. 30 ПС 110 кВ Дедово | 10 (10.5) | 2019-05-21 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 10:21 | 2019-05-21 11:30 | 2019-05-21 11:30 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 21.85 | повреждение КЛ на КТП-2647 выведен из схемы | Максимальная токовая защиты;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-05-22 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-22 10:05 | 2019-05-22 10:48 | 2019-05-22 11:48 | 0.75 | 1.7167 | 0.7167 | 88.1541 | Повреждение подвесной изоляции на ЗТП 1388 со стороны фид 8 ПС 405 | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 с ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-05-22 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-22 10:05 | 2019-05-22 11:40 | 2019-05-22 11:40 | 0.11 | 1.5833 | 1.5833 | 41.1658 | На опоре 4/6 повреждена кабельная воронка. | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 КВ фид."Ул. Театральная, Клубная" ЗТП 2272 от Фид 5 ПС 110 кВ Лотошино | 0.38 | 2019-05-22 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-22 16:29 | 2019-05-22 17:50 | 2019-05-22 17:50 | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 16.2 | ВЛ-0,4кВ. выпадение крюка с изолятором оп.№24а | *
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.44Б ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-05-23 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 08:03 | 2019-05-23 09:15 | 2019-05-23 09:15 | 0.828 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | Повреждение РВО-10 на аб. КРН-56 | *
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 ПС 35 кВ Лама | 10 (10.5) | 2019-05-23 13:01 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-05-23 13:01 | 2019-05-23 14:32 | 2019-05-23 14:32 | 0.4 | 1.5167 | 1.5167 | 175.9372 | Повреждение на ТП 1790 (абонент) | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ вых.фид.Еремеево РП-47 пит. фид.19 ПС 110 кВ Духанино | 10 (10.5) | 2019-05-23 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 13:34 | 2019-05-23 14:42 | 2019-05-23 14:42 | 0.5 | 1.1333 | 1.1333 | 39.6655 | Повреждение на абонентском оборудовании к КТП-1785. | Максимальная токовая защиты;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сокольники РП-51 пит. фид.55А ПС 220 кВ Луч | 10 (10.5) | 2019-05-23 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 13:55 | 2019-05-23 15:01 | 2019-05-23 15:01 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 41.8 | Включен повторно. Прохождение грозового фронта. | Максимальная токовая защиты;
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Котово РП-22 пит. фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-05-23 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 14:10 | 2019-05-23 15:14 | 2019-05-23 20:10 | 0.3 | 6 | 1.0667 | 23.4674 | Включен по резерву. | Максимальная токовая защиты;
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Верея | 10 (10.5) | 2019-05-23 16:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-23 16:51 |  | 0 |  |  | Выясняется.Бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ЗТП 1378 Т-1от Фид 14 ПС 110 кВ Панфиловская | 10 (10.5) | 2019-05-24 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-24 07:25 | 2019-05-24 08:38 | 2019-05-24 08:38 | 0.001 | 1.2167 | 1.2167 | 19.4672 | ЗТП 1378 на Т-1 выгорела шпилька 0,4 кВ. | ПК-10 кВ
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Встреча, АТ-1 220кВ; ВЛ 110кВ Голицыно-Встреча 2 с отп. | 220 | 2019-05-25 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-25 03:23 | 2019-05-25 07:08 | 2019-05-25 07:08 | 8.3 | 3.75 | 3.75 | 6022.5 | Повреждение реактора 11 сек. 10 кВ | ПС 220 кВ Встреча, АТ-1, Дифференциальная защита трансформатора, ВЛ 110 кВ Голицыно – Встреча II цепь с отпайкой на ПС Железнодорожная, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | АТ-1 ПС 220 кВ Встреча | 220 | 2019-05-25 19:49 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-05-26 04:37 |  | 8.8 |  |  | Для безопасности работ по демонтажу поврежденного, монтажу и подшиновке нового реактора 11 сек 10 кВ АТ-1 ф. "З" после АО АТ-1 25.05.2019 | ПС 220 кВ Встреча, АТ-1, Вручную;
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 22896 А РТП 19057 I пит. фид. 19057 альфа+19056 альфа ПС 110 кВ Дарьино | 10 (10.5) | 2019-05-26 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-26 04:35 | 2019-05-26 05:09 | 2019-05-26 05:09 | 0.6 | 0.5667 | 0.5667 | 21.5346 | повреждение абонентской КЛ-10 22896Б - 26623 - 22251 | Максимальная токовая защиты;
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ напр.24767Б ТП 24534Б пит. фид.19056бета+19057бетта ПС 110 кВ Дарьино | 10 (10.5) | 2019-05-26 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-30 11:10 |  | 101.3333 |  |  | повреждение КЛ - 10кВ 22498 - 28587 | Максимальная токовая защиты;
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.28534 РТП 19059 II пит. фид.19059бетта ПС 110 кВ Отрадное | 10 (10.5) | 2019-05-27 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-27 11:37 | 2019-05-27 12:03 | 2019-06-03 16:23 | 0.6 | 172.7667 | 0.4333 | 16.4654 | повреждение КЛ-10кВ 28534-23969Б | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Одинцово, ЭВ 110кВ Медведевская-Одинцово 1 с отп. | 110 | 2019-05-28 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-28 14:40 |  | 1.3333 |  |  | Повреждение кабеля ВК ДЗЛ 1,2 комплекта КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово I цепь с отпайкой на ПС Мамоново. | КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово I цепь с отпайкой на ПС Мамоново
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 21 А+Б ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-05-28 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 14:27 | 2019-05-28 15:35 | 2019-06-04 15:35 | 0.4 | 169.1333 | 1.1333 | 45.332 | Включен по резерву. | *
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6942Б РП 5061 II пит. фид.5061дельта+сигма ПС 35 кВ Дачная | 6 (6.3) | 2019-05-28 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-03 10:20 |  | 138.55 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ 6942Б-6952Б | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 от ЦРП-3 (ЗТП 1008) от Фид 16 А+Б ПС 110 кВ Волоколамск | 10 (10.5) | 2019-05-28 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 18:55 | 2019-05-28 19:20 | 2019-05-28 19:20 | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 45.4203 | КТП 4068 абонент повреждение изоляции в РУ-10 кВ. | *
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.302 ПС 110 кВ Кубинка | 10 (10.5) | 2019-05-30 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 10:35 | 2019-05-30 11:16 | 2019-06-05 16:20 | 0.55 | 149.75 | 0.6833 | 37.5815 | Повреждение КЛ 10кВ фид.302 ПС-118 до РП-34 | Максимальная токовая защиты, АВР неуспешно;
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.36 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-05-30 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-05-30 14:44 | 2019-05-30 15:50 | 2019-05-30 15:50 | 0.42 | 1.1 | 1.1 | 28.6 | Повреждение изолятора, обрыв провода | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.19 ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-05-30 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 15:15 | 2019-05-30 16:19 | 2019-05-30 19:19 | 0.35 | 4.0667 | 1.0667 | 33.0677 | Повреждения изолятора и обрыв провода на опоре №23
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | Т-4 ПС 220кВ Слобода | 220 | 2019-05-30 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-30 22:13 |  | 6.9667 |  |  | Выясняется | ПС 220 кВ Слобода, Т-4, Дифференциальная защита трансформатора, АВР: 6 кВ успешно, 10 кВ успешно;
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нарофоминск-Мишуково 1 | 110 | 2019-05-30 17:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-30 17:26 |  | 0 |  |  | Выясняется. | ПС 110 кВ Нарофоминск, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | 2 секция шин 10кВ ПС 220кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-05-30 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 18:43 | 2019-05-30 20:50 | 2019-05-30 20:50 | 2.28 | 2.1167 | 2.1167 | 488.9577 | повреждение опорных изоляторов в яч. ТДГК- 2 + ДГК-2 в стор секции | ПС 220 кВ Слобода, 2 сек 10 кВ, Максимальная токовая защиты;
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Свитино-2 ТП-351н пит. фид. 202 А+Б ПС 220 кВ Встреча | 10 (10.5) | 2019-05-31 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-31 08:29 | 2019-05-31 09:51 | 2019-05-31 09:51 | 0.5 | 1.3667 | 1.3667 | 54.668 | Повреждение оборудования у абонента КТП-850 и.з. д.Мартемьяново. | Максимальная токовая защиты;
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид.53 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-05-31 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-05-31 13:11 | 2019-05-31 14:20 | 2019-06-05 16:20 | 0.4 | 123.15 | 1.15 | 21.85 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 53 от ПС-551 до КРН-55. Включено по резерву с ПС-475 Луч фид. 46 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.73 ПС 220 кВ Слобода | 6 (6.3) | 2019-05-31 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-31 16:15 | 2019-05-31 17:10 | 2019-05-31 17:33 | 0.2 | 1.3 | 0.9167 | 16.5006 | Обрыв провода в пролёте опор 4/1-4/3 сторонней организацией (абонентская отпайка на КТП-868). Повреждённый участок выведен из схемы. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
Западные ЭС | [14 empty] | 32.185 | 2266.5837 | 72.3671 | 10951.2892

## июнь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за июнь 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВЛ 110 кВ Ивановская – Манихино I цепь | ВЛ 110 кВ Ивановская – Манихино I цепь | 110 | 2019-06-01 03:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-01 03:57 |  | 0 |  |  | Повреждение грозотроса в пролете оп. № 28-29 | ДФЗ
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Рек. 200 фид. 4 ПС 35 кВ Корытово |  | 10 (10.5) | 2019-06-01 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-01 11:29 | 2019-06-01 13:18 | 2019-06-01 13:18 | 0.16 | 1.8167 | 1.8167 | 59.9511 | В результате несанкционированной вырубки деревьев сторонними лицами излом и падение Оп. №34 | Максимальная токовая защиты;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид. ОП № 5 ТП 24265Б пит. фид.19063гамма+дельта ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2019-06-03 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-03 08:50 | 2019-06-03 10:00 | 2019-06-03 10:00 | 0.04 | 1.1667 | 1.1667 | 14.0004 | в ТП 24265Б РУ-0,4кВ перегорел ПП-300А направление ВЛ-0,4кВ оп№5 | откючено вручную
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид холм от КТП 3107 пит фид 13 ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2019-06-03 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-03 11:16 | 2019-06-03 11:45 | 2019-06-03 11:45 | 0.02 | 0.4833 | 0.4833 | 9.666 | Причина выясняется.Включен повторно,после осмотра ВЛ. АВ 100А,I=14;13;28 А. | АО ВА/100А.
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Низ МТП 401 от фид 11 ПС 220 кВ Дровнино |  | 0.38 | 2019-06-03 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-03 11:41 | 2019-06-03 12:07 | 2019-06-03 12:07 | 0.02 | 0.4333 | 0.4333 | 6.0662 | На вводе к д. 16 упала ветка, схлестнуты провода. Отключился ВА-160А. | АО В/160А.
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1267 пит. фид.9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2019-06-03 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-03 13:23 | 2019-06-03 14:56 | 2019-06-03 14:56 | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 726.95 | Падение дерева , спиленного сторонними лицами на провода ВЛ 10кВ. | МТЗ.
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза II цепь; ВЛ 110 кВ Сухарево – Руза I цепь. |  | 110 | 2019-06-03 19:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-03 19:25 | 2019-06-03 19:38 | 2019-06-03 19:38 | 8.4 | 0.2167 | 0.2167 | 642.5155 | Опоры 40-41, перекрытие обеих линий провода фазы "С" техникой сторонней организации, Ремонт не требуется. Габарит в месте пересечения 7,22м. | ДФЗ 110кВ.
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.4 КТП-917 пит. фид. 3 ПС 35 кВ Каменская |  | 0.38 | 2019-06-04 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-04 11:25 | 2019-06-04 12:45 | 2019-06-04 12:45 | 0.06 | 1.3333 | 1.3333 | 13.333 | перегорание ПН-100А фазы "В", U-232, 232, 232В, I-62, 54, 29А; ВЛ 0,4кВ фид.4 оп.9/3-9/4 - касание веток деревьев на территории частной застройки | Токовая отсечка;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2019-06-04 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-04 15:15 | 2019-06-04 16:07 | 2019-06-04 16:07 | 0.54 | 0.8667 | 0.8667 | 160.3395 | Выясняется. | МТЗ.
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5883Б РТП 5064 II пит. фид.37 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2019-06-05 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-05 19:42 | 2019-06-05 19:58 | 2019-06-13 19:58 | 0.3 | 192.2667 | 0.2667 | 5.8674 | повреждение КЛ-6кВ 5884Б-5341 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид.37 ПС 110кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2019-06-05 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-17 16:05 |  | 283.2167 |  |  | повреждение ПКЛ-6кВ ПС-334Немчиновка фид.37 | Максимальная токовая защиты;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.812 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-06-06 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 06:29 | 2019-06-06 08:17 | 2019-06-06 08:17 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 95.4 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-292 (СНТ "Поляна"). | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид Деревня ЗТП 226 от фид 8 ПС 35 кВ Цезарево |  | 0.38 | 2019-06-06 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 14:15 | 2019-06-06 15:21 | 2019-06-06 15:21 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 12.1 | после осмотра ВЛ 0,38 кВ произведена замена одного ПН-2 фазы "В" номиналом 160 А нагрузка 14,20,7 А,замечаний нет,причина выясняется. | Срабатывание ПН-2/160А.
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-2537 пит. фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-06-06 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 14:45 | 2019-06-06 15:38 | 2019-06-06 15:38 | 0.06 | 0.8833 | 0.8833 | 4.4165 | Кратковременный схлест проводов на вводе в дом 3. | МТЗ
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь |  | 110 | 2019-06-06 17:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-06 17:43 |  | 0 |  |  | Результат обхода : оп.131 подозрение на пробой верхней и средней фазы. Планируется верховой осмотр. | ПС 110 кВ Лотошино, ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь, Выясняется, Максимальная токовая защиты;
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид "Санаторий" от КРН-61 пит. фид.24 от ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-06-07 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 07:49 | 2019-06-07 08:58 | 2019-06-07 08:58 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 21.85 | Бригада отправлена в обход, причина будет указана после | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Встреча-Лесная |  | 220 | 2019-06-07 08:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-06-07 10:04 |  | 1.6833 |  |  | Следы перекрытия на изолятарах оп. №20 | ПС 220 кВ Встреча, ЭВ ВЛ 220 кВ Встреча – Лесная, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Успенская | Т-4, 2 СШ 6 кВ | 110 | 2019-06-07 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 08:42 | 2019-06-07 09:24 | 2019-06-07 14:00 | 1.59 | 5.3 | 0.7 | 75.6 | Повреждение кабеля ВК Газовой защиты Т-4 | ПС 110 кВ Успенская, Т-4, Газовая защита трансформатора;
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча |  | 220 | 2019-06-07 09:48 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-06-07 10:24 |  | 0.6 |  |  | Следы перекрытия на фарфоровых изоляторов ф. "В "на Оп. № 115. | ПС 220 кВ Встреча, ВЛ 220 кВ Кедрово – Встреча, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Правая сторона" ТП-1018в пит. фид. 2 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2019-06-07 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 12:49 | 2019-06-07 14:00 | 2019-06-07 14:00 | 0.1 | 1.1833 | 1.1833 | 46.1487 | Схлест ввода в д.12 упавшим деревом (на территрии частного участка д.12) | *
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-411 лин.1 РП-4 пит. фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2019-06-07 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 13:38 | 2019-06-07 15:21 | 2019-06-07 22:44 | 0.41 | 9.1 | 1.7167 | 240.338 | повреждение кабельной воронки в КТП-4103 | Максимальная токовая защиты;
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 2 "ул.Запрудная, левая сторона" от МТП 1118 пит. Фид 11 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2019-06-07 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 16:44 | 2019-06-07 17:24 | 2019-06-07 17:24 | 0.001 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | А.О. АВ фид. 0,4кВ "ул.Запрудная, левая сторона" Включен повторно | *
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 от ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2019-06-07 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 17:11 | 2019-06-07 18:15 | 2019-06-07 18:15 | 1.39 | 1.0667 | 1.0667 | 356.2778 | Выясняется | МТЗ
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ напр.5884А РТП 5064 I пит. фид.23 ПС 110 кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2019-06-07 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 18:15 | 2019-06-07 19:04 | 2019-06-20 13:10 | 0.07 | 306.9167 | 0.8167 | 17.9674 | повреждение КЛ-6кВ 5883А-5889А запитано по резерву от 5889Б | Максимальная токовая защиты;
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид. Деревня КТП 945 от фид 13 ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2019-06-07 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 23:33 | 2019-06-08 00:24 | 2019-06-08 00:24 | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 36.55 | Выясняется. Сработал АВ 160 А, включили повторно после обхода ВЛ | АО ВА/160А.
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-09 02:03 | 2019-06-09 03:13 | 2019-06-09 03:13 | 0.33 | 1.1667 | 1.1667 | 101.5029 | выделен поврежденный участок между ПС 405 фид.17 и осн.вводом РП 1 | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино |  | 110 | 2019-06-09 08:59 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-06-09 11:38 |  | 2.65 |  |  | По результатам обхода участка линии по ОМП, подозрения на пробой изоляторанижней фазы оп.135. Требуется верховой осмотр. | ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 5 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 18:54 | 2019-06-09 20:25 | 2019-06-09 20:25 | 0.41 | 1.5167 | 1.5167 | 186.5541 | Включена повторно, планируется обход ВЛ. | МТЗ
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.Сафонтьево КРН-225 пит. фид.44Б ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 19:32 | 2019-06-09 20:39 | 2019-06-09 20:39 | 0.4 | 1.1167 | 1.1167 | 22.334 | Включен повторно. Прохождение грозового фронта. | Максимальная токовая защиты;
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-06-10 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-10 12:08 | 2019-06-10 12:55 | 2019-06-10 12:55 | 0.7 | 0.7833 | 0.7833 | 13.3161 | Повреждение на абонентской КТП-2440 | *
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Ул. 2,3-я Комсомольская" от ЗТП 2150 пит.Фид 9 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-06-11 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-11 13:11 | 2019-06-11 14:58 | 2019-06-11 14:58 | 0.01 | 1.7833 | 1.7833 | 21.3996 | Повреждение Гл.руб-ка 0,4кВ. ( Замена руб-ка) | МТЗ
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 3 РТП-7 пит. фид.40 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-06-12 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-12 02:10 | 2019-06-12 04:03 | 2019-06-12 04:03 | 0.84 | 1.8833 | 1.8833 | 233.5292 | Отключена КТП-6524 (ГИЗ абон) по Лин-3 с РТП-7. Фид-40 ПС-584 включен по нормальной схеме. | Вручную;
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ КРН-154 фид. яч.14 РП 23 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-06-12 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-12 08:35 | 2019-06-12 09:28 | 2019-06-12 09:28 | 0.16 | 0.8833 | 0.8833 | 10.5996 | включено повторно после осмотра, касание веток дерева на АБ ВЛ-6 кВ на КТП-132 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.6790альфа ПС 110 кВ Усово |  | 6 (6.3) | 2019-06-12 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-12 14:54 | 2019-06-12 15:46 | 2019-06-12 15:46 | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 38.1348 | Повреждение ВН на КТП-5894 в сторону КТП-5588Б | Максимальная токовая защиты;
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр. 5352А КТП-6790 пит. фид.6790альфа ПС 110 кВ Усово |  | 6 (6.3) | 2019-06-12 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-12 19:40 | 2019-06-12 20:29 | 2019-06-24 16:20 | 1.9 | 284.6667 | 0.8167 | 31.8513 | длительный срок эксплуатации КЛ 6 кВ 6000-5375 | МТЗ
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ напр.6912А РП 5002 I; 6кВ напр.6773Б РП 5002II |  | 6 (6.3) | 2019-06-13 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-13 12:44 | 2019-06-13 13:32 | 2019-06-14 15:50 | 0.9 | 27.1 | 0.8 | 35.2 | повреждение КЛ-6кВ 6776А-6934А, 6776Б-6934Б | напр.6773Б, Максимальная токовая защиты; напр.6912А, Максимальная токовая защиты;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь |  | 110 | 2019-06-14 08:17 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-14 08:17 |  | 0 |  |  | Причина АО, повреждение изолятора нижней фазы на Оп. №116, из-за прохождения грозового фронта. 18.06.2019г. произведена замена изолятора!!!!! | ПС 750 кВ Грибово, ВЛ 110 кВ Грибово – Лотошино II цепь, Максимальная токовая защиты, Максимальная направленная защита;
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ТП | ТП 3836 пит фид 10 ПС 719 Мордвиново | ТП 3836 пит фид 10 ПС 719 Мордвиново | 10 (10.5) | 2019-06-14 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 09:48 | 2019-06-14 11:48 | 2019-06-14 11:48 | 0.02 | 2 | 2 | 52 | Выясняется | Сработало 2 ПК 10
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фид 3 ЦРП-2 от Фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 11:45 | 2019-06-14 12:16 | 2019-06-14 12:16 | 0.53 | 0.5167 | 0.5167 | 81.6386 | Включен МВ повторно, нагрузку принял. | МТЗ
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 3 с РП 14 пит. фид 1 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 12:30 | 2019-06-14 13:16 | 2019-06-14 13:16 | 0.4 | 0.7667 | 0.7667 | 147.9731 | Выясняется. Прохождениие грозового фронта, бригада в обходе | МТЗ.
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.10-4 ТП-57 пит. фид.10-4 ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 14:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-14 14:25 | 2019-06-14 16:20 | 2019-06-14 16:20 | 0.5 | 1.9167 | 1.9167 | 346.9227 | Схлест проводов в пролете опор 25-26. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 17:12 | 2019-06-14 19:02 | 2019-06-14 19:02 | 0.42 | 1.8333 | 1.8333 | 78.8319 | Выясняется. Отключена КТП 2176 с повреждением (абон) | МТЗ.
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 16 от ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 19:20 | 2019-06-14 20:03 | 2019-06-14 20:03 | 0.9 | 0.7167 | 0.7167 | 124.7058 | Повреждение у абонента, на КТП 3234 | МТЗ
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."село левая сторона" от МТП 3137 пит. Фид 6 от ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2019-06-14 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 21:25 | 2019-06-14 21:45 | 2019-06-14 21:45 | 0.03 | 0.3333 | 0.3333 | 2.9997 | Причина выясняется | *
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."село-1" от КТП 3145 пит Фид 12 от ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2019-06-14 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 21:36 | 2019-06-14 22:33 | 2019-06-14 22:33 | 0.035 | 0.95 | 0.95 | 5.7 | Причина выясняется, включена повторно | *
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ТП-860 пит. фид 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 22:15 | 2019-06-14 22:45 | 2019-06-14 22:45 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131 | Повреждение на абонентской электроустановке - ТП-2971 (Мегафон). | МТЗ
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид."Крючково" от РТП 34 пит. фид. 46 А от ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-06-15 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 06:18 | 2019-06-15 07:05 | 2019-06-15 07:05 | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 14.8827 | включен повторно, бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 9 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2019-06-15 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 09:18 | 2019-06-15 10:57 | 2019-06-15 12:25 | 0.9 | 3.1167 | 1.65 | 561 | На опоре №19 отгорел шлейф одной фазы и лег на провод соседней фазы. | *
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 фид.24 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-06-15 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 11:53 | 2019-06-15 12:56 | 2019-06-19 16:05 | 0.32 | 100.2 | 1.05 | 8.4 | Отключен головной участок КВЛ-10 кВ. Потребители запитаны по резерву (фид.Сокольники РП-51 пит.55А ПС-475). | Максимальная направленная защита, АВР не смонтировано;
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин.1 РП-34 пит. фид.302 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2019-06-16 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-16 09:37 | 2019-06-16 11:05 | 2019-06-16 17:20 | 0.7 | 7.7167 | 1.4667 | 101.2023 | Выделен поврежденный участок КЛ-6кВ от ЛР-520 до ЛР-521 лин-1 отпайка на КТП-5153 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Слобода-Дедово |  | 110 | 2019-06-16 23:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-16 23:47 |  | 0 |  |  | Выясняется | КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово ПС 220 кВ Слобода, КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово, Продольная дифференциальная защита линий, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Дедово, КВЛ 110 кВ Слобода – Дедово, Продольная дифференциальная защита линий, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ КРН-111 фид.11А ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2019-06-18 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-18 04:54 | 2019-06-18 06:48 | 2019-06-18 06:48 | 0.36 | 1.9 | 1.9 | 157.7 | Перекрытие проходных изоляторов птицей КТП-153(абон.) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Головково ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-18 09:29 | 2019-06-18 10:26 | 2019-06-18 10:26 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 296.4 | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-362. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр.27472А ТП 27461А пит. фид. 26079 альфа ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2019-06-19 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-19 11:48 | 2019-06-19 12:29 | 2019-06-26 14:45 | 0.1 | 170.95 | 0.6833 | 9.5662 | Повреждение КЛ-10 кВ 27474-27475 | Максимальная токовая защиты;
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча II цепь |  | 110 | 2019-06-20 15:12 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2019-06-20 16:31 |  | 1.3167 |  |  | В пролетах опор 11-12 подсечка нижнего провода манипулятором сторонней организации. Пострадавших нет, срочный ремонт не требуется. | ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча II цепь ПС 110 кВ Селятино, ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 220 кВ Встреча, ВЛ 110 кВ Селятино – Встреча II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 109 ПС 110 кВ Полянка |  | 10 (10.5) | 2019-06-21 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-21 17:31 | 2019-06-21 18:41 | 2019-06-21 18:41 | 0.08 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | Повреждение (абоненского) шлейфа на болтовом соединении ЛР 2040 в сторону ТП 3103. | *
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ТП-896 пит. фид. 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2019-06-22 16:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-22 16:45 | 2019-06-22 17:31 | 2019-06-22 17:31 | 0.9 | 0.7667 | 0.7667 | 257.6112 | Схлест проводов в пролете опор 103-104. | Максимальная токовая защиты;
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | РП | ЦРП-17 пит. фид. 3 ПС 750 кВ Грибово | МВ ВЛ 10кВ Фид 2 ЦРП-17 пит. фид. 3 ПС 750 кВ Грибово | 10 (10.5) | 2019-06-22 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-22 18:15 | 2019-06-22 19:23 | 2019-06-22 19:23 | 0.66 | 1.1333 | 1.1333 | 165.4618 | Включен повторно, бригада направлен в обход. | *
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. «Деревня новая» ТП-2458в пит. фид. 3 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2019-06-22 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-22 18:50 | 2019-06-22 19:21 | 2019-06-22 19:21 | 0.04 | 0.5167 | 0.5167 | 3.1002 | Кратковременное увеличение нагрузки на ВЛ 0,38кВ. | .
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня ТП-790 пит. фид. 8 ПС 35 кВ Вышгород |  | 0.38 | 2019-06-23 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-23 20:11 | 2019-06-23 21:56 | 2019-06-23 21:56 | 0.06 | 1.75 | 1.75 | 63 | В пролетах опор №№16-17 снятие постороннего предмета с проводов. | ,
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нарофоминск-Мишуково 1 |  | 110 | 2019-06-24 09:33 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-24 09:33 |  | 0 |  |  | в Пр. Оп. № 27-28 следы перекрытия Ф"С" техникой сторонней организации. | ПС 110 кВ Нарофоминск, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид "Баня, гараж" ЗТП 1126 от Фид 2 ПС 750 кВ Грибово |  | 0.38 | 2019-06-24 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-24 09:40 | 2019-06-24 10:45 | 2019-06-24 10:45 | 0.001 | 1.0833 | 1.0833 | 6.4998 | Сгорел ПН-2 (250 А), организован обход ВЛ 0,4 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 РП-1н пит.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-06-25 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-25 22:27 | 2019-06-26 00:11 | 2019-06-26 00:11 | 0.9 | 1.7333 | 1.7333 | 556.3893 | Повреждение каб.воронки на оп № 1. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Слобода | 11 сек 10 кВ, АТ-1 220кВ ПС 220 кВ Слобода | 220 | 2019-06-25 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-25 23:53 | 2019-06-26 01:19 | 2019-06-26 18:43 | 0.94 | 18.8333 | 1.4333 | 18.6329 | Причина АО 11 секции 10 кВ повреждение проходных изоляторов в яч. №109 в сторону КЛ 10 кВ | ПС 220 кВ Слобода, 11 сек 10 кВ, Дуговая защита, АТ-1, Дифференциальная защита трансформатора;
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 с ЦРП-1 пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-06-26 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-26 16:14 | 2019-06-26 17:18 | 2019-06-26 17:18 | 0.32 | 1.0667 | 1.0667 | 21.334 | Выделен поврежденный участок. (повреждение на абонентской ТП-1317) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-90 фид.74 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-06-26 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-26 18:40 | 2019-06-26 19:47 | 2019-07-03 17:20 | 0.39 | 166.6667 | 1.1167 | 14.5171 | Выясняется. Включен повторно по ТУ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-145 фид.74 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-06-26 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-26 19:49 | 2019-06-26 20:55 | 2019-06-26 20:55 | 0.49 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | Вкл.повторно по ту | Максимальная токовая защита
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.71 ПС 110 кВ Ивановская |  | 6 (6.3) | 2019-06-27 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 11:14 | 2019-06-27 12:27 | 2019-06-27 12:27 | 0.43 | 1.2167 | 1.2167 | 14.6004 | повреждение на абонентской ТП-2463 | .
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ КРН-82 пит. фид. 74 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-06-27 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 12:14 | 2019-06-27 13:21 | 2019-06-27 13:21 | 0.41 | 1.1167 | 1.1167 | 21.2173 | АО КРН-82 причина: повреждение на абонентской ТП-1504 | ,
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 от Р 432 пит фид 10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 13:52 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-27 13:52 | 2019-06-27 14:14 | 2019-06-27 14:14 | 0.522 | 0.3667 | 0.3667 | 62.339 | Выделен участок ВЛ 10 кВ от КРН 352 (абонентский ). | МТЗ, АПВ.
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с КРН 334 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 15:10 | 2019-06-27 15:49 | 2019-06-27 15:49 | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 79.95 | Включен повторно после прохождения грозового фронта. запланирован обход | МТЗ.
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 174 ввод с ТП 335 пит фид 10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 15:52 | 2019-06-27 16:20 | 2019-06-27 16:20 | 0.326 | 0.4667 | 0.4667 | 29.4021 | Выделен участок ВЛ 10 кВ от ЛР 529 (абонентский ). | МТЗ.
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с ЦРП-1пит. фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 16:50 | 2019-06-27 17:54 | 2019-06-27 17:54 | 0.33 | 1.0667 | 1.0667 | 12.8004 | Включен повторно. Бригада направлена в послеаварийный обход | ,
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Славенка с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 17:50 | 2019-06-27 18:46 | 2019-06-27 18:46 | 0.32 | 0.9333 | 0.9333 | 12.1329 | Включен повторно. Будет организован послеаварийный обход ВЛ. | ,
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тимонино от Р-135 пит. фид.502 А+Б с ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 19:41 | 2019-06-27 20:34 | 2019-06-27 20:34 | 0.9 | 0.8833 | 0.8833 | 293.2556 | Повреждение за КРН-42 (абонентский) | Максимальная токовая защиты;
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 19:48 | 2019-06-27 20:52 | 2019-06-27 21:02 | 0.39 | 1.2333 | 1.0667 | 27.7342 | Включен по резерву (по фид.11 ПС-423). Причина выясняется | Токовая отсечка;
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-143 фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 00:49 | 2019-06-28 01:55 | 2019-06-28 01:55 | 0.38 | 1.1 | 1.1 | 11 | Выделены поврежденный аб. ТП-1871 и ТП-1767 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.4 РП-30 пит. фид.608 с ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 01:01 | 2019-06-28 01:41 | 2019-06-28 01:41 | 0.8 | 0.6667 | 0.6667 | 65.3366 | Включен повторно, бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 35кВ Петровская | 1 и 2 секции 10кВ на ПС 35кВ Петровская | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 09:14 | 2019-06-28 10:13 | 2019-06-28 10:13 | 2.21 | 0.9833 | 0.9833 | 215.3427 | Причина АО 1,2 секции 10 кВ на ПС 35 кВ Петровская: Повреждение проходного изолятора СМВ 10 кВ Ф. «З». Предположительная причина АО: МВ ВЛ 35 кВ Румянцево- Петровская 1 цепь и МВ ВЛ 35 кВ Румянцево-Устиново, ложная работа защит на ПС 110 кВ Румянцево (РЖД). Причина обесточения 1 секции 35 кВ, Т-1, 1 секции 10 кВ на ПС 35 кВ Нудоль (СЭС): Выведенный АВР 35 кВ, не отработал АВР 10 кВ. | ПС 110 кВ Румянцево тяговая, МВ ВЛ 35 кВ Румянцево-Устиново с отпайкой, Максимальная токовая защиты, ВЛ 35 кВ Румянцево - Петровская I цепь, Максимальная токовая защиты;
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 6 пит. фид. 6 от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 09:31 | 2019-06-28 10:40 | 2019-06-28 10:40 | 0.5 | 1.15 | 1.15 | 11.5 | Включен повторно, Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид поселок от ЗТП 99 пит фид 9 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-06-28 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 14:12 | 2019-06-28 16:02 | 2019-06-28 16:02 | 0.02 | 1.8333 | 1.8333 | 73.332 | ВЛ 0,4 кВ фид Поселок пролет опор 36-37 упало дерево,обрыв проводов. | Срабатывание ПН-2/160А.
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 3 от КРН-154 фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 14:27 | 2019-06-28 15:31 | 2019-06-28 15:31 | 0.37 | 1.0667 | 1.0667 | 10.667 | Влючен повторно. Причина выясняется. бригада направлена в обход | МТЗ
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 от КТП 950 пит. фид 16 от ПС 110 кВ Шелковка |  | 0.38 | 2019-06-28 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 14:45 | 2019-06-28 15:11 | 2019-06-28 15:11 | 0.01 | 0.4333 | 0.4333 | 4.7663 | подхлест проводов на вводе в дом 64 | АО ВА/100А.
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 15:45 | 2019-06-28 16:48 | 2019-06-28 16:48 | 0.78 | 1.05 | 1.05 | 138.6 | Обрыв проводов на участке опор № 48-50 | Максимальная токовая защиты
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Еремеево» с РП 1 пит. Фид. 19 от ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 16:16 | 2019-06-28 17:10 | 2019-06-28 17:10 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 14.4 | Причина выясняется. | МТЗ
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | ВЛ 6 кВ фид."Борзые" РП-72 пит. фид.57 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-06-28 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 18:14 | 2019-06-28 19:06 | 2019-06-28 19:06 | 0.21 | 0.8667 | 0.8667 | 19.9341 | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-424 пит. фид. 15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 0.38 | 2019-06-29 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 00:03 | 2019-06-29 01:17 | 2019-06-29 01:17 | 0.1 | 1.2333 | 1.2333 | 6.1665 | Включен повторно. Планируется послеаварийный обход. | ,
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП 4606 пит. фид. 8 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2019-06-29 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 09:16 | 2019-06-29 10:43 | 2019-06-29 10:43 | 0.04 | 1.45 | 1.45 | 11.6 | Отключен АВ (160А) отпайка на СНТ-Луговая (абон.) КТП-4606 включен АВ фид.1 U-225В, I-28,49,32А. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Село" от КТП 2039 пит. Фид 18 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-06-29 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 09:47 | 2019-06-29 10:03 | 2019-06-29 10:03 | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 2.667 | Замена ПН-2 100А Сильный боковой порывистый ветер | *
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Л.Толстого от КТП 241 пит фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-06-29 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 13:38 | 2019-06-29 14:12 | 2019-06-29 14:12 | 0.02 | 0.5667 | 0.5667 | 24.3681 | Срабатывание АВ 100А I 46/56/48А,Включен после обхода | АО ВА/100А.
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2019-06-30 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 14:54 | 2019-06-30 15:42 | 2019-06-30 15:42 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 16 | Включен повторно, бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
Западные ЭС | [15 empty] | 42.525 | 1654.6504 | 84.7004 | 7657.4408

## июль
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за июль 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-07-01 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 11:02 | 2019-07-01 11:56 | 2019-07-01 11:56 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 54 | ЗТП 1598 повреждение СМВ 10 кВ | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1161-ЗТП 1356 ЗТП 1161 от Фид 16 А+Б ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-07-01 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 11:20 | 2019-07-01 13:12 | 2019-07-01 13:12 | 0.693 | 1.8667 | 1.8667 | 377.0734 | Повреждение на КТП 1944 аб. | Максимальная токовая защиты;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Теряево 1 и 2 секция 10кВ | ПС 35 кВ Теряево 1 и 2 секция 10кВ | 35 | 2019-07-01 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 14:20 | 2019-07-01 16:31 | 2019-07-02 00:40 | 1.085 | 10.3333 | 2.1833 | 960.652 | Перекрытие ТР 10 кВ ТСН-1 | ПС 35 кВ Теряево, Т-1, Дифференциальная защита трансформатора, АВР: 10 кВ выведено;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Слобода | ПС 220кВ Слобода 3 секция 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-01 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 17:07 | 2019-07-01 17:25 | 2019-07-08 14:27 | 2.54 | 165.3333 | 0.3 | 16.5 | повреждение концевой муфты в яч. фид.313. | фид.313, Дуговая защита;
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.ул Октябрьская,прав КТП 3049 от Фид 4 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2019-07-01 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 19:39 | 2019-07-01 20:07 | 2019-07-01 20:07 | 0.006 | 0.4667 | 0.4667 | 7.0005 | Недовключен рубильник фид. ул Октябрьская прав. | *
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.28534 с РП-19059 пит. фид. 19059 бетта с ПС 110 кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2019-07-01 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 19:55 | 2019-07-01 20:34 | 2019-07-03 20:45 | 0.03 | 48.8333 | 0.65 | 7.8 | поврежден КЛ-10кВ 23971Б - 23970 - 25026(аб-т) | Максимальная токовая защиты;
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 с ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 08:30 | 2019-07-02 09:24 | 2019-07-02 09:24 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | Включен поторно .Бригада в обходе. | МТЗ
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. от КТП 1161 до ЗТП 1440 пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Тучково |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 12:35 | 2019-07-02 14:29 | 2019-07-02 14:29 | 0.52 | 1.9 | 1.9 | 70.3 | Повреждение на ТП 581. | МТЗ.
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Давыдовский в стор. КРН-147 РТП 128 пит. фид. 21 ПС 110кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 13:30 | 2019-07-02 14:36 | 2019-07-02 16:20 | 0.67 | 2.8333 | 1.1 | 13.2 | От КРН-228. Повреждение РВО-10 на аб.КТП-3271 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 62 ПС 110кВ Голицыно |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-05 13:52 |  | 71.1167 |  |  | Причина выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид магазин от КТП 1033 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2019-07-02 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 16:37 | 2019-07-02 16:59 | 2019-07-02 16:59 | 0.01 | 0.3667 | 0.3667 | 1.8335 | Включен н\в автомат ВА-63 А фид Магазин. оп 10 схлест проводов на вводе в дом сильным ветром при грозе. I=2A, 3A, 1A; U=228 В | АО ВА/63А.
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Деревня прав. сторона от КТП 81 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-07-02 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 16:50 | 2019-07-02 17:10 | 2019-07-02 17:20 | 0.02 | 0.5 | 0.3333 | 2.3331 | Включен повторно.Прохождение грозового фронта.АВ 100А,I=33;16;8. | АО ВА/100А.
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-4 с ПС 220 кВ Кедрово |  | 10 (10.5) | 2019-07-03 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 04:55 | 2019-07-03 06:42 | 2019-07-03 06:42 | 0.47 | 1.7833 | 1.7833 | 124.831 | Причина выясняется, запитано по резерву. | Максимальная токовая защиты;
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ лин.2 РП-4 пит. фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2019-07-03 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 09:48 | 2019-07-03 11:38 | 2019-07-03 11:38 | 0.62 | 1.8333 | 1.8333 | 183.33 | Повреждение изоляторов на оп. 19 ВЛ-6кВ, выделен повреждённый участок, запитано по резерву фид.6 ПС-293 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение" ЗТП 2064 от Фид 7 ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2019-07-03 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 11:47 | 2019-07-03 12:59 | 2019-07-03 12:59 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | ВЛ-0,4кВ,фид."Селение" оп.№5-7 обрыв провода. | *
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня прав. сторона от КТП 81 пит фид 1 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-07-03 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 15:08 | 2019-07-03 16:06 | 2019-07-03 16:06 | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 12.5671 | включили АВ 100 А нагрузка : 37,7,25 А (сильные порывы ветра) | АО ВА/100А.
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ яч. вых. фид. 5 ЗТП-1059 от фид.50 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-03 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 15:38 | 2019-07-03 17:27 | 2019-07-03 17:27 | 0.37 | 1.8167 | 1.8167 | 34.5173 | включен повторно , отключен поврежденный абонентский участок ЛР-154 на ТП1022 Циклон | Максимальная токовая защиты;
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.село-2 с КТП 3141 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2019-07-03 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 19:42 | 2019-07-03 20:30 | 2019-07-03 20:30 | 0.025 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | схлест проводов оп.13-14 | ,
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.2 с КТП 3320 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2019-07-03 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 20:53 | 2019-07-03 21:15 | 2019-07-03 21:15 | 0.05 | 0.3667 | 0.3667 | 4.0337 | порывы ветра, включили авт-т 100 А | ,
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Можайск - Верея II цепь |  | 110 | 2019-07-04 11:21 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-07-04 18:31 |  | 7.1667 |  |  | Пролете ОП № 68-69 дерево из-за пределов охранной зоны, в результате сильных порывов ветра. | ПС 110 кВ Можайск: ВЛ 110 кВ Можайск - Верея II цепь - ДЗ, АПВ. ПС 110 кВ Верея: АВР 10 кВ, АВР 35 кВ.
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-16 фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 12:02 | 2019-07-04 13:55 | 2019-07-04 13:55 | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 192.0966 | Причина будет установлена после обхода. | МТЗ
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 на РП-19 п.ц. ф.5 ПС 110кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-07-04 12:32 | 2019-07-04 14:15 | 2019-07-04 14:15 | 0.216 | 1.7167 | 1.7167 | 17.167 | оп.7-8 обрыв провода двух фаз | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ "оп.№9" от КТП 28597 РТП16152альфа ПС 110кВ Барвиха |  | 0.38 | 2019-07-04 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 15:25 | 2019-07-04 15:48 | 2019-07-04 15:48 | 0.03 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | не выявлено д.Рождествено дом№10А т.8-926-373-08-88 Екатерина | В КТП 28597 РУ-0,4кВ отключился авт.400А направление оп.№9
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 15:55 | Неотложное |  |  | 2019-07-04 15:55 | 2019-07-04 16:47 | 2019-07-04 16:47 | 0.35 | 0.8667 | 0.8667 | 13.8672 | Повреждение на абонентской ТП-92 СНТ "Пресенцы" | МТЗ
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Скважина" от ЗТП 2209 пит. Фид 11 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-07-04 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 16:52 | 2019-07-04 18:04 | 2019-07-04 18:04 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | Перегорело 2 ПН-2 Н а ВЛ-0.4кВ. оп.12-13 от сильного порыва ветра схлест проводов. | Перегорело 2 ПН-2
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."село-1" от КТП 3147 пит. Фид 7 от ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2019-07-04 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 17:03 | 2019-07-04 17:55 | 2019-07-04 17:55 | 0.025 | 0.8667 | 0.8667 | 17.334 | Откл, АВ 100 А фид. Село1. нагр. 16А. 5А. 20А. напр 232В. 234В. 231В | МТЗ
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Правая сторона от КТП 1576 пит фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-07-04 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 20:15 | 2019-07-04 20:50 | 2019-07-04 20:50 | 0.03 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Причина выясняется.Включен повторно после осмотра ВЛ. АВ 100А,I=14;16;24. т 8 9268767055 | Максимальная токовая защиты;
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-148 фид. Алексино РП 44 пит. фид.7 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-07-05 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-05 01:08 | 2019-07-05 02:45 | 2019-07-05 02:45 | 0.8 | 1.6167 | 1.6167 | 224.7213 | Включен повторно. Планируется послеаварийный обход. | мтз
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 от ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 06:21 | 2019-07-06 07:40 | 2019-07-06 07:40 | 1.1 | 1.3167 | 1.3167 | 204.0885 | Включен повторно. Причина будет указана после обхода ИТР | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Афанасовка» КРУН-126 пит. фид. 22 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 10:15 | Неотложное |  |  | 2019-07-06 10:15 | 2019-07-06 12:03 | 2019-07-06 12:03 | 0.45 | 1.8 | 1.8 | 82.8 | Повреждение у абонента на ТП 689, отключен ЛР 185. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Славенка» ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 11:10 | 2019-07-06 12:57 | 2019-07-06 12:57 | 0.8 | 1.7833 | 1.7833 | 69.5487 | повреждение на ЛР-553 | Максимальная токовая защиты;
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин.1 РП-6 пит. фид. 3 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2019-07-06 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-06 11:24 | 2019-07-06 12:15 | 2019-07-06 12:15 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 83.3 | выясняется, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид . «Деревня» с ТП-855в пит. фид. 3 от ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2019-07-06 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 15:28 | 2019-07-06 15:44 | 2019-07-06 15:44 | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 0.5334 | РУ 0,4 кВ фид. Деревня повреждена вставка пн 2 100(А), заменили пн 2; Uн 233, 242, 241 Iд 60, 2, 20(А). тел. заявителя 89267256526. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Еремеево» с РП-44 питающий центр фид. 19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 16:50 | 2019-07-06 18:43 | 2019-07-06 18:43 | 0.064 | 1.8833 | 1.8833 | 11.2998 | Выделена КЛ 10 кВ от ЛР 2035-2036 | Максимальная токовая защиты;
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Ул. Калинина, ул. Рабочая к с-зу Лотошинский" от ЗТП 2159 пит. Фид 16 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-07-06 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 17:28 | 2019-07-06 18:54 | 2019-07-06 18:54 | 0.01 | 1.4333 | 1.4333 | 14.333 | ВЛ-0,4кВ, фид."ул.Калинина,ул.Тряпкина, оп.№32-33 слипание фазного и нулевого провода. | Перегорание ПН-2
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 104 от ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-06 19:15 |  | 0 |  |  | КЛ-10 кВ Ф-104 повреждение, успешная работа АВР на Ф-204 ПС-118 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Кашино РП-57 пит. ц. фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 21:54 | 2019-07-06 22:46 | 2019-07-06 22:46 | 0.4 | 0.8667 | 0.8667 | 17.334 | выясняется | Выясняется, Максимальная токовая защиты;
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино |  | 110 | 2019-07-06 22:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-06 22:03 |  | 0 |  |  | Без обесточения потребителей Выясняется. 07.07 бригада будет направлена в обход. | ПС 110 кВ Кукарино: ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, ДФЗ. ПС 110 кВ Лидино: ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, ДФЗ.
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино |  | 110 | 2019-07-06 23:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-06 23:27 |  | 0 |  |  | Обход 08.07.2019. по результатам верхового осмотрана Оп.№ 47 загрязнение провода и перекрытие продуктами жизнитеятельности птиц. | ПС 110 кВ Кукарино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Лидино, ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.1 РП-24 ЦРП-25(РЖД) питающий центр ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-07 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-07 09:43 | 2019-07-07 10:13 | 2019-07-07 10:13 | 0.081 | 0.5 | 0.5 | 25.5 | Отключение на ЦРП-25 (ЭЧ-7), абонентская РП(Железнодорожная) | Токовая отсечка, АВР не смонтировано;
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.2 РП-24 ЦРП-25(РЖД) питающий центр ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-07 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-07 09:44 | 2019-07-07 10:13 | 2019-07-07 10:13 | 0.0384 | 0.4833 | 0.4833 | 14.499 | выясняется;нагрузка включена с рп-47 | Максимальная токовая защиты;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Котеджи" от КТП 2015 пит. Фид 2 с ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-07-08 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 05:55 | 2019-07-08 06:04 | 2019-07-08 06:04 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | Перегорание ПН-2. заменили пн 2; Uн 234, 240, 239 Iд 30, 32, 30(А) тел. Заявителя: 8-905-564-19-40 | ,
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево РП-29 пит. ц. фид. 16 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 06:53 | 2019-07-08 07:42 | 2019-07-08 07:42 | 0.52 | 0.8167 | 0.8167 | 41.6517 | Не нормальная схема по ВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево от РП-29 пит. фид.16 ПС 110 кВ Пернатово. Причина выясняется,КРН-225 включен повторно,бригада направлена в послеаварийный обход | КРН-225, Выясняется; фид.Сафонтьево, Выясняется;
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид " ул.Чертановская" от КТП 1652 пит. фид 22 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-07-08 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 08:43 | 2019-07-08 10:25 | 2019-07-08 10:25 | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 8.5 | Повреждена КЛ 0.38 кВ от оп.11 до дома 1 (абоненстский) фид чертановская (89160709050) | АО ВА/160А.
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 от ПС 35 кВ Колодкино |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 11:31 | 2019-07-08 13:15 | 2019-07-08 13:15 | 0.46 | 1.7333 | 1.7333 | 280.7946 | Обрыв вязки на оп 69., перекрытие на соседнюю фазу | МТЗ
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-08 18:39 | 2019-07-08 19:29 | 2019-07-08 19:29 | 0.075 | 0.8333 | 0.8333 | 59.9976 | Включен повторно. Планируется послеаврийный обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.16 от ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-09 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-09 04:43 | 2019-07-09 05:24 | 2019-07-09 05:24 | 0.2405 | 0.6833 | 0.6833 | 148.2761 | выясняется;вкл.повторно бригад направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН 112 фид. яч.14 РП-23 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-07-10 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-10 16:35 | 2019-07-10 17:34 | 2019-07-10 17:34 | 0.52 | 0.9833 | 0.9833 | 55.0648 | включен пповторно. бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-143 пит. фид.17 с ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-11 00:37 | 2019-07-11 02:14 | 2019-07-11 02:14 | 0.09 | 1.6167 | 1.6167 | 66.2847 | Включен по резерву (фид.12 ПС-802). Планируется послеаварийный осмотр ВЛ. | *
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.10-4 с ПС-107 Кедрово |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 06:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-11 06:10 | 2019-07-11 07:17 | 2019-07-11 07:17 | 0.32 | 1.1167 | 1.1167 | 161.9215 | Включен по резерву, бригада в обходе. | Максимальная токовая защиты;
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 11 с ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-11 06:48 | 2019-07-11 07:49 | 2019-07-11 07:49 | 0.73 | 1.0167 | 1.0167 | 728.9739 | выделен поврежденный участок ( без абонентов) , бригада в обходе | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН-26 фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-11 08:48 | 2019-07-11 10:31 | 2019-07-11 10:31 | 0.6 | 1.7167 | 1.7167 | 89.2684 | Падения дерева на абонентской отпайке НП Ветеран КТП- 1303. | МТЗ
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид 7от РП 46 пит. фид. 9 с ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2019-07-12 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-12 07:34 | 2019-07-12 07:58 | 2019-07-12 07:58 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | Выделен КЛ 10 кВ до ТП 1149,до ТП 1215. | МТЗ.
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 от ЦРП-1 пит. Фид. 12 от ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-07-13 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-13 17:23 | 2019-07-13 18:45 | 2019-07-13 18:45 | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 172.2042 | Повреждение у абонента отпайка на СНТ "румянцево-1" КТП 1282 Снята Ветка с провдов | Максимальная токовая защиты;
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.3 ТП-711н п.ц. фид.22 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 0.38 | 2019-07-13 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-13 20:46 | 2019-07-13 20:57 | 2019-07-13 20:57 | 0.01 | 0.1833 | 0.1833 | 1.833 | РУ 0,4 кВ вкл. АВ фид. 3 ВА 57 125(А), I 47, 38, 34 т. 89261888663 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 02:11 | 2019-07-14 03:10 | 2019-07-14 03:10 | 0.08 | 0.9833 | 0.9833 | 235.992 | Включен повторно. | Максимальная токовая защиты;
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | РУ 10 кВ ЗТП-420 пит. фид.57 с ПС 110 кВ Пернатово | РУ 10 кВ ЗТП-420 пит. фид.57 с ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-07-14 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-07-14 08:29 | 2019-07-14 09:17 | 2019-07-14 09:17 | 0.0755 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | повреждение нап абонентской РП-58 -отключен СВВк,СР-1,СР-2 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. "Интернат" от РП-53 пит. фид.55 А от ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-14 22:50 | 2019-07-15 00:27 | 2019-07-15 00:29 | 0.4 | 1.65 | 1.6167 | 27.4839 | Выясняется, включен повторно бригада направлена в обход+ Фид .Интернат с РП 58( не отображается в ЖТН.) включен в 00:27 | мтз
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II |  | 110 | 2019-07-15 14:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-07-15 14:39 |  | 0.15 |  |  | в пролетах опор №43-44, на частной территории СНТ «Волна» уч. 86, обнаружено спиленное дерево сторонними лицами. Ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Нарофоминск, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково II цепь, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Электрон от КРН-55 пит. ц. ф.53 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 14:43 | 2019-07-16 15:18 | 2019-07-16 15:18 | 0.616 | 0.5833 | 0.5833 | 51.3304 | включен повторно биртгада направленна в обход | МТЗ
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 23 ПС 110кВ Дедово |  | 6 (6.3) | 2019-07-16 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 17:02 | 2019-07-16 18:08 | 2019-07-16 18:08 | 0.749 | 1.1 | 1.1 | 19.8 | Включено по резерву фид. 13 ПС- 260 " Дедово". Выделен поврежденный участок. Бригада направлена в обход. | МТЗ
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 ПС 110 кВ Сычи |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 17:25 | 2019-07-16 20:47 | 2019-07-16 20:47 | 1.6 | 3.3667 | 3.3667 | 2447.5909 | Обрыв двух проводов в пролете опор №31-32 ПС 714 сторонней техникой,техника скрылась с места. На КТП-2325 идет ПЭС РузРЭС 300кВА. | МТЗ.
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 763 от фид 6 ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 09:30 | 2019-07-17 11:23 | 2019-07-17 11:23 | 0.15 | 1.8833 | 1.8833 | 325.8109 | Повреждение за ЛР-197. | МТЗ.
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 от РП 32 пит. фид 4 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 15:34 | 2019-07-17 17:21 | 2019-07-17 17:21 | 0.8 | 1.7833 | 1.7833 | 196.163 | ВЛ 10 кВ фид 2 РП 32 пролеты опор 403-406 обрыв двух проводов (абонентская отпайка на ТП 1415 п/л Восход). | МТЗ
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексино РП-44 2 сек от фид.7 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-17 17:50 | 2019-07-17 18:09 | 2019-07-17 18:09 | 0.0295 | 0.3167 | 0.3167 | 2.5336 | включен повторно. | Максимальная токовая защиты;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.14 РТП-65 1 сек. от фид. 6 ПС 35 кВ Снегири |  | 6 (6.3) | 2019-07-17 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 19:13 | 2019-07-17 19:59 | 2019-07-17 19:59 | 0.0072 | 0.7667 | 0.7667 | 7.667 | выделен поврежденный участок РП-74 РУ-10 кВ яч. выход на КТП-1617 | МТЗ
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская |  | 110 | 2019-07-18 07:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-18 07:49 |  | 0 |  |  | 11-38 обход окончен, оп 52 фаза "С" следы перекрытия птичьим пометом | ПС 220 кВ Дровнино: ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская - ДФЗ 110кВ, АПВ. ПС 110 кВ Шевардино тяговая: ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская - ДФЗ 110кВ, АПВ.
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-162 пит. фид.15 от ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 08:26 | 2019-07-18 09:01 | 2019-07-18 09:01 | 0.0468 | 0.5833 | 0.5833 | 15.7491 | Повреждение на абонентской отпайке на ТП-983 база отдыха "Истра" | Максимальная токовая защиты;
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.21 ПС 110 кВ Нахабино |  | 6 (6.3) | 2019-07-18 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 10:44 | 2019-07-18 12:36 | 2019-07-20 16:50 | 0.7 | 54.1 | 1.8667 | 95.2017 | Повреждение КЛ 6 кВ фид 21 от ПС 110 кВ Слобода до Оп.№ 1 | МТЗ
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.304 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 11:35 | 2019-07-18 12:16 | 2019-07-18 12:16 | 0.0165 | 0.6833 | 0.6833 | 5.4664 | Обрыв КЛ 10 кВ фид 304 до РП 106, дорожной организацией | *
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.46 А от ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 13:51 | 2019-07-18 14:13 | 2019-07-18 16:53 | 0.14 | 3.0333 | 0.3667 | 16.8682 | включен по резерву,бригада направлена в обход ВЛ-10кВ фид.46А от ПС Луч до РП-34 | Максимальная направленная защита;
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Вишневая от КТП 1795 пит фид 1 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2019-07-18 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 16:32 | 2019-07-18 17:20 | 2019-07-18 17:20 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 12 | АВ фид Вишневая включен повторно (прохождение грозового фронта) 8-925-403-57-80 | АО ВА/100А.
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 68 до ТП 465 пит. фид 7 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 18:01 | 2019-07-18 18:55 | 2019-07-18 18:55 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 461.7 | Включен повторно,бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Филатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 12:55 | 2019-07-19 14:22 | 2019-07-19 14:22 | 0.944 | 1.45 | 1.45 | 175.45 | Оп 18 повреждена кабельная воронка | МТЗ
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ КРУН-180н пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 21:07 | 2019-07-19 22:55 | 2019-07-19 22:55 | 0.55 | 1.8 | 1.8 | 100.8 | Повреждение оборудования на КТП-440 у абонента. | *
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "ул.Овражная" от ЗТП 1074 пит. фид 3 от ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2019-07-19 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 22:58 | 2019-07-19 23:35 | 2019-07-19 23:35 | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 4.9336 | оп.12 падение ветки на уч. абонента оборвал ввод в дом.(8-968-529-35-97) | АО ВА/100А.
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | СДТУ | СДТУ ПС 110кВ Мишуково |  | 110 | 2019-07-20 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2019-07-20 09:25 |  | 1.9 |  |  | некорректная работа ПО оборудования ВЧ-связи АСК-1. | *
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сушкинская | ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка II цепь с отпайкой на ПС Сушкинская | 110 | 2019-07-21 09:28 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-21 09:28 |  | 0 |  |  | По ОМП 9,8км фаза З от ПС Голицыно. Работа ДФЗ с обоих сторон. ОМП с ПС Кубинка 17,1 км. 10-04 линия замкнута в транзит | ПС 110 кВ Голицыно, ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка II цепь с отпайкой на ПС Сушкинская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Голицыно – Кубинка II цепь с отпайкой на ПС Сушкинская, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Грибово-Лидино |  | 110 | 2019-07-22 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 05:03 | 2019-07-22 05:40 | 2019-07-22 05:40 | 2 | 0.6167 | 0.6167 | 219.5452 | на оп.№132 обнаружены следы пробоя на полимерном изоляторе средней фазы.Ремонт ВЛ не требуется. | *
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ- 10 кВ КРН 141 п,ц.Фид 5 ПС 35 кВ Лама |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 06:55 | 2019-07-22 07:25 | 2019-07-22 07:25 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 87.5 | Выясняется. Будет установлена после осмотра ВЛ 10кВ | Максимальная токовая защиты;
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Электрон КРН-55 от фид.53 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 10:07 | 2019-07-22 10:45 | 2019-07-22 10:45 | 0.101 | 0.6333 | 0.6333 | 49.3974 | причина уточняется | *
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 РП-1н пит. фид. 6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 11:05 | 2019-07-22 11:26 | 2019-07-22 11:26 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 7 | Валка деревьев на территории СНТ Березка КТП-441, схлест проводов упавшим деревом. | *
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 от ЗТП-196 фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 12:14 | 2019-07-22 13:01 | 2019-07-22 13:01 | 0.076 | 0.7833 | 0.7833 | 16.4493 | причина уточняется | Максимальная токовая защиты;
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ лин. 3 РП-6 пит.фид.6 ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2019-07-22 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 12:37 | 2019-07-22 13:15 | 2019-07-22 13:15 | 0.55 | 0.6333 | 0.6333 | 30.3984 | Включен повторно. Бригада направлена в осмотр. | Максимальная токовая защиты;
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.26151 альфа ПС 110 кВ Мамоново |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 13:52 | 2019-07-22 15:21 | 2019-07-22 15:21 | 0.46 | 1.4833 | 1.4833 | 25.2161 | повреждение КЛ 10 кВ 26151 I - КРУН 10 (Абоненский) | Максимальная токовая защиты, АВР выведено;
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 2 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 16:46 | 2019-07-22 18:16 | 2019-07-22 18:16 | 0.146 | 1.5 | 1.5 | 12 | КВЛ 10 кВ оп.2 пвреждена кабельная воронка | МТЗ
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Синево РП-29 фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 18:48 | 2019-07-22 19:40 | 2019-07-22 19:40 | 0.08 | 0.8667 | 0.8667 | 19.0674 | причина уточняются | Максимальная токовая защиты;
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН 151 фид.3 РП 34 пит. фид. 67А от ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 07:34 | 2019-07-23 09:20 | 2019-07-23 09:20 | 0.8 | 1.7667 | 1.7667 | 127.2024 | После обхода выявлено: повреждение на абонентской отпайке к ТП 1898 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 от РП-70 пит. фид.308 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 12:53 | 2019-07-23 13:15 | 2019-07-23 13:15 | 0.079 | 0.3667 | 0.3667 | 12.8345 | Повреждение КЛ 10 кВ от РП 155 до ЛР 1011 | *
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Алексеевка КРУН-2н пит. фид. 24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 20:59 | 2019-07-23 21:44 | 2019-07-23 21:44 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | Включен повторно после осмотра. По району гроза. | *
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фид 3 ЦРП-2 от Фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2019-07-24 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 05:07 | 2019-07-24 06:26 | 2019-07-24 06:26 | 0.55 | 1.3167 | 1.3167 | 176.4378 | Будет установлена после обхода . | МТЗ
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Берендеево с РТП-34 пит.фид.46 А с ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 09:55 | 2019-07-24 11:30 | 2019-07-24 11:30 | 0.082 | 1.5833 | 1.5833 | 64.9153 | выясняется,мтп-3022 в ру-10кв попала птица | Максимальная токовая защиты;
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от Р 1225 пит. фид 8 с ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2019-07-25 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-25 12:18 | 2019-07-25 13:19 | 2019-07-25 13:19 | 1.8 | 1.0167 | 1.0167 | 79.3026 | Выделен участок КВЛ 10 кВ от ЛР 1473 . | МТЗ.
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 1 от РП 6 пит. фид. 3 с ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2019-07-25 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-25 16:15 | 2019-07-25 17:16 | 2019-07-25 17:16 | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 554.1015 | Повреждена КЛ 10 кВ РП 6 фид 1 от ТП 268 до ТП 134 пит фид 3 ПС 110 кВ Макарово. | МТЗ.
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. №6 ПС 110кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-26 00:07 | 2019-07-26 01:17 | 2019-07-26 01:17 | 0.44 | 1.1667 | 1.1667 | 26.8341 | включен повторно,бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 1 КРУН Нароосаново пит.фид. 10 ПС 110 кВ ПС Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2019-07-26 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-26 06:58 | 2019-07-26 07:28 | 2019-07-26 07:28 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 143.5 | Включено повторно | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
97 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-225 пит. фид.44Б с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-26 07:46 | 2019-07-26 07:53 | 2019-07-26 07:53 | 0.158 | 0.1167 | 0.1167 | 3.3843 | выясняется включен повторно бригада направлена в обход | Выясняется;
98 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Мишуково | ПС 110кВ Мишуково фид. №1 и 1 секция 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-27 05:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-27 05:46 | 2019-07-27 07:03 | 2019-07-27 07:03 | 0.65 | 1.2833 | 1.2833 | 68.0149 | Работа дуговой защиты 1 фидера , перекрытие полюс корпуса ,а так же отключен фид.19. | Дуговая защита;
99 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Шевардино |  | 10 (10.5) | 2019-07-27 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 08:49 | 2019-07-27 09:41 | 2019-07-27 09:41 | 0.926 | 0.8667 | 0.8667 | 79.7364 | запитан по резерву,выделен участок ВЛ 10 кВ без потребителей. Организован обход ВЛ. | МТЗ.
100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.Зенькино РТП-31 пит. фид.3 ПС 35кВ Истра |  | 6 (6.3) | 2019-07-27 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 14:59 | 2019-07-27 16:17 | 2019-07-27 16:17 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 58.5 | повреждение на абонентской КТП-581 (кошка залезла на трансформатор) | *
101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35кВ Нахабино-Снегири |  | 35 | 2019-07-27 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-27 19:54 |  | 0 |  |  | На оп.18 фазы В,С видны следы перекрытия. Возле оп.18 на земле воздушные шарики со следами обугливания. Ремонт не требуется. | ПС 110 кВ Нахабино, КВЛ 35 кВ Нахабино - Снегири, Дистанционная защита линий 1 зона;
102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ вых.фид.Еремеево РП-47 от фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-07-28 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-28 06:10 | 2019-07-28 07:54 | 2019-07-28 07:54 | 0.085 | 1.7333 | 1.7333 | 71.0653 | Выясняется. Включен повторно. Бригада отправлена в обход | Максимальная токовая защиты;
103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-338 фид. 2 ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2019-07-28 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-28 08:38 | 2019-07-28 10:28 | 2019-07-28 10:28 | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 210.8295 | Повреждение РВО КТП-3854. | *
104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 565 от фид 9 ПС 35 кВ Кожино |  | 0.38 | 2019-07-28 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-28 10:23 | 2019-07-28 11:30 | 2019-07-28 11:30 | 0.05 | 1.1167 | 1.1167 | 4.4668 | Ослабший контакт АВ. | АО ВА/100А.
105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ фид.2 от КТП-1238 пит. фид.12 ПС-542 Петровская |  | 0.38 | 2019-07-28 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-28 15:34 | 2019-07-28 15:53 | 2019-07-28 15:53 | 0.001 | 0.3167 | 0.3167 | 4.7505 | РУ- 04 кВ руб.фид.2 КТП-1238 пит. фид.12 ПС-542 Петровская сгорел н/в ПН-2 фазы "С" I-19/ 24 /28 | РУ- 04 кВ руб.фид.2 КТП-1238 пит. фид.12 ПС-542 Петровская сгорел н/в ПН-2 фазы "С"
106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Мамоново | Т-1 на ПС 110кВ Мамоново | 110 | 2019-07-28 23:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-28 23:18 |  | 0 |  |  | На ПС 110 кВ Мамоново перекрытие проходного изолятора фазы «В» 110 кВ Т-1. | КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово I цепь с отпайкой на ПС Мамоново ПС 110 кВ Одинцово, КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово I цепь с отпайкой на ПС Мамоново, Продольная дифференциальная защита линий; ПС 110 кВ Медведевская, КВЛ 110 кВ Медведевская – Одинцово I цепь с отпайкой на ПС Мамоново, Продольная дифференциальная защита линий; ПС 110 кВ Мамоново, Т-1, Дифференциальная защита трансформатора, Токовая отсечка, АВР: 10 кВ успешно;
107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-6 пит. фид. 6 от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 09:10 | 2019-07-29 09:45 | 2019-07-29 09:46 | 0.039 | 0.6 | 0.5833 | 4.6664 | включен повторно, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 36 ввод с ТП 38 пит. фид 7 от ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 10:57 | 2019-07-29 11:00 | 2019-07-29 11:00 | 1.8 | 0.05 | 0.05 | 19.95 | Выясняется. Включен повторно. Направлена бригада в обход. | МТЗ.
109 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 фид "ул.Коммунистическая" от КТП 265 пит. фид 19 от ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-07-29 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 13:01 | 2019-07-29 13:25 | 2019-07-29 13:25 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 11.2 | Отключился ВА-160 фид. Коммунистическая. оп 33 к д.21 замыкание провода на вводе в дом ветром. I=57-60-58 A. Включен повторно. | АО ВА/160А.
110 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 20 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-29 16:55 |  | 0 |  |  | Выясняется. | МТЗ на ПС Макарово, АВР на РП 47.
111 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид.5334 бетта ПС 110 кВ Дарьино |  | 6 (6.3) | 2019-07-29 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 17:05 | 2019-07-29 17:51 | 2019-08-05 11:43 | 0.6 | 162.6333 | 0.7667 | 25.3011 | повреждение КЛ-6кВ ПС-316 фид.5334бетта | АВР отсутствует
112 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 ТП-17н от фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 0.38 | 2019-07-29 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-07-29 20:50 | 2019-07-29 22:24 | 2019-07-29 22:24 | 0.01 | 1.5667 | 1.5667 | 4.7001 | ВЛ 0,4 кВ проводится аварийный осмотр. ВЛ 0,4 кВ ввод в д. 71 снята ветка. РУ 0,4 кВ фид. 1 I 10, 22, 25(А). т. 89153257481 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
113 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РП-24 2 сек.2 ЦРП-25 РЖД 2 сек. от 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 20:57 | 2019-07-29 22:32 | 2019-07-29 22:32 | 0.1023 | 1.5833 | 1.5833 | 53.8322 | Повреждение РВО-10 на КТП-586 снт Урожай баланс Абонета | *
114 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ввод с ТП 254 от ТП 24 пит. фид 11 ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2019-07-30 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-30 06:40 | 2019-07-30 07:04 | 2019-07-30 07:04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 191.6 | устананаливается. | МТЗ.
115 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ р.1112 пит. фид.2 с ПС 35 кВ Северная. |  | 10 (10.5) | 2019-07-30 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-30 14:12 | 2019-07-30 15:00 | 2019-07-30 15:00 | 0.4976 | 0.8 | 0.8 | 138.4 | Включён повторно, планируется обход | МТЗ.
116 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | РП | РП-30 фид. 17 пит. фид. 501 ПС 220 кВ Встреча | ПС 220 кВ Встреча КВЛ 10 кВ фид. 17 РП-30 пит. фид. 501 | 10 (10.5) | 2019-07-30 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-30 19:24 | 2019-07-30 20:35 | 2019-07-30 20:35 | 0.25 | 1.1833 | 1.1833 | 47.332 | Аварийное отключение фид 17 и фид. 4 с РП 30, Фид. 4 включен повторно, фид. 17 АВР успешно на фид. 18 с РП 30. Причина АО фид. 4: Выясняется. Причина АО фид. 17: Повреждение кабельной воронки. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно по фид. 17;
117 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.205 ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2019-07-31 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-05 10:39 |  | 120 |  |  | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
118 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.2 от КРН-724 пит. фид. 10 с ПС 110 кВ Нароосаново |  | 6 (6.3) | 2019-07-31 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-31 16:17 | 2019-07-31 17:46 | 2019-07-31 17:46 | 0.35 | 1.4833 | 1.4833 | 26.6994 | Повреждение у Аб. - отключены КЛ-6кВ от ЛР-141 на ТП-7513 (аб), от ЛР-131 на ТП-7510 (аб) | Максимальная токовая защиты;
Западные ЭС | [15 empty] | 45.5463 | 751.2667 | 110.8502 | 11609.5689

## август
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за август 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 РП-30 пит. фид. 608 ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-08-01 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-01 07:35 | 2019-08-01 08:43 | 2019-08-01 08:43 | 0.75 | 1.1333 | 1.1333 | 99.7304 | Включен повторно. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ напр. 27519 РТП 16156 пит. фид.16156 альфа ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2019-08-01 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-01 16:41 | 2019-08-01 17:39 | 2019-08-07 10:04 | 0.6 | 137.3833 | 0.9667 | 29.9677 | повреждение КЛ-10кВ 18339А - 28519 | Максимальная токовая защиты;
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тимонино Р-135 пит. фид. 502А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-08-01 23:35 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-08-01 23:35 | 2019-08-02 01:03 | 2019-08-02 01:03 | 0.5 | 1.4667 | 1.4667 | 51.3345 | Повреждение у абонента за ЛР 476 . | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Котово от КРН-156 пит. фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-08-02 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-02 21:07 | 2019-08-02 22:46 | 2019-08-02 22:46 | 0.5 | 1.65 | 1.65 | 110.55 | отключен ЛР на опоре 8/3 | Максимальная токовая защиты;
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 1150 пит.фид 3 ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2019-08-03 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 07:23 | 2019-08-03 08:53 | 2019-08-03 08:53 | 0.758 | 1.5 | 1.5 | 543 | Повреждение оп.№360 а/м сторонних лиц. | МТЗ
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ КРУН-90н фид. 3 ПС 35 кВ Кленово |  | 6 (6.3) | 2019-08-03 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 10:25 | 2019-08-03 11:43 | 2019-08-03 11:43 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 29.9 | Включен повторно без осмотра. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Ядрошино | МВ 10кВ 1 секции Т-1 на ПС 110кВ Ядрошино | 10 (10.5) | 2019-08-03 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 12:47 | 2019-08-03 14:33 | 2019-08-04 05:10 | 2.1 | 16.3833 | 1.7667 | 650.1456 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.5 и 9. | МТЗ ввода 2 ст.
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кв фид 11 от ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2019-08-03 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 21:00 | 2019-08-03 22:15 | 2019-08-03 22:15 | 1.8 | 1.25 | 1.25 | 548.75 | Включен повторно,бригада направлена в обход | МТЗ.
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Деревня левая сторона" от КТП 48 пит. фид 7 от ПС 110 кВ Кукарино |  | 0.38 | 2019-08-03 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 23:40 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 0.2 | 0.3333 | 0.3333 | 8.6658 | Срабатывание АВ 0,4 кВ( 80 А), ( I=78,43,53 А.) Включен повторно | АО ВА/80А.
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 ЦРП-25 от РП-24 пит. фид. 1 ПС 110 кВ Манихино |  | 10 (10.5) | 2019-08-04 05:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-04 05:46 | 2019-08-04 06:50 | 2019-08-04 06:50 | 0.4 | 1.0667 | 1.0667 | 34.1344 | Повреждение у абонента Ветка в пролете опор 25-2/1-отпайк ан КТП-855 (абонентская) | МТО
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 16153 от ПС 110 кВ Рублево |  | 10 (10.5) | 2019-08-04 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-27 17:04 |  | 558.5 |  |  | Повреждение концевой воронки фид. 16153, на ПС 110 кВ Рублево, без обесточения потребителей | Дуговая защита ,АВР успешно
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-08-04 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-04 13:38 | 2019-08-04 14:04 | 2019-08-04 14:04 | 1.1 | 0.4333 | 0.4333 | 30.331 | включен повторно,бригада направлена в обход | фид.1, Максимальная направленная защита; фид.36, Максимальная токовая защиты; фид.Синево, Максимальная токовая защиты;
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 19 ПС 110 кВ Акулово |  | 6 (6.3) | 2019-08-04 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-04 22:34 | 2019-08-04 23:12 | 2019-08-13 16:20 | 0.85 | 209.7667 | 0.6333 | 66.4965 | устанавливается. | МТЗ
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-13 фид. 14 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-08-06 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-06 06:45 | 2019-08-06 07:58 | 2019-08-06 07:58 | 0.6 | 1.2167 | 1.2167 | 46.2346 | причина уточняется КРН-13 включен АО МВ ЗТП-1059 РУ-10 кВ яч. на КРН-144 включен повторно , требуется ИТР-обход | Максимальная токовая защиты;
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 73 ПС 220кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-08-06 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-06 14:12 | 2019-08-06 15:03 | 2019-08-06 15:03 | 1.3 | 0.85 | 0.85 | 160.65 | Повреждение отпайки на КТП-868 снт Слободка абонент сторонними лицами | Максимальная токовая защиты;
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Сокольники РП-51 пит. фид. 55А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 05:33 | 2019-08-07 06:48 | 2019-08-07 06:48 | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 61.25 | Выясняется.включен повторно,бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 09:35 | 2019-08-07 10:26 | 2019-08-07 10:26 | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 55.25 | причины уточняются | фид.36, Максимальная токовая защиты;
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.село левая от КТП 3087 пит. фид. 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2019-08-07 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 15:09 | 2019-08-07 15:36 | 2019-08-07 15:36 | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 4.05 | Местные спилили дерево, оно хлестануло по проводам, перегорание ПН-2. Провода без повреждений. | перегорание ПН-2
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-07 17:26 | 2019-08-07 17:46 | 2019-08-07 17:46 | 0.99 | 0.3333 | 0.3333 | 605.9394 | Перекрытие выключателя нагрузки на ТП-1587 (аб.) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино |  | 110 | 2019-08-07 19:34 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-07 19:34 |  | 0 |  |  | устанавливается. | ДФЗ, АПВ.
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН 38 пит. фид 5 от ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2019-08-08 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 09:20 | 2019-08-08 09:44 | 2019-08-08 09:44 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 81.6 | повреждение у абонентской отп. к ТП 2154 СНТ «Искона», дерево касается проводов в пр. Оп. № 525-526 | МТЗ.
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. яч 14 РП-23 КРН-112 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-08-08 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 17:10 | 2019-08-08 18:35 | 2019-08-08 18:35 | 0.65 | 1.4167 | 1.4167 | 63.7515 | Включено повторно, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.1 ТП-896 фид. 1 ПС 35кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2019-08-08 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 22:27 | 2019-08-09 00:18 | 2019-08-09 00:18 | 0.5 | 1.85 | 1.85 | 83.25 | Выведен поврежденный участок от ЛР 1508 до ЛР 1509. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 110 кВ Шелковка от ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 00:15 | 2019-08-09 02:05 | 2019-08-09 02:05 | 1.2 | 1.8333 | 1.8333 | 452.8251 | оп 5-6 обрыв вязки провода. Выделен поврежденный участок оп 2-10 | МТЗ.
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ вых.фид.Еремеево РП-47 пит. фид.19 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 06:18 | 2019-08-09 07:43 | 2019-08-09 07:43 | 0.8 | 1.4167 | 1.4167 | 63.7515 | Включен повторно. Предстоит обход ИТР. | МТЗ
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-3 фид. 3 с ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-09 09:14 | 2019-08-09 10:56 | 2019-08-09 10:56 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 44.2 | Включен поаторно. Бригада отправлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 3 от ЦРП-2 пит. Фид 8 от ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-08-09 10:29 | 2019-08-09 11:50 | 2019-08-09 11:50 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 349.65 | Схлест проводов на участке опор №№ 5/6-5/7 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 12:15 | 2019-08-09 13:40 | 2019-08-09 13:40 | 0.08 | 1.4167 | 1.4167 | 15.5837 | включен повторно | Максимальная токовая защиты;
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 от ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 12:30 | 2019-08-09 12:45 | 2019-08-09 12:45 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 34.25 | Дерево на аб. ВЛ 10 кВ за ЛР-157 оп. 98-99. | МТЗ.
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 от ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-08-09 13:25 | 2019-08-09 15:24 | 2019-08-09 15:24 | 0.5 | 1.9833 | 1.9833 | 311.3781 | обрыв шлейфа на опоре № 41 | Максимальная направленная защита, АВР не смонтировано;
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 1 от РП 4 пит. фид 13 от ПС 110 кВ Кукарино |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 13:44 | 2019-08-09 14:12 | 2019-08-09 14:12 | 1.054 | 0.4667 | 0.4667 | 56.004 | Причина выясняется.Включен повторно. | МТЗ.
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-111 фид. 11 А ПС 35 кВ Дачная |  | 6 (6.3) | 2019-08-09 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 14:47 | 2019-08-09 15:23 | 2019-08-09 15:23 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 49.8 | Включено повторно | Максимальная токовая защиты;
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Выход фид. "Санниково" РЕК-248 от фид.67А ПС 220 кВ Луч. |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-09 15:20 | 2019-08-09 15:40 | 2019-08-09 15:40 | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 4.6662 | прохождение атмосферного фронта,включен повторно., бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид."Свитино-2" ТП-351 пит. фид.202 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 15:48 | 2019-08-09 16:15 | 2019-08-09 16:15 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 15.3 | Несогласованное включение ЛР-358 на ТП-1238 компанией ТИН РЭС ОЭК,без уведомления и предоставления протокола об испытании оборудования и КЛ 10 кВ. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 16:54 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-08-09 16:54 | 2019-08-09 17:28 | 2019-08-09 17:28 | 1.34 | 0.5667 | 0.5667 | 421.6248 | Выделен участок с повреждением за ЛР 455 ( абонентская ВЛ 10 кВ ТП 2350 ). | МТЗ.
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр. 23972 ТП 28551Б пит. фид .19059 бетта ПС 110 кВ Отрадное |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 18:53 | 2019-08-09 20:40 | 2019-08-17 16:10 | 0.3 | 189.2833 | 1.7833 | 37.4493 | повреждение КЛ 10 кВ 23972-22510 | МТЗ
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Деревня" ТП-855в пит. фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2019-08-09 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 22:00 | 2019-08-09 23:47 | 2019-08-09 23:47 | 0.07 | 1.7833 | 1.7833 | 16.0497 | Обрыв провода в пр.оп №№7-8 и вводов в дома, сторонней машиной (лесовоз скрылся с места ). | *
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. "Дачи" от КТП 385 пит. фид. 7 от ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2019-08-09 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 22:56 | 2019-08-09 23:40 | 2019-08-09 23:40 | 0.07 | 0.7333 | 0.7333 | 25.6655 | Причина выясняется. | АО ВА/50А.
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид "Лесничество" от КТП 1788 пит. фид 4 от ПС 35 кВ Збышки |  | 0.38 | 2019-08-09 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 23:45 | 2019-08-10 00:40 | 2019-08-10 00:40 | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 2.7501 | включен повторно после осмотра | АО ВА/80А.
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РП-5 от фид.5 ПС 35 кВ Устиново |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 08:47 | 2019-08-10 10:23 | 2019-08-10 10:23 | 0.055 | 1.6 | 1.6 | 43.2 | Включен повторно. Бригада отправлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 1 "Деревня" КТП 1030 от Фид 6 ПС 110 кВ Анино |  | 0.38 | 2019-08-10 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 12:40 | 2019-08-10 13:39 | 2019-08-10 13:39 | 0.01 | 0.9833 | 0.9833 | 4.9165 | Сгорел ПН-2 ( 160А ) заменили после обхода ВЛ 0,4кВ , были сильные порывы ветра , Iн = 90А | *
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 6 РП 5 от фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 13:02 | 2019-08-10 13:48 | 2019-08-10 13:48 | 0.8 | 0.7667 | 0.7667 | 390.2503 | повреждение кабельной воронки | МТЗ.
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.13 ЦРП 13 от фид. 9 ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 13:35 | 2019-08-10 15:26 | 2019-08-10 15:26 | 0.8 | 1.85 | 1.85 | 701.15 | Обрыв провода оп.76-77 фид 9 РП 40 (пит. от фид 13 РП 13) | МТЗ.
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "д. Чеклево" КТП 1186 от Фид 8 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-08-10 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 15:24 | 2019-08-10 16:39 | 2019-08-10 16:39 | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 5 | ВЛ 0,4 кВ оп 1-2 опилили поросоль могло коротить при сильном ветре , в остальном по ВЛ замечаний нет | *
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Грибово-Сычи |  | 110 | 2019-08-11 03:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-11 03:19 |  | 0 |  |  | Выясняется. Организован обход ВЛ 110 кВ Грибово-Сычи. пр.оп 73-74 следы подгара на проводе ф.А. | ПС 110 кВ Сычи, ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.2 КТП 3146 от Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2019-08-11 08:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-11 08:39 | 2019-08-11 08:59 | 2019-08-11 08:59 | 0.015 | 0.3333 | 0.3333 | 0.9999 | Отключилсяя АВ 80 А : 20А. 63А, 24А., 232В, 235В, 237В | АВ
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская |  | 110 | 2019-08-11 22:01 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-11 22:01 |  | 0 |  |  | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино оп.53 и ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино оп.40 (совместный подвес ВЛ) на траверсе средней и нижней фазы следы перекрытия . Птичий помет | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская: ДФЗ, АПВ. ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская: ДФЗ, АПВ.
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино |  | 110 | 2019-08-11 23:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-11 23:32 |  | 0 |  |  | оп.103 на верхней фазе следы перекрытия. Птичий помет. | ПС 110 кВ Кукарино - ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино: ДФЗ, АПВ. ПС 110 кВ Лидино - ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино: ДФЗ, АПВ.
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино |  | 110 | 2019-08-12 00:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-12 00:35 |  | 0 |  |  | оп.103 на верхней фазе следы перекрытия. Птичий помет. | ПС 110 кВ Кукарино: АПВ успешно, Работа ДФЗ, ф. «В», ОМП=20,7 км. ПС 110 кВ Лидино: АПВ успешно, Работа ДФЗ, ф. «В».
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская |  | 110 | 2019-08-12 02:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-12 02:10 |  | 0 |  |  | ВЛ 110 кВ Бородино – Дровнино оп.53 и ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино оп.40 (совместный подвес ВЛ) на траверсе средней и нижней фазы следы перекрытия . Птичий помет | ВЛ 110 кВ Шевардино – Дровнино с отпайкой на ПС Хващевская: ДФЗ, АПВ.
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фидСокольники от РП-51 пит. фид.55А с ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-08-12 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-12 06:50 | 2019-08-12 07:29 | 2019-08-12 07:29 | 0.12 | 0.65 | 0.65 | 11.05 | Включен повторно. Бригада направлена в обход | .
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2019-08-12 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-12 10:12 | 2019-08-12 11:42 | 2019-08-12 11:42 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 549 | Ввыделен участок, бригада направлена в обход. | МТЗ.
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 2 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-08-13 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-13 10:48 | 2019-08-13 11:13 | 2019-08-13 11:13 | 0.82 | 0.4167 | 0.4167 | 20.0016 | Повреждена КЛ 10 кВ ПС 406- ТП 3046 | Максимальная токовая защиты;
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-648 от фид.71 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-08-13 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-13 21:43 | 2019-08-13 21:56 | 2019-08-13 21:56 | 0.025 | 0.2167 | 0.2167 | 1.5169 | ОА АВ фид.1 250 А (включен повторно) нагрузка 110,127,160 А | *
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ КРН-112 фид. яч. 14 РП-23 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-08-14 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-14 06:40 | 2019-08-14 07:03 | 2019-08-14 07:03 | 0.7 | 0.3833 | 0.3833 | 17.2485 | Включено повторно, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Крюково РП-71 пит. фид.20 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-08-14 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-14 12:12 | 2019-08-14 13:18 | 2019-08-14 13:18 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 56.1 | Включен повторно. Предстоит обход ИТР | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.9 А+Б с ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-08-14 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-14 14:44 | 2019-08-14 16:22 | 2019-08-16 14:15 | 1.1 | 47.5167 | 1.6333 | 205.7958 | Выделен поврежденный участок КВЛ-6кВ Фид. 9 ПС-584 Звенигород от оп. 20 до РТП-20 яч. 8. | Максимальная токовая защиты;
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид Лужки с РП-71 пит. фид. 20 с ПС 220 кВ Слобода. |  | 10 (10.5) | 2019-08-14 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-14 15:40 | 2019-08-14 16:46 | 2019-08-14 16:46 | 0.0126 | 1.1 | 1.1 | 12.1 | Повреждение на аб. оборудовании КТП-760 (СНТ "Лужки"). Выделен повреждённый участок | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от ЗТП-196 от фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-15 03:06 | 2019-08-15 03:52 | 2019-08-15 03:52 | 0.015 | 0.7667 | 0.7667 | 19.1675 | Выясняется. Прохождение грозового фронта.Будет организован обход ЛЭП в благоприятных условиях после прохождения грозового фронта | Максимальная токовая защиты;
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ввод с ЛР 131 ЗТП 1267 пит. фид 9 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-15 06:01 | 2019-08-15 06:45 | 2019-08-15 06:45 | 1.2 | 0.7333 | 0.7333 | 343.9177 | КТП 2309 откл. ВР | МТЗ.
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Романово ТП-147н пит. фид. 20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 06:32 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-08-15 06:32 | 2019-08-15 07:12 | 2019-08-15 07:12 | 0.38 | 0.6667 | 0.6667 | 29.3348 | Включен повторно,бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-15 19:15 |  | 0 |  |  | Выясняется | МТЗ, АВР успешно;
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Новоселово с РП-54 пит. фид. 46 А с ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-08-16 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-16 00:12 | 2019-08-16 01:05 | 2019-08-16 01:05 | 0.07 | 0.8833 | 0.8833 | 21.1992 | Включен повторно. Предстоит ИТР обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2019-08-16 02:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-08-16 02:30 | 2019-08-16 03:45 | 2019-08-16 03:45 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 141.25 | Вкл. повторно. Причина выясняется. | Максимальная токовая защиты;
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-30 пит. фид.7 ПС 11 Соловьево | МВ 10 кВ яч. 10 РП-30 пит. фид.7 ПС 11 Соловьево | 10 (10.5) | 2019-08-16 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-17 17:12 |  | 17.3667 |  |  | выясняется | Максимальная токовая защиты, АВР по 0,4 кВ успешно у абонента;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 44Б с ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-08-17 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-17 04:14 | 2019-08-17 05:58 | 2019-08-17 05:58 | 0.7 | 1.7333 | 1.7333 | 135.1974 | Включен по резерву (фид.Сафонтьево РП-29 пит. фид16 ПС-551). Причина выясняется. | МТЗ
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Поселок ЗТП 1556 от фид 3 ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2019-08-17 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-17 09:50 | 2019-08-17 10:25 | 2019-08-17 10:25 | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Повреждены т\т на фид Поселок | Срабатывание ПН-2/160А.
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр. 5859 А РТП 5333 II пит. фид. 5332 бетта ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2019-08-17 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-17 14:49 | 2019-08-17 15:14 | 2019-08-17 15:14 | 0.2 | 0.4167 | 0.4167 | 6.2505 | повреждение КЛ-6кВ 5859А-5861А (аб.) | МТЗ
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 416 от Фид 7 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-08-17 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-17 15:13 | 2019-08-17 15:47 | 2019-08-17 15:47 | 0.4 | 0.5667 | 0.5667 | 27.7683 | ветер, дождь | *
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Селение" КТП 2032 от Фид 7 ПС 35 кВ Ошейкино |  | 0.38 | 2019-08-17 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-17 17:45 | 2019-08-17 19:41 | 2019-08-17 19:41 | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 32.8661 | оп.2-3 ветка на проводах | *
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Р-277 фид 4 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2019-08-17 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-17 23:39 |  | 3.3833 |  |  | Бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, ;
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | РП | РП-5 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново | МВ 10 кВ фид.2 РП-5 пит. фид.5 ПС 35 кВ Устиново | 10 (10.5) | 2019-08-18 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-18 06:29 | 2019-08-18 07:13 | 2019-08-18 07:13 | 0.62 | 0.7333 | 0.7333 | 71.8634 | Повреждение опорных изоляторов на КТП-29 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-311 пит. Фид 9 от ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-08-18 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-18 07:27 | 2019-08-18 08:14 | 2019-08-18 08:14 | 0.248 | 0.7833 | 0.7833 | 210.7077 | КТП_3247 на вводе 10кВ. обнаружена обгоревшая ветка. | *
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.1 от КТП 3017 пит. Фид 3 от ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2019-08-18 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-18 11:33 | 2019-08-18 12:10 | 2019-08-18 12:10 | 0.03 | 0.6167 | 0.6167 | 8.0171 | Перегорание ПН-2 100А. I 80 А, 37А, 46А U 221В, 226В, 225В | *
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид "Дома 5, 6, 7" от ЗТП 1463 пит. Фид 7 ПС 35 кВ Судниково |  | 0.38 | 2019-08-18 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-18 21:35 | 2019-08-18 22:42 | 2019-08-18 22:42 | 0.001 | 1.1167 | 1.1167 | 138.4708 | сгорел ПН-2 на 250А. I 62А, 42А, 57А U 222В, 227В, 226В | *
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-154 фид.3 РП-39 пит. фид. 15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-08-19 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-19 11:52 | 2019-08-19 12:24 | 2019-08-19 12:24 | 0.9 | 0.5333 | 0.5333 | 42.1307 | Включен повторно. Планируется послеаварийный обход ВЛ. | Максимальная токовая защиты;
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ КРН-112 яч.14 РП-23 пит. фид.39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-08-19 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-19 12:10 | 2019-08-19 13:26 | 2019-08-19 13:26 | 0.7 | 1.2667 | 1.2667 | 57.0015 | включен повторно, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 5331бетта с ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2019-08-19 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-20 16:28 |  | 21.5833 |  |  | повреждение ПКЛ-6кВ ПС-188 напр. ф.5331 бетта | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Созвездие-Мишуково |  | 110 | 2019-08-20 08:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-20 08:55 |  | 0 |  |  | у опоры №59 обнаружен фольгированный пакет со следами перекрытия | ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково, Защита от замыканий на землю 3 ступень;
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Созвездие-Мишуково |  | 110 | 2019-08-20 08:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-20 08:56 |  | 0 |  |  | у опоры №59 обнаружен фольгированный пакет со следами перекрытия | ПС 110 кВ Мишуково, ВЛ 110 кВ Созвездие – Мишуково, Защита от замыканий на землю 3 ступень;
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.73 с ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-08-20 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 09:50 | 2019-08-20 11:34 | 2019-08-28 11:34 | 0.41 | 193.7333 | 1.7333 | 216.6625 | Выясняется. Бригада отправлена в обход. | МТЗ
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-35 фид. 55А с ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 12:10 | 2019-08-20 12:53 | 2019-08-22 12:16 | 0.1 | 48.1 | 0.7167 | 7.167 | Повреждение каб. концевой воронки на ЛР-2001 ВЛ-10 кВ фид.Сокольники РП-51 | МТЗ
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 с ЦРП-1 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-20 12:54 | 2019-08-20 13:28 | 2019-08-20 13:28 | 0.08 | 0.5667 | 0.5667 | 5.667 | Включен повторно. Планируется послеаварийных осмотр ВЛ | Максимальная направленная защита, АВР не смонтировано;
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 РТП-33 пит.фид.12 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 15:20 | 2019-08-20 16:29 | 2019-08-20 19:25 | 0.8 | 4.0833 | 1.15 | 112.7 | РП-1 ввод фид 12 с РТП-33 повреждение каб. воронки. | *
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.20 с ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 15:35 | 2019-08-20 16:58 | 2019-08-20 16:58 | 0.006 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3833 | Отключен поврежденый абонентский участок ВЛ за ЛР-216 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ "ввод фид.5 ПС-683" на РП-22 от фид. 34 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-20 18:30 | 2019-08-20 19:08 | 2019-08-20 19:08 | 0.05 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | Включен повторно. Планируется повслеаварийный осмотр ВЛ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 2064 в стор. ЗТП 2219 пит. фид. 7 с ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 20:20 | 2019-08-20 20:42 | 2019-08-20 20:42 | 0.07 | 0.3667 | 0.3667 | 12.8345 | Выясняется. Включен повторно. | *
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.1 КТПП 3018 от Фид 3 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2019-08-22 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-22 09:35 | 2019-08-22 10:20 | 2019-08-22 10:20 | 0.08 | 0.75 | 0.75 | 9 | Схлест проводов оп.18-19 сильный порывистый боковой ветер. Замена ПН-2 100А U-230-227-215B I-21-38-75A | КТПП 3018 сгорел ПН-2 100А фид.1
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ТП | ВЛ- 10 кВ уч. КТПП 1063 ЗТП 1110 от Фид 1 ПС 35 кВ Лама | ВЛ- 10 кВ уч. КТПП 1063 ЗТП 1110 от Фид 1 ПС 35 кВ Лама | 10 (10.5) | 2019-08-22 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-08-22 10:27 | 2019-08-22 12:05 | 2019-08-22 12:05 | 0.452 | 1.6333 | 1.6333 | 104.5312 | ВЛ 10кВ : оп.162 - слетел верхний провод с изолятора, между ЗТП 1061 и ЗТП 1471 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-578 пит. фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2019-08-22 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-22 13:10 | 2019-08-22 14:25 | 2019-08-22 14:25 | 0.02 | 1.25 | 1.25 | 6.25 | включен повторно, 67,,60,56А 221,226,225В | Максимальная токовая защиты;
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ от КРН-37 фид.16 ПС 110 кВ Пернатово |  | 6 (6.3) | 2019-08-22 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-22 14:48 | 2019-08-22 15:28 | 2019-08-22 15:28 | 0.066 | 0.6667 | 0.6667 | 20.001 | Включен повторно. | Максимальная токовая защиты;
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-13 пит. фид.14+Перелески от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-08-23 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-23 12:47 | 2019-08-23 14:35 | 2019-08-23 14:35 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | Повреждение у абонента отлючен ЛР на ТП 542 «ТМК-10» | Максимальная токовая защиты;
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 5004 альфа+бетта ПС 110 кВ Дарьино |  | 6 (6.3) | 2019-08-24 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-29 11:18 |  | 117.7667 |  |  | повреждение ПКЛ-6кВ ПС-316 альфа + бетта | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-578 от фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2019-08-24 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-24 21:07 | 2019-08-24 21:43 | 2019-08-24 21:43 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | включен повторно,32.49.85А.АВ-250А,отсечка 500А | Максимальная токовая защиты;
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-648 от фид.71 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-08-24 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-24 21:18 | 2019-08-24 22:57 | 2019-08-24 22:57 | 0.01 | 1.65 | 1.65 | 8.25 | включен повторно 97,111,134А автомат 250А | Выясняется, Максимальная токовая защиты;
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.12 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-08-25 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-25 04:19 | 2019-08-25 06:07 | 2019-08-27 16:09 | 0.08 | 59.8333 | 1.8 | 37.8 | выделен поврежденный участок КЛ отЛР-955 до ЛР-848.Кабельные воронки у ЛР осмотрели,замечаний нет | фид.12, Максимальная токовая защиты;
97 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от РТП-1 фид. 17 с ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2019-08-27 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-27 03:25 | 2019-08-27 04:24 | 2019-08-27 06:40 | 0.48 | 3.25 | 0.9833 | 55.0648 | Включено повторно, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
98 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ от КРН-11 Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-08-27 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-27 07:15 | 2019-08-27 07:56 | 2019-08-27 07:56 | 0.08 | 0.6833 | 0.6833 | 12.9827 | Включен повторно. Планируется послеаварийный осмотр ВЛ | Токовая отсечка;
99 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Нахабино - Слобода |  | 110 | 2019-08-27 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-27 19:19 |  | 11.5 |  |  | Устанавливается. | ПС 220 кВ Слобода, КВЛ 110 кВ Нахабино – Слобода, Продольная дифференциальная защита линий;
100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Воскресенки РТП-579 сек.2 от фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-08-27 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-27 08:20 | 2019-08-27 10:08 | 2019-08-27 10:08 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 46.8 | включен повторно | Максимальная токовая защиты;
101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Дарьино – Полёт |  | 110 | 2019-08-27 17:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-08-27 20:06 |  | 2.9833 |  |  | в пр.оп.№№62-63 перекрытие нижней фазы на технику сторонней организации. | ПС 110 кВ Дарьино, КВЛ 110 кВ Дарьино – Полёт, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЗТП 2225 до ЗТП 2263 пит. Фид 5 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-08-28 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-28 08:09 | 2019-08-28 09:57 | 2019-08-28 09:57 | 0.85 | 1.8 | 1.8 | 392.4 | Перегорание пк-10 на тп-2319 | МТЗ
103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Петровская-Нудоль 1 |  | 35 | 2019-08-28 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-28 13:18 |  | 2.9333 |  |  | 03.09.19 Пр.оп.№№25-26 следы перекрытия средней и нижней фаз.Ремонт не трребуется. | Токовая отсечка;
104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Синево РП-29 пит. фид.36 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-08-29 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-29 07:45 | 2019-08-29 08:30 | 2019-08-29 08:30 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 42 | Включен повторно. Выполняется послеаварийный осмотр ВЛ | Максимальная токовая защиты;
105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 2 ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2019-08-30 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-30 22:09 | 2019-08-30 23:08 | 2019-08-30 23:08 | 0.24 | 0.9833 | 0.9833 | 208.4596 | Включен повторно персонал в обходе | Максимальная токовая защиты;
106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 134 пит. фид.2 с ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2019-08-31 08:47 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-08-31 08:47 | 2019-08-31 10:23 | 2019-08-31 10:23 | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 57.6 | повреждение за абонентским ЛР 71 в сторону абонентской КТП 1859 СНТ "Рубин" | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 с ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2019-08-31 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-31 13:41 | 2019-08-31 14:36 | 2019-08-31 14:36 | 0.4 | 0.9167 | 0.9167 | 173.2563 | Причина выясняется | МТЗ
108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.5885А от РТП 5064 I пит. ф.23 от ПС 110 кВ Немчиновка |  | 6 (6.3) | 2019-08-31 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-02 14:07 |  | 44.85 |  |  | Повреждение КЛ-6КВ 5064 I - 5885А | Максимальная токовая защиты; АВР успешно
Западные ЭС | [15 empty] | 43.1676 | 1771.3164 | 94.2832 | 10154.2443

## сентябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за сентябрь 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-151 ф. 3 РТП-34 пит. фид.67 А от ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-02 07:21 | 2019-09-02 08:38 | 2019-09-02 08:38 | 0.11 | 1.2833 | 1.2833 | 43.6322 | Повреждение у абонента, на КТП 1044 СНТ " Заречье" | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 от ЦРП-1 пит. Фид.12 от ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-02 14:39 | 2019-09-02 15:11 | 2019-09-02 15:11 | 0.09 | 0.5333 | 0.5333 | 34.1312 | Включен повторно. Планируется послеаварийный осмотр ВЛ. | МТЗ
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.28588 с ПС 110 кВ Одинцово |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-04 18:10 |  | 44.4667 |  |  | Выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 1110 в ст. КТПП 1063 от Фид 1 ПС 35 кВ Лама |  | 10 (10.5) | 2019-09-03 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-03 08:40 | 2019-09-03 09:03 | 2019-09-03 09:03 | 0.8 | 0.3833 | 0.3833 | 261.0273 | Включен повторно, планируется обход ВЛ. | *
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид "Лужки" от РП-71 пит. фид.20 от ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-09-03 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-03 20:15 | 2019-09-03 20:32 | 2019-09-03 20:32 | 0.07 | 0.2833 | 0.2833 | 10.1988 | По сообщению председателя СНТ «Лужки», на аб. отпайке к КТП 760 СНТ «Лужки», падение дерева в Пр. Оп. № 10/1-10/2, в результате рубки неизвестными лицами. По приезду бригады на место повреждения дерево было оттащено трактором. Видимых повреждений нет | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Микрорайон, ж/д №6,7,8,9,12,25 " от ЗТП 2185 пит. Фид 3 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-09-04 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-04 07:02 | 2019-09-04 07:45 | 2019-09-04 07:45 | 0.01 | 0.7167 | 0.7167 | 14.334 | Перегорание ПН-2. Бригада направлена в обход-осмотр ВЛ 0,4кВ. | *
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ТП-896 на ТП 874 от фид 1 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2019-09-04 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-04 18:00 | 2019-09-04 18:36 | 2019-09-04 18:36 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 36.6 | Вкл. повторно, причина выясняется. | Максимальная токовая защиты;
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Б.Горки-1 от Р-139 пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-09-04 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-09-04 18:59 | 2019-09-04 20:45 | 2019-09-04 20:45 | 0.013 | 1.7667 | 1.7667 | 15.9003 | Выведен участок лесного массива от ЛР 868 до ЛР 848. | Максимальная токовая защиты;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. Румянцево на ПС 110кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-09-04 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-04 21:40 | 2019-09-04 23:23 | 2019-09-04 23:23 | 0.5 | 1.7167 | 1.7167 | 133.9026 | Схлёст проводов | МТЗ
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.3 от РП-39пит. фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-09-04 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-04 23:56 | 2019-09-05 00:57 | 2019-09-05 00:57 | 0.09 | 1.0167 | 1.0167 | 103.7034 | Включен повторно. Планируется послеаварийный осмотр ВЛ | Максимальная токовая защиты;
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-151 ф.3 РТП-34 п.ц. фид.67А ПС Луч |  | 10 (10.5) | 2019-09-06 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-06 08:21 | 2019-09-06 10:09 | 2019-09-06 10:09 | 0.05 | 1.8 | 1.8 | 46.8 | повреждение на аб. ТП-307 (пансионат «Берёзка») | Максимальная токовая защиты;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр.6778А с ТП 6742Б пит.фид. 5006 альфа ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2019-09-06 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-06 16:43 | 2019-09-06 17:34 | 2019-09-08 16:10 | 0.32 | 47.45 | 0.85 | 10.2 | повреждение КЛ-6кВ 6952 А-6970 А | *
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 16 от ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-09-07 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-07 17:55 | 2019-09-07 19:40 | 2019-09-07 19:40 | 0.76 | 1.75 | 1.75 | 304.5 | Выделен поврежденный участок с КЛ от ТП 3311-ТП3351 | МТО
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид "Деревня" с КТП 1664 пит. Фид 7 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-09-07 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-07 20:30 | 2019-09-07 21:35 | 2019-09-07 21:35 | 0.001 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4165 | Повреждение выкидки в сторону учета аб-та д.31 от ввода, АВ на вводе нет; ТП 1664 АВ фид. № 1 Iн=72,74,51 А. | *
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1501 МВ ввод с ТП 1271 пит фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2019-09-08 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-08 12:33 | 2019-09-08 13:25 | 2019-09-08 13:25 | 0.378 | 0.8667 | 0.8667 | 97.9371 | включен повторно(планируется обход) | МТЗ МВ на ТП 1501 ввод с ТП 1271
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. "Синево" от РП-29 пит. фид.36 от ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-09-09 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-09 05:34 | 2019-09-09 07:02 | 2019-09-09 07:02 | 0.07 | 1.4667 | 1.4667 | 27.8673 | Включен по резерву, бригада направлена в обход | МТЗ
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП 498 в сторону ЗТП 461 по фид 11 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2019-09-09 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-09 15:43 | 2019-09-09 16:45 | 2019-09-09 16:45 | 0.6 | 1.0333 | 1.0333 | 166.3613 | Выделен участок за РЛН 1249 (без потребителей) | МТЗ
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ Лин.-5 на РП-4 питающий фид. 13 ПС 110кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2019-09-09 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-09 16:35 | 2019-09-09 18:34 | 2019-09-13 18:10 | 0.36 | 97.5833 | 1.9833 | 89.2485 | Повреждение кабельной воронки КВЛ-6кВ Лин. 5 РП-4 плечо А до оп. 1; Повреждение кабельной воронки КВЛ-6кВ Лин. 5 РП-4 отпайка на КТП-4518 оп. 4; | Максимальная токовая защиты;
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кубинка-Ивановская 2 с отп. |  | 110 | 2019-09-10 06:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-10 06:22 |  | 0 |  |  | устанавливается. | ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий; ПС 110 кВ Ивановская, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий;
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. №39 ПС 110кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-09-10 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-10 08:15 | 2019-09-10 09:36 | 2019-09-12 14:47 | 0.093 | 54.5333 | 1.35 | 47.25 | Выделен поврежденный участок КВЛ-6кВ фид.39 от ПС-584 до РП-23 яч.4 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид 10 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2019-09-10 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-10 10:46 | 2019-09-10 11:05 | 2019-09-10 11:05 | 0.394 | 0.3167 | 0.3167 | 3.8004 | Выделена КЛ-10кВ от ТП 1554 до ТП 1375 | МТЗ
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | РП | РП - 106 яч. фид.15 пит. фид.304 от ПС 220 кВ Слобода | ячейка фид.15 10кВ на РП-106 пит. фид.304 от ПС 220 кВ Слобода | 10 (10.5) | 2019-09-12 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-12 08:47 | 2019-09-12 10:33 | 2019-09-12 10:33 | 0.13 | 1.7667 | 1.7667 | 10.6002 | РП-106 яч.15 перекрытие оборудования | Максимальная токовая защиты;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 от ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2019-09-12 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-12 10:57 | 2019-09-12 12:48 | 2019-09-12 12:48 | 1.6 | 1.85 | 1.85 | 765.9 | Обрыв двух проводов в пр. Оп. № 7-8, автопогрузчиком сторонней организации. С гос. Номером К 622 МК 150 ( возле завода LG на Минском Шоссе). Пострадавших нет.. Время обесточения потребителей составило 1 ч. 51 мин. | Максимальная токовая защиты;
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | СДТУ | СДТУ направление МосРДУ на ПС 110 кВ Мухино, СДТУ направление МосРДУ на ПС 110 кВ Сухарево |  | 110 | 2019-09-13 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-13 04:25 |  | 3.9167 |  |  | Работы в сети ПАО Ростелеком. | -
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 РП-5 от фид.5 ПС 35 кВ Устиново |  | 10 (10.5) | 2019-09-13 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-13 17:20 | 2019-09-13 19:05 | 2019-09-13 19:05 | 0.08 | 1.75 | 1.75 | 409.5 | Повреждение на абонетской ТП-1332 | МТЗ
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид."Село" КТП 2039 от Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-09-14 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-14 09:50 | 2019-09-14 10:15 | 2019-09-14 10:15 | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 4.167 | Перегорание ПН-2, (порывистый ветер) нагрузка 14-13-17А, напряжение 224-227-227В требуется перетяжка провода оп.№24-25. | *
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид.1 КТПП 3252 от Фид 6 ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2019-09-14 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-14 11:04 | 2019-09-14 11:13 | 2019-09-14 11:13 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | Замена предохранителя ПН-2 50А U-235-240-241 I-15-25-4 Сильный боковой порывистый ветер | *
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ф.1 КРУН-172 фид.55 ПС 110 кВ Ивановская |  | 6 (6.3) | 2019-09-14 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-14 14:15 | 2019-09-14 14:55 | 2019-09-14 14:55 | 0.31 | 0.6667 | 0.6667 | 13.334 | Бригада направлена на осмотр. Линия запитана по резерву: КВЛ-6кВ Лин. 17 от РТП-20 яч.17 пит. Фид. 23А ПС-584 "Звенигород" | Максимальная токовая защиты;
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ фид.3 с ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2019-09-15 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 15:37 | 2019-09-15 17:10 | 2019-09-15 17:10 | 0.9 | 1.55 | 1.55 | 141.05 | Повреждение у абонента. Повреждение опоры и обрыв проводов ВЛ-6кВ отпайка на КТП-6610 от ЛР-661(абон.) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 РП-1 от РЕК-133 п.ц. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-09-15 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 19:58 | 2019-09-15 21:37 | 2019-09-16 10:18 | 0.06 | 14.3333 | 1.65 | 23.1 | Отключен ЛР 32, абонент. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.3 РП-39 от фид.15 ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-09-15 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 20:40 | 2019-09-15 22:26 | 2019-09-15 22:26 | 0.18 | 1.7667 | 1.7667 | 51.2343 | повреждение абонентской КТП-2308 | МТЗ
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.34 РП-3 сек.3 от фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2019-09-15 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 21:27 | 2019-09-15 22:50 | 2019-09-16 18:00 | 0.66 | 20.55 | 1.3833 | 33.1992 | КВЛ-6кВ Фид.34 РП-3 оп. 45 -повреждение изолятора. | Максимальная направленная защита;
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ фид.4Б КРУН-63н п.ц. фид.4 альфа+бета ПС 35 кВ Кленово |  | 6 (6.3) | 2019-09-15 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-15 22:00 | 2019-09-15 23:49 | 2019-09-15 23:49 | 0.05 | 1.8167 | 1.8167 | 34.5173 | МТЗ | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 3 ЦРП-2 от Фид 8 ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2019-09-15 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 23:30 | 2019-09-16 01:11 | 2019-09-16 01:11 | 0.3 | 1.6833 | 1.6833 | 45.4491 | Выясняется. Бригада в обходе. Повреждение РУ 10кВ КТП 1701(абонент). | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Газстрой РТП-499 1 сек. от фид.16 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-09-16 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-16 13:18 | 2019-09-16 13:47 | 2019-09-16 13:47 | 0.126 | 0.4833 | 0.4833 | 14.0157 | выясняется,вкл.повторно,бригада отправлена в обход | *
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | РП 16152 10кВ от фид.16152 II ПС 110кВ Барвиха | МВ КЛ 10 кВ напр. 24544Б на РТП 16152 п.ц. фид. 16152 бетта ПС 110 кВ Барвиха | 10 (10.5) | 2019-09-16 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-16 17:06 | 2019-09-16 17:42 | 2019-09-18 16:10 | 0.09 | 47.0667 | 0.6 | 11.4 | повреждение КЛ-10 кВ 18337 Б- 23952 А | Максимальная токовая защиты;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ напр.28603Б от ТП 28602Б пит. фид.16153 бетта ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2019-09-16 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-17 23:20 |  | 30.1333 |  |  | повреждение КЛ-10кВ 28602Б-28603Б | успешно
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-95 фид. 36 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-09-17 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-17 13:58 | 2019-09-17 14:49 | 2019-09-17 14:49 | 0.18 | 0.85 | 0.85 | 37.4 | выясняется,вкл.повторно,бригада направлена в обход | *
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Село-2" МТП 2417 от Фид 5 ПС 35 кВ Введенская |  | 0.38 | 2019-09-17 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-17 18:18 | 2019-09-17 20:05 | 2019-09-17 20:05 | 0.01 | 1.7833 | 1.7833 | 8.9165 | замена АВ 25 А на АВ 100 А, нагрузка 1А, 25А, 0А. | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Тимонино с РП-37 от фид.502 А+Б ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-09-17 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-17 18:58 | 2019-09-17 19:47 | 2019-09-17 19:47 | 0.18 | 0.8167 | 0.8167 | 22.0509 | Включен повторно.Бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 РТП-28 от фид.10 ПС 110 кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2019-09-17 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-17 19:01 | 2019-09-17 20:06 | 2019-09-17 20:06 | 0.1 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | Повреждение ЛР-156 на ТП-247 абонентская. | Максимальная токовая защиты;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-648 от фид.71 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-09-18 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-18 09:34 | 2019-09-18 11:08 | 2019-09-18 11:08 | 0.0025 | 1.5667 | 1.5667 | 3.1334 | включен повторно АВ-250А, нагрузка 112,110,90А | Максимальная токовая защиты;
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск – Мишуково I цепь |  | 110 | 2019-09-18 11:28 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-09-18 13:13 |  | 1.75 |  |  | В пр.оп.№№18-19 перекрытие провода нижней фазы на технику сторонней организации.Срочный ремонт не требуется.К месту повреждения вызван наряд полиции. | ПС Нарофоминск, Мишуково: ДФЗ.АПВ неуспешно.
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ от КРН-385 п.ц. фид.314 ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-09-18 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-18 13:05 | 2019-09-18 13:49 | 2019-09-18 13:49 | 0.33 | 0.7333 | 0.7333 | 138.5937 | Повреждение у абонента: на КТП 2520 ЖД "Морозово" | Выясняется;
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.3 РП-1 от РЕК-133 п.ц. фид.6 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-09-18 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-18 14:20 | 2019-09-18 15:58 | 2019-09-18 15:58 | 0.05 | 1.6333 | 1.6333 | 16.333 | повреждение у абонента.: откл ЛР 225, ЛР 552. | Максимальная токовая защиты;
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Слобода | Т-3 220/10/6кВ | 220 | 2019-09-18 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-18 16:53 |  | 1.7667 |  |  | отошла крышка предохранительного клапана РПН ВДТ-5 от концевика. | ПС 220 кВ Слобода, Т-3, Газовая защита ВДТ-5, АВР: 6 кВ успешно, 10 кВ успешно;
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 6 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-09-19 09:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-19 09:56 |  | 0 |  |  | Причина выясняется | Максимальная направленная защита;
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС76/3-Р90/3 |  | 10 (10.5) | 2019-09-20 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-20 04:32 | 2019-09-20 06:10 | 2019-09-20 06:10 | 0.8 | 1.6333 | 1.6333 | 540.6223 | Пр.оп.№№461-460 пролетело дерево без обрыва проводов. | *
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от ЗТП-196 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-09-20 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-20 07:35 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-20 08:05 | 0.032 | 0.5 | 0.5 | 14 | включен повторно, бригада направлена в обход | Выясняется;
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Воскресенки РТП-579 сек.2 от фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-09-20 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-20 09:23 | 2019-09-20 11:10 | 2019-09-20 11:10 | 0.02 | 1.7833 | 1.7833 | 21.3996 | На абонентской КТП-3403 отголел шлейф на ЛР , выведена из схемы | МТЗ
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-308 пит. фид.8 с ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-09-20 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-20 09:35 | 2019-09-20 10:12 | 2019-09-20 10:12 | 0.45 | 0.6167 | 0.6167 | 34.5352 | включен повторно выполняется обход осмотр ВЛ-10кв | МТЗ
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-09-20 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-20 15:50 | 2019-09-20 16:15 | 2019-09-20 16:15 | 0.07 | 0.4167 | 0.4167 | 47.5038 | причина выясняется, бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид "Деревня" от КТП 1226 пит. Фид 4 от ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-09-21 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 07:30 | 2019-09-21 09:18 | 2019-09-21 09:18 | 0.001 | 1.8 | 1.8 | 18 | Повреждение у абонента( выкидки ветхого дома № 33) | *
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-308 пит. Фид 8 от ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-09-21 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 15:45 | 2019-09-21 16:12 | 2019-09-21 16:12 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 25.2 | Включен повторно. Бригада в обходе | МТЗ
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид "Деревня" от ЗТП 1073 пит. Фид 17 от ПС 110 кВ Волоколамск |  | 0.38 | 2019-09-21 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 16:42 | 2019-09-21 17:20 | 2019-09-21 17:20 | 0.01 | 0.6333 | 0.6333 | 15.8325 | Сгорел ПН-2 ( 250А) заменен после осмотра ВЛ Iн= 20А , 30А, 45 А( порывы ветра) | *
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 от ЦРП-10 пит. Фид 7 от ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-09-21 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 18:48 | 2019-09-21 19:09 | 2019-09-21 19:09 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 51.45 | выясняется, бригада в обходе | *
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-09-21 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 20:57 | 2019-09-21 21:58 | 2019-09-21 21:58 | 0.082 | 1.0167 | 1.0167 | 6.1002 | Перекрытие ДКР абонентская ВЛ-10 кВ оп. 113-116 СНТ "Импульс" | МТЗ
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 с ЦРП-10 пит. фид.7 с ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-09-21 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 22:39 | 2019-09-21 23:00 | 2019-09-21 23:00 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 6.65 | выясняется планируется обход | МТЗ
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Куйбышево от ЗТП-331 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-09-21 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-21 23:23 | 2019-09-22 00:01 | 2019-09-22 00:01 | 0.0758 | 0.6333 | 0.6333 | 120.9603 | Включен повторно. Выясняется. Планируется обход ВЛ | МТЗ
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 3 от МТП 3316 пит. фид.2 с ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2019-09-22 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 06:30 | 2019-09-22 07:47 | 2019-09-22 07:47 | 0.01 | 1.2833 | 1.2833 | 8.9831 | Сработал АВ 100А, I=25, 30, 20А | АО ВА/100А
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Рек. 411 пит. фид. 2 с ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 10:00 | 2019-09-22 10:32 | 2019-09-22 10:32 | 0.9 | 0.5333 | 0.5333 | 141.8578 | По результатам обхода выявлено повреждение у абонента, на КТП 1958 БССС д. Зубково | *
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ с КРН 349 пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 11:32 | 2019-09-22 12:25 | 2019-09-22 12:25 | 0.614 | 0.8833 | 0.8833 | 247.324 | Сильный порывистый ветер. Бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 35 кВ Холстниково |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 13:58 | 2019-09-22 14:50 | 2019-09-22 14:50 | 0.7 | 0.8667 | 0.8667 | 75.4029 | Причина выясняется! Бригада в обходе. | МТЗ
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 14:06 | 2019-09-22 15:38 | 2019-09-22 15:38 | 0.1 | 1.5333 | 1.5333 | 139.5303 | выясняется,вкл.повторно,бригада отправлена в обход | ПС-307 ф.15-мтз
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ с РП-152 пит. фид. 13 с ПС 110 кВ Дедово. |  | 6 (6.3) | 2019-09-22 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-22 14:55 | 2019-09-22 15:32 | 2019-09-22 15:32 | 0.18 | 0.6167 | 0.6167 | 90.0382 | Включен повторно, причина будет установлена после обхода. | Максимальная токовая защиты;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-3 питающий ф.7 ПС 110кВ Кубинка | МВ КВЛ 6 кВ фид.32 на РП-3 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Кубинка | 6 (6.3) | 2019-09-22 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 15:10 | 2019-09-22 16:43 | 2019-09-23 19:40 | 0.072 | 28.5 | 1.55 | 51.15 | Причина выясняется. Включен повторно. | Максимальная токовая защиты;
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 15:55 | 2019-09-22 16:37 | 2019-09-22 19:50 | 0.14 | 3.9167 | 0.7 | 4.2 | выясняется,вкл.повторно,осмотр вл-10кв | ПС-717 ф.10-мтз
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Лисавино с РП-44 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 15:58 | 2019-09-22 16:34 | 2019-09-22 16:34 | 0.14 | 0.6 | 0.6 | 7.8 | отключена аб.отпайка лр-2005 на ктп-964 | рп-44 ф.лисавино-мтз
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ввод с ТП 947 -ТП-653 пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 16:11 | 2019-09-22 17:46 | 2019-09-22 17:46 | 0.572 | 1.5833 | 1.5833 | 72.8318 | Выделен уч-к от ЛР-168 до КТП 1821 с\т Виктория (абон) | Максимальная токовая защиты;
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.10-4 п.ц. ПС 107 Кедрово |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 17:00 | 2019-09-22 18:07 | 2019-09-22 18:07 | 0.6 | 1.1167 | 1.1167 | 55.835 | Включен повторно.Бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты;
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня КТП 562 от фид 7 ПС 110 кВ Руза |  | 0.38 | 2019-09-22 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 17:55 | 2019-09-22 18:17 | 2019-09-22 18:17 | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 5.5005 | Подхлест проводов на вводе в дом 3
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Санаторий КРН-61 от фид.24 ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-09-23 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-23 11:59 | 2019-09-23 12:41 | 2019-09-23 12:41 | 0.034 | 0.7 | 0.7 | 37.1 | выясняется,вкл.повторно,бригада отправлена в обход | *
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Головково ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2019-09-23 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-23 15:48 | 2019-09-23 16:21 | 2019-09-23 16:21 | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 54.45 | Вкл. повторно, причина выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в ст. ЗТП 1018 с ЗТП 1395 пит. фид. 13 с ПС 110 кВ Панфиловская. |  | 10 (10.5) | 2019-09-23 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-23 23:29 | 2019-09-24 01:04 | 2019-09-24 01:04 | 0.3 | 1.5833 | 1.5833 | 30.0827 | ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС 395 оп.12/2-12/3 упало дерево, без обрыва, бобры. | *
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | РП | РП-11 | КВЛ-10кВ фид 4 в РП-11 пит фид. 5 с ПС 110 кВ Тучково | 10 (10.5) | 2019-09-24 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-24 05:34 | 2019-09-24 06:58 | 2019-09-26 17:10 | 1.05 | 59.6 | 1.4 | 92.4 | Повреждена КЛ-10 кВ фид 4 РП-11 от РП-11 до ТП 1017 | МТЗ
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-308 пит. фид.8 с ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-09-25 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-25 08:30 | 2019-09-25 08:30 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 28 | Включен повторно. Организован обход | МТЗ
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 от Р-1300 п.ц. фид.2 ПС 35 кВ Вышгород |  | 10 (10.5) | 2019-09-25 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-25 13:46 | 2019-09-25 15:08 | 2019-09-26 16:10 | 0.5 | 26.4 | 1.3667 | 57.4014 | Отключен абонентский ЛР-227 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/1-ЗТП262/1 |  | 10 (10.5) | 2019-09-26 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-26 16:05 | 2019-09-26 16:41 | 2019-09-26 16:41 | 0.628 | 0.6 | 0.6 | 166.2 | Причина выясняется.Запланирован осмотр ВЛ 10 кВ, оборудования ТП. | МТЗ
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | РП 26088 II направление 28608 пит. фид. 26088 бетта от ПС 110 кВ Усово | ВВ КЛ 10кВ в РП 26088 II направление 28608 пит. фид. 26088 бетта от ПС 110 кВ Усово | 10 (10.5) | 2019-09-26 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-26 18:29 | 2019-09-26 19:34 | 2019-09-28 19:50 | 0.245 | 49.35 | 1.0833 | 11.9163 | повреждение у абонента( Абонентские КЛ-10кВ 27536Б-28525Б ) | МТЗ
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | РП 26088 I питающий фид. 26088 альфа ПС 110кВ Усово | ВВ КЛ 10кВ напр. 27537А РП 26088 I питающий фид. 26088 альфа ПС 110 кВ Усово | 10 (10.5) | 2019-09-26 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-26 18:29 | 2019-09-26 19:44 | 2019-09-27 19:10 | 0.245 | 24.6833 | 1.25 | 13.75 | повреждение КЛ-10кВ 27536А-28525А (аб) | МТЗ
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид ул.Коммунистическая от КТП 265 пит фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-09-27 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-27 14:11 | 2019-09-27 15:14 | 2019-09-27 15:14 | 0.1 | 1.05 | 1.05 | 15.75 | Причина выясняется. АВ фид Коммунистическая включен повторно. I=33;37;89А, АВ 160А. | Максимальная токовая защиты;
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП-210. пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2019-09-27 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-09-27 19:17 | 2019-09-27 19:58 | 2019-09-27 19:58 | 0.01 | 0.6833 | 0.6833 | 3.4165 | АО АВ фид. 1 (160 А). Ветка на проводах двух фаз в пролёте опор 4-5. U=231, 234, 233 В; I=50, 90, 86 А | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. "Афанасовка" от КРУН-126 пит. фид.22 от ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-09-28 08:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-09-28 08:30 | 2019-09-28 10:05 | 2019-09-28 10:05 | 0.33 | 1.5833 | 1.5833 | 42.7491 | Вкл. повторно, причина выясняется. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 2948 от фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2019-09-28 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 09:27 | 2019-09-28 10:41 | 2019-09-28 10:41 | 0.05 | 1.2333 | 1.2333 | 55.4985 | Превышение тока уставки ВА-80 А . I=75-64-79 А. Заменен на АВ 100 А | *
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 141 пит. фид. 5 от ПС 35 кВ Лама |  | 10 (10.5) | 2019-09-28 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 12:34 | 2019-09-28 13:47 | 2019-09-28 13:47 | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 210.4891 | Выделен КРН 141, требуется ревизия КРН, так же будет произведен обход ВЛ 10 кВ для уточнения причины АО | *
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН 182 пит. фид 16 от ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2019-09-28 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 15:09 | 2019-09-28 15:31 | 2019-09-28 15:31 | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 13.5679 | Причина выясняется (включен повторно), планируется обход | Максимальная токовая защиты;
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид "Правая сторона" с КТП 298 пит. фид 2 от ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2019-09-28 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 15:10 | 2019-09-28 16:43 | 2019-09-28 16:43 | 0.03 | 1.55 | 1.55 | 23.25 | Включен повторно ВА-100 А после обхода ВЛ. I=10-35-4A тел 8(926)922 26 77 | *
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП 3205 пит. фид. 4 от ПС 35 кВ Середа. |  | 0.38 | 2019-09-28 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 18:31 | 2019-09-28 19:09 | 2019-09-28 19:09 | 0.08 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | перегрузка ав 04 кв фид село 1 | *
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.2 МТП-730 от фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-09-28 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 22:08 | 2019-09-28 23:19 | 2019-09-28 23:19 | 0.01 | 1.1833 | 1.1833 | 7.0998 | руб. фид.2 сгорел н/в ПН фазы "А" (100 А) U-234/240/240 I-115/62/63
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с КРН 165 до ЗТП 1305. пит. фид. 1 с ПС 35 кВ Федосьино |  | 10 (10.5) | 2019-09-28 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 23:40 | 2019-09-29 00:28 | 2019-09-29 00:28 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 43.2 | Неизвестна. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 1 ЦРП-10 от Фид 7 ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-09-29 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-29 08:20 | 2019-09-29 09:07 | 2019-09-29 09:07 | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 28.9821 | Обход осмотр ВЛ-10 кВ ТП по фид-ру | Максимальная токовая защиты;
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП19/8-ЗТП1045/8 |  | 10 (10.5) | 2019-09-29 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-29 10:27 | 2019-09-29 11:21 | 2019-09-29 11:21 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 62.1 | Включен повторно(планируется обход) | Максимальная токовая защиты;
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП 492 ЗТП 1527 от фид 7 ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2019-09-29 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-29 13:43 | 2019-09-29 14:22 | 2019-09-29 14:22 | 0.4 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | Включен повторно( планируется обход) | Максимальная токовая защиты;
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2019-09-30 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-30 10:27 | 2019-09-30 12:16 | 2019-09-30 12:16 | 0.647 | 1.8167 | 1.8167 | 423.2911 | Пролет оп.225-226 выпало дерево извне охр.зоны(подгрызли бобры). | Максимальная токовая защиты;
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Татищево РТП-579 сек.2 от фид.8 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-09-30 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-30 18:40 | 2019-09-30 19:30 | 2019-10-01 11:20 | 0.09 | 16.6667 | 0.8333 | 22.4991 | выделен поврежденный участок между ЛР-90 и ЛР-52.Потребители все запитаны,место повреждения уточняется. | Выясняется;
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.42 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-09-30 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-30 19:16 | 2019-09-30 19:50 | 2019-09-30 19:50 | 0.03 | 0.5667 | 0.5667 | 18.1344 | выясняется,бригада направлена в послеаварийный осмотр ВЛ | Максимальная токовая защиты;
Западные ЭС | [15 empty] | 25.2453 | 650.1666 | 93.4998 | 6510.857

## октябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за октябрь 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 3 от ПС 35 кВ Мордвиново |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 08:03 | 2019-10-01 08:50 | 2019-10-01 08:50 | 0.5 | 0.7833 | 0.7833 | 77.5467 | Причина выясняется | Максимальная токовая защиты;
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. "Синево" от РП-29 пит. фид.36 от ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 11:05 | 2019-10-01 11:58 | 2019-10-01 11:58 | 0.09 | 0.8833 | 0.8833 | 15.8994 | Падение дерева на абонентскую ВЛ к ТП-970 СНТ Одуванчик. Отключен поврежденный участок. | *
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 1 от РП 6 пит. фид 3 от ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 12:52 | 2019-10-01 14:42 | 2019-10-01 14:42 | 0.28 | 1.8333 | 1.8333 | 205.3296 | Выделена КЛ 10кВ РП 6 фид 1 до ТП 66 , КЛ 10 кВ РП 44 фид 6 от ТП 9 до ТП 66, подозрение на повреждение каб всавки на Т1 ТП 9. | Максимальная токовая защиты;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид."Водокачка" от ЗТП 2223 пит. Фид 4 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-10-01 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 14:00 | 2019-10-01 15:00 | 2019-10-01 15:00 | 0.02 | 1 | 1 | 35 | сгорела ПН-2 100 А. Выясняется I - 32A. 42A. 16A U - 232B. 230B. 237B | *
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.2 с КТП 3320 пит. Фид 7 от ПС 35 кВ Середа |  | 0.38 | 2019-10-01 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 16:25 | 2019-10-01 16:58 | 2019-10-01 16:58 | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | Причина выясняется Включен АВ 160 А повторно U (239, 240, 241В.) I(12, 5, 2 А)Организован обход. | *
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 151 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2019-10-02 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-02 07:09 | 2019-10-02 07:26 | 2019-10-02 07:26 | 0.4 | 0.2833 | 0.2833 | 6.5159 | Выясняется. включен повторно (планируется обход) | МТЗ
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с РП-41 от ТП 888 п.ц. фид. №3 с ПС 110кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2019-10-03 07:26 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-10-03 07:26 | 2019-10-03 08:15 | 2019-10-03 08:15 | 0.3 | 0.8167 | 0.8167 | 15.5173 | Включен повторно. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Электрон с КРН-55 пит.фид. 53 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-10-03 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-03 13:20 | 2019-10-03 14:35 | 2019-10-03 14:35 | 0.12 | 1.25 | 1.25 | 143.75 | Включен повторно. Отключен ЛР на абон.КТП-1168 повреждён проходной изолятор , отключен ЛР на абон. ЗТП-299 повреждены 2 разрядника | Максимальная токовая защиты;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-04 06:57 | 2019-10-04 08:31 | 2019-10-04 08:31 | 0.09 | 1.5667 | 1.5667 | 61.1013 | Включен повторно. Планируется послеаварийный осмотр ВЛ | Максимальная токовая защиты;
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. 1А ПС 110 кВ Каринская |  | 6 (6.3) | 2019-10-04 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-04 11:01 | 2019-10-04 12:34 | 2019-10-04 12:34 | 0.394 | 1.55 | 1.55 | 40.3 | ЛР-5504 - повреждена концевая кабельная муфта. | Максимальная токовая защиты;
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 11:34 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-10-04 11:34 | 2019-10-04 13:14 | 2019-10-04 13:14 | 0.57 | 1.6667 | 1.6667 | 111.6689 | Обход дефектов не выявил. | Максимальная токовая защиты;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Коттеджи" КТП 2015 от Фид 2 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-10-04 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-04 17:01 | 2019-10-04 17:22 | 2019-10-04 17:22 | 0.001 | 0.35 | 0.35 | 3.5 | Замена ПН-2, планируется обход. | *
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ фид.16159 от ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-07 20:10 |  | 72.6833 |  |  | ф.16159 - ПС 64 поврежден | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП -34 10кВ пит. фид. №302 ПС 110кВ Кубинка | МВ 10кВ ввод с ф.302 ПС 118 Кубинка на 1 секц. РП-34 | 10 (10.5) | 2019-10-04 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-04 20:26 | 2019-10-04 21:28 | 2019-10-18 21:28 | 0.45 | 337.0333 | 1.0333 | 34.0989 | бригада направлена на осмотр ВЛ-6 кВ | Максимальная токовая защиты;
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Салют с ЗТП-440 пит. фид. 24 с ПС 110кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-10-05 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-05 07:54 | 2019-10-05 09:17 | 2019-10-05 09:17 | 0.055 | 1.3833 | 1.3833 | 8.2998 | Белка на ВР КТП-708 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид. 6790 альфа на ПС 110 кВ Усово |  | 6 (6.3) | 2019-10-05 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-05 09:49 | 2019-10-05 10:33 | 2019-10-08 16:05 | 0.08 | 78.2667 | 0.7333 | 13.9327 | Выделен повреждённый участок КЛ 6 кВ 6960 Б- 5864 | Максимальная токовая защиты;
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.2 КТП 3081 от Фид 4 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2019-10-05 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-05 21:00 | 2019-10-05 22:12 | 2019-10-05 22:12 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 12 | предположительно причина в ул. освещении - отключили авт.ул.осв. | *
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 КТП-2059 от фид.Румянцево ПС 110 кВ Ядрошино |  | 0.38 | 2019-10-05 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-05 21:31 | 2019-10-05 22:28 | 2019-10-05 22:28 | 0.001 | 0.95 | 0.95 | 3.8 | КТП-2059 РУ-04 кВ АО АВ 160 А фид. 1 включен повторно U-224/224/222 I-123/110/168 А Замена автомата. | Максимальная токовая защиты;
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП-2329 от фид.3 ПС 35 кВ Истра |  | 0.38 | 2019-10-05 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-05 22:04 | 2019-10-05 22:46 | 2019-10-05 22:46 | 0.002 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | МТП-2329 РУ-04 кВ АО АВ -250"А" фид.1 включен повторно U 227/228/228 В I 190/153/136 А | Максимальная токовая защиты;
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 от ТП-857в пит. фид 3 ПС 110 кВ Верея |  | 0.38 | 2019-10-06 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 15:55 | 2019-10-06 16:29 | 2019-10-06 16:29 | 0.1 | 0.5667 | 0.5667 | 7.9338 | Включен повторно АВк на 125 А. Нагрузка после включения 67-24-15 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ от яч.3 на РТП-12 фид.40 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-10-06 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 21:39 | 2019-10-06 23:24 | 2019-10-06 23:24 | 0.51 | 1.75 | 1.75 | 64.75 | Включено поэтапно без замечаний. Бригада направлена на осмотр КВЛ-6кВ . | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ фид. 204 ПС 110 кВ Кубинка |  | 10 (10.5) | 2019-10-07 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-14 11:00 |  | 176.1667 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ Фид-204. Работа АВР переход нагрузки на Фид-104. | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-7 пит. ф.40 ПС 110кВ Звенигород | МВ-6кВ ЛИН-3 РП-7 пит. ф.40 ПС 110кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2019-10-07 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-07 08:03 | 2019-10-07 08:37 | 2019-10-07 08:37 | 0.037 | 0.5667 | 0.5667 | 9.6339 | Включено повторно, бригада наравлена в обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 от ЗТП-196 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-07 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-07 08:56 | 2019-10-07 09:24 | 2019-10-07 09:24 | 0.081 | 0.4667 | 0.4667 | 9.8007 | включен повторно.Бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 35 кВ Лыщево |  | 10 (10.5) | 2019-10-07 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-07 09:29 | 2019-10-07 10:12 | 2019-10-07 10:12 | 0.09 | 0.7167 | 0.7167 | 40.1352 | выясняется | Максимальная токовая защиты;
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф. 26090 с ПС 110 кВ Рублево |  | 10 (10.5) | 2019-10-07 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-11 16:10 |  | 97.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 26090 с ПС 110 кВ Рублево | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2019-10-07 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-07 20:48 | 2019-10-07 21:19 | 2019-10-07 21:19 | 0.4 | 0.5167 | 0.5167 | 218.0474 | Выясняется. Включен повторно. Планируется обход ВЛ 10 кВ. | МТЗ
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 фид.Электрон с КРН-55 пит. фид. 53 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-10-08 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-08 16:23 | 2019-10-08 16:45 | 2019-10-08 16:45 | 0.03 | 0.3667 | 0.3667 | 19.0684 | Повреждение у абонента на РП-43 (АО "Мособлэнерго") | *
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ТП | ТП-790 ПН-2 ВЛ 0,38 кВ фид. Деревня фид.8 ПС 35кВ Вышгород | ПН-2 на ТП-790 ВЛ 0,38кВ фид.Деревня пит.фид.8 ПС 35кВ Вышгород | 0.38 | 2019-10-08 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-08 21:10 | 2019-10-08 21:26 | 2019-10-08 21:26 | 0.01 | 0.2667 | 0.2667 | 1.6002 | Выясняется. Бригада направлена в обход. Сгорел ПН-2. фид. Деревня I=160;96;100А U=228:231;231В. | АВР не смонтировано;
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 308 с ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-10-09 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-09 13:53 | 2019-10-09 14:08 | 2019-10-09 14:08 | 0.016 | 0.25 | 0.25 | 13.25 | Включено по резерву фид. 20 ПС-836. Выделена поврежденная КЛ-10 кВ от ПС-836 до ЛР-1059 | МТЗ
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 фид. Ивановское с КРН-145 пит. фид. 74 с ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-10-09 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-09 17:05 | 2019-10-09 17:28 | 2019-10-09 17:28 | 0.18 | 0.3833 | 0.3833 | 84.7093 | Выделен повреждённый участок абонентской ВЛ 10 кВ, ( отпайка на ТП 1590 аб. обесточена, ТП 1591 МП Поречье, ТП 1966 аб.(обесточена), ТП 722 д. Веледниково (ЗЭС) Подключена ПЭС 300 кВА дежурная ИРЭС, ТП 2799 (ЗЭС) Подключена ПЭС 350 кВА дежурная Голицыно.) | *
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. «Ивановское» с РП 73 пит. фид. 74 от ПС 220 кВ Слобода |  | 6 (6.3) | 2019-10-09 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-09 17:26 | 2019-10-09 17:47 | 2019-10-09 17:47 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | Включен повторно | *
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 от ЦРП-1 пит. Фид.12 от ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 08:02 | 2019-10-10 08:33 | 2019-10-10 08:33 | 0.18 | 0.5167 | 0.5167 | 6.7171 | АО КРН-16, Включен повторно, бригада направлена в обход | МТЗ
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП 1079 по фид 6 ПС 110 кВ Сухарево |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 08:02 | 2019-10-10 08:58 | 2019-10-10 08:58 | 0.36 | 0.9333 | 0.9333 | 207.1926 | Бригада напрвлена в обход | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 1 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 08:41 | 2019-10-10 09:16 | 2019-10-10 09:16 | 0.64 | 0.5833 | 0.5833 | 37.9145 | Выясняется. Сработали ПК 10 кВ КТП 2655 | МТЗ
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН-16 по фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 09:10 | 2019-10-10 09:24 | 2019-10-10 09:24 | 0.09 | 0.2333 | 0.2333 | 0.4666 | Включен повторно.Бригада направлена в послеаварийный осмотр. | Максимальная токовая защиты;
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Румянцево ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-10 09:38 | 2019-10-10 09:51 | 2019-10-10 09:51 | 0.044 | 0.2167 | 0.2167 | 0.6501 | Включен повторно. | МТЗ
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Раково РТП-579 сек.1 от фид. 5 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 09:51 | 2019-10-10 10:41 | 2019-10-10 10:41 | 0.024 | 0.8333 | 0.8333 | 30.8321 | Включен повторно | МТЗ
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ Фид 1 РП 34 от фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 13:38 | 2019-10-10 14:33 | 2019-10-10 14:33 | 0.318 | 0.9167 | 0.9167 | 435.4325 | Включен повторно. | МТЗ
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид 4 ПС 35 кВ Северная |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 15:55 | 2019-10-10 16:30 | 2019-10-10 16:30 | 0.696 | 0.5833 | 0.5833 | 11.0827 | Выясняется. КТП 2369 повреждена (абон) | МТЗ
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-11 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 08:28 | 2019-10-11 08:28 | 0.086 | 0.4667 | 0.4667 | 39.2028 | включен повторно 49А, при проведениие послеаварийного обхода ВЛ обнаружено повреждение в РУ10кВ КТП-1212 д.Дуплево неплановая заявка №19763 Н-296/1 устранено | Максимальная токовая защиты;
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.57 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-10-11 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-11 08:16 | 2019-10-11 08:19 | 2019-10-11 08:19 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.95 | включили повторно 37А, бригада направлена в послеаварийный обход линии по распоряжению мастера Гвоздева Ф.В. обнаружен труп птицы на раме ЛР-2012. | Максимальная токовая защиты;
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ напр. 5855А РТП 5332 от фид.5332 альфа ПС 110 кВ Одинцово |  | 6 (6.3) | 2019-10-11 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-14 15:59 |  | 71.6833 |  |  | повреждение КЛ-6кВ 5332I напр. 5855А | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид.2 МТП-730 от фид.73 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-10-11 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-11 19:22 | 2019-10-11 19:56 | 2019-10-11 19:56 | 0.01 | 0.5667 | 0.5667 | 2.2668 | руб. фид.2 сгорел ПН-2 100А фазы "А" 237/237/237 69/93/78 А | НЕТ
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.42 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-10-11 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-11 19:59 | 2019-10-11 20:41 | 2019-10-11 20:41 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | выясняется,включен повторно 42А,бригада направлена в обход | Максимальная токовая защиты;
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 РП-25 с ПС 110 кВ Манихино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-10-12 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-12 07:47 | 2019-10-12 07:53 | 2019-10-12 07:53 | 0.036 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | Включен повторно | Максимальная токовая защиты;
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.2 от КТП 3226 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2019-10-12 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-12 12:03 | 2019-10-12 12:22 | 2019-10-12 12:22 | 0.06 | 0.3167 | 0.3167 | 11.0845 | Сильный боковой порывистый ветер.I ном= 80 А. Замена ПН-2 Фид.2 U=( 227-229-225) I=( 23-13-27) | .
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 8 РП 46 2 сек от фид10 ПС 35 кВ Збышки |  | 10 (10.5) | 2019-10-12 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-12 19:45 | 2019-10-12 20:25 | 2019-10-12 20:25 | 0.6 | 0.6667 | 0.6667 | 123.3395 | оп 25-26 падала ветка из глубины посадки | *
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 653 пит. фид 1 ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2019-10-13 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-13 01:01 | 2019-10-13 02:12 | 2019-10-13 02:12 | 0.4 | 1.1833 | 1.1833 | 65.0815 | Выясняется. Включен повторно, запланирован обход ВЛ | МТЗ
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | фид.6 РП-70 сек.1 от фид.308 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-10-13 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-13 01:33 | 2019-10-13 01:38 | 2019-10-13 01:38 | 0.18 | 0.0833 | 0.0833 | 10.2459 | перезапитана по резеру РП-155 на фид.20 | Максимальная токовая защиты;
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 МТП 586 от фид 2 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 0.38 | 2019-10-13 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-13 06:50 | 2019-10-13 07:40 | 2019-10-13 07:40 | 0.1 | 0.8333 | 0.8333 | 6.6664 | Выясняется. Сработал ПН вставки, заменили I=25. 13. 10 А | Срабатывание ПН-2/63А
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.13 с РП-152 пит. фид.13 от ПС 110 кВ Дедово |  | 6 (6.3) | 2019-10-13 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-13 10:55 | 2019-10-13 11:27 | 2019-10-13 11:27 | 0.18 | 0.5333 | 0.5333 | 24.5318 | Включен повторно, причина будет установлена после обхода КВЛ. | МТЗ
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ лин.4 с РТП-2 пит. фид. 11 от ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2019-10-13 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-13 18:15 | 2019-10-13 19:59 | 2019-10-23 17:13 | 0.48 | 238.9667 | 1.7333 | 64.1321 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-2401 РУ-6кВ яч.4 плечо А до ТП-2402 РУ-6кВ яч.6; ТП-2401 РУ-6кВ яч.4 плечо Б до ТП-1304 РУ-6кВ яч.2 | Вручную;
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-304 пит. фид. 3 от ПС 35 кВ Середа |  | 10 (10.5) | 2019-10-13 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-13 19:03 | 2019-10-13 20:08 | 2019-10-13 20:08 | 0.16 | 1.0833 | 1.0833 | 58.4982 | Птица на КРН-304 | ,
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 от ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-10-15 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-15 07:09 | 2019-10-15 08:31 | 2019-10-15 08:31 | 0.18 | 1.3667 | 1.3667 | 24.6006 | дерево на аб. отпайке, отключен ЛР-80 | *
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с РП 38.пит. фид. 5 с ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2019-10-15 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-15 08:51 | 2019-10-15 10:40 | 2019-10-15 10:40 | 0.2 | 1.8167 | 1.8167 | 187.1201 | опоры 90-94 обрыв проводо упашим деревом (подпиленное бобром) | Максимальная токовая защиты;
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38кВ фид. 1 от ТП-368 д.Хлопово пит. фид. 18 ПС 110кВ Селятино |  | 0.38 | 2019-10-15 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-15 09:28 | 2019-10-15 10:10 | 2019-10-15 10:10 | 0.002 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | Обход дефектов не выявил. Включен повторно, по фазно нагрузка напряжение. 84, 114, 63 224, 223, 224 | *
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ 6 кВ фид.3 с ПС 35 кВ Крылово |  | 6 (6.3) | 2019-10-15 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-15 12:50 | 2019-10-15 14:25 | 2019-10-15 14:25 | 0.045 | 1.5833 | 1.5833 | 123.4974 | выделен поврежденный участок-отключен ЛР б/н на КТП-3205 ООО Зенит (абонентская,на договоре?),абоненту сообщено. | Максимальная токовая защиты;
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Селение 1" КТП 2042 от Фид 18 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-10-16 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-16 13:00 | 2019-10-16 13:18 | 2019-10-16 13:18 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | Перегорание ПН-2 100А. (42-36-57А) | *
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП 3038 фид.Село от Фид 7 ПС 35 кВ Манеж |  | 0.38 | 2019-10-16 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 22:12 | 2019-10-16 22:12 | 0.16 | 1.1 | 1.1 | 15.4 | МТП 2038 фид. "Село" сменили ПН-2 (60А) U( 230,231, 225B), I(10, 12, 15A) | *
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-17 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-17 12:23 | 2019-10-17 14:20 | 2019-10-17 14:20 | 0.36 | 1.95 | 1.95 | 46.8 | На КРН-13 отгорел шлейф на выносном разъединителе | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II с отпайками |  | 110 | 2019-10-17 17:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-10-18 03:48 |  | 10.1833 |  |  | В пр.оп.127-128 обрыв провода средней фазы | ПС 110 кВ Кубинка, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Защита от замыканий на землю 3 ступень; ПС 110 кВ Ивановская, ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками, Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий, Защита от замыканий на землю 1 ступень;
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | РТП-24534 | КЛ 10 кВ напр. 24767 Б с ТП 24534 Б пит.фид. 19056 бетта+19057 бетта ПС 110 кВ Дарьино | 10 (10.5) | 2019-10-18 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-18 10:33 | 2019-10-18 12:00 | 2019-10-18 12:00 | 0.07 | 1.45 | 1.45 | 5.8 | не согласованные с ЗЭС, работы в абонентской ТП 22498 «Рублевское горки», что привело к АО напр. 24767Б с ТП 24534Б, и долгому ОМП на данном направлении данная ТП выделена. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 16 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-10-18 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-18 22:35 | 2019-10-18 23:18 | 2019-10-18 23:18 | 0.75 | 0.7167 | 0.7167 | 136.173 | выясняется | МТЗ
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0, 4 кВ фид Центральная с КТП 21 пит. фид. 1 с ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-10-20 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-20 23:56 | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 00:32 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | сбита опора 22 автомобилем при осмотре ВЛ машины нет вызвана ДПС | АВР не смонтировано;
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-640 пит. фид.73 от ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-10-21 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-21 18:07 | 2019-10-21 18:46 | 2019-10-21 18:46 | 0.0025 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | АО АВ-250 включен повторно , U-225/228/226 I 200/186/230 | *
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.ул.Коммунистическая КТПП 2409 от фид 19 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-10-22 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-22 14:59 | 2019-10-22 15:16 | 2019-10-22 15:16 | 0.004 | 0.2833 | 0.2833 | 1.4165 | Повреждение в ЩР-0.4 дома 23 Вкл ВА-100 А I=23-35-43 A | *
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Санаторий от КРН-61 пит. фид. 24 с ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-10-23 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-23 10:15 | 2019-10-23 10:40 | 2019-10-23 10:40 | 0.045 | 0.4167 | 0.4167 | 20.4183 | Включен повторно. Предстоит обход ИТР | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | РП-5006 пит. фид. 7+5006 альфа с ПС 110 кВ Успенская | МВ-6кВ направление 5364 от РТП 5006 пит. фид. 7+5006 альфа с ПС 110 кВ Успенская | 6 (6.3) | 2019-10-23 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-23 10:26 | 2019-10-23 11:56 | 2019-10-28 15:10 | 0.085 | 124.7333 | 1.5 | 15 | повреждение КЛ-6кВ 5364 - 6743 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.6 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-10-24 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-24 00:28 | 2019-10-24 00:49 | 2019-10-24 00:49 | 0.0054 | 0.35 | 0.35 | 2.1 | включен повторно после отключения ЛР-на абонентскую КТП-187 | Максимальная токовая защиты;
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид 1 "Деревня" МТП 1032 от Фид 4 ПС 110 кВ Анино |  | 0.38 | 2019-10-24 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-24 10:13 | 2019-10-24 11:29 | 2019-10-24 11:29 | 0.2 | 1.2667 | 1.2667 | 6.3335 | д.Матренино д.4А НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В ОДНОМ ДОМЕ -поврежднение в проводке абонента | *
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ВВк 3 сек 6 кВ на ПС 110 кВ Одинцово | ВВк 3 сек 6 кВ на ПС 110 кВ Одинцово | 6 (6.3) | 2019-10-25 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-25 14:25 | 2019-10-25 14:50 | 2019-10-25 14:50 | 9.6 | 0.4167 | 0.4167 | 36.2529 | Ложная работа дуговой защиты ВВк 3 секции 6 кВ Т-3. | *
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.19054 альфа ПС 110 кВ Дарьино |  | 10 (10.5) | 2019-10-26 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-28 16:38 |  | 54.7667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ПС 316 - Ф. 19054 альфа | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с ТП-488н пит. фид. 4 альфа+бета с ПС 35 кВ Кленово |  | 0.38 | 2019-10-26 19:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-26 19:44 | 2019-10-26 20:40 | 2019-10-26 20:40 | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 1.8666 | РУ 0,4 кВ вкл. АВ ВА 80(А) повторно; U 246, 247, 246, I 70, 52, 50. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-10-26 21:14 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-26 21:14 |  | 0 |  |  | Выясняется | *
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | МВ ВЛ 110 кВ Грибово-Волоколамск I | МВ ВЛ 110 кВ Грибово-Волоколамск I | 110 | 2019-10-27 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-28 14:47 |  | 18.3167 |  |  | После выполнения программы по опробованию нового ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Волоколамск не включился МВ ВЛ 110 кВ Грибово-Волоколамск. Устранение неисправности терминала управления МВ ВЛ 110 кВ Грибово - Волоколамск I цепь. Подана аварийная заявка №31697. | *
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ фид нечетная сторона КТПП 63 от фид 5 ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-10-27 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-27 20:31 | 2019-10-27 21:30 | 2019-10-27 21:30 | 0.001 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9833 | отключение у абонента д.13 ( на ТП все автоматы включены) | отключение у абонента
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 фид деревня КТП 126 от фид 4 ПС 35 кВ Мордвиново |  | 0.38 | 2019-10-27 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-27 21:03 | 2019-10-27 22:29 | 2019-10-27 22:29 | 0.01 | 1.4333 | 1.4333 | 7.1665 | Отключен АВ фид деревня 63 А нагрузка 13;10;16 А (сильные порывы ветра) планируется обход. | отключен АВ 63 А
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Глядковская |  | 10 (10.5) | 2019-10-27 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-27 23:54 | 2019-10-28 01:36 | 2019-10-28 01:36 | 0.098 | 1.7 | 1.7 | 98.6 | оп.14-15 дерево без обрыва проводов | Максимальная токовая защиты;
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 ПС 110 кВ Руза |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 00:33 | 2019-10-28 02:24 | 2019-10-28 02:24 | 0.9 | 1.85 | 1.85 | 588.3 | Выясняется. Повреждена ВЛ 10 кВ (абон) к КТП 1109 | МТЗ
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Середа – Глядковская |  | 35 | 2019-10-28 01:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-10-28 14:01 |  | 12.4 |  |  | В пролетах оп.75-76 обнаружена ель, упавшая из глубины леса, на всех 3-х фазах без обрыва. | ПС 35 кВ Середа, ВЛ 35 кВ Середа – Глядковская, Токовая отсечка, АВР: 35 кВ не смонтировано;
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 1 ТП 6720А от фид.5028альфа+гамма ПС 110 кВ Усово |  | 0.38 | 2019-10-28 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 02:10 | 2019-10-28 02:59 | 2019-10-28 02:59 | 0.02 | 0.8167 | 0.8167 | 5.7169 | перегорание ПП на сб. Н/Н в ТП 6720А напр. оп. №1 (схлестывание проводов) | АВР не смонтировано;
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 5 ЦРП-1-2СШ от Фид.12 ПС 110 кВ Румянцево тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 02:35 | 2019-10-28 04:31 | 2019-10-28 04:31 | 0.044 | 1.9333 | 1.9333 | 85.0652 | выясняется,включен после обхода | *
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 05:32 | 2019-10-28 07:03 | 2019-10-28 07:03 | 0.0034 | 1.5167 | 1.5167 | 6.0668 | Повреждение у абонента за ЛР-907. | МТЗ
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-2302 от фид.11 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2019-10-28 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 07:44 | 2019-10-28 09:36 | 2019-10-28 09:36 | 0.02 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-2303 оп.4-5 схлест проводов устранен. АВ-250А Ф-2 включен. U-236, 239, 236 В | Выясняется;
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.Село МТП 3116 от Фид 10 ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2019-10-28 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 08:21 | 2019-10-28 09:12 | 2019-10-28 09:12 | 0.015 | 0.85 | 0.85 | 3.4 | Сменили ПН-2 (100 А) на фид. "Село" U-231, 230, 240B, I-35,60,40A, организован обход | *
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид Магазин от ТП 1033 пит фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2019-10-28 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 09:17 | 2019-10-28 11:03 | 2019-10-28 11:03 | 0.003 | 1.7667 | 1.7667 | 5.3001 | Включен ВА-80А фид Кусково. I=1-3-4 A При обходе ВЛ повреждений не обнаружено | МТЗ
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 1 ТП 24715А от ф.16153 ПС 110 кВ Рублёво |  | 0.38 | 2019-10-28 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 09:55 | 2019-10-28 10:04 | 2019-10-28 10:04 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | в ТП 24715А перегорел ПП - 350 напр. оп. №1 от К.З. Нагрузка 80\90\110 А | АВР не смонтировано;
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид.село левая КТП 3087 от Фид 7 ПС 35 кВ Волочаново |  | 0.38 | 2019-10-28 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 10:44 | 2019-10-28 11:46 | 2019-10-28 11:46 | 0.04 | 1.0333 | 1.0333 | 4.1332 | замена на фид. 0.4кВ. "Село"ПН-2( 100А) U-240, 220, 218 В. I-10, 15, 16 A, организован обход | *
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид."Жилые дома" МТП 2431 от Фид 21 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-10-28 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 10:59 | 2019-10-28 12:23 | 2019-10-28 12:23 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 21 | Включили повторно | *
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 КТП-668 от фид. Ленино ПС №276 Мцыри |  | 0.38 | 2019-10-28 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 11:18 | 2019-10-28 12:36 | 2019-10-28 12:36 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | АО АВ 160А фид.1 включен повторно U-230/227/230 I 40/78/56 | Максимальная токовая защиты;
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид 1 КТП 1185 от Фид 3 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-10-28 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 12:45 | 2019-10-28 13:24 | 2019-10-28 13:24 | 0.001 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | заменили ПН- 2(100)А после осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.1, I=12.18,14А, U=232,234,232В | *
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 МТП-2600 от фид.314 ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-10-28 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 19:11 | 2019-10-28 19:46 | 2019-10-28 19:46 | 0.0016 | 0.5833 | 0.5833 | 2.3332 | включен повторно АВ фид.2 U 232/232/238 I 177/225/189 требуется выезд энергоучета | *
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 21064 гамма+дельта от ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2019-10-29 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-01 16:12 |  | 78.85 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ 21064 - ПС 67 в Яч. Фид. 21064 Гамма+Дельта на ПС 67 Усово | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | РП | РП 19063 II | МВ-10кВ КЛ напр. 24265Б на РП 19063 II пит. фид. 19063 гамма+дельта ПС 110 кВ Усово | 10 (10.5) | 2019-10-29 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-02 15:10 |  | 100.1 |  |  | 19063 II - 24265Б повреждена КЛ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-10 пит фид. 19 с ПС 110кВ Акулово | МВ-6кВ фид. №4 на РП-10 пит. ф.19 на ПС 110кВ Акулово | 6 (6.3) | 2019-10-30 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-30 12:27 | 2019-10-30 13:18 | 2019-10-30 13:18 | 0.46 | 0.85 | 0.85 | 30.6 | обрыв проводов 6кВ в результате падения дерева на абон. отпайке на КТП-7512, отключен ЛР-751 | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
97 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид д.Кусково от ЗТП 1271 пит фид 2 ПС 35 кВ Киселёво |  | 0.38 | 2019-10-30 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-30 13:54 | 2019-10-30 15:14 | 2019-10-30 15:14 | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 7.9998 | Причина выясняется.АВ включен повторно I=2;8;18 , АВ 100А. Выполнен обход ВЛ 0,4 кВ. | Максимальная токовая защиты;
98 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.село с КТП 3299 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 0.38 | 2019-10-31 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-31 14:33 | 2019-10-31 15:39 | 2019-10-31 15:39 | 0.001 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Перегорел 1 ПН на 40 А . Заменён ПН I=25А;35А;20А. 8903-197-14-46 | *
Западные ЭС | [15 empty] | 23.7579 | 1544.5667 | 78.3833 | 3919.9877

## ноябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за ноябрь 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.1 ТП-260н от фид.18 ПС 110 кВ Селятино |  | 0.38 | 2019-11-01 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-01 09:30 | 2019-11-01 10:57 | 2019-11-01 10:57 | 0.001 | 1.45 | 1.45 | 2.9 | Бригада отправлена для осмотра ТП РУ 10-0.4кВ Включен повторно. | *
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид."Селение" КТП 2109 от Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-11-01 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-01 18:04 | 2019-11-01 18:42 | 2019-11-01 18:42 | 0.001 | 0.6333 | 0.6333 | 1.2666 | произведен осмотр ВЛ СИП повреждение не обнаружено номинал пн-2 80 А нагрузка 47 109 27 А замена пн-2 на 100 А | ПН-2 80А
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3109 пит. фид 5 от ПС 110 кВ Макарово |  | 0.38 | 2019-11-02 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-02 14:41 | 2019-11-02 16:11 | 2019-11-02 16:11 | 0.001 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | прегрузка ВА 0,4 кВ номиналом 63 А (нагрузка при повторном включении 78,48,32 А),произведена замена на ВА 100 А | Токовая отсечка;
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ Фид "Деревня" ЗТП 1154 (2 сек 10 кВ) от Фид 1 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-11-02 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-02 21:20 | 2019-11-02 22:33 | 2019-11-02 22:33 | 0.001 | 1.2167 | 1.2167 | 4.8668 | АО АВ (80А).Перегрузка ВЛ 0,4 кВ , I=90.85.72 А, U= 2226.228.227В . Частично сняли нагрузку отключением уличного освещения в РЩ0,4кВ.(, I=55.52.46 А, U= 2226.228.227В) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид."Селение" КТП 2109 от Фид 3 ПС 110 кВ Лотошино |  | 0.38 | 2019-11-03 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 09:07 | 2019-11-03 09:52 | 2019-11-03 09:52 | 0.001 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | Сгорел ПН-2 80А Фид. Селение от нагрузки. Установлен ПН-2 100А U=238-230-239В I=36-85-42А | *
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид 1 МТП 4154 от Фид 1 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-11-03 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 10:56 | 2019-11-03 12:00 | 2019-11-03 12:00 | 0.001 | 1.0667 | 1.0667 | 2.1334 | АО АВ 80 А 0,4кВ фид.1 включен повторно I н = 90,85,72А Перегрузка | *
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ уч. ЗТП 1536-КТП 1058 ЗТП 1536 от Фид 16 А+Б ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 13:02 | 2019-11-03 14:53 | 2019-11-03 14:53 | 0.66 | 1.85 | 1.85 | 33.3 | отключен ЛР 336 СНТ пПолянка ТП 1705
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.2 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-11-03 13:55 | 2019-11-03 15:47 | 2019-11-03 15:47 | 0.18 | 1.8667 | 1.8667 | 42.9341 | Повреждение на аб. отпайке ТП-170А (выведена из схемы, отключен ЛР-604) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТП | ЗТП-1059 | КВЛ 10 кВ яч.вых.фид.12 ЗТП-1059 по фид.42 ПС 110 кВ Пернатово | 10 (10.5) | 2019-11-03 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-03 19:08 | 2019-11-03 19:42 | 2019-11-03 19:42 | 0.054 | 0.5667 | 0.5667 | 8.5005 | Включен повторно. Предстоит ИТР обход | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. "Афанасовка" с РП-2 пит. фид. 22 от ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 20:00 | 2019-11-03 20:55 | 2019-11-03 20:55 | 0.018 | 0.9167 | 0.9167 | 36.668 | Включен повторно,бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ на Т-1 РТП 16152 I от фид.16152альфа ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2019-11-04 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-06 12:10 |  | 51 |  |  | повреждение КЛ-10кВ 16152 I - Т-I | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 35 кВ Петровская |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 09:10 | 2019-11-05 09:40 | 2019-11-05 09:40 | 0.049 | 0.5 | 0.5 | 12 | включен повторно, причина будет установлена после осмотра ВЛ | МТЗ
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 11:46 | 2019-11-05 13:20 | 2019-11-05 13:20 | 0.0352 | 1.5667 | 1.5667 | 28.2006 | Причина выясняется.Бригада направлена на осмотр ВЛ 10 кВ и оборудования ТП. | Максимальная токовая защиты;
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Кирилловка | 3 секция 10кВ на ПС 35кВ Кирилловка | 35 | 2019-11-05 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 12:18 | 2019-11-05 12:56 | 2019-11-05 14:10 | 1.71 | 1.8667 | 0.6333 | 42.4311 | по предварительным результатам снятия осциллограмм, каскадное действие защит по фид.3 и фид.4. | ПС 35 кВ Кирилловка, Т-3, Максимальная токовая защиты, АВР: 10 кВ неуспешно;
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 13:06 | 2019-11-05 14:07 | 2019-11-05 14:47 | 0.039 | 1.6833 | 1.0167 | 13.2171 | Включен повторно, причина будет установлена после осмотра | мтз
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 от Р-49 пит. фид.8 с ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-05 14:45 | 2019-11-05 14:53 | 2019-11-05 14:53 | 0.043 | 0.1333 | 0.1333 | 0.9331 | Вкл. повторно по ТМ. Причина выясняется, бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 16:50 | 2019-11-05 17:23 | 2019-11-05 17:23 | 0.009 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | Включен повторно, причина будет установлена после обхода | МТЗ
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 17 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 18:10 | 2019-11-05 19:17 | 2019-11-05 19:17 | 0.5 | 1.1167 | 1.1167 | 203.2394 | Причина выясняется, бригада в обходе. | Максимальная токовая защиты, АВР неуспешно;
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 18:51 | 2019-11-05 19:35 | 2019-11-05 19:35 | 0.09 | 0.7333 | 0.7333 | 9.5329 | Включен повторно. | МТЗ
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 110 кВ Верея |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 19:42 | 2019-11-05 21:27 | 2019-11-05 21:27 | 0.013 | 1.75 | 1.75 | 29.75 | Включен повторно после осмотра. | МТЗ
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 232 от Фид 4 ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 23:20 | 2019-11-06 00:43 | 2019-11-06 00:43 | 0.58 | 1.3833 | 1.3833 | 172.9125 | Причина выясняется | *
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ направление 24544Б от РТП 16152 II от фид.16152 бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 10 (10.5) | 2019-11-06 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 10:40 | 2019-11-06 11:40 | 2019-11-08 19:15 | 0.09 | 56.5833 | 1 | 4 | повреждение КЛ-6кВ 24729Б-28610 | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 11 ПС 110 кВ Волоколамск |  | 10 (10.5) | 2019-11-06 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 10:50 | 2019-11-06 12:42 | 2019-11-06 12:42 | 0.27 | 1.8667 | 1.8667 | 33.6006 | КТП1393 - поврежено РУ 10 кВ (абонент Ф/Х Касаткина) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 0,38 кВ фид д/сад ЗТП 1092 от фид 12 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-11-06 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 12:20 | 2019-11-06 12:47 | 2019-11-06 12:47 | 0.001 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | сработал ПН-2 100 А заменили. нагрузка 30,30,18 А | *
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Кирилловка |  | 10 (10.5) | 2019-11-06 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 15:20 | 2019-11-06 16:09 | 2019-11-06 16:09 | 0.9 | 0.8167 | 0.8167 | 183.7575 | Повреждение у абонента за ЛР 211. | МТЗ
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,38 кВ фид. д/сад ЗТП 1092 от фид 12 ПС 110 кВ Можайск |  | 0.38 | 2019-11-06 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 15:24 | 2019-11-06 16:40 | 2019-11-06 16:40 | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 2.5334 | Поврежден КЛ 0.38 техникой сторонней организации. | Максимальная токовая защиты;
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТРП | РТП-34 пит. фид.67 ПС Луч. | МВ 10кВ фид.3 РТП-34 пит. фид.67 ПС Луч. | 10 (10.5) | 2019-11-06 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 18:33 | 2019-11-06 19:09 | 2019-11-06 19:09 | 0.005 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | выясняется,включен повторно | .
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Свитино-2 от ТП-351 пит. фид.202А+Б с ПС 220 кВ Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-11-06 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 21:54 | 2019-11-06 22:53 | 2019-11-06 22:53 | 0.07 | 0.9833 | 0.9833 | 30.4823 | Причина выясняется, включен повторно, бригада направлена в обход. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.407 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-11-07 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-07 01:49 |  | 0 |  |  | Выясняется. | ТО
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.506 с ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-11-07 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-07 01:49 |  | 0 |  |  | Выясняется | ТО
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ фид деревня 2 КТП 338 от фид 4 ПС 110 кВ Хващевская |  | 0.38 | 2019-11-07 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-07 06:22 | 2019-11-07 07:16 | 2019-11-07 07:16 | 0.001 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | Причина выясняется.Включен повторно I=16;23;29, АВ=100А. | Максимальная токовая защиты;
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТРП | РТП-34 пит. фид.67 ПС Луч. | МВ 10кВ фид.3 РТП-34 пит. фид.67 ПС Луч. | 10 (10.5) | 2019-11-07 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-07 14:46 | 2019-11-07 16:17 | 2019-11-07 16:17 | 0.005 | 1.5167 | 1.5167 | 27.3006 | Уточняется | .
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ-10 кВ фид.1 ЦРП-25 пит. фид.1 ПС-110 Манихино |  | 10 (10.5) | 2019-11-07 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-07 16:58 | 2019-11-07 17:40 | 2019-11-07 17:40 | 0.11 | 0.7 | 0.7 | 32.9 | - | ТО
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-08 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-08 12:56 | 2019-11-08 13:30 | 2019-11-08 13:30 | 0.12 | 0.5667 | 0.5667 | 22.668 | Самовольное включение разьеденителя абонентам на ТП 1352 « Агрокомплекс Экзоцентр» | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2019-11-08 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-08 17:26 | 2019-11-08 18:05 | 2019-11-08 18:05 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 28.6 | Выясняется | МТЗ
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 1 от ПС 35 кВ Никольское . |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 07:24 | 2019-11-09 08:37 | 2019-11-11 08:37 | 0.67 | 49.2167 | 1.2167 | 107.0696 | оп.60-61 сук дерева на проводе | МТЗ
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ф.22 ПС 110кВ Наро-Фоминск |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 13:04 | 2019-11-09 14:25 | 2019-11-09 14:25 | 0.031 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | Выясняется | МТЗ
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП-374 пит. фид.55А ПС Луч |  | 0.38 | 2019-11-09 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 17:57 | 2019-11-09 19:27 | 2019-11-09 19:27 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | Включен повторно. ( I ном = 160 А; Iраб.= 53, 36, 44 А; U=229 В) | *
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ от КРН 311 фид.9 ПС 406 |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 21:25 | 2019-11-09 22:08 | 2019-11-09 22:08 | 0.047 | 0.7167 | 0.7167 | 20.0676 | сильный ветер, дождь | АПВ неуспешно
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-683 |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 21:55 | 2019-11-09 23:26 | 2019-11-09 23:26 | 0.011 | 1.5167 | 1.5167 | 13.6503 | Причина выясняется | МТЗ
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Давыдково |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 09:05 | 2019-11-11 11:14 | 2019-11-11 11:14 | 0.033 | 2.15 | 2.15 | 60.2 | повреждение у абонента ТП-17. | МТЗ
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Давыдково | МВ 10кВ Т-1 на ПС 110кВ Давыдково | 10 (10.5) | 2019-11-11 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 09:05 | 2019-11-11 09:42 | 2019-11-11 09:42 | 0.75 | 0.6167 | 0.6167 | 27.1348 | устанавливается. | *
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 от РП 30н пит.фид.608 ПС 25 Встреча |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 11:35 | 2019-11-11 12:02 | 2019-11-11 12:02 | 0.046 | 0.45 | 0.45 | 11.7 | Повреждение ЛР 304. | Не смонтировано
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид.14+Перелески с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-12 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-11-12 04:55 | 2019-11-12 06:43 | 2019-11-12 06:43 | 0.012 | 1.8 | 1.8 | 16.2 | отгорание шлейфа на выносном разъединителе КРН-13. | .
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 от ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-12 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-12 08:26 | 2019-11-12 10:15 | 2019-11-12 10:15 | 0.009 | 1.8167 | 1.8167 | 9.0835 | Выясняется | МТЗ
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 0,38 кВ Фид. ОП № 12 от ТП 24728А пит. фид. 16152 Альфа от ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2019-11-12 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-12 08:55 | 2019-11-12 09:11 | 2019-11-12 16:58 | 0.01 | 8.05 | 0.2667 | 0.8001 | повреждение КЛ 0,4 кВ фид. оп. №12 от ТП 24728 А пит. фид. 16152 альфа от ПС 110 кВ Барвиха. | .
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с ТП 1461 пит.фид.18 ПС 575 Селятино |  | 0.38 | 2019-11-13 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-13 07:52 | 2019-11-13 07:54 | 2019-11-13 07:54 | 0.002 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0999 | не установлена Повторно включен. Автомат фид 1 160А нагрузка 46,65,45. 229,228,229 Тел. абонента 8-915-391-02-15 | .
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ с ЗТП 2257 в сторону ЗТП 2176.пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-13 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-13 11:28 | 2019-11-13 11:47 | 2019-11-13 11:47 | 0.1 | 0.3167 | 0.3167 | 2.8503 | Включён повторно. Бригада направлена в обход | *
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ фид.3 КТП-3204 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 0.38 | 2019-11-13 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-13 18:30 | 2019-11-13 19:27 | 2019-11-13 19:27 | 0.005 | 0.95 | 0.95 | 1.9 | Большие токи. | КТП-3204 РУ-0,4 кВ Ф-3 АВ-160А I-201, 160, 188А U-218, 221, 209В
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Румянцево, ПС 110кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-14 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-14 10:36 | 2019-11-14 10:56 | 2019-11-14 10:56 | 0.096 | 0.3333 | 0.3333 | 6.3327 | Выясняется, бригада направлена в послеаварийный осмотр. | МТЗ
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.205 ПС 118 Кубинка |  | 10 (10.5) | 2019-11-14 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-18 14:25 |  | 95.3167 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ фид.205 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня на ТП 462 пит. фид. 11 с ПС 428 Глядковская |  | 0.38 | 2019-11-14 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-14 16:26 | 2019-11-14 17:11 | 2019-11-14 17:11 | 0.002 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | Включен повторно автомат ВА 160А | *
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Мамоново | ВВк 3 секц.10кВ Т-1 на ПС 110кВ Мамоново | 10 (10.5) | 2019-11-15 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-15 00:02 | 2019-11-15 01:20 | 2019-11-15 20:44 | 3.5 | 20.7 | 1.3 | 50.7 | * | фид 27А+Б работа МТЗ, ВВк 3 секции 10 кВ Т-1 работа дуговой защиты, работа дуговой защиты 3 секции 10 кВ
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ напр.27531 с РТП 16159 I пит. фид.16159 ПС 110 кВ Усово |  | 10 (10.5) | 2019-11-15 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-15 13:49 | 2019-11-15 14:53 | 2019-11-20 14:53 | 0.004 | 121.0667 | 1.0667 | 2.1334 | повреждение КЛ 10 кВ 22252-27531 | МТЗ, АВР-0,4кВ успешно
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.3 с ЦРП-11 пит фид.6 с ПС Ошейкино. |  | 10 (10.5) | 2019-11-15 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-15 22:17 | 2019-11-15 22:53 | 2019-11-15 22:53 | 0.145 | 0.6 | 0.6 | 15.6 | Уточняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ЦРП-11 фид.3 пит фид.6 ПС Ошейкино. |  | 10 (10.5) | 2019-11-16 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-16 02:50 | 2019-11-16 04:23 | 2019-11-16 04:23 | 0.52 | 1.55 | 1.55 | 40.3 | Выясняется | МТЗ
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП 3617 пит. фид.3 с ПС 110 кВ Шевардино |  | 0.38 | 2019-11-16 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-16 09:05 | 2019-11-16 10:50 | 2019-11-16 10:50 | 0.003 | 1.75 | 1.75 | 47.25 | Повреждение т/тока в РУ-0,4 кВ, абоненты запитаны от ПЭС. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид «правая сторона» с ЗТП 42 пит. фид. 4 с ПС 110 кВ Шевардино |  | 0.38 | 2019-11-16 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-16 12:05 | 2019-11-16 13:14 | 2019-11-16 13:14 | 0.001 | 1.15 | 1.15 | 2.3 | Включен повторно.АВ- 250 А; I= 65, 67, 66A; U=221 В; | .
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1."Деревня" КТП 1226 от фид.4 ПС 35 кВ Теряево |  | 0.38 | 2019-11-16 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-16 17:59 | 2019-11-16 18:03 | 2019-11-16 18:03 | 0.01 | 0.0667 | 0.0667 | 0.1334 | Кратковременная перегрузка ВЛ 0,4 к; I=60, 100, 50А; U=240, 224, 235В | АВ 0,4 кВ (250А)I=60, 100, 50А; U=240, 224, 235В
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Р 205 пит. ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2019-11-17 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-17 09:41 | 2019-11-17 10:15 | 2019-11-17 10:15 | 0.0447 | 0.5667 | 0.5667 | 30.6018 | КТП 2315 перекрытие ПК 10 кВ ( в р-не сильный туман) | МТЗ
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 ПС 35 кВ Карповка |  | 10 (10.5) | 2019-11-17 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-17 16:03 | 2019-11-17 17:50 | 2019-11-17 17:50 | 0.426 | 1.7833 | 1.7833 | 87.3817 | Отключен ЛР 494 (абон.) | МТЗ
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка-Сухарево с отп. на ПС 110 кВ Тучково |  | 110 | 2019-11-18 16:14 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-11-18 16:14 | 2019-11-18 16:22 | 2019-11-18 21:42 | 9.6 | 5.4667 | 0.1333 | 9.8642 | Выясняется, 16-23 бригада службы ЛЭП допущена в обход 18-00 завершен обход бригады службы ЛЭП в Пр. Оп. № 12-13 обнаружен обрыв средней фазы | ДФЗ, МТО, 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 РП 19 от КРН 149 пит фид 2 ПС 249 Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-11-18 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-18 21:15 | 2019-11-18 21:44 | 2019-11-18 21:44 | 0.03 | 0.4833 | 0.4833 | 13.5324 | Выясняются. Запланирован обод ВЛ 10 кВ. | МТЗ
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ на ТП 982 с ЗТП 763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка. |  | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-19 10:28 | 2019-11-19 11:12 | 2019-11-19 11:12 | 0.165 | 0.7333 | 0.7333 | 50.5977 | Повреждение на аб.отпайке за ЛР 197 к СНТ Рассвет. | МТЗ
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 171 Сычи |  | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-19 10:35 | 2019-11-19 12:22 | 2019-11-19 12:22 | 0.086 | 1.7833 | 1.7833 | 101.6481 | Выясняется. Включен по резерву фид 4 ПС 618. Бригада в обходе | МТЗ
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 3 с ЦРП-11 пит фид.6 с ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2019-11-19 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-19 18:15 | 2019-11-19 19:03 | 2019-11-19 19:03 | 0.066 | 0.8 | 0.8 | 20.8 | КТПП 2334 на шинах 10 кВ обнаружено животное. Отключен ШР 10 кВ. | *
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с РП 19 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Шевардино |  | 10 (10.5) | 2019-11-20 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-20 07:15 | 2019-11-20 07:38 | 2019-11-20 07:38 | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | Включён повторно | *
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ЗТП-1384 пит.фид.2 ПС Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-11-20 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-20 16:34 | 2019-11-20 16:43 | 2019-11-20 16:43 | 0.088 | 0.15 | 0.15 | 7.35 | Уточняется,бригада направлена в послеаварийный осмотр | МТЗ
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 МТП-2263 пит.фид.6 ПС 35кВ Валуйки |  | 0.38 | 2019-11-20 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-20 19:20 | 2019-11-20 19:26 | 2019-11-20 19:26 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Уточняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 ТП-3139 пит.фид.46А ПС 220кВ Луч |  | 0.38 | 2019-11-21 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-21 21:30 | 2019-11-21 22:52 | 2019-11-21 22:52 | 0.001 | 1.3667 | 1.3667 | 2.7334 | Включен повторно АВ 160 А (нагрузка 155А, 121а, 107А) | *
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 МТП-3116 от фид.10 ПС 406 |  | 0.38 | 2019-11-22 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 01:45 | 2019-11-22 02:25 | 2019-11-23 02:25 | 0.0001 | 24.6667 | 0.6667 | 1.3334 | повреждение у аб-та д.17 (сгорело УЗО) | нет отключения
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Крючково» от РТП-34 пит. 46 А ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-11-22 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-22 05:06 | 2019-11-22 05:47 | 2019-11-22 05:47 | 0.0021 | 0.6833 | 0.6833 | 3.4165 | выясняется. включен повторно | *
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.308 с ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-11-22 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 12:37 | 2019-11-22 13:36 | 2019-11-22 13:36 | 0.12 | 0.9833 | 0.9833 | 35.3988 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.308 от ПС 220 кВ Слобода до оп.№1 | МТЗ
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-955 пит. фид.3 с ПС 35 кВ Кожино |  | 10 (10.5) | 2019-11-22 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 13:15 | 2019-11-22 15:03 | 2019-11-22 15:03 | 0.045 | 1.8 | 1.8 | 41.4 | Поврежден ЛР 956 | МТЗ
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 381 кВ Хващевская |  | 10 (10.5) | 2019-11-22 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 15:15 | 2019-11-22 15:20 | 2019-11-22 15:20 | 0.033 | 0.0833 | 0.0833 | 16.8266 | Выясняется. Планируется ИТР обход. | МТЗ
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | РП | КРН-95 | КВЛ 10 кВ от КРН-95 пит. фид.36 с ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-11-22 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-11-22 19:15 | 2019-11-22 20:49 | 2019-11-22 20:49 | 0.0079 | 1.5667 | 1.5667 | 26.6339 | . | МТЗ
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 мтп-3817 пит.фид.6 пс 406 |  | 0.38 | 2019-11-22 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 22:48 | 2019-11-22 23:21 | 2019-11-22 23:21 | 0.001 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | перегрузка вл-0.4кв авт.80А нагр. 95 62 60 А напр.210 215 222 В | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН 182 пит. фид 16 ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2019-11-23 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 11:40 | 2019-11-23 12:20 | 2019-11-23 12:20 | 0.06 | 0.6667 | 0.6667 | 23.3345 | Запланирован обход | МТЗ
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 16 ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-11-23 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 12:21 | 2019-11-23 14:12 | 2019-11-23 14:12 | 0.022 | 1.85 | 1.85 | 81.4 | Повреждение на абонеской ЗТП 3234 (Шаховская, станция обезжелезования) | Токовая отсечка
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с КТП-4121 пит.фид.5 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 0.38 | 2019-11-23 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 12:27 | 2019-11-23 13:10 | 2019-11-23 13:36 | 0.02 | 1.15 | 0.7167 | 3.5835 | ВЛ-0,4кВ Фид.2 КТП-4121 - АО по причине превышения нагрузки относительно номинала АВ.140-160-165 А | *
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ТП | КТП 950 РУ 0,4 кВ пит. фид 16 ПС 110 кВ Шелковка | КТП 950 РУ 0,38 кВ пит. фид 16 ПС 110 кВ Шелковка | 0.38 | 2019-11-23 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 14:00 | 2019-11-23 15:35 | 2019-11-23 15:35 | 0.16 | 1.5833 | 1.5833 | 50.6656 | Повреждение тр-ра. | Выясняется
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП-4421 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Осташево |  | 0.38 | 2019-11-23 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 16:13 | 2019-11-23 16:21 | 2019-11-23 16:21 | 0.02 | 0.1333 | 0.1333 | 0.9331 | перегрузка I - 95; 110; 83 А | .
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фи.д 11 от ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-24 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-24 08:34 | 2019-11-24 10:26 | 2019-11-24 10:26 | 0.057 | 1.8667 | 1.8667 | 89.6016 | ЗТП-2120 повреждение проходного изолятора в ст-ну КТПП_2121 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП 30 пит.Фид. 12 ПС 110 кВ Соловьево | КЛ 10кВ от РП 30 направление ТП 296 пит. Фид. 12 ПС 110 кВ Соловьево | 10 (10.5) | 2019-11-24 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-24 13:22 | 2019-11-24 15:12 | 2019-11-28 15:22 | 0.016 | 98 | 1.8333 | 3.6666 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 297 до ТП 294 техникой сторонней организации | МТЗ
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Давыдовское к крн 147от РТП 128 пит фид.21 с ПС 110 кВ Ивановская |  | 10 (10.5) | 2019-11-25 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 10:31 | 2019-11-25 10:31 | 0.013 | 1.0167 | 1.0167 | 19.3173 | Включен по резерву. Планируется после аварийный осмотр ВЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от КРУН 22499А до ТП 24244 пит. фид.22499альфа+ТСН-1 с ПС 110 кВ Мамоново. |  | 10 (10.5) | 2019-11-25 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-11-25 12:23 | 2019-11-25 13:35 | 2019-11-29 16:15 | 0.001 | 99.8667 | 1.2 | 2.4 | старое механическое повреждение КЛ 22499А-24244А. | МТЗ, АВР отсутствует.
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Рек-203 пит.фид. 16 с ПС 110 кВ Селятино. |  | 10 (10.5) | 2019-11-25 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-11-25 17:13 | 2019-11-25 18:08 | 2019-11-25 18:08 | 0.09 | 0.9167 | 0.9167 | 11.9171 | выведен в ремонт поврежденный участок | отключен от МТЗ.
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.11 с РП-14 пит.фид. 1 с ЦРП-11 с ПС 110 кВ Дюдьково |  | 6 (6.3) | 2019-11-25 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 17:36 | 2019-11-25 18:17 | 2019-11-25 18:17 | 0.103 | 0.6833 | 0.6833 | 25.2821 | АО МВ 1 сек 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Дюдьково. Потребители запитаны по резерву. | *
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Лидино | МВ 10кВ Т-2 2 секции на ПС Лидино | 10 (10.5) | 2019-11-26 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-26 03:29 | 2019-11-26 05:15 | 2019-11-26 15:35 | 0.548 | 12.1 | 1.7667 | 77.7348 | Выясняется, повреждение нижних, верхних втычных контактов Яч. Фид. 3, повреждение верхних и нижних втычных контактов выкатного элемента фид. 3, повреждение проходных изоляторов в сторону шин в Яч. Фид. 3 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ лин.5 РП-4 пит.фид.5 ПС-110кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2019-11-26 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-26 13:58 | 2019-11-26 15:53 | 2019-11-26 15:53 | 0.063 | 1.9167 | 1.9167 | 105.4185 | Включен повторно | МТЗ
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 35кВ Киселево | МВ 10кВ Т-2, СМВ 1-2 секц. 10кВ на ПС 35кВ Киселево | 10 (10.5) | 2019-11-26 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-26 17:50 | 2019-11-26 19:45 | 2019-11-27 01:15 | 0.135 | 7.4167 | 1.9167 | 82.4181 | повреждение опорных изоляторов СМВ 10кВ в сторону 2 сек 10кВ. | Работа защит: Ввод 10кВ Т-2 блинкер АО,Дуговая защита ТТ и шин 2 сек 10кВ, На СМВ 10 кВ блинкера Дуговая защита 1,2 сек 10кВ ,дуговая защита 2 сек 10кВ ,АО, Панель автоматики: блинкер включение Т-1 от АВРТ,отключение СМВ 10кВ от АВРТ.
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ-10 кВ КРУН-746 РУ-10 кВ яч.10 пит.фид.7 ПС 110 Соловьево |  | 10 (10.5) | 2019-11-26 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-26 19:52 | 2019-11-26 21:12 | 2019-11-26 21:12 | 0.02 | 1.3333 | 1.3333 | 21.3328 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ вых. Фид.7 КРУН-746 пит.фид 7 с ПС 110кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2019-11-27 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-27 12:15 | 2019-11-27 14:07 | 2019-11-27 14:07 | 0.37 | 1.8667 | 1.8667 | 29.8672 | Выясняется. | *
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.7 КРУН-746 пит.фид 7 с ПС 110кВ Соловьево |  | 10 (10.5) | 2019-11-27 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-27 15:46 | 2019-11-27 16:35 | 2019-11-27 17:42 | 0.37 | 1.9333 | 0.8167 | 13.0672 | Причина выясняется. | *
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП 841 от фид.1 ПС 589 Субботино |  | 0.38 | 2019-11-27 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-27 18:01 | 2019-11-27 18:04 | 2019-11-27 18:04 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | Включен повторно. АВ 160 А. U 232В 224В 228В I 6А 16А 4А | МТЗ АВ фид.2
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-414 пит. фид 4 с ПС 750 кВ Грибово |  | 10 (10.5) | 2019-11-28 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-28 14:22 | 2019-11-28 16:20 | 2019-11-28 16:20 | 0.0448 | 1.9667 | 1.9667 | 55.0676 | Падение дерева, спиленного сторонними лицами, на ВЛ-10 кВ оп.63 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
97 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.7 на РП-23 направление КРН-112 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород. |  | 6 (6.3) | 2019-11-29 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 00:30 | 2019-11-29 01:09 | 2019-11-29 01:09 | 0.195 | 0.65 | 0.65 | 10.4 | Выясняется. Бригада направлена. | *
98 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид. 2 КТП 23967 фид.26065 альфа+бета ПС110 Немчиновка |  | 0.38 | 2019-11-29 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 05:33 | 2019-11-29 05:34 | 2019-11-29 05:34 | 0.01 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0501 | Сгорел ПП(250А,нагрузка 203,216,соревший 203) в направлении ВЛ 0.4 кВ в направлении фид.2 | отсутствует
99 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ вход фид.2 ЗТП-196 пит. фид.Славенка ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 07:10 | 2019-11-29 08:10 | 2019-11-29 08:10 | 0.092 | 1 | 1 | 75 | Включена повторно, планируется обход. По рез. обхода поврежден разрядник на аб.ТП-3415 | *
100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид. 2 КТП 23967 фид.26065 альфа+бета ПС110 Мамоново |  | 0.38 | 2019-11-29 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 07:30 | 2019-11-29 08:06 | 2019-11-29 08:06 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | Сгорел ПП(250А,нагрузка 286,86,соревший 174) в направлении ВЛ 0.4 кВ в направлении фид.2 | отсутствует
101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.7 яч. 14 на РП-23 направление КРН-112 и КРН-112 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-11-29 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-29 08:51 | 2019-11-29 09:23 | 2019-11-29 09:23 | 0.195 | 0.5333 | 0.5333 | 8.5328 | Выясняется. Бригада направлена на осмотр. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Ф-19 ЦРП-11 пит. фид.25 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-11-29 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-29 09:16 | 2019-11-29 09:56 | 2019-11-29 09:56 | 0.39 | 0.6667 | 0.6667 | 8.6671 | Включена повторно. Причина устанавливается, планируется обход ВЛ. | *
103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 89 пит фид 3 ПС 381 Хващевская |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 12:59 | 2019-11-29 13:55 | 2019-11-29 13:55 | 0.059 | 0.9333 | 0.9333 | 23.3325 | ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 381 пролет опор 294-294а поврежден верхний провод ( обрыв ) .Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от РП 42 пит.фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-29 15:38 | 2019-11-29 15:46 | 2019-11-29 15:46 | 0.04 | 0.1333 | 0.1333 | 1.7329 | Выясняется. | МТЗ
105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-1384 в ст. КРН-101 пит. фид.2 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 21:10 | 2019-11-29 22:10 | 2019-11-29 22:10 | 0.075 | 1 | 1 | 77 | МВ включен повторно, бригада в обходе | МТЗ
106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-2219пит. фид.7 с ПС 35 кВ Введенская |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 21:30 | 2019-11-29 23:15 | 2019-11-29 23:15 | 0.056 | 1.75 | 1.75 | 14 | повреждение у аб-та на ктп-2356 (БИЛАЙН) - отключена | МТЗ
107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 10 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 22:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-11-29 22:41 | 2019-11-29 22:58 | 2019-11-29 22:58 | 0.9 | 0.2833 | 0.2833 | 18.9811 | Повреждение разрядника на абон. ЗТП 3109. | ТО
108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-2257 пит. фид.2 с ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 00:19 | 2019-11-30 02:15 | 2019-11-30 02:15 | 0.5 | 1.9333 | 1.9333 | 23.1996 | ветка на выносном разъединителе абонентской КТП-2391 | МТЗ
109 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 35 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 01:12 | 2019-11-30 03:11 | 2019-11-30 03:11 | 0.09 | 1.9833 | 1.9833 | 124.9479 | КТП 814, требуется ревизия выключателя нагрузки, неисправен | МТЗ
110 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-2194 пит. фид.18 с ПС 110 кВ Лотошино |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 02:23 | 2019-11-30 02:34 | 2019-11-30 02:34 | 0.57 | 0.1833 | 0.1833 | 2.7495 | Выясняется.Включен повторно. Бригада направлена в обход | МТЗ
111 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид 1 от КТП 23967 пит. фид.26065 альфа+бетта ПС 110 Немчиновка |  | 0.38 | 2019-11-30 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 12:20 | 2019-11-30 12:56 | 2019-11-30 12:59 | 0.05 | 0.65 | 0.6 | 4.2 | Сгорел ПП Желтой фазы. после замены нагрузка 450,370,350 ампер. на сгоревшей 450 ампер. | Сгорел ПП Желтой фазы
112 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.7 яч. 14 на РП-23 направление КРН-112 и КРН-112 пит. фид. 39 ПС 110 кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-11-30 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 13:18 | 2019-11-30 14:38 | 2019-11-30 14:38 | 0.195 | 1.45 | 1.3333 | 21.3328 | Бригада направлена на осмотр ВЛ-6кВ с осмотром ТП в т.ч. абонентские | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
113 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 1 от ПС 110 кВ Субботино |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 14:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-11-30 14:00 |  | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
114 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. « Давыдовское» от РТП 128 пит фид 34 от ПС 110 кВ Ивановское |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 14:34 | 2019-11-30 15:20 | 2019-11-30 15:20 | 0.013 | 0.7667 | 0.7667 | 6.1336 | выясняется, бригада направлена в обход, на РП-22 раскололся стеклянный изолятор. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
115 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р-1435 по фид.2 с РП-32 пит.фид 4 от ПС 110 кВ Шевардино |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 20:33 | 2019-11-30 20:59 | 2019-11-30 20:59 | 0.044 | 0.4333 | 0.4333 | 12.5657 | Устанавливается. Планируется обход ВЛ. | МТЗ
116 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид Село КТП 10 кВ №3370 Бабенки ппит.фид 7 пст 528 |  | 0.38 | 2019-11-30 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 21:35 | 2019-11-30 22:20 | 2019-11-30 22:20 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 12 | ВЛ-0,4 кВ Фид Село оп.36-37 Ветка на проводах. Снята.Включено повторно U=240-239-238 I=50-19-36 | МТЗ
117 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от РП 42 пит.фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-30 23:06 | 2019-11-30 23:10 | 2019-11-30 23:10 | 0.036 | 0.0667 | 0.0667 | 0.6003 | Выясняется. | МТЗ
Западные ЭС | [15 empty] | 28.6548 | 750.817 | 110.117 | 3087.9858

## декабрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Западные ЭС
Дата возникновения события: за декабрь 2019 года
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от РП 42 пит.фид.24 ПС 110 кВ Мишуково |  | 10 (10.5) | 2019-12-01 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-01 02:04 | 2019-12-01 03:57 | 2019-12-01 03:57 | 0.04 | 1.8833 | 1.8833 | 20.7163 | Выделен поврежденный участок от ЛР 857 до ЛР 858. | МТЗ
2 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Весна от КРУН 39 пит. фид. 6 с ПС "Наро-Фоминск" |  | 10 (10.5) | 2019-12-01 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-01 13:00 | 2019-12-01 13:10 | 2019-12-01 13:10 | 0.04 | 0.1667 | 0.1667 | 1.3336 | Включен повторно. Наро-Фоминск, Котово д. Номер телефона: 9032662438 Тамара Михайловна председатель. Сообщение: провисли провода,и упало дерево,мы нашли поврежденный участок. Сейчас будем устранять СНТ Восход. КТП-388 от ЛР 103(Абонентская) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. деревня с МТП 652 пит. фид. 2 с ПС 171 Сычи |  | 0.38 | 2019-12-01 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-01 17:40 | 2019-12-01 19:25 | 2019-12-01 19:25 | 0.1 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | Повреждение АВ, замена АВ | Без срабатывания
4 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП89 ф.1 пит. фид.7 ПС Макарово |  | 0.38 | 2019-12-02 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-02 11:25 | 2019-12-02 13:18 | 2019-12-02 13:18 | 0.002 | 1.8833 | 1.8833 | 18.833 | при повторном включении ВА 0,4 кВ номиналом 100 А фид 1 ТП 89 нагрузка составляет 75,110,130 А,ВЛ 0,4 кВ осмотрена,замечаний нет,произведена замена ВА 100 А на 160 А | *
5 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 РП-30, пит.фид.14 ПС Руза. |  | 10 (10.5) | 2019-12-02 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-02 11:48 | 2019-12-02 13:38 | 2019-12-02 13:38 | 1.1 | 1.8333 | 1.8333 | 32.9994 | Уточняется | МТЗ
6 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 РП-41н пит.фид.3 ПС Верея |  | 10 (10.5) | 2019-12-02 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 14:40 | 2019-12-02 14:40 | 0.012 | 1.1667 | 1.1667 | 10.5003 | Пролет опор 122-123 посторонний предмет на проводах. Аварийный участок выведен в ремонт. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 ПС Холстниково |  | 10 (10.5) | 2019-12-02 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-02 14:27 | 2019-12-02 14:58 | 2019-12-02 14:58 | 0.155 | 0.5167 | 0.5167 | 13.9509 | Причина выясняется! Бригады находятся в послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ! | МТЗ
8 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 57 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-12-03 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-03 01:01 | 2019-12-03 01:53 | 2019-12-03 01:53 | 0.011 | 0.8667 | 0.8667 | 16.4673 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 35кВ Киселево | 1 секция 10кВ ПС 35кВ Киселево | 10 (10.5) | 2019-12-03 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-03 09:19 | 2019-12-03 10:51 | 2019-12-03 21:06 | 0.39 | 11.7833 | 1.5333 | 58.2654 | Выясняется | *
10 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня КТП227 пит.фид.8 ПС 110кВ Цезарево |  | 0.38 | 2019-12-03 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-03 14:28 | 2019-12-03 15:45 | 2019-12-03 15:45 | 0.001 | 1.2833 | 1.2833 | 6.4165 | Включен ВА-160 А после обхода ВЛ 0.4 кВ. При обходе повреждений не обнаружено. I=14-16-8A | *
11 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид 1 от КТП 23967 пит. фид.26065 альфа+бетта ПС 110 Немчиновка |  | 0.38 | 2019-12-03 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-03 16:30 | 2019-12-03 17:05 | 2019-12-03 17:05 | 0.025 | 0.5833 | 0.5833 | 4.6664 | сгорел ПН 400А Зеленой фазы в направлении фид.1(нагрузка 424А) | отсутствует
12 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ Фид 1 от КТП 23967 пит. фид.26065 альфа+бетта ПС 110 Немчиновка |  | 0.38 | 2019-12-04 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-04 17:54 | 2019-12-04 18:05 | 2019-12-04 18:05 | 0.025 | 0.1833 | 0.1833 | 0.7332 | перегорел ПН-400 фаза "З" в КТП 23967 РУ-0,4кВ направление ф.1 нагрузка ( 390А, 390А, 305А) | отсутствует
13 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 6 с ПС 35 кВ Дорохово |  | 10 (10.5) | 2019-12-05 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-05 05:48 | 2019-12-05 07:27 | 2019-12-05 07:27 | 0.2 | 1.65 | 1.65 | 47.85 | Повреждение КЛ 10 кВ от Рек-1132 до ЛР-1129. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
14 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Л-2 РП-4 пит.фид.13 ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2019-12-05 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-05 12:40 | 2019-12-05 13:23 | 2019-12-05 13:23 | 0.07 | 0.7167 | 0.7167 | 19.3509 | Выясняется. | *
15 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Сафонтьево от КРН-225, пит. фид.44 ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-12-05 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-05 13:10 | 2019-12-05 13:51 | 2019-12-05 13:51 | 0.8 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | Включен повторно, причина будет установлена после осмотра ВЛ | *
16 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 5 ПС 381 Хващевская |  | 10 (10.5) | 2019-12-05 18:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-05 18:49 |  | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
17 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 7 ПС381 Хващевка |  | 10 (10.5) | 2019-12-05 19:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-05 19:08 |  | 0 |  |  | Устанавливается. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
18 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.6 с ЗТП 1177 пит. фид.6 с ПС 35 кВ Дорохово |  | 0.38 | 2019-12-05 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-05 22:58 | 2019-12-06 00:29 | 2019-12-06 00:29 | 0.01 | 1.5167 | 1.5167 | 12.1336 | ТП 1177 фид 6 оп 8 подхлест проводов на вводе в дом из-за вросшего дерева на территории абонента | Сработавшие УРЗА: Автоматика виброконтроля.
19 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.16 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-12-08 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-08 04:28 | 2019-12-08 05:10 | 2019-12-08 05:10 | 0.91 | 0.7 | 0.7 | 28.7 | выясняется,включено по резерву фид.36/551 | ТО
20 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП-1487 выход фидера 1 , по фид.6 ПС 110кВ Нарофоминск. |  | 0.38 | 2019-12-08 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-08 11:00 | 2019-12-08 11:21 | 2019-12-08 11:21 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | Включен повторно АВ 160А (I 67А,97А,130А) | *
21 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кедрово-Нарофоминск II цепь |  | 110 | 2019-12-09 12:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-09 12:47 |  | 0 |  |  | При производстве работ сторонними лицами по замене ВЛ 0,4 кВ на СИП на территории СНТ “Ивушка” в охранной зоне ВЛ 110 кВ Кедрово-Нарофоминск II произошло перекрытие провода нижней фазы стальным троссом в пр.оп.№№28-29. Пострадавших нет.Ремонт провода не требуется. | ПС 110 кВ Нарофоминск: ДФЗ, фаза B-0, ОМП 10,3 км. ПС 220 кВ Кедрово: ДФЗ, 1 ст.ЗЗ, B-0, ОМП 5,9 км. Длина ВЛ 14,25 км.
22 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Куйбышево КРН-95, пит. фид.36 ПС Ивановска |  | 10 (10.5) | 2019-12-10 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-10 07:47 | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 09:33 | 0.092 | 1.7667 | 1.7167 | 24.0338 | Выведен участок КЛ-10 кВ от ЛР-3022 до ЛР-3024 | *
23 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ТРП | РТП-128 пит. фид.21 ПС 110 кВ Ивановская | КВЛ 10кВ фид.Давыдовский с РТП-128 пит. фид.21 ПС 110 кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-12-10 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-10 08:45 | 2019-12-10 10:45 | 2019-12-10 10:45 | 0.003 | 2 | 2 | 12 | Повреждение аб.КТП-1720,отключен ЛР-632 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
24 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Красновидово ЗТП-440 пит.фид.20 ПС 220 кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-12-10 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 09:47 | 2019-12-10 09:47 | 0.032 | 0.2833 | 0.2833 | 1.9831 | Включена повторно, планируется обход ВЛ | *
25 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.1 ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-12-10 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-10 09:48 | 2019-12-10 09:54 | 2019-12-10 09:54 | 0.91 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | Включена повторно, планируется обход ВЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
26 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 240 пит. фид 3 ПС 35 кВ Цезарево |  | 10 (10.5) | 2019-12-11 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-11 01:08 | 2019-12-11 02:48 | 2019-12-11 02:48 | 0.018 | 1.6667 | 1.6667 | 40.0008 | Выделен поврежденный участок | *
27 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ на ТП 982 с ЗТП 763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка. |  | 10 (10.5) | 2019-12-12 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-12 14:20 | 2019-12-12 14:52 | 2019-12-12 14:52 | 0.188 | 0.5333 | 0.5333 | 7.9995 | Включен повторно, повреждение у абонента. Выделен повреждённый участок от ЛР 197 до ТП 1322(аб.) | МТЗ
28 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ТП 1152 пит. фид. 3 от ПС 110 кВ Лидино |  | 10 (10.5) | 2019-12-12 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-12 21:14 | 2019-12-12 21:55 | 2019-12-12 21:55 | 1 | 0.6833 | 0.6833 | 8.8829 | Выясняется, бригада в обходе | *
29 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ ТП-18336 напр 24715 фид.16153 ПС Рублево |  | 10 (10.5) | 2019-12-13 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-13 09:35 | 2019-12-13 10:27 | 2019-12-13 10:27 | 0.019 | 0.8667 | 0.8667 | 6.9336 | Повреждение КЛ 10кВ 28574-28583 (старение изоляции) | МТЗ
30 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Вяземы-Дарьино с отп на ПС Соловьево |  | 110 | 2019-12-13 10:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-13 10:18 |  | 0 |  |  | * | Уточняется
31 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Соловьево | Т-1, 1 секция 10кВ на ПС 110кВ Соловьево | 10 (10.5) | 2019-12-13 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-13 10:18 |  | 0 |  |  | * | АВР 10 кВ успешно.
32 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид.2 с КТП-328 пит. фид.10 ПС 110 кВ Нароосаново |  | 0.38 | 2019-12-14 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-14 17:30 | 2019-12-14 18:42 | 2019-12-14 18:42 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | Включен повторно | *
33 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП-396 пит. фид.17 ПС 110 кВ Духанино |  | 0.38 | 2019-12-14 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-14 19:11 | 2019-12-14 19:47 | 2019-12-14 19:47 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | Выясняется | *
34 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ РТП-702 фид.П-Слобода пит.фид.58 ПС Слобода. |  | 10 (10.5) | 2019-12-15 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-15 05:01 | 2019-12-15 06:53 | 2019-12-15 06:53 | 0.093 | 1.8667 | 1.8667 | 28.0005 | Уточняется | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Алексеевка от КРУН 26 пит. фид. 24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-12-15 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-15 15:46 | 2019-12-15 17:55 | 2019-12-15 17:55 | 0.1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | В пр.оп.№№1-4 обрыв проводов при производстве работ сторонней организацией. | КРУН 26 РУ 10 кВ мтз
36 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП-1384 в ст.КРН-101 пит.фид.2 ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-12-15 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-15 19:32 | 2019-12-15 20:43 | 2019-12-15 20:43 | 0.0465 | 1.1833 | 1.1833 | 52.0652 | Выясняется. Включен повторно. | *
37 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.10-4 от ТП-57 пит.фид.10-4 ПС Кедрово |  | 10 (10.5) | 2019-12-15 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-15 22:57 | 2019-12-15 23:34 | 2019-12-15 23:34 | 0.042 | 0.6167 | 0.6167 | 4.9336 | Снята ветка с ТП-165 | *
38 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.20 с ТП-352 пит. фид.20 ПС 35 кВ Слюдинит |  | 10 (10.5) | 2019-12-16 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-16 00:01 | 2019-12-16 00:26 | 2019-12-16 00:26 | 0.0107 | 0.4167 | 0.4167 | 2.0835 | Включен повторно | *
39 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. «Левая сторона» от ТП 435 пит. фид .3 от ПС 35 кВ Глядковская |  | 0.38 | 2019-12-16 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-16 09:05 | 2019-12-16 09:55 | 2019-12-16 09:55 | 0.001 | 0.8333 | 0.8333 | 4.9998 | В пр.оп.№№19-20 ветка на проводах. I 0,5 ,05, 1,5 | *
40 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-20 6кВ пит ф.9 ПС 110кВ Звенигород | КЛ 6кВ Лин-5 на РП-20 пит ф.9 ПС 110кВ Звенигород | 6 (6.3) | 2019-12-16 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-16 13:16 | 2019-12-16 13:58 | 2019-12-23 15:37 | 0.2 | 170.35 | 0.7 | 0.7 | Повреждение КЛ 6 кВ Лин. 5 от РТП 20 до ТП 20172 | МТЗ
41 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ яч.508 фид.21 ПС 110кВ Наро-Фоминск |  | 10 (10.5) | 2019-12-16 16:52 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-16 16:52 | 2019-12-16 17:47 | 2019-12-16 17:47 | 0.04 | 0.9167 | 0.9167 | 1.8334 | Повреждена КЛ 10 кВ фид.21 от ПС 308 до КРУН 194. | МТЗ
42 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Киселево |  | 10 (10.5) | 2019-12-16 23:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-16 23:22 | 2019-12-17 01:09 | 2019-12-17 01:09 | 0.08 | 1.7833 | 1.7833 | 5.3499 | выясняется | МТЗ
43 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. ."Борзые" с РП 72 пит. фид.57 с ПС 220 кВ Слобода. |  | 6 (6.3) | 2019-12-17 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-17 11:32 | 2019-12-17 12:01 | 2019-12-17 12:01 | 0.003 | 0.4833 | 0.4833 | 6.2829 | Выясняется, включён повторно. | *
44 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-12-17 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-17 14:02 | 2019-12-17 15:04 | 2019-12-17 15:04 | 0.082 | 1.0333 | 1.0333 | 28.9324 | Выясняется | *
45 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ РТП-89 (абонент КП Резиденция Монолит) , пит.фид.28 ПС Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-18 09:54 |  | 0 |  |  | Абонент КП Резиденция Монолит | МТЗ
46 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.Крюково от ТП-563 в сторону ТП-331, по фид.20 ПС Слобода. |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 10:55 | 2019-12-18 12:31 | 2019-12-18 12:31 | 0.904 | 1.6 | 1.6 | 24 | Обнаружено животное в ТП-469. | МТЗ
47 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38кВ ТП-4203 фид.1 пит. фид.13 ПС Сушкинская . |  | 0.38 | 2019-12-18 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 15:55 | 2019-12-18 16:36 | 2019-12-18 16:36 | 0.06 | 0.6833 | 0.6833 | 2.0499 | Включен повторно АВ 250А (I 162А,238А,225А) | *
48 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ на ТП 982 с ЗТП 763 пит. фид. 6 с ПС 35 кВ Каменка. |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 16:55 | 2019-12-18 17:38 | 2019-12-18 17:38 | 0.52 | 0.7167 | 0.7167 | 10.0338 | Отключен ЛР-197 в сторону КТП-1322 ( Абонент Арцымович) , повреждение у абонента. | МТЗ
49 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП-14 фид.Щекутино пит.фид.17 ПС Слюдинит. |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 18:35 | 2019-12-18 19:16 | 2019-12-18 19:16 | 0.094 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | Перекрытие в ячейке МВ выход фидера Рождество ТП-2. | МТЗ
50 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 20:53 | 2019-12-18 21:03 | 2019-12-18 21:03 | 0.33 | 0.1667 | 0.1667 | 2.1671 | Выясняется, включён повторно, планируется послеаварийный обход. | МТЗ
51 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | Вл 10 кВ фид. 4 с ПС 35 кВ Киселёво |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 21:53 | 2019-12-18 23:41 | 2019-12-18 23:41 | 0.0138 | 1.8 | 1.8 | 12.6 | * | МТЗ
52 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЗТП 198 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Петровская. |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 22:42 | 2019-12-18 23:21 | 2019-12-18 23:21 | 0.12 | 0.65 | 0.65 | 11.7 | * | *
53 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с ПС 110 кВ Шаховская. |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 23:29 | 2019-12-18 23:37 | 2019-12-18 23:37 | 0.14 | 0.1333 | 0.1333 | 1.7329 | Выясняется, включён повторно. | МТЗ
54 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с ПС 110 кВ Шаховская |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 23:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-18 23:29 |  | 0 |  |  | АПВ успешно | МТЗ
55 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид левая сторона от КТП 98 пит фид 9 ПС 355 Можайск |  | 0.38 | 2019-12-18 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-18 23:46 | 2019-12-19 01:34 | 2019-12-19 01:34 | 0.002 | 1.8 | 1.8 | 14.4 | Пролет опор 30-31 снята ветка с проводов. | МТЗ
56 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ на ЗТП 2182 пит.фид. 6 с ПС 35 кВ Введенская. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 00:01 | 2019-12-19 01:50 | 2019-12-19 01:51 | 0.102 | 1.8333 | 1.8167 | 30.8839 | пролёт оп 292-293 ветка. | *
57 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 02:21 | 2019-12-19 03:08 | 2019-12-19 03:08 | 0.15 | 0.7833 | 0.7833 | 21.9324 | Выделен повреждённый участок КЛ 10 кВ фид 12 от ПС 423 до ЦРП-1 | *
58 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 с ПС 35 кВ Глядковская. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 03:23 | 2019-12-19 05:04 | 2019-12-19 05:04 | 0.012 | 1.6833 | 1.6833 | 23.5662 | Включён повторно. | *
59 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 32 на РП-3 пит. фид. 7 с ПС 110 кВ Кубинка. |  | 6 (6.3) | 2019-12-19 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 03:23 | 2019-12-19 05:08 | 2019-12-19 05:08 | 0.04 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | Включён повторно | *
60 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 110 кВ Шелковка |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 04:36 | 2019-12-19 05:52 | 2019-12-19 05:52 | 0.235 | 1.2667 | 1.2667 | 20.2672 | Включён повторно. | МТЗ
61 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Ивановское на РП 55 от КРУН 149 пит.фид. 7 с ПС 35 кВ Выползово |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 04:55 | 2019-12-19 06:09 | 2019-12-19 06:09 | 0.094 | 1.2333 | 1.2333 | 8.6331 | Включён повторно. | *
62 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН 28 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Давыдково. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-19 05:00 | 2019-12-19 05:27 | 2019-12-19 05:27 | 0.091 | 0.45 | 0.45 | 1.35 | Включён повторно | *
63 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-5 пит. фид. 2 с ПС 110 кВ Давыдково. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 05:45 | 2019-12-19 06:02 | 2019-12-19 06:02 | 0.14 | 0.2833 | 0.2833 | 10.7654 | Включён повторно | МТЗ
64 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Волоколамск-Лама. |  | 35 | 2019-12-19 06:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-12-19 11:06 |  | 4.5 |  |  | В пр.оп.№№13-14 перекрытие проводов верхней и средней фаз из-за схлеста, подгар на проводах без повреждения провода, ремонт не требуется. | на ПС Лама МТЗ 1 ступени.
65 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ с КРН 198 пит. фид. 15 с ПС 35 кВ Петровская. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-19 06:40 | 2019-12-19 07:22 | 2019-12-19 07:22 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | * | *
66 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Ленино с РТП 69 пит. фид. 24 с ПС Мцыри. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 07:17 | 2019-12-19 08:11 | 2019-12-19 08:11 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | * | *
67 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 3 на РП-14 пит. фид. 1 с ПС Карповка. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 07:20 | 2019-12-19 08:14 | 2019-12-19 09:14 | 0.44 | 1.9 | 0.9 | 13.5 | Выделен поврежденный участок. | МТЗ
68 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 8 с РП 19 2 сек пит. фид 2 ПС 110 кВ Шевардино тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 07:52 | 2019-12-19 09:01 | 2019-12-19 09:01 | 0.015 | 1.15 | 1.15 | 46 | Выясняется | *
69 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Хващевская | ВЛ 35кВ Цезарево-Хващевская | 35 | 2019-12-19 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-19 11:35 |  | 3.5833 |  |  | Выясняется | *
70 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 35 кВ Никольское |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 08:31 | 2019-12-19 08:49 | 2019-12-19 08:49 | 0.049 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | Выясняется, включён повторно | *
71 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид 2 с ЦРП-11 пит. Фид 6ПС 35 кВ Ошейкино |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 09:24 | 2019-12-19 09:37 | 2019-12-19 09:37 | 0.122 | 0.2167 | 0.2167 | 1.3002 | Выясняется | *мтз
72 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 11 ПС 35кВ Дачная от КРН 111 |  | 6 (6.3) | 2019-12-19 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 10:05 | 2019-12-19 10:23 | 2019-12-19 10:23 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | Включен повторно | *
73 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Фид. ОП №1 ТП 24729Б от фид.16152бета ПС 110 кВ Барвиха |  | 0.38 | 2019-12-19 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 10:07 | 2019-12-19 10:31 | 2019-12-19 10:31 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | схлест проводов | сгорел П/П-200А
74 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Головково ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 10:27 | 2019-12-19 10:46 | 2019-12-19 10:46 | 0.008 | 0.3167 | 0.3167 | 2.5336 | Выясняется | *
75 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Сафонтьево с РП-29 пит. фид.16 ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 10:34 | 2019-12-19 11:28 | 2019-12-19 11:28 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 9 | Выясняется, включен повторно | *
76 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Алексеевка от КРУН-2 пит. фид.24 ПС 110 кВ Нарофоминск |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 10:49 | 2019-12-19 11:18 | 2019-12-19 11:18 | 0.0116 | 0.4833 | 0.4833 | 4.833 | Снята ветка ТП-1838 | *
77 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид Головково ПС 35 кВ Каменка |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 10:49 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-19 10:49 | 2019-12-19 12:22 | 2019-12-19 12:22 | 0.01 | 1.55 | 1.55 | 12.4 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
78 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская I цепь с отпайками |  | 110 | 2019-12-19 11:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-19 11:51 |  | 0 |  |  | Выясняется | ПС 110 кВ Кубинка: ДФЗ. АПВ успешно. ПС Ивановская: АПВ отключено по режиму.
79 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Деревня от КТП-775 д.Захарово фид.Обушково от РТП-80 |  | 0.38 | 2019-12-19 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 11:53 | 2019-12-19 12:15 | 2019-12-19 12:15 | 0.02 | 0.3667 | 0.3667 | 1.1001 | включен повторно АВ 160 (нагрузка 30А) | *
80 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Лотошинский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 210 пит. Фид 8 ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 11:54 | 2019-12-19 13:22 | 2019-12-19 13:22 | 0.471 | 1.4667 | 1.4667 | 114.4026 | Выясняется | *
81 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-124 Фид 2 с ПС 35 кВ Судниково |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 12:54 | 2019-12-19 14:31 | 2019-12-19 14:31 | 0.031 | 1.6167 | 1.6167 | 21.0171 | Включен после осмотра. Отключили ТП-1943 (Аб) | *
82 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-4 пит. фид.5 с ПС 110кВ Сушкинская | КВЛ 6кВ Лин.1 с РП-4 пит. фид.5 с ПС 110кВ Сушкинская | 6 (6.3) | 2019-12-19 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 12:55 | 2019-12-19 13:32 | 2019-12-19 13:32 | 0.82 | 0.6167 | 0.6167 | 17.2676 | Выясняется, включён повторно | *
83 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.12 с ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 13:22 | 2019-12-19 14:01 | 2019-12-19 14:01 | 0.06 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Выясняется, включён повторно, планируется послеаварийный обход | *
84 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ Фид. 4 КТП 23967 фид.26065 альфа+бета ПС110 Немчиновка |  | 0.38 | 2019-12-19 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 14:00 | 2019-12-19 15:11 | 2019-12-19 15:11 | 0.01 | 1.1833 | 1.1833 | 7.0998 | схлест проводов | сгорели два П/Н-400А фазы "Ж"-"К"
85 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Давыдовское в сторону РП-22 с РТП-128 пит.фид. 34 ПС 110 кВ Ивановская А+Б |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 14:10 | 2019-12-19 15:59 | 2019-12-19 15:59 | 0.12 | 1.8167 | 1.8167 | 61.7678 | КРН-147 повреждены проходные изоляторы | *
86 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от Р 1225 пит. фид 8 ПС 110 кВ Можайск |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 15:20 | 2019-12-19 16:06 | 2019-12-19 16:06 | 0.0055 | 0.7667 | 0.7667 | 6.1336 | Отключена абонетская отпайка от ЛР-24 | *
87 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид1,2 ТП-6898 питф. 5006 альфа ПС Успенская |  | 0.38 | 2019-12-19 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 19:35 | 2019-12-19 21:27 | 2019-12-19 21:27 | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 5.6001 | Вывалился изолятор на оп.№4. | *
88 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ РП-63 фид.Аносино по пит.фид.9 ПС Слобода. |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-19 20:54 | 2019-12-19 21:08 | 2019-12-19 21:08 | 0.13 | 0.2333 | 0.2333 | 5.8325 | выясняется,бригада направлена в обход | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
89 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 203 с ПС 220кВ Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-12-20 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-20 07:34 | 2019-12-20 08:12 | 2019-12-20 08:12 | 0.402 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | * | МТЗ
90 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.16 от Р-203 пит.фид.16 ПС 110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2019-12-20 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-20 22:11 | 2019-12-20 22:15 | 2019-12-20 22:15 | 0.032 | 0.0667 | 0.0667 | 0.9338 | Выясняеся | *
91 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Ивановская | 1 и 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Ивановская | 10 (10.5) | 2019-12-20 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-20 23:22 | 2019-12-21 00:30 | 2019-12-21 00:30 | 1.82 | 1.1333 | 1.1333 | 132.5961 | Выясняется | МТЗ ввода 1 ,МТЗ ввода 2
92 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ Фид 5 с РП 1 пит. фид 12 ПС 110 кВ Макарово |  | 10 (10.5) | 2019-12-21 04:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-21 04:49 | 2019-12-21 06:00 | 2019-12-21 06:00 | 0.006 | 1.1833 | 1.1833 | 15.3829 | Выделен КЛ 10 кВ от ТП-242 до ТП-27 | *
93 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | РП | КТП 144 пит фид. 2 от ПС 110 кВ Ядрошино | фид.1 0,4 кВ на КТП 144 пит фид. 2 от ПС 110 кВ Ядрошино | 0.38 | 2019-12-21 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-21 11:48 | 2019-12-21 13:38 | 2019-12-21 13:38 | 0.01 | 1.8333 | 1.8333 | 7.3332 | РУ 0,4 кВ на КТП 144 пит фид. 2 от ПС 110 кВ Ядрошино | *
94 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | РП | РП-28 фид.6 ПС 110кВ Соловьево | РП-28 КЛ 10кВ яч.4 направление ТП-290 пит ф.6 ПС 110кВ Соловьево | 10 (10.5) | 2019-12-21 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-21 12:51 | 2019-12-21 14:10 | 2019-12-23 16:20 | 0.13 | 51.4833 | 1.3167 | 19.7505 | КЛ 10 кВ от ТП 290 до ТП 291 | МТЗ
95 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.3 ПС 408 Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-12-21 17:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-21 17:51 |  | 0 |  |  | Выясняется | МТЗ, АПВ успешно
96 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Киселево №725 | 2 сек шин 10 кВ | 35 | 2019-12-21 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-21 18:53 | 2019-12-21 20:50 | 2019-12-22 01:01 | 0.63 | 6.1333 | 1.95 | 31.2 | перекрытие на мышь шин 2 сек 10 кВ возле яч.фид.1. | работа АВРТ 10 кВ ,35 кВ Т-1
97 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ на РП 19 фид. 8 от КРН 149. Пит. фид. 2 с ПС 35 кВ Шевардино |  | 10 (10.5) | 2019-12-22 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-22 15:17 | 2019-12-22 16:01 | 2019-12-22 16:01 | 0.012 | 0.7333 | 0.7333 | 25.6655 | Включён повторно. | МТЗ
98 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид 1 с КТП 396. Пит. фид. 17 с ПС 110 кВ Духанино. |  | 0.38 | 2019-12-22 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-22 16:08 | 2019-12-22 16:41 | 2019-12-22 16:41 | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | Включён повторно. I=160А. 78,80,81. А | *
99 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 110 кВ Ядрошино. |  | 10 (10.5) | 2019-12-22 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-22 18:25 | 2019-12-22 19:45 | 2019-12-22 19:45 | 0.094 | 1.3333 | 1.3333 | 13.333 | Включён повторно. | МТЗ
100 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ПС683/19А+Б - РП-135 - РП-139 |  | 10 (10.5) | 2019-12-22 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-22 19:06 |  | 0.1667 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
101 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Дарьино | КВЛ 110кВ Одинцово-Дарьино ; 2 СШ 110кВ ПС Дарьино | 110 | 2019-12-22 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2019-12-23 01:58 |  | 4.5667 |  |  | На ШР 2 СШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Дарьино-Успенская следы перекрытия на шар с металлизированной лентой. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита шин., ДФЗ
102 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Софонтьева» от КРУН 225 пит фид. 44 Б от ПС 220 кВ Луч |  | 10 (10.5) | 2019-12-22 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-22 22:25 | 2019-12-23 00:15 | 2019-12-23 00:15 | 0.15 | 1.8333 | 1.8333 | 29.3328 | Выясняется, включен повторно | МТЗ
103 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС392/6-ЗТП187 г.Верея |  | 10 (10.5) | 2019-12-22 23:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-22 23:37 |  | 0 |  |  | Включен повторно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
104 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид . «Кашино» от РП 57 пит. фид 17 от ПС 110 кВ Духанино |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-23 05:52 | 2019-12-23 06:45 | 2019-12-23 06:45 | 0.115 | 0.8833 | 0.8833 | 15.8994 | Выясняется | МТЗ
105 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Лин.1 от РП 4 пит. фид. 5 от ПС 110 кВ Сушкинская |  | 6 (6.3) | 2019-12-23 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-23 07:44 | 2019-12-23 09:13 | 2019-12-23 09:13 | 0.82 | 1.4833 | 1.4833 | 41.5324 | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
106 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН 407 пит. фид. 6 ПС 110 Сухарево |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-23 08:15 | 2019-12-23 10:10 | 2019-12-23 10:10 | 0.22 | 1.9167 | 1.9167 | 15.3336 | отключен ВР на абоненнтской КТП 2689 | МТЗ
107 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ с ЗТП 1440 в ст.ТП-1161 пит.фид.5 ПС 110 кВ Тучково |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-23 09:48 | 2019-12-23 10:29 | 2019-12-23 10:29 | 0.14 | 0.6833 | 0.6833 | 15.7159 | Причина выясняется | МТЗ
108 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.16 ПС110 кВ Селятино |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 10:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-23 10:15 | 2019-12-23 12:07 | 2019-12-23 12:16 | 0.093 | 2.0167 | 1.8667 | 26.1338 | повреждена каб. воронка КЛ 10 кВ на ЛР 605, откл. ЛР 604,ЛР 605. | МТЗ
109 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС704/6-ЗТП1560/6 |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 10:40 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-23 10:40 |  | 0 |  |  |  | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
110 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Подм.Слобода/РП70 пит фид. 24 ПС 836 Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-23 18:34 | 2019-12-23 20:34 | 2019-12-24 20:34 | 0.18 | 26 | 2 | 24 | сняли ветку с ЛР-1 АПС-397 фид.Подмосковная слобода | МТЗ
111 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ на КРН-141 Пит. фид. 5 с ПС 35 кВ Лама. |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-23 21:40 | 2019-12-23 23:13 | 2019-12-23 23:13 | 0.2 | 1.55 | 1.55 | 29.45 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
112 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид. 5006альфа с ПС 110 кВ Успенская |  | 6 (6.3) | 2019-12-24 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-28 16:50 |  | 111.7333 |  |  | Повреждение ПКЛ - 6кВ. ПС 189 - фид. 5006альфа (старение изоляции) | 5006 - АВР Успешно
113 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Успенский РЭС | ТП | ТП 6994Б фид. 5002альфа+гамма ПС 110 Успенская. | КС ОП секц. "Б" в РУ-0,38кВ ТП 6994 Б | 0.38 | 2019-12-24 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-24 01:31 | 2019-12-24 02:09 | 2019-12-24 02:09 | 0.03 | 0.6333 | 0.6333 | 2.5332 | Отключение КС. ОП. в 6994 Б РУ-0,4кВ Нагрузка после включения 215,235,160А. Напряжение-250,247,249 вольт. | Отключение КС. ОП. в 6994 Б РУ-0,4кВ. включено повторно в ручную.
114 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Теряево |  | 10 (10.5) | 2019-12-24 05:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-24 05:10 |  | 0 |  |  | АПВ успешно. | *мтз
115 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Алёхново от Рекл. 249. Пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Пернатово |  | 10 (10.5) | 2019-12-24 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-24 05:50 | 2019-12-24 06:03 | 2019-12-24 06:03 | 0.01 | 0.2167 | 0.2167 | 0.6501 | отключён ЛР-102. Повреждение у абонента. | *
116 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 25 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Ядрошино. |  | 10 (10.5) | 2019-12-24 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-24 06:55 | 2019-12-24 07:20 | 2019-12-24 07:20 | 0.01 | 0.4167 | 0.4167 | 0.8334 | Включён повторно | *
117 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ фид. 31 с ПС 110кВ Звенигород |  | 6 (6.3) | 2019-12-24 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-24 13:02 | 2019-12-24 13:54 | 2019-12-27 16:10 | 0.24 | 75.1333 | 0.8667 | 2.6001 | Повреждение КЛ-6кВ фид.31 ПС-584 до РТП-13 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
118 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.8 ПС 35 кВ Ракитино |  | 10 (10.5) | 2019-12-25 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-25 15:55 | 2019-12-25 16:39 | 2019-12-25 16:39 | 0.5 | 0.7333 | 0.7333 | 9.5329 | Повреждена ТП 1786(аб.) | МТЗ
119 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1384 в стор. КРН-101 пит. фид 2 с ПС 35 кВ Теряево. |  | 10 (10.5) | 2019-12-26 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-26 03:10 | 2019-12-26 04:01 | 2019-12-26 04:01 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 19.55 | выясняется | МТЗ
120 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ РТП-89 (абонент КП Резиденция Монолит) , пит.фид.28 ПС Слобода |  | 10 (10.5) | 2019-12-26 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-26 15:59 |  | 0.1667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
121 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 358, пит. фид 16 от ПС 110 кВ Пернатово |  | 0.38 | 2019-12-26 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-26 19:21 | 2019-12-26 20:43 | 2019-12-26 20:43 | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 5.4668 | схлест проводов на вводе в дом Оп. № 12 | *
122 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Наро-фоминский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП14 пит. фид.17 с ПС-265 |  | 0.38 | 2019-12-26 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-26 22:10 | 2019-12-27 00:01 | 2019-12-27 00:01 | 0.01 | 1.85 | 1.85 | 5.55 | ВЛ-0.4 кВ фид.1;фид.2 от ТП-14 после пожара в доме №13 выгорел пролет провода СИП 4Х70. | ПН-2
123 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ЗТП 1384 в стор. КРН-101 пит. фид 2 с ПС 35 кВ Теряево. |  | 10 (10.5) | 2019-12-27 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-27 08:45 | 2019-12-27 09:01 | 2019-12-27 09:01 | 0.58 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | не установлена . Направлена бригада в обход | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
124 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 4 с ПС 35 кВ Середа. |  | 10 (10.5) | 2019-12-27 09:19 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-27 09:19 | 2019-12-27 11:05 | 2019-12-27 11:05 | 0.676 | 1.7667 | 1.7667 | 26.5005 | повреждение у абонента, откл. ЛР на МТП 3648 | *
125 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Волоколамский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 с КТП 1615.пит. фид. 16 с ПС 110 кВ Волоколамск. |  | 0.38 | 2019-12-27 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-27 09:24 | 2019-12-27 09:39 | 2019-12-27 09:39 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | осмотрена ВЛ 0,4кВ ,замечаний не выявлено, включен повторно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
126 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 от ЦРП-1 пит. фид.12 с ПС 110 кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-12-28 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-28 09:35 | 2019-12-28 10:55 | 2019-12-28 10:55 | 0.09 | 1.3333 | 1.3333 | 18.6662 | включен повторно, бригада направлена в обход. | МТЗ
127 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ КРУН 25 пит. фид. 6 с ПС 110 кВ Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-12-28 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-28 10:15 | 2019-12-28 12:08 | 2019-12-28 12:08 | 0.105 | 1.8833 | 1.8833 | 28.2495 | Выделен поврежденный участок. Повреждение у абонента за ЛР-31 | МТЗ
128 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид. 12 с ПС 110кВ Румянцево |  | 10 (10.5) | 2019-12-28 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-28 11:07 | 2019-12-28 12:59 | 2020-01-03 15:40 | 0.73 | 148.55 | 1.8667 | 28.0005 | Упавшее дерево вне охранной зоны в пролете опор 61-63 | ТО
129 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Шаховской РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 3 от ПС 35 кВ Манеж |  | 10 (10.5) | 2019-12-30 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-30 12:33 | 2019-12-30 13:11 | 2019-12-30 13:11 | 0.055 | 0.6333 | 0.6333 | 4.4331 | производится обход осмотр для выяснения причины | МТЗ
130 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 775 пит. фид .73 от ПС 220 кВ Слобода |  | 0.38 | 2019-12-30 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-30 18:40 | 2019-12-30 19:58 | 2019-12-30 19:58 | 0.001 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | Включен повторно. Планируется послеаварийный осмотр | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
131 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | КВЛ 10кВ ЗТП-196 фид.2 пит.фид.2 ПС Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-12-30 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-30 20:25 | 2019-12-30 21:05 | 2019-12-30 21:05 | 0.115 | 0.6667 | 0.6667 | 8.0004 | Включен повторно. Планируется послеаварийный осмотр | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
132 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП-579 фид.Воскресенки по фид.8 ПС Ядрошино |  | 10 (10.5) | 2019-12-30 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-30 20:25 | 2019-12-30 21:57 | 2019-12-30 21:57 | 0.113 | 1.5333 | 1.5333 | 18.3996 | Включен повторно. Планируется после аварийный осмотр | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
133 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Можайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС 381 фид 7 – ЗТП 389 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2019-12-30 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-12-30 20:34 | 2019-12-30 22:25 | 2019-12-30 22:25 | 0.004 | 1.85 | 1.85 | 14.8 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
134 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.34 РП-3 от КРН-342 пит. фид.7 ПС 110 кВ Кубинка |  | 6 (6.3) | 2019-12-31 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-31 12:12 | 2019-12-31 12:48 | 2019-12-31 12:48 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.2 | Выясняется, включено повторно. | *
135 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Истринский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 с КТП-301 пит. фид. 21 А+Б ПС 110 кВ Ивановская |  | 0.38 | 2019-12-31 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-31 18:04 | 2019-12-31 18:31 | 2019-12-31 18:31 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | АВ 400А включен повторно,330,250,240А Бригада направлена в обход | *
136 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Рузский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. Вишневая с КТП 2079 пит. фид 1ПС 35 кВ Северная |  | 0.38 | 2019-12-31 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-31 19:13 | 2019-12-31 19:31 | 2019-12-31 19:31 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | Включен повторно АВ 160А (нагрузка 110,101,210А). | Сработал АВ 160А
137 | ПАО «МОЭСК» | Западные ЭС |  | Одинцовский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ фид. 2 от КТП 4121 пит. фид. 5 от ПС 110 кВ Сушкинская. |  | 0.38 | 2019-12-31 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-31 21:18 | 2019-12-31 22:05 | 2019-12-31 22:05 | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 5.4831 | КТП-4121 РУ-0,4 кВ Ф-2 АВ-160А, U-215В, I-125, 130, 150А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
Западные ЭС | [15 empty] | 23.0301 | 727.8996 | 122.4665 | 1777.5102