## Январь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 января 2017 г. по 31 января 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от ТП-41 Фатеево | 0.38 | Аварийное | 2017-01-01 09:28 | 2017-01-01 10:31 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
2 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-685 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-04 18:17 | 2017-01-04 18:43 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат в МТП-685
3 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №230 "Школа" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-04 21:05 | 2017-01-04 21:35 | 0.038 | Схлест проводов | МТЗ
4 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 822 Гуслица | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-06 08:01 | 2017-01-06 09:44 | 0.25 | Повреждение кабельной воронки на опоре №1. СЗО - котельная. | МТЗ
5 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-1326. | 0.38 | Аварийное | 2017-01-06 09:46 | 2017-01-06 10:49 | 0.001 | Обрыв провода на вводе в дом | н/в автомат в ТП 1326
6 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТПП №739 "КНС" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-06 09:15 | 2017-01-06 11:02 | 0.01 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 734 Сирена. МВ 110 кВ ВЛ 110 кВ Егорьевск - Сирена и ШСМВ 110 кВ | 110 | Аварийное | 2017-01-06 11:42 | 2017-01-06 12:51 | 16.284 | В пролете опор 16-17 обрыв грозотроса. СЗО - ВЗУ - 3 шт., котельная - 2 шт., ЦРБ - 1 шт., насосная станция - 1 шт. | На ПС Сирена АПВ неуспешно, на ПС Егорьевск АПВ успешно. Выпавшие блинкера: ДФЗ, ДЗШ и МТЗ ШСМВ 110 кВ ОМП: 1,1 км от ПС Сирена, фаза «А» на землю В 12-32 включили МВ 110 кВ ВЛ 110 кВ Егорьевск - Сирена, поставили I СШ 110 кВ под напряжение, запитали 1-А, 2-А, 2-Б сек. 6 кВ. В 12-51 включили сек. 1-Б 6 кВ, кроме фид. 14 (ЕРЭС), фид.14 в 12-51 перевели по резерву.
8 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Село-гора от КТП-302 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-06 14:11 | 2017-01-06 15:20 | 0.03 | Выясняется | н/в автомат в КТП-302
9 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 1 Большой Двор. МВ 35 кВ ВЛ 35 кВ Классон - Большой Двор с отп. на ПС Павлово | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 14-15 обрыв провода верхней фазы и грозотроса. | I ст. ДЗ
10 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №206 "Спирино" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-06 18:00 | 2017-01-06 18:38 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
11 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №476 "Погостище" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-06 18:55 | 2017-01-06 19:35 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
12 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | КЛ 0,4кВ фидер 2 от ТП-4441 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 01:20 | 2017-01-07 02:05 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
13 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-347 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 15:51 | 2017-01-07 17:21 | 0.02 | Схлест проводов в пролете № 9-10 | Н/В автомат.
14 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-240 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 18:55 | 2017-01-07 20:09 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КИП-240
15 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4520 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 19:00 | 2017-01-07 19:40 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/В автомат
16 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1228 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 20:00 | 2017-01-07 21:16 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в ТП-1228
17 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 20:10 | 2017-01-07 20:43 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-4937
18 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Аптечная от ТП-59 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-07 21:43 | 2017-01-07 22:37 | 0.015 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в ТП-59
19 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1190 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-08 05:05 | 2017-01-08 06:26 | 0.015 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-1190
20 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 3 от КТП-4900 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-09 17:40 | 2017-01-09 18:13 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
21 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от МТП-499 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-09 21:24 | 2017-01-09 21:50 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
22 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-347 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-09 23:01 | 2017-01-10 00:25 | 0.001 | Схлест проводов в пролете № 17-18 | Н/в автомат
23 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №467 "Митинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-10 04:55 | 2017-01-10 05:42 | 0.001 | Схлест проводов | МТЗ
24 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от МТП-469 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-10 12:24 | 2017-01-10 13:38 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в МТП-469
25 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-5003 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-10 18:20 | 2017-01-10 19:25 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | н/в автомат
26 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-138 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-10 19:10 | 2017-01-10 20:58 | 0.015 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат
27 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-727 д. Расловлево | 0.38 | Аварийное | 2017-01-11 09:32 | 2017-01-11 10:45 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
28 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Егорьевск - Сирена | 110 | Неотложное | - | - | - | Ремонт грозотроса в пролете опор №16 - 17. | Нет.
29 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от МТП26 д. Борисово | 0.38 | Аварийное | 2017-01-12 23:02 | 2017-01-13 00:20 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
30 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-41 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-14 10:05 | 2017-01-14 11:01 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
31 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-126 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-14 10:25 | 2017-01-14 12:12 | 0.001 | Выясняется | Н/в автомат
32 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП-531 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-14 14:40 | 2017-01-14 15:12 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
33 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Круглово с РП-7 питающий фид. 16 с ПС 611 Городна | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-14 20:30 | 2017-01-14 20:37 | 0.164 | Повреждение у абонента | МТЗ
34 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП-79 д.Холмы | 0.38 | Аварийное | 2017-01-14 23:15 | 2017-01-14 23:59 | 0.01 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
35 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП-545 д.Ельня | 0.38 | Аварийное | 2017-01-15 03:41 | 2017-01-15 04:38 | 0.025 | ветка 11-12 | Н/в автомат
36 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №502 ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-15 06:38 | 2017-01-15 07:42 | 1.5 | Причина: повреждение КЛ ЗТП-267 – ЗТП-607 | МТЗ
37 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №619 "Школа Левошево" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-15 09:00 | 2017-01-15 09:33 | 0.03 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
38 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-75 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-15 09:15 | 2017-01-15 10:32 | 0.001 | Схлест проводов в пролете № 23-24. | ПН-2
39 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТПП-111 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-15 10:01 | 2017-01-15 11:14 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор №1-№2. | ПН-2 2шт.
40 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-30 на Сады по фид. 20 ПС 414 Кудиново. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-01-16 11:44 | 2017-01-16 12:15 | 0.004 | Подхлёст проводов пролетевшей веткой в пролёте опор 11-12 | МТЗ
41 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП - 1167 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-16 21:00 | 2017-01-16 21:43 | 0.02 | Столкновение грузового а/м с опорой ВЛ 0,4 кВ. | н/в автомат ТП 1167
42 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-169 д. Чигарово | 0.38 | Аварийное | 2017-01-18 13:40 | 2017-01-18 15:04 | 0.015 | Подхлест проводов на вводе в дом из-за схода снега с крыши. | н/в автомат в ЗТП-169
43 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 356 Павлово. МВ 6 кВ 2 сек. Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-01-19 13:52 | 2017-01-19 14:30 | 1.065 | При повреждении на абонентском фидере №13 отказ в отключении из-за неисправности выходного реле МТЗ фид. 13. | УРОВ 2 секции Т-2 1 фидер ООО "Павловский Посад", 4 фидера ОАО "Павлово-Посадская эл.сеть". 14-22- поставили под напряжение 2 сек. 6 кВ. 14-30 –включили все фидера, кроме фид.13 ( все абоненты ф.13 запитаны по резерву)
44 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.22 ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-19 20:09 | 2017-01-19 21:06 | 0.002 | повреждение проходных изоляторов в ЗТП-124 | МТЗ
45 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №897 "Воронинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-19 21:15 | 2017-01-19 22:18 | 0.04 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
46 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-125 д.Боровково | 0.38 | Аварийное | 2017-01-21 08:08 | 2017-01-21 09:40 | 0.003 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
47 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 д.Б.Ильинка | 0.38 | Аварийное | 2017-01-21 15:15 | 2017-01-21 15:48 | 0.004 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
48 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №290 "Волосунино" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-22 09:05 | 2017-01-22 09:31 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
49 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-282 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-22 13:16 | 2017-01-22 15:05 | 0.011 | Обрыв провода на вводе в дом | КТП-282 перегорела вставка ПН-2.
50 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП57 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-23 16:10 | 2017-01-23 17:08 | 0.01 | Подхлест проводов на вводе в дом из-за схода снега с крыши. | н/в автомат в МТП57
51 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №677 "Школа" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-23 16:52 | 2017-01-23 17:21 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
52 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Жаворонки – Степановская | 35 | Аварийное | 2017-01-20 09:48 | 2017-01-20 11:04 | 8.2 | АО от 1 ст. ДЗ ВЛ 35 кВ Жаворонки – Степановская. На ПС 35 кВ Степановская обесточена 2 сек. 10 кВ (АВР 10 кВ выведен по режиму). | 1 ст. ДЗ
53 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №385 "Слобода" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-24 21:27 | 2017-01-24 22:26 | 0.001 | Обрыв провода на вводе в дом | МТЗ
54 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Парфентьево" с ПС 722 Чанки. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-25 04:20 | 2017-01-25 05:31 | 0.001 | Выясняется | МТЗ
55 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-56 – ТП-320 по фид. Парфентьево ПС 722 Чанки | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-25 10:03 | 2017-01-25 10:54 | 0.02 | Выясняется | мтз
56 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №21 ПС №817 "Спортивная" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-25 08:05 | 2017-01-25 08:48 | 0.02 | повреждение концевой муфты на опоре №1 | мтз
57 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №342 "Семеновская" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-25 10:47 | 2017-01-25 11:44 | 0.01 | Подхлест проводов в пролете опор №т 7-8 | МТЗ
58 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП 1066 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-25 13:15 | 2017-01-25 14:08 | 0.01 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
59 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-678 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-26 19:47 | 2017-01-26 21:23 | 0.001 | ветка 19-20 | Н/в автомат в КТП-678 включили повторно.
60 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-551 д.Мамонтово | 0.38 | Аварийное | 2017-01-26 21:22 | 2017-01-26 22:49 | 0.002 | Ветка 7-8 | Н/в автомат включили повторно.
61 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул.Колзозная от ЗТП-27 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-27 15:05 | 2017-01-27 15:24 | 0.055 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в ЗТП-27
62 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.Быт-2 от КТП-96 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-27 20:41 | 2017-01-27 21:12 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
63 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП355 Лесково | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 08:57 | 2017-01-28 10:20 | 0.001 | Срезан кабель от Тр-ра до РУ-0,4кВ. | МТЗ
64 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП225 Пушкино | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 09:51 | 2017-01-28 11:10 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
65 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1от ТП523 Ямкино | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 10:20 | 2017-01-28 12:06 | 0.001 | Подхлест проводов на вводе в дом из-за схода снега с крыши. | МТЗ
66 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Чернево" с ПС 16 Дятлово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-28 14:16 | 2017-01-28 14:55 | 0.05 | КТП-210 следы перекрытие на животное (куница) | МТЗ
67 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 35кВ Демино I | 35 | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ в 5км от ПС Демино | ДЗЛ
68 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП 537 Молзино | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 15:37 | 2017-01-28 17:15 | 0.001 | ветка 12-13 | МТЗ
69 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП211 Подвязново | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 17:12 | 2017-01-28 18:27 | 0.001 | ветка 21-22 | МТЗ
70 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-85 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 20:09 | 2017-01-28 20:55 | 0.017 | Схлест проводов в пролете № 15-16 | н/в автомат КТП-85
71 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП - 68 д. Черново | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 21:00 | 2017-01-28 21:49 | 0.008 | ветка 26-27 | н/в автомат в КТП - 68
72 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-343 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-28 22:13 | 2017-01-28 22:56 | 0.025 | Ветка 39-40 | н/в автомат в КТП-343
73 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТПП №588 "Дмитровский Погост" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 12:20 | 2017-01-29 12:59 | 0.04 | Ветка в пролете опор 8-9 | МТЗ
74 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-162 д.Василево | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 14:08 | 2017-01-29 15:18 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | нет
75 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-606 д.Черепково | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 08:23 | 2017-01-29 09:19 | 0.001 | ветка 19-20 | Н/в автомат
76 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-99 д.Афанасово | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 14:40 | 2017-01-29 15:46 | 0.002 | Колл-центр | Н/в автомат
77 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт от КТП-37 д.Б.Еськино | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 17:46 | 2017-01-29 18:59 | 0.01 | Обрыв провода на вводе в дом | ПН-2
78 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 ТП 548 Исаково | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 20:12 | 2017-01-29 22:02 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
79 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП 363 Колонтаево | 0.38 | Аварийное | 2017-01-29 20:14 | 2017-01-29 21:29 | 0.001 | ветка 6-7 | МТЗ
80 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 35кВ Дивная 1 | 35 | Аварийное | - | - | - | 30.01.17. 02-44 Включили Кабель "А" КЛ 35кВ Дивная I, Кабель "Б" выведен в ремонт. Причина отключения-Повреждение КЛ в 4,8 км от ПС Дивная, Кабель "Б" фаза зеленая. | ДЗЛ
81 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-82 «Ивановская» ООО «ФАБИ» | 0.38 | Аварийное | 2017-01-30 08:56 | 2017-01-30 09:38 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
82 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП-233-КТП-262 по фид.9 с ПС 333 Ельня | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-01-30 10:39 | 2017-01-30 12:10 | 0.3 | Старение изоляции кабеля 6 кВ ввод в КТП 262. | МТЗ
83 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-595 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-30 16:37 | 2017-01-30 17:53 | 0.002 | ветка 13-14 | Н/в автомат
84 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-121 д.Белая | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 01:38 | 2017-01-31 03:15 | 0.001 | ветка 29-30 | Н/в автомат
85 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП192-ТП13 по фид.23 ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-01-31 11:20 | 2017-01-31 11:47 | 0.01 | Выясняется | МТЗ
86 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП 125 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 16:21 | 2017-01-31 18:02 | 0.012 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП 125
87 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-111 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 16:36 | 2017-01-31 18:10 | 0.01 | ветка 14-15 | н/в автомат в КТП-111
88 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-4520 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 19:30 | 2017-01-31 20:07 | 0.01 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-4520
89 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №294 "Алексино Туголес" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 20:16 | 2017-01-31 20:47 | 0.01 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
90 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №216 "Самойлиха" | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 20:24 | 2017-01-31 22:06 | 0.001 | Провис фазного провода на вводе в дом. | МТЗ
91 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-577 | 0.38 | Аварийное | 2017-01-31 20:35 | 2017-01-31 21:41 | 0.001 | ветка 7-8 | Н/в автомат

## Февраль
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 февраля 2017 г. по 28 февраля 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 6 кВ в РП-1 фид.103 (пит. центр фид.3 ПС 73 Озеры). | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-02-01 21:10 | 2017-02-01 22:53 | 0.32 | повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
2 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №873 "Петровское" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-03 08:45 | 2017-02-03 09:53 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
3 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.Снло от КТП-126 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-03 09:21 | 2017-02-03 11:10 | 0.002 | Выясняется | н/в автомат
4 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ пит. фид. 5 с ПС Сетовка. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-03 12:52 | 2017-02-03 13:37 | 0.04 | Выясняется | МТЗ
5 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 17 с ПС 401 Голутвин | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-03 16:48 | 2017-02-03 18:44 | 4.191 | Повреждение КЛ 10 кВ на ПС Голутвин СЗО -13 (Школа -3, дет.сад-3, котельная-4, очистные, ВЗУ, водокачка). Включили по резерву. | МТЗ
6 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 177 Аниськино | 0.38 | Аварийное | 2017-02-06 13:21 | 2017-02-06 14:37 | 0.002 | Схлёст проводов на вводе в дом при сходе снега с крыши дома. | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 177 Орехово. Т-2 | 110 | Аварийное | 2017-02-06 23:03 | 2017-02-06 23:27 | 4.9 | II СШ 6 кВ . 5 фидеров абонентов:1 фид. Демиховский Маш. З-д.4 фид. ООО "Орехово - Зуевская Эл. Сеть" Причина выясняется | Газовая защита РПН Т-2. 06.02.17 23-27 Включили ШСМВ 6 кВ , запитали II СШ 6 кВ и всех абонентов
8 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №219 "Лесничество" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-07 13:31 | 2017-02-07 14:35 | 0.001 | Ветка на вводе в дом | МТЗ
9 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП-1132 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-07 21:42 | 2017-02-07 22:10 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
10 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Юбилейная от ТП-52 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-09 05:00 | 2017-02-09 05:45 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат.
11 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП-1321 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-09 18:38 | 2017-02-09 19:42 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/В автомат.
12 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-516 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-09 20:59 | 2017-02-09 22:02 | 0.004 | Ветка в пролёте № 13-14 | н/в автомат в КТП-516
13 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП 636 д. Ельня | 0.38 | Аварийное | 2017-02-10 12:29 | 2017-02-10 13:59 | 0.001 | Ветка в пролёте № 31-32 | МТЗ
14 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 2 от КТП-4759 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-10 12:45 | 2017-02-10 13:21 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
15 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-77 Черноголовка | 0.38 | Аварийное | 2017-02-10 13:57 | 2017-02-10 15:25 | 0.001 | Схлекст проводов в пролёте № 18-19 | МТЗ
16 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП - 1172 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-10 17:30 | 2017-02-10 18:50 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
17 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП 1229 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-11 10:00 | 2017-02-11 11:51 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | Нет
18 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Новые дома от ТП-181 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-11 12:00 | 2017-02-11 13:49 | 0.05 | Обрыв провода. | н/в автомат
19 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от КТП-4759 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-14 10:37 | 2017-02-14 11:30 | 0.005 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
20 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №541 "Середняки" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-14 11:08 | 2017-02-14 12:01 | 0.001 | Подхлест проводов в пролете опоры № 2-3. | МТЗ
21 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 220кВ Баскаково - Парковая | 220 | Аварийное | - | - | - | Опора 33 перекрытие гирлянды изоляторов нижней фазы. | ДЗЛ
22 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 220кВ Руднево - ТЭЦ-23 | 220 | Аварийное | - | - | - | Опора 65 перекрытие гирлянды изоляторов нижней фазы. | ДФЗ
23 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП-1522 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-14 14:59 | 2017-02-14 15:34 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
24 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 15 с ПС 456 Маслово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-14 15:27 | 2017-02-14 17:11 | 0.01 | На проводах у оп.39 наброс металлической проволоки | МТЗ
25 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС - Клишино ВЛ 110кВ Клишино-Зарайск. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ, 1 ст. ДЗ. ОМП 23,4км от ПС Зарайск.
26 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП - 1149 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-14 15:43 | 2017-02-14 17:42 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
27 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №10 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-14 16:55 | 2017-02-14 17:56 | 0.01 | Наброс на опоре № 103. | МТЗ
28 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 6 от КТП 4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-14 18:20 | 2017-02-14 19:20 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
29 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №352 "ЦУС Пышлицкий" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-14 20:03 | 2017-02-14 21:14 | 0.02 | Схлекст проводов в пролёте № 4-5 при порыве ветра. | МТЗ
30 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №253 "Пронино" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-15 08:40 | 2017-02-15 09:33 | 0.001 | Ветка на вводе в дом | МТЗ
31 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №277 "Тельма" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-15 09:15 | 2017-02-15 10:43 | 0.004 | Ветка на вводе в дом | МТЗ
32 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Школьная от ЗТП-199 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-15 14:03 | 2017-02-15 14:51 | 0.03 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат
33 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 6 от КТП-4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-15 16:15 | 2017-02-15 16:55 | 0.045 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
34 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 6 от КТП-4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-15 21:10 | 2017-02-15 21:57 | 0.045 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
35 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Ловцы-Радовицы. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 136-137 обрыв провода фаза "К" (из-за коррозии провода) | ДФЗ
36 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-57 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-17 11:18 | 2017-02-17 12:16 | 0.03 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/В автомат
37 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП - 593 Полбино | 0.38 | Аварийное | 2017-02-18 08:26 | 2017-02-18 10:13 | 0.006 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
38 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-1107 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-19 20:57 | 2017-02-19 21:44 | 0.04 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
39 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 7Б ПС 26 Монино | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ. АВР успешно.
40 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 3 от КТП-46 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-20 08:49 | 2017-02-20 10:32 | 0.014 | Схлекст проводов в пролёте № 15-16 | н/в автомат в КТП-46
41 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП - 240 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-20 12:58 | 2017-02-20 14:20 | 0.04 | Подхлест проводов в пролете опоры № 7-8. | н/в автомат в КТП 240
42 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня от ТП 157 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-20 13:23 | 2017-02-20 15:13 | 0.25 | Схлёст проводов на вводе в дом при сходе снега с крыши дома. | н/в автомат в ТП-157
43 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-103 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-20 20:40 | 2017-02-20 21:57 | 0.04 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат
44 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 744 Михали. Т-2 | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | МТЗ, АВР СМВ 10 кВ успешно.
45 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 456 Маслово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-22 12:46 | 2017-02-22 13:38 | 0.084 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
46 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №354 "Дерзковская" | 0.38 | Аварийное | 2017-02-23 11:13 | 2017-02-23 11:54 | 0.004 | Повреждение КЛ-0,4 кВ в ЩУЭ с опоры к ЩУЭ в месте разделки кабеля. | МТЗ
47 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от МТП-31 Щельпино | 0.38 | Аварийное | 2017-02-24 13:30 | 2017-02-24 15:10 | 0.25 | Неотложные работы по замене ж/б опоры №32 на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от МТП-31(Щельпино) | нет
48 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН39-КТПП116 по фид. 5 ПС 477 Бруски | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-02-24 14:31 | 2017-02-24 15:20 | 0.159 | Выясняется | МТЗ
49 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 681 Алмазово. реактор 10 кВ Т-1 | 110 | Неотложное | - | - | - | Повреждение кабеля в/к ДЗР МВ 10 кВ Т-1 1 к-т. 2 сек. | нет
50 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт -3 от КТП-74 д.Новокунаково | 0.38 | Аварийное | 2017-02-24 21:16 | 2017-02-24 22:08 | 0.003 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
51 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-647 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-25 13:56 | 2017-02-25 14:45 | 0.01 | Схлекст проводов в пролёте № 9-10 при порыве ветра. | ПН-2
52 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка – Демихово | 110 | Аварийное | - | - | - | Пролёт опор № 34-35 следы перекрытия провода нижней фазы техникой сторонней организации (строительство дороги), ремонт не требуется. | ДФЗ На ПС Демихово АПВ успешно, на ПС Стачка АПВ неуспешно ОМП: 10,5 км от ПС Стачка, фаза "А" на землю", 9 км от ПС Демихово, фаза «А» на землю 25.02.17 22-19 - замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Стачка - Демихово
53 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. Быт-3 от ТП 179 Псотино | 0.38 | Аварийное | 2017-02-26 17:03 | 2017-02-26 18:09 | 0.062 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
54 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-161 – ТП-164 пит. фид. 13 с ПС 590 Федино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-27 13:48 | 2017-02-27 14:58 | 0.192 | Повреждение КЛ №1652 (ввод ТП-176) | МТЗ
55 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-381 д.Ивашево | 0.38 | Аварийное | 2017-02-27 14:15 | 2017-02-27 14:49 | 0.002 | Ветка в пролёте № 22-23 | Н/в автомат
56 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово-Гребчиха | 110 | Неотложное | - | - | - | Отсутствие нагрузки на одной фазе. На опоре №13 разрыв шлейфа в месте сварки (фаза "Ж") | нет
57 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. ГСМ от ТП-80 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-27 14:52 | 2017-02-27 15:44 | 0.01 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
58 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | АО ВЛ-0,4 кВ от КТП-91 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-27 14:59 | 2017-02-27 16:48 | 0.009 | Схлекст проводов в пролёте № 19-20 | Н/в автомат
59 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА14-ТП105 по фид. Ратчино ПС 590 Федино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-02-28 17:25 | 2017-02-28 18:41 | 0.7 | Ветка в пролёте № 10-11 | МТЗ
60 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. "Село" от КТП-123 | 0.38 | Аварийное | 2017-02-28 18:50 | 2017-02-28 19:57 | 0.04 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-123

## Март
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Бортниково с ПС 74 Непецино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-01 04:17 | 2017-03-01 04:25 | 0.125 | В пролёте опор 44-45 ветка на проводах. РПВ успешно. | МТЗ
2 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1276 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-01 06:12 | 2017-03-01 07:18 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
3 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осётр-Ларино 1 | 110 | Аварийное | - | - | - | ОМП: КЗ 6,2 км от ПС Осётр фаза А на землю. L=26,98 км. На опоре № 76, наброс проволоки на шлейф нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ
4 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 6 от КТП-4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-02 12:47 | 2017-03-02 13:20 | 0.045 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
5 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ КРН10-ЗТП171 по фид. 6 с ПС 39 Поселок. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-06 17:01 | 2017-03-06 18:35 | 0.01 | Между оп№102-103 дерево на ВЛ-6кВ Фид6 с ПС39 | МТЗ
6 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №211 "Федоровская" | 0.38 | Аварийное | 2017-03-06 17:23 | 2017-03-06 18:08 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом. | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 212 Восточная. АТ-3 РТ-5 | 10 (10.5) | Неотложное | - | - | - | Регулировка РПН РТ - 5 | нет
8 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Классон - Дубки | 35 | Аварийное | - | - | - | Опора №25 верхняя и средняя фазы, повреждение двух изоляторов (разбиты), на третьем изоляторе следы перекрытия. Предположительно-расстрел. | ДЗ 1 зона
9 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер 107 с ПС 85 Куровская | 10 (10.5) | Неотложное | 2017-03-07 22:44 | 2017-03-08 00:12 | 0.28 | Восстановление шлейфа 1 фазы на ЛР-43. | Нет.
10 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП№341 "Середниково" | 0.38 | Аварийное | 2017-03-08 08:57 | 2017-03-08 09:51 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
11 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Минеральная - Некрасовка. | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор №41-42 следы перекрытия на нижней фазе, неустановленной техникой сторонней организации. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешное. ОМП -5,3 км от ПС Некрасовка. Фаза "С".
12 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.7 ПС 419 Минеральная участок РТП3030-ТП4750 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-10 23:27 | 2017-03-11 01:15 | 0.45 | Повреждение КЛ 6 кВ. СЗО - котельная 3 шт. | МТЗ
13 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 10 кВ фид.41 ПС 678 Ларино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-12 10:10 | 2017-03-12 10:50 | 0.002 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
14 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1188 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-12 10:17 | 2017-03-12 11:01 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
15 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Черкизово II | 110 | Аварийное | - | - | - | В результате АО 3 секции 110 кВ на ТЭЦ-23, из-за неисправности реле повторителя РПО на ПС Восточная (ЭПЭ-103, г.в. 1953), произошло отключение МВ КВЛ Восточная-Черкизово 2. | 5 зона ДЗ с ОУ Год ввода 1938 L-11,5 км. Уч-к ВЭС 3 км. В расширении не нуждается-промзона.
16 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.17b ПС 157 Горенки участок ВЛ -6 кВ от РП-4868/1-ТП-10/1 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-12 14:20 | 2017-03-12 15:45 | 0.2 | В пролете опор 57-58 схлест проводов негабаритной техникой сторонней организации | МТЗ
17 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-23 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-12 16:17 | 2017-03-12 17:26 | 0.001 | Посторонние воздействия. | ПН-2
18 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №372 "Петровское" | 0.38 | Аварийное | 2017-03-13 09:56 | 2017-03-13 11:26 | 0.001 | Ветка в пролете № 8-9 | МТЗ
19 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-4903 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-13 11:28 | 2017-03-13 11:55 | 0.001 | КЗ на вводе в дом. | Н/в автомат
20 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-159 – КТП-163 по фид.101 ПС 652 Шульгино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-13 22:19 | 2017-03-13 23:56 | 0.2 | В пролете опор 27-28 подхлест проводов неустановленной техникой | МТЗ
21 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село-левое от КТП-279 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-14 11:42 | 2017-03-14 13:24 | 0.06 | Схлест проводов в пролете опор 1-2. | н/в автомат в КТП-279
22 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 402 ПС 375 "Стачка" (участок РП 1001 - ТП 1350 ) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-14 11:54 | 2017-03-14 13:33 | 0.3 | повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
23 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1393 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-14 15:04 | 2017-03-14 17:01 | 0.04 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-1393
24 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1386 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-14 15:35 | 2017-03-14 17:20 | 0.035 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-1386
25 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 51 Егорьевск. I CШ 110 кВ | 110 | Аварийное | 2017-03-14 16:30 | 2017-03-14 17:33 | 33.4 | Повреждение ввода МВ 110 кВ Т-1 в сторону СШ фаза «В». ВЛ 110 кВ Егорьевск - Сирена - в пролете опор 16-17 обрыв провода нижняя фаза | ПС 110 кВ Егорьевск: АО от ДЗШ I CШ 110 кВ. Шатурская ГРЭС: односторонне АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Шатура – Бруски, АПВ неуспешно. ПС 110 кВ Сирена: односторонне АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Егорьевск – Сирена, АПВ неуспешно. Были обесточены: ПС 110 кВ Егорьевск, ПС 110 кВ Бруски, ПС 35 кВ Пичурино, ПС 35 кВ Тепличная. Потребители: 51 фид., 313 ТП, 75 н.п., 22541 чел, 102 СЗО. Отключенная мощность 16,7 МВт. В 16-58 с Шатурской ГРЭС повторно включена ВЛ 110 кВ Шатура – Бруски, запитаны потребители ПС 110 кВ Бруски (11 фид., 55 ТП, 3251 чел, 31 СЗО, 4,1 МВт). Остаются обесточенными: 40 фид., 258 ТП, 19200 чел., 71 СЗО, 12,6 МВт. В район обесточения для запитывания СЗО направлены 71 ПЭС: ВЭС – 21, ЮЭС – 12, СЭС – 15, ЗЭС – 12, НМ – 6, МКС – 5. В 17-33 на ПС Бруски вкл. МВ ВЛ 110 кВ Бруски – Егорьевск, подано напряжение на II СШ 110 кВ ПС Егорьевск и запитаны все потребители. Время обесточения составило от 28 минут до 1 часа 3 минут. В 18-51 на ПС Егорьевск вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Берендино – Егорьевск после перефиксации на II СШ 110 кВ. В 19-34 на ПС Егорьевск вкл. в транзит ВЛ 110 кВ Бережки – Егорьевск после перефиксации на II СШ 110 кВ. 15.03.17. в 12-00 на ПС Егорьевск ввели в работу I СШ 110кВ 15.03.17 в 21-31 На ПС Егорьевск включили Т-1 и собрали нормальную схему
26 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №531 "Кривандино" | 0.38 | Аварийное | 2017-03-14 20:14 | 2017-03-14 21:48 | 0.01 | Ветка в пролете № 1-2. | МТЗ
27 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. дом № 22,23,24 от ТП-218 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-14 21:51 | 2017-03-14 22:14 | 0.075 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
28 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | РП-9. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-15 01:16 | 2017-03-15 02:52 | 0.62 | В РП-9 повреждение 3-х опорных изоляторов | МТЗ
29 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-241 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-15 15:37 | 2017-03-15 16:53 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
30 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино – Старт | 110 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена - повреждений не обнаружено. На 17.03.17 намечен ИТР осмотр. | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 6,1 км от ПС Нежино, фаза "В" на землю
31 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отп. на ПС Ельня. | 110 | Аварийное | - | - | - | 17.03.17 16-08 Осмотрена ВЛ 110 кВ Истомкино - Кашино с отп на ПС Ельня. Замечаний нет. Повреждение на ПС Кашино. На 20.03.17 запланирована совместная комиссия ВЭС и РЖД на ПС Кашино. | ДФЗ, АПВ успешное. 13,5 км от ПС Истомкино. Фаза А.
32 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | МТП-1141 | 6 (6.3) | Неотложное | 2017-03-16 09:35 | 2017-03-16 13:17 | 0.1 | Ревизия оборудования . | Ревизия оборудования .
33 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | КТП-1348 | 6 (6.3) | Неотложное | 2017-03-16 10:03 | 2017-03-16 12:45 | 0.25 | Повреждение опорного изолятора | Повреждение опорного изолятора
34 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дулево - Ликино. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №3 следы перекрытия на проводе средней фазы. | ДФЗ , АПВ успешно. ОМП 8,8 км от ПС Ликино. Фаза "С".
35 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от КТП-4734 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-16 20:30 | 2017-03-16 21:39 | 0.08 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
36 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-270 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-17 10:17 | 2017-03-17 11:33 | 0.001 | Выясняется | Н/в автомат
37 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дулево- Ликино | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре 6 следы перекрытия 3-х фаз, требуется замена гирлянд изоляторов. | ДФЗ
38 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ -10 кВ ф.19 и ф.28 ПС №696 Прогресс-РТП-8090 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-18 00:47 | 2017-03-18 07:00 | 10 | 02-45 Запитали от ПЭС СЗО и прилегающих абонентов. 05-41 Запитали от ПЭС ТП-422 05-43 - запитали от ПЭС ТП-423. . 06-00 Запитали от ПЭС 2 ТП. Осталось обесточено 4 ТП(3 аб), 06-38 Запитали от ПЭС РТП-8090. Осталось обесточено 3 ТП аб. 07-00 Запитали от ПЭС 3 ТП. Все абоненты с напряжением. Причина выясняется. Повреждение КЛ 10 кВ ф.19 и ф.28. | мтз
39 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чанки - Пески. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №73 – на гирлянде изоляторов правой фазы следы перекрытия от гнездования птиц. Срочный ремонт не требуется. | ДФЗ, 1ст.ЗЗ ОМП - 12,8 км , фаза "С",
40 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от КТП-126 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-18 18:48 | 2017-03-18 19:44 | 0.009 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат
41 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор №115-№116 следы перекрытия техникой сторонней организации | ДФЗ
42 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 297 Затишье. МВ 6 кВ 3 секции Т-3 | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Повреждение на абонентском фидере 34. ООО "Вектор" | 8 фидеров абонента(фид.31, фид.32, фид.33, фид.34, фид.37 – ООО «Вектор», Фид.35 – МУП города Электросталь «ПТП ГХ», Фид.38 – ООО «Евромаркет Центр», Фид.36-ООО «СТЛ Экструзия»)
43 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Водовод I с отп. на ПС Крутое | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 508-510 обрыв грозотроса | ДФЗ, I и II ст. ТЗНП. АПВ отключено. ОМП: 8,7 км от ПС Водовод, КЗ впереди На ПС Стачка (аб.) (МПМЭС) АО от УРОВ I СШ 110 кВ 17-33 - ПС Стачка (аб.) (МПМЭС) подано напряжение на I СШ 110 кВ включением ВЛ 110 кВ Стачка - Орехово I. 17-42 - ПС Стачка (аб.) (МПМЭС) включены ВЛ 110 кВ Стачка - Орехово III с отп. и ВЛ 110 кВ Стачка – Демихово и ШСВ 110 кВ
44 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-18 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-20 14:04 | 2017-03-20 15:52 | 0.03 | Выясняется | Н/В автомат.
45 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-148-ТП-281 по фид.Семеновский ПС 401 Голутвин | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-22 12:13 | 2017-03-22 13:21 | 0.002 | Падение дерева, из-за пределов охранной зоны, спиленного неустановленными лицами в пролете опор №278-279 | МТЗ
46 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.ВЗУ от МТП-146 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-23 16:39 | 2017-03-23 17:17 | 0.05 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
47 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТПП-4753 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-23 17:30 | 2017-03-23 18:42 | 0.06 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат
48 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 51 Егорьевск. БСК-1 | 110 | Аварийное | - | - | - | повреждение элемента конденсатора ф."З" | Небалансная защита 15-37 На ПС Егорьевск отремонтировали БСК-1, но по команде МосРДУ включать не будут.
49 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Сельхозфидер №2 ПС №451 "Кривандино" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-24 14:13 | 2017-03-24 15:04 | 0.112 | В пролёте опор 16-17 наброс проволоки | МТЗ
50 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-1167 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-24 20:20 | 2017-03-24 21:01 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
51 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 10 а+б ПС 26 Монино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-25 19:10 | 2017-03-25 20:41 | 0.4 | В пролёте опор 73-74 подхлёст проводов техникой неустановленной организации. | мтз кабель А включили повторно, кабель Б по резерву.
52 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН6-ТП614 по фидеру 19 с ПС 744 Михали. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-26 09:52 | 2017-03-26 10:25 | 0.634 | Наброс на провода ВЛ на участке КРН№6-опора№32. | МТЗ
53 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-123 Ямкино | 0.38 | Аварийное | 2017-03-26 10:52 | 2017-03-26 11:21 | 0.03 | Ветка в пролете №19-20 | МТЗ
54 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Ликино-Экситон. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | На ПС Ликино от ДФЗ, АПВ-успешно. На ПС Экситон от ДФЗ, АПВ-успешно.
55 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-217 - ТП-301 по фид. 11 А ПС 26 Монино. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-27 06:32 | 2017-03-27 07:21 | 0.2 | Наброс проволоки в пролёте опор 25-26 | мтз
56 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-20 по фид.3 ПС 477 Бруски | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-27 08:05 | 2017-03-27 09:43 | 0.03 | Напрос проволоки в пролёте опор №4-5 | МТЗ
57 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-204 – ТП-101 по фид.11 ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-27 08:09 | 2017-03-27 08:51 | 0.4 | наброс проволоки на провода КВЛ-10кВ птицей в пролете опор №139- 140 | МТЗ
58 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-4440 – ПСС-2 по фид.19613 ПС 695 Гольяново. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-27 10:55 | 2017-03-27 11:25 | 0.001 | Повреждение разрядника на КТП 5037 | МТЗ
59 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-315-ТП-89 фид.4 ПС 34 Васютино | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Опиловка деревьев сторонней организацией ветка на проводах в пролете опор 15-16 | МТЗ
60 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 154 Суворово. МВ 110 кВ Т-2 МВ 6 кВ Т-2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Следы перекрытия на шинном мосту 6кВ Т-2 | ДЗТ
61 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-335 – ТП-325 по фид.33 ПС 579 Черголовка | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-27 16:56 | 2017-03-27 18:15 | 0.2 | Повреждение у абонента | МТЗ
62 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-138 д.Молзино | 0.38 | Аварийное | 2017-03-27 16:42 | 2017-03-27 18:24 | 0.01 | Ветка в пролете №3-4 | ПН-2
63 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер № 4 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-28 12:55 | 2017-03-28 13:38 | 0.764 | повреждение проходного изолятора в КТП-214 СЗО - очистные | МТЗ
64 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городна-Луховицы | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №97 – пробой гирлянды изоляторов нижней фазы. | ДФЗ Включили повторно в 13:51 с ПС Луховицы - успешно, в 13-54 АО ВЛ 110 кВ Городна-Луховицы от защит на ПС Луховицы. АПВ неуспешно.
65 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль II цепь с отпайкой на ПС Ботино (ВЛ 110 кВ Рошаль Восточная с отпайкой) | 110 | Неотложное | - | - | - | Опора 35 - обрыв шлейфа фаза А | нет Заявка № 4390 Выявление неполнофазного режима 12:33 Допущена бригада сл. ЛЭП Заявка №4406 Устранение повреждения на опоре №35
66 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП-928 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-28 17:41 | 2017-03-28 18:53 | 0.001 | КЗ на вводе в дом. | Н/В автомат
67 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП-79 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-28 17:38 | 2017-03-28 18:39 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
68 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 157 Горенки. 2 секция 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Повреждение верхних и нижних втычных контактов в ячейке фидера 56. | ДЗШ Фид. 51 - Восточно-водопроводная станция г.Москва Фид. 52 - Восточно-водопроводная станция г.Москва Фид. 60 - ОАО Авиационнаяч Корпорация "Рубин" 29.03.17 20:10 Включили 2 сек 10 кВ 29.03.17 20:20 Включили все фидера абонентов
69 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово | 110 | Аварийное | - | - | - | опора №70 наброс проволоки на шлейфе верхней фазы | I и III ст. ЗЗ на ПС Нежино I и II ст. ЗЗ на ПС Виноградово АПВ успешно. ОМП: 14,9 км от ПС Нежино, фаза "С" на землю
70 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП4915-КТПП4914 по фид. 16 ПС 419 Минеральная | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-03-29 13:58 | 2017-03-29 14:37 | 0.015 | Повреждение разрядника в КТП 5103 | МТЗ
71 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП4946 - КТПП4855 по фид.41 ПС 681 Алмазово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-29 17:45 | 2017-03-29 18:43 | 0.475 | Повреждение у абонента. | МТЗ
72 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1228 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-30 16:54 | 2017-03-30 17:51 | 0.03 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН/2
73 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-2 от КТП-91 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 06:06 | 2017-03-31 06:58 | 0.033 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в КТП-91
74 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "РПС" с ПС 537 Виноградово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-31 09:28 | 2017-03-31 10:39 | 0.01 | Наброс проволоки в пролете опор№20-21 . | МТЗ
75 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН61 - ТП316 по фидеру 23 с ПС 456 Маслово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-31 10:17 | 2017-03-31 10:56 | 0.296 | Подхлест проводов в пролете опор 370-371 | МТЗ
76 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП62 Афонасово | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 11:41 | 2017-03-31 12:50 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
77 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП480 Сабурово | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 12:18 | 2017-03-31 13:30 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
78 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП41 Холмы | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 13:06 | 2017-03-31 13:29 | 0.035 | Ветка в пролете № 11-12 | МТЗ
79 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 04кВ от ТП 101 Каблуково | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 13:48 | 2017-03-31 14:50 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
80 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №10 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-03-31 14:23 | 2017-03-31 15:07 | 0.001 | При производстве не планового осмотра ВЛ обнаружен удар по опоре № 56 без повреждения опоры фид № 10 ПС 349 отпайка на КТП № 203.. | МТЗ
81 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-633 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 21:21 | 2017-03-31 22:31 | 0.03 | Схлест проводов на вводе в дом. | Н/В автомат
82 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-51 | 0.38 | Аварийное | 2017-03-31 21:54 | 2017-03-31 22:35 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат

## Апрель
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 апреля 2017 г. по 30 апреля 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-250 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-01 14:31 | 2017-04-01 16:12 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат.
2 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" ЗТП №460 "Власово" | 0.38 | Аварийное | 2017-04-02 10:15 | 2017-04-02 10:49 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
3 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1464 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-03 08:33 | 2017-04-03 10:06 | 0.01 | Окисление на вводе в дом. | окисление вводе в дом.
4 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-121 – КТТП-492 по фид. 34 б ПС 206 Фрязино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-03 16:20 | 2017-04-03 18:09 | 0.2 | Повреждение кабельной концевой муфты НУ ввод в РП-120 | мтз
5 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Котельная от ТП-88 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-03 17:28 | 2017-04-03 17:53 | 0.01 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
6 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 110кВ Кудиново. СМВ 1-3 сек 110 кВ | 110 | Неотложное | - | - | - | 27.03.17 в 23-10 на ПС 110 кВ Кудиново СМВ 1-3 сек 110 кВ отключен в АР. Причина: неисправность привода. 28.03 в 15-59 СМВ 1-3 сек 110 кВ включен в работу после устранения неисправности привода. | Вывод в аварийный ремонт
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | КВЛ 110кВ Дроздово-Горенки I. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 43-44 обрыв провода нижней фазы. | ДЗЛ. АПВ-неуспешно ОМП 0,6км от ПС 157 Горенки, фаза "С".
8 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №703 "Дет.комбинат" | 0.38 | Аварийное | 2017-04-06 10:10 | 2017-04-06 10:56 | 0.05 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
9 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Водокачка от ЗТП-152 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-06 10:28 | 2017-04-06 11:24 | 0.065 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат в ЗТП-152
10 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 3 ПС 821 "Гребчиха" (участок РП 1019 - ТП 1277) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-06 11:00 | 2017-04-06 12:24 | 0.605 | Повреждение кабельной воронки в ТП-1277 | МТЗ
11 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.25 ПС 712 Осетр | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | выясняется. | МТЗ. АВР успешно
12 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 10 а+б ПС 26 Монино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-04-06 19:18 | 2017-04-06 20:22 | 0.7 | повреждение кабеля | МТЗ
13 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №376 "Митинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-04-07 16:27 | 2017-04-07 16:59 | 0.01 | Ветка на вводе в дом. | МТЗ
14 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 24 с ПС 450 Пески. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-08 09:41 | 2017-04-08 11:26 | 0.6 | КТП 266 повреждение проходных изоляторов | МТЗ
15 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №219 "Середняки" | 0.38 | Аварийное | 2017-04-08 11:04 | 2017-04-08 12:22 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
16 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №719 "Шатурторф" | 0.38 | Аварийное | 2017-04-08 15:30 | 2017-04-08 17:08 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
17 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-299 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-08 20:18 | 2017-04-08 20:45 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/В автомат
18 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-450 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-09 14:37 | 2017-04-09 15:19 | 0.001 | Подхлест провода у дома №13. | ПН-2
19 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-306 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-09 16:25 | 2017-04-09 17:19 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
20 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1170 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-09 20:49 | 2017-04-09 22:26 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
21 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ЗТП-649 Тимохино | 0.38 | Аварийное | 2017-04-09 22:37 | 2017-04-10 00:25 | 0.2 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
22 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 32 ПС 712 Осетр | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-10 09:45 | 2017-04-10 10:26 | 0.995 | Повреждение КЛ 10 кВ. СЗО - 2 котельные, школа, 3 дет. сад | МТЗ
23 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Софрино - Фрязино . | 110 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется. Предположительно - ложная работа ДФЗ. | ДФЗ, Односторонне на ПС Фрязино. На ПС Софрино – не отключалась. АПВ неуспешное на ПС Фрязино. ОМП 23,6 км от ПС Софрино, фаза «К».
24 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит II. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 12-13 следы перекрытия на провод нижней фазы, экскаватором на территории ТБО "Щелково". Ремонт ВЛ не требуется. | АПВ неуспешное. 1 ст. З.З. ОМП- 0,2 км от ПС Фрязино. Фаза «С».
25 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 79 Ловцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-11 13:25 | 2017-04-11 15:15 | 2.568 | Предположительно ложная работа защит. (выясняется) | МТЗ
26 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-24 – ТП-199 пит. фид. 43 с ПС 590 Федино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-11 15:06 | 2017-04-11 16:57 | 1.195 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
27 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Городна - Луховицы. | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор 96-97 Перекрытие проводов двух фаз металлизированным воздушным шаром. Ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ. На ПС Городна - АПВ успешное. На ПС Луховицы АПВ не было. ОМП - 15,7 км от ПС Городна. Фаза В,С.
28 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 305 ПС 640 Агат | 6 (6.3) | Неотложное | 2017-04-12 16:18 | 2017-04-12 18:10 | 0.2 | В пролете опор № 55-56 падение дерева из-за границы охранной зоны. Ремонт не требуется. | Отключили для поиска земли.
29 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.3 от ЗТП-25 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-12 16:02 | 2017-04-12 17:34 | 0.03 | Падение дерева в пролете опор №45-46 ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-25 | Сгорели ПН-2 на ф.3
30 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 3 от ТП 4525 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-13 11:50 | 2017-04-13 13:40 | 0.1 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
31 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт 1 от КТП-34 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-13 16:58 | 2017-04-13 17:22 | 0.04 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2
32 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-237 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-13 18:35 | 2017-04-13 19:48 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Отключение н\в автомата
33 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.14 ПС 532 "Буньково" (участок ТП 24 - ТП 61) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-04-13 21:10 | 2017-04-13 22:14 | 0.1 | повреждение кабельной концевой муфты в ячейке ВН 6 кВ КЛ ТП-24 – ТП-61. | мтз
34 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ с. Лесково от ЗТП-171 д№49 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-14 09:35 | 2017-04-14 10:36 | 0.003 | Окисление на вводе в дом. | нет
35 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-100 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-14 18:00 | 2017-04-14 19:38 | 0.006 | Ветка в пролёте № 7-8 | НВ автомат
36 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 35кВ Дивная 2. | 35 | Аварийное | - | - | - | Повреждение кабеля "А" | ДЗ, ДЗЛ.
37 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Купавна и ПС Агат. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №509 – обрыв шлейфа верхней фазы. | ДФЗ и 1 ст. З.З. АПВ неуспешное. ОМП - 6 км от ПС Кудиново, фаза В. ВЛ разрезана по заявке № 5082, На ПС Минеральная не отключалась. На отпайках автоматика проработала,
38 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ КРН-8 по пит. фид. 8 с ПС 733 Гридино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-17 09:50 | 2017-04-17 10:53 | 0.043 | Причина: падение дерева в пролёте опор 81-82 без повреждения проводов. | МТЗ
39 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-5018/2 – КТПП-5010 пит. фид. 25 с ПС 419 Минеральная | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-04-17 14:22 | 2017-04-17 14:38 | 0.41 | Перекрытие на птицу на выносном разъединителе КТП-5002 | МТЗ
40 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. - | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре № 26 обрыв шлейфа верхней фазы | Односторонне на ПС Некрасовка 1 и 2 ст. ДЗ. АПВ нет.
41 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орбита-Монино 1 | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролёте опор 3-4 обрыв грозотроса. | ДФЗ АПВ неуспешно. ОМП: межфазное замыкание ф. А-С 600 м от ПС Орбита.
42 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0 4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 268 " Филинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-04-20 15:26 | 2017-04-20 16:41 | 0.01 | Завал дерева на ввод дома. | ПН - 2
43 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тепловозная I с отп. на ПС Щурово. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №10 обрыв грозотроса. Срочный ремонт не требуется. | Доп. отсечка и МТЗ. АПВ успешное. ОМП нет.
44 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-645 с. Селиваниха | 0.38 | Аварийное | 2017-04-22 13:51 | 2017-04-22 14:50 | 0.12 | Завал дерева на ввод дома. | в КТП-645 сгорел ПН-2
45 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Купавна и ПС Агат. | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре №501 (отп. на ПС Купавна) повреждение полимерного изолятора верхней фазы (требуется ремонт). | ДФЗ ОМП 6,5км от ПС Кудиново +А.О. в 17:29 и в 17:33 23.04.17 в 00-25 ВЛ выведена в ремонт. В 00-46 допущена бригада на замену изолятора. В 02-22 бригада завершила ремонт. В 04-41 ВЛ введена в работу после ремонта.
46 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фид."Деревня" от ТП-36 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-23 12:03 | 2017-04-23 12:46 | 0.009 | Схлест проводов на вводе в дом. | ТП-36 отключился Н/В автомат Ф-"Деревня"
47 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-248 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-23 12:44 | 2017-04-23 13:24 | 0.08 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | КТП 248 отключение н/в автомата фид-1
48 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село 1 от ЗТП 661 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-24 09:02 | 2017-04-24 09:30 | 0.1 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | сгорел ПН2
49 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ-10кВ фид. 45 с ПС 419 Минеральная | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ 10 кВ | мтз, у абонента автоматически включился ДГУ.
50 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ0,4кВ от МТП-215 д.Рыжево | 0.38 | Аварийное | 2017-04-24 21:14 | 2017-04-24 22:00 | 0.06 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | В МТП-215 в РУ0,4кВ. отключился автоматический выключатель на 100А.
51 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ-10кВ фид. 50 с ПС 419 Минеральная | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ 10 кВ | мтз, у абонента автоматически включился ДГУ.
52 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1119 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-25 23:08 | 2017-04-26 00:41 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
53 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 23 с ПС 456 Маслово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-26 12:12 | 2017-04-26 12:48 | 0.512 | Повреждение опоры 59. | МТЗ
54 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1342 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-26 11:58 | 2017-04-26 12:54 | 0.12 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н\в АВ Ф-2 в КТП-1342
55 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.6 ПС 1 "Большой Двор" | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-04-26 15:20 | 2017-04-26 16:35 | 0.041 | Повреждение кабельной воронки на опоре №1 Включили по резерву. | МТЗ
56 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.№1 от МТП-234 д.Медведево | 0.38 | Аварийное | 2017-04-26 17:25 | 2017-04-26 19:08 | 0.025 | Схлест проводов ВЛ 0,4кВ при сильном ветре | АВ 0,4кВ
57 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС №258 Демихово. МВ 10 кВ 3 сек Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Повреждение на фид. 301 | МТЗ Обесточение 3 сек 10 кВ. 2 фидера: фид. 301 - ОАО "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д", фид. 302 -ООО "О-ЗУЕВСКАЯ ЭЛ.СЕТЬ". Перешли на резерв, обесточения нет. 27.04.17 в 00::55 поставили под напряжение 3 сек 6 кВ Т-1 ПС 258 Демихово.
58 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Быт-2 от КТП-267 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-27 20:31 | 2017-04-27 22:09 | 0.034 | Схлест проводов в пролёте опор № 3-4. | Отключен АВ-0,4кВ фид.Быт 2
59 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ АСА9 - ТП204 по фид. 14 с ПС 703 Туменская. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-04-28 14:56 | 2017-04-28 15:29 | 0.001 | Повреждение у абонента. | МТЗ
60 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Стачка-Крутое с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №9: на проводе нижней фазы следы перекрытия от наброса. Ремонт не требуется. | 1 ст. ЗЗ.
61 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП-312 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-28 21:16 | 2017-04-28 21:50 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Нет
62 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-2 от КТП-124 | 0.38 | Аварийное | 2017-04-29 22:12 | 2017-04-29 22:33 | 0.032 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Н/в автомат. РПВ-успешно
63 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Зарайск - Третьяково | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 71-72 обрыв провода средней фазы. | МТО ОМП: 14,9 км от ПС Зарайск, фаза "В", "С" на землю.
64 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Шерна с отп. на ПС Захарово | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 0105 следы перекрытия на проводе верхней фазы. | ДФЗ, I ст. ЗЗ ОМП: 21,2 км от ПС Ногинск, фаза "С" на землю, 16,3 км от ПС Шерна фаза "С" на землю.

## Май
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 мая 2017 г. по 31 мая 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер 15 с ПС 456 Маслово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-01 13:00 | 2017-05-01 14:30 | 0.01 | Опора 357 падение дерева. | МТЗ
2 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 305 ПС 640 Агат | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-02 04:13 | 2017-05-02 04:37 | 0.76 | В пролете опор № 69-70 подхлест проводов неустановленным транспортом. Ремонт не требуется | МТЗ
3 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-25 – ТП-35 пит. фид. 6 с ПС 19 Краф | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-02 11:56 | 2017-05-02 13:20 | 0.032 | падение дерева в пролёте опор 36-37 без повреждения проводов. | МТЗ
4 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово - Шарово с отп. на ПС Карболит. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 18-19 следы перекрытия на проводе нижней фазы, техникой сторонней организации. Ремонт не требуется. | ДФЗ, АПВ успешное на ПС Орехово. На ПС Шарово – АПВ проработало,МВ не включился из-за сгоревшего предохранителя в цепи управления. ОМП 3,7 км от ПС Орехово. Однофазное КЗ.
5 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ кВ ЗТП-164 – КТП-84 по фид. 11 ПС 571 Клишино. | 6 (6.3) | Неотложное | 2017-05-03 14:50 | 2017-05-03 15:58 | 0.2 | Доливка масла в МВ 6 кВ в ЗТП -164 | Неотложное отключение
6 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф. 405 с ПС 380 Захарово | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ 6 кВ до опоры №1 | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь | 110 | Неотложное | - | - | - | 21.04.17 в 00-20 КВЛ 110 кВ Восточная-Баскаково I цепь (КВЛ 110 кВ Реутовская А) отключена для устранения аварийного нагрева в петлях анкерной опоры 22. 21.04 в 06-07 КВЛ включена в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
8 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП5015-ТП4748 по ф. 22 с ПС 27 Черное участок от опоры №25 до ТП-4748 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-04 10:40 | 2017-05-04 11:40 | 0.24 | Выясняется. | МТЗ
9 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП32 - ПСС23 по фид.4 ПС 120 Храпуново | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-04 15:34 | 2017-05-04 16:38 | 0.211 | В КТП 98 повреждение разрядника. | МТЗ
10 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-24 с. Подрядниково | 0.38 | Аварийное | 2017-05-05 09:18 | 2017-05-05 10:17 | 0.003 | выясняется | нет
11 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 14 с ПС 822 Гуслица | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-05 19:58 | 2017-05-05 21:27 | 0.334 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
12 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. ГаражВЗУ от ТП-216 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-06 16:30 | 2017-05-06 18:14 | 0.01 | Сильный ветер ,сорвало изолятор на опоре №2. | В ТП-216 сгорел ПН-2
13 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №363 "Лешниково" | 0.38 | Аварийное | 2017-05-07 19:29 | 2017-05-07 21:01 | 0.005 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | МТЗ
14 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Монино с отп. на ПС Ельня | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №22 следы перекрытия верхней и средней фаз. | от ДФЗ и I ст. ЗЗ ОМП: однофазное КЗ 3,1 км от ПС Ногинск, фаза «С», 19,8 км от ПС Монино, фаза «А» на землю
15 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Монино с отп. на ПС Ельня | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №22 следы перекрытия верхней и средней фаз. | ДФЗ и I ст. ЗЗ ОМП: однофазное КЗ 3,2 км от ПС Ногинск, фаза «С», 19,8 км от ПС Монино, фаза «А» на землю
16 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Монино с отп. на ПС Ельня | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №22 следы перекрытия верхней и средней фаз. | ДФЗ и I ст. ЗЗ ОМП: однофазное КЗ 3,1 км от ПС Ногинск, фаза «С». 19,8 км от ПС Монино, фаза «А» на землю
17 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-172 д. Чадлево | 0.38 | Аварийное | 2017-05-08 09:37 | 2017-05-08 10:43 | 0.003 | не контакт на вводе в жилой дом | не работала
18 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск - Монино с отп. на ПС Ельня | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №22 следы перекрытия верхней и средней фаз. | ДФЗ и I ст. ЗЗ АВР и ЗМН по 35 кВ успешно на ПС Ельня и ПС Храпуново ОМП: однофазное КЗ 3,1 км от ПС Ногинск, фаза «С».
19 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-4903 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-08 09:55 | 2017-05-08 11:51 | 0.009 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | отсутствует
20 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-236 д.Ширяевская | 0.38 | Аварийное | 2017-05-08 13:29 | 2017-05-08 14:41 | 0.08 | При порыве ветра обломился сук плодового дерева на ВЛ -0,4 кВ в СНТ Возрождение ,что привело к КЗ на ВЛ-0,4 кВ. | сработала
21 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-548 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-08 15:16 | 2017-05-08 16:58 | 0.009 | Ветка в пролёте № 31-32 | Нет
22 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тепловозная I с отп. на ПС Щурово и ВЛ 110 кВ Тепловозная II с отп. на ПС Щурово | 110 | Аварийное | 2017-05-09 20:33 | 2017-05-09 22:00 | 9.2 | СЗО - ВЗУ - 6 шт., котельная 2 шт., школа - 2 шт., больница - 1шт., дет. сад - 1 шт ПС Тепловозная повреждение в абонентском ЗРУ 6 кВ СМВ 6 кВ. ВЛ 110 кВ Тепловозная II с отп. в пролете опор 6-7 обрыв провода нижняя фаза в сторону ПС Тепловозная | МТО, доп. защита 20-54 – РПВ неуспешно ВЛ 110 кВ Тепловозна I с отп. 21-33 - Включили повторно ВЛ 110 кВ Тепловозная II с отп. на ПС Щурово 21-54 включили 2 сек. 6 кВ и запитали абонентов 2 сек. 6 кВ. 22-00 включили СВВк 6 кВ и запитали 1 сек. 6 кВ и всех абонентов. При осмотре ПС Тепловозная было обнаружено работа ДЗТ Т-1, МТЗ 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-1 включен, ОД 110 кВ Т-1 включен, МТЗ 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2 включен, ОД 110 кВ отключен. 23-38 Включили в работу ВЛ 110 кВ Тепловозная I с отп. 10.05.2017 03-55 Включили ВЛ 110 кВ Тепловозная II с отп. на ПС Щурово.
23 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 75 ПС 705 Жегалово (участок от ЛР-39 до РТП-100) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-10 01:15 | 2017-05-10 02:34 | 0.448 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
24 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 723 Пойма. ВВк 2 сек | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Избыточная чувствительность оптической дуговой защиты. | от дуговой защиты фид. Маяк 4 фид. Луховицкого РЭС (фид. Рекорд-2, фид. Елочка, фид. Сенной, фид. Маяк). По всем 4-м фидерам АВР успешное, обесточения потребителей нет. 16:58 Включили 2 сек. 10 кВ, запитали 3 фид. Луховицкого РЭС (фид. Рекорд-2, фид. Елочка, фид. Сенной).
25 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Голутвин - Рубин | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 115 обрыв провода (фаза "С"). | На ПС Голутвин ДФЗ. На ПС Рубин ДФЗ и 1 ст. ЗЗ.
26 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 9 с ПС 333 Ельня | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-11 22:05 | 2017-05-11 23:54 | 0.432 | Повреждение разрядника на КТП-698 | МТЗ
27 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-124 – ТП-61 по фид. 43 а с ПС 650 Юдино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-12 01:01 | 2017-05-12 02:47 | 0.412 | дерево в пролёте опор 49-50 без повреждения проводов. | МТЗ
28 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП-56 – ТП-61 по фид. 41 с ПС 30 Фряново | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-12 01:21 | 2017-05-12 03:08 | 0.036 | дерево в пролёте опор 38-39 без повреждения проводов. | МТЗ
29 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Суворово-Шиферная II с отп. на ПС Колыберево | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №19 следы перекрытия на шлейфе верхней фазы. | ДФЗ
30 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-87 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-14 11:15 | 2017-05-14 12:28 | 0.015 | Ветка в пролёте № 5-6 | Нет
31 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 110 кВ Ива, ПС 110 кВ Ларино, ПС 110 кВ Гавриловская, ПС 35 кВ Луховицы, ПС 35 кВ Пойма, ПС 35 кВ Сельниково, ПС 35 кВ Дедино | 110 | Аварийное | - | - | - | Хищение кабеля связи (ТЗПАП 4х4х1,2 мм.) общей длиной 400 метров между ПС 110 кВ Щурово и ПС 110 кВ Ива. | Нет
32 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Быт-1от КТП-8 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-15 20:38 | 2017-05-15 21:58 | 0.016 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | нет
33 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отп. - | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №12 -следы перекрытия на шлейфе верхней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ, АПВ успешное. ОМП 1,4 км от ПС кудиново. Фаза»В»
34 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-5 - КТП-116 по фид. 11 ПС 703 Туменская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-16 16:30 | 2017-05-16 17:55 | 0.3 | Причина выясняется. | мтз
35 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коломна - Чанки | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №8: на проводе правой фазы следы перекрытия. Ремонт не требуется. | ДФЗ
36 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 1 от ТП-1221 д. Белавино | 0.38 | Аварийное | 2017-05-17 21:33 | 2017-05-17 22:40 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | в ТП-1221 отключился н/в АВ от перегрузки
37 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село - сельсовет от КТП-74 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-19 11:50 | 2017-05-19 13:45 | 0.005 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | н/в автомат
38 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село от ТП-89 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-19 18:03 | 2017-05-19 18:43 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | н/в автомат
39 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 827 Городок. Т-2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Перекрытие проходных изоляторов (фазы Ж и З) шинного моста 10 кВ Т-2 в результате попадания проволоки от птицы. | АВР по 6 и 10 кВ успешно ДЗТ
40 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 172 Тимохово. Т-1 | 110 | Аварийное | - | - | - | Повреждение проходного изолятора шинного моста 10 кВ, фаза «К». | ДЗТ,АВР 10кВ успешно
41 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 8 с ПС 223 Глебово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-21 08:35 | 2017-05-21 10:10 | 0.205 | повреждение изолятора на опоре №71 | МТЗ
42 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП-44 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-21 12:35 | 2017-05-21 13:28 | 0.034 | Выясняется | Нет
43 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-1005т – ТП-195 фид. 22 с ПС 199 Дубки | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-21 13:11 | 2017-05-21 14:52 | 0.411 | В пролете опор №6-9 обрыв проводов упавшим деревом из глубины лесного массива. | МТЗ
44 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 26 ПС 74 Непецино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-22 03:45 | 2017-05-22 05:27 | 1 | ЦРП-3 в ячейке ВВк фид. Речки проникновение животного (кошка) | мтз
45 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Фрязино - Глебово | 35 | Неотложное | - | - | - | В пролете опор 89-90 обрыв провода нижней фазы | нет, Земля в сети 35 кВ
46 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН6-ЗТП38 по фид.19 ПС 744 Михали | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-22 11:18 | 2017-05-22 12:31 | 0.634 | в пролете опор 33-34 ветка на проводах | МТЗ
47 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тимохово - Булгаково I | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 39-40 на проводе нижней фазы следы перекрытия на технику сторонней организации. | выясняется
48 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-470 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-23 17:37 | 2017-05-23 18:21 | 0.015 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | Отключился н/в автомат.
49 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 6Б с ПС 19 Краф. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-24 10:35 | 2017-05-24 12:22 | 0.01 | Повреждение КЛ 10кВ на ТП-155 | МТЗ
50 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН17-ЗТП587 по фид.2 с ПС 365 Полбино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-24 14:53 | 2017-05-24 16:10 | 0.001 | Опора №43 наброс проволоки. | МТЗ
51 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП4868-ПСС2 по фид. 11б с ПС 157 Горенки. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-24 19:00 | 2017-05-24 19:59 | 0.01 | Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
52 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сетовка – Непецино. | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре №35 следы перекрытия проволокой на траверсу средней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ , ОМП 4,3 км от ПС Непецино. Фаза "В". АПВ успешное.
53 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6/10 кВ РП-100/1 – БТ-1 пит. фид. 25 с ПС 705 Жегалово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-25 12:44 | 2017-05-25 13:15 | 0.13 | Прохождение грозового фронта | МТЗ
54 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №508 с ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-25 14:23 | 2017-05-25 15:12 | 0.232 | В пролете опор № 50-51 дерево из глубины лесного массива деревом. | мтз
55 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 309 с ПС 84 Глухово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-25 19:29 | 2017-05-25 21:10 | 0.081 | Выясняется | МТЗ
56 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 703 Туменская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-26 07:35 | 2017-05-26 08:34 | 0.25 | Повреждение СМВ 10 кВ в РП-4 | МТЗ
57 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | СМВ 1СШ и 2СШ в РП-4 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-26 10:40 | 2017-05-26 12:18 | 0.25 | Повреждение СМВ 10 кВ в РП-4 | МТЗ
58 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | СМВ 1-2 СШ 10кВ в РП-4 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-26 10:40 | 2017-05-26 12:18 | 0.448 | Повреждение СМВ 10 кВ в РП-4 | МТЗ
59 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-7 фид. Булгаково (пит. центр фид. 16 ПС 611 Городна). | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-27 21:57 | 2017-05-27 23:29 | 0.001 | В пролете опор 7-8 ветка | МТЗ
60 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-340 д. Маришкино | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 11:15 | 2017-05-29 12:35 | 0.041 | Опиловка угрожающих деревьев | нет
61 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Спартак | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | выясняется
62 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 456 Маслово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 14:53 | 2017-05-29 15:30 | 0.212 | Выясняется По резерву | МТЗ
63 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново-Афанасово | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗЛ
64 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дубровка - Добрая | 35 | Неотложное | - | - | - | Земля на ВЛ 35 кВ Дубровка - Добрая | нет
65 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП-237-КТП-262 по фид. 4 ПС 333 Ельня | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 17:28 | 0.14 | Выясняется. | МТЗ
66 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 109 с ПС 84 Глухово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 20:04 | 0.15 | Выясняется. СЗО - дет. сад | МТЗ
67 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.309 ПС 84 Глухово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 18:19 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
68 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 33 ПС 579 Черноголовка | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 23:25 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
69 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 10 ПС 21 Афанасово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 06:51 | 0.1 | Выясняется. | МТЗ
70 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-335 - ТП-325 по фид. 33 с ПС 579 Черноголовка | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 23:25 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
71 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП30 сады по фид. 20 ПС 414 Кудиново | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 00:08 | 0.1 | Выясняется. | МТЗ
72 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПСС29-КТП163 по фид. 101 ПС 652 Шульгино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 00:12 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
73 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП159-КТП160 по фид. 101 ПС 652 Шульгино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 00:58 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
74 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 ПС 120 Храпуново | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 15:21 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
75 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.9 ПС 120 Храпуново | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 22:13 | 0.2 | Выясняется. СЗО - котельная | МТЗ
76 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП41-ТП95 по фид.3 ПС 34 Васютино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 19:30 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
77 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП41 - ТП65 по фид.3 ПС 34 Васютино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 19:30 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
78 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 203 ПС 640 Агат | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 03:11 | 0.25 | Выясняется. СЗО - ВЗУ, котельная | МТЗ
79 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 305 ПС 640 Агат | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-31 18:15 | 0.2 | Выясняется | МТЗ
80 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.3 ПС 34 Васютино. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 19:30 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
81 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 2 с ПС 740 Анцифирово-тяг. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 14:06 | 0.2 | Порывистый ветер, падение дерева. | МТЗ
82 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.5 ПС 10 Красный Угол | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 23:07 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
83 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.1 ПС 120 Храпуново | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 18:39 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
84 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 203 ПС 652 Шульгино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 05:45 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
85 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 405 ПС 380 Захарово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 06:32 | 0.1 | Выясняется. СЗО - школа, больница, ВЗУ, котельная | МТЗ
86 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.2 ПС 34 Васютино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 23:57 | 0.2 | Выясняется. СЗО школа, котельная | МТЗ
87 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 9 ПС 333 Ельня | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 10:47 | 0.3 | Выясняется | МТЗ
88 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 ПС 365 Полбино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 21:35 | 2017-05-29 22:15 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
89 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 4 ПС 365 Полбино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 21:35 | 2017-05-29 22:24 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
90 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-16 - ЗТП-82 по фид. 5 ПС 52 Двойня | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 18:15 | 2017-05-29 22:48 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
91 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП171-КТП498 по фид. 7 ПС 477 Бруски | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 18:15 | 2017-05-29 22:45 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
92 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-13-ЗТП30-ЗТП409 по фид.45 ПС 136 Трофимово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 18:15 | 2017-05-29 23:23 | 0.3 | Выясняется | МТЗ
93 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 616 Сельниково | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 19:15 | 2017-05-29 23:20 | 0.3 | Выясняется | МТЗ
94 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Фрязино-Гранит 1 | 110 | Аварийное | 2017-05-29 15:46 | 2017-05-29 16:46 | 10.9 | В пролётах опор 9-10, 15-16, 17-19 деревья из лесного массива без повреждения проводов. | ДФЗ 16:46 – вкл. ВЛ 35 кВ Софрино - Гранит, запитали ПС Гранит и ПС Огуднево
95 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Фрязино-Гранит 2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
96 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110кВ Кислородная-Жегалово 2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
97 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Гребнево-Орбита | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
98 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Орбита-Монино 1 | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
99 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Ельня-Храпуново | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
100 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Храпуново-Кудиново | 35 | Аварийное | 2017-05-29 16:01 | 2017-05-29 16:05 | 1.5 | Выясняется | ДЗ
101 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Кудиново-Минеральная с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролёте опор 79-80 падение дерева из лесного массива без повреждения проводов. | ДФЗ
102 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Костино - Горенки с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 73-74 падение дерева без обрыва проводов. | ДФЗ
103 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Минеральная-Некрасовка | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
104 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Голубино-Горелово | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясяется | ДЗ
105 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Классон-Большой Двор | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
106 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Голутвин-Митяево 1 | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
107 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Пески-Фабричная | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
108 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Жуковка-Доброе | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
109 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Спортивная-Авсюнино | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
110 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Ботино-Крушина 2 | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
111 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Ногинск-Шерна с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Dszcyztncz | LAP
112 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Ногинск-Черноголовка с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
113 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня-Гридино I. | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
114 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня-Гридино II. | 35 | Аварийное | 2017-05-29 16:59 | 2017-05-29 17:04 | 1.1 | Выясняется | ДЗ ПС 733 Гридино
115 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня-Михали II. | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
116 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Ботино-Керва | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
117 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Коробово-Пышлицы с отп. | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
118 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Малиново 1 | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
119 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Малиново 2 с отп. | 35 | Аварийное | 2017-05-29 16:25 | 2017-05-29 16:30 | 3.4 | Выясняется | ДЗ. ВЛ 35 кВ Малиново 1 включили по ТУ и запитали всех абонентов.
120 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Дрезна-Ликино | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗ
121 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Дулево-Ликино | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
122 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Костино - Горенки с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
123 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Шибаново-Электросталь 1 | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗШ
124 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Шибаново - Электросталь 2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДЗШ
125 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Затишье-Северная | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
126 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 216 Губино. 2 сек 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-30 18:11 | 2017-05-30 19:21 | 0.812 | Выясняется | МТЗ Обесточена 2 сек 6 кВ 4 фидера: 2 фидера Орехово-Зуевские эл./сети; фид. ОЗРЭС, фид. ПКФ «Тонар».
127 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 19 ПС 822 Гуслица | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:31 | 2017-05-30 15:25 | 0.35 | Выясняется | МТЗ
128 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-91 Щельпино | 0.38 | Аварийное | 2017-05-30 21:24 | 2017-05-30 22:55 | 0.08 | Обрыв провода в пролете опор № 37-38 ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 | сгорел ПН-2
129 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 85 Куровская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:32 | 2017-05-30 00:03 | 0.15 | Выясняется. СЗО - школа, котельная | МТЗ
130 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 207 ПС 270 Дулево | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:33 | 2017-05-30 01:25 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
131 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 107 ПС 85 Куровская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:34 | 2017-05-29 23:23 | 0.25 | Выясняется. СЗО - школа, котельная | МТЗ
132 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 201 ПС 85 Куровская (участок ПСС 1 - ТП 1037) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:35 | 2017-05-29 21:50 | 0.1 | Выясняется. СЗО - школа | МТЗ
133 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 ПС 453 Запутная тяг. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:36 | 2017-05-29 19:40 | 0.1 | Выясняется. СЗО - ВЗУ. | МТЗ
134 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 5 ПС 269 Добрая | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-29 22:00 | 0.15 | Выясняется | МТЗ
135 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №541 "Середники" | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 17:30 | 2017-05-29 19:10 | 0.001 | Завал дерева в пролетах опор № 16-18 | Сработал ПН-2/160
136 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 301 "Лузгарино" | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 17:40 | 2017-05-29 19:30 | 0.001 | КЗ на вводе в дом. | Сработал ПН-2/160
137 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №328 "Советская" | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 17:30 | 2017-05-29 19:10 | 0.001 | Обрыв ввода в дом. | Сработал ПН-2/160
138 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 6 ПС 269 Добрая | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:36 | 2017-05-29 22:00 | 0.35 | Выясняется. | МТЗ
139 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино - Голутвин | 110 | Неотложное | - | - | - | Опора №9 замена траверсы. | нет
140 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ (уч. ПСС 11 - ТП 261) фид. 7 ПС 269 Добрая | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-30 05:27 | 0.2 | Выясняется. СЗО - Больница, котельная | МТЗ
141 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-270-ТП-275 по фид.8 ПС 822 Гуслица | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-30 12:20 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
142 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ ТП307- ТП 161по фидеру Запрудня ПС 722 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 19:16 | 2017-05-31 19:58 | 0.005 | Порывистый ветер, падение деревьев | МТЗ
143 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Коробчеево" с ПС 722 Чанки (ТП 185- ТП 158). | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 19:17 | 2017-05-31 23:25 | 0.002 | Порывистый ветер, обрыв 3 фаз в 1 пролете | МТЗ
144 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Никульский с ПС 736 Бакунино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 19:18 | 2017-06-01 02:18 | 0.007 | выпадание крюка на опоре 76 | МТЗ

## Июнь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №12 с ПС №623 "Пышлицы" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-01 11:45 | 2017-06-01 13:30 | 0.11 | Повреждение у абонента | МТЗ
2 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Городец" с ПС 723 Пойма (участок АСА25 ТП196-ТП 192) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 19:19 | 2017-05-31 19:58 | 0.046 | Порывистый ветер, падение деревьев | МТЗ
3 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Парфентьево с РП-1 ПЦ- фид. Тепличный-1 с ПС 722 Чанки | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-30 00:15 | 2017-05-30 02:55 | 0.041 | Повреждение трансформатора 250кВА в КТП -68 | МТЗ
4 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Зарудня с ПС 722 Чанки | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-30 00:15 | 2017-05-30 01:55 | 0.004 | Сильный ветер | МТЗ
5 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино-Костино | 110 | Аварийное | - | - | - | АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Трубино-Костино. АПВ неуспешно. ПС 500 кВ Трубино (МП МЭС): ТКЗ 4,2 км ф. «В, С». Дерево в пролете оп.№24-25 (ВЭС НОЗ). | ДФЗ
6 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.25 с ПС 419 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 15:50 | 2017-05-30 19:20 | 0.17 | Сильный ветер, падение опоры №13,14, опоры типа СК-22, пролеты 150 метров АС -120( совместная подвеска сКВЛ 6кВ фид 5 ПС 419) | МТЗ
7 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 5 с ПС 419 Минеральная. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 15:50 | 2017-05-29 19:11 | 0.038 | Порывистый ветер, падение опоры №13,№14 надломлена(требует замены), опоры типа СК-22, пролеты 150 АС 120( совместная подвеска с КВЛ 6кВ фидера 25 ПС 419) | МТЗ
8 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.7 ПС 419 Минеральная (участок ТП-4750 - ТП-4749/2). | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 17:15 | 2017-05-30 20:52 | 0.045 | Для безопасности работ по фидеру № 5 и фидеру № 25 ПС419 (пересечение в пролете опор 2-3) | нет
9 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 5 с ПС 419 Минеральная (участок РП2020/1-ТП-5052/2) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 17:02 | 2017-05-30 12:40 | 0.004 | Оборваны 2 пролета, повреждены траверсы | МТЗ
10 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ РП1011-ТП1072 по фид. 23 с ПС 636 Пичурино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-30 07:43 | 0.02 | Порывистый ветер. Падение деревьев оп 70-72 | МТЗ
11 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ РП1011-ТП1359 по фид. 12 с ПС 636 Пичурино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-30 07:43 | 0.01 | Порывистый ветер. падение дерева с обрывом проводов оп. 37 | МТЗ
12 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 104 с ПС 602Боровое | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:36 | 2017-05-29 20:06 | 0.1 | Падение деревьев в районе отпайки на КТП317 д. Тарасово | МТЗ
13 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 7 с ПС 269 Добрая. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-30 05:42 | 0.01 | Порывыстый ветер. Падение деревьев | МТЗ
14 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10кВ ТП58-ТП245 по фид. 402 С ПС626 Экситон | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-29 21:27 | 0.2 | Порывистый ветер. Излом опоры №38 | МТЗ
15 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10кВ ПСС3-ТП247 по фид. 101 с ПС 626 Экситон | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-29 21:10 | 0.3 | Порывистый ветер. Падение дерева | МТЗ
16 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП1205-ТП 1113 по фид. 1 с ПС 216 Губино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:41 | 2017-05-29 22:49 | 0.3 | Обрыв провода | МТЗ
17 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП195-РП1005 по фид. 22 с ПС 199 Дубки | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:42 | 2017-05-30 06:06 | 0.01 | Порывистый ветер. У ТП195 обрыв провода 7 пролетов. Излом 3 опор. | МТЗ
18 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11 с ПС 36 "Дрезна" (участок АСА 5 - КТП 1273) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:43 | 2017-05-30 09:40 | 0.05 | Порывистый ветер | МТЗ
19 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 6кВ фид. 6 с ПС 821 Гребчиха | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:43 | 2017-05-30 09:41 | 0.2 | Порывистый ветер | МТЗ
20 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 ПС-828 Огуднево (участок ТП-422 - ТП-29) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:36 | 2017-05-30 10:30 | 0.04 | Порывистый ветер. Обрыв проводов. 4 пролета | МТЗ
21 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Мишеронь-Ундол с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | Выясняется
22 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 206 Фрязино (участок РП-121 - ТП-497) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-29 23:04 | 0.2 | Обрыв провода | МТЗ
23 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 ПС 206 Фрязино (участок ТП-187-ТП-460) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-29 23:15 | 0.2 | Обрыв провода | МТЗ
24 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 33а С ПС 206 Фрязино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-29 21:25 | 0.2 | дерево на проводах пролете 58-60, без обрыва | МТЗ
25 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 5 с ПС 226 Горелово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-31 04:35 | 0.5 | Обрыв провода | МТЗ
26 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид. 34а с ПС 206 Фрязино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-30 07:41 | 0.3 | Порывистый ветер, падение деревьев, без обрыва | МТЗ
27 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ф. 16 ПС-115 Чкалово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-30 06:49 | 0.1 | Порывистый ветер, падение деревьев,без обрыва | МТЗ
28 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 ПС 83 Райки (участок РП-8 - ТП-189) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:43 | 2017-05-29 23:40 | 0.2 | Порывистый ветер, падение деревьев, обрывы в пролетах 99-100 | МТЗ
29 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 8 с ПС 223 Глебово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:42 | 2017-05-30 01:30 | 0.3 | Порывистый ветер, падение деревьев, схлест проводов, | МТЗ
30 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 3 ПС-223 Глебово (участок КРН-29 - ТП-267) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-29 23:10 | 0.3 | Порывистый ветер, падение деревьев, без обрыва | МТЗ
31 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ф. 13 ПС-83 Райки | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-31 10:00 | 0.4 | Порывистый ветер, падение деревьев , без повреждений | МТЗ
32 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 22 ПС-742 Орбита (участок ТП-255 - ТП-158) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:43 | 2017-05-30 19:00 | 0.2 | Порывистый ветер, падение деревьев | МТЗ
33 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.45 ПС 650 Юдино (участок КРН-6 - ТП-36 - РП-40 - ТП-45) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:49 | 2017-05-29 20:19 | 0.5 | Порывистый ветер, падение деревьев, без обрывов | МТЗ
34 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.2 ПС 206 Фрязино (участок ТП-320-ТП-506-ТП-493 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:43 | 2017-05-30 12:49 | 0.2 | Порывистый ветер, падение деревьев, без обрыва | МТЗ
35 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.5 ПС-8 Городищи ТП-149 - ТП-202 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-29 16:48 | 2017-05-30 17:54 | 0.3 | Порывистый ветер, падение деревьев | МТЗ
36 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ по ф. 33в ПС-206 Фрязино ТП-506 - ТП-119 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:50 | 2017-05-30 18:46 | 0.4 | Порывистый ветер, падение деревьев, обрывы в пролетах 20-23 | МТЗ
37 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.15 ПС-83 Райки ТП-144 - БТ-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-05-29 16:45 | 2017-06-01 13:42 | 0.4 | Порывистый ветер, падение деревьев, обрывы в пролетах 144-146 | МТЗ
38 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПСС-1 - ТП-5016 по фид.16 ПС 419 Минеральная | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-05-30 05:56 | 2017-05-30 12:40 | 0.044 | Выясняется | МТЗ
39 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Керва - Долгуша | 35 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена замечаний нет | МТЗ
40 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ РП1-КРН10 по фид. «Меча» с ПС 768 Гавриловская. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-03 11:11 | 2017-06-03 12:34 | 0.01 | Выясняется | МТЗ
41 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 236 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-04 14:54 | 2017-06-04 16:24 | 0.007 | Перегруз в сети 0,4 кВ | н/в автомат
42 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-89 - ТП-61 по фид. Колычево в ЦРП-1 (пит. центр фид.51 ПС 401 Голутвин) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-05 10:45 | 2017-06-05 11:24 | 0.385 | Опора №116 – ветка на проводах | МТЗ
43 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое I цепь | 110 | Аварийное | - | - | - | 29.05.17 в 16-55 отключилась ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое I цепь действием ДФЗ, АПВ неуспешное. 29.05 в 17-19 ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое I цепь РПВ успешное. | ДФЗ
44 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 768 Гавриловская. Т-1, Т-2, ВЛ 110 кВ Гавриловская – Алпатьево, ВЛ 110 кВ Ларино – Гавриловская | 110 | Аварийное | 2017-06-07 06:19 | 2017-06-07 09:35 | 2.12 | Повреждение в ЗРУ 10 кВ (аб.) МВ 3 сек. 10 кВ, повреждение в ячейке МВ фид. Нива 10 кВ, повреждение ТН 3 сек. 10 кВ | Т-2 от дуговой защиты ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская от ЗЗ III ступень АПВ неуспешно ВЛ 110 кВ Гавриловская - Алптьево от ЗЗ I ступень, ДЗ I ступень АПВ неуспешно ВЛ 110 кВ Луховицы - Ларино от ДФЗ АПВ успешно 07-30 – перевели на резерв фид. Нива (16ТП(6аб.) 07-50 – перевели часть фид. Меча (26ТП(9аб.)), 12 н.п., 5 СЗО 07-53 – подключены ПЭС ЛРЭС запитали 3 СЗО, часть с. Григорьевское 08-00 – включили по резерву фид. Дворики (16ТП(8аб.)), СЗО – 1шт., 7н.п. 09-00 - включили по резерву 5ТП(1аб.), 2 СЗО, 2 н.п., 206 чел., осталось 24ТП(11аб.), 7 н.п., 3 шт. СЗО, 769 чел. 09-20 - Включили по резерву 8ТП(5аб.), 2 СЗО, 1 н.п., 374 чел., осталось 16ТП(6аб.), 6 н.п., 1 шт. СЗО, 395 чел. 09-30 - Включили по резерву 11ТП(4аб.), 1 СЗО, 4 н.п., 295 чел., осталось 5ТП(2аб.), 2 н.п., СЗО - нет, 100 чел. 09-35 Луховицкий РЭС: Включили по резерву 5ТП(2аб.), 2н.п., 100 чел., все абоненты запитаны. 10-30 Подключили ДГУ к собственным нуждам на ПС Гавриловская 10-59 Подали напряжение по ВЛ 110 кВ Ларино–Гавриловская со стороны ПС Ларино. 11-21 Подали напряжение по ВЛ 110 кВ Гавриловская – Алпатьево со стороны ПС Алпатьево. 14:48 На ПС Гавриловская замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Ларино–Гавриловская и ВЛ 110 кВ Гавриловская– Алпатьево 08.06.2017 03-42 – поставили Т-2 на ХХ 03-58 - Т-2 и поставили под напряжение 2-4 сек 10кВ.
45 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 194 Кислородная. МВ ВЛ 110кВ Горенки-Кислородная 2. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | 4 ст. ЗЗ.
46 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | КВЛ 110кВ Дроздово-Горенки 2. | 110 | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 42-43 перекрытие средней и нижней фазы на строительную технику фирмы "Стромус". | ДЗЛ ОМП 2,7км от ПС Горенки, фаза «С». На ПС Дроздово АПВ-успешно.
47 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от МТП №241 "Обухово" | 0.38 | Аварийное | 2017-06-08 13:37 | 2017-06-08 14:48 | 0.001 | Подхлест проводов на вводе в дом № 13. | Нет.
48 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 588 Ива. Т-2 | 110 | Аварийное | - | - | - | На ошиновке 10 кВ перекрытие на птицу. | ДЗТ АВР по 10 кВ успешно
49 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1214 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-10 14:39 | 2017-06-10 16:27 | 0.01 | Выясняется | Отключение н/в автомата фид-1
50 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ- 0,4кВ от ТП-425 д. Колычево | 0.38 | Аварийное | 2017-06-10 13:54 | 2017-06-10 14:49 | 0.008 | Перегруз в сети 0,4 кВ | Сгорел предохранитель ПН-2 на 100А
51 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Орехово-Гребчиха. | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре №98 следы перекрытия на шлейфе и металлоконструкции траверс фаза «К» | от ДФЗ ОМП: КЗ 11,1 км от ПС Гребчиха, фаза «С» на землю. Длина линии 33,01 км.
52 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Реутовская А | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 2-3 следы перекрытия на проводе нижней фазы на неустановленную технику сторонней организации. | ДЗЛ АПВ отключено 19-49 - поставили под напряжение КВЛ 110 кВ Реутовская А со стороны ПС Восточная. 19-55 - Замкнули в транзит
53 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-225 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-11 18:59 | 2017-06-11 20:46 | 0.032 | ветка 17-18 | АО НВ автомат
54 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-315 – ТП-89 пит. фид. 4 с ПС 34 Васютино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-13 11:55 | 2017-06-13 13:00 | 0.012 | В пролёте опор 20-21 падение ветки | МТЗ
55 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Голутвин-Митяево 1 | 110 | Аварийное | - | - | - | 18:04 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Голутвин-Митяево 1, замечаний нет. ИТР обход на 14.06.17. 18:25 ВЛ 110 кВ Голутвин-Митяево 1 замкнули в транзит. Опора №17 следы перекрытия на проводе нижней фазы | ДФЗ
56 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Анциферово - Нежино I и ВЛ 110 кВ Анциферово - Нежино II | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется. | ДФЗ ОМП: 9,7 км от Нежино, фаза «С» на ноль
57 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 74 Непецино. СМВ 110 КВ | 110 | Аварийное | - | - | - | Повреждение ТН 110 кВ 1 сек. | ДЗО, УРОВ.
58 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-45 - ТП-326 по фид.9 ПС 225 голубино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-17 20:54 | 2017-06-17 21:59 | 0.4 | Падение ветки дерева | мтз
59 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 298 Третьяково. 1 сек 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-18 12:16 | 2017-06-18 12:20 | 0.49 | Выясняется | МТЗ
60 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 97 Новиково. МВ 10кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Выясняется. АВР 10кВ успешно | МТЗ
61 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 8 с ПС 477 Бруски. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-18 14:06 | 2017-06-18 15:25 | 0.01 | В пролете опор 55-56 падение дерева. | МТЗ
62 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 23 с ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 29-30 наброс проволоки | МТЗ
63 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Шатура-Экситон с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется. | ДФЗ. АПВ - успешно.
64 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Бочманово I с отп. и ВЛ 110 кВ Голутвин - Бочманово II с отп | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор № 21-22 следы перекрытия на технику сторонней организации. Ремонт не требуется. | ТО ОМП: 4,2 км от ПС Голутвин, фаза "В" на землю
65 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-2 от КТП-125 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-20 12:15 | 2017-06-20 12:50 | 0.001 | Окисление на вводе | Нет
66 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с. Б. Гридино от МТП 13 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-21 08:14 | 2017-06-21 08:51 | 0.025 | Перегруз в сети 0,4 кВ | Сгорел ПН2
67 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с Коврево от КТП 10 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-21 09:50 | 2017-06-21 10:45 | 0.004 | Перегруз в сети 0,4 кВ | сгорел ПН2
68 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Алмазово | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре № 36 повреждение изолятора нижней фазы. | ДФЗ ПС Алмазово АВР по 10 кВ успешно ОМП: 6,2 км от ПС Трубино, фаза "В" на землю
69 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 372 "Петровская" | 0.38 | Аварийное | 2017-06-22 13:05 | 2017-06-22 13:53 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
70 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-226 Горки | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-31 12:45 | 0.04 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
71 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 от ТП-20 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:00 | 2017-05-31 13:49 | 0.005 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | мтз
72 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-223 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:32 | 2017-05-31 12:39 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
73 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-277 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:01 | 2017-05-31 14:05 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | мтз
74 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1146 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:02 | 2017-05-31 12:09 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
75 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-138 Молзино | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:33 | 2017-05-31 12:55 | 0.009 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
76 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1355 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:02 | 2017-05-31 12:10 | 0.001 | Дерево на вводе в дом | Н/В автомат
77 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-368 Ямкино | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:32 | 2017-05-31 14:22 | 0.005 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
78 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1141 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:03 | 2017-05-31 12:39 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
79 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-121 Белая | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:35 | 2017-05-31 12:40 | 0.04 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
80 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 от ТП -1406 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:04 | 2017-05-31 12:59 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
81 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-329 Кудиново | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:34 | 2017-05-31 14:37 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
82 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1514 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:05 | 2017-05-31 12:28 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
83 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1084 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:06 | 2017-05-31 12:39 | 0.005 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | П/Н-2
84 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-214 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:36 | 2017-05-31 13:01 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
85 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1135 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:06 | 2017-05-31 12:42 | 0.006 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
86 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1318 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:07 | 2017-05-31 12:41 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
87 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-39 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-31 14:51 | 0.01 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
88 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1138 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:07 | 2017-05-31 10:51 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
89 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-99 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-31 14:21 | 0.01 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
90 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1119 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:08 | 2017-05-31 12:51 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
91 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-252 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 12:55 | 0.01 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
92 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-72 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-31 14:30 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
93 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1215 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:07 | 2017-05-31 13:01 | 0.007 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
94 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-70 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 15:41 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
95 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-157 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:41 | 2017-05-31 14:01 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
96 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1226 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:08 | 2017-05-31 12:46 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
97 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-74 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-31 15:43 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
98 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-77 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:58 | 2017-05-31 16:11 | 0.001 | Схлест проводов | н/в автомат
99 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1169 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:09 | 2017-05-31 12:08 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
100 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-92 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:48 | 2017-05-31 16:07 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
101 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-1214 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:10 | 2017-05-31 12:36 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
102 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-243 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 16:41 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
103 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-1120 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:11 | 2017-05-31 12:58 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
104 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-66 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-31 17:18 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
105 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-116 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 17:01 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
106 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-1231 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:12 | 2017-05-31 13:08 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
107 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-46 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:51 | 2017-05-31 16:21 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
108 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кв фид.1 от КТП-1366 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:12 | 2017-05-31 13:27 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
109 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-197 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:49 | 2017-05-31 17:20 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
110 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-1191 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:14 | 2017-05-31 17:02 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
111 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-663 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:54 | 2017-05-31 18:25 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
112 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-253 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:15 | 2017-05-31 13:42 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
113 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-96 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 18:01 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
114 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-42 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:16 | 2017-05-31 14:00 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н\В автомат
115 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-98 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:45 | 2017-05-31 18:16 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
116 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-254 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:17 | 2017-05-31 14:08 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
117 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-484 Орловка | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-31 12:00 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
118 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-258 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:18 | 2017-05-31 17:35 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
119 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-472 Савинки | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-31 12:10 | 0.01 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
120 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-39 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:18 | 2017-05-31 14:23 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат.
121 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП158 Слобода | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:31 | 2017-05-31 12:02 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
122 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-478 Пашуково | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:56 | 2017-05-31 12:19 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
123 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 275 ст. Слобода | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:55 | 2017-05-31 12:27 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
124 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 541 Здехово | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:46 | 2017-05-31 12:20 | 0.04 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
125 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-285 Ст. Слобода | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 15:00 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
126 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-486 Корякино | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:54 | 2017-05-31 12:55 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
127 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-114 Боково | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:51 | 2017-05-31 13:02 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | МТЗ
128 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-386 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:46 | 2017-05-31 18:13 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
129 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-79 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-05-31 18:13 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
130 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-97 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:49 | 2017-05-31 18:25 | 0.01 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
131 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1119 фидер 1 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:39 | 2017-06-01 14:07 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
132 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-251 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:35 | 2017-05-31 18:25 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
133 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-71 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:47 | 2017-05-31 18:30 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
134 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Магазин от КТП-490 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:40 | 2017-05-31 10:00 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
135 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1232 фидер 1 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:37 | 2017-05-31 16:45 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
136 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня от ТП-126 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:36 | 2017-06-01 15:05 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/в автомат
137 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер Деревня от КТП-157 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:38 | 2017-05-31 18:30 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
138 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер ул.Зеленая от ТП-39 | 0.38 | Аварийное | 2017-05-29 16:42 | 2017-06-01 16:05 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | н/В автомат
139 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Костино - Горенки с отп. на ПС Балашиха - | 110 | Аварийное | 2017-06-23 12:13 | 2017-06-23 12:17 | 7.6 | В пролете опор 100-101 следы перекрытия провода нижней фазы на технику сторонней организации | на ПС Костино от ДФЗ ОМП: 16,9 км от ПС Костино вся длина 21,4 км (ВЭС 16,2 км, СЭС 5,2 км), фаза "Ж" на землю, на ПС Горенки ДФЗ, ДЗЛ после АПВ ТЗНП III ст. ОМП: 2,7 км от ПС Горенки, фаза «А» на землю КВЛ 110 кВ Алмазово - Горенки с отп. на ПС Балашиха была выведена по заявке Обесточена ПС Балашиха (17 фид. аб. (из них 8 фид. Мособлэнерго и 6 фид. ЭЛЭКС), 39ТП(аб.) 8 СЗО, 16500 чел.. часть г. Балашиха. 12-17 - включили повторно КВЛ 110 кВ Костино - Горенки с отп. на ПС Балашиха, запитали ПС Балашиха
140 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-69 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-23 13:43 | 2017-06-23 14:45 | 0.003 | Повреждение у абонента | Повреждение у абонента
141 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-121 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-23 15:00 | 2017-06-23 16:30 | 0.066 | ветка | отключение н/в автомата
142 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка - | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 306 следы перекрытия на шлейфе нижней фазы. (на птицу). | ДФЗ, АПВ успешное, и на ПС Сетовка отключился МВ ВЛ 35 кВ Жаворонки - Сетовка(от ДФЗ ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка) . ОМП -нет. 02-55 включили на ПС Сетовка МВ ВЛ 35 кВ Жаворонки - Сетовка
143 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная - Запутная. | 110 | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 15-16 следы перекрытия на проводе нижней фазы на технику сторонней организации. | выясняется.
144 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Ногинск - Истомконо II. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется. | ДЗЛ АПВ-успешно.
145 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Апраксино в РП-4, питающий фид.17 ПС 401 Голутвин | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-25 17:53 | 2017-06-25 19:43 | 0.9 | На опоре №64 выпал крюк. | мтз
146 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Костино - Горенки с отп. на ПС Балашиха - | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор 58-59 упавшее дерево из-за границ охранной зоны ВЛ (высота дерева 27-30м) подхлестнув нижнюю фазу. Ремонт не требуется. | ДФЗ ОМП: 9,1 км от ПС Горенки, фаза "С" на землю. 9,2 км от ПС Костино, фаза «С» на землю
147 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП4868-ЛР8 по фид.17б ПС 157 Горенки | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-26 17:15 | 2017-06-26 18:01 | 0.24 | В пролете опор № 2- 2а – падение дерева из глубины лесного массива. | МТЗ
148 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН17-ПП22 по фид. БТ-8 ПС 681 Алмазово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-26 17:45 | 2017-06-26 19:43 | 0.465 | Падение деревьев (из глубины лесного массива) на уч-ке РП-6060 – ПП-22. В пролете опор № 20-39) | МТЗ
149 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 109 ПС 84 Глухово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-26 17:42 | 2017-06-26 19:36 | 0.341 | ветка 19-20 | МТЗ
150 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-2 д. Княжево | 0.38 | Аварийное | 2017-06-27 11:07 | 2017-06-27 12:15 | 0.018 | неконтакт на вводе в ж.д | не работала
151 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 2 от КТП-159 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-27 14:15 | 2017-06-27 15:28 | 0.063 | Перегруз в сети 0,4 кВ | н/в АВ Ф-2
152 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-601 селение-2 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-27 21:00 | 2017-06-27 21:24 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом№101 | нет
153 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-56 с. Коробята | 0.38 | Аварийное | 2017-06-28 08:58 | 2017-06-28 09:57 | 0.015 | Окисление на вводе в дом. | нет
154 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.Ока ПС 694 Дединово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-28 16:50 | 2017-06-28 18:30 | 0.8 | Повреждение кабеля 10 кВ , сторонними лицами | мтз
155 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-211 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-28 19:36 | 2017-06-28 20:34 | 0.003 | Схлест 5-6 | Нет
156 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 6 кВ в ЦРП-1 фид.2 (пит. центр фид.6 ПС 62 Зарайск). | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-29 13:15 | 2017-06-29 14:05 | 0.405 | повреждение КЛ 6 кВ. СЗО - насосная, ВЗУ | МТЗ
157 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-7 фид. Булгаково (пит. центр фид.16 ПС 611 Городна). | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-29 18:15 | 2017-06-29 18:59 | 0.469 | Выясняется | МТЗ
158 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-87 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-29 19:50 | 2017-06-29 21:20 | 0.002 | ветка 7-8 | АО НВ автомата
159 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП 49 д. Щекутово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-29 20:45 | 2017-06-29 21:50 | 0.05 | Перегруз в сети 0,4 кВ | КТП 49 отключился н/в автомат фид.1
160 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-18 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-29 21:22 | 2017-06-29 22:16 | 0.001 | ветка 14-15 | АО НВ автомата
161 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 д. Ивановка | 0.38 | Аварийное | 2017-06-29 15:06 | 2017-06-29 16:17 | 0.01 | Окисление на вводе в дом. | нет
162 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-79 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-29 22:16 | 2017-06-29 23:06 | 0.003 | ветка 16-17 | АО НВ автомат
163 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №7 с ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Выясняется | МТЗ
164 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП - 1326 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 08:56 | 2017-06-30 09:27 | 0.02 | Перегруз в сети 0,4 кВ | МТЗ
165 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-16 пос. им. Цюрупы | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 08:57 | 2017-06-30 10:02 | 0.006 | Перегруз в сети 0,4 кВ | АВ фид.1
166 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ ПСС1-ТП4914 пофид. 25 с ПС 419 Минеральная. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-30 10:57 | 2017-06-30 11:00 | 0.36 | Вясняется | МТЗ
167 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид. 403 с ПС-626 "Экситон" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 11:30 | 2017-06-30 13:22 | 0.02 | Выясняется | МТЗ
168 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН3 - ТП587 по фид. 33 с ПС 235 Починки. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 12:28 | 2017-06-30 12:57 | 0.25 | Выясняется | МТЗ
169 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 3х эт. дома от ТП-72 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 14:20 | 2017-06-30 15:58 | 0.045 | обрыв провода | нет
170 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 13 от РП-1013 д. Старое Титово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 15:56 | 2017-06-30 17:03 | 0.003 | РП-1013 сгорела ПН-2 1-й фазы | выесняется
171 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 372 "Петровская" | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:42 | 2017-06-30 19:04 | 0.001 | ВЛ-04кв. Чётная сторона дома № 36-37 от КТП № 372 Петровская обрыв фазного провода на вводе в дом № 56 | МТЗ
172 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №341 "Середниково" | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:05 | 2017-06-30 18:35 | 0.001 | Упало дерево у д. № 47 | МТЗ
173 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Рига от КТП-508 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:10 | 2017-06-30 19:55 | 0.008 | обрыв СИП , 2 дерева на проводах | нет
174 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село от КТП-274 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:47 | 2017-06-30 19:35 | 0.035 | дерево на проводах | нет
175 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село от КТП-97 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:49 | 2017-06-30 20:20 | 0.04 | дерево на проводах | нет
176 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Клуб, Магазин; ф. Лесничество от КТП-162 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:42 | 2017-06-30 20:40 | 0.068 | теплица на проводах | нет
177 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-632 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:39 | 2017-06-30 20:12 | 0.001 | включен повторно н/в автомат | включен повторно н/в автомат
178 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Левая сторона от КТП-195 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:55 | 2017-06-30 22:29 | 0.05 | Сильный ветер, подхлёст проводов. | Отключился автомат 0,4 кВ фид.1 левая сторона от КТП-195
179 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. "Деревня" от ЗТП № 216 «Самойлиха» | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:30 | 2017-06-30 22:26 | 0.001 | Падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролётах опор № 68-69 | МТЗ
180 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.103 с ПС-415 "Ликино" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 16:55 | 2017-06-30 17:45 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
181 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС-822 "Гуслица" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 17:45 | 2017-06-30 19:39 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
182 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 298 Третьяково | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:45 | 2017-06-30 23:47 | 0.2 | Выясняется | МТЗ
183 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.22 с ПС 571 Клишино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:48 | 2017-06-30 19:49 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
184 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кв фид.12 с ПС 571 Клишино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:50 | 2017-06-30 20:50 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
185 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ от ТП 223 по фид. 7 с ПС 591 Топканово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:50 | 2017-06-30 20:50 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
186 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер 22 с ПС 456 Маслово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:50 | 2017-06-30 20:04 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
187 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид. Астрамьево с РП8 по фид. 22 с ПС 456 Маслово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 21:20 | 2017-06-30 22:07 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
188 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-252 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 23:04 | 2017-07-01 00:31 | 0.001 | Выясняется | выясняется
189 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП 268-ТП 272 по фид. 16 с ПС Пески | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 21:20 | 2017-06-30 21:53 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
190 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП 266 по фид. 24 с ПС 450 Пески | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-06-30 18:50 | 2017-06-30 19:55 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
191 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 687 С ПС 571 Клишино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:55 | 2017-06-30 19:45 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
192 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Правая сторона от КТП- 75 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 23:40 | 2017-07-01 00:15 | 0.01 | Порывистый ветер , схлёст проводов | Сгорел ПН-2 фид.Правая сторона
193 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Школьный пер. от ЗТП-347 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:15 | 2017-06-30 21:37 | 0.03 | Прохождение грозового фронта. | Заменили ПН-2.
194 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Детский сад от ЗТП-48 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:45 | 2017-06-30 21:00 | 0.001 | Прохождение грозового фронта. 1 д/с. | Заменили ПН-2.
195 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.Правая сторона от МТП-73 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 23:40 | 2017-07-01 00:42 | 0.03 | подхлёст проводов при сильном порывистом ветре. | сгорел н/в предохранитель ПН-2 фид.Правая сторона
196 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 22 с ПС Клишино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:35 | 2017-06-30 20:04 | 0.1 | Выясняется В 20:04 включили по резерву ф.688 с ПС Клишино | МТЗ
197 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. Быт-1 от КТП-457 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:35 | 2017-06-30 22:29 | 0.03 | Повреждение изоляции 0,4кВ. | ПН-2
198 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.Село от КТП-32 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:33 | 2017-06-30 19:21 | 0.025 | сильный порывистый ветер. | Сгорел ПН2 на фид.Село
199 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.Левая сторона от ТП-84 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:38 | 2017-06-30 19:30 | 0.03 | сильный порывистый ветер. | сгорел ПН2 на фид. Левая сторона
200 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП66-ТП132 по фид. 13 с ПС Клишино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:50 | 2017-06-30 20:35 | 0.1 | Выясняется | МТЗ
201 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-136 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:43 | 2017-06-30 19:42 | 0.01 | сильный порывистый ветер | сгорел ПН 2 фид.1
202 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 8 с ПС Глебово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 17:30 | 2017-06-30 19:05 | 0.1 | дерево в пролете опор № 11-12, без повреждений | МТЗ
203 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-154 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:56 | 2017-06-30 20:35 | 0.02 | сильный порывистый ветер | сгорел ПН2 на фид.3 от ТП-15
204 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | Фидер Ройка с ПС-694 Дединово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:05 | 2017-06-30 20:40 | 0.2 | Выясняется | МТЗ
205 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 33 с ПС 678 Ларино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 18:50 | 2017-06-30 21:43 | 0.2 | Выясняется | мтз
206 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-97 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:10 | 2017-06-30 21:02 | 0.05 | сильный порывистый ветер | сгорел ПН2 фид.1 от ТП-97
207 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Григорьевский с ПС 768 Гавриловская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 19:05 | 2017-06-30 20:39 | 0.2 | Выясняется | МТЗ
208 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Тюнино с ПС 768 Гавриловская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 19:05 | 2017-06-30 20:58 | 0.2 | Выясняется | МТЗ
209 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-140 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:50 | 2017-06-30 22:27 | 0.01 | сильный порывистый ветер. | сгорел ПН2
210 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 Соловьяновка от ТП-78 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 22:51 | 2017-06-30 23:38 | 0.02 | сильный порывистый ветер | сгорел ПН2
211 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП-159 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 23:15 | 2017-06-30 23:45 | 0.03 | сильный порывистый ветер, гроза | сгорел ПН2
212 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2. от ТП 56 п.Фряново | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:30 | 2017-06-30 21:14 | 0.001 | падение дерева, обрыв в пролете опор 15-16 | н/в автомат
213 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. "ул. Береговая"от КТП-266 д. Пятково | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:28 | 2017-06-30 21:37 | 0.001 | падение дерева, схлёст проводов в пролете опор 22-23 | н/в автомат
214 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.8 от МТП-829 д. Пятково | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:46 | 2017-06-30 22:08 | 0.001 | Падение дерева, схлест проводов в пролете опор 2-4 | н/в автомат
215 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-347 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:40 | 2017-06-30 23:05 | 0.05 | сильный порывистый ветер, гроза | отключен автоматический выключатель фид.1 от МТП-347
216 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 3 от ТП-84 д. Огуднево | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 22:09 | 2017-06-30 23:25 | 0.001 | Падение дерева, обрыв провода в пролете опор 28-29 | н/в автомат
217 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-342 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:46 | 2017-06-30 22:51 | 0.05 | сильный порывистый ветер , гроза. | сгорел ПН2
218 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП-1118 д. Чукаево | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:30 | 2017-06-30 20:10 | 0.001 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
219 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 3 от КТП-34 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:59 | 2017-06-30 22:50 | 0.035 | сильный порывистый ветер , гроза | отключен автомат фид.3 от КТП-34
220 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1222 д. Аксеново | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:40 | 2017-06-30 20:05 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
221 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1120 д. Васютино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:25 | 2017-06-30 20:15 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
222 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1261 д. Аринино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:52 | 2017-06-30 20:34 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ

## Июль
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Быт-1 от КТП-71 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-01 01:06 | 2017-07-01 02:40 | 0.16 | повреждение изоляции РУ-0,4кВ | АВР отсутствует
2 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП 1221 Белавино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:24 | 2017-06-30 20:01 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
3 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-240 д. Назарьево | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:55 | 2017-06-30 20:36 | 0.04 | Повреждение ВЛ 0,4кВ. | МТЗ
4 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП-245 д. Логиново | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:30 | 2017-06-30 21:16 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
5 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-202 д. Васютино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:55 | 2017-06-30 20:33 | 0.002 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
6 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от ТП-275 д. Крупино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:55 | 2017-06-30 20:27 | 0.003 | Повреждение ВЛ 0,4кВ | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Черноголовка-Дальняя I с отпайками. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №66 следы перекрытия на проводе нижней фазы | ДФЗ
8 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110кВ Восточная- Черкизово II. | 110 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена замечаний нет | ДЗЛ
9 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Малаховка-Минеральная с отп. и вновь образованная ВЛ 110кВ Малаховка - Минеральная II с отп. на ПС Овражки. | 110 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена замечаний нет | ДФЗ
10 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Цурюпа Красная. | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 111-112 дерево из лесного массива без повреждения. Ремонт не требуется | МТЗ 19-32 – поставили под напряжение со стороны ПС Лопатино 21-50 – собрали нормальную схему на ПС Цюрупа
11 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Кашира-Клишино - Зарайск | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 107-108 подхлест провода верхней фазы , деревом из глубины лесного массива, с частичным расплетением провода (срочный ремонт не требуется) В пролете опор № 108-109 подхлест провода нижней фазы , деревом из глубины лесного массива, с частичным расплетением провода (срочный ремонт не требуется) | ДФЗ, ДЗ I ст.
12 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Кашира-Клишино - Зарайск | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 107-108 подхлест провода верхней фазы , деревом из глубины лесного массива, с частичным расплетением провода (срочный ремонт не требуется) В пролете опор № 108-109 подхлест провода нижней фазы , деревом из глубины лесного массива, с частичным расплетением провода (срочный ремонт не требуется) | ДФЗ, ДЗ I ст.
13 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня-Сельниково I и II с отп. на ПС Трофимово | 35 | Аварийное | 2017-06-30 17:31 | 2017-06-30 17:34 | 2.7 | опора №55 (дерево) без повреждения | ТО 17-34 Включили Двойня-Сельниково II запитали ПС Трофимово 01.06.17 05-11 включили ВЛ 35кВ Двойня-Сельниково I
14 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня-Починки II | 35 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена замечаний нет | ТО
15 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Клепики-Пышлицы | 35 | Аварийное | 2017-06-30 18:51 | 2017-06-30 19:18 | 1.8 | В пролете опор 49-50 дерево из глубины массива без повреждения проводов | МТЗ 30.06.17. 19-18 Запитали ПС Пышлицы по ВЛ 35кВ Коробово-Пышлица. 30.06.17. 19-30 Запитали ПС Санаторий (аб.) по ВЛ 35кВ Коробово-Пышлица. 30.06.17. 20-23 ВЛ 35кВ Клепики-Пышлица.
16 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. Детсад от КТП-267 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:30 | 2017-07-01 08:15 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
17 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт 1 от КТП-17 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:33 | 2017-07-01 09:10 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
18 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП-136 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:40 | 2017-07-01 09:45 | 0.02 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | П/Н -2
19 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП-106 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:36 | 2017-07-01 09:20 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН/2
20 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП-210 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:34 | 2017-07-01 01:49 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Н/В автомат
21 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП - 35 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:45 | 2017-07-01 09:38 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | П/Н-2
22 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №12 ПС №623 "Пышлицы" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | выясняется. | мтз
23 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП-111 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:46 | 2017-07-01 06:15 | 0.05 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | П/Н-2
24 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от ТП-215 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:35 | 2017-07-01 08:35 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
25 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от ТП-63 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:44 | 2017-07-01 05:40 | 0.04 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
26 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП-44 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:29 | 2017-07-01 01:55 | 0.03 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
27 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от КТП-112 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 18:47 | 2017-07-01 01:40 | 0.05 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | ПН-2
28 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 611 Городна. МВ 1 сек 10кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-06-30 17:16 | 2017-06-30 19:08 | 0.6 | выясняется Повреждение в яч. фид.12 (Оборонэнерго) | Дуговая защита 18-16 – подключена ПЭС абонента 18-50 Запитали 4 фидера Луховицкий РЭС 19-08 запитали 1 фидер Зарайского РЭС 01.07.2017 03-37 - На ПС Городна включили МВ 10 кВ Т-1 поставили 1 сек. 10 кВ под напряжение. 05-55 вкл. все фидера 1 сек. 10 кВ, кроме фид.16 и фид. 13 (ЛРЭС)
29 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-308 д.Щельпино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:30 | 2017-06-30 17:47 | 0.002 | Во время грозы и ветра обрыв проводов ВЛ 0,4кВ | ПН-2
30 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-23 д. Губино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:32 | 2017-06-30 17:47 | 0.3 | Во время грозы падение деревьев на ВЛ 0,4кВ | ПН-2
31 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ЗТП-347 п.Ратчино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:40 | 2017-06-30 18:36 | 0.002 | Обрыв проводов при падении дерева | АВ
32 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-340 д.Маришкино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:44 | 2017-06-30 18:40 | 0.001 | Обрыв проводов при падении дерева | АВ
33 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-50 д.Исаково | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:45 | 2017-06-30 18:41 | 0.002 | Обрыв проводов при падении деревьев | ПН-2
34 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-22 д.Губино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:48 | 2017-07-01 02:45 | 0.004 | Обрыв проводов при падении дерева | ПН-2
35 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-16 п.Цюрупы | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:51 | 2017-07-01 02:19 | 0.003 | Обрыв проводов при падении дерева | АВ
36 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-245 д.Чечевилово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:52 | 2017-07-01 04:00 | 0.001 | Обрыв проводов при падении дерева | ПН-2
37 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-226 д.Новоселово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:53 | 2017-07-01 05:48 | 0.002 | Обрыв проводов ввода в дом при падении дерева | нет
38 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-239 д.Леоново | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:55 | 2017-07-01 04:38 | 0.002 | Обрыв ввода в дом при падении дерева | нет
39 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-192 д.Хлопки | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:57 | 2017-07-01 03:15 | 0.002 | Обрыв проводов ввода в дом при падении дерева | нет
40 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-170 д.Глиньково | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:58 | 2017-07-01 03:53 | 0.006 | Обрыв проводов ввода при падении дерева | нет
41 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-290 д.Городище | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 16:59 | 2017-07-01 02:52 | 0.006 | Обрыв проводов ввода при падении дерева | нет
42 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-135 д.Гостилово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:09 | 2017-07-01 02:03 | 0.008 | Обрыв проводов ввода при падении дерева | нет
43 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-118 д.Скрипино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:34 | 2017-07-01 09:02 | 0.001 | Обрыв 3-х проводов при падении деревьев | ПН-2
44 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-251 д.Расловлево | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:42 | 2017-07-01 09:40 | 0.014 | Обрыв проводов ввода в дом при падении дерева | нет
45 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-320 п.Виноградово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:06 | 2017-07-01 09:55 | 0.02 | Обрыв 2-х проводов при падении деревьев | ПН-2
46 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-91 д.Щельпино | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 20:20 | 2017-07-01 10:30 | 0.008 | Обрыв проводов ввода в дом при падении дерева | нет
47 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-236 д.Старая | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:05 | 2017-07-01 11:00 | 0.008 | Обрыв 5-и проводов при падении деревьев | ПН-2
48 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид. 2 с ПС-216 "Губино" | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-07-02 01:55 | 2017-07-02 03:13 | 0.19 | Выясняется | МТЗ
49 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-92 д.Золотово | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 21:28 | 2017-07-01 11:35 | 0.06 | Обрыв 5-и проводов и вводов в 2-х домах при падении деревьев | АВ
50 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП45-ТП326 по фид.9 ПС 225 Голубино. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-07-02 10:46 | 2017-07-02 12:08 | 0.491 | Выясняется | МТЗ
51 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.ул.Новая от КТПП-58 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 22:30 | 2017-06-30 23:01 | 0.025 | Сильный порывистый ветер, подхлёст проводов. | Отключение автоматического выключателя в РУ 0,4кВ фид.ул.Новая от КТПП-58
52 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-137 (д. Перебатино) | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:03 | 2017-06-30 19:00 | 0.001 | Обрыв проводов на вводе в дом из-за падения дерева. | ПН-2
53 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-124 (д. Сетовка) | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 17:22 | 2017-06-30 19:17 | 0.001 | Обрыв 2-х проводов из-за падения дерева. | ПН-2
54 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Жаворонки – Степановская | 35 | Аварийное | 2017-06-10 18:43 | 2017-06-10 20:20 | 3.41 | АО от 1 ст. ДЗ ВЛ 35 кВ Жаворонки – Степановская. Обесточена 2 сек. 10 кВ на ПС 35 кВ Степановская (АВР 10 кВ выведено по распоряжению №1607 в связи с возможной перегрузкой ВЛ 35 кВ Бронницы тяг. – Степановская при АО ВЛ 35 кВ Жаворонки – Степановская). Участок ВЭС: в пр. опор №№6-7 падение из глубины лесного массива дерева, спиленного сторонними лицами (высотой 25 м, растущего на расстоянии 18 м от крайнего провода) (ремонт не требуется). | 1 ст. ДЗ
55 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь I, II цепь | 110 | Неотложное | - | - | - | 01.06.17 в 15-50 ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь I цепь и ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь II цепь отключены в АР. Причина: обрыв грозотроса в пролетах опор 12-20. 01.06 22-07 ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь I цепь включена в работу. 01.06 в 23-24 ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь II цепь включена в работу. | Вывод в ремонт
56 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор № 61-62, обрыв провода нижней фазы, неустановленной техникой. | Причина выясняется. АПВ отключено. 15-09 ПС Восточная поставили под напряжение
57 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучино | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор № 6-7,обрыв провода нижней фазы. неустановленной техникой. | Причина выясняется. 15-16 На ПС Некрасовка опробовали ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучино. Выключатель отключился
58 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. - | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор № 61-62, обрыв провода нижней фазы, неустановленной техникой. | 3ст. ЗЗ
59 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от КТП-76 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:10 | 2017-07-01 09:15 | 0.05 | Ветер,гроза | Заменили ПН-2
60 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид .Быт от ТП-125 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:15 | 2017-07-01 09:44 | 0.06 | Ветер гроза | Отключился н.в. автомат
61 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. ВЗУ от КТП-186 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:16 | 2017-06-30 22:40 | 0.045 | Гроза ветер | Сгорел ПН-2
62 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф. Быт от КТП-81 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:22 | 2017-07-01 10:54 | 0.125 | Обрыв проводов. | ПН-2
63 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид. "Аксеново" с ПС 363 Луховицы. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-05 05:45 | 2017-07-05 06:15 | 0.9 | Под опорой №8 обгорелая птица. | МТЗ
64 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт от КТП-137 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:26 | 2017-07-01 11:20 | 0.08 | Сук на проводах сняли. | ПН-2
65 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт от КТП-164 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:23 | 2017-07-01 06:15 | 0.08 | Обрыв проводов. | предохранители типа ПН-2
66 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт от КТП-178 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:17 | 2017-07-01 10:36 | 0.031 | Обрыв проводов | предохранители типа ПН-2
67 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Быт от КТП-162 | 0.38 | Аварийное | 2017-06-30 19:10 | 2017-07-01 11:10 | 0.1 | Вышел из строя силовой трансформатор | ПК-10
68 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гуслица-Анциферово | 110 | Аварийное | - | - | - | 30.06 в 17-24 отключилась ВЛ 110 кВ Гуслица-Анциферово действием ДФЗ. АПВ успешное. | ДФЗ
69 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид-2 от КТП-258 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-05 21:15 | 2017-07-05 21:55 | 0.07 | Выясняется | Отключение н/в автомата
70 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №342 "Семеновская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-07 05:09 | 2017-07-07 06:10 | 0.023 | В пролете 14-15 произошло межфазное перекрытие из-за падения ветки на провода | МТЗ
71 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Чкалово - Городищи. | 35 | Аварийное | - | - | - | На опоре № 18 разрушение гирлянд изоляторов верхней и средней фазы. | 1 ст. ДЗ.
72 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 340 Дуговая. 4 сек 6кВ | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Выясняется | Дуговая защита 10:50 Поставили под напряжение 4 сек 6 кВ Т-4 на ПС 340 Дуговая. 12:15 включили все фидера, кроме фид. 43
73 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-4946/1 – ТП-4864/1 по ф.32 с ПС №681 Алмазово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-08 09:55 | 2017-07-08 10:39 | 0.24 | БТ-3: отгорел провод одной фазы 10 кВ с перекрытием на другую фазу. | МТЗ
74 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески – Неверово | 110 | Аварийное | - | - | - | 09.07.17 ВЛ осмотрена повреждений не обнаружено | 1 СТ. ЗЗ. АПВ успешное. Фпза "А". ОМП 4,1 км от ПС Пески.
75 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Прогресс – Некрасовка | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор № 21-22, следы перекрытия на проводе нижней фазы на технику сторонней организации. Ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ, АПВ успешное. ОМП 3,6 км от ПС Некрасовка, Фаза "А".
76 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №502 ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-10 08:18 | 2017-07-10 08:35 | 0.1 | В пролете опор № 5-6 подхлест проводов деревом. Ремонт не требуется. | мтз
77 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с Гора от МТП 167 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-12 20:02 | 2017-07-12 20:24 | 0.08 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Сгорел ПН2
78 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.42 ПС 136 Трофимово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-13 10:26 | 2017-07-13 11:37 | 0.3 | Причина выясняется. | мтз, Включили по резерву .
79 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-18 – РП-4 по пит. фид. 17 с ПС 401 Голутвин | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-14 17:25 | 2017-07-14 18:45 | 0.21 | Обрыв провода в пролёте опор 48 –163 (отп.) техникой сторонней организации | МТЗ
80 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Классон-Дубки | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | А.О. односторонне ВЛ 35 кВ Классон-Дубки на ПС Дубки от МТЗ.
81 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Классон - Б. Двор с отп. на ПС Павлово | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 95-96 обрыв провода верхней фазы. | На ПС Б.Двор - 1 ст. ДЗ На ПС Классон - 2 ст. ДЗ
82 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Классон - Васютино. | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | А.О. ВЛ 35 кВ Классон-Васютино на ПС Васютино от МТЗ на ПС Васютино
83 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Двойня. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 25-26 следы перекрытия на проводах ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | ДФЗ ОМП: трёхфазное КЗ (Ж, З, К) 23,6 км от ПС Двойня.
84 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 223 "Бармино" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-14 20:04 | 2017-07-14 21:43 | 0.001 | ветка дерева в пролете 12-13. | МТЗ
85 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №267 "ЦУС Спартак" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-14 20:33 | 2017-07-14 21:27 | 0.01 | Падение сломанной ветки на провода ВЛ-0,4 кВ. | МТЗ
86 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 237 "Ловчиково" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-16 09:27 | 2017-07-16 10:41 | 0.01 | на опоре № 22 плохой контакт прокалывающего зажима в сторону опоры № 21. | МТЗ
87 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.45 ПС 650 Юдино (участок КРН-6 РП-40 - ТП-36) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-16 14:09 | 2017-07-16 14:48 | 0.4 | дерево в пролете опор 14-15 | мтз
88 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №3 от ПС №39 "Поселок" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-16 14:39 | 2017-07-16 16:07 | 0.6 | Дерево в пролете №24-25 | мтз
89 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №1 от ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-16 16:23 | 2017-07-16 17:17 | 0.2 | Дерево в пролёте опор 116-117 | мтз
90 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Туголес - Черусти. | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | ТО
91 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 42 Санаторий. СМВ 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-16 18:00 | 2017-07-16 18:19 | 0.2 | Причина выясняется. Обесточена 1 сек 10 кВ. 1 фидер(аб) №3- Санаторий "Белое Озеро". 18-19 поставили под напряжение 1 сек 10 кВ 16.07.17 18-19 Абонент не готов к подаче напряжения | Защит и блинкеров нет. Обесточена 1 сек 10 кВ. 1 фидер(аб) №3- Санаторий "Белое Озеро". 18-19 поставили под напряжение 1 сек 10 кВ 16.07.17 18-19 Абонент не готов к подаче напряжения
92 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Кашира-Малино | 110 | Аварийное | - | - | - | Участок ВЭС осмотрен - повреждений не обнаружено. ИТР осмотр 17.07.17 | ДФЗ АПВ успешное ОМП: КЗ 14 км от ПС Малино фаза «З» на землю.
93 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово | 110 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | ДФЗ, АПВ успешное. ОМП 16,3 км от ПС Осетр. Фаза "С".
94 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-122 д. Пановская | 0.38 | Аварийное | 2017-07-21 07:20 | 2017-07-21 08:20 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | не работала
95 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС-Малино | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 112 следы перекрытия на шлейфе средней фазы. | ДФЗ
96 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Фрязино-Глебово. | 35 | Аварийное | - | - | - | Падение дерева L=27 м из глубины лесного массива в пролёте опор 92-93 без повреждения проводов. | ДЗ 1 зоны.
97 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Кудиново-Минеральная с отпайками. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 506 следы перекрытия на шлейфе правой фазы. | ДФЗ
98 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 268 Дубровка. МВ ВЛ 35кВ Дубровка-Добрая | 35 | Аварийное | - | - | - | выясняется. | выясняется.
99 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Осетр-Маслово. | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре № 56 следы перекрытия левой фазы на траверсу (гроза). Ремонт не требуется. | ДФЗ
100 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-6 – ТП-36 – РП-40 пит. фид. 45 с ПС 650 Юдино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-24 09:41 | 2017-07-24 11:37 | 0.317 | на опоре 17 разрушение изолятора | нет
101 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №101 с. Починки | 0.38 | Аварийное | 2017-07-25 19:21 | 2017-07-25 20:38 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | Не работала
102 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 258 Демихово. МВ 10 кВ 3 сек. 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-25 23:39 | 2017-07-26 00:45 | 0.95 | Повреждение кабельной воронки на МВ фид.302 (ООО "Орехово-Зуевская горсеть") и в результате дуги прожгло 3 бака МВ фид.302. | Дуговая защита 2 фидера абонента (1 фидер ОАО "Демиховский машиностроительный завод", 1 фидер ООО "Орехово-Зуевская горсеть") 26.07.17 00-20 - ООО "Орехово-Зуевская горсеть") перешли на резерв. 26.07.17 00-45 - ОАО "Демиховский машиностроительный завод" перешел на резерв. Все абоненты 3 сек. 10 кВ ПС 258 Демихово запитаны по резерву
103 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашино - Дроздово. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
104 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. | 110 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется. ВЛ осмотрена - повреждений не обнаружено. | ДФЗ, АПВ отключено. ОМП 9,4 км от ПС Восточная. Фаза «А».
105 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Быт от КТП-150 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-26 14:25 | 2017-07-26 15:36 | 0.05 | Устанвливается | Сгорел ПН-2
106 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-207 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-26 15:24 | 2017-07-26 16:27 | 0.005 | Повреждение у абонента на автомате | Нет
107 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-1169 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-26 20:08 | 2017-07-26 20:32 | 0.005 | Схлёст проводов на вводе дома. | КТП-1169 перегорела вставка ПН-2
108 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 818 "Парковая" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-26 21:03 | 2017-07-26 21:53 | 0.002 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
109 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП-1217 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-27 05:30 | 2017-07-27 07:06 | 0.04 | Гроза | МТЗ
110 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №3 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Дерево в пролете № 43-44 | МТЗ
111 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 102 Шиферная. МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-27 18:22 | 2017-07-27 19:05 | 1.6 | СЗО - котельная. Повреждение концевой муфты на фид. 25 абонента (ОАО АЦИ "комбинат Красный Строитель"). 19-05 все абоненты перешли на резерву 20-12 поставили под напряжение 2 сек 10 кВ. 20-18 включили в работу все фидера 2 сек 10 кВ, кроме поврежденного. | Дуговая защита Обесточена 2 сек. 10 кВ 5 фидеров абонента (1 фидер Мособлэнерго филиал Воскресенские эл. сети. 5ТПаб., часть г. Воскресенск, население - 1000 чел., СЗО - котельная, 1 фидер ООО "Вигал", 1 фидер ОАО АЦИ "комбинат Красный Строитель", 1 фидер ИП Ульяново, Тихонов, 1 фидер "Крайзель РУС". 27.07.17 19-05 все абоненты перешли на резерву
112 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-56 с. Коробята | 0.38 | Аварийное | 2017-07-27 19:28 | 2017-07-27 20:11 | 0.001 | Неконтакт на вводе в дом | нет
113 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №3 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-28 07:32 | 2017-07-28 09:05 | 0.1 | В пролете опор 18-19 падение дерева из глубины лесного массива без обрыва проводов. | мтз
114 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ КРН15-ТП154 по фид. 7 с ПС 742 Орбита. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-07-28 08:18 | 2017-07-28 10:09 | 0.3 | Перекрытие на птицу в КТП162. | МТЗ
115 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ участок КРН6 - ТП36 по фид.45 с ПС 650 Юдино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-28 16:22 | 2017-07-28 17:41 | 0.08 | старение изоляции разрядника | МТЗ
116 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 49 д.Щекутово | 0.38 | Аварийное | 2017-07-28 19:55 | 2017-07-28 20:48 | 0.003 | Окисление на вводе | Нет
117 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт левая ст. от КТП-149 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-28 20:32 | 2017-07-28 21:25 | 0.021 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Предохранитель типа ПН-2
118 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-123 д.Сетовка | 0.38 | Аварийное | 2017-07-28 21:38 | 2017-07-28 22:34 | 0.042 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ПН-2 100А фид.1
119 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-221 с.Починки | 0.38 | Аварийное | 2017-07-28 22:05 | 2017-07-28 22:45 | 0.003 | В МТП221 в РУ0,4кВ. отключился автомат0,4кВ. на село-1 с.Починки | МТЗ
120 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №231 "Беловская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-29 08:46 | 2017-07-29 10:00 | 0.001 | на опоре № 19 окисление провода на шкаф УО | МТЗ
121 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 226 Горелово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-29 10:15 | 2017-07-29 12:01 | 0.2 | В пролете опор № 32-33 дерево. | мтз
122 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Магазин от ТП-52 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-29 13:47 | 2017-07-29 14:35 | 0.015 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Отключился н/в автомат.
123 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. СНТ "Агат" от ТП-330 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-29 14:35 | 2017-07-29 15:23 | 0.02 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Отключился н/в автомат.
124 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3-х этажные дома от ТП-72 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-29 16:32 | 2017-07-29 18:10 | 0.02 | Устанавливаются. | -
125 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП - 1278 д. Мануйлово | 0.38 | Аварийное | 2017-07-29 17:20 | 2017-07-29 19:00 | 0.017 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Сгорела вставка ПН-2
126 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-211 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-29 17:55 | 2017-07-29 18:34 | 0.007 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ветка 21-22
127 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 33 следы перекрытия на шлейфе и траверсе нижней фазы, пролет опор 73-74 падение сухого дерева из глубины лесного массива за пределами охранной зоны. | ДФЗ ОМП: 26,6 км от ПС Радовицы, фаза «К» на землю. 5,9 км от ПС Ловцы, фаза «В» на землю
128 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут - Белоомут - Есенино | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
129 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дединово - Пойма, ПС-Сельниково,ПС-Дединово | 35 | Аварийное | 2017-07-30 16:07 | 2017-07-30 16:11 | 2.2 | Опора №9 следы перекрытия на изоляторе левой верхней фазы с частичным разрушением изолятора. | АО от Дист. Защ. 2 ст. ПС Пойма МВ ВЛ 35 кВ Дединово - Пойма. АВРТ Т-2 на ПС 35 кВ Сельниково не работало. Обесточены ПС 35 кВ Дединово и ПС 35 кВ Сельниково. В 16-11 ВЛ вкл. повторно, запитаны ПС 35 кВ Дединово, ПС 35 кВ Сельниково и все потребители.
130 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Возрождение ПС 736 Бакунино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-30 16:31 | 2017-07-30 18:25 | 0.15 | Ветка в пролете опор №116 - 117 | МТЗ
131 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП204-ТП303 по фид. 11 ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-30 17:25 | 2017-07-30 17:58 | 0.405 | Прохождение грозового фронта | МТЗ
132 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 33 следы перекрытия на шлейфе и траверсе нижней фазы, пролет опор 73-74 падение сухого дерева из глубины лесного массива за пределами охранной зоны. | ДФЗ ОМП: 16,1 км от ПС Радовицы, фаза «В», «С» на землю. 15,8 км от ПС Ловцы, фаза «А», «С» на землю
133 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Ловцы - Белоомут. И ВЛ 110 кВ Белоомут – Есенино | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ
134 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село-левое от КТП-159 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-30 16:32 | 2017-07-30 17:02 | 0.05 | Заменили ПН-2 | н/в автомат
135 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Водокачка от КТП-109 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-30 18:15 | 2017-07-30 18:39 | 0.25 | Прохождение грозового фронта. | отсутствует.
136 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид.2 от КТП-93 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-30 19:43 | 2017-07-30 21:03 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ветка 8-9
137 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-695 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-30 21:23 | 2017-07-30 22:41 | 0.002 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ветка 17-18
138 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Быт-1 от КТП-145 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-30 22:34 | 2017-07-30 23:18 | 0.001 | Прохождение грозового фронта. | КТП-145 отключен АВ-0,4кВ фид.Быт1
139 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-5 Буньково | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 07:28 | 2017-07-31 08:50 | 0.005 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | АО НВ автомат
140 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Ногинск - Шерна с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | ДФЗ. АПВ-успешно.
141 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-478 д. Пашуково. | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 11:41 | 2017-07-31 12:55 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-478 д. Пашуково А/О Н/В автомат Ф-1
142 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 2 от КТП-54 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 12:53 | 2017-07-31 14:14 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-54 А/О Н/В автомат Ф-2
143 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Магазин от КТП-14 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 14:27 | 2017-07-31 15:05 | 0.04 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП14 А/О Н/В Автомат ф.Магазин
144 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №265 "Марковская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 14:15 | 2017-07-31 14:40 | 0.001 | Окисление на вводе | МТЗ
145 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-1 от КТП-77 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 14:19 | 2017-07-31 15:02 | 0.02 | Ветка дерева на вводе в дом. | Предохранитель ПН-2
146 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №323 "Молодежная" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 14:55 | 2017-07-31 15:17 | 0.002 | Ветка дерева на вводе в дом. | МТЗ
147 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4150 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 14:40 | 2017-07-31 15:12 | 0.008 | АО АВ ф.1 в КТП-4150 | отсутствует
148 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТПП № 481 "Васюковка" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 15:05 | 2017-07-31 15:32 | 0.001 | Ветка дерева в пролете опор №13-14 | МТЗ
149 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер " Деревня" от МТП № 190 "Михайловская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 15:46 | 2017-07-31 16:24 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
150 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1084 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 16:20 | 2017-07-31 16:56 | 0.001 | Превышение нагрузки | МТЗ
151 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТПП №528 "Пестовская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 15:55 | 2017-07-31 16:31 | 0.001 | Окисление на вводе | МТЗ
152 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №354 "Дерзковская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 16:05 | 2017-07-31 16:40 | 0.001 | Окисление на вводе | МТЗ
153 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 14 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 16:25 | 2017-07-31 17:18 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП 4 А/О Н/В ф1
154 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 208 "Тюшино" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 16:11 | 2017-07-31 16:47 | 0.001 | Ветка в пролете опор 6-7 | МТЗ
155 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1051 д. Костино | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:12 | 2017-07-31 17:53 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
156 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-41 Фатеево | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:01 | 2017-07-31 17:46 | 0.007 | КТП-41 отключение н/в автомата фид-2 | МТЗ
157 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-3191 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:10 | 2017-07-31 17:56 | 0.04 | АО АВ ф.2 в КИП-3191 | отсутствует
158 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП 266 Аверкиево | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:01 | 2017-07-31 17:46 | 0.009 | Выясняется | Отключился н/в авт. в КТП 266
159 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №315 "Сидоровская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:35 | 2017-07-31 18:40 | 0.001 | Подхлёст проводов на ввод в дом. | МТЗ
160 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 301 "Лузгарино" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:40 | 2017-07-31 18:34 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
161 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №299 "Левинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:37 | 2017-07-31 18:44 | 0.001 | В пролётах опор № 12-13 сук дерева на проводах ВЛ-0,4 кВ | МТЗ
162 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №318 "Маланинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:43 | 2017-07-31 18:55 | 0.001 | Окисление на вводе | МТЗ
163 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4759 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 18:05 | 2017-07-31 19:07 | 0.05 | ОА АВ ф.1 | отсутствует
164 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 305 "Курьяниха" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:56 | 2017-07-31 18:59 | 0.001 | Ветка дерева в пролете 9-10 | МТЗ
165 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 332 "Красные Луга" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 18:05 | 2017-07-31 19:10 | 0.001 | Окисление на вводе | МТЗ
166 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 373 "Тархановка" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 18:10 | 2017-07-31 19:05 | 0.001 | Ветка дерева на вводе в дом. | МТЗ
167 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер «Деревня» от МТП № 317 «Пожога» | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 18:01 | 2017-07-31 19:30 | 0.001 | Схлест проводов в пролете 14-15 | МТЗ
168 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 295 "Ивановская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:46 | 2017-07-31 19:20 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
169 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 304 "Варюковка" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 17:54 | 2017-07-31 19:20 | 0.001 | Ветка дерева на вводе в дом. | МТЗ
170 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1176 д. Малиново | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 19:42 | 2017-07-31 20:09 | 0.012 | Выясняется | МТЗ
171 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.761-25 с ПС 761 Фетровая | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-07-31 20:34 | 2017-07-31 21:57 | 0.279 | повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
172 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1075 д. Заволенье | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 21:10 | 2017-07-31 21:58 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат
173 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №294 "Алексино" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 19:30 | 2017-07-31 20:11 | 0.01 | Схлест проводов в пролете 3-4 | МТЗ
174 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 297 "Кузяевская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 20:01 | 2017-07-31 20:59 | 0.001 | Подхлест проводов в пролете опор № 6-7. | МТЗ
175 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1169 д. Емельяново | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 20:44 | 2017-07-31 21:26 | 0.05 | Подхлёст проводов на ввод в дом. | Перегорела ПН-2
176 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТПП № 322 "Дуреевская" | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 20:18 | 2017-07-31 21:11 | 0.001 | Ветка в пролете опор 11-12 | МТЗ
177 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-87 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 16:40 | 2017-07-31 17:50 | 0.018 | Выясняется | ветка 11-12
178 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1312 д. Тереньково | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 22:26 | 2017-07-31 23:09 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | н/в автомат
179 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от ЗТП-19 | 0.38 | Аварийное | 2017-07-31 21:48 | 2017-07-31 22:20 | 0.08 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | отсутствует

## Август
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 августа 2017 г. по 31 августа 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №33 ПС №235 "Починки" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-01 08:20 | 2017-08-01 09:41 | 0.1 | В пролете опор 77-78 - дерево из глубины лесного массива. | мтз
2 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-5 Буньково | 0.38 | Аварийное | 2017-08-01 08:44 | 2017-08-01 10:11 | 0.005 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | ветка 17-18
3 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня " от КТП №574 "Ананкино" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-01 09:38 | 2017-08-01 11:10 | 0.001 | Ветка в пролете опор 10-11 | МТЗ
4 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 619 "Левошево" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-01 11:48 | 2017-08-01 12:28 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
5 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 456 Маслово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-01 18:27 | 2017-08-01 20:11 | 0.23 | Выясняется | мтз
6 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Фидер "Деревня" от КТП №574 "Ананкино" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-02 06:55 | 2017-08-02 07:19 | 0.001 | Ветка в пролете опор 17-18 | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II с отпайками на ПС Аленино и ПС Юдино. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 110 следы оплавления на проводе нижней фазы. Ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ, 1 ст. ЗЗ, ТО. АПВ успешное. ОМП 2,9 км от ПС Дальняя. Фаза "С".
8 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 667 "Дет. комбинат" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-05 11:04 | 2017-08-05 11:50 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
9 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 460 "Власово" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-05 13:29 | 2017-08-05 15:16 | 0.001 | Ветка в пролёте опор № 13-14. | МТЗ
10 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 220 кВ Цаги - Руднево - | 220 | Аварийное | - | - | - | Опора № 59, фаза "Ж" - следы перекрытия от металлизированного воздушного шара. Ремонт не требуется. | ДФЗ, ДЗЛ АПВ успешно ОМП: 22,4 км от ПС Цаги, фаза "А". На ПС Руднево АПВ не работало 05.08.17 17-03 – замкнули в транзит
11 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №361 "Чернятино" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-05 17:38 | 2017-08-05 18:14 | 0.001 | Окисление на вводе в дом. | МТЗ
12 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-226 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-05 22:46 | 2017-08-06 00:15 | 0.012 | ветка 12-13 | АО НВ автомат
13 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | СДТУ | СДТУ, ПС 110кВ Егорьевск | 110 | Аварийное | - | - | - | 17.07.17 в 06-30 произошла полная потеря передачи телеметрической информации (по каналу ретрансляции) между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Егорьевск. Причина: неисправность оборудования ТМ (блока питания конвертера MOXA протокола RS 422/232) на диспетчерском пункте Шатурской ОЗ. Прямая диспетчерская связь между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Егорьевск не организована. 17.07 в 16-50 передача ТМ восстановлена. | Потеря передачи телеметрической информации
14 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | МВ ВЛ 110 кВ Трубино-Фрязино I цепь на ПС 110кВ Фрязино | 110 | Неотложное | - | - | - | 26.07.17 в 15-35 на ПС 110 кВ Фрязино МВ ВЛ 110 кВ Трубино-Фрязино I цепь отключен в АР. Причина: неисправность привода. 26.07 в 18-13 МВ ВЛ 110 кВ Трубино-Фрязино I цепь включен в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
15 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | МВ ВЛ 110 кВ Макеево-Маслово, ПС 110кВ Маслово | 110 | Неотложное | - | - | - | 28.07 в 22-27 на ПС 110 кВ Маслово МВ ВЛ 110 кВ Макеево-Маслово отключен в АР. Причина: отыскание причины неполнофазного режима. 29.07 в 06-36 МВ ВЛ 110 кВ Макеево-Маслово включен в работу после регулировки привода. | Вывод по неотложной заявке
16 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Фидер "Деревня" от КТП №867 "Дубровка-2" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-08 16:37 | 2017-08-08 17:02 | 0.005 | ветка в пролете 5-6 | МТЗ
17 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Ларино II | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №34 средняя фаза загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц | ДФЗ, поперечная диф. защита, I ст. ЗЗ
18 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Бисерово II | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролёте опор 36-37 падение дерева с края просеки без повреждения проводов. Длина сосны 39 м. Расстояние от пня до проекции на землю крайнего провода 24 м. | МФТО
19 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 88 Крутое. СМВ 35 кВ | 35 | Аварийное | - | - | - | На ПС Крутое повреждение 2 изоляторов ШР ВЛ 35 кВ Крутое - ТЭЦ-6 II в сторону МВ ВЛ 35 кВ Крутое - ТЭЦ-6 II (птицами). 22-14 Включили в работу ВЛ 35 кВ Крутое - ТЭЦ-6 II | МТЗ 35 кВ. Обесточение 2 сек. 35 кВ АО от ПДНЗ на ТЭЦ-6 ВЛ 35 кВ Крутое - ТЭЦ-6 II
20 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН1-ТП69 по фид.41 ПС 30 Фряново | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-11 19:04 | 2017-08-11 20:16 | 0.338 | повреждение разрядника в КТП-881. | МТЗ
21 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Лопатино | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №58 – следы перекрытия по изолятору. Фаза средняя. Ремонт не требуется. | ДФЗ ОМП: 12,4 км от ПС Федино, фаза "С" на землю
22 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №16 попадание молнией в опору | ДФЗ
23 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр – Зарайск | 110 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | 2 ст. ДЗ Односторонне на ПС Осётр (МЭС) РПВ не успешно. 06:13 после вывода ДЗ на ПС Осётр замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Осётр-Зарайск
24 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Бочманово I с отп. на ПС Сосны | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора № 18 – следы перекрытия от наброса, нижняя фаза на траверсу. Ремонт не требуется. | Односторонне на ПС Голутвин 1 ст. ЗЗ.
25 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП144-БТ-2 по фид.12 ПС 83 Райки | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-08-14 09:37 | 2017-08-14 10:45 | 0.117 | В пролете опор 13-14 подхлест, дерево на проводах | МТЗ
26 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. - | 110 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена – повреждений не обнаружено. Причина выясняется | ДФЗ, АПВ нет. ОМП 3.7 км от ПС Восточная. Фаза А, С. ОМП 8,7 км от ПС Некрасовка, Фаза А, С.
27 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Гридино I , ВЛ 35 кВ Двойня - Гридино II. | 35 | Аварийное | 2017-08-15 02:14 | 2017-08-15 02:15 | 1.1 | Прохождение грозового фронта. На опоре № 119 следы перекрытия на всех изоляторах обеих цепей. Срочный ремонт не требуется. | ТО
28 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид. Ройка ПС 694 Дединово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-15 03:25 | 2017-08-15 05:05 | 0.5 | Прохождение грозового фронта Причина выясняется. Запитали по резерву всех абонентов. | мтз
29 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-15 03:59 | 2017-08-15 05:50 | 1.2 | Прохождение грозового фронта Причина выясняется | мтз
30 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС 79 Ловцы. | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Прохождение грозового фронта Причина выясняется | мтз,АПВ успешное
31 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 694 Дединово. Т-1 | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | мтз 35 кВ , АВР по 10 кВ успешно.
32 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-245 д. Логиново | 0.38 | Аварийное | 2017-08-15 19:25 | 2017-08-15 20:36 | 0.015 | ТП-245 РУ 0,4 кВ перегорела вставка ПН-2 фид-1 | МТЗ
33 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Ларино I | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре № 36 следы перекрытия по изолятору на провод . Фаза средняя. Ремонт не требуется. | ДФЗ, I ст. ЗЗ ОМП: 6,7 км от ПС Осетр, фаза "А" на землю 17 км от ПС Ларино, фаза «А» на землю
34 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 35 кВ Демино II | 35 | Аварийное | - | - | - | выясняется. Место повреждение КЛ - 4000м от ПС Демино, фаза «З» | ДЗЛ На ПС Демино АВР по 35 кВ успешно
35 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 652 Шульгино. ВВк 6 сек. 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | повреждение ОПН 6 сек. 10 кВ | Дуговая защита Фидера 603 и 604 находились под сохранным напряжением, фид. 601 АБЗ ЗАО "Фирма Новострой" АВР успешно. Обесточенных потребителей нет
36 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егорьевск - Пичурино II с отп. на ПС Тепличная | 35 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена замечаний нет. | ТО ПС Пичурино АВР 6 кВ успешно, ПС Тепличная АВР 10 кВ успешно
37 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4759 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-18 08:35 | 2017-08-18 09:45 | 0.06 | АО АВ 0,4кВ ф.1 в КТП-4759 | Отсутствует
38 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная-Запутная | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора № 43 обнаружены следы перекрытия на проводе верхней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ ОМП: КЗ 10,7 км от ПС Спортивная фаза «З» на землю. Длина линии 15,98 км.
39 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 12 ПС 703 Туменская | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-20 14:17 | 2017-08-20 16:07 | 0.2 | повреждение кабельной воронки на опоре №1. | мтз
40 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4739 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-20 14:20 | 2017-08-20 15:50 | 0.06 | АО АВ ф.2 Причина выясняется | АО АВ ф.2
41 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1209 д. Щетиново | 0.38 | Аварийное | 2017-08-20 19:15 | 2017-08-20 20:28 | 0.15 | Повреждение кабеля ввода 0,22 кВ в дом | КТП-1209 отключение н\в автомата фид-1
42 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС-88-Крутое. Т-2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Неисправность газового реле | Газовая защита. АВР 6, 10 кВ успешно. 21.08.17 07-46 включили в работу ВЛ 110 кВ Стачка - Крутое с отп. на ПС Зуево.
43 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня " от МТП № 241 "Обухово" | 0.38 | Аварийное | 2017-08-21 14:02 | 2017-08-21 15:20 | 0.001 | В пролетах опор № 17-18 ветка на провода | МТЗ
44 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-38 д. Бутово | 0.38 | Аварийное | 2017-08-21 14:20 | 2017-08-21 15:27 | 0.005 | неконтакт на вводе в жилой дом | не работала
45 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 220 кВ Ногинск - Руднево | 220 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 103 - 104 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ, На ПС Руднево АПВ - успешно. ОМП 13,4 км . Фаза В,С. НА ПС Ногинск АПВ нет ОМП 33км, Фаза В 10- 20 Замкнули в транзит.
46 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт-2 от КТП-267 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-22 17:54 | 2017-08-22 18:59 | 0.034 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Нет
47 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-371 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-22 20:46 | 2017-08-22 22:10 | 0.006 | упал сук дерева в пролете опор №15-№16 фид. Быт-1 от КТП-371 | Отключен автомат 0,4 кВ фид. Быт-1 в КТП-371
48 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Классон - Б.Двор с отп. на ПС Павлово | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 118-119 - наброс проволоки на верхнюю правую и нижнюю правую фазы. | ДЗ I ст.
49 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 199 Дубки. МВ 35 кВ ВЛ 35 кВ Классон - Дубки | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | МТЗ
50 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП - 1188 д. Кудыкино | 0.38 | Аварийное | 2017-08-23 13:14 | 2017-08-23 14:06 | 0.017 | КТП-1188 отключение н/в автомата фид-2 | МТЗ
51 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-5 по фид. 15 ПС 79 Ловцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-23 21:55 | 2017-08-23 22:00 | 0.3 | Причина выясняется | мтз В 22-00 Включили по ТУ.
52 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня II с отп. на ПС Трофимово | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролёте опор 58-59 падение дерева (сосна) длинной 29 м из-за пределов охранной зоны (в следствии ослабления корневой системы). Расстояние от корня до проекции крайнего провода на землю составило 21,5 м. | МФТО. ОМП 8,3 км от ПС Двойня. Фаза Ж и К. 24.08.17 00-57 Включили по ТУ.
53 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово | 110 | Аварийное | - | - | - | опора 55 – следы перекрытия провода нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ, АПВ успешное. ОМП 12,9 км от ПС Нежино. Фаза С. На ПС Виноградово ДФЗ, 1 ст ЗЗ
54 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-14 - ТП-145 фид. Радчино по пит. фид. 35 с ПС 590 Федино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-24 05:50 | 2017-08-24 07:13 | 0.2 | МТП-811 повреждение двух разрядников | мтз
55 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1172 д. Киняево | 0.38 | Аварийное | 2017-08-24 10:16 | 2017-08-24 10:44 | 0.005 | Падение ветки на ввод в дом. | КТП 1172 откл. н/в авт. фид.1
56 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1333 д. Малая Дубна | 0.38 | Аварийное | 2017-08-24 12:30 | 2017-08-24 13:24 | 0.004 | Выясняется | В КТП 1333 откл. н/в авт. фид.1
57 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Осетр-Маслово. | 110 | Аварийное | - | - | - | На опоре № 52 фаза средняя-следы перекрытия с гирлянды изоляторов на траверсу. Ремонт не требуется. | ДФЗ
58 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 269 Добрая. Т-1 | 35 | Аварийное | - | - | - | Повреждение вводов по 35 кВ Т-1. Прохождение грозового фронта. | Выясняется АВРТ Т-2 успешно, обесточения нет.
59 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-97 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-24 20:19 | 2017-08-24 20:50 | 0.09 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | АО НВ автомата
60 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-6 по Фид.19 ПС 744 Михали | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-25 17:10 | 2017-08-25 18:01 | 0.6 | В пролете опор № 34-35 сухая ветка. Ремонт не требуется. | мтз
61 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 84 Глухово. 3 сек 6кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-08-26 19:49 | 2017-08-26 20:34 | 4.9 | выясняется | ПС 110 кВ Глухово: АО от МТЗ СВВк 6кВ 3-4 сек , блинкер не выпал из-за механической неисправности. Обесточена 3 сек. 6 кВ (Т-1 был выведен по реж. указаниям РДУ к заявке МПМЭС). В 20-18 после осмотра оборудования вкл. ВВк 3 сек. 6 кВ Т-1, поставлена под напряжение 3 сек. 6 кВ. В 20-34 вкл. все отходящие фидера, кроме фид. 305 (аб., Богородская электросеть, выпал блинкер «АО», ВВк не отключился, абонент перешел на резерв в 20-25).
62 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-5 фид.521 (пит. центр фид.28 ПС 74 Непецино). | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-27 13:12 | 2017-08-27 15:10 | 0.62 | СЗО - ВЗУ, больница. | МТЗ
63 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №7 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-08-27 14:59 | 2017-08-27 16:44 | 0.35 | Дерево в пролете 18-19 | МТЗ
64 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-124 с Лунинская | 0.38 | Аварийное | 2017-08-27 16:06 | 2017-08-27 17:44 | 0.006 | Пподхлёст вводных проводов у дома. | в МТП-124 сгорел ПН-2
65 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Село от МТП-565 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-28 08:50 | 2017-08-28 10:06 | 0.007 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | Отключился н/в автомат
66 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4629 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-28 09:30 | 2017-08-28 11:20 | 0.045 | Поврежден 1 ПК в КТП | Отсутствует
67 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1342 д. Плотава | 0.38 | Аварийное | 2017-08-28 13:30 | 2017-08-28 14:48 | 0.004 | Падение ТВ антенны на ввод в дом. | Откл. н/в авт. в КТП 1342
68 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от КТП-68 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-29 11:23 | 2017-08-29 12:28 | 0.16 | Устанавливается | Устанавливается. В КТП-68 на н/в руб-ке фид Село-левое заменили ПН-2
69 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от КТП-121 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-29 20:11 | 2017-08-29 21:42 | 0.001 | ветка 14-15 | нет
70 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ0,4кВ. д.Алешино от ЗТП№559 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-29 20:16 | 2017-08-29 21:02 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом. Перезаделали. | нет
71 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ-0.4кВ фид.Дом №12 от ТП-338 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-29 20:47 | 2017-08-29 22:30 | 0.06 | Повреждение кл-0.4 кВ ввода в дом | ТП-338 сгорели два ПН-2
72 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от КТП-209 Ёлкино | 0.38 | Аварийное | 2017-08-29 23:40 | 2017-08-30 00:55 | 0.005 | Окисление на вводе в дом. | нет
73 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 220кВ Цаги-Руднево | 220 | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 74-75 правая фаза, следы перекрытия на неустановленную технику сторонней организации. Ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ, ДЗЛ.
74 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-325 - ТП230 по фид.33 ПС 579 Черноголовка. | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | мтз, АПВ успешное
75 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП-89 по фид. 4 ПС 34 Васютино. | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | ветка 25-26 | мтз
76 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-18 | 0.38 | Аварийное | 2017-08-30 21:35 | 2017-08-30 23:18 | 0.003 | ветка 19-20 | АО НВ автомата
77 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП86-РП41/1 по фид.2 ПС 34 Васютино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-08-31 15:43 | 2017-08-31 16:57 | 0.34 | ветка 9-10 | МТЗ
78 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-368 Ямкино | 0.38 | Аварийное | 2017-08-31 19:56 | 2017-08-31 21:22 | 0.05 | ветка 10-11 | МТЗ

## Сентябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 сентября 2017 г. по 30 сентября 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-679 с. Анохино ул. Заречная. | 0.38 | Аварийное | 2017-09-01 12:55 | 2017-09-01 13:45 | 0.025 | подхлёст проводов из-за высоко габаритной а / машины. | ЗТП-679 сгорел ПН-2
2 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино - Монино. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 65-66 -следы перекрытия на проводе нижней фазы неустановленной техникой. Ремонт не требуется. | . Причина выясняется
3 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя I цепь с отп-ми и односторонне на ПС Дальняя ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II цепь с отп-ми | 110 | Аварийное | - | - | - | ПС 220 кВ Дальняя (МПМЭС): перекрытие ШР II СШ 110 АТ-3 (фаза К) шаром с металлизированной лентой. | 01.09.17 14-19. МПМЭС / ВЭС. На ПС 220 кВ Дальняя (МПМЭС): АО от ДЗШ МВ 110 кВ АТ-3 (220/110 кВ) (питает I СШ 110 кВ); АО от ДЗШ ШСМВ 110 кВ (питает II СШ 110 кВ); одностороннее АО от ДЗШ ВЛ 110 кВ Черноголовка – Дальняя II цепь с отп-ми, АПВ успешно. АО от ПНДЗ ВЛ 110 кВ Черноголовка – Дальняя I цепь с отп-ми, АПВ успешно. 15-32 Включили МВ 110 кВ АТ-3 на ПС Дальняя
4 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 194 Кислородная. МВ 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-04 14:25 | 2017-09-04 16:10 | 7.8 | Повреждение на фидере № 52 (ЭЛЕКС). Закопчение ячейки фид. 52- требуется чистка секции. | Блинкер: Авария ЗРУ 10 кВ и земля в сети 10 кВ.
5 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 43 Истомкино. МВ ВЛ 110 кВ Истомкино-Монино | 110 | Неотложное | - | - | - | 14.08.17 в 13-17 на ПС 110 кВ Истомкино МВ ВЛ 110 кВ Истомкино-Монино отключен для регулировки давления во вводах МВ (пониженное давление фазы "З"). 14.08 в 17-25 МВ ВЛ 110 кВ Истомкино-Монино включен после регулировки давления во вводах. | Вывод по неотложной заявке
6 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 22 ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-06 12:22 | 2017-09-06 12:50 | 0.125 | Выясняется. СЗО - ВЗУ | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Пески-Лопатино. - | 110 | Аварийное | - | - | - | опора № 75 следы перекрытия по шлейфу на траверсу. Фаза средняя. Предположительно наброс. Ремонт не требуется. | ДФЗ, 1 ст. ЗЗ.
8 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Пески-Лопатино. | 110 | Аварийное | - | - | - | опора № 75 следы перекрытия по шлейфу на траверсу. Фаза средняя. Предположительно наброс. Ремонт не требуется. | ДФЗ
9 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110кВ Стачка-Демихово. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор № 34-35 фаза средняя, следы перекрытия на неустановленную технику. Ремонт не требуется. | ДФЗ
10 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит I. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №11 следы перекрытия на проводе нижней фазы | МФТО АПВ успешно
11 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 д. Малые Жеребцы | 0.38 | Аварийное | 2017-09-07 19:02 | 2017-09-07 20:09 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-18 А/О Н/В автомат
12 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Третьяково-Луховицы с отп. - | 35 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | Выясняется
13 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №13 с ПС №623 "Пышлицы" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 242-243 падение дерева, без обрыва провода. | МТЗ
14 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 827 Городок. 2 сек. 110 кВ | 110 | Аварийное | 2017-09-11 04:55 | 2017-09-11 04:58 | 0.2 | Повреждение ОПН 110кВ Т-2 фаза "Ж". | ДЗО АВР по 6 кВ успешно Обесточение 4 сек. 10 кВ. (1 фидер абонента (ООО "Никма"))
15 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-381 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-11 16:49 | 2017-09-11 17:42 | 0.009 | ветка 35-36 | АО НВ автомат
16 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Водовод II | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора № 26 следы перекрытия верхней и нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 14,2 км от ПС Стачка, фаза ABC
17 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Классон – Водовод | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора № 86 следы перекрытия верхней и нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 28,5 км от ПС Классон
18 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шарово - Ликино II | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №13 следы перекрытия на проводе верхней и средней фазы. | ДФЗ АПВ успешно
19 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Водовод I c отп. на ПС Крутое | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 34 – следы перекрытия на проводах 3-х фаз и грозозащитного троса (прохождение грозового фронта). Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ отключено ОМП: -0,8 км от ПС Стачка, фаза ABC 13.09.17 21-01 поставили под напряжение со стороны ПС Стачка. 22-00 Замкнули в транзит
20 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.16 ПС 419 Минеральная | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-09-14 02:07 | 2017-09-14 03:19 | 0.27 | Повреждение КЛ 6кВ. | МТЗ
21 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер "Акатьево" с ПС 401 Голутвин | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-14 10:30 | 2017-09-14 11:47 | 0.695 | В пролете опор 45-46 схлест проводов | МТЗ
22 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-84 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-14 10:38 | 2017-09-14 12:17 | 0.007 | ветка 11-12 | АО НВ автомат
23 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клишино – Зарайск | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора 78 – следы перекрытия на траверсу, гирлянду изоляторов, провод нижней правой фазы. | ДФЗ и МФТО АПВ успешное. ОМП 5,6 км от ПС Зарайск.Фаза С.
24 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 109 с ПС 84 Глухово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-09-15 12:22 | 2017-09-15 14:04 | 0.02 | В пролете 16-17 дерево, без обрыва проводов | МТЗ Включили по резерву
25 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер. №101 с ПС №81 "Крушина" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 17-18 падения дерева без обрыва проводов | МТЗ
26 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы-Коробово с отп. На ПС Спартак | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролёте опор 112-113 падение дерева из-за пределов охранной зоны с обрывом провода верхней фазы. Сосна L=29 м, диаметр 25 см, расстояние от пня до проекции крайнего провода на землю 22 м. | ТО ОМП: 21,9 км от ПС Радовицы межфазное КЗ. Длина линии 28,19 км.
27 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 25 с ПС 712 Осётр (МЭС). | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-15 15:02 | 2017-09-15 15:50 | 1.2 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
28 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 32 с ПС 712 Осётр (МЭС). | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-15 15:02 | 2017-09-15 15:33 | 1.7 | Выясняется | МТЗ
29 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №33 с ПС №235 "Починки" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-15 15:35 | 2017-09-15 17:24 | 0.031 | Дерево в пролёте опор 78-80 | МТЗ
30 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 с ПС 120 Храпуново | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 24-25 ветка дерева | МТЗ
31 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 305 с ПС 640 Агат- | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-09-15 16:31 | 2017-09-15 17:50 | 0.42 | В пролете 10-11 дерево, без обрыва проводов | МТЗ Включили повторно
32 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 385 "Слобода" | 0.38 | Аварийное | 2017-09-15 15:01 | 2017-09-15 15:26 | 0.001 | Ветка в пролете опор № 9-10 | МТЗ
33 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 703 "Дет. комбинат" | 0.38 | Аварийное | 2017-09-15 13:24 | 2017-09-15 14:41 | 0.001 | Подхлест проводов в пролете опор № 1-2. | МТЗ
34 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 363 Луховицы. ВЛ-35кВ Луховицкая и ВЛ-35кВ Третьяково-Луховицы с отп. | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется. | А.О. ВЛ 35 кВ Луховицкая, Т-1 и Т-2 на ПС 363 Луховицы. АВР 10 кВ успешно, обесточений потребителей нет. РПВ линии успешно.
35 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-14 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-17 07:33 | 2017-09-17 09:07 | 0.009 | ветка18-19 | Отклече н/в автомат
36 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №509 с ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-18 12:39 | 2017-09-18 13:55 | 0.12 | опора №19-20 - ветка дерева | МТЗ
37 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 4 с ПС 34 Васютино (участок ТП-210-ТП-315) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-09-18 14:15 | 2017-09-18 16:07 | 0.27 | опора №1 – повреждение кабельной воронки | МТЗ
38 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 10 а+б с ПС 26 Монино | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-09-18 16:30 | 2017-09-18 18:19 | 0.086 | опора №66 – повреждение кабельной воронки | МТЗ
39 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село 2 от КТПП 158 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-19 14:04 | 2017-09-19 14:47 | 0.05 | Причина выясняется | сгорел ПН2
40 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 652 Шульгино. ДГК 3 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ 10кВ. | МТЗ На 3 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ в момент АО ТДК 3 сек 10 кВ пропала "земля".
41 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 26 Монино. МВ КВЛ 110 кВ Ногинск - Монино с отпайкой на ПС Ельня | 110 | Неотложное | - | - | - | Определение и устранение причины неудовлетворительного результата анализа масла МВ КВЛ 110 кВ Ногинск - Монино с отпайкой на ПС Ельня (наличие угля в масле бака МВ). | вручную
42 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 352 "ЦУС Пышелецкий" | 0.38 | Аварийное | 2017-09-21 08:17 | 2017-09-21 09:23 | 0.005 | В пролётах опор № 2-3 ветка на проводах | МТЗ
43 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 338 "Бордуки" | 0.38 | Аварийное | 2017-09-22 08:48 | 2017-09-22 09:19 | 0.01 | Ветка в пролёте опор № 17-18 | МТЗ
44 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН1-ТП69 по фид.41 ПС 30 Фряново | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-22 13:38 | 2017-09-22 15:13 | 0.538 | повреждение разрядника на КТП-67 | МТЗ
45 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП №23 д. Демидово | 0.38 | Аварийное | 2017-09-23 20:08 | 2017-09-23 21:22 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом. | нет
46 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-490 Б.Гридино | 0.38 | Аварийное | 2017-09-24 19:27 | 2017-09-24 20:11 | 0.016 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | Сгорел ПН-2
47 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 220 кВ Парковая - Восточная | 220 | Аварийное | - | - | - | опора №25 обрыв провода средней фазы | ДЗЛ
48 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 26 Монино. 4 сек. 10 кВ | 10 (10.5) | Неотложное | - | - | - | Для отыскания земли | Нет
49 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от КТП-97 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-27 20:22 | 2017-09-27 20:58 | 0.05 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | заменили ПН-2
50 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Быт от КТП-111 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-28 09:16 | 2017-09-28 10:10 | 0.1 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | АВ фид. Быт от КТП-111
51 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 35 кВ Кучино - Салтыковская I | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 2-3 обрыв провода верхней фазы. | МТЗ КВЛ 35 кВ Кучино - Салтыковская II выводилась по заявке Обесточение ПС 35 кВ Салтыковская (тяг.). Сбоев в движение электропоездов не было. 28.09.17 10-42 - включили КВЛ 35 кВ Кучино - Салтыковская II, запитали ПС 35 кВ Салтыковская (тяг.)
52 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 10кВ фид. "Гидрокомплект-2" с ПС 537 Виноградово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-09-29 10:43 | 2017-09-29 12:16 | 0.01 | Повреждение КЛ 10кВ. | МТЗ
53 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Село нижний от ЗТП-139 | 0.38 | Аварийное | 2017-09-30 14:08 | 2017-09-30 14:57 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | Сгорел ПН-2 в ТП-139 фид. Село нижний

## Октябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 284 "Вальковская" | 0.38 | Аварийное | 2017-10-01 11:15 | 2017-10-01 12:00 | 0.001 | Ветка на проводах, КЗ в линии оп. № 11-12 | МТЗ
2 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 557 "Жил сектор" | 0.38 | Аварийное | 2017-10-01 11:25 | 2017-10-01 13:00 | 0.001 | Ветка в пролете опор 14-15 | МТЗ
3 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 22 с ПС 16 Дятлово | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-10-01 19:37 | 2017-10-01 20:45 | 0.225 | Наброс проволоки птицей на опоре №47. СЗО - ВЗУ | МТЗ
4 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №508 с ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-10-02 03:11 | 2017-10-02 03:42 | 0.382 | В пролете опор 75-76 падение дерева, подгрызенного бобрами. | МТЗ
5 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 734 Сирена. Т-1 | 110 | Аварийное | - | - | - | на ЗН ТР 110 кВ Т-1 в сторону МВ обнаружены куски металлизированной ленты | ДЗТ. АВРТ успешно.
6 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид2. от КТП-197 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-04 15:31 | 2017-10-04 16:58 | 0.001 | ветка 13-14 | выясняется
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 744 Михали. 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-10-05 17:02 | 2017-10-05 18:46 | 1.1 | Предварительная причина- Повреждение кабельной муфты фид. 10 | МТЗ
8 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП 79 с. Холмы | 0.38 | Аварийное | 2017-10-06 12:44 | 2017-10-06 13:07 | 0.35 | Причина выясняется | сгорел пн2
9 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.32 ТП-4864-ЛР42 - ЛР32 | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-10-07 18:35 | 2017-10-07 19:20 | 0.475 | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) СЗО - детский дом | МТЗ
10 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-129 с Панкратовская | 0.38 | Аварийное | 2017-10-08 09:05 | 2017-10-08 10:02 | 0.006 | К.З. на ВЛ | сгорел ПН-2
11 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-211 с. Фирстово | 0.38 | Аварийное | 2017-10-08 13:31 | 2017-10-08 14:36 | 0.001 | неконтакт в Щ\У на опоре | нет
12 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-1 от КТП-312 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-08 15:55 | 2017-10-08 16:41 | 0.025 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | Нет
13 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакунино-Суворово | 110 | Неотложное | - | - | - | 20.09 в 09-56 отключена в АР ВЛ 110 кВ Бакунино-Суворово для замены аварийной траверсы на оп.№17. 20.09 в 16-09 ВЛ 110 кВ Бакунино-Суворово включена в работу после замены траверсы. | Вывод в АР
14 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Село 1 от КТП 62 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-10 17:20 | 2017-10-10 17:48 | 0.017 | Причина Выясняется | Сгорел ПН2
15 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-347 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-11 12:09 | 2017-10-11 13:41 | 0.003 | Ветка 9-10 | Включили н/в автомат ф.1
16 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №507 ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-10-12 16:05 | 2017-10-12 16:53 | 0.02 | Повреждение изолятора на опоре №1 | МТЗ
17 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-5025 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-16 05:57 | 2017-10-16 06:39 | 0.07 | АО АВ ф.1 | отсутствует
18 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №3 с ПС №39 "Поселок" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-10-16 11:21 | 2017-10-16 13:04 | 0.519 | Повреждение у абонента в КТП №179 | МТЗ
19 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП241-РП6 по фид.15 ПС 450 Пески. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-10-17 06:20 | 2017-10-17 07:55 | 0.14 | СЗО - котельная, школа. Повреждение у абонента в ТП-180. | МТЗ
20 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-54 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-17 18:15 | 2017-10-17 20:07 | 0.04 | схлест проводов в пролете опор №16-17 фид. Село | -
21 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 Истомкино-Кашино с отп. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 59-60 следы перекрытия на проводе нижней фазы | ДФЗ, ОМП – КЗ 12,6 км от ПС Истомкино, фаза «Зелёная» на землю.
22 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-147 д. Полбино | 0.38 | Аварийное | 2017-10-20 15:04 | 2017-10-20 16:26 | 0.005 | неконтакт на вводе в ж.дом | не работала
23 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | СДТУ | СДТУ, ПС 110 кВ Бакунино | 110 | Аварийное | - | - | - | Неисправность блока питания связи на ПС Бакунино. | нет
24 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. - | 110 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор 59-60 следы перекрытия на проводе нижней фазы | ДФЗ, АПВ отключено ОМП 7,4 км от ПС Восточная. Фаза А 24.10.17 18-04 Поставили под напряжение со стороны ПС Восточная. 18-10 Замкнули в транзит
25 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид-дом №5 от ТП-274д. Алфёрово | 0.38 | Аварийное | 2017-10-25 18:00 | 2017-10-25 19:12 | 0.015 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | Выясняется
26 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Гридино I. | 35 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 97-98 нижняя и средняя фаза, наброс проволоки. | ТО, ОМП-17,3 км от ПС Двойня. Фаза Ж и К. АВР по 10 кВ успешно .
27 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от МТП-481 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-28 20:20 | 2017-10-28 21:00 | 0.03 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | Отключился н/в автомат
28 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110кВ Кислородная-Жегалово 2 | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №26 следы перекрытия на шлейфе верхней фазы. Воздушный участок КВЛ 110 кВ Кислородная-Жегалово 2 поставлен под напряжение в 12:31. | ДФЗ А.О. со стороны ПС Жегалово (на ПС Кислородная нормально отключена).
29 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.1 от КТП-41 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-30 13:20 | 2017-10-30 13:32 | 0.035 | ВЛ-0,4кВ Фид.1 от КТП-41 оп.№40-41 сук под ВЛ | КТП-41 РУ-0,4кВ отключен авт. Фид.1
30 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-326-ТП-72 по фид. 9 с ПС 225 Голубино | 6 (6.3) | Неотложное | 2017-10-30 20:31 | 2017-10-30 22:08 | 0.34 | Снятие ветки оп. №23 - отп. на КТП-77 | нет
31 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП-47 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-31 10:43 | 2017-10-31 11:18 | 0.005 | Плохой контакт на вводе | не предусмотрено
32 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Сычёво - 2 низ. от КТП-288 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-31 13:05 | 2017-10-31 14:25 | 0.06 | В результате повреждения отключился н/в автомат | ------------------------
33 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от КТП-134 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-31 14:33 | 2017-10-31 16:15 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-134 д. Большие Петрищи А/О Н/В автомат Ф-1
34 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-463 | 0.38 | Аварийное | 2017-10-31 16:45 | 2017-10-31 17:22 | 0.016 | Перегрузка в сети 0,4 кВ | -

## Ноябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково | 35 | Аварийное | - | - | - | На ПС 298 Третьяково разрушение гирлянды подвесного изолятора ошиновки МВ ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково в сторону ШР ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково. Фаза «Ж» 13-44 включили в работу ВЛ 35 кВ Зарайск - Третьяково. 14-31 на ПС Третьяково включили Т-1 по нормальной схеме | ТО
2 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Третьяково-Луховицы с отпайкой на ПС Новиково. | 35 | Аварийное | - | - | - | На ПС 298 Третьяково разрушение гирлянды подвесного изолятора ошиновки МВ ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково в сторону ШР ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково. Фаза «Ж» | ТО
3 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 298 Третьяково. МВ ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково и МВ ВЛ 35кВ Третьяково-Луховицы с отпайкой на ПС Новиково. | 35 | Аварийное | 2017-11-01 00:39 | 2017-11-01 02:30 | 1.51 | На ПС 298 Третьяково разрушение гирлянды подвесного изолятора ошиновки МВ ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково в сторону ШР ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково. Фаза «Ж» | АВРЛ
4 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 97 Новиково. МВ 35кВ Т-1 | 35 | Аварийное | 2017-11-01 00:39 | 2017-11-01 01:47 | 1.07 | На ПС 298 Третьяково разрушение гирлянды подвесного изолятора ошиновки МВ ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково в сторону ШР ВЛ 35кВ Зарайск-Третьяково. Фаза «Ж» | ТО
5 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | КВЛ-10кВ фид. 24 с ПС-450"Пески" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-11-01 00:47 | 2017-11-01 02:42 | 0.01 | КТП-266 Повреждение опорного изолятора 10 кВ | МТЗ
6 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Зерносклад, заправка, весовая" от ЗТП № 466 "Петровское | 0.38 | Аварийное | 2017-11-01 09:24 | 2017-11-01 10:53 | 0.001 | Ветка в пролетах опор № 13-14 | МТЗ
7 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. ПС Ясная | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №53 обрыв шлейфа средней фазы. | ДФЗ ОМП: КЗ 8,7 км от ПС Восточная фаза «С» на землю. Длина линии 13,4 км.
8 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 85 Куровская. Т-2 | 110 | Аварийное | - | - | - | повреждение контактора РПН Т-2. | ДЗТ Т-2, ГЗ РПН Т-2
9 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | транзит ВЛ 110 кВ Запутная - Мисцево-Куровская-Гуслица | 110 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена замечаний нет. | ДФЗ, АПВ успешно. ОМП 5,5 км от ПС Гуслица. Фаза К.
10 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от КТП № 226 "Новошино". | 0.38 | Аварийное | 2017-11-04 20:00 | 2017-11-04 21:30 | 0.001 | Схлёст проводов на вводе в дом. | МТЗ
11 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-04кв. Деревня от МТП № 897 Воронинская фид. № 204 ПС 818 Ботино. | 0.38 | Аварийное | 2017-11-05 10:56 | 2017-11-05 12:18 | 0.01 | на опоре № 15 вл-04кв. плохой контакт между СиП и голым проводом. | МТЗ
12 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 110 кВ Фосфоритная. МВ ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Сирена | 110 | Неотложное | - | - | - | 19.10 в 11-14 на ПС 110 кВ Фосфоритная: МВ ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Сирена отключен для устранения течи масла фазы "Ж". 19.10 в 16-57 МВ включен в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
13 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 110 кВ Дружба. МВ ВЛ 110 кВ Шибаново-Дружба | 110 | Неотложное | - | - | - | 24.10 в 16-33 на ПС 110 кВ Дружба МВ ВЛ 110 кВ Шибаново-Дружба отключен в АР для отыскания и устранения замыкания на землю в цепях управления МВ. 24.10 в 17-15 МВ включен в работу после устранения замыкания в цепях постоянного тока. | Вывод по неотложной заявке
14 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 220 кВ Цагинская 2 | 220 | Аварийное | - | - | - | Опора №63 следы перекрытия на шлейфе средней фазы. | ДФЗ ОМП: КЗ 14,1 км от ПС Нежино, фаза "А" на землю. Длина линии 35,8 км, участок ВЭС 20,8 км от ПС Нежино.
15 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Глебово - Голубино | 35 | Аварийное | - | - | - | в пролете опор 39-40 следы перекрытия на проводе нижней и средней фазы | ДЗ I ст. ОМП: 7,7 км от ПС Глебово, фаза "К" и "З".
16 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-30 с. Карповская | 0.38 | Аварийное | 2017-11-11 08:30 | 2017-11-11 09:16 | 0.001 | неконтакт на вводе в дом | нет
17 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от МТП № 895 "Воронинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-11-11 21:40 | 2017-11-11 22:25 | 0.01 | Ветка на проводах оп. № 24-25 | МТЗ
18 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Щелково. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №20 следы перекрытия на проводе средней фазы. | АПВ успешное. МФТО, ЗЗ 1 ст, МТЗ. ОМП – 4,7 км от ПС Трубино, фаза «С»
19 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Черкизово ПС 736 Бакунино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-11-14 08:45 | 2017-11-14 09:51 | 1.8 | КТП-296 – повреждение опорного изолятора в РУ 10 кВ | МТЗ
20 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино. | 110 | Аварийное | - | - | - | На 2-х цепном участке: 1. Падение опоры (тип ПБ-110-8, ж/б) №9/59 из-за работ по выемке грунта в районе опоры техникой сторонней организацией Мегаполис-Транс; 2. На опоре №7/61 повреждение нижней траверсы; 3. Обрыв проводов в пр. опор №№7/61-10/58 (4 пролета). | ДФЗ 16.11.17 15-21 - Включили в работу ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучино 16.11.17 15-33 - Включили в работу КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная.
21 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от ТП-4751 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-17 12:15 | 2017-11-17 12:50 | 0.04 | АО АВ ф1 ТП4751 | Н/В автомат
22 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-251 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-18 12:12 | 2017-11-18 13:27 | 0.009 | ветка 14-15 | АО НВ автомата
23 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-74 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-18 13:28 | 2017-11-18 15:09 | 0.05 | Ветка 6-7 | АО НВ автомата
24 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Райки - Орбита | 110 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | ДФЗ, АПВ успешно
25 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1, фид.2, фид.3 от КТП-3773 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-21 09:15 | 2017-11-21 11:05 | 0.2 | повреждение ВЛ- 0,4 кВ в результате действий сторонних лиц | нет
26 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Спартак | 35 | Аварийное | - | - | - | ВЛ осмотрена, замечаний нет | ТО. Фаза Ж и К. ОМП 16,4 км от ПС Радовицы.
27 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 101 ПС 81 Крушина | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 32-33- упало сухое дерево из глубины лесного массива. Ремонт не требуется. | мтз
28 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-4868(2) - ПП-3 по фид. 11 б ПС 157 Горенки | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-11-21 19:45 | 2017-11-21 20:53 | 0.2 | Выясняется. | мтз
29 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 623 Пышлицы | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-11-22 08:45 | 2017-11-22 10:31 | 0.41 | Опора №5 ЗТП-230 – опора № 1 ЗТП-217 – ветка на проводах. | МТЗ
30 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Спартак | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина – в пролёте 33-34 налипание снега на провода. | ТО ОМП: КЗ 5,7 км от ПС Радовицы, межфазн. «К»-«З».
31 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 Ботино - Туголес II с отп. | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина – в пролёте 72-74 налипание снега на провода. | ТО ОМП: КЗ 16,4 км от ПС Ботино, межфазн. «Ж»-«К».
32 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы-Мох | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 91-92 обрыв грозотроса | ДФЗ ОМП: КЗ 16,4 км от ПС Радовицы, фаза «К» на землю.
33 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 305 с ПС 640 Агат - | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-11-22 16:00 | 2017-11-22 16:56 | 0.62 | ветка 11-12 | МТЗ
34 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП-273 - ЗТП-365 по фид. 13 ПС 623 Пышлицы. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-11-22 23:20 | 2017-11-23 00:09 | 0.8 | В пролете опор №208 – 238 ветки на проводах из-за налипания снега. | мтз
35 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 8 с ПС 349 Коробово. | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Выясняется | МТЗ
36 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино – Туголес II с отп. Поля-насосные. | 35 | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 64-65 следы перекрытия на проводе средней и нижней фазы. | ТО. ОМП 12,1км от ПС Ботино, фазы "Ж" "З"
37 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.3 от КТП-274 д. Старая Слобода | 0.38 | Аварийное | 2017-11-23 12:27 | 2017-11-23 13:43 | 0.006 | Обесточено 20 домов. | КТП-274 д. Старая Слобода А/О Н/В автомат Ф-3
38 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. "Деревня" от КТП № 316 "Гавриловская" | 0.38 | Аварийное | 2017-11-24 08:08 | 2017-11-24 09:39 | 0.001 | Близкое КЗ на ВЛ-0,4 кВ "Нечетная сторона" от КТП-316 "Гавриловская" | Сработал ПК-10
39 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-70 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-24 11:20 | 2017-11-24 12:53 | 0.039 | ветка 6-7 | Включили н/в автомат фид.1
40 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП - 1552 д. Никулино | 0.38 | Аварийное | 2017-11-25 15:31 | 2017-11-25 16:53 | 0.015 | МТП-1552 отключение н\в автомата фид-2 по причине подхлёста ввода 0,22 кВ в строящийся дом | Отключение н/в автомата
41 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ0,4кВ. снт Сирень от МТП№338 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-25 15:30 | 2017-11-25 16:24 | 0.003 | неконтакт на вводе в дом | Нет
42 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 212 Восточная. АТ-3 | 220 | Аварийное | 2017-11-26 09:44 | 2017-11-26 11:47 | 6.87 | Неисправность программного реле времени на автоматике охлаждения. | Технологическая защита. От ААРТ в период 09:49 до 10:01 отключились 11 фидеров: 5 фид. МКС (АВР успешно), 4 фид. БРЭС (Реутовский торговый дом – запитали в 10:42, УВО при ГУВД МО - 11:47), 1 фид. (отключался в 10:01) МособлЭнерго (19 ТП абон., СЗО нет, население 800 чел., часть г. Реутов – повторно включили фид. в 10:31), 2 фид. абонента (ООО Кром-маркет (включили 10:31), Реутовская мануфактура- перешли на резерв 09:56). Время обесточения от 30 мин. до 1 ч. 55 мин.
43 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-18 3-4-5-6 линия Зарайск | 0.38 | Аварийное | 2017-11-26 15:14 | 2017-11-26 15:47 | 0.02 | Упавший сук дерева на ввод в дом. | предохранитель типа ПН-2
44 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. 9 с ПС 225 Голубино(участок ТП45-ТП326) | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Ветка 7-8 | МТЗ
45 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП - 1278 д. Мануйлово | 0.38 | Аварийное | 2017-11-27 14:40 | 2017-11-27 16:03 | 0.02 | перегрузка | Сгорела вставка ПН-2 фид.1
46 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП 526 д. Аксинино | 0.38 | Аварийное | 2017-11-28 09:54 | 2017-11-28 11:17 | 0.012 | Схлёст проводов на вводе в дом. | КТП-526 А/О Н/В автомат Ф-1
47 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Алмазово, ВЛ 110 кВ Трубино - Костино | 110 | Аварийное | - | - | - | На 2-х цепном участке в пр. опор №№54-55 следы перекрытия на проводах нижних фаз (ремонт не требуется). | Одновременно: АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Трубино – Алмазово, АПВ успешно. АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Трубино – Костино, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Алмазово АО от ДФЗ Т-1 (63 МВА) (ЭВ 110 кВ Т-1 по врем. схеме, согласованной с МосРДУ, заведен под защиты ВЛ 110 кВ Трубино - Алмазово) (АВР 10 кВ успешно). В 10-18 на ПС 110 кВ Алмазово после осмотра вкл. Т-1. В 10-57 на ПС 110 кВ Алмазово восстановлена норм. схема.
48 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-130 Муромцево | 0.38 | Аварийное | 2017-11-29 16:13 | 2017-11-29 17:38 | 0.001 | нарушение контактного соединения на вводе в дом | не выполнялась
49 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-2 от КТП-9 | 0.38 | Аварийное | 2017-11-30 16:44 | 2017-11-30 17:17 | 0.025 | Сход снега с крыши на провода | ПН-2

## Декабрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС Восточные ЭС
с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. ТДК-2 + ДК-2 + фид.10 ПС 27 Черное. | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется | мтз
2 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Быт-3 от КТП-369 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 09:05 | 0.001 | Ветка,схлест проводов прол. оп. 35-36. | Отключен АВ-0,4кВ.
3 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролете опор 59-60 следы перекрытия на проводе нижней фазы. Предположительно на технику сторонней организации. | ДЗ 1, 2 зоны.
4 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП131-ЦРП237 по фид. 4 с ПС 333 Ельня. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-01 16:18 | 2017-12-01 16:52 | 0.01 | пролетевшая ветка дерева в пролете опор 25-26 | МТЗ
5 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35кВ Классон-Большой Двор | 35 | Аварийное | - | - | - | Опора №38: обрыв шлейфа нижней фазы. | ДЗ 2 ст.
6 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Классон - Дубки | 35 | Аварийное | - | - | - | Выясняется | МТЗ Односторонне на ПС 199 Дубки МВ ВЛ 35 кВ Классон - Дубки
7 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП237-ТП262 по фид. 4 с ПС 333 Ельня | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-01 19:36 | 2017-12-01 21:11 | 0.212 | пролетевшая ветка дерева в пролете опор 18-19 | МТЗ
8 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП- 223 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-01 20:39 | 2017-12-01 21:57 | 0.078 | ветка 14-15 | Отключился н/в автомат
9 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №101 с ПС №81 "Крушина" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-01 21:47 | 2017-12-01 23:36 | 0.321 | В пролете опор 11-12 отпайка на «керамик» падение ветки дерева | МТЗ
10 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива | 110 | Аварийное | - | - | - | опора №57 следы перекрытия на изоляции нижней фазы | ДФЗ, ЗЗ 1 ст. ОМП: КЗ 10,9 км фаза «зеленая» на землю
11 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Клепики - Пышлицы с отп. на ПС Санаторий. | 35 | Аварийное | 2017-12-03 08:08 | 2017-12-03 08:44 | 1.8 | В пролете опор № 1-2 обрыв трех проводов, в результате падения грозотроса ВЛ 110 кВ Клепики - Соломино (Приокские сети), проходящей над ВЛ 35 кВ Клепики - Пышлицы с отп. | ТО
12 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 580 "Голыгино" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-03 10:38 | 2017-12-03 11:32 | 0.01 | Упала ветка на провода в пролете опор № 37-38 | МТЗ
13 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3-х эт. дома от ТП-181 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-03 17:45 | 2017-12-03 19:30 | 0.03 | Перегрузка | Отключен н/в автомат
14 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП- 570 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-03 20:35 | 2017-12-03 22:24 | 0.001 | ветка 22-23 | отключен н/в автомат фид.1
15 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 6 от КТП 4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-04 11:17 | 2017-12-04 12:05 | 0.045 | АО АВ 0,4 кВ фид. 6 от КТП-4937 | отсутствует
16 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-632 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-04 12:38 | 2017-12-04 14:17 | 0.002 | ветка 9-10 | АО НВ автомата
17 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 744 Михали | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-04 13:26 | 2017-12-04 14:28 | 0.224 | Неисправность ТТ в КРП-6 | МТЗ
18 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Дома № 121-212" от ЗТП №460 "Власово" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 17:46 | 0.001 | Окисление контакта в зажиме на вводе в дом. | МТЗ
19 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ПС | ПС 220кВ Восточная. Трансфер 110кВ, МВ КВЛ 110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой | 110 | Неотложное | - | - | - | 03.11.17 в 01-30 на ПС 220 кВ Восточная Трансфер 110 кВ и МВ КВЛ 110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой на ПС Ясная отключены для устранения дефекта ШР трансфера КВЛ. 03.11 в 08-53 МВ КВЛ 110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой на ПС Ясная включен в работу после устранения дефекта ШР трансфера КВЛ. 03.11 в 09-30 Трансфер 110 кВ включен из АР после устранения дефекта ШР трансфера КВЛ 110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой на ПС Ясная. | Вывод по неотложной заявке
20 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 535 с. Власовская | 0.38 | Аварийное | 2017-12-05 13:44 | 2017-12-05 14:00 | 0.1 | В КТПП 535 сгорел ПН 2 "Власовская" | Сгорел ПН2
21 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-26 д.Борисово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-05 20:23 | 2017-12-05 21:05 | 0.04 | КТП-26 перегорела вставка ПН-2 фид-1. | выясняется
22 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Село от ТП-89 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-06 11:25 | 2017-12-06 13:10 | 0.02 | перегрузка | отключился н/в автомат
23 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-1483 д. Севостьяново | 0.38 | Аварийное | 2017-12-07 09:42 | 2017-12-07 10:05 | 0.05 | Причина выясняется | Сгорела вставка ПН-2
24 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт от ЗТП-158 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-07 11:09 | 2017-12-07 11:21 | 0.042 | ЗТА-158 заменили ПН-2 ф. Быт | Нет
25 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-15 - ТП-154- ТП-155 по фид. 7 ПС 742 Орбита. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-07 14:23 | 2017-12-07 15:53 | 0.3 | повреждение кабеля фид.7 на участке КРН-15. | мтз
26 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП - 1351 д. Хотеичи | 0.38 | Аварийное | 2017-12-07 15:42 | 2017-12-07 16:37 | 0.017 | К.З. в результате схода снега с крыши | на МТП-1354 сгорела ПН-2 ф-1
27 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП67 с Бруски | 0.38 | Аварийное | 2017-12-07 20:33 | 2017-12-07 21:30 | 0.001 | неконтакт на вводе в дом | нет
28 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1244 д. Федорово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-07 21:41 | 2017-12-07 22:58 | 0.003 | неисправность в сети аб-та. | Нет.
29 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-41 д. Фатеево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-07 21:59 | 2017-12-07 22:37 | 0.024 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП 41 откл. н/в авт. фид.№1
30 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1165 д. Острово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-08 10:35 | 2017-12-08 11:35 | 0.025 | Выясняется | КТП-1165 отключение н/в автомата фид-1
31 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВот КТП-62 д. Саввино ул. Фабричная д.3 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-08 13:07 | 2017-12-08 13:45 | 0.005 | выясняется | не работала
32 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 1025 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-08 20:38 | 2017-12-08 21:31 | 0.15 | выясняются | сгорела ПН-2
33 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ0,4кВ от МТП № 215 д.Рыжево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-08 23:25 | 2017-12-09 00:01 | 0.018 | Перегрузка в сети 0,4кВ. Превышение нагрузки. | В МТП№215 отключился автомат0,4кВ. на 100А.
34 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6кВ КРН12 - ТП516 по фид. 9 с ПС 38 Бережки. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-09 10:44 | 2017-12-09 12:15 | 0.001 | В пролете опор 89-90 падение дерева, без обрыва провода. | МТЗ
35 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП - 1321 д. Орловка | 0.38 | Аварийное | 2017-12-09 12:45 | 2017-12-09 14:02 | 0.001 | В пролете опор 5-6 падение дерева, спиленного сторонними лицами. | МТЗ
36 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП -104 с. Жабки | 0.38 | Аварийное | 2017-12-09 13:47 | 2017-12-09 14:52 | 0.015 | Причина выясняется | Причина выясняется
37 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1083 д. Авсюнино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-09 13:12 | 2017-12-09 13:57 | 0.04 | К.З. на вводе дома в результате схода снега с крыши дома, отключение авт. 0,4кВ №1 ф.№1 КТП-1083. | МТЗ
38 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП - 1186 д. Савостьяново | 0.38 | Аварийное | 2017-12-09 15:49 | 2017-12-09 16:40 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТЗ
39 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от МТП-518 с. Кукшево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-10 11:30 | 2017-12-10 12:05 | 0.001 | неконтакт кабельного соединения на вводе в дом | нет
40 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1369 д. Ожерёлки | 0.38 | Аварийное | 2017-12-10 11:04 | 2017-12-10 11:47 | 0.003 | Окисление на вводе в дом | Нет
41 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП - 1081 д. Степановка | 0.38 | Аварийное | 2017-12-10 15:25 | 2017-12-10 16:25 | 0.025 | Падение ветки на ВЛ-0,4 кВ у дома. | КТП-1081 откл. н/в авт.
42 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-29 с Клемёново | 0.38 | Аварийное | 2017-12-10 16:20 | 2017-12-10 17:27 | 0.001 | неконтакт в соединении СИП | нет
43 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 338 "Бордуки" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 08:05 | 2017-12-11 09:02 | 0.01 | Окисление на вводе в дом | МТЗ
44 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4903 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 09:00 | 2017-12-11 09:58 | 0.01 | АО АВ-0,4 кВ ф1 | нет
45 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | МВ КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС 206 Фрязино (участок РП-121 – ТП-497) | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-11 09:47 | 2017-12-11 11:22 | 0.2 | Повреждение проходного изолятора в ПП-130. | мтз
46 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-3770 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 11:03 | 2017-12-11 12:50 | 0.05 | АО АВ-0,4 кВ ф.2 | нет
47 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП 1200 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 12:04 | 2017-12-11 13:06 | 0.1 | Выясняется | Сгорела вставка ПН-2
48 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1540 д. Ботогово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 12:30 | 2017-12-11 13:37 | 0.003 | выясняются | откл. н/в АВ Ф-1
49 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-4759 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 14:35 | 2017-12-11 15:26 | 0.05 | АО АВ-0,4 кВ ф1 | нет
50 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.Быт-1 от КТП-96 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 20:17 | 2017-12-11 20:55 | 0.016 | подхлёст ввода в дом веткой | ПН-2
51 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП 49 д.Щекутово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-11 20:45 | 2017-12-11 21:35 | 0.054 | Схлест проводов на вводе в дом. | В КТП 49 откл. н,в авт. фид.№1
52 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-124 д. Лунинская | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 08:12 | 2017-12-12 09:20 | 0.005 | выясняется | выясняется
53 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-40 – КТП-18 по фид. 45 с ПС 650 Юдино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-12 08:36 | 2017-12-12 10:18 | 0.42 | дерево на проводах в пролете опор 20-21, без повреждений | МТЗ
54 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-3161 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 10:35 | 2017-12-12 11:20 | 0.08 | АО АВ 0,4кВ ф.4 от КТП-3161 | Отсутствует
55 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-4628 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 13:15 | 2017-12-12 14:40 | 0.125 | АО АВ ф.3 | отсутствует
56 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ТП | МВ КВЛ-10кВ фид. Семеновский с ЦРП-1 участок от ТП-148 до ТП-18 | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-12 14:45 | 2017-12-12 16:00 | 0.095 | Повреждение разрядника в КТП-737 | МТЗ
57 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-74 д. Тараканово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 16:43 | 2017-12-12 17:36 | 0.065 | перевключили автомат в РУ-0,4кВ | Отключен ВА -250А
58 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от КТП-564 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 16:15 | 2017-12-12 17:47 | 0.003 | ветка 11-12 | АО НВ автомат
59 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-225 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 16:25 | 2017-12-12 18:11 | 0.022 | ветка 6-7 | АО НВ автомат
60 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-425 д. Колычево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 20:18 | 2017-12-12 21:02 | 0.021 | В КТП-425 в РУ0,4кВ. заменён сгоревший ПН-2 на 100А от перегрузки в сети0,4кВ. | нет
61 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 2 от КТП-37 д. Криулино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-12 19:32 | 2017-12-12 20:14 | 0.12 | Причина выясняется | н/в АВ Ф-2 в КТП-37 д. Криулино
62 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с Бережки от КТП 601 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 08:02 | 2017-12-13 08:22 | 0.031 | В КТП 601 сгорел ПН2 превышение нагрузки | Сгорел ПН2
63 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 112 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 10:35 | 2017-12-13 11:06 | 0.4 | Превышение нагрузки | Сгорел ПН2
64 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-4794 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 09:36 | 2017-12-13 10:40 | 0.06 | АО АВ ф.1 | отсутствует
65 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН1 - ТП69 по фид. 41 с ПС 30 Фряново. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-13 13:14 | 2017-12-13 14:46 | 0.1 | Повреждение проходного изолятора в КТП 904. | МТЗ
66 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-4777 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 12:20 | 2017-12-13 13:30 | 0.05 | АО АВ ф.2 | отсутствует
67 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-382 с.Ивановская | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 14:05 | 2017-12-13 15:35 | 0.005 | сгорел ПК 10 кВ | сгорел ПК 10 кВ
68 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от ТП-3183 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 13:55 | 2017-12-13 14:36 | 0.15 | АО АВ ф.1 | отсутствует
69 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от МТП 1271 д. Заполицы | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 12:59 | 2017-12-13 13:27 | 0.027 | Превышение доп. нагрузки. на МТП-1270 вкл. н/в авт. №1 "Л-1" | МТЗ
70 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 522 "Губино" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 15:44 | 2017-12-13 16:16 | 0.001 | ветка в пролете опор 2-3 | МТЗ
71 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП40 д.Малыгино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 19:14 | 2017-12-13 20:30 | 0.005 | КТП-40 включили н/в автомат фид-1 | Выясняется
72 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-578 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 10:50 | 2017-12-13 11:25 | 0.005 | сгорел зажим СИПа на вводе в дом | -
73 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1409 д. Смолево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 20:17 | 2017-12-13 20:59 | 0.042 | выясняется | выясняется
74 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от КТП-87 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 20:33 | 2017-12-13 21:47 | 0.006 | Ветка 22-23 | АО НВ автомат
75 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-570 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-13 21:47 | 2017-12-13 22:51 | 0.003 | ветка 16-17 | АО НВ автомат
76 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово | 110 | Аварийное | 2017-12-14 05:29 | 2017-12-14 08:28 | 2.63 | на опоре №48 излом консоли правой траверсы, в пролете опор 47-48 фаза правая отгорел соединитель. Требуется ремонт провода и ремонт опоры №48 | 1 ст. ЗЗ, ДФЗ. АПВ неуспешно ОМП: КЗ 7,3 км от ПС Осётр фаза «Ж» на землю. При ремонтной схеме по сети Рязаньэнерго (откл. ВЛ 110 кВ Пущино – Вожа с АГ 2 часа) обесточены ПС 110 кВ Маслово и ПС 110 кВ Макеево. 06:56 запитали по резерву 7 ТП 07:13 по рез. 7 ТП (2 СЗО) 07:18 по рез. 10 ТП 07:19 по рез. 7 ТП 07:24 Подано напряжение на шины 10 кВ ПС Маслово по ф. 14, запитаны СН ПС Маслово 07:27 от 2 ПЭС ЗРЭС, запитали 2 ТП (3 СЗО) 08:00 По ф. 14 от шин 10 кВ ПС Маслово запитан фид. 21. 10 ТП (2 СЗО) Осталось 54 ТП (14 СЗО) 08-28 - Включили ВЛ 110 кВ Пущино-Вожа, запитали ПС Маслово и ПС Макеево, все абоненты запитаны 16-57 - включили в работу ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово
77 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4150 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 08:45 | 2017-12-14 09:25 | 0.008 | АО ав ф1 КТП 4150 | отсутствует
78 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ в ЦРП-3 фид. Мячково пит. центр фид.14 ПС 74 Непецино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-14 10:14 | 2017-12-14 11:15 | 0.285 | СЗО - интернат. ЛР-589: повреждение разрядника | МТЗ
79 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Склады от ТП-71 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 13:30 | 2017-12-14 14:45 | 0.095 | отсутствие контакта на общем низковольтном рубильнике Т-1 | не было
80 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП-4900 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 13:25 | 2017-12-14 13:50 | 0.075 | АО ав ф2 КТП4900 | отсутствует
81 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН43-ЗТП435 по фид. 8 ПС 477 Бруски. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-14 17:15 | 2017-12-14 18:06 | 0.201 | опора №4 в сторону МТП211 дерево на проводах | МТЗ
82 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 223 "Бармино" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 16:45 | 2017-12-14 18:05 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом из-за схода снега с крыши дома. | МТЗ
83 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4631 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 18:36 | 2017-12-14 19:50 | 0.02 | АО ав ф2 КТП 4631 | рза отсутствует
84 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Магазин" от ЗТП № 479 "Зерноток" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 19:27 | 2017-12-14 20:16 | 0.001 | Ветка в пролёте опор № 37-38. | МТЗ
85 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1229 д. Нажицы | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 18:27 | 2017-12-14 20:07 | 0.001 | подхлест ввода в дом. | д. Нажыцы отк. н/в автомата на вводе в дом №23
86 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1065 д. Юрятино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-14 20:53 | 2017-12-14 21:35 | 0.015 | сгорел предохранитель | МТЗ
87 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ0,4кВ. д.Корниловская от КТП-429 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 08:52 | 2017-12-15 10:27 | 0.003 | Неконтакт в зажиме на вводе в дом. | нет
88 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-4734 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 09:56 | 2017-12-15 11:02 | 0.08 | АО АВ-0,4 кВ | нет
89 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП - 1359 д. Вантино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 10:24 | 2017-12-15 11:54 | 0.002 | выясняются | ТП-1359 сгорела ПН-2
90 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №341 "Середниково" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 11:59 | 2017-12-15 12:12 | 0.001 | Окисление на опоре 13 ввода дома | МТЗ
91 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Сычево-3 от КТП-395 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 11:55 | 2017-12-15 12:56 | 0.01 | Отключился н/в автомат (перегрузка) | -
92 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-левое от МТП-605 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 12:00 | 2017-12-15 12:41 | 0.04 | Отключился н/в автомат (перегрузка) | -
93 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 3 от КТП-4522 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 13:20 | 2017-12-15 14:07 | 0.04 | АО АВ-0,4 кВ | нет
94 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-514 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 15:02 | 2017-12-15 15:57 | 0.02 | ветка 13-14 | мтз
95 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-567 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 15:25 | 2017-12-15 16:35 | 0.03 | ветка 19-20 | н/в автомат
96 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3-4-5-6 линия Зарайск от КТП-18 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 16:50 | 2017-12-15 17:15 | 0.001 | окисление на вводе | успешно
97 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 3 от КТП-240 д. Назарьево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 18:53 | 2017-12-15 19:43 | 0.036 | Высокая нагрузка | В КТП 240 откл. н.в авт. фид.№3
98 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 1124 д. Давыдово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-15 20:28 | 2017-12-15 21:20 | 0.012 | Превышение допустимой нагрузки в линии. | КТП-1124 в РУ-0,4кВ откл. н/в авт. №2
99 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТПП - 1360 д. Слободище | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 10:15 | 2017-12-16 10:52 | 0.04 | выясняется | выясняется
100 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от МТП - 1344 д. Никулино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 10:15 | 2017-12-16 11:52 | 0.002 | КТП-1344 фид-3 перегорела вставка ПН-2 | выясняется
101 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-477 Бормусово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 13:23 | 2017-12-16 14:39 | 0.04 | сгорел ПН-2 | работала
102 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП - 1190 д. Новая | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 12:45 | 2017-12-16 14:34 | 0.03 | Подхлёст ввода 0,22 кВ к дому. | КТП-1190 отключение н/в автомата фид-2
103 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-631 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 14:30 | 2017-12-16 15:50 | 0.004 | ветка 29-30 | АО НВ автомат
104 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-526 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 15:57 | 2017-12-16 17:51 | 0.002 | ветка 32-33 | АО НВ автомат
105 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 674 "Карт. хранилище" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 18:25 | 2017-12-16 19:07 | 0.001 | ветка в пролетах оп №2-3. | МТЗ
106 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-245 - ТП-108 по фид.21 ПС 703 Туменская. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-16 20:05 | 2017-12-16 21:02 | 0.2 | Повреждение в абонентской КТП-357 | мтз
107 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Спартака лев.ст от КТП-240 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 20:14 | 2017-12-16 20:41 | 0.001 | окисление на вводе | нет
108 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП - 1520 "Барские просторы" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 20:11 | 2017-12-16 21:07 | 0.033 | выясняются | откл. АВ-0,4кВ Фидер-1
109 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-143 д.Никола-Крутина | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 21:40 | 2017-12-16 22:02 | 0.018 | В КТП143 отключился автомат0,4кВ. село-1 от перегрузки в сети0,4кВ. | нет
110 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-242 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 21:01 | 2017-12-16 21:50 | 0.013 | ветка 14-15 | АО НВ автомат
111 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | Л 35 кВ Класссон - Б. Двор с отп., ПС Васютино МВ ВЛ 35 кВ Классон - Васютино.ПС Дубки МВ ВЛ 35 кВ Классон - Дубки | 35 | Аварийное | - | - | - | Причина выясняется. ВЛ осмотрена - повреждений не обнаружено. | ДЗ 2 ст, 23-36 включили по ТУ ПС Васютино МВ ВЛ 35 кВ Классон - Васютино. 23-39 включили по ТУ ПС Дубки МВ ВЛ 35 кВ Классон - Дубки 17.12.17 06-47 Включили в работу ВЛ 35 кВ Класссон - Б. Двор с отп. на ПС Павлово. 06-18 ВЛ осмотрена - повреждений не обнаружено.
112 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №204 ПС №818 "Ботино" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Дерево в пролете 34-35 | мтз
113 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Озера - Рубин. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №2 перекрытие шлейфа нижней фазы на тело опоры. | ДФЗ АПВ успешное. Показаний приборов нет
114 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №103 ПС №81 "Крушина" | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-17 02:34 | 2017-12-17 03:26 | 0.3 | дерево в пролете 56-57 | мтз,
115 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №508 ПС №553 "Спартак" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Дерево в пролете 26-27 | мтз, АПВ успешное.
116 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП-418 - КТП-140 по фид. 1 ПС 365 Полбино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-17 03:56 | 2017-12-17 05:43 | 0.2 | в пролете опор № 72-73 -ветка на проводах | мтз
117 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 712 Осетр | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-17 06:59 | 2017-12-17 07:56 | 0.3 | Повреждение ПФ-70 на опоре № 18. | мтз
118 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 2 от ТП-261 д. Алферово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-17 06:58 | 2017-12-17 08:28 | 0.12 | Схлест проводов на вводе в дом. | Сгорела вставка ПН-2
119 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 35 кВ Класссон - Б. Двор с отп. на ПС ПавловоПС Дубки МВ ВЛ 35 кВ Классон - ДубкиПС Васютино МВ ВЛ 35 кВ Классон - Васютино | 35 | Аварийное | - | - | - | Пролет опор 97-98 схлест проводов верхней и средней фазы. | 17.12.17 07-24 АО ВЛ 35 кВ Класссон - Б. Двор с отп. на ПС Павлово. АО на ПС Дубки(односторонне) МВ ВЛ 35 кВ Классон - Дубки, АО на ПС Васютино(односторонне) МВ ВЛ 35 кВ Классон - Васютино. 17.12.17 07-28 Ногинская ОЗ: включили по ТУ МВ ВЛ 35 кв Классон - Дубки 17.12.17 08-41 На ПС Васютино включили МВ ВЛ 35кв Классон - Васютино.
120 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-2 от КТП-248 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-17 15:00 | 2017-12-17 15:15 | 0.025 | Неблагоприятные погодные условия. | Отсутствует
121 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-2 от КТП-25 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-17 17:11 | 2017-12-17 17:38 | 0.025 | Схлестывание проводов. | отсутствует
122 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-542 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-16 20:37 | 2017-12-16 21:12 | 0.002 | ветка 9-10 | АО НВ автомат
123 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-547 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-17 19:36 | 2017-12-17 20:08 | 0.004 | Выясняются | АО НВ автомат
124 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-678 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-17 22:02 | 2017-12-17 23:19 | 0.02 | ветка 16-17 | АО НВ автомата
125 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №10 ПС №349 "Коробово" | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | дерево в пролете 68-69 | МТЗ
126 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП69-ТП61 по фид.41 ПС 30 Фряново | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-18 10:59 | 2017-12-18 12:42 | 0.138 | В пролете опор 58-59 дерево без обрыва проводов | МТЗ
127 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1174 д. Гридино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 10:47 | 2017-12-18 11:53 | 0.003 | Окисление на опоре | нет
128 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Хозяйство от ТП-85 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 11:35 | 2017-12-18 12:10 | 0.1 | Отгорела шина на тр. тока | -
129 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от МТП - 413 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 11:10 | 2017-12-18 12:15 | 0.004 | Плохой контакт на вводе в дом. | Нет
130 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-4721 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 11:30 | 2017-12-18 12:50 | 0.03 | АО ав ф1 КТП 4721 | рза отсутствует
131 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. ул.Лесная от КТП 57 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 14:24 | 2017-12-18 15:49 | 0.009 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-57 п. Фряново, ул. Лесная А/О Н/В автомат Фид. "ул. Лесная"
132 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Садовая от МТП-500 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 14:45 | 2017-12-18 15:40 | 0.005 | - | -
133 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-4628 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 18:34 | 2017-12-18 19:10 | 0.02 | АО ав ф4 КТП 4628 | рза отсутствует
134 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 1359 д. Вантино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-18 20:49 | 2017-12-18 21:37 | 0.001 | Перегрузка в сети 0,4 кВ. | МТЗ
135 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 23 с ПС 16 Дятлово. | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Выясняется | МТЗ
136 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1219 д. Лыщиково | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 10:26 | 2017-12-19 11:56 | 0.004 | окисление в соединении провода | Сгорела ПН-2
137 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид. 2 от КТП-22 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 09:44 | 2017-12-19 11:17 | 0.007 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-22 А/О Н/В автомат Ф-2
138 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-4801 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 12:55 | 2017-12-19 14:17 | 0.01 | АО АВ-0,4 кВ | нет
139 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от КТП-116 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 10:12 | 2017-12-19 11:00 | 0.095 | перегрузка | сгорел пн-2
140 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 "ул. Центральная" от КТП-151 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 13:31 | 2017-12-19 15:15 | 0.007 | кратковременное превышение нагрузки до 185А при автоматическом выключателе -160А | КТП-151 д. Осеево А/О Н/В автомат Ф-1 "ул. Цетральная"
141 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от ТП-89 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 12:17 | 2017-12-19 14:01 | 0.055 | перегрузка | сгорел пн-2
142 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 16 ПС 115 Чкалово | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-19 14:15 | 2017-12-19 15:45 | 0.2 | в пролете опор 19-20 дерево из глубины лесного массива, без обрыва | мтз
143 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 1 от КТП-202 д. Васютино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 14:46 | 2017-12-19 15:36 | 0.027 | подхлёст проводов на вводе в дом | Н/в АВ Ф-1 КТП-202
144 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-177 с Федотиха | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 20:28 | 2017-12-19 21:22 | 0.002 | подхлёст проводов на вводе в дом из-за схода снега с крыши дома | нет
145 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид2 от КТП-84 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 21:16 | 2017-12-19 22:32 | 0.001 | ветка 9-10 | выясняется
146 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-4734 д.Чёрное | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 21:15 | 2017-12-19 22:07 | 0.02 | АО АВ-0,4 кВ | нет
147 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1152 д. Лашино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 20:43 | 2017-12-19 21:35 | 0.02 | Превышение допустимой нагрузки в линии | перегорел ПН-2
148 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП 37 д. Криулино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-19 21:07 | 2017-12-19 22:11 | 0.036 | Перегрузка | В КТП 37 включен н/в авт.
149 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-530 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 12:07 | 2017-12-20 13:05 | 0.06 | Выясняется | АО НВ автомат
150 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Водозабор от ТП-284 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 13:12 | 2017-12-20 14:09 | 0.055 | отгорел прокалывающий зажим на вводе в дом | не было
151 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от ЗТП-31 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 13:08 | 2017-12-20 13:50 | 0.001 | окисление на вводе в дом | не выполнялась
152 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-27 д. Коншево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 14:09 | 2017-12-20 15:39 | 0.005 | неконтакт | не работала
153 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП243 д.Теренино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 14:20 | 2017-12-20 14:27 | 0.025 | Подхлёст ввода при сходе снега с крыши на ввод 0,22 кВ. | КТП-243 отключение н/в автомата фид-2
154 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. 1 "Деревня" от КТП491 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 14:48 | 2017-12-20 16:21 | 0.045 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-491 д. Камшиловка А/О Н/В автомат Ф-1 "Деревня".
155 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от МТП-545 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 17:37 | 2017-12-20 18:09 | 0.025 | ветка 13-14 | АО НВ автомат
156 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП - 1494 д. Гридино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 17:47 | 2017-12-20 18:27 | 0.08 | выясняется | н/в АВ КТП-1494
157 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП 1506 д. Анциферово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 19:50 | 2017-12-20 20:46 | 0.032 | выясняется | н/в автомат
158 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от КТП-663 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 20:17 | 2017-12-20 21:29 | 0.02 | ветка 34-35 | отключен автоматический выключатель
159 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-536 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-20 21:22 | 2017-12-20 22:31 | 0.05 | ветка 6-7 | автоматический выключатель
160 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Село-левое от КТП-157 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 11:05 | 2017-12-21 12:15 | 0.02 | Перегрузка. Заменили ПН-2 | ------
161 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Дом от МТП-695 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 12:25 | 2017-12-21 13:50 | 0.005 | Перегрузка. Включили н/в автомат. | -
162 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф. Столовая, Баня от ТП-277 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 11:34 | 2017-12-21 12:43 | 0.06 | Плохой контакт на вводе в дом. | нет
163 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ с. Федотиха от МТП№177 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 13:08 | 2017-12-21 13:44 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | Нет
164 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-670 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 15:30 | 2017-12-21 16:35 | 0.01 | Перегрузка. Включили н/в автомат. | -
165 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-596 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 16:20 | 2017-12-21 17:25 | 0.01 | Перегрузка. Включили н/в автомат. | -
166 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1229 д. Демидово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 12:28 | 2017-12-21 14:07 | 0.01 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1229 фид.1 подхлест ввода в дом (падение снега с крыши) | МТЗ
167 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 КТП-1172 д. Киняево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 16:30 | 2017-12-21 17:15 | 0.001 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1172 фид.2 подхлест ввода в дом | МТЗ
168 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2от КТП-4521 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 18:05 | 2017-12-21 19:10 | 0.088 | АО АВ ф.2 | отсутствует
169 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-1128 д. Запрудино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 20:32 | 2017-12-21 21:18 | 0.015 | Отключен авт. 0,4кВ №2 "четная" | МТЗ
170 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-72 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-21 20:41 | 2017-12-21 22:10 | 0.06 | ветка 18-19 | Отключение НВ контактора
171 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черусти - Кривандино | 110 | Аварийное | - | - | - | В пролёте опор 70-71 падение дерева (осина) из-за пределов охранной зоны. Длина 30 м, диаметр у основания 40 см, росшее на расстоянии 25 метров от проекции крайнего провода, без повреждения проводов. | ДФЗ
172 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4777 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 08:57 | 2017-12-22 09:29 | 0.04 | АО авф2 КТП4777 | рза отсутствует
173 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Село от КТП-123 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 09:41 | 2017-12-22 10:20 | 0.055 | перегрузка | сгорел ПН-2
174 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.СНТ Паньшино от МТП-503 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 10:53 | 2017-12-22 11:29 | 0.03 | перегрузка | а/о АВ 80А
175 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2-7линия от КТП-18 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 13:58 | 2017-12-22 15:07 | 0.055 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ фид. 2-7 от КТП-18 от опоры №45 до дома. | ПН-2
176 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-4937 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 16:10 | 2017-12-22 17:15 | 0.045 | АО ав ф 1 КТП 4937 | рза отсутствует
177 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Клуб от ТП-99 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 20:15 | 2017-12-22 20:45 | 0.002 | Окисление на вводе. | -
178 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.Село-1 от ЗТП-450 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-22 22:18 | 2017-12-22 22:53 | 0.001 | Неконтакт на вводе в дом | Нет
179 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11 ПС 36 Дрезна. | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-23 11:02 | 2017-12-23 12:26 | 0.2 | Падение ветки дерева на провода | мтз
180 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КЛ | КЛ 10 кВ фид.71 а+б ПС 212 Восточная. | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | Повреждение кабеля β КЛ 10 кВ фид. 71 α+β | мтз, АВР успешно
181 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-11 д.Фролково | 0.38 | Аварийное | 2017-12-23 11:16 | 2017-12-23 12:52 | 0.018 | В КТП11 д.Фролково в РУ0,4кВ село-2 сгорел предохранитель ПН-2 на 100А от перегрузки в сети0,4кВ. | нет
182 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-93 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-23 13:53 | 2017-12-23 15:44 | 0.045 | ветка 7-8 | АО НВ автомат
183 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от ТП 60 д.Евсеево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-23 20:53 | 2017-12-23 21:45 | 0.018 | Перегрузка | В ТП 60 сгорел ПН-2.
184 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 1220 Халтурино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-24 00:06 | 2017-12-24 01:29 | 0.048 | Перегрузка | В КТП 1220 откл. н/в авт.
185 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 216 Губино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-24 08:45 | 2017-12-24 10:34 | 0.323 | повреждение у абонента на отпайке к МТП-1476 абон. | МТЗ
186 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от МТП-465 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-24 11:25 | 2017-12-24 13:02 | 0.01 | - | -
187 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-589 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-24 15:12 | 2017-12-24 16:31 | 0.01 | ветка 22-23 | выясняется
188 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Дачи от МТП-632 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-24 16:35 | 2017-12-24 18:11 | 0.01 | Перегрузка. Отключался н/в автомат. | -
189 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11 ПС 36 Дрезна | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-24 16:42 | 2017-12-24 18:22 | 0.411 | Повреждение КЛ 6 кВ абонента | МТЗ
190 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН6 - ЗТП-614 по фид. 19 с ПС 744 Михали. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-25 14:32 | 2017-12-25 15:45 | 0.9 | Пролет опор 34-35 падение дерева. | МТЗ
191 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.Детский Сад от БКТП-114 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-25 14:40 | 2017-12-25 15:02 | 0.05 | Перегрузка оборудования . СЗО: Д.Сад | АВР ,РЗА отсутствуют
192 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.Быт от КТП-162 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-25 14:11 | 2017-12-25 15:31 | 0.065 | Съехал снег с крыши дома и замкнул ввод. | КТП-162 РУ-0.4кВ включили АВ ф.Быт.
193 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер "Малое Уварово" с РП-12 по фидеру 23 с ПС 703 Туменская. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-25 16:06 | 2017-12-25 17:15 | 0.8 | Опора 46 выпал крюк. | МТЗ
194 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-197 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-25 16:51 | 2017-12-25 18:15 | 0.006 | ветка 14-15 | Откл. н/в автомат фид.1
195 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Магазин от КТП-68 д. Чанки | 0.38 | Аварийное | 2017-12-25 15:08 | 2017-12-25 16:09 | 0.003 | окисление на вводе в дом | нет
196 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-4521 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-25 20:35 | 2017-12-25 21:20 | 0.08 | АО АВ ф.2 | отсутствует
197 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. Быт МТП-41 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-25 21:42 | 2017-12-25 22:36 | 0.06 | Схлест проводов на вводе в дом. | МТП-41 н.в. ПН-2
198 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.41 от КТП 54 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 09:04 | 2017-12-26 10:41 | 0.03 | Сход снега с крыши дома. | КТП-54 А/О Н/В автомат Ф-41 "ул. Советская"
199 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ ф. ул. Мерецкова от ТП-184 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 09:24 | 2017-12-26 10:07 | 0.005 | плохой контакт в зажиме на вводе | не предусмотрено
200 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП25-ТП35 по фид.6 ПС 19 Краф | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-26 11:38 | 2017-12-26 13:14 | 0.31 | в пролете опор 22-23 дерево без обрыва проводов | МТЗ
201 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 341 "Котельная" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 10:44 | 2017-12-26 11:49 | 0.01 | Ослабление контакта на вводном автомате до счетчика. | МТЗ
202 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 2 от ТП 4525 Пехра Покровское | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 11:40 | 2017-12-26 12:15 | 0.08 | АО ав ф2 тп4525 | рза отсутствует
203 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт от ТП-211 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 13:35 | 2017-12-26 14:46 | 0.005 | Окисление на вводе в дом | не предусмотрено
204 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-1 от МТП-154 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 17:03 | 2017-12-26 17:42 | 0.05 | Перегрузка | Нет
205 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-708 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 17:44 | 2017-12-26 18:41 | 0.002 | ветка 24-25 | АО НВ автомат
206 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-4150 д.Медвежьи Озёра | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 18:50 | 2017-12-26 19:38 | 0.038 | АО ав ф2 КТП4150 | рза отсутствует
207 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП №86 с. Сазоново. | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 21:31 | 2017-12-26 22:19 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | Отсутствует
208 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-165 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 21:15 | 2017-12-26 22:03 | 0.002 | окисление на вводе в дом | КЗ на линии не было
209 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-2 от КТП-8 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-26 23:20 | 2017-12-26 23:47 | 0.004 | перегрузка АВ-0,4 кВ фид. Быт-2 | отсутствует
210 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-215 с. Рыжево | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 10:33 | 2017-12-27 11:33 | 0.003 | неконтакт на вводе в дом | нет
211 | Зарайский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Военком от КТП-131 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 10:00 | 2017-12-27 10:39 | 0.004 | плохой контакт на вводе в дом | не предусмотрено
212 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,кВ фид.1 от МТП-347 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 14:42 | 2017-12-27 14:58 | 0.005 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от МТП-347 оп.№8-9 падение ветки | ТП-347 РУ 0,4кВ ф.1 сгорел ПН-2
213 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-6 - КТП-354 по фид.Зарудня ПС 722 Чанки. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-27 15:41 | 2017-12-27 16:36 | 0.03 | В пролете опор №123/9 – 123\10 – схлест проводов. Ремонт не требуется | мтз
214 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-618 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 17:45 | 2017-12-27 18:47 | 0.01 | Перегрузка | Откл. н/в автомат
215 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-473 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 18:25 | 2017-12-27 19:10 | 0.05 | Перегрузка. | Откл. н/в автомат.
216 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-4959 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 18:40 | 2017-12-27 19:27 | 0.01 | АО АВ-0,4 кВ ф1 | нет
217 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от КТП №818 "Парковая" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 17:12 | 2017-12-27 18:18 | 0.01 | ветка в пролете 14-15 | МТЗ
218 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от МТП-4705 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 19:20 | 2017-12-27 19:52 | 0.03 | АО АВ-0,4 кВ | нет
219 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашино - Дроздово. | 110 | Аварийное | - | - | - | Опора №4: обнаружены металлизированные воздушные шары на гирлянде изоляторов и следы перекрытия на шлейфе провода верхней фазы. | ДФЗ
220 | Озерский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 "Левая сторона"от МТП-70 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 21:04 | 2017-12-27 21:23 | 0.02 | Сход снега с крыши дома. | нет
221 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 333 "Никитинская" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 21:34 | 2017-12-27 21:59 | 0.001 | ветка в пролете 4-5 | МТЗ
222 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-520 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-27 22:36 | 2017-12-27 23:34 | 0.04 | ветка 21-22 | АО НВ автомат
223 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-5 фид.521 пит. центр фид. 28 ПС 74 Непецино | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-28 05:32 | 2017-12-28 06:43 | 0.52 | СЗО - котельная, ВЗУ, больница. Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
224 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-69 – ТП-61 по фид. 41 с ПС 30 Фряново | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-28 13:15 | 2017-12-28 14:45 | 0.323 | дерево в пролёте опор 109-110 без повреждения провода | МТЗ
225 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фидер 14 ПС 85 "Куровская" (участок КРУН 9 - КТП 1134) | 6 (6.3) | Аварийное | 2017-12-28 20:07 | 2017-12-28 20:42 | 0.6 | Причина устанавливается | мтз
226 | Балашихинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-4794 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-28 20:47 | 2017-12-28 21:20 | 0.06 | ВЫЯСНЯЕТСЯ | АО АВ 0,4кВ ф.2 от КТП-4794
227 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-477 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-28 21:43 | 2017-12-28 23:02 | 0.008 | Сход снега с крыши дома. | КТП-477 А/О Н/В автомат Ф-1
228 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-712 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 07:04 | 2017-12-29 07:36 | 0.01 | - | Отключился н/в автомат
229 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП-509 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 08:35 | 2017-12-29 09:50 | 0.02 | перегрузка | сгорел пн-2
230 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 328 "Советская" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 09:17 | 2017-12-29 10:01 | 0.001 | Повреждение контакта на вводе в дом до прибора учёта. | Не работала.
231 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП124 - ТП61 по фид. 43 С ПС 650 Юдино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2017-12-29 10:51 | 2017-12-29 12:24 | 0.67 | ветка на проводах в пролете опор 38-39, без обрыва | МТЗ
232 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №708 "Гаврино" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 10:33 | 2017-12-29 11:20 | 0.001 | Ветка на проводах в пролёте опор №5-6. | МТЗ
233 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП 34 д. Сонино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 14:24 | 2017-12-29 14:49 | 0.048 | Перегрузка | В КТП 34 откл. н/в авт. фид.2
234 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от ТП 44 с. Рахманово | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 14:49 | 2017-12-29 16:02 | 0.027 | Перегрузка | В ТП 44 сгорел ПН-2 на н/в руб. фид.№1
235 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-643 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 16:50 | 2017-12-29 18:19 | 0.008 | ветка 9-10 | АО НВ автомат
236 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №324 "Кривандино" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 20:31 | 2017-12-29 20:51 | 0.001 | Ветка дерева в пролете 12-13 | МТЗ
237 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" МТП №818 "Пустоша" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-29 21:13 | 2017-12-29 21:55 | 0.001 | ветка в пролете 6-7 | МТЗ
238 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. 1 от КТП-465 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 09:23 | 2017-12-30 10:58 | 0.078 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-465 А/О Н/В автомат Ф-1
239 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. СНТ Дубок от МТП-637 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 13:05 | 2017-12-30 13:57 | 0.01 | Перегрузка | Отключался н/в автомат.
240 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 177 с.Федотиха | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 14:03 | 2017-12-30 14:54 | 0.005 | Окисление на вводе в дом | не выполнялось
241 | Шатурский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Древня" КТП №325 "Садовая" | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 14:22 | 2017-12-30 14:43 | 0.001 | окисление на вводе в дом | МТЗ
242 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Дачи от МТП-639 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 16:45 | 2017-12-30 17:30 | 0.03 | Перегрузка | Отключился низковольтный автомат
243 | Воскресенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП-308 д.Щельпино | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 15:21 | 2017-12-30 16:53 | 0.05 | кратковременное превышение нагрузки до 250 А при АВ 160А фид.2 | отключение АВ 160А фид.2 в РУ 0,4кВ КТП-308
244 | Щелковский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.2 от КТП-90 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 15:42 | 2017-12-30 17:18 | 0.045 | Схлест проводов на вводе в дом. | КТП-90 с. Богослово А/О Н/В автомат Ф-2
245 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-46 д.Исаково | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 16:59 | 2017-12-30 18:15 | 0.01 | ветка 6-7 | выясняется
246 | Коломенский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП329-ТП302 по фид. 27 ПС 74 Непецино | 10 (10.5) | Аварийное | - | - | - | КТП-155 перекрытие ввода 10 кВ птицей. Ремонт не требуется. | МТЗ
247 | Егорьевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-617 д. Ефремовская | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 20:56 | 2017-12-30 21:44 | 0.005 | неисправен вводной автомат на опоре | не работала
248 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-410 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 20:27 | 2017-12-30 21:47 | 0.04 | Схлест проводов на вводе в дом. | отсутствует
249 | Луховицкий РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-3 от КТП-123 д.Подлесная Слобода | 0.38 | Аварийное | 2017-12-30 23:18 | 2017-12-30 23:54 | 0.05 | КТП-123 сгорел ПН-2 на н/в руб. фид . Быт-3 | отсутствует
250 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 307 с ПС 415 Ликино | 6 (6.3) | Аварийное | - | - | - | Повреждение КЛ 6 кВ | мтз, абонент перешел на резерв.
251 | Ногинский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-548 | 0.38 | Аварийное | 2017-12-31 13:06 | 2017-12-31 14:35 | 0.001 | ветка 21-22 | Нет
252 | Орехово-Зуевский РЭС. Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 МТП-23 д. Заозерье | 0.38 | Аварийное | 2017-12-31 16:05 | 2017-12-31 16:32 | 0.003 | Вл-0,4кВ от МТП-23 фид.2 ветка на проводах ВЛ-0,4кВ | ПН-2
253 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | СДТУ | СДТУ, ПС 110 кВ Лопатино | 110 | Аварийное | - | - | - | 24.12.17 в 23-45 произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Лопатино по каналу ретрансляции. Прямая диспетчерская связь не предусмотрена. Причина: неисправность блока питания оборудования ВЧ-связи АСК-3С на ПС 110 кВ Лопатино №430. 25.12 в 01-05 восстановлена передача телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Лопатино по каналу ретрансляции. | Потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Лопатино по каналу ретрансляции.
254 | Восточные ЭС - филиала ПАО «МОЭСК» | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь | 110 | Неотложное | - | - | - | 30.12.17 в 06-22 КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь отключена в АР для устранения недопустимого нагрева нижней фазы на опоре №2. 30.12 в 12-12 КВЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I цепь включена в работу после ревизии контакта провода на опоре №2. | Вывод в АР