## АктРасследования
Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Организационные причины | Технические причины | Описание | Мероприятия по их устранению причин аварии
2017-03-28 17:03 | 2017-03-28 17:03 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 28.03.2017 в 17-03 действием ДФЗ А.О. КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая с УАПВ. | 1.Провести внеочередной осмотр КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2.Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №20 КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. 3.По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая от жизнедеятельности птиц. 4.В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №20, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 5.При обнаружении в охранной зоне КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-04-04 18:12 | 2017-04-04 19:41 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 04.04.2017 в 18:12 на ПС № 99 "Водники" действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.45. В 19:41 потребители запитаны по резерву. | Провести замену кабеля кабельной выкидки от ТП-135 до оп.№11 КВЛ-6 кВ ф.45.
2017-03-31 22:28 | 2017-04-06 07:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31.03.2017 года в 22-28 на ПС-181 Клин действием МТЗ А.О. фид.18130. АВР в РП-55 не успешно. В 23-25 потребители запитаны по резерву. 06.04.2017 в 06-00 КЛ введена в работу после ремонта. | 1.Провести ремонт КЛ-6 кВ фид.18130. 2.Подать заявку о включении КЛ-6 кВ фид.18130 в план капитального ремонта на 2018г.
2017-03-27 16:36 | 2017-03-27 18:28 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 27.03.2016 г. в 16-36 на ПС №547 Желтиково действием МТЗ А.О. фид. 6/63. В 18-28 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода провода в пролёте оп.22-23 КВЛ-10 кВ фид. 6/63 от ПС №547 Желтиково.
2017-04-01 05:42 | 2017-04-01 05:42 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 01.04.2017 в 05-42 действием ДЗЛ и 1 ступени ЗЗ А.О. ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 23.156 тыс. руб. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2.На опоре № 47 ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь выполнить установку противоптичьих репеллентов. 3.По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь от жизнедеятельности птиц. 4.При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-04-02 22:01 | 2017-04-02 22:01 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 02.04.2017 в 22-01 действием ДЗЛ А.О. ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время с УАПВ. Экономический ущерб составил 19.285тыс. руб. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2.По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время от жизнедеятельности птиц. 3.При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. 4.Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №83 ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. 5.На опоре № 83 ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время выполнить установку противоптичьих репеллентов.
2017-04-08 00:29 | 2017-04-08 01:58 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 08.04.2017г. в 00-29 в ПСС-82 действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ ф.Мцыри. | Организовать претензионно-исковую работу в отношении жителя г.Псков Нагиева В.М. , повредившего опору № 83 КВЛ-6 кВ ф.Мцыри.
2017-04-09 03:05 | 2017-04-09 03:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09.04.2017 в 03-05 в ЦРП-47 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.44434. | Произвести замену поврежденного участка КЛ-6кВ ф.44434.
2017-04-12 19:40 | 2017-04-12 21:25 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 12.04.2017 в 19-40 в ПСС-160 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Дзержинский. В 21-25 КВЛ-10кВ ф.Дзержинский введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр КРН-3 и устранить выявленные дефекты.
2017-04-10 19:31 | 2017-04-10 21:02 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 10.04.2017 в 19:31 в ПСС-1 действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.Л-705. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Л-705 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-04-06 13:02 | 2017-04-06 15:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 06.04.2017 в 13-02 на ПС 110 кВ "Зеленоградская" действием релейной защиты шин А.О. МВ-6 кВ Т-2 с обесточением 2 сек. 6 кВ и УАВР 3-4 сек. 6 кВ. | Произвести замену кабельных перемычек 2-4 и 1-3 секции 6 кВ ПС № 228 "Зеленоградская".
2017-04-11 08:22 | 2017-04-11 11:39 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 11.04.2017 в 08-22 на ПС №228 "Зеленоградская" при трёхфазном К.З. в концевой кабельной заделке ф.17 3 сек 6 кВ произошел пуск МТЗ ф.17 с Т=1,3 сек. Действие на отключение МВ-6 кВ ф.17 не произошло, так как произошел возврат реле МТЗ ф.17 вследствие перехода точки К.З. на 3 секцию 6 кВ. При переходе дуги из ячейки № 307 ф.17 на шины 3 сек 6 кВ произошло срабатывание дуговой защиты шин 3 сек 6 кВ с действием на отключение МВ 6 кВ ф. 131а,132а. В процессе развития аварии произошло попадание продуктов горения концевой кабельной заделки ф.17 в ячейку ф.14 4 сек 6 кВ с последующим перекрытием изоляции. При трёхфазном К.З. на на шинах 4 сек 6 кВ произошло срабатывание дуговой защиты шин 4 сек 6 кВ с действием на отключение ШСМВ-6 кВ 4 сек. трансфера 6 кВ, МВ-6 кВ ф. 241а, 242а. | Предъявить требование к владельцу КЛ-6 кВ ф-17 - "Оборонэнерго" о необходимости замены концевой кабельной заделки на термоусаживаемую.
2017-04-09 08:42 | 2017-04-09 08:42 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09.04.2017 в 08-42 на ПС № 181 "Клин" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.18130 с УАВР в РП-55 на ф.18129. | Подать заявку о включении КЛ-6 кВ ф.18130 в план капитального ремонта 2018 года.
2017-04-16 12:25 | 2017-04-16 13:24 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 16.04.2017 в 12-25 в РП-73действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Тимошкино. В 13-24 КВЛ введена в работу после замены разрядника на МТП-1520. | Провести внеплановое испытание разрядников на МТП-1520.
2017-04-09 21:05 | 2017-04-09 21:16 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09.04 2017 в 21-05 на ПС № 315 "Ченцы" (на обслуживание абонента НПО Родон) действием дуговой защиты А.О. ВВк 10 кВ Т-1, действием МТЗ А.О. ВВк фид. 81 (Сергиево-Посадский РЭС). Обесточена 1 сек. 10 кВ. Потребители: фид.4, 77, 79, 81, 85 – СПРЭС (по фидерам 77, 79, 81, 85 отработало АВР, по фид.4 АВР отсутствует), фид.5, 87 – МосНПО «Радон». В 21-16 подали напряжение на 1 секцию 10 кВ, включены все фидера, кроме фид.81. 14.04.2017 в 21-16 КЛ 10 кВ фид.81 введена в работу. | 1.Направить претензионное письмо на завод изготовитель - "Липецкий электротехнический завод" о выявленном дефекте изготовления. 2.Заменить силами подрядной организации ООО "КапиталСтрой" разрядник по гарантии.Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.81ПС "Ченцы".
2017-04-12 09:02 | 2017-04-12 17:27 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.04.2017 г. в 09-02 на ПС № 823 "Кунья" действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ ф.89. | Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.81от ПС "Кунья".
2017-04-14 05:57 | 2017-04-14 05:57 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 14.04.2017 г. в 05-57 на ПС №197 "Хотьково" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.211. | Провести замену поврежденного участка ремонт поврежденной КЛ-10 кВ ф.211 ПС "Хотьково".
2017-04-13 09:19 | 2017-04-13 09:19 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 13.04.2017 в 09-19 на ПС 110 кВ Планерная №688 при К.З. на одном из (неустановленном) абонентском присоединении 2 секции 10 кВ произошло излишнее срабатывание МТЗ ввода 2 сек 10 кВ Т-3. Обесточена 2 секция 10 кВ с УАВР по сети потребителей. Факт К.З. подтверждается осциллограммой с терминала RET 670. | 1.При плановом ТОиР производить замену реле типа РЭП36Н-11-УХЛ4. 2.Направить реле РЭП36Н-11-УХЛ4 в адрес ВНИИР для более детального исследования причин выхода его из строя.
2017-04-18 13:47 | 2017-04-18 14:19 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Электродуговое повреждение | 18.04.2017 в 13-45 действием 1 ступени ЗЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Шереметьево-Белый Раст" с НАПВ. В 14-12 по команде диспетчера МосРДУ подано напряжение на ВЛ-110 кВ "Шереметьево - Белый Раст" со стороны ПС "Белый Раст" (МП МЭС). В 14-19 ВЛ-110 кВ "Шереметьево-Белый Раст" включена в транзит со стороны ПС № 429 "Шереметьево". | 1.Выполнить установку дополнительных информационных плакатов в месте производства работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Шереметьево-Белый Раст". 2.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "Шереметьево-Белый Раст". 3.Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 4.Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2017-04-19 13:07 | 2017-04-22 18:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.04.2017 г. в 13-07 действием 1 ст. ТЗНП со стороны ПС № 540 "Ярцево" (МП МЭС) А.О. КЛ 35 кВ Ярцево – Рюмино. На ПС № 487 "Рюмино" работа ЗМН с УАВР 35 кВ. 22.04.2017 г. в 18-03 КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино" введена в работу после ремонта. | Провести замену поврежденного участка КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино".
2017-04-25 15:15 | 2017-04-25 15:57 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 25.04.2017 в 15-15 действием ДФЗ А.О. ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная. АПВ выведено по заявке № 4972 (покраска опор). В 15-36 ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная поставлена под напряжение по команде МосРДУ. В 15-57 ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная замкнута в транзит. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2.Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №55 ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. 3.По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная от жизнедеятельности птиц. 4.При обнаружении в охранной зоне ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-04-26 12:44 | 2017-04-26 12:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети_Воздействие на ЭУ птиц |  | 26.04.2017 в 12-44 одновременно действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Смена-Загорск с УАПВ и односторонне со стороны ПС 110 кВ Подсосино (абонент «Оборонэнерго») действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Подсосино – Загорск с УАПВ. Экономический ущерб составил 17.741 тыс. руб. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Смена-Загорск на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2.На опоре № 22 ВЛ-110 кВ Смена-Загорск выполнить установку противоптичьих репеллентов. 3.Направить в адрес АО "Оборонэнерго" письмо с требованием восстановления работоспособности ДФЗ со стороны ПС 110 кВ Подсосино и предоставления результата расследования причины излишней работы полукомплекта ДФЗ. 4.По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Смена-Загорск от воздействия последствий жизнедеятельности птиц.
2017-04-26 16:14 | 2017-04-26 19:53 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 26.04.2017 в 16-14 действием 1 зоны А.О. ВЛ-35 кВ Софрино-Гудово. В 19-53 ВЛ-35 кВ Софрино-Гудово введена в работу. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Софрино-Гудово на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2.По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-04-27 13:40 | 2017-04-27 13:40 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 27.04.2017 в 13-40 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Темпы-Талдом 1 с отп. на ПС Юркино-2 с УАПВ. Экономический ущерб составил 12.923 тыс. руб. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Темпы-Талдом 1 с отп. на ПС Юркино-2 на предмет выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2.По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-04-23 19:28 | 2017-04-23 21:06 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.04.2017г. в 19-28 в ТП-22003 действием МТЗ А.О. фид. ТП-23408 сек.1. В 21-06 все потребители запитаны. | Провести внеплановые испытания КЛ 10 кВ фид. ТП-24750 сек 1 - ТП-24749 сек 1
2017-04-29 22:10 | 2017-05-04 12:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.04.2017 в 22-10 на ПС 220 кВ № 257 "Хвойная" действием ДЗШ А.О. 1 секция 220 кВ (ЭВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная, СЭВ 220 кВ), действием ДЗТ А.О. АТ-1 (ЭВ 220 кВ АТ-1, ЭВ 110 кВ АТ-1, МВ 10 кВ АТ-1) с УАВР 10 кВ. При осмотре обнаружено разрушение выносного ТТ-220 кВ АТ-1 ф.С с загоранием масла. Загорание ликвидировано в 22-25 силами оперативного персонала. | 1.Провести внеплановый отбор проб масла ТТ и ТН 220 кВ ПС 257 "Хвойная". 2.Разработать график внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ. 3.На основании разработанного графика внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ произвести отборы проб масла на СХА и ХАРГ.
2017-04-29 17:41 | 2017-04-29 19:09 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.04.2017 в 17-41 выведена в ремонт по неотложной заявке КВЛ 6 кВ Л-563 для поиска места однофазного замыкания на "землю". В 19-09 КВЛ ведена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ Л-563.
2017-05-03 07:01 | 2017-05-12 15:09 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.05.2017 в 07-01 на ТЭЦ-21 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.637. В 08:38 потребители запитаны по резерву. 12.04.2017 в 15.09 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденной КЛ-10кВ ф.637.
2017-05-03 20:41 | 2017-05-03 22:29 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03-05-2017 в 20:41 на ПС №676 "Уча" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.802 А+Б. В 22:29 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной КЛ-6кВ фид.802 А+Б.
2017-04-29 22:49 | 2017-05-05 12:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.04.2017 года в 22:49 действием ДФЗ А.О. КЛ 35 кВ Шмелево-Рогово 1 цепь. | 1.Провести ремонт поврежденной КЛ 35 кВ Шмелево-Рогово 1 цепь. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки. 3.Произвести внеочередной тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки. 4.Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК».
2017-05-05 12:52 | 2017-05-05 12:52 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Электродуговое повреждение | 05.05.2017 в 12-52 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки с УАПВ. В 16-42 ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки выведена в ремонт. В 16-46 допущена бригада на ремонт ВЛ. В 17-38 ремонт ВЛ завершен. В 18-15 ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки введена в работу. Экономический ущерб составил 39.045 тыс. руб. | Организовать заключение договора с ООО "Группа "Селена" на оказание услуг по ремонту провода ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки.
2017-05-06 23:15 | 2017-05-07 01:08 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 06.05.2017г. в 23-15 на ПС №20 Алабушево действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.2018 А+Б + КТП-479. АВР в ЦРП-23 выведен по режиму. 07.05.2017г. в 01-08 потребители запитаны по нормальной схеме. | 1.Сообщить абоненту о неисправности, принадлежащего ему оборудования и необходимости своевременно проводить его ППР. 2.Провести внеочередную проверку МТЗ, вторичных цепей защиты и схемы управления МВ-10 кВ ф.ТП-1187 ЦРП-23. 3.Направить реле РСВ-13 на завод-изготовитель для выяснения точной причины повреждения.
2017-05-10 04:53 | 2017-05-10 04:53 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 10.05.2017 в 04-53 действием ЗЗ и ДО А.О. ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками с УАПВ. Экономический ущерб составил 22.959 тыс. руб. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2.На опоре № 5 ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками выполнить установку противоптичьих репеллентов. 3.По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками от жизнедеятельности птиц. 4.При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-05-10 12:14 | 2017-05-18 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.05.2017г. в 12-14 на ПС №28 Ангелово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид 2828. АВР в ЦРП-14 успешно. 18.05.2017 в 17-00 на КЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.2828.
2017-05-05 12:33 | 2017-05-05 14:28 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 05.05.2017г. в 12-33 выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ фид 1 от ТП 323. В 14-28 ВЛ введена в работу после замены опоры №17. | 1.Составить акт о повреждении имущества. 2.Заменить поврежденную опору №17.
2017-05-13 17:25 | 2017-05-13 18:35 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 13-05-2017 в 17:25 на ПС № 474 "Парус" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.611. В 18:35 потребители запитаны по резерву. | 1.Провести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф.611. 2.В отношении сторонней организации - ООО "Дельта Мостналадка" провести претензионно-исковую работу.
2017-05-11 21:16 | 2017-05-11 23:11 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 11.05.2017 года в 21-16 действием МТЗ на КРН "Ногово" А.О. фид.рекл. "Нудоль" - ЗТП-376 - ЗТП-355. РПВ не успешно. В 23-11 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.рекл. "Нудоль" - ЗТП-376 - ЗТП-355, провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2017-05-15 18:59 | 2017-05-15 20:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.05.2017г. в 18-59 в ЦРП-44 действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.Радищево с НАПВ. В 20-23 потребители запитаны по резерву. | Провести замену концевой кабельной муфты на опоре №107 на термоусаживаемую.
2017-05-13 07:02 | 2017-05-13 08:12 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 13.05.2017 в 07-02 в ЦРП-104 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.КТП-222. В 08-12 ф.ЦРП-104 сек.2 - КТП-222 введен в работу. | Провести проверку соответствия разрядников классу напряжения 10 кВ на оборудовании ХРЭС, переведенном с напряжения 6 кВ на 10 кВ.
2017-05-15 14:31 | 2017-05-16 16:59 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.05.2017 в 14-31 на ПС 220 кВ Старбеево (Химкинский ПУВЭС) действием ДЗО 10 кВ А.О. АТ-2 (200 МВА) с УАВР 10 кВ. 16.05.2017 в 05-48 включен АТ-2 по стороне 110/220 кВ. 16.05.2017 в 16-59 после замены и испытания кабеля 10 кВ от РТ-2 в сторону 2 сек 10 кВ восстановлена нормальная схема ПС Старбеево. | Произвести замену кабельной перемычки 10 кВ между РТ-2 и 2 сек. 10 кВ ПС Старбеево на кабель из сшитого полиэтилена.
2017-05-16 13:50 | 2017-05-16 15:40 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Механическое разрушение, деформация, перекос | 16.05.2017г. в 13-50 в РП-16192 2сек. действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.Лира. В 15-40 КВЛ-10 кВ ф.Лира введена в работу. | 1.Выполнить восстановление поврежденного участка отпайки к абонентской КТП-28038 за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой". 2.Выполнить внеплановый осмотр отпайки к абонентской КТП-28038 и организовать устранение выявленных дефектов за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой".
2017-05-18 09:38 | 2017-05-18 19:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.05.2017 в 09-38 одновременно действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково с НАПВ и односторонне со стороны ПС №391 Подсосино (абонент "Оборонэнерго") излишним действием резервных защит А.О. ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск с УАПВ. В 19-18 ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково введена в работу после ремонта. | 1.Произвести замену провода на участке от опоры №1 ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково до линейного портала ПС Вихрево. 2.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково. 3.Направить письмо в АО "Оборонэнерго" с предложением восстановить работоспособность полукомплекта ДФЗ ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск со стороны ПС Подсосино. 4.Повторно направить письмо в АО "Оборонэнерго" с предложением заключить с СЭС договор на обслуживание устройств РЗА ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск.
2017-05-19 16:39 | 2017-05-19 18:20 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.05.2017г. в 16-39 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.71503. АПВ, РПВ не успешно. В 18-20 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ ф.71503.
2017-05-21 10:02 | 2017-05-21 10:55 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21-05-2017 в 10:02 в РУ-0,4кВ ТП-250 перегорели предохранитель ПН-2 (250А) фид. на ж/д №8. В 10:55 все потребители запитаны. | Провести ремонт поврежденной КЛ-0,4 кВ фид.ввод.1 на ж/д №8 от ТП-250.
2017-05-21 11:07 | 2017-05-21 12:35 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 21-05-2017 в 11:07 в ТП-70 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Л-589. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-589.
2017-05-22 20:27 | 2017-05-22 21:59 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22-05-2017 в 20:27 в КТП-104 отключился АВ фид.5. В 20-59 ВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденной ВЛ-0,4 кВ фид.5 от КТП-104 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-05-06 07:23 | 2017-05-06 08:51 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.05.2017 в 07-23 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.35. В 08-51 потребители запитаны по резервной схеме. | Произвести замену поврежденного участка кабельной выкидки КВЛ-6кВ ф.35 ПС №555 Игнатово.
2017-05-12 08:51 | 2017-05-12 16:02 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.05.2017 в 08-51 в ЦРП-1 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ТП-104. Повреждена КЛ 6 кВ фид.ТП-104 - ТП-13. В 10-17 потребители запитаны по резерву. В 16-02 собрана нормальная схема после ремонта КЛ. | Произвести ремонт и испытание КЛ 6кВ фид.ТП-104 - ТП-13.
2017-05-13 10:08 | 2017-05-15 18:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.05.2017 в 10-08 в ЦРП-1 действием МТЗ А.О. фид.ТП-104. В 12-02 потребители запитаны по резерву. 15.05.2017 в 18-53 собрана нормальная схема. | Провести ремонт и испытание КЛ 6 кВ фид.ТП-104 - ТП-13.
2017-05-13 10:46 | 2017-05-13 12:36 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.05.2017 в 10-46 на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.562. РПВ не успешно. В 12-36 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6кВ фид.562 ПС 325 Луговая.
2017-05-21 09:50 | 2017-05-21 11:41 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.05.2017г в 9-50 в РП-6 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-809. В 11-41 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-809.
2017-05-22 17:10 | 2017-05-24 17:02 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22.05.2017 в 17-10 на ПС №67 "Усово" (ЗЭС) действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.16158 бэта. АВР в РТП-16158 успешно. 24.05.2017 в 17-02 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка и внеочередное испытание КЛ-10кВ ф. 16158 бета.
2017-05-20 17:03 | 2017-05-20 18:43 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 20.05.2017 года в 17:03 в ЗТП-202 действием МТЗ А.О. фид. ЗТП-39 - КТП-461. В 18:43 ВЛ введена в работу после снятия ветки. | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.ЗТП-202 - ЗТП-39 + КТП-461 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-05-26 10:27 | 2017-05-26 12:18 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 26-05-2017 в 10:27 в ТП-70 действием МТЗ А.О. КВЛ-6кВ Л-589. В 12-18 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр МТП-115.
2017-05-26 17:13 | 2017-05-28 00:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26-05-2017 в 17:13 в ТП-298 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ л.775. В 19:04 потребители запитаны по резерву. 28.05.2017 в 0-45 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки с заменой муфты на термоусаживаемую на опоре №1 КВЛ-6 кВ л.775.
2017-05-27 23:00 | 2017-05-28 00:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | 27.05.2017 в 23-00 КВЛ-6 кВ Л-589 выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия ремонтной перемычки между опорами № 1 Л-598 и Л-775 после замены концевой кабельной муфты кабельной вставки от ТП-298 к опоре №1 КВЛ-6 кВ Л-775. | Восстановить нормальную схему КВЛ-6кВ Л-775.
2017-05-17 21:40 | 2017-05-17 23:13 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.05.2017 в 21-40 в ТП-146 сгорел ПН ф Деревня 1. В 23-13 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Деревня 1 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-05-20 18:02 | 2017-05-21 19:27 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.05.2017 в 18-02 на ПС №160 Перемилово действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.2. АПВ не успешно. В 19-27 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести ремонт поврежденного участка и испытание КЛ 10кВ от ПС 160 Перемилово до опоры №1 фид.2.
2017-05-25 15:42 | 2017-05-25 15:49 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 25.05.2017 в 15-42 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт II цепь с НАПВ. На ПС 110 кВ Аэропорт обесточены II СШ 110 кВ, Т-4, 1 и 2 сек. 10 кВ. АВР по сети потребителей успешно, обесточенных потребителей нет. Последствий для аэропорта Шереметьево не было. В 15-49 на ПС Аэропорт включен ШСЭВ 110 кВ, подано напряжение на II СШ 110 кВ, Т-4, 1 и 2 сек. 10 кВ. В 19-53 ВЛ введена в работу после осмотра. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт II цепь. 2.Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3.Организовать заключение договора на возмещение ущерба с частным лицом, виновным в отключении ВЛ. 4.Произвести внеочередной тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт II цепь.
2017-05-26 03:44 | 2017-05-26 17:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.05.2017 в 03-44 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. с НАПВ. На отпаечной ПС 110 кВ Лешково АВР 6 кВ успешно. В 17-05 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести ремонт провода в пролете опор №77-78 ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотково с отп. на ПС Лешково. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково.
2017-05-29 15:10 | 2017-05-29 15:43 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 1) 29.05.2017 в 15-10 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково с отп. с УАПВ. 2) 29.05.2017 в 15-15 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево с УАПВ. 3) 29.05.2017 в 15-19 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 1 с УАПВ. 4) 29.05.2017 в 15-25 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст с УАПВ. 5) 29.05.2017 в 15-27 действием ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая с УАПВ. 6) 29.05.2017 в 15-43 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Сокольники-Хвойная с отп. с УАПВ. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково 2 цепь с отп., ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево, ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 1, ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст, КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая, ВЛ 110 кВ Сокольники-Хвойная с отп. на предмет выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2.По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-05-29 15:45 | 2017-05-30 04:13 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.05.2017 в 15-45 одновременно действием МФО А.О. ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1 цепь с НАПВ, действием МФО А.О. ВЛ 110 кВ Новые Подлипки- Пионерская 2 цепь с НАПВ. На ПС 110 кВ Пионерская (абон.ЦНИИМАШ) АВР c ПС 220 кВ Хвойная. В 04-12 ВЛ включена в работу после ремонта. | 1.Произвести замену провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1, 2. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1, 2.
2017-05-26 12:07 | 2017-05-26 14:17 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 26.05.2017 в 12-07 на ПС 110 кВ Пушкино действием защиты шин А.О. МВ 1 сек. 6 кВ Т-1. Обесточена 1 сек. 6 кВ. АВР по сети потребителей частично успешный. В 13-58 по резерву запитаны все потребители. В 14-17 после ремонта введена в работу 1 сек. 6 кВ и все присоединения 1 сек. 6 кВ. | 1. Произвести высоковольтное испытание шин 1 и 2 сек 6 кВ ПС Пушкино. 2.Произвести обработку проходных и опорных изоляторов 1 и 2 секции 6 кВ ПС Пушкино гидрофобной пастой. 3.Произвести внеплановое измерение токов однофазных замыканий на землю секций 6 кВ ПС 110 кВ Пушкино.
2017-05-29 15:53 | 2017-05-29 16:25 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 29.05.2017 в 15-53 на ПС № 247 "Малеевка" (Дмитровский ПУВЭС) действием МТЗ А.О. МВ-10кВ Т 1 и Т 2. АВР по сети потребителей успешно. В 16-25 после осмотра оборудования ПС "Малеевка" включены МВ-10кВ Т 1 и Т 2, восстановлена нормальная схема ПС. | Привести габариты между шинами 1 и 2 сек. 10 кВ ПС "Малеевка" в соответствие с требованиями ПУЭ.
2017-05-29 15:13 | 2017-05-30 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.05.2017 в 15-12 действием 1 и 2 к-та ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Сигма-Алабушево I цепь с УАПВ со стороны ПС Сигма, на ПС Алабушево АПВ выведено. В 22-59 КВЛ введена в работу, при этом выявлен перекос нагрузки по фазам ф.А-1А, В-11А, С-14А. 30.05.2017 в 00-29 КВЛ по заявке № 9822 выведена в ремонт для выявления дефекта и устранения причины перекоса фаз. 30.05.2017 в 10-45 при внеплановом осмотре КВЛ выявлено разрушение шлейфа верхней фазы на опоре №21. В 16-40 после ремонта КВЛ введена в работу. | 1.Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Алабушево I цепь. 2.Провести внеплановое ТВК КВЛ 110 кВ Сигма-Алабушево I цепь.
2017-05-29 15:23 | 2017-05-29 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.05.2017 в 15-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 1 с УАПВ, А.О. ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2 с НАПВ, НРПВ. В 16-18 ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2 выведена в ремонт. В 19-32 ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2 поставили под напряжение. В 19-33 замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 2. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 1, 2 с проверкой тросовых перемычек, с целью выявления их отгорания. 2.Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства оп. № 16 ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 1, 2.
2017-05-26 20:59 | 2017-05-26 22:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.05.2017 в 20-59 выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ ул.Хотьковская от ТП-356 для устранения окисления на вводе в дом абонента. В 22-42 ВЛ введена в работу. | Устранить окисление на вводе в дом №45.
2017-05-30 07:32 | 2017-05-30 15:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.05.2017 в 07-32 действием МТО А.О. ВЛ 110 кВ Н.Подлипки – Пионерская I цепь. ВЛ находилась под напряжением, без нагрузки. В 15-05 ВЛ 110 кВ Н.Подлипки – Пионерская I включена в работу после ремонта. | 1. Произвести ремонт шлейфа на опоре №10 ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1. 3.Провести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1.
2017-06-01 18:48 | 2017-06-01 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | 01.06.2017 в 18-48 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки с УАПВ. Экономический ущерб составил 3.180 тыс. руб. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки с проверкой тросовых перемычек, с целью выявления их отгорания. 2.Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №35, 36.
2017-05-29 13:32 | 2017-05-29 15:07 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.05.2017 в 13-32 выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Советская от ТП-310 для устранения окисление на вводе в дом абонента. В 15-07 ВЛ введена в работу. | Устранить окисление на вводе в дом №29.
2017-05-29 14:16 | 2017-05-29 15:51 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.05.2017 в 14-16 на ПС №463 Фарфоровая действием МТЗ А.О. МВ 6 кв фид. 8. АПВ, РПВ не успешно. В 15-51 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ Ф.8 ПС 463 Фарфоровая.
2017-05-29 15:58 | 2017-05-30 05:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) 29.05.2017г. в 15-58 в ЦРП-9 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Дзержинский. АПВ не успешно. 30.05.2017 в 05-50 КВЛ введена в работу. 2) 29.05.2017г. в 15-58 в ЦРП-9 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Повадино. АПВ, РПВ не успешно. 30.05.2017 в 05-00 КВЛ введена в работу. 3) 29.05.2017г. в 15-58 в ЦРП-44 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Радищево. АПВ, РПВ не успешно. 30.05.2017 в 04-20 КВЛ введена в работу. 4) 29.05.2017г. в 15-58 на ПС №829 Время действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.829445. РПВ не успешно. 30.05.2017 в 03-56 КВЛ введена в работу. 5) 29.05.2017г. в 15-58 на ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.32920. АПВ не успешно. В 18-15 КВЛ введена в работу. 6) 29.05.2017г. в 15-58 на ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.32921. АПВ, РПВ не успешно. В 22-08 КВЛ введена в работу. 7) 29.05.2017г. в 16-30 в ЦРП-16 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Пятница. АПВ не успешно. В 23-54 КВЛ введена в работу. 8) 29.05.2017г. в 16-30 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.26412. 30.05.2017 в 05-40 КВЛ введена в работу. | 1.Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Дзержинский , ф.Повадино , ф.Радищево , ф.829445 ,ф.32920 , ф.32921 , ф.Пятница , ф.26412. 2.Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-29 19:10 | 2017-05-29 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 29.05.2017 в 19:10 на ПС 631 "Елгозино" действием МТЗ А.О. фид.63103. АПВ, РПВ не успешно. В 20:30 ВЛ введена в работу. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.63103. 2.Проверить наличие и сопротивление контура заземления опор фид.63103, произвести ревизию разрядников.
2017-05-29 19:30 | 2017-05-29 21:07 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 29.05.2017 в 19:30 на ПС №247 "Малеевка" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.24704. АПВ, РПВ не успешно. В 21:07 КВЛ введена в работу. | 1.Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.24704. 2.Провести перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 КВЛ-10 кВ фид.24704.
2017-05-29 19:40 | 2017-05-29 21:25 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 29.05.2017 в 22:10 на ПС №647 "Нудоль" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.64707. АПВ, РПВ не успешно. В 21:25 ВЛ введена в работу. | 1.Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.64707. 2.Провести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 на отпайке на МТП-142.
2017-05-29 22:10 | 2017-05-29 23:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.05.2017 в 22:10 на ПС №646 "Подорки" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.64601. АПВ, РПВ не успешно. В 23:50 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.64601 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-06-03 11:44 | 2017-06-03 13:10 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 03.06.2017 года в 11:44 в МТП-60 отключился АВ фид."Деревня". В 13-10 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в ж/д № 13 д.Губово.
2017-05-31 11:25 | 2017-06-08 23:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31.05.2017 в 11-25 действием 1-й ступени ЗЗ А.О. КЛ-35 кВ "Радищево – Березки 2" с УАВР 35 кВ на ПС №499 "Березки". | Произвести замену поврежденного участка КЛ-35 кВ "Радищево - Березки-2".
2017-06-03 12:16 | 2017-06-03 14:13 | Несвоевременное устранение дефектов | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 2017-06-03 в 12:16 в КРН-174 по неотложной заявке отключили ВВк 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово. В 14-13 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести монтаж изоляторов на опорах №60, 95 ВЛ 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово.
2017-05-29 14:43 | 2017-05-30 23:15 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 29-05-2017 в 14:43 в РУ-0,4кВ КТП-128 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; В 15:58 ВЛ введена в работу. 2) 29-05-2017 в 15:03 в РУ-0,4кВ КТП-131 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 11:20 ВЛ введена в работу. 3) 29-05-2017 в 15:05 в РУ-0,4кВ КТП-128 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 11:15 ВЛ введена в работу. 4) 29-05-2017 в 15:07 в РУ-0,4кВ КТП-1480 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 13:05 ВЛ введена в работу. 5) 29-05-2017 в 15:10 в РУ-0,4кВ МТП-136 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 10:30 ВЛ введена в работу. 6) 29-05-2017 в 15:17 в РУ-0,4кВ ТП-42 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 09:04 ВЛ введена в работу. 7) 29-05-2017 в 15:18 в РУ-0,4кВ КТП-478 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 05:04 ВЛ введена в работу. 8) 29-05-2017 в 15:23 в РУ-0,4кВ ТП-16 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 15:00 ВЛ введена в работу. 9) 29-05-2017 в 15:26 в РУ-0,4кВ ТП-224 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.7; 30-05-2017 в 07:30 ВЛ введена в работу. 10) 29-05-2017 в 15:27 в РУ-0,4кВ ТП-71 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 12:02 ВЛ введена в работу. 11) 29-05-2017 в 15:31 в РУ-0,4кВ КТП-89 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 11:55 ВЛ введена в работу. 12) 29-05-2017 в 15:38 в РУ-0,4кВ КТП-131 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 11:10 ВЛ введена в работу. 13) 29-05-2017 в 15:39 в РУ-0,4кВ ТП-309 автоматическое отключение ВА-160А ф.1; В 20:30 ВЛ введена в работу. 14) 29-05-2017 в 15:42 в РУ-0,4кВ МТП-435 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 10:56 ВЛ введена в работу. 15) 29-05-2017 в 15:45 в РУ-0,4кВ КТП-78 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; В 20:05 ВЛ введена в работу. 16) 29-05-2017 в 15:46 в РУ-0,4кВ ТП-128 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 11:07 ВЛ введена в работу. 17) 29-05-2017 в 15:55 в РУ-0,4кВ ТП-131 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 14:50 ВЛ введена в работу. 18) 29-05-2017 в 15:58 в РУ-0,4кВ ТП-71 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; В 21:00 ВЛ введена в работу. 19) 29-05-2017 в 16:04 в РУ-0,4кВ КТП-171 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.4; 30-05-2017 в 12:35 ВЛ введена в работу. 20) 29-05-2017 в 16:11 в РУ-0,4кВ ТП-466 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 13:15 ВЛ введена в работу. 21) 29-05-2017 в 16:27 в РУ-0,4кВ ТП-118 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 14:20 ВЛ введена в работу. 22) 29-05-2017 в 16:39 в РУ-0,4кВ ТП-266 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 20:00 ВЛ введена в работу. 23) 29-05-2017 в 16:43 в РУ-0,4кВ ТП-1032 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 09:50 ВЛ введена в работу. 24) 29-05-2017 в 16:45 в РУ-0,4кВ КТП-496 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 20:50 ВЛ введена в работу. 25) 29-05-2017 в 16:59 в РУ-0,4кВ КТП-91 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; В 19:10 ВЛ введена в работу. 26) 29-05-2017 в 17:07 в РУ-0,4кВ КТП-32 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 12:26 ВЛ введена в работу. 27) 29-05-2017 в 17:12 в РУ-0,4кВ ТП-17 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 20:00 ВЛ введена в работу. 28) 29-05-2017 в 17:25 в РУ-0,4кВ ТП-1118 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 09:45 ВЛ введена в работу. 29) 29-05-2017 в 17:31 в РУ-0,4кВ ТП-1101 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 23:15 ВЛ введена в работу. 30) 29-05-2017 в 17:39 в РУ-0,4кВ КТП-1176 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 17:39 ВЛ введена в работу. 31) 29-05-2017 в 17:51 в РУ-0,4кВ КТП-36 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 13:15 ВЛ введена в работу. 32) 29-05-2017 в 18:01 в РУ-0,4кВ КТП-128 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 16:10 ВЛ введена в работу. 33) 29-05-2017 в 18:07 в РУ-0,4кВ ТП-224 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.6; В 21:55 ВЛ введена в работу. 34) 29-05-2017 в 18:12 в РУ-0,4кВ ТП-320 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 04:20 ВЛ введена в работу. 35) 29-05-2017 в 18:29 в РУ-0,4кВ КТП-492 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 15:20 ВЛ введена в работу. 36) 29-05-2017 в 18:30 в РУ-0,4кВ ТП-243 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; 30-05-2017 в 03:20 ВЛ введена в работу. 37) 29-05-2017 в 18:35 в РУ-0,4кВ ТП-33 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.8; 30-05-2017 в 13:20 ВЛ введена в работу. 38) 29-05-2017 в 18:46 в РУ-0,4кВ КТП-1177 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 16:45 ВЛ введена в работу. 39) 29-05-2017 в 18:55 в РУ-0,4кВ КТП-1177 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 18:10 ВЛ введена в работу. 40) 29-05-2017 в 19:02 в РУ-0,4кВ ТП-33 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.4; 30-05-2017 в 15:20 ВЛ введена в работу. 41) 29-05-2017 в 19:11 в РУ-0,4кВ КТП-113 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 13:57 ВЛ введена в работу. 42) 29-05-2017 в 19:12 в РУ-0,4кВ КТП-492 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.5; 30-05-2017 в 17:12 ВЛ введена в работу. 43) 29-05-2017 в 19:17 в РУ-0,4кВ ТП-1032 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.4; 30-05-2017 в 09:50 ВЛ введена в работу. 44) 29-05-2017 в 19:26 в РУ-0,4кВ КТП-443 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 06:06 ВЛ введена в работу. 45) 29-05-2017 в 19:34 в РУ-0,4кВ ТП-1019 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 12:02 ВЛ введена в работу. 46) 29-05-2017 в 19:41 в РУ-0,4кВ КТП-64 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 18:10 ВЛ введена в работу. 47) 29-05-2017 в 19:45 в РУ-0,4кВ ТП-1032 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 09:50 ВЛ введена в работу. 48) 29-05-2017 в 19:52 в РУ-0,4кВ ТП-89 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.5; 30-05-2017 в 11:55 ВЛ введена в работу. 49) 29-05-2017 в 19:59 в РУ-0,4кВ ТП-36 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 18:57 ВЛ введена в работу. 50) 29-05-2017 в 20:21 в РУ-0,4кВ ТП-17 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; 30-05-2017 в 19:17 ВЛ введена в работу. 51) 29-05-2017 в 21:04 в РУ-0,4кВ ТП-492 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 30-05-2017 в 17:30 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр отключавшихся ВЛ-0,4кВ и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-29 13:56 | 2017-05-29 22:03 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 1) 29.05.2017г в 13-56 в РУ 0,4 кВ КТП-14 сгорел ПН-2 ф.1. В 15-21 ВЛ введена в работу. 2) 29.05.2017 в 19-50 в РУ 0,4 кВ КТП-33 отключился АВ фид.1. В 21-37 ВЛ введена в работу. 3) 29.05.2017 в 20-01 в РУ 0,4 кВ РП-133 отключился АВ фид.1. В 21-51 ВЛ введена в работу. 4) 29.05.2017 в 20-05 в РУ 0,4 кВ МТП-145 сгорел ПН-100 А фид.1. В 22-03 ВЛ введена в работу. | 1.Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ фид. 1 от КТП-14, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-33, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от РП-133, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-145. 2.Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-05-30 06:59 | 2017-05-30 17:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 06:59 в РУ-0,4кВ КТП-16 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1. В 17:35 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-06-02 22:40 | 2017-06-03 00:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02-06-2017 в 22:40 в РТП-5 сек.А действием МТЗ А.О. КЛ-6кВ Л-505. 03-06-2017 в 00:25 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт и в/в поврежденной КЛ-6кВ Л-511.
2017-05-24 14:10 | 2017-05-24 15:42 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 24.05.2017 в 14-10 в ТП-154 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф. КТП-218. В 15-42 электроснабжение потребителей восстановлено. | 1.Провести ремонт поврежденного кабельного участка КВЛ 10кВ ф.ТП-154 - КТП-218. 2.Провести претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации ООО "Мирра".
2017-05-29 15:50 | 2017-05-29 23:29 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) 29.05.2017 в 15-50 в ТП-6948 отключился АВ ф.ул Ленина. В 17-35 ВЛ введена в работу. 2) 29.05.2017 в 21-32 в ТП-24745 РУ-1 отключился АВ ф.оп.№8. В 23-29 ВЛ введена в работу. 3) 29.05.2017 в 21-47 в ТП-6719 отключился АВ ф.Горки 6 оп.1. В 23-13 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ ф.ул Ленина от от ТП-6948, ВЛ 0,4 кВ ф.оп.№8 от ТП-24745 РУ-1, ВЛ 0,4 кВ ф.Горки 6 оп.1 от ТП -6719. Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-05-29 16:11 | 2017-05-29 23:20 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 29.05.2017г в 16-11на ПС №228 Зеленоградская действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.104. В 17-29 потребители запитаны по резерву. В 23-20 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-.863.
2017-05-26 22:11 | 2017-06-02 00:12 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 26.05.2017 в 22-11 по результатам высоковольтных испытаний ТТ-220 кВ текущий ремонт АТ-2 переведен в аварийный по причине выявления неудовлетворительного состояния изоляции ТТ-220 кВ ф.А, В. 27.05.2017 в 00-13 АТ-2 введен в работу, в режиме 110/10 кВ. 02.06.2017 в 00-12 после замены ТТ-220 кВ АТ-2 включен по нормальной схеме. | Произвести замену ТТ-220 кВ АТ-2 ПС "Хвойная".
2017-05-29 15:40 | 2017-05-30 15:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 29.05.2017г. в 15-40 в ТП-161 сгорел ПН ф.1. 30.05.2017 в 15-30 ВЛ введена в работу. 2) 29.05.2017г. в 15-50 в БМТП-340 сгорел ПН ф.4. 30.05.2017 в 15-30 ВЛ введена в работу. 3) 29.05.2017г. 15-50 в КТП-333 отключился АВ ф.1. 30.05.2017 в 13-20 ВЛ введена в работу. 4) 29.05.2017г. в 21-20 в КТП 1290 отключился АВ ф.1, 2, 3, 4. 29.05.2017 в 23-05 ВЛ введена в работу. 5) 29.05.2017г. в 23-10 в ТП-320 сгорел ПН ф. 1 ул.Осипенко, фид.2 ул.Серова. 30.05.2017 в 01-04 ВЛ введены в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-161 ф.1, ВЛ-0,4кВ от БМТП-340 ф.4, ВЛ-0,4кВ от КТП-333 ф.1, ВЛ-0,4кВ от 1290 ф.1,2,3,4, ВЛ-0,4кВ от ТП-320 ф.1 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-29 17:19 | 2017-05-29 20:10 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 29-05-2017 в 17:19 в ЦРП-1 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ Л-536. В 20:10 КВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Л-536 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-05-25 14:09 | 2017-05-25 16:03 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 25.05. 2017 в 14-09 на ПС №540 Ярцево действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.104. В 16-03 КВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 КВЛ 10 кВ фид. 104 от ПС-№540 Ярцево
2017-05-30 11:12 | 2017-05-30 13:08 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 30.05.2017 в 11-12 в МТП-354 сгорел ПН2-63А фид. 1. В 13-08 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести перераспределение нагрузки фид.1 МТП-354.
2017-05-30 16:20 | 2017-05-30 18:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.05.2017г. в 16ч20м сгорел ПН фид.1 в ТП-161. В 18-03 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-161 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-31 13:10 | 2017-05-31 15:01 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.05.2017 в 13-10 в РП-265 отключился АВ фид.2. В 15-01 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от РП-265 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-05-31 13:59 | 2017-05-31 15:48 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.05.2017 в 14-20 в КТП-935 отключился АВ фид.1. В 15-48 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-935 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-29 19:20 | 2017-05-30 20:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 29.05.2017г. в 19-20 в КТП-2425 отключился ВА-80А ф.2. 30.05.2017 в 14-58 ВЛ введена в работу. 2) 29.05.2017г. в 19-32 в ТП-694 отключился ВА-160А ф.Деревня ТП-694. 30.05.2017 в 13-15 ВЛ введена в работу. 3) 29.05.2017г. в 19-32 в КТП-2423 отключился ВА-80А ф.2. 30.05.2017 в 15-01 ВЛ введена в работу. 4) 29.05.2017г. в 19-40 в КТП-2474 отключился ВА-100А ф.д.Бережки. 30.05.2017 в 15-17 ВЛ введена в работу. 5) 29.05.2017г. в 20-10 в ТП-1196 отключился ВА-160А ф.1 ул.Калинина. 30.05.2017 в 20-01 ВЛ введена в работу. 6) 29.05.2017г. в 20-10 в ТП-3421 отключился ВА-100А ф.1. 30.05.2017 в 18-59 ВЛ введена в работу. 7) 29.05.2017г. в 20-10 в ТП-2654 отключился ВА-80А ф.1. 30.05.2017 в 19-21 ВЛ введена в работу. 8) 29.05.2017г. в 20-10 в ТП-2565 отключился ВА-250А ф.1 д.Радищево. 30.05.2017 в 19-10 ВЛ введена в работу. 9) 29.05.2017г. в 20-21 в КТП-1121 отключился ВА-100А ф.Деревня. 30.05.2017 в 14-25 ВЛ введена в работу. 10) 29.05.2017г. в 20-25 в КТП-2986 отключился ВА-100А ф.2. 30.05.2017 в 15-56 ВЛ введена в работу. 11) 29.05.2017г. в 20-25 в КТП-26 отключился ВА-100А ф.д.Носово. 30.05.2017 в 12-20 ВЛ введена в работу. 12) 29.05.2017г. в 20-25 в ТП-462 отключился ВА-160А ф.2. 30.05.2017 в 14-10 ВЛ введена в работу. 13) 29.05.2017г. в 20-28 в ТП-2281 отключился ВА-400А ф.2. 30.05.2017 в 20-05 ВЛ введена в работу. 14) 29.05.2017г. в 20-28 в ТП-2595 отключился ВА-160А ф.1. 30.05.2017 в 19-14 ВЛ введена в работу. 15) 29.05.2017г. в 20-28 в ТП-2561 отключился ВА-80А ф.1. 30.05.2017 в 19-31 ВЛ введена в работу. 16) 29.05.2017г. в 20-30 в ТП-1390 отключился ВА-160А ф.1. 30.05.2017 в 20-17 ВЛ введена в работу. 17) 29.05.2017г. в 20-32 в ТП-762 сгорел ПН-250А ф.1 Деревня. 30.05.2017 в 18-47 ВЛ введена в работу. 18) 29.05.2017г. в 20-32 в ТП-464 отключился ВА-160А ф.Деревня. 30.05.2017 в 14-05 ВЛ введена в работу. 19) 29.05.2017г. в 20-42 в ТП-526 отключился ВА-160А ф.1 Деревня. 30.05.2017 в 19-01 ВЛ введена в работу. 20) 29.05.2017г. в 20-45 в ТП-563 отключился ВА-250А ф.1 Деревня. 30.05.2017 в 13-55 ВЛ введена в работу. 21) 29.05.2017г. в 20-51 в ТП-583 отключился ВА-400А ф.Деревня. 30.05.2017 в 13-08 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-2425 д.Соколово, ВЛ-0.4 кВ ф. деревня от ТП-694, ВЛ-0.4 кВ ф-2 д.Мелинки от КТП-2423 , ВЛ-0.4 кВ ф.1 д.Бережки от КТП-2474, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калининина от ТП-1196, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3421 в д. Льялово, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-2654 в д. Радумля, ВЛ-0,4 кВ от ТП-2565 ф.1 д. Радищево, ВЛ 0,4 кВ ф.д.Веревское от КТП-1121 , ВЛ-0.4 кВ ф-2 д. Дедёшино от КТП-2986, ВЛ-0.4 кВ ф. деревня Носово от КТП-26, ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня от ТП-462, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2281 д. Белавино, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2595 д. Задорино, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2561 д. Клочкова, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1390 д. Баранцево, ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня от ТП-762 , ВЛ-0,4кВ ф. Деревня от ТП-464 д.Покров , ВЛ-0,4 кВ ф.д.Парфеново от ТП-526, ВЛ-0,4 кВ ф.д. Овсянниково от ТП-563, ВЛ-0,4 кВ ф.д. Ложки от ТП-583. Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 07:10 | 2017-05-30 15:48 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 07:10 в РУ-0,4кВ КТП-92 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1. В 15:48 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-92 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 07:17 | 2017-05-30 18:23 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 07:17 в РУ-0,4кВ КТП-90 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1. В 18:23 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-90 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-06-02 11:20 | 2017-06-02 13:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 02.06.2017г. в 11-20 в КТП-555 отключился ВА-80А ф.Деревня. В 13-12 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Деревня от КТП-555 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода..
2017-06-03 13:10 | 2017-06-03 14:53 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 03.06.2017г. в 13-10 на ПС №765 Сенеж действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ ф.765104. АВР в ЦРП-37 выведен из работы по режиму т.к. КЛ-6 кВ ф.11637 находится в ремонте. Обесточена 2 секция 6 кВ ЦРП-37. В 14-53 потребители запитаны по резервной схеме. | Восстановить поврежденный участок кабеля ф.765104.
2017-06-03 11:20 | 2017-06-03 13:09 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 03.06.2017 в 11-20 на ПС №368 Васильково действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5. АПВ не успешно. В 13-09 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1.Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.5 от ПС 368 Васильково. 2.Организовать претензионно - исковую работу в отношении "ООО Веста".
2017-05-30 07:54 | 2017-05-30 17:18 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 07:54 в РУ-0,4кВ ТП-23 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.6. В 17:18 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-23 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 08:03 | 2017-05-30 18:50 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 08:03 в РУ-0,4кВ ТП-551 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.4. В 18:50 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-551 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 08:10 | 2017-05-30 19:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 08:10 в РУ-0,4кВ ТП-94 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1. В 19:12 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-94 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 08:25 | 2017-05-30 20:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30-05-2017 в 08:25 в РУ-0,4кВ ТП-478 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2. В 20:10 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-478 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 10:30 | 2017-05-30 12:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 10:30 в ТП-320 сгорел ПН ф.ул Московская нечетная. В 12:10 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-90 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 10:44 | 2017-05-30 11:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 10:44 в ТП-34 сгорел ПН ф.4. В 11:40 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-90 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-30 11:18 | 2017-05-30 12:33 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30-05-2017 в 11:18 в ТП-439 сгорел ПН ф.ул.Московская нечетная. В 12:33 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-439 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-05-29 15:42 | 2017-05-29 20:30 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 29.05.2017 в 15-42 действием ДЗ А.О. ВЛ 35 кВ Икша 1-Вахромеево с отп. В 19-59 ВЛ включена в работу после снятия дерева. 2) 29.05.2017 в 15-53 действием МТО А.О. ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда. АПВ нет. Обесточена ПС 35 кВ Правда. В 17-41 все абоненты запитаны по резерву, подключены ПЭС. В 20-30 ВЛ включена в работу после ремонта. | 1.ВЛ 35 кВ Икша 1-Вахромеево с отп., ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда на предмет выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2.По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-06-02 15:04 | 2017-06-02 15:04 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа |  | 02.06.2017 в 15-04 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Орево-Экран с УАПВ. Экономический ущерб составил 10.237 тыс. рублей. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Экран. 2.Произвести внеочередной осмотр мест крепления спусков ОКГТ к телу опор ВЛ 110 кВ Орево-Экран.
2017-06-06 16:03 | 2017-06-07 03:13 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства_Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 06.06.2017 в 16-03 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Октябрьская-Эра" с НАПВ. 07.06.2017 в 03-13 ВЛ введена в работу после ремонта ВЧЗ на ПС "Октябрьская". | 1.Заменить ВЧЗ присоединения ВЛ-110кВ "Октябрьская-Эра" ПС "Октябрьская". 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Октябрьская-Эра". 3.Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 4.Организовать претензионно-исковую работу в отношении сторонней организации - ООО "Аквариус", действия которой привели к повреждению оборудования филиала.
2017-06-10 03:51 | 2017-06-10 03:51 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 10.06.2017 в 03-51 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст с УАПВ. Экономический ущерб составил 14.647 тыс. рублей. | 1.Произвести восстановление грозотроса в пролете опор № 76-77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. 2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. 3.Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 76, 77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст.
2017-06-10 22:57 | 2017-06-17 17:14 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 10.06.2017 в 22:57 действием 1 ступени ЗЗ с ПС №499 "Берёзки" и 2 ступени ЗЗ с ПС №594 "Рогово" А.О. КЛ 35 кВ "Березки - Рогово". 17.06.2017 в 17:14 КЛ введена в работу после ремонта. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово". 2.Установить дополнительные репера по трассе КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово". 3.Направить обращение в Органы внутренних дел для выявления виновных лиц.
2017-06-12 17:46 | 2017-06-12 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | 12.06.2017 в 17-46 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 6.749 тыс. рублей. | 1.Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. 2.По результатам замеров при необходимости выполнить ремонт/усиление контура заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. с целью приведения сопротивления заземления к нормативным значениям. 3.Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. на предмет наличия/соответствия заземления грозозащитного троса. 4.В случае необходимости выполнить восстановление заземления грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. 5.Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №11 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору.
2017-06-08 04:40 | 2017-06-10 00:34 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.06.2017 в 04-40 на ПС «Хвойная» вследствие однофазного К.З., возникшего при повреждении ТТ-220 кВ ф.А присоединения "ТЭЦ-27 – Хвойная" действием ДФЗ А.О. ЭВ ВЛ 220кВ «ТЭЦ -27 – Хвойная». Через 0,9 сек возникает двухфазное К.З. между ф.А и ф.В ЭВ ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-27 – Хвойная", вызванное пробоем воздушного промежутка через продукты горения трансформаторного масла, действием ДЗШ 2 сек 220 кВ А.О. ЭВ-220 кВ АТ-2 и СЭВ-220 кВ с запретом АПВ ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-27 – Хвойная". При осмотре оборудования выявлено: разрушение ТТ-220 кВ присоединения "ТЭЦ-27 – Хвойная" ф.А с выбросом и загоранием трансформаторного масла, закопчение изоляции ТТ-220 кВ ф.В, ЛР-220 кВ ф.А, В, С и ВЧЗ-220 кВ. В 04-43 вызвано подразделение пожарной охраны МЧС; В 04-50 ликвидировано загорание масла силами оперативного персонала; В 05-02 отменен вызов подразделения пожарной охраны МЧС; В 06-52 ТТ-220 кВ "ТЭЦ-27 – Хвойная" выведен в ремонт; В 08-59 включен СЭВ-220 кВ, подано напряжение на 2 сек. шин 220 кВ; В 09-08 включен ЭВ-220 кВ АТ-2. | 1. На основании разработанного графика внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ ПС №257 Хвойная произвести отборы проб масла на СХА и ХАРГ. 2. Разработать график внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ ПС №257 Хвойная в объеме СХА и ХАРГ.
2017-06-14 11:06 | 2017-06-14 12:38 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 14.06.2017 в 11-06 в КТП-6492 отключился АВ фид.1. В 12-38 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-6492 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-05-22 06:03 | 2017-05-22 16:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Сбой/дефект программного обеспечения | 22.05.2017г в 06-33 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.25. АВР в РП-69 (ЗЭС) не успешно. Обесточена 2 секция 10кВ в РП-69. В 06-33 22.05.2017г на РП-69 включен СМВ 10кВ, подано напряжение на 2 секцию РП-69. 22.05.2017г в 16-20 МВ-10 кВ ф.25 ПС Мцыри включен после испытания КЛ. | Провести дополнительную диагностику АЦП "Сириус" с привлечением завода - изготовителя.
2017-06-06 05:40 | 2017-06-06 06:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 06.06.2017г в 05-40 в ПСС-5 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.840806. Все аб. запитаны по резерву. В 06-51 КВЛ введена в работу. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ ф.840806 в пролете опор №24-25. 2. Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.840806 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-06-13 20:45 | 2017-06-14 05:56 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 13.06.2017 в 20-45 действием ДФЗ и ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная с НАПВ. 14.06.2017 в 05-56 ВЛ введена в работу после осмотра воздушного и испытания кабельного участка. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2017-06-10 16:47 | 2017-06-10 18:21 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 10.06.2017 в 16-47 на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №286 "Станки 2" в РВА-14 (установлен между оп.71-72) действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ. В 18-21 восстановлена нормальная схема ВЛ-10 кВ. | Организовать и провести замену некачественных штыревых изоляторов на реконструированном участке ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №286 "Станки 2" за счет сил и средств подрядной организации - ООО "Элмонт" в соответствии с гарантийными обязательствами.
2017-06-10 22:40 | 2017-06-11 12:00 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | 10.06.2017 в 22:40 в РП-65 РУ 10 кВ действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ яч. Б/Т в сторону КРУН 6 кВ. 11.06.2017 в 00:33 потребители запитаны по резерву. В 12::00 собрана нормальная схема. | 1. Провести осмотр КРУН-6 кВ РП-65 2. Провести ремонт вводного МВ в РП-65
2017-06-17 16:38 | 2017-06-17 17:49 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 17.06.2017 г. в 16 ч. 38 м. выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6 кВ фид.7 от ПС №691 Лаврово (участок ТП-241 - ТП-142 + ЛР-24). В 17 ч. 49 м. ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ 6кВ фид.7 от ПС №691 Лаврово.
2017-06-03 16:17 | 2017-06-03 16:41 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 03.06.2017 в 16-17 на ПС Подрезково произошло излишнее отключение ЭВ ВЛ 110 кВ Планерная-Подрезково с НАПВ. В 16-41 после отключения АВ КО-2 привода ЭВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Планерная-Подрезково введена в работу. | 1. Заменить кабель вторичной коммутации присоединения ВЛ-110 кВ Планерная-Подрезково от клеммного шкафа ВК до привода ЭВ-110 кВ. 2, Произвести внеплановое измерение сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации присоединения ВЛ-110 кВ Планерная-Подрезково.
2017-06-08 04:40 | 2017-06-08 04:51 | Несвоевременное выявление дефектов_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта | Нарушение электрической изоляции | 08.06.2017 в 04-40 действием ДФЗ А.О. ВЛ 220 кВ "Новософрино – Уча" с УАПВ со стороны ПС №215 "Новософрино". На ПС №676 "Уча" АПВ не работало. В 04-51 по команде РДУ ВЛ замкнута в транзит. 09.06.2017 в 12-37 введена в работу ДФЗ ВЛ 220 кВ "Новософрино-Уча". | 1. Направить предложение в УРЗА ЭС ПАО "МОЭСК" об изменении логики работы АПВ на терминалах REL 511 с целью исключения сигнала подтверждения работы защит линии. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА об объемах проверки и испытания ФП (в т.ч. разрядников).
2017-06-16 16:08 | 2017-06-16 16:57 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 16-06-2017 в 16:08 выведена в ремонт по неотложной заявке КВЛ-6кВ Л-589 для снятия деревьев с проводов. В 16:58 КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Л-589, при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-06-14 11:46 | 2017-06-16 21:15 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 14.06.2017 в 11-46 действием от 1 ступени ТЗНП А.О. КЛ 35 кВ Ярцево – Рюмино. На ПС №204 Демино (ВЭС) действием ЗМН А.О. МВ-35 кВ Демино-Рюмино с УАВР 35 кВ. Обесточена ПС Рюмино. В 12-16 на ПС Демино введена в работу КЛ-35 кВ Демино – Рюмино, запитана ПС Рюмино и все потребители. | 1. Произвести замену поврежденного участка и в/в испытания КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино". 2. На трассе КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино", в месте возможного проезда тяжелой грузовой техники, установить дополнительные репера.
2017-06-19 10:27 | 2017-06-19 10:27 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.06.2017г. в 10-27 на ПС-64 Барвиха (ЗЭС) действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.16155. АВР в РТП-16155 успешно. | Провести ремонт и в/в испытание КЛ-10кВ ф. 16155.
2017-06-19 14:19 | 2017-06-19 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.06.2017 в 14-19 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми на ПС Гальцово и ПС Ельдигино с НАПВ. На ПС 110 кВ Ельдигино работа ЗМН, АВР 10 кВ успешно. Обесточена ПС 110 кВ Гальцово (по нормальной схеме запитана по ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми). В 15-07 на ПС 110 кВ Гальцово включен ЛР ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома I с отп-ми, запитаны все потребители. В 21-57 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми введена в работу после ремонта, собрана нормальная схема. | 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №126-127 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми. 2. Выполнить сплошную проверку с выемкой проводов в поддерживающих зажимах в анкерном пролете 126-144 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми. 3. Выполнить замену гасителей вибрации, установку спиральной арматуры в поддерживающие зажимы в пролетах опор 126-144 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми. 4. Усилить место выхода провода из соединительного зажима типа СОАС путем установки протекторов защитных спиральных типа ПЗС-Dпр-31 на ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома-II с отп-ми. 5. Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор 126-127 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома-II с отп-ми.
2017-06-20 11:33 | 2017-06-20 12:29 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Электродуговое повреждение | 20.06.2017 в 11-33 действием 1 и 2 комплектов ДЗЛ А.О. КВЛ-110 кВ "Сигма-Эра с отп." с УАПВ со стороны ПС "Эра" (МВС) и НАПВ со стороны ПС "Сигма" (МВС). В 12-29 КВЛ включена транзит. | 1. Произвести ремонт провода ф.А в пролете опор №34-35 КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. 2. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. 3. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» 4. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп.
2017-06-20 23:16 | 2017-06-21 00:14 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 20-06-2017 в 23:16 в РУ-0,4кВ ТП-71 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.6. 21-06-2017 в 00:14 ВЛ повторно введена в работу после устранения схлеста. | Провести перетяжку проводов в пролёте опор №32-33 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-71.
2017-06-20 21:58 | 2017-06-20 22:39 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 20.06.2017 г. 21 ч. 58 м. в КТП-448 отключился АВ ф.1деревня. В 22 ч. 39 м. ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 Деревня от КТП-448 и опиловку крон деревьев.
2017-06-18 01:02 | 2017-06-18 01:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | 18.06.2017г. в 01ч02м в ЦРП 3117 РУ 10 кВ сек.1 яч. ф.671127 КЗ в ячейке ВВк. АВР успешно в аб.ТП-1,2-все потребители запитаны. | 1. Определить перечень РП и ЦРП с аналогичным оборудованием и разработать мероприятия по испытанию данного оборудования ячеек типа КРУС-СЭЩ-75 в рабочем положении ячейки совместно с подрядной организацией ООО "Элмонт". 2. Произвести замену поврежденного оборудования по гарантийному обязательству.
2017-06-19 22:05 | 2017-06-19 23:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.06.2017 в 22-05 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.35. В 23-53 потребители запитаны по резервной схеме. | Произвести ремонт и в/в испытания поврежденного участка кабельной выкидки КВЛ-6кВ ф.35 ПС №555 Игнатово.
2017-06-22 16:04 | 2017-06-22 16:04 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 22.06.2017 в 16-04 действием ДФЗ и 1 ступени 33 А.О. КВЛ 110 кВ Зеленоградская-Мамонтовская с отп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 8.393 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Зеленоградская-Мамонтовская с отп. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-06-23 17:12 | 2017-06-23 18:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Механическое разрушение, деформация, перекос | 23.06.2017 г. 17 ч. 12 м. в ПСС-95 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.Турово. 23.06.2017 г. 18 ч. 02 м. ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Выполнить внеплановый осмотр ф. Турово и организовать устранение выявленных дефектов за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой". 2. Выполнить восстановление поврежденного участка за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой".
2017-06-25 12:14 | 2017-06-25 13:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25.06.2017 г. в 12 ч. 14 м. на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 502. В 13 ч. 03 м. потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной КЛ 10кВ ф. 502 от ПС №325 Луговая.
2017-06-02 22:40 | 2017-06-03 00:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02-06-2017 в 22:40 в РТП-5 сек.А действием МТЗ А.О. МВ 6кВ Л-503А. 03-06-2017 в 00:25 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт и в/в испытания поврежденной КЛ-6кВ Л-679А.
2017-06-23 19:23 | 2017-06-23 19:55 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.06.2017г. в 19-23 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О ВВк10кВ ф.71309. АВР в ЦРП-44 выведен по режиму. В 19-55 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ ф.71309 от ПС №71 Поварово.
2017-06-27 07:03 | 2017-06-27 13:26 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.06.2017 в 07-02 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино с НАПВ. В 13-41 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести ремонт шлейфа на оп.№15 ВЛ 110 Софрино-Фрязино. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 Софрино-Фрязино. 3. Произвести внеочередной ТВК оп.№15, 16 ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино. 4. Согласно Распоряжения №348 от 03.05.2017 в соответствии с графиком произвести в 2018 г. усиление сварных соединений в петлях анкерных опор спиральными шлейфовыми соединительными зажимами.
2017-06-19 10:48 | 2017-06-19 12:37 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 19.06.2017 г. в 10 час. 48 мин. в РП-288 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ Л-1166. В 12 час. 37 мин. КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-1166, вырубку веток угрожающих падением на провода.
2017-06-18 11:08 | 2017-06-20 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.06.2017 в 11час. 08 мин. на ПС №315 Ченцы действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.3. АПВ не успешно. В 12час. 40мин. КВЛ введена в работу. | Провести ремонт и в/в испытания поврежденной кабельной выкидки фид.3 от ПС Ченцы.
2017-06-27 10:12 | 2017-06-27 11:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.06.2017 в 10-12 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Смена 2 цепь с НАПВ. В 11-10 по команде диспетчера МосРДУ ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Смена 2 цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать заключение договора на оказание услуг по ремонту провода Ярцево-Смена 2 цепь с Ромашиным Дмитрием Юрьевичем.
2017-06-26 20:24 | 2017-06-26 21:59 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.06.2017 в КТП-148 отключили АВ ф.Деревня для устранения повреждения на вводе в жилой дом № 6А д. Ябдино. В 21-59 ВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного ввода в дом № 6А д. Ябдино.
2017-06-28 12:15 | 2017-06-28 12:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | 28.06.2017 в 12-15 действием 1 зоны ДЗ А.О. ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна I цепь с отп. с УАПВ. | 1. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна I цепь с отп. с целью выявления дефектных фарфоровых изоляторов. 2. Произвести замену фарфоровых изоляторов на оп.№3 ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна I цепь с отп. на изоляторы типа ПС.
2017-06-25 21:10 | 2017-06-25 22:27 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 25.06.2017 в 21-10 в ТП-782 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.Каменка. В 22-27 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.Каменка от ТП 782 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-06-25 21:10 | 2017-06-25 22:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 25.06.2017 в 21-10 в КРН-562 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф. 7 от ПС №583 Подъячево. В 22-00 ВЛ введена в работу повторно. | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид 7 от ПС №583 Подъячево и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-06-30 13:07 | 2017-06-30 13:07 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 30.06.2017 в 13-07 дейтсвием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Красногорская-Нахабино II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 10.901 тыс. рублей. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красногорская-Нахабино II цепь на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП веток и деревьев. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-06-30 14:27 | 2017-06-30 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 30.06.2017 в 14-27 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 6.980 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. 2. Произвести замер контура заземления оп.№ 57 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. 3. Произвести замену изоляторов на оп.№ 57 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп.
2017-06-30 15:20 | 2017-06-30 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | 30.06.2017 в 15-20 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево с УАПВ, КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма c НАПВ. В 16-45 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма включена в работу после осмотра. Следы оплавления от удара молнии на изоляторе верхней фазы опоры №38.Ремонт провода и изоляторов не требуется. ПС 20 Алабушево: ДФЗ, АПВ успешно, ТОР-12,3 км фаза «А,В,С» Длина ВЛ -11,6 км ПС 264 Мцыри: ДФЗ, АПВ успешно, ТОР- точки нет. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма, ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево. 2. Измерить сопротивление заземляющего контура оп.№ 17 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма/оп.№38 ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево. 3. Произвести замену изоляторов оп.№17 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма/оп.№38 ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево.
2017-06-21 00:10 | 2017-06-21 01:04 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 21.06.2017 в 00-10 в МТП-1049 отключился АВ фид.1. В 01-04 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1091 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-06-30 16:38 | 2017-06-30 18:21 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 30.06.2017г в 16-38 в ЦРП-17 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-905. РПВ не успешно. В 18-21 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-905 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-01 00:48 | 2017-07-01 02:37 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.07.2017г в 00-48м сгорел ПН-2 фид.4 в ТП-217 РУ-0.4кВ. В 02-37 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.4 от ТП -217 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-07-01 01:53 | 2017-07-01 03:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.07.2017г в 01-53 в ТП -1003 РУ-0.4кВ сгорел ПН-2 фид.1. В 03-20 ВЛ ведена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-1003 м опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-06-30 15:20 | 2017-06-30 16:25 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 30-06-2017 в 15:20 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-680. В 16-25 КЛ введена в работу повторно. | Провести осмотр КВЛ-6 кВ Л-680 и перетяжку провода в пролете опор №24-25.
2017-06-30 17:53 | 2017-07-01 01:02 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 30-06-2017 в 17:53 МТП-136 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 19:35 ВЛ введена в работу. 2) 30-06-2017 в 18:35 КТП-435 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.5; В 20:10 ВЛ введена в работу. 3) 30-06-2017 в 19:25 ТП-466 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 21:10 ВЛ введена в работу. 4) 30-06-2017 в 19:27 МТП-136 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.1; В 21:18 ВЛ введена в работу. 5) 30-06-2017 в 19:55 КТП-21 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3; В 21:05 ВЛ введена в работу. 6) 30-06-2017 в 20:11 КТП-1480 в РУ-0,4кВ отключился ВА (250А) ф.2; В 21:57 ВЛ введена в работу. 7) 30-06-2017 в 21:10 КТП-131 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; В 22:59 ВЛ введена в работу. 8) 30-06-2017 в 22:37 КТП-77 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.2; 01-07-2017 в 00:30 ВЛ введена в работу. 9) 30-06-2017 в 22:40 ТП-1053 в РУ-0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.22; 01-07-2017 в 00:19 ВЛ введена в работу. 10) 30-06-2017 в 23:04 МТП-721 в РУ-0,4кВ отключился ВА (250А) ф.1; 01-07-2017 в 01:02 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр отключавшихся ВЛ-0,4кВ и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-06-30 19:08 | 2017-06-30 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 30-06-2017 в 19:08 в ЦРП-1 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-536. РПВ не успешно. В 20:54 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | 1. Произвести ремонт поврежденной КВЛ-6кВ л.536. 2. Проверить наличие и измерить сопротивление заземляющего контура опор КВЛ-6кВ Л-536.
2017-07-01 11:37 | 2017-07-01 13:30 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01-07-2017 в 11:37 отключился ВА 57-35 (250А) ф.2 в РУ-0,4кВ КТП-89. В 13:30 ВЛ-0,4кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-89 ф.2 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-07-01 14:58 | 2017-07-01 16:23 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.07.2017 в 14-58 в ТП-219 сгорел ПН фид.2. В 16-23 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от ЗТП-219 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-06-16 14:23 | 2017-06-16 17:59 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.06.2017 в 14-23 персоналом выведена в АР по неотложной заявке № 11462 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст для якорения грозотроса на опоре №77. В 17-59 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести восстановление грозотроса на опоре №77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. 3. Произвести замер сопротивления контура заземления оп. № 77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст.
2017-06-20 09:02 | 2017-06-20 15:55 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 20.06.2017 в 09-02 выведена в АР по неотложной заявке №11679 ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь для ремонта обрыва шлейфа ф."А" на опоре №11. В 15-55 ВЛ включена в работу после ремонта шлейфа. | 1. Произвести ремонт шлейфа верхней фазы провода ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь. 3. Произвести внеплановый ТВК оп.№11 ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь.
2017-06-27 06:58 | 2017-06-27 08:55 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 27.06.2017 года в 06:58 на ПС 247 "Малеевка" действием МТЗ А.О. фид.24704. АПВ не успешно. В 08:55 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ фид.24704.
2017-06-30 19:40 | 2017-07-01 17:05 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции | Нарушение электрической изоляции | 30.06.2017 в 19-29 на ПС № 463 "Фарфоровая" появилось однофазное замыкание на землю, на шинах 35кВ. 30.06.2017 в 19-30 при внеплановом осмотре подстанции ПС "Фарфоровая" обнаружено повреждение изоляционной тяги привода ВВк-35кВ ф.А Т-2. 30.06.2017 в 20-04 ВВк-35кВ Т-2 по неотложной заявке № 12850 ВВк 35кВ Т-2 выведен в ремонт для замены. 02.07.2017 в 17-05 после замены ВВк-35 кВ Т-2 восстановлена нормальная схема ПС № 463 "Фарфоровая". | 1. Направить претензионное письмо заводу-изготовителю вакуумного выключателя ННП Контакт г. Саратов. 2. Провести внеплановые высоковольтные испытания вакуумных выключателей типа ВБПС -35III-25/630 УХЛ1, произведенных ННП Контакт г. Саратов до 2013 года и находящихся в эксплуатации в Северных ЭС.
2017-06-02 15:45 | 2017-06-03 17:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия | Механическое разрушение, деформация, перекос | 02.06.2017 в 15-45 от дежурного по связи Московского РДУ было получено сообщение о пропадании телеинформации с ПС «Хотьково», «Ярославская», «Луговая», «Вихрево». Установлено, что пропадание канала ТМ с ПС «Хотьково», «Ярославская», «Луговая», «Вихрево» на ДП Северной ОЗ произошло вследствие повреждения сторонней организацией ВОЛС ТЭЦ-27 – ПС №198 «Н. Подлипки» при проведении работ по выноске кабелей в телефонной канализации ПАО Ростелеком, в г. Мытищи, ул. Силикатная 12. Работы по восстановлению поврежденной ВОЛС были немедленно организованы. Для сокращения времени неработоспособности каналов передачи телеинформации с ПС «Хотьково», «Ярославская», «Луговая», «Вихрево», также были организованы работы по переключению данных каналов по временной схеме с использованием сети ПАО «Ростелеком», в т.ч. по настройке ЦППС РДП Северной ОЗ СЭС для приема телеинформации по временной схеме организации каналов. 02.06.2017 в 21-00 работы по переключению каналов передачи телеинформации были завершены и каналы с ПС «Хотьково», «Ярославская», «Луговая», «Вихрево» были включены в работу. 03.06.2017 в 17-30 работы по восстановлению поврежденной ВОЛС ТЭЦ-27 – ПС №198 «Н. Подлипки» были завершены и восстановлена нормальная схема организации каналов с ПС «Хотьково», «Ярославская», «Луговая», «Вихрево». | Направить в адрес ПАО "Ростелеком" претензионное письмо о принятии мер по недопущению причин подобных аварий с повреждением кабелей связи Северных ЭС и возмещению ущерба на производство АВР.
2017-06-26 15:41 | 2017-06-26 17:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.06.2017 в 15-41 на ПС №228 Зеленоградская действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.104. В 17-05 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ Л-883.
2017-06-30 18:00 | 2017-06-30 19:50 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.06.2017г. в 18-00 на ПС №35 Октябрьская действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.35207. РПВ не успешно. В 19-50 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ ф. 35207 от ПС №35 Октябрьская и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-06-30 23:45 | 2017-06-30 23:45 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 30.06.2017г. в 23ч45м на ПС №688 Планерная действием МТЗ А.О. ВВк ф.688105. АВР в ЦРП-104 успешно. | Восстановить поврежденный участок кабеля ф.688105 А+Б каб.Б
2017-06-29 01:12 | 2017-06-29 03:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.06.2017 в 01-12 в ЦРП-17 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-782. В 03-01 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ Л-782 от ЦРП-17
2017-06-30 18:03 | 2017-06-30 23:46 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) 30.06.2017 в 18-03 на ПС №816 Торбеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.68. РПВ не успешно. В 19-52 ВЛ введена в работу после ремонта. 2) 30.06.2017 в 19-01 на ПС №391 Подсосино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.99. РПВ не успешно. В 20-58 ВЛ введена в работу. 3) 30.06.2017 в 21-58 на ПС 816 Торбеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.61. В 23-46 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид.68 от ПС №816 Торбеево, ВЛ 10 кВ фид.99 ПС 391 Подсосино, КВЛ 6 кВ фид.61 с ПС 816 Торбеево и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-05 16:35 | 2017-07-05 16:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.07.2017 г. в 16 ч. 35 м. на ПС №82 Павшино действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.8231. АВР в ЦРП-2 успешно. | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-6кВ ф. 8231.
2017-06-30 21:10 | 2017-07-01 01:12 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 30.06.2017 в 21-10 в КТП-327 отключился АВ фид.1. В 23-05 ВЛ введена в работу после ремонта. 2) 30.06.2017 в 23-14 в КТП-923 отключился ВЛ 0,4кВ фид.1. 01.07.2017 в 00-15 ВЛ введена в работу. 3) 30.06.2017 в 23-40 в МТП-473 отключился АВ ВЛ 0,4кВ фид.2. 01.06.2017 в 01-12 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-327, ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-923, ВЛ 0,4кВ фид.2 с МТП-473 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-06-30 23:05 | 2017-07-01 00:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 30.06.2017г. в 23-05 в МТП-1324 отключился н/в автомат 80А ф.1. 01.06.2017 в 00-15 ВЛ введена в работу. | Произвести опиловку веток ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 1324.
2017-07-01 00:15 | 2017-07-01 00:55 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017г. в 00-15 в МТП-1324 отключился ВА 80А ф.1. В 00-55 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 1324 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-08 12:04 | 2017-07-08 14:07 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 08.07.2017г. в 12-04 на ПС 181 "Клин" действием ДЗШ А.О. 1 СШ 110 кВ с НАПВ шин 1 СШ 110 кВ и УАВР секций 6, 35 кВ. Отключены: ЭВ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин-1, ЭВ 110 кВ Радищево-Клин-1, МВ 35 кВ Т-1, МВ 6 кВ Т-1, ШСЭВ-110 кВ. В 12-35 отключен ШР ТН 1 СШ 110 кВ. В 13-19 включен ЭВ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин-1, поставлена под напряжение 1СШ 110 кВ. В 13-25 включен ШСЭВ-110 кВ. В 14-07 ТН 1 СШ 110 кВ выведен в ремонт. Организованы работы по замене ТН 1 СШ 110 кВ. 09.07.2017 в 14-10 после замены ТН-110 кВ ф.В на ПС 181 "Клин" восстановлена нормальная схема. | 1. Произвести замену ТН-110 кВ 1 СШ 110 кВ ф.В ПС Клин. 2. Разработать график внеочередных испытаний ТН -110кВ типа НАМИ-110 производства РЭТЗ Энергия 3. На основании разработанного графика провести внеочередные испытания ТН -110кВ типа НАМИ-110 производства РЭТЗ Энергия.
2017-07-10 12:51 | 2017-07-10 14:31 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 10.07.2017 в 12-51 в КРН-411 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.3 от ПС-669 Рогачево. В 14-31 РПВ КВЛ успешно. | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ф.3 от ПС-669 Рогачево и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-10 13:54 | 2017-07-10 15:40 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 10.07.2017 г. в 13-54 в БКТП-34 отключился ВА-125А ф."Межевая". В 15-40 ВЛ введена в работу. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф."Межевая" от БКТП-34 и перетяжку проводов на вводе в дом № 11.
2017-07-01 02:43 | 2017-07-01 04:02 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 01.07.2017 в 02:43 в МТП-54 отключился АВ фид."Нечёиная сторона" дер.Белавино. В 04:02 ВЛ введена в работу после замены изолятора. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-54 фид."Нечётная сторона" дер.Белавино
2017-07-01 03:02 | 2017-07-01 10:52 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.07.2017 в 03-02 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Клязьма – Тополь с отп. с НАПВ. В 10-52 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Клязьма – Тополь с отп. с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев 2. Направить претензионное письмо в ПАО "РКК "Энергия" о принятии мер по вырубке и подрезке деревьев на территории данного предприятия, находящихся в охранной зоне ВЛ. 3. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-07-01 07:35 | 2017-07-01 22:11 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.07.2017 в 07-35 действием 1, 2 к-тов ДЗЛ А.О. КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин с НАПВ. В 09-25 по команде диспетчера Московского РДУ РПВ неуспешно. В 22-11 КВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый ТВК КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бабушкин. 2. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бабушкин. 3. Направить претензионное письмо в подрядную организацию ООО "Мекона".
2017-07-01 15:21 | 2017-07-01 15:44 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.07.2017 в 15-21 действием МФТО А.О. ВЛ 35 кВ Пушкино - Правда. Обесточена ПС 35 кВ №440 Правда. В 15-44 ВЛ включена повторно, запитана ПС Правда. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-07-02 00:18 | 2017-07-02 00:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02.07.2017 в 00-18 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево - Темпы I с отп.-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 6.980 тыс. рублей. | 1. Измерить сопротивление заземляющего контура опоры №120 ВЛ 110 кВ Юрьево - Темпы I с отп.-ми. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево - Темпы I с отп.-ми.
2017-07-04 03:40 | 2017-07-04 03:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 04.07.2017 в 03-40 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино-Вихрево с отп. с УАПВ. Расчет ущерба составил 33.278 тыс. рублей. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино-Вихрево с отп. При необходимости обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-07-05 11:17 | 2017-07-05 13:59 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 05.07.2017 в 11-17 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст с НАПВ. В 13-59 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2017-07-01 11:11 | 2017-07-01 13:04 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017г в 11-11 .в ТП-134 cгорели 2 ПН-2 фид. 1. В 13-04 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-134 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-07-01 13:52 | 2017-07-01 15:22 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017г в 13-50 в КТП-110 отключился АВ фид. 1. В 15-22 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-110 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-07-01 17:40 | 2017-07-01 18:54 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017г в 17-40 в КТП-437 отключился АВ фид. 1. В 18-54 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-437 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-11 02:03 | 2017-07-11 02:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 11.07.2017 г. в 02 ч. 03 м. на ПС №28 Ангелово действием МТЗ А.О. ф.2828. В ЦРП-14 АВР успешно. | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.2828
2017-07-10 15:15 | 2017-07-10 15:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.07.2017 г. в 15 ч. 15 м. в ЦРП-31 сек1 действием МТЗ А.О. ф.РП-91 сек.1. АВР в РП-91 успешно. | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф.ЦРП-31 сек.1 - РП-91 сек.1.
2017-07-10 12:29 | 2017-07-10 12:29 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Электродуговое повреждение | 10.07.2017 г. в 12 ч. 29 м. в ЦРП-31 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.РП- 27032. АВР по сети 0,4 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. | Направить письмо с претензией к ООО "Электромонтаж-СП" о выполнение ремонта по гарантии.
2017-07-12 12:30 | 2017-07-12 14:16 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 12.07.2017 в 12-30 в КТП-108 отключился ВА фид.Деревня. В 14-16 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от КТП-108 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-07-13 15:06 | 2017-07-13 15:42 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 13-07-2017 в 15:06 КВЛ-10кВ фид.530 от ПС-420 "Долгопрудная" выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия дерева с проводов в пролёте опор №45 - 46. В 15:42 КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ фид.530 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-07-15 17:37 | 2017-07-15 19:05 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение герметичности | 15-07-2017 в 17:37 на ПС-99 "Водники" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.45. В 19-05 потребители запитаны по резерву. | Организовать претензионно-исковую работу к подрядной организации.
2017-07-11 07:02 | 2017-07-11 08:36 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 11.07.2017 в 07-02 в ЦРП-16 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-539. В 08-36 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-571 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-07-15 23:48 | 2017-07-16 01:39 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 15.07.2017 в 23-48 действием 1 зоны ДЗ А.О. ВЛ 35 кВ Воробьево-Вахромеево с отп. 16.07.2017 в 01-35 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Воробьево-Вахромеево с отп. на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-07-10 15:37 | 2017-07-27 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.07.2017г. в 15 ч. 37м. в ЦРП-31 сек.1 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.РТП-86 сек.1. АВР в РТП-86 успешно. | Произвести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-10 кВ ф. ЦРП 31 се1 - РТП 86 сек1.
2017-07-16 11:00 | 2017-07-16 11:31 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.07.2017г. в 11-00 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.71510. В 11-31 потребители запитаны после выделения поврежденного участка. | Востановить поврежденный участок КЛ-10кВ ф.71510.
2017-07-01 00:26 | 2017-07-01 02:09 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 01.07.2017 в 00-26 в МТП-281 отключился ВА фид.2. В 02-09 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ фид. 2 с МТП-281 в пролете опор №11-12.
2017-07-01 01:44 | 2017-07-01 03:25 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.07.2017 в 01-44 в МТП-259 отключился ВА фид.3. В 03-25 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.3 с МТП-259 и вырубку угрожающих веток.
2017-07-01 01:53 | 2017-07-01 03:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.07.2017 в 01-53 в КТП-904 отключился ВА фид.2. В 03-40 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фд.2 с КТП-904 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-07-01 02:42 | 2017-07-01 04:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017 в 02-42 в КТП-479 отключился ВА фид.3. В 04-10 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 с КТП-479 и опиловку веток угрожающих падением.
2017-07-01 02:50 | 2017-07-01 04:48 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017 в 02-50 в МТП-965 отключился ВА фид.1. В 04-48 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 с МТП-965 и опиловку веток угрожающих падением. 2. Уведомить абонента об отключении оборудования СЭС по его вине и предупредить о недопустимости повторения подобных случаев в дальнейшем.
2017-07-01 03:07 | 2017-07-01 05:02 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.07.2017 в 03-07 в МТП-969 сгорел ПН фид.2. В 05-02 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0, 4 кВ фид. 2 с МТП-969 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-07-01 11:34 | 2017-07-01 13:30 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017 в 11-34 в РП-233 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-542. В 13-30 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-542 от РП-233 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-03 08:32 | 2017-07-03 08:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.07.2017 в 08-52 в РП-204 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-722. В 08-50 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести ремонт МТП-0212.
2017-07-09 20:43 | 2017-07-09 22:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 09.07.2017 в 20-43 на ПС №209 Ярославская действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.106. РПВ не успешно. В 22-35 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 209 Ярославская и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-16 15:23 | 2017-07-16 15:23 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия |  | 16.07.2017 в 15-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская с УАПВ, действием 1 ступени ТЗНП с ПС №540 Ярцево (МП МЭС) А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Полевая с отп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 44.172 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская, Ярцево-Полевая с отп. на ПС Смолино. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-07-19 10:11 | 2017-07-19 10:11 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 19.07.2017 в 10-11 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы II цепь с отп-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 7.282 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы II цепь с отп-ми. 2. Произвести замену стеклянной изоляции на птицезащищенную полимерную кремнийорганическую типа ЛКП на опоре №104 ВЛ-110 кВ «Юрьево-Темпы-2» 3. Произвести установку спиральных защитных протекторов типа ПЗС и гасителей вибрации на опоре 104 ВЛ-110 кВ «Юрьево-Темпы-2»
2017-07-20 13:58 | 2017-07-20 13:58 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.07.2017г. в 13-58 на ПС №765 Сенеж действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.76543. АВР в ЦРП-46 успешно. | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.76543.
2017-07-22 11:05 | 2017-07-22 12:26 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 22.07.2017г. в 11-05 в ЦРП-40 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф. Погорелово. АПВ не успешно. В 12-26 КВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр КВЛ 10 кВ ф. Погорелово. 2. Произвести испытания разрядников ф.А, С КТП-2708.
2017-07-22 20:43 | 2017-07-22 22:27 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 22.07.2017г. в 20-46 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.42962. В 22-27 КВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр КВЛ-6кВ ф.42962 в работу. 2. Провести замену поврежденной концевой муфты.
2017-07-24 03:47 | 2017-07-24 03:47 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 24.07.2017 в 03-47 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Долгопрудная – Шереметьево с отп. на ПС 110 кВ Аксаково с УАПВ. Экономический ущерб составил 16.329 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Долгопрудная – Шереметьево с отп. на ПС 110 кВ Аксаково. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-07-25 09:52 | 2017-07-25 10:49 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 25.07.2017г. в 09-52 в ЦРП-107 сек.1 действием МТЗ А.О. ВВк 6кВ фид.ЦРП-30 сек.1 + ЛР-1149. В 10-49 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ по гарантии за счет средств подрядной организации АО"СВС-ЭМ".
2017-07-01 10:13 | 2017-07-01 12:11 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.07.2017 в 10-13 на ПС №672 Лешково действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид. 11. В 12-11 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 6 кВ фид. 11 с ПС 672 Лешко-во и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-25 10:27 | 2017-07-25 11:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 25.07.2017 г. в 10-27 в КРН-553 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.2 от ПС-691 Лаврово. В 11-59 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.2 ПС-691 Лаврово. 2. Провести замену поврежденного изолятора.
2017-07-26 08:50 | 2017-07-26 10:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.07.2017г. в 08-50 в ЦРП-40 действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф. ТП-683 сек.2. В 10-37 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.ТП-686 сек.1 - ТП-683 сек.1.
2017-07-16 08:59 | 2017-07-16 08:59 | Пучение грунтов | Нарушение электрической изоляции | 16.07.2017г. в 08-59 на ПС №438 Бакеево (МВС) действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.438104. АВР в ЦРП-49 успешно. | Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф. 438104 с последующим в/в испытанием.
2017-07-22 11:16 | 2017-07-22 11:16 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 22.07.2017 в 11-16 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров с УАПВ. Экономический ущерб составил 9.256 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №44 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Яхрома-Дмитров от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ Яхрома-Дмитров несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-07-15 10:22 | 2017-07-22 00:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.07.2017 в 10:22 действием ДФЗ А.О. КЛ-35 кВ Шмелёво-Рогово 1 цепь. 22.07.2017 в 00-45 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденной КЛ-35 кВ Шмелё-во-Рогово 1 цепь.
2017-07-20 10:07 | 2017-07-20 12:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20-07-2017 в 10:07 в РП-9 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ Л-642. В 12-03 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт концевой кабельной муфты КВЛ-6кВ Л-528.
2017-07-21 08:43 | 2017-07-21 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 21-07-2017 в 08:43 в ПСС-1 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ Л-652. В 10:06 ВЛ введена в работу. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-652 и замену ОПН-10.
2017-07-26 15:07 | 2017-07-26 17:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа |  | 26.07.2017 в 15:07 выведена в ремонт по неотложной заявке КВЛ 6 кВ фид.45 ПС-99 Водники для проведения работ на поврежденном участке КВЛ между опорами №48 - 50. В 17-02 КВЛ введена в работу. | Восстановить нормальную схему питания потребителей КВЛ-6 кВ ф.45 ПС Водники.
2017-07-18 05:18 | 2017-07-18 05:18 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 18.07.2017г. в 05ч18м на ПС №444 Бутаково действием МТЗ АО ВВк 10 кВ ф.444220 А+Б, АВР в РТП-103 успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.444220 А+Б каб.А.
2017-07-21 09:41 | 2017-07-21 11:32 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 21.07.2017 в 09-41 на ПС №577 Якоть действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.1. АПВ не успешно. В 11-32 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 6кВ фид.1 ПС №577 Якоть и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-07-23 09:22 | 2017-07-25 21:47 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.07.2017 в 09-22 на ПС 220 кВ "Ярцево" (МП МЭС) действием 1 ст.ТЗНП А.О. КЛ 35 кВ "Ярцево-Рюмино", на пс 35 кВ " Рюмино" работа ЗМН, АВР 35 кВ успешно. 25.07.2017 в 21-47 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ Ярцево-Рюмино.
2017-07-20 22:08 | 2017-07-20 23:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 20.07.2017 года в 22:08 в ЗТП-376 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.КТП-45 - ЗТП-363. В 23-43 ВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-376 - КТП-45 - ЗТП-363.
2017-07-30 17:40 | 2017-07-30 19:07 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 30.07.2017 в 17-40 в ТП-6784 РУ-2 сгорел ПН фид.оп. №1. В 19-07 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка ВЛ за счет средств сторонней организации ООО Светосервис.
2017-07-24 08:17 | 2017-07-24 09:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.07.2017 в 08:17 на КРН "Воздвиженское" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.Б/Т ЗТП-280 - - ЗТП-214 + ф.64603. В 09-42 ВЛ введена в работу. | Провести ремонт в МТП-181
2017-07-28 13:35 | 2017-07-28 15:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 28-07-2017 в 13:35 на ПС-664 "Аксаково" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.752. В 15:10 потребители запитаны по резерву. | 1. Подать заявление в полицию. 2. Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ фид.752 от ПС-664 "Аксаково".
2017-07-31 23:04 | 2017-07-31 23:30 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 31-07-2017 в 23:04 отключился ВА фид.1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-23 2. Выдать предписание стороннему лицу о запрете работ в охранной зоне ВЛ.
2017-07-29 10:39 | 2017-07-30 00:44 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 29.07.2017 в 10-39 действием ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма. 30.07.2017 в 00-44 КВЛ включена в транзит. Экономический ущерб составил 17.707 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №32 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите КВЛ-110 кВ Бакеево-Сигма от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне КВЛ-110 кВ Бакеево-Сигма несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-07-26 18:11 | 2017-07-26 19:46 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 26.07.2017 в 18-11 в ТП-355 сгорел н/в предохранитель ВЛ-0,4кВ от ТП-355 фид №1. В 19-46 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-355 и вырубку угрожающих падением веток.
2017-07-29 12:09 | 2017-07-29 13:48 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 29.07.2017 в 12-09 на ПС №669 Рогачево действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.3. В 13-48 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 6кВ фид.3 ПС №669 Рогачево и вырубку деревьев, угрожающих падением на КВЛ.
2017-07-28 13:21 | 2017-07-28 14:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.07.2017 в 13-21 в ТП-157 отключился ВА фид.1. В 14-50 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-157
2017-07-31 13:42 | 2017-07-31 15:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.07.2017 в 13-42 в КТП-572 отключился ВА фид.1. В 15-15 ВЛ введена в работу. | Провести замену зажима на вводе в дом №37 ул Дарвина гТалдом.
2017-07-31 10:52 | 2017-07-31 11:50 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.07.2017 в 10-52 в РП-495 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-776. В 11-50 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-776 и вырубку угрожающих падением деревьев.
2017-08-01 06:12 | 2017-08-01 06:12 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 01.08.2017 в 06-12 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров с УАПВ. Экономический ущерб составил 9.918 тыс. рублей. | 1. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №25, 26, 27 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров. 2. По результатам замеров при необходимости выполнить ремонт/усиление контура заземления опор №25, 26, 27 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров с целью приведения сопротивления заземления к нормативным значениям. 3. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров на предмет наличия/соответствия заземления грозозащитного троса. 4. В случае необходимости выполнить восстановление заземления грозозащитного троса. 5. Выполнить замену изоляторов на полимерную типа ЛК-70/110 на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров.
2017-08-02 21:38 | 2017-08-02 21:38 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 02.08.2017 в 23-46 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отп-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 6.191 тыс. рублей. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отп-ми на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-08-01 18:40 | 2017-08-01 19:08 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 01.08.2017 в 18-40 на ПС №116 Солнечногорск действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.11636. АВР в ЦРП-37 выведен. В 19-08 в ЦРП-37 включили СМВ, потребители запитаны. | Произвести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф. 11636.
2017-07-31 09:50 | 2017-07-31 11:35 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 31.07.2017 в 09-50 на ПС №840 Омега действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ ф. 840304 А+Б. В 11-35 КВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ ф. 840304 "Б".
2017-07-31 17:40 | 2017-07-31 19:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 31.07.2017 в 17-40 в ТП-894 сгорел ПН ф.Железнодорожный проезд. В 19-00 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Железнодорожный проезд от ТП-894 и вырубку угрожающих падением на провода деревьев.
2017-07-31 23:44 | 2017-08-08 19:24 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 31.07.2017 в 23:44 действием 1 ступени ЗЗ с ПС №499 "Берёзки" и 2 ступени ЗЗ с ПС №594 "Рогово" А.О. КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово". 08.08.2017 в 19-24 КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести ремонт повреждённого участка КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово" 2. Установить дополнительные репера по трассе КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово" 3. Направить обращение в Органы внутренних дел для выявления виновных лиц
2017-07-29 14:20 | 2017-07-29 16:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2017 в 14-20 в ТП-1026 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ ф.ТП-1077. В 16-10 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести ремонт концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10 кВ ф. ТП-1026-ТП-1077.
2017-08-09 07:51 | 2017-08-09 09:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 09.08.2017 в 07-51 в ЗТП-308 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.ЗТП-308 - МТП-179. В 09-21 КВЛ-6 кВ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф.ЗТП-308 - МТП-179.
2017-07-21 07:57 | 2017-07-21 09:18 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 21.07.2017 в 07-57 в ТП-729 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ТП-516. В 09-18 запитаны потребители фид.2 ПС 691 Лаврово. В 09-26 запитаны потребители фид.3 ПС 717 Мелихово. | Сообщить владельцу КТП-1548 об отключении оборудования СЭС по его вине, о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе.
2017-08-02 00:09 | 2017-08-07 20:22 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 02.08.2017 в 00-09 на ПС №540 "Ярцево" действием 1 ст. ТЗНП А.О. МВ-35 кВ "Ярцево-Рюминно". На ПС 35 кВ "Рюмино" УАВР на ШСМВ-35 кВ. 07.08.2017 в 20-22 КЛ-35 кВ введена в работу после ремонта. | Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино" и при необходимости установить дополнительные репера.
2017-08-07 14:50 | 2017-08-07 16:22 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 07.08.2017 в 14-50 в ТП-792 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.ТП-792 - ТП-750. В 16-22 ВЛ-6 кВ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ТП-792 - ТП-750.
2017-08-02 17:07 | 2017-08-02 20:33 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 02.08.2017 г. в 17-07 на ПС 110 кВ Нахабино действием ДЗР А.О. Т-1 (40МВА). Произошло отключение ЭВ 110 кВ Т-1, ЭВ 35 кВ Т-1 и ВВк 6 кВ Т-1. Обесточена 1 сек. 35 кВ, 1 сек. 6 кВ с НАВР 6 кВ. Произошло обесточение ВЛ-35 кВ Нахабино-Снегири и соответственно ПС 35 кВ Снегири (ЗЭС). При обесточении ВЛ 35 Нахабино-Снегири на ПС №576 «Снегири» АВР 35кВ не сработал из-за блокировки ЗМН – 35кВ ступенью 3U< микропроцессорного терминала ТОР-100-ЗМН. В 17-39 на ПС Снегири включен ВВк ВЛ 35 кВ Снегири-Манихино с отп., запитана ПС Снегири. В В 18-09 на ПС 110 кВ Нахабино включен СМВ 6 кВ. Запитаны все потребители 1 сек. 6 кВ (кроме фид. 2 Мособлэнерго - АО от МТЗ). В 18-28 включен СМВ 35 кВ, запитана 1 сек. 35 кВ. В 19-09 поставлены под напряжение Т-1, реактор 6 кВ Т-1, 1 сек. 6 кВ после осмотра по ДДОЗ. В 20-33 на ПС 110 кВ Нахабино восстановлена нормальная схема. 03.08.17 в 16-00 После проверки работы ДЗР 6 кВ Т-1 были произведены замеры расстояний в ячейке разъема ввода 6 кВ Т-1 между фазами оно соответствует 170 мм и между фазой и корпусом заземленной электроустановки 120 мм, что соответствует допустимым нормам ПУЭ. 08.08.17 в 13-10 Проведены высоковольтные испытания ошиновки 6 кВ, реактора 6 кВ Т-1, и разъема ввода 6 кВ Т-1. Вышеперечисленное оборудование выдержало испытания. | 1. Произвести ревизию изоляции и покрытие ошиновки ячейки «Разъем ввода 6 кВ Т-1» термоусаживаемым изоляционным материалом. 2. Западным ЭС - филиалу ПАО "МОЭСК": "По согласованию с заводом-изготовителем НПП «Релематика» внести изменения в схему АВРЛ 35кВ в части исключения блокировки ЗМН 35кВ на ПС Снегири".
2017-08-11 23:03 | 2017-08-11 23:03 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 11.08.2017 в 23-03 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст с УАПВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц
2017-08-06 05:20 | 2017-08-06 06:41 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 06.08.2017 в 05-20 в ЦРП-3 действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.ЦРП-3 сек.1 - ТП-377 сек.1. В 06-41 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ ф.ЦРП-3сек.1 - ТП-377 сек.1.
2017-08-16 12:30 | 2017-08-16 12:30 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 16.08.2017 в 12-30 действием ДФЗ и ДЗЛ А.О. ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Уча I цепь. Со стороны ПС Уча: АПВ успешно. Со стороны ТЭЦ-27: АПВ выведено по режиму. В 12-53 на ТЭЦ-27 ВЛ замкнута в транзит. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Уча I цепь. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-08-17 19:27 | 2017-08-20 10:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.08.2017 в 19-27 на ПС № 416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.114 А+Б. | Провести замену поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.114 А ПС-416 "Красная Горка".
2017-08-12 11:30 | 2017-08-12 12:26 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 12.08.2017 в 11-30 в ЦРП-7 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.Прогресс. В 12-26 КВЛ-6кВ ф.Прогресс введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-6 кВ ф.Прогресс. Произвести испытание кабельного участка от ТП-757 до опоры №1.
2017-08-16 09:30 | 2017-08-16 10:38 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.08.2017г. в 09-30 в ЦРП-7 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Прогресс . В 10-38 КВЛ-6кВ ф.Прогресс введена в работу. | Произвести замену разрядника ф.В КТП-1878 . Произвести внеплановое испытание разрядников КТП-1878.
2017-08-16 16:10 | 2017-08-16 17:20 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.08.2017 в 16-10 в ЦРП-23 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.ЦРП-23 (2 сек.) - ТП-418 (2 сек.). | Произвести замену поврежденного участка КЛ-10кВ ф.ЦРП-23 (2 сек.) - ТП-418 (2 сек.).
2017-08-21 13:23 | 2017-08-21 14:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.08.2017 в 13-23 на ПС №420 "Долгопрудная" сработала МТЗ ф.539 10 кВ, при этом ВВк-10 кВ ф.539 не отключился. Действием МТЗ А.О. МВ III сек 10 кВ Т-1 с блокировкой АВР и обесточением 3 секции 10 кВ. | Произвести внеплановое опробование ВВк-10 кВ типа ВБЭС-27, эксплуатируемых на ПС №420 "Долгопрудная" (ф 593, ф 592).
2017-08-21 15:27 | 2017-08-21 16:54 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.08.2017 в 15-27 в РУ-0,4 кВ КТП-245 А.О. вводной АВ. 21.08.2017 в 16-54 ВЛ-0,4 кВ КТП-245 ф."Зерноток" введена в работу. | Провести внеплановый ТВК РУ-0,4 кВ КТП-245.
2017-08-21 16:58 | 2017-08-21 19:54 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 21.08.2017 в 16-58 одновременно действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. с УАПВ, ВЛ 110 кВ Новософрино-Вихрево с отп. с НАПВ. На отпаечной ПС 110 кВ Лешково УАВР секций 6 кВ. В 19-54 ВЛ 110 кВ Новософрино – Вихрево с отп. введена в работу после осмотра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино-Вихрево с отп. на ПС Лешково, ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-08-07 10:04 | 2017-08-07 11:47 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 07.08.2017 в 10-04 в РП-427 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.Л-612. В 11-47 КВЛ-10 кВ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-612 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-08-15 14:13 | 2017-08-15 15:42 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 15.08. 2017 в 14-13 в РП-235 действием МТЗ А. О. МВ- 6кВ ф.Л-573. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-573.
2017-08-17 13:51 | 2017-08-17 18:26 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.08.2017 в 13-51 в РП-339 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Л-778. | 1. Организовать проведение претензионно-исковой работы в отношении лица, повредившего опору №11 КВЛ-6 кВ Л-778. 2. Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-778.
2017-08-23 09:14 | 2017-08-23 09:14 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.08.2017 г. в 09 -14 на ПС №197 Хотьково действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 211. АВР в ЦРП-2 успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид. 211 с ПС 197 Хотьково.
2017-08-23 20:39 | 2017-08-26 18:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.08.2017 в 20 часов 39 мин. действием 1 ст. ЗЗ А.О. КЛ 35 кВ Демино-Рюмино. На ПС 35 кВ Рюмино АВР 35 кВ успешно. 26.08. 2017 г. в 18-03 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 35 кВ Демино-Рюмино.
2017-08-23 19:37 | 2017-08-23 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | 23.08.2017 в 19-37 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Радищево – Клин II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 40,486 тыс.рублей. | 1. Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №3 ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь. 2. По результатам замеров при необходимости выполнить ремонт/усиление контура заземления опоры №3 ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь с целью приведения сопротивления заземления к нормативным значениям. 3. Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет наличия/соответствия заземления грозозащитного троса. 4. В случае необходимости выполнить восстановление заземления грозозащитного троса.
2017-08-20 12:45 | 2017-08-20 14:35 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 20.08.2017 в 12-45 на ПС № 675 "Голубая" действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.ПСС-65. В 14-35 КВЛ-10кВ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести замену разрядника ф.В КТП-1360 и произвести внеплановое испытание разрядников 3-х фаз.
2017-08-23 17:59 | 2017-08-23 19:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 23.08.2017 в 17-59 в КРН-64/24 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.829445. В 19-40 КВЛ-10кВ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр и испытание разрядников МТП-2560.
2017-08-23 21:55 | 2017-08-23 23:49 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 23.08.2017г. в 21-55 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.26412. В 23-49 КВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.26412 для определения участков в оранной зоне где существует угроза падения веток и деревьев.
2017-08-18 18:10 | 2017-08-18 19:30 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 18.08.2017 в 18-10 в ЦРП-11 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.ЦРП-11 сек.2-ТП-182 сек.2. КЛ-10кВ находилась в работе, без нагрузки (обесточения нет). | 1. Провести претензионно-исковую работу в отношении ФГБ ВОУ ВО "АГЗ МЧС РФ". 2. Провести замену поврежденного участка КЛ-10кВ ф.ТП-182 сек.1,2-ТП-116 сек.1,2.
2017-08-21 10:03 | 2017-08-21 11:29 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 21.08.2017 в 10-03 в РУ-0,4 кВ КТП-464 сработали ПН-2 ф.2. В 11-29 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода в жилой дом № 64 д.Введенское
2017-08-23 23:29 | 2017-08-24 00:59 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 23.08.2017г в 23:29 отключился АВ фид. №2 на МТП-855. 24.08.2017 в 00-59 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на вводе в дом уч.77 с.Рахманово.
2017-08-23 13:58 | 2017-08-23 15:07 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 23.08.2017 в 13:58 в КРН "Покровка" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ в сторону ЛР-169. РПВ не успешно. В 15:07 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.КРН "Покровка" - ЛР-169 и опиловку крон угрожающих деревьев.
2017-08-23 17:10 | 2017-08-23 18:38 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 23.08.2017 в 17:10 в КТП-538 отключился ВА фид."ул.Ленинградская". В 18-38 ВЛ введена в работу. | Осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-538 фид."ул.Ленинградская" и опиловку кроны дерева в пролете опор № 16-17
2017-08-24 05:06 | 2017-08-24 06:27 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 24.08.2017 в 05:06 на ПС №443 Бабайки действием МТЗ А.О. фид.44310. В 06:27 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.44310 и перетяжку проводов в пролете опор № 73-74.
2017-08-28 10:25 | 2017-08-28 11:50 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 28.08.2017 в 10:25 в КРН "Покровка" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ в сторону ЛР-169. В 11:50 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.КРН "Покровка" - ЛР-169
2017-08-26 18:46 | 2017-08-26 20:38 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 26.08.2017г. в 18-46 в ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.32921. В 20-38 КВЛ-10кВ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести замену концевой муфты и в/в испытание кабельной перемычки от опоры №68 до опоры №69.
2017-08-26 19:06 | 2017-08-26 20:55 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.08.2017г. в 19-06 в ПСС-142 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ ф.Хоругвино. В 20-55 КВЛ 10 кВ введена в работу. | 1. Провести ремонт КВЛ-10 кВ ф. Хоругвино. 2. Выдать предписание ОАО"Строймонолитсервис" о возмещении ущерба. Составить совместный акт осмотра.
2017-08-27 13:35 | 2017-08-27 15:24 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.08.2017г. в 13-35 в ПС-840 "Омега" действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.840304 А+Б. В 15-24 КВЛ 10кВ ф. 840304 А+Б введена в работу. | 1. Сообщить абонентам КТП-1090 о повреждении на их оборудовании. Провести подробный инструктаж о своевременных мероприятиях и ППР на своем электрооборудовании. Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ. 2. Произвести замену провода КВЛ 10 кВ ф. 840304 Б ПС 840 Омега в пролетах опор 1-2.
2017-08-28 11:32 | 2017-08-28 13:25 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 28.08.2017 в 11-32 в ЦРП-41 1сек. действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Бедово. В 13-25 КВЛ-10кВ введена в работу после осмотра. | Произвести осмотр КВЛ-10кВ ф.Бедово.
2017-08-28 15:07 | 2017-08-28 16:56 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 28.08.2017г. в 15-07 на КРН-69/9 действием МТЗ А.О. ВВк -10кВ ф.ТП-497-КРН-69/9-ТП-465. В 16-56 КВЛ-10кВ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр по КВЛ-10кВ ф.ТП-497-КРН-69/9-ТП-465.
2017-08-23 12:43 | 2017-08-23 13:53 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 23-08-2017 в 12:43 в ТП-224 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) фид.6. В 13:53 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.6 от ТП-224 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-08-24 14:25 | 2017-08-24 20:39 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 24-08-2017 в 14:25 в РУ-10 кВ КТП-348 сгорели 3 ПК-10 кВ 16 А. В 15:53 потребители запитаны от ПЭС. В 20:39 восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей. | Провести осмотр ТП-348 и замену н/в рубильника в РУ-0,4 кВ.
2017-08-29 18:30 | 2017-08-29 20:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.08.2017г. в 18-30 на ПСС-145 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Геофизика. В 20-10 ВЛ-10кВ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.Геофизика.
2017-08-29 22:15 | 2017-08-29 23:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 29-08-2017 в 22:15 в ЦРП-16 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-648. РПВ не успешно. В 23:40 КВЛ введена в работу. | Провести ремонт оборудования КТП-348. Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-648 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-08-30 10:29 | 2017-09-07 11:46 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30-08-2017 в 10:29 на ПС-416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.137. В 11:53 потребители запитаны по резерву. 07.09.2017 в 11-46 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф.137
2017-08-30 15:21 | 2017-08-30 15:46 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30-08-2017 в 15:21 в ЦРП-1 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-532. В 15:46 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-532.
2017-08-30 19:17 | 2017-09-07 15:19 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30-08-2017 в 19:17 в ЦРП-21 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-832Б + Л-606. В 20:37 потребители запитаны по резерву. 07.09.2017 в 15-19 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-852Б.
2017-08-22 16:38 | 2017-08-22 18:11 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.08.17 в 16-38 в ТП-310 отключили АВ ф.ул.Северная для устранения повреждения на вводе в жилой дом №32 ул.Северная п.Запрудня. В 18-11 ВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного ввода в дом №32.
2017-08-23 17:17 | 2017-08-23 18:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.08.2017 в17-17 в ТП-91 отключили АВ ф.Деревня для устранения повреждения на вводе в жилой дом №15А д. Измайлово. В 18-52 ВЛ введена в работу. | Произвести замену зажима на вводе вдом №15 д. Измайлово.
2017-08-24 05:08 | 2017-08-24 06:47 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 24.08.2017 в 05-08 в КРН № 3 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.8 от ПС №229 Темпы. В 06-47 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ фид.8 от ПС №229 Темпы.
2017-08-25 13:23 | 2017-08-25 14:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.08.2017 в 13-23 в МТП-874 отключили АВ ф.Деревня для устранения повреждения на вводе в жилой дом №31 д.Князчино. В 14-51 ВЛ введена в работу. | Заменить поврежденный зажим на вводе в дом №31.
2017-08-29 20:43 | 2017-08-29 22:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.08.2017 в 20-43 в ТП-80 РУ 0,4 кВ сгорел ПН фид.Деревня. В 22-28 ВЛ введена в работу. | восстановить контакт провода в зажиме в дом №123
2017-08-30 17:58 | 2017-08-30 19:24 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 30.08.2017 в 17-58 в КТП-382сгорел н/в предохранитель фид.1. В 19-24 предохранитель заменён, ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода в дом №7.
2017-08-29 18:35 | 2017-08-29 20:14 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 29.08.2017г. в 18-35 в ЦРП-41 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Бедово. В 20-14 КВЛ-10кВ ф.Бедово введена в работу. | Произвести замену поврежденных опорных изоляторов и внеплановый ТВК КТП-2388.
2017-08-30 16:07 | 2017-08-30 16:07 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 30.08.2017 в 16-07 действием ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая с УАПВ. Экономический ущерб составил 16.141 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-08-31 17:35 | 2017-08-31 19:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31.08.2017г. в 17ч35м в ЦРП-7 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид. ТП-204 с.1. В 19-01 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ ф.ЦРП-7 с.1 - ТП-204 с.1.
2017-08-26 13:21 | 2017-08-26 15:13 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 26.08.2017 г. 13 ч. 21 м. на ПС №824 Юрьево действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.14. АПВ не успешно. В 15 ч. 13 м. КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10кВ ф.14 от ПС №824 Юрьево и вырубку угрожающих падением веток.
2017-08-29 14:08 | 2017-08-29 15:33 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.08.2017г в 14-08 в ЦРП-13 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-898. В 15-33 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ Л-898 от ЦРП-13.
2017-08-30 13:52 | 2017-08-30 14:57 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 30.08.2017г в 15-52 в ЦРП-9 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л- 925. В 14-57 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт КЛ 10 кВ Л.925 от ЦРП-9.
2017-09-03 05:27 | 2017-09-03 05:27 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 03.09.2017 в 05-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская с УАПВ. Экономический ущерб составил 19.590 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская. 2. Произвести установку защитного экрана и ПЗУ на оп.№25 ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская.
2017-08-30 11:47 | 2017-09-01 16:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.08.2017 г. в 11-47 на ПС №749 Сватково действием МТЗ А. О. МВ-6 кВ фид. 322. АВР отсутствует. В 12-17 потребители запитаны по резерву. 01.09.2016 г. в 16-00 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ- 6 кВ фид. 322 от ПС 749 Сватково.
2017-09-04 06:39 | 2017-09-08 15:40 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 04.09.2017 г. в 06-39 в РП-16120 действием МТЗ А.О. ВВк ф. ТП-26105 сек.2. В 08-20 потребители запитаны по резерву. 08.09.2017 г. в 15-40 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ 10 кВ фид. РП-16120 сек 2 - ТП-26105 сек 2. 2. Составить письмо к ООО "Вымпелсетьстрой" с предъявлением претензии на выполнение некачественного монтажа.
2017-09-04 22:45 | 2017-09-12 10:30 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 04.09.2017г в 22-45 на ПС №220 Ельдигино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.23. 05.04.2017 в 00-03 потребители запитаны по резерву. 12.09.2017 в 10-30 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.23 от ПС №220 Ельдигино.
2017-09-11 10:34 | 2017-09-11 10:34 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 11.09.2017 г. в 10-34 на ПС №830 Красногорская действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.16151 бета. АВР в РТП-16151 успешно. | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ-10кВ ф. 16151 бета.
2017-09-08 20:20 | 2017-09-08 20:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 08.09.2017 в 20ч. 20м. на ПС №837 Куркино действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.837304. В ЦРП-32 АВР успешно, все абоненты запитаны. | 1. Провести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-10кВ ф.837304 ПС-837 2. Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2017-09-12 05:25 | 2017-09-12 06:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12-09-2017 в 05:25 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-651 + Л-БТ-Б. В 06:30 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ K-Т-Б с ЦРП-14 до блок тр-ра.
2017-09-13 11:55 | 2017-09-15 13:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13-09-2017 в 11:55 на ПС-416 "Красные Горки" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.132. В 13:23 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.132 от ПС-416 "Красные горки"
2017-09-06 15:34 | 2017-09-06 16:29 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 06.09.2017 г. в 15 часов 34 мин. в РП-128 действием МТЗ А.О. Л-519. РПВ не успешно. В 16 часов 29 мин. ВЛ введена в работу после снятия ветки. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-657 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-09-15 14:40 | 2017-09-15 16:31 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 15.09.2017 г. в 14-40 на ПС №691 Лаврово действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.1. АПВ не успешно. 15.09.2017 г. в 16-31 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №44-45 ВЛ-6кВ ф.1 ПС Лаврово.
2017-09-15 16:37 | 2017-09-15 18:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 15.09.2017 г. в 16-37 в КРН-908 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.2 от ПС №160 Лаврово. АПВ, РПВ не успешно. 15.09.2017 г. в 18-17 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 10 фид.2 от ПС №160 Лаврово с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода.
2017-09-15 17:44 | 2017-09-15 19:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 15.09.2017 в 17-44 в ТП-625 сгорел ПН-2 фид.Поселок левая сторона. В 19-12 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Поселок левая сторона от ТП-625 и опиловку веток угрожающих падением.
2017-09-15 12:07 | 2017-09-15 14:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 15.09.2017г в 12-07 на ПС №840 "Омега" действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф. 840304 А+Б. В 14-00 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф. 840304 Б с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-09-15 17:36 | 2017-09-15 19:01 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 15.09.2017г в 17-36 на ПС №256 Громово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.89. В 19-01 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ 10 кВ фид. 89 от ПС №256 Громовое, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-09-15 05:54 | 2017-09-18 16:40 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.09.2017 г. в 05-54 в РТП-16155 сек.2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. ТП-25037 сек 2. В 07-20 потребители запитаны после выделения поврежденного участка. 18.09.2017 в 16-40 собрана нормальная схема. | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ-10кВ фид.ТП-23053 сек.2 - ТП-23054 сек.2.
2017-09-15 17:49 | 2017-09-15 19:13 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 15.09.2017г в 17-49 на ПС №826 Гальцово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 59. В 19-13 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 59 ПС Гальцово, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-09-15 15:42 | 2017-09-15 22:11 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 15.09.2017г. в 15-42 в РУ-0,4кВ ТП-749 сгорел ПН по фазе"А" ф.Деревня. В 17-14 ВЛ введена в работу. 2) 15.09.2017 в 15-49 в ТП-781 отключился ВА ф. Деревня чётная сторона. В 16-59 ВЛ введена в работу. 3) 15.09.2017 в 15-42 в МТП-817 отключился ВА фид.1. В 16-47 ВЛ введена в работу. 4) 15.09.2017 в 15-42 в ТП-542 отключился ВА ф. хутор Романова. В 17-37 ВЛ введена в работу. 5) 15.09.2017 в 16-00 в КТП-525 отключился ВА фид.2. В 17-33 ВЛ введена в работу. 6) 15.09.2017 в 16-00 в КТП-2421 отключился ВА фид.1. В 17-41 ВЛ введена в работу. 7) 15.09.2017 в 16-03 в МТП-2335 отключился ВА фид.1. В 16-21 ВЛ введена в работу. 8) 15.09.2017 в 16-27 в КТП-1071 сгорел ПН фид..д. Дубровки. В 18-00 ВЛ введена в работу; 9) 15.09.2017 в 21-37 в КТП-2366 отключился ВА фид.2. В 22-11 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Деревня от ТП-749, ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня четная сторона от ТП-781, ВЛ-0.4 кВ ф.1 от МТП-817, ВЛ 0,4 кВ ф. хутор Романова от ТП-542, ВЛ-0.4 фид.2 от КТП-525, ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-2421, ВЛ-0.4 кВ фид.1 от МТП-2335, ВЛ-0.4 кВ ф. д. Дубровки от КТП-1071, ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП-2366, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-09-19 09:45 | 2017-09-19 11:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 19.09.2017г в 09-45 в МТП-322 отключился АВ фид 1. В 11-10 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид 1 от МТП-322 и опиловку угрожающих падением веток.
2017-09-19 12:01 | 2017-09-19 13:24 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 19.09.2017г в 12-01 в КТП-14 сгорел ПН-2 фид. 1. В 13-24 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-14 и опиловку угрожающих падением веток.
2017-09-15 16:30 | 2017-09-15 18:12 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 15.09.2017г. в 16-30 в ЦРП-25 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф. Почтовый ящик-3. АПВ, РПВ не успешно. В 18-12 КВЛ-6 кВ введена в работу после снятия ветки. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ф.П/Я-3, при необходимости произвести опиловку угрожающих падением веток.
2017-09-15 15:07 | 2017-09-15 16:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 15.09.2017 г. в 15-07 в ЦРП-19 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-724. В 16-12 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Провести осмотр КВЛ-10 кВ Л-724.
2017-09-15 18:15 | 2017-09-15 19:45 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 15.09.2017 г. в 18-15 в РП-427 действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-612. В 19-45 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-10 кВ Л-612 с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода.
2017-09-20 06:03 | 2017-09-20 06:03 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 20.09.2017 в 06-03 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст I цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 22.855 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст I цепь. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-09-13 15:04 | 2017-09-25 22:36 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13-09-2017 в 15:04 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.138 на ПС-416 Красная Горка. В 16:11 потребители запитаны по резерву. 25-09-2017 в 22:36 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.138 от ПС №416 Красная Горка.
2017-09-07 14:42 | 2017-09-07 14:42 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.09.2017 в 14-42 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Софрино – Фрязино с УАПВ. При излишнем срабатывании полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино на ПС 110 кВ Фрязино (ВЭС) произошло допущенное излишнее срабатывание полукомплекта ДФЗ на ПС Софрино (СЭС). 19.09.2017 и 20.09.2017 проведена проверка ВЧ-поста и терминала ДФЗ на ПС 110 кВ Фрязино в присутствии представителей фирм производитей оборудования, персоналом СРЗА СЭС проведена проверка ДФЗ-201 на ПС Софрино. 05.10.2017 проведена двухсторонняя проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино. На 17.10.2017 запланирован неплановый вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино для проверки ВЧ оборудования на ПС Софрино. | Провести проверку ВЧЗ ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино ф.А, КС ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино ф.А, ФП ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино ф.А.
2017-09-21 22:42 | 2017-09-22 02:15 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 21.09.2017 в 22-42 выведена по неотложной заявке в КРН-64 отключили ВВк 10 кВ фид.2 от ПС №332 Лифаново. 22.09.2017 в 02-15 ВЛ введена в работу. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ фид.2 от ПС №332 Лифаново, при необходимости обновить предупреждающие таблички и информационные знаки.
2017-09-21 16:33 | 2017-09-21 18:01 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 21.09.2017 в 16-33 в КТП-139 отключился ВА ф."Деревня". 21.09.2017 в 18-01 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-139.
2017-09-15 15:22 | 2017-09-15 16:48 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 15.09.2017 в 15:22 в РП-55 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.Покровский. РПВ не успешно. В 16:48 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.Покровский, при необходимости опиловку угрожающих падением веток.
2017-09-21 15:59 | 2017-09-22 07:11 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 21.09.2017 в 15-59 на ПС №671 "Старбеево" при вводе в работу РТ-1, через 1 минуту после включения МВ 3 сек. 10кВ, действием ДЗО 10 кВ РТ-1 А.О. МВ-110кВ АТ-1 (200МВА). В 17-44 включен МВ-110кВ АТ-1. В 20-24 допущена бригада Химкинской ГПС на определение места повреждения кабеля сборки 3 сек. 10кВ РТ-1. 22.09.2017 в 0-40 допущена бригада МКЭР на замену кабеля №1 сборки 3 сек. 10кВ РТ-1. В 06-09 допущена бригада МКЭР на испытание кабеля №1. В 07-11 введен в работу РТ-1. | Заменить силами ОАО МКЭР кабель №1 между МВ 3 сек. 10кВ и кабельной сборкой РТ-1.
2017-09-10 10:55 | 2017-09-12 00:15 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое разрушение, деформация, перекос | 09.09.17 в 17:30 в системе мониторинга Центра управления действующей оперативной связи ПАО «МОЭСК» (ЦУДОС), а также в системе мониторинга Сектора круглосуточного дежурства и контроля СДТУ Северных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» (СЭС) было зафиксировано повреждение на резервной оптической секции Герцево – Ильинская, при этом произошло пропадание каналов ДЗЛ (КВЛ 220 кВ Ильинская-Герцево I, II цепи 1-е комплекты, КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская I, II цепь 2-е комплекты). Резервные каналы телемеханики и ДТС остались в работе, т.к. произошла автоматическая заменена на маршруты с использованием исправного ВОК ПС Ильинская – ПС Красногорская Дежурный ЦУДОС передал информацию дежурному по связи СЭС и дежурному по связи АО «ОЭК» по аварии на оптической секции (FOX-515 на ПС Герцево - балансодержатель ОЭК) для выявления причины. В 18:01 Дежурным по связи СЭС Зирко Е.В. была передана информация о повреждении на оптической секции Герцево – Ильинская начальнику СДТУ СЭС – Сафину М.И. и начальнику производственного участка ССДТУ Октябрьского узла связи – Митрошенкову В.А. для организации диагностики и проведения аварийно-восстановительных работ. Дежурному по связи Московского РДУ информация о повреждении не передавалась. Аварийная заявка на повреждённый канал связи не оформлялась. В 18:45 Начальником СДТУ СЭС – Сафиным М.И. была подана заявка в подрядную организацию ООО «Техно инжениринг», оказывающей услуги по проведению диагностики и АВР ВОК, для проведения диагностики и АВР ВОК на участке ПС Ильинская - ПС Герцево. Специалисты подрядной организации ООО «Техно инжениринг» в это время были заняты восстанавлением ВОК Восточная – Баскаково и прибыть на ПС 220 кВ Ильинская не имели возможности. Было принято решение о проведении работ по диагностики ВОЛС и отысканию места повреждения в утреннее время - 10.09.2017 г. В 19:06 выведены из работы защиты: ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская - Герцево I цепь 1 комплект (заявка №19790); ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская - Герцево II цепь 1 комплект (заявка №19791). В 19:54 выведены из работы защиты: ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская - Ильинская I цепь 2 комплект (заявка №19793/0); ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская - Ильинская II цепь 2 комплект (заявка №19792/0). 10.09.17 в 09:20 по мониторингу ЦУДОС и сектора круглосуточного дежурства и контроля СДТУ была зафиксировано повреждение на основной оптической секции Красногорская – Ильинская, при этом произошло пропадание основного и резервного канала телемеханики, основного и резервного канала ДТС и каналов ДЗЛ (КВЛ 220 кВ Ильинская-Герцево I, II цепь 1 и 2-ой комплекты, КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская I, II цепи 1 и 2-ой комплекты). 10.09.2017 с 10:05 на ПС 220 кВ Ильинская организовано постоянное дежурство оперативного персонала до момента восстановления каналов диспетчерской телефонной связи и передачи телеметрической информации (ПС без постоянного дежурства оперативного персонала). 10.09.2017 в 10:05 начальник производственного участка ССДТУ Октябрьского узла связи – Митрошенков В.А. обнаружил обширную зону строительства около ПС 220 кВ №860 Ильинская: большое количество работающей техники, котлованы, частично заполненные водой, отвалы песка и щебня, велись работы по раскопке грунта, монтажу свай. Визуальным методом определить место повреждения не удалось. 10.09.17 в 10:35 со стороны ПС 220 кВ Ильинская по команде диспетчера Московского РДУ вывели из работы - ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская - Герцево I цепь, 2 к-т; - ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская - Герцево II цепь, 2 к-т; 10.09.17 в 10:55 дежурный ООЭАСУ Московского РДУ Бабаев А.А сообщил об отсутствии основного и резервного ДКС, основного и резервного каналов ТМ с ПС 220 кВ Ильинская на ДЦ Московского РДУ. Подана заявка №19991/0 в Московское РДУ на устранение неисправности. 10.09.17 в 11:10 на ПС 220 кВ Ильинская прибыла бригада подрядной организации ООО «Техно инжениринг» и приступила к измерению характеристик оптических волокон для установления места повреждения средствами инструментального контроля. 10.09.17 в 11:49 со стороны ПС 220 кВ Ильинская по команде диспетчера Московского РДУ вывели из работы: - ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская - Ильинская I цепь 1к-т; - ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская - Ильинская II цепь 1к-т. 10.09.17 с 11:50 до 17:30 проводились работы по обнаружению поврежденного участка ВОК. Выявлено: - предполагаемый виновник повреждения - организация ООО «Котельная – Павшино», выполнявшая работы по выемке грунта при проведении АВР силового кабеля АЗС «Роснефть»; - установлено место повреждение ВОК ПС Ильинская – ПС Герцево на расстоянии 368,5 м от ПС 220 кВ Ильинская и место повреждения ВОК ПС «Ильинская» – ПС Красногорская на расстоянии 366,3 м. от ПС 220 кВ Ильинская. 12.09.17 в 00:15 была восстановлена работоспособность основного канала ТМ по временной схеме, в обход поврежденного участка ВОК. Канал был организован с использованием технологии беспроводной передачи данных и конвертеров интерфейсов «RS-232 – Ethernet» от устройства ТМ ПС «Ильинская» до мультиплексора FOX-515 NE8300906 УС Октябрьской ОЗ СЭС (г. Москва, ул. Руставели, д.2). 12.09.17 в 18:00 работы по восстановлению ВОК ПС Ильинская – ПС Красногорская и ВОК ПС Ильинская - ПС Герцево были завершены. Основные и резервные каналы ТМ и ДКС от ПС 220 кВ Ильинская до ДЦ Московского РДУ, каналы ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская – Ильинская 1 и 2, каналы ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская – Герцево 1 и 2 восстановлены. 12.09.17 в 22:10 были введены в работу 1-й и 2-й комплекты ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская –Ильинская 1 и 2 и 1-й и 2-й комплекты ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская – Герцево 1 и 2. | 1. Организовать резервные каналы ТМ и ДТС от ПС «Ильинская» до ДЦ Московского РДУ по географически разнесенной трассе относительно трассы прохождения основных каналов ТМ и ДТС. 2. Подготовить, согласовать и утвердить схемы резервных каналов ТМ и ДТС от ПС «Ильинская» до ДЦ Московского РДУ по географически разнесенной трассе относительно трассы прохождения основных каналов ТМ и ДТС. 3. Провести инструктаж персоналу СДТУ СЭС о порядке оформления диспетчерских заявок на направления СДТУ при изменении их эксплуатационного состояния, в том числе при изменении согласованных схем прохождения каналов ТМ и ДТС и указанием рисков нарушений в работе СДТУ при пропадании оставшихся в работе СДТУ. 4. В случае отказа в работе основного или резервного направления организации каналов связи от объекта электроэнергетики до ДЦ Московского РДУ, обеспечить подачу диспетчерской заявки на оставшееся в работе направление организации каналов связи до ДЦ Московского РДУ с указанием срока аварийной готовности к восстановлению данного направления. 5. Направить уведомления строительным организациям, выполняющим строительные работы в зоне пролегания ВОК ПС Ильинская – ПС Красногорская и ПС Ильинская – ПС Герцево о недопустимости выполнения строительных работ в зоне пролегания ВОК, угрожающих их целостности, задействованным в технологическом процессе обеспечения безаварийного функционирования объектов электроэнергетики.
2017-09-29 11:00 | 2017-09-29 12:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 29.09.2017г. в 11-00 в ЦРП-44 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Радищево. В 12-35 КВЛ ведена в работу после снятия ветки. | Произвести осмотр КВЛ-10кВ ф.Радищево. Произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на ВЛ.
2017-09-25 16:19 | 2017-09-25 16:39 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 25.09.2017 в 16-19 в ТП-129 сгорел ПН-2 400А на общем вводном рубильнике Т-2. 25.09.2017 г. в 16-39 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-129.
2017-09-18 21:33 | 2017-09-18 23:02 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 18-09-2017 в 21:33 в РУ-0,4 кВ КТП-471 отключился ВА-250 А ф.2. В 23:02 ВЛ введена в работу после осмотра. | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-471 и привести стрелу провиса проводов в соответствие с установленной нормой.
2017-09-25 09:32 | 2017-09-26 12:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25-09-2017 в 09:32 на ПС-416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.114 А+Б. В 11:15 потребители запитаны по резерву. 26-09-2017 в 12:26 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.114 А от ПС №416 "Красная Горка".
2017-09-26 09:20 | 2017-09-26 12:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 26-09-2017 в 09-20 в ЗРУ-10 кВ ТЭЦ-21 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.637. 29.09.2017 в 12-10 восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей, кроме поврежденного абонентского ф.л.845. | 1. Сообщить владельцу КЛ-10 кВ л.845 об обесточении оборудования СЭС по его вине и о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. 2. Произвести замену ТТ-10 кВ присоединения ф.л.722-Г ЦРП-10.
2017-09-29 19:32 | 2017-09-29 20:04 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 29-09-2017 в 19:32 в РУ-0,4 кВ КТП-471 отключился ВА-250 А ф.2. В 20:04 ВЛ введена в работу после осмотра. | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-471 и привести стрелу провиса проводов в соответствие с установленной нормой.
2017-09-28 16:07 | 2017-10-03 16:31 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.09.2017 в 16-07 на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.602. АВР в ТП-2800, ТП-2805 успешно. 03.10.2017 в 16-31 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.602 ПС-325 Луговая.
2017-09-27 15:35 | 2017-09-27 17:01 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 27.09.2017 года в 15:35 в КРН "Голиково" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.КРН "Голиково" - ЗТП-342. РПВ не успешно. В 17:01 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.КРН "Голиково" - ЗТП-342
2017-09-28 21:25 | 2017-09-28 22:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.09.2017 года в 21:25 в КТП-249 сгорел ПН-160 А фид "Ж/д № 10". В 22:51 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр КТП-249, замену пинцета и ПН.
2017-09-29 00:21 | 2017-09-29 01:44 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 29.09.2017 года в 00-21 в МТП-423 А.О. ВА фид."Левая сторона". В 01-44 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-423 фид."Левая сторона" 2. Провести перетяжку проводов в пролетах опор № 6-8 на ВЛ-0,4 кВ от МТП-423 фид."Левая сторона"
2017-09-29 21:09 | 2017-09-29 22:28 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 29.09.2017 года в 21:09 в КТП-787 отключился ВА-160 А фид."Ж/д № 15-41". В 22:28 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр КТП-787, ревизию и протяжку контактов АВ фид."Ж/д № 15-41".
2017-09-27 15:47 | 2017-09-27 17:12 | Несвоевременное выявление дефектов_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 27.09.2017 в 15-47 на ПС № 99 "Водники" действием МТЗ А.О. МВ 2 сек 6 кВ Т-2. Обесточена 2 секция 6 кВ. На ячейке ф.41 6 кВ сработало указательное реле "МТЗ", однако МВ-6 кВ ф.41 не отключился. В 16-02 отключен МВ-6 кВ ф. 41. В 16-09 включен МВ-6 кВ Т-2. Запитаны все абоненты, кроме ф. 41 (Мытищинский РЭС). В 17-05 по КВЛ-6 кВ ф.41 выделен поврежденный участок. В 17-12 включен МВ-6 кВ ф.41, все абоненты запитаны. | 1. Произвести опробование отключения от защит и КУ МВ 6 кВ ф 41 ПС Водники. 2. Заменить дефектную КО МВ 6 кВ ф 41 ПС Водники. 3. Проверить селективность работы защит на отходящей КВЛ 6 кВ ф 41 ПС Водники в случае создания ремонтных схем и, при необходимости, произвести расчёт и перестройку защит. 4. Организовать претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации ООО "Связь энергомонтаж".
2017-09-29 22:52 | 2017-09-30 00:14 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.09.2017 года в 22:52 в ЗТП-420 отключился ВА фид."Нечётная сторона". 30.09.2017 в 00-14 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-420 фид."Нечетная сторона".
2017-09-23 17:21 | 2017-09-23 18:36 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 23.09.2017 в 17-21 на ПС №197 Хотьково действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.313. АВР в ЦРП-18 выведен по режиму. В 18-36 потребители запитаны по резерву. | 1. Произвести очистку и ревизию изоляции ячейки 10 кВ ф.Л-707 ЦРП-18. 2. Произвести внеплановый осмотр ячеек 10 кВ ЦРП-18. При необходимости провести очистку мест загрязнения изоляции.
2017-09-29 16:30 | 2017-09-29 18:06 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 29.09.2017 в 16-30 в РТП-16120 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.РТП-16120 сек. 2 - ТП-26101 сек. 2. 29.09.2017 в 18-06 подано напряжение всем потребителям по резервной схеме. | 1. Организовать претензионно-исковую работу в отношении ООО "Вымпелсетьстрой" по факту некачественного монтажа оборудования. 2. Провести внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф.РТП-16120 сек. 2 - ТП-26101 сек. 2.
2017-09-30 23:13 | 2017-10-01 00:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.09.2017 года в 23:13 сгорел ПН-160 А в ЗТП-312 фид."д.Троицыно нечётная". 01.10.2017 в 00-42 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-312 фид."д.Троицыно нечётная".
2017-10-07 09:50 | 2017-10-07 11:15 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 07.10.2017 в 09-50 на ПС №220 Ельдигино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.15. В 11-15 ВЛ введена в работу. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фид.15 ПС №220 Ельдигино.
2017-10-06 21:34 | 2017-10-06 23:05 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 06.10.2017г. в 21-34 в КРН-67 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.ТП-438 сек.1 - ТП-439. В 23-05 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановое испытание разрядников на БМТП-2986.
2017-10-03 14:15 | 2017-10-06 15:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.09.2017 года в 14:15 на ПС 647 "Нудоль" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.64701 (ПС-647 - ТП-378). В 15:57 потребители запитаны по резерву. 06.10.2017 в 15:00 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденной КЛ-10 кВ фид.ТП-378 - ТП-350.
2017-10-04 13:14 | 2017-10-04 14:40 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 04.10.2017 года в 13:14 на ПС 587 "Решетниково" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.587207. РПВ не успешно. В 14:40 КВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.587207 2. Заключить договор (с составлением локальной сметы) с лицом, виновным в технологическом нарушении, на возмездное осуществление аварийно-восстановительных работ.
2017-10-09 11:16 | 2017-10-09 13:02 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09.10.2017 в 11-16 на ПС №411 Тяговая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.3. В 13-02 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ фид.ТП-3229 - ТП-120.
2017-10-09 13:44 | 2017-10-09 15:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09.10.2017 года в 13:44 в МТП-1008 отключился ВА фид.1. В 15:21 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр и ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП-1008 фид.1.
2017-10-08 16:43 | 2017-10-08 18:08 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 08.10.2017 в 16-43 сработал ПН-2 ф.1 в КТП-234. В 18-08 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-234 и опиловку угрожающих падением веток.
2017-10-12 11:39 | 2017-10-12 13:09 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.10.2017 в 11-36 на ПС №444 Бутаково действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.444523 - ЦРП-32 2 сек. В ЦРП-32 АВР 1-2 секций 10 кВ не работал. В 13-09 потребители запитаны по резервной схеме. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ПС №444 Бутаково ф. 444523 - ЦРП-32. 2. Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.ТП-114 сек.2 - ТП-232 сек.2.
2017-10-12 20:40 | 2017-10-12 21:53 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 12.10.2017 года в 20:40 сработал ПН-160 А в ЗТП-312 фид."Нечётная сторона". В 21:53 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.нечетная сторона от ТП-312 и опиловку угрожающих веток.
2017-10-15 14:47 | 2017-10-16 17:40 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.10.2017 в 14-47 в ЦРП-11 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ Л-804. В 16-12 потребители запитаны по резерву. 16.10.2017 в 17-40 КВЛ введена в работу. | Произвести ремонт поврежденной кабельной вставки КВЛ-10 кВ Л-804.
2017-10-13 09:38 | 2017-10-24 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.10.2017 в 09-38 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-1022 сек.1. В 11-05 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.ТП-1022 сек.1 - ТП-990.
2017-10-14 04:45 | 2017-10-14 20:36 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 14.10.2017г. в 00-45 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.71510. АВР в ЦРП-13 успешно. В 20-36 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и в/в испытания КЛ-10кВ ф.71510.
2017-10-16 06:05 | 2017-10-16 07:45 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 16.10.2017г в 06-05 в РТП-102 сек.2 действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.ТП-1011 сек.1. В 07-45 КВЛ введена в работу. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф. РТП -102 сек.2 - ТП-1011 сек.1 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 00:34 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.10.2017 в 00-34 на ПС №514 Трубино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.23. АВР в ЦРП-1 успешно. 27.10.2017 в 19ч 16 мин ф.23 введен в работу. | Произвести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.23 от ПС №514 Трубино.
2017-10-16 12:31 | 2017-10-16 17:06 | Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение | 16.10.2017 в 12-31 на ПС №664 "Аксаково" действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.736 (ПС 664 - ЦРП-16 сек.Б). В 14-08 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт и в/в испытания ячейки ф.Л-964.
2017-10-17 20:24 | 2017-10-17 21:45 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 17.10.2017 года в 20:24 отключился АВ в ЗТП-467 фид."Четная сторона". В 21-45 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-467 фид."Четная сторона" 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-467 фид."Четная сторона"
2017-10-18 17:52 | 2017-10-18 23:49 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | 18.10.2017 в 17-52 на ПС № 420 Долгопрудная действием дуговой клапанной защиты А.О. ВВк 3 секции 10 кВ Т-1 с обесточением 3 секции 10 кВ и УАВР по сети потребителей. На релейном отсеке ячейки ф.591 выпал блинкер - работа МТЗ. В 23-49 введена в работу 3 секция 10 кВ. | 1. Произвести замену повреждённого ВВк-10 кВ ф.591. 2. Направить ООО «ССУ - 5» обращение с предложением установить концевую кабельную заделку термоусаживаемого типа.
2017-10-19 09:10 | 2017-10-19 11:07 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | 19.10.2017 г. в 09-10 на ПС №540 Ярцево действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-556. В 11-07 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-556, при необходимости обновить предупреждающие надписи и знаки.
2017-10-19 16:30 | 2017-10-19 18:02 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.10.2017 г. в 16-30 выведена с "землей" в ремонт по неотложной заявке КВЛ 10 кВ Л.525 от КТП-275. В 18-02 КВЛ введена в работу после замены поврежденного изолятора. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-525.
2017-10-20 00:39 | 2017-10-20 09:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение_Исчерпание ресурса | 20.10.2017 в 00-39 на ПС №444 Бутаково действием МТЗ 110кВ и МТЗ 10кВ А.О. Т-3 (40,5 МВА). АВР 2 и 3 сек. 10кВ не работал. Обесточена 3 сек. 10кВ. АВР по сети ХРЭС и абонентов успешно. В 00-40 при осмотре оборудования обнаружено возгорание в кабельном отсеке ф.444350 (Химкинский РЭС) с оплавлением вакуумного выключателя. В 01-24 выведена в ремонт 3 секция 10кВ и Т-3. В 09-28 после в/в испытания 3 секции 10кВ введен в работу Т-3, подано напряжение на 3 секцию 10кВ, включены все присоединения 3 секции 10 кВ, кроме поврежденного ф.444350. | 1. Провести проверку и дополнительное уплотнение мест возможного проникновения грызунов и санитарную обработку от грызунов КРУ-10 кВ ПС № 444 Бутаково. 2. Провести проверку и опробование работоспособности концевых выключателей клапанов сброса давления ячеек 10 кВ 3 секции 10 кВ КРУ-10 кВ ПС № 444 Бутаково. 3. Произвести замену поврежденного выключателя ф.444350. 4. Провести замену неисправного реле РВ-10 и опробование МТЗ 110 кВ Т-3.
2017-10-18 23:44 | 2017-10-19 01:06 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 18.10.2017 года в 23:44 сгорел ПН-100 А в МТП-117 фид."№ 1". 19.10.2017 в 01-06 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-117 фид."№ 1" и опиловку кроны дерева в пролете опор №9-10.
2017-10-20 11:04 | 2017-10-20 14:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.10.2017 в 11ч 04 мин на ПС №77 Талицы действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид. 83. В 12ч29 мин потребители запитаны по резерву. В 14ч 26 мин КВЛ введена в работу. | Произвести ремонт поврежденной кабельной вставки КВЛ 6 кВ ф.83 ПС №77 Талицы.
2017-10-22 10:52 | 2017-10-22 12:21 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22-10-2017 в 10:52 в ЦРП-7 (ХРЭС) действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-538 (ЦРП-7 - ЦРП-9). РПВ не успешно. В 12-21 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-538.
2017-10-23 09:19 | 2017-10-23 10:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23-10-2017 в 09:19 в РУ-10 кВ ЦРП-26 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-925Б + Л-658. В 10:50 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ Л-658.
2017-10-20 21:54 | 2017-10-20 23:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.10.2017 в 21-54 в РП-56 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121. В 23-20 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1. Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121. 2. Заменить поврежденную опору №2 КВЛ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121. 3. Направить запрос в полицию о сведениях по автотранспортному средству, ДТП с участием которого привело к повреждению опоры КВЛ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121.
2017-10-25 20:01 | 2017-10-25 20:01 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.10.2017 в 20-01 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево – Смена II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 137.153 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево – Смена II цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать заключение договора на оказание услуг по ремонту провода ВЛ 110 кВ Ярцево-Смена II цепь с Ромашиным Дмитрием Юрьевичем.
2017-10-25 09:38 | 2017-10-25 16:42 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 25-10-2017 в 09:38 на ТЭЦ-27 действием токовой отсечки А.О. МВ 10 кВ фид.272. Повреждена КЛ 10 кВ Л-542 (РТП-390 - ТП-2). В 11:05 потребители запитаны по резерву. В 16:42 КЛ 10 кВ Л-542 введена в работу после ремонта. | 1. Провести осмотр КЛ-10 кВ Л-542 2. Заключить договор (с составлением локальной сметы) с лицом, виновным в технологическом нарушении, на возмездное осуществление аварийно-восстановительных работ.
2017-10-29 18:08 | 2017-11-07 13:36 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 29-10-2017 в 18:08 в ТП-1057 РУ-6 кВ действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-605. В 19-36 потребители запитаны по резерву. | 1. Провести осмотр КВЛ-6 кВ Л-605. 2. Выдать предписание сторонней организации о запрете работ в охранной зоне КВЛ-6 кВ Л-605.
2017-10-28 15:05 | 2017-10-28 15:05 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 28.10.2017 в 15-05 на ПС №688 Планерная действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.688105 А+Б. АВР в РТП-104 успешно. | 1. Провести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ 10кВ ф.688105 А+Б 2. Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2017-10-31 17:58 | 2017-10-31 17:58 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.10.2017 в 17-58 действием ДФЗ А.О. Ярцево-Полевая с отп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 14.264 тыс. рублей. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Полевая с отп. 2. Произвести вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев в пр.оп.№№ 61-62 ВЛ 110 кВ Ярцево-Полевая с отп.
2017-10-27 02:48 | 2017-10-27 04:11 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.10.2017 в 02-48 в ЦРП-11 с.2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.ТП-128 с.2. В 04-11 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф. ТП-135 с.2 - ТП-191 с.2.
2017-10-31 21:50 | 2017-10-31 23:38 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.10.2017 в 21ч 50 мин отключился АВ фид.1 в МТП-1071. 31.10.2017 в 23ч 38 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-1071 и опиловку угрожающих падением веток.
2017-10-22 12:00 | 2017-10-22 13:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.10.2017г. в 12-00 выведена по неотложной заявке в ремонт ВЛ 6 кВ фид.ТП-256 - ТП-150 для замены проходного изолятора в ТП-256 РУ-6 кВ. В 13-43 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый ТВК контактных соединений ТП-256.
2017-10-31 23:30 | 2017-11-01 00:54 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 31.10.2017 в 23ч 30 мин сгорели ПН-2 фид.3 в РУ-0,4 РП-164. 01.11.2017 в 00ч 54 мин ВЛ-0,4 кВ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от РП-164 и опиловку угрожающих падением веток
2017-10-31 13:04 | 2017-10-31 14:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31-10-2017 в 13:04 в ЦРП-6 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-649А. В 14:30 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-649А (ЦРП-6 - КТП-1068).
2017-10-26 15:50 | 2017-10-27 16:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.10.2017 в 15-50 в РТП-5007 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.ТП-6784 с.1. В 17-21 потребители запитаны по резерву. 27.10.2017 в 16-00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка и неочередное испытание КЛ 6кВ ф.РТП-5007 с.1 - ТП-6784 с.1.
2017-11-02 21:44 | 2017-11-02 23:16 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 02.11.2017 в 21ч 44 мин сгорел ПН-2 ф.2 в РУ-0,4 кВ МТП-231. 02.11.2017 в 23ч 16 мин ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-231. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2017-10-30 14:28 | 2017-10-30 16:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.10.2017г. в 14-28 в КРН-64 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ фид.829445. В 16-18 КВЛ введена в работу. | Произвести замену разрядников на КТП-464.
2017-10-30 15:01 | 2017-10-30 16:31 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 30.10.2017 в 15-01 в реклоузере "Белозерки" действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ фид. Реклоузер "Белозерки" - ТП-99. РПВ не успешно. В 16-31 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.ЦРП-51 - Реклоузер "Белозерки" - ТП-99.
2017-10-30 20:58 | 2017-10-30 22:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.10.2017 в 20-58 в РП-55 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ЗТП-335 с.1 + ЗТП-281А с.1. В 22-28 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.РП-55 с.1 - ЗТП-335 с.1.
2017-10-31 16:21 | 2017-10-31 17:47 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.10.2017 года в 16:21 на ПС 247 "Малеевка" действием МТЗ А.О. фид.24702. АПВ не успешно. В 17:41 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.24702 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
2017-11-03 19:18 | 2017-11-03 20:35 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 03.11.2017 года в 19:18 отключился АВ-80А в РУ 0,4 кВ КТП-675 фид."Левая сторона". В 20:35 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.левая сторона от КТП-675.
2017-10-28 10:18 | 2017-10-28 11:46 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | 28.10.2017 в 10-18 в РУ-0,4 кВ МТП-127 А.О. АВ ф."Деревня". В 11-46 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" введена в работу после ремонта. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" МТП-127. 2. Заменить провода ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" МТП-127 в пролете опор № 4-5.
2017-10-28 19:42 | 2017-10-28 21:11 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 28.10.2017 в 19-42 в РУ-0,4 кВ МТП-455 А.О. АВ ф."Деревня". В 21-11 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" введена в работу. | Провести ревизию контактных соединений АВ РУ-0,4 кВ МТП-455.
2017-11-04 17:21 | 2017-11-04 18:31 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.11.2017 года в 17:21 в МТП-827 отключился ВА фид"№ 2". В 18:31 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр и ревизию оборудования РУ 0,4 кВ МТП-827.
2017-11-05 14:56 | 2017-11-05 16:08 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 05.11.2017 года в 14:56 сгорел ПН-100 А фид.3 в РУ 0,4 кВ КТП-1057. В 16:08 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр и ревизию оборудования РУ 0,4 кВ КТП-1057.
2017-10-27 02:16 | 2017-10-27 03:48 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | 27.10.2017 в 02-16 в РУ-0,4 кВ КТП-343 А.О. ВА ф."ул.Центральная". В 03-48 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Центральная" введена в работу после ремонта. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Центральная" КТП-343. 2. Заменить провода ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Центральная" КТП-343 в пролете опор № 9-10.
2017-10-31 13:28 | 2017-11-01 03:49 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31.10.2017г. в 13-28 на ПС №20 Алабушево действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.2019. АВР в ЦРП-42 успешно. 01.11.2017г. в 03-49 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид 2019 ПС 20 Алабушево.
2017-10-31 20:00 | 2017-10-31 21:35 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 31.10.2017 в 20-00 на ПС №286 Станки 2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.6. АПВ, РПВ не успешно. В 21-35 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на ВЛ 10 кВ фид.6 от ПС 286 в пролёте опор №2-3 отпайки к ТП-19.
2017-10-31 17:50 | 2017-10-31 17:50 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 31.10.2017 в 17-50 на ПС №329 "Осиновка" действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.32921 с УАПВ. | Произвести внеплановый осмотр и перетяжку проводов в местах нарушения габарита стрелы провиса КВЛ-10кВ ф.32921.
2017-10-31 22:00 | 2017-10-31 23:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 31.10.2017 в 22-00 в РТП-111 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Лопотово. В 23-35 КВЛ-10 кВ ф.Лопотово введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Лопотово и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-10-24 19:20 | 2017-10-25 14:00 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое разрушение, деформация, перекос | 24.10.17 в 20:25 от диспетчера Октябрьской операционной зоны была передана следующая информация: выведены защиты Ильинская - Герцево I цепь 1к-т; Ильинская - Герцево II цепь 1к-т. Красногорская - Ильинская I цепь 2к-т; Красногорская - Ильинская II цепь 2 к-т. отсутствуют каналы телеинформации с ПС 110кВ «Павшино» на ДП Октябрьской ОЗ. в 21:38 отсутствуют каналы основного и резервного каналов диспетчерской телефонной связи, резервного канала ТМ с ПС Ильинская на ДЦ МосРДУ. В 22:37 специалистами ССДТУ СЭС была установлена причина аварии на оптических секциях – повреждение ВОК на участке ПС Ильинская - ПС Герцево и ВОК ПС Ильинская – ПС Красногорская в грунте на расстоянии 830 метров от ПС №860 «Ильинская» при земляных работах по строительству пешеходного перехода компанией «Мосты и тоннели». В 22:50 бригада подрядной организации ООО «Техно инжениринг» приступила к аварийно-восстановительным работам. 25.10.2017 в 16:24 работы по восстановлению ВОК ПС Ильинская – ПС Красногорская и ВОК ПС Ильинская - ПС Герцево были завершены. Основные и резервные каналы ДТФС и резервный от ПС №860 «Ильинская» до ДЦ Московского РДУ, каналы ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская – Ильинская 1 и 2, каналы ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская – Герцево 1 и 2 были восстановлены. Телеинформация с ПС 110кВ «Павшино» на ДП Октябрьской ОЗ восстановлена. В 17:25 были введены в работу ДЗЛ КВЛ 220 кВ Красногорская –Ильинская 1 и 2 и ДЗЛ КВЛ 220 кВ Ильинская – Герцево 1 и 2. | 1. Повторно направить уведомления организациям, выполняющим работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, о пролегании в зоне строительства волоконно-оптических кабелей ПАО «МОЭСК». 2. Организовать взаимодействие с организациями, выполняющими работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Обеспечить усиленный надзор силами специалистов филиала при проведении работ в зоне пролегания кабеля.
2017-10-28 07:03 | 2017-10-28 08:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.10.2017 в 07-03 действием МТЗ АО ВВк 6 кВ Л-756 в КРУН-23. В 08-26 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-756.
2017-10-31 22:45 | 2017-11-01 00:12 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31.10.2017 г. в 22-45 на ПС №672 Лешково действием МТЗ А. О. МВ 6 кВ фид.528. 01.11.2017 в 00-12 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр КВЛ. 6 кВ фид.528 от ПС №627 Лешково.
2017-11-01 09:57 | 2017-11-01 16:11 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.11.2017 в 09-57 действием 1 ступени ДЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково с НАПВ. На ПС 110 кВ Желтиково (аб, РЖД) АВР успешно. Обесточенных потребителей нет. В 16-11 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково. 2. Произвести вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев в пролете опор №23-24 ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково
2017-11-02 19:55 | 2017-11-02 21:07 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 02.11.2017 в 19-55 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Мцыри – Алабушево с НАПВ. На ПС 110 кВ Бакеево (МВС) обесточена 1 сек. 110 кВ с УАВР секций 10 кВ. Обесточена ПС 110 кВ Мцыри (СЭС). В 20-56 поставлена под напряжение КВЛ 110 кВ Омега – Бакеево 1. В 21-03 на ПС Бакеево поставлена под напряжение 1 сек. 110 кВ. В 21-07 на ПС 110 кВ Бакеево включен ЭВ КВЛ 110 кВ Бакеево – Мцыри, запитана ПС 110 кВ Мцыри и все потребители. 03.11.2017 в 13-58 ВЛ 110 кВ Мцыри – Алабушево введена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Мцыри - Алабушево. 2. Провести замену проводов всех фаз в пролете опор №59 - портал ПС №20 Алабушево. 3. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мцыри - Алабушево.
2017-11-09 14:05 | 2017-11-10 15:52 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 09.11.2017 в 14ч05м на ПС №837 Куркино действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.837304. АВР в ЦРП-32 успешно. 10.11.2017 в 15ч52м КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ ф.837304. 2. Составить акт о повреждении имущества с представителем виновной организации. Выдать предписание о запрете работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2017-11-10 19:40 | 2017-11-10 21:07 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | 10.11.2017г в 19-40 на ПС №393 Станки 1 действием МТЗ отключился МВ 10 кВ фид.3. АПВ, РПВ не успешно. В 21-07 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид 3 ПС-393 Станки 1.
2017-11-09 12:42 | 2017-11-09 14:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09-11-2017 в 12:42 на ТП-1057 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-605. В 14:15 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного кабельного участка КВЛ-6 кВ Л-605 (оп.15 - ТП 261).
2017-11-07 20:44 | 2017-11-07 22:06 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 07.11.2017 года в 20:44 в МТП-54 РУ 0,4 кВ отключился ВА фид."Чётная сторона". В 22:06 ВЛ введена в работу. | 1.Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-54 фид."Чётная сторона" 2.Провести перетяжку проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ от МТП-54 фид."Чётная сторона"
2017-11-13 19:22 | 2017-11-13 23:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13-11-2017 в 19:22 на ПС №416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.114 А+Б. В 21:10 потребители запитаны по резерву. В 23:25 КЛ ввели в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.114А.
2017-11-14 12:05 | 2017-11-14 12:05 | Механическое воздействие | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 14.11.2017 в 12-05 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково с УАПВ. Экономический ущерб составил 20.211 тыс. рублей. | 1.Произвести демонтаж поврежденного грозотроса в пролете опор № 37-40 ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. 2.Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. 3.Произвести монтаж грозотроса в пролете опор №37-40 ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. 4.Произвести внеплановое измерение величины сопротивления заземления опор № 37, 38, 39 ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково.
2017-11-08 23:36 | 2017-11-09 01:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате износа | 08.11.2017 года в 23:36 отключился АВ в КТП-705 фид."№ 1". 09.11.2017 в 01:02 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр и ревизию н/в оборудования КТП-705.
2017-11-13 22:48 | 2017-11-14 00:25 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13-11-2017 в 22:48 на ПС-325 "Луговая" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5. 14-11-2017 в 00:20 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.5 от ПС №325 Луговая.
2017-11-09 21:52 | 2017-11-09 23:21 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 09.11.2017 года в 21:52 сгорел ПН-250 А в ЗТП-312 фид."Нечетная сторона". В 23:21 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-312 фид."Нечетная сторона"
2017-11-14 20:21 | 2017-11-14 21:43 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 14.11.2017 года в 20:21 отключение АВ в КТП-749 фид."№ 3". В 21:43 ВЛ введена в работу. | 1.Провести перетяжку проводов в пролете опор № 4-5. 2.Осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-749 фид."№ 3". 3.Перетяжка проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-749 фид."№ 3"
2017-11-10 22:27 | 2017-11-11 14:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 10.11.2017г. в 22-57 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.26412. 11.11.2017г. в 00-15 потребители запитаны по резерву. 11.11.2017г. в 14-15 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.26412. Провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2017-11-12 00:45 | 2017-11-13 15:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 12.11.2017г. в 00-45 в КРН-92 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Погорелово. В 02-25 потребители запитаны по резерву. 13.11.2017г. в 15-00 КВЛ введена в работу после ремонта. . | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.Погорелово. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев.
2017-11-14 16:30 | 2017-11-15 23:05 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 14.11.2017г. в 16-30 на ПС №840 Омега действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.840604. В РТП-117 АВР успешно. 15.11.2017г. в 23-05 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.840604 от ПС №840 Омега.
2017-11-16 00:17 | 2017-11-16 02:53 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 16.11.2016 года в 00:17 А.О. АВ в КТП-549 фид."№ 2". РПВ не успешно. В 02:53 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-549 фид."№ 2"
2017-11-16 22:35 | 2017-11-24 15:08 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.11.2017г. в 22-35 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.7109 . АВР в ЦРП -13 успешно. 24.11.2017г. в 15-08 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.7109.
2017-11-16 17:00 | 2017-11-19 00:44 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.11.2017г. в 17-00 на ПС №20 Алабушево действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.2018 А+Б +ТП-409. АВР в ЦРП-23 успешно. 19.11.2017г. в 00-44 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.2018А.
2017-11-18 19:47 | 2017-11-24 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.11.2017г. в 19-47 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.7102+2. В 21-38 потребители запитаны по резерву. 24.11.2017г. в 17-00 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.7102.
2017-11-16 20:50 | 2017-11-16 20:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 16.11.2017 в 20-50 действием ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая с УАПВ. ОМП: 11,6 км от ПС Луговая, 3,4 км от ПС Хлебниково. Экономический ущерб составил 26.514 тыс. рублей. | 1.Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая. 2.По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3.Направить письмо в администрацию г.Долгопрудный с просьбой произвести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения каких-либо мероприятий в охранных зонах ВЛ.
2017-11-15 15:21 | 2017-11-15 17:17 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 15-11-2017 в 15:21 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ Л-606 в ТП-129. В 17:17 КВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на КВЛ 6 кВ Л-606 от ТП-129 в пролёте опор №32-33.
2017-11-15 20:30 | 2017-11-15 21:56 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 15-11-2017 в 20:30 отключился ВА-160 А фид.2 в РУ-0,4 кВ КТП-23. В 21:56 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23 фид.2
2017-11-15 21:00 | 2017-11-15 22:25 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 15-11-2017 в 21:00 отключился ВА-100 А фид.2 в РУ-0,4 кВ МТП-1352. В 22:25 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр и ревизию н/в оборудования МТП-1352.
2017-11-15 23:22 | 2017-11-16 00:49 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 15-11-2017 в 23:22 в ТП-129 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ Л-606. 16-11-2017 в 00:49 потребители запитаны по резерву. | Произвести замену поврежденной концевой заделки КВЛ 6 кВ Л-606.
2017-11-14 09:48 | 2017-11-14 11:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 14.11.2017 в 09-48 в ТП-106 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.ЦРП-17 сек.1. В ЦРП-17 работа АВР 1-2 секций 10 кВ неуспешная, т.к. СМВ-10 кВ включился на устойчивое КЗ на шинах 1 сек. Произошло обесточение 1 секции 10 кВ ЦРП-17. В 11-20 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 10 кВ ЦРП-17.
2017-11-17 16:17 | 2017-11-20 17:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 17.11.2017 в 16-17 на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.602. 17.11.2017 в 18-03 потребители запитаны по резервной схеме. 20.11.2017 в 17-00 после ремонта КЛ-10 кВ ф.602 введена в работу. | Произвести ремонт поврежденного участка и в/в испытания КЛ 10 кВ фид. 602 от ПС №325 Луговая (ПС-325 - ТП-2805).
2017-11-20 15:47 | 2017-11-21 03:00 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.11.2017 г. 15 ч. 47 м. на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.26426 (ПС-264 - РП-16192 сек.1) и ВВк 10 кВ фид.26429 (ПС-264 - РП-16192 сек.2). 20.11.2017 г. 17 ч. 43 м. все потребители запитаны по резерву. 21.11.2017 г. в 03-00 КЛ введены в работу после ремонта. | Организовать производство ремонта поврежденных КЛ 10кВ фид.26426 и КЛ 10 кВ фид.26429 за счет средств сторонней организации ООО " СК Энергетик".
2017-11-18 21:15 | 2017-11-18 22:56 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 18.11.2017 года в 21:15 сгорел ПН-250 А в ЗТП-250 фид."ул.Советская". В 22:56 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1.Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-350 фид."ул.Советская". 2.Провести ревизию изоляторов на опоре № 35.
2017-11-15 13:40 | 2017-11-15 17:07 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 15.11.2017 в 13-40 на ПС №765 Сенеж действием ГЗ А.О. БТ-3 (10/6 кВ; 6,3 МВА). Обесточена КЛ 6 кВ ф.765103 (Солнечногорский РЭС). В 13-58 по резерву запитаны все потребители. В 17-07 БТ-3 введен в работу, собрана нормальная схема. | Провести ревизию уплотнителей всех клеммных ящиков установленных на ОРУ ПС 110 кВ Сенеж на предмет износа и возможности попадания атмосферных осадков внутрь клеммного ящика.
2017-11-19 07:18 | 2017-11-19 10:47 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 19.11.2017 в 01-23 при осмотре оборудования ПС Аксаково обнаружено коронирование в ячейке ф.743. В 07-18 по неотложной заявке 1 секция 6 кВ выведена в ремонт. В 09-41 завершены ремонтные работы в ячейках ф.743. В 10-24 включен ВВк-10 кВ Т-1, подано напряжение на 1 секцию 10 кВ. В 10-47 введены в работу все присоединения 1 секции 10 кВ, кроме ф.733 (абонент не вышел на связь). В 12-21 введен в работу ф.733, восстановлена нормальная схема. | Провести осмотр и ревизию контактных систем ячеек типа СЭЩ-59 1,2 секций 10 кВ ПС Аксаково.
2017-11-15 09:13 | 2017-11-15 10:43 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.11.2017 г. в 09-13 в РП-495 действием МТЗ А. О. ВВк 10 кВ Л-627. В 10-43 КВЛ введена в работу. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ Л-627. 2.Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-627. 3.Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2017-11-21 09:47 | 2017-11-21 11:40 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 21-11-2017 в 09:47 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-605 в ТП-1057. В 11:40 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6кВ Л-605.
2017-11-21 12:40 | 2017-11-23 17:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 21-11-2017 в 12-40 по неотложной заявке выведена из работы КВЛ-6 кВ Л-605 ТП-1057. В 13-30 потребители запитаны по резервной схеме. В 17:20 КВЛ-6 кВ введена в работу по нормальной схеме. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Л-605 от ТП-1057.
2017-11-16 18:53 | 2017-11-23 15:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.11.2017 г. в 18часов 53 мин. на ПС №816 Торбеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид. 63. АВР отсутствует. В 20 часов 19 мин. потребители запитаны по резерву . 23.11.2017 г. в 15 часов 50 мин. КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид. 63 от ПС 816 Торбеево
2017-11-21 08:26 | 2017-11-21 18:18 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 21.11.2017 г. в 08-26 на ПС №749 Сватково действием МТЗ А. О. МВ-6 кВ фид. 223. АВР отсутствует. В 10-04 потребители запитаны по резерву. В 18-18 КЛ введена в работу. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Фид. 223 от ПС 749 Сватково. 2.Провести осмотр трассы КЛ-6 кВ Фид. 223 от ПС 749 Сватково и установку дополнительных реперов по трассе.
2017-11-07 14:20 | 2017-11-07 23:02 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 07.11.2017 в 14-20 после появления «земли» на 1 сек. 10 кВ ПС №145 Нахабино по неотложной заявке отключена КЛ 10 кВ фид.145101 (ПС №145 сек.1 - РП-16140 сек.1). После отключения КЛ "земля" на 1 сек. 10 кВ ПС №145 Нахабино пропала. Потребители запитаны по резерву по КЛ 10 кВ фид.145201. В 17-12 после появления "земли" на 2 сек. 10 кВ ПС №145 Нахабино по неотложной заявке отключена КЛ 10 кВ фид.145201 (ПС №145 сек.2 - РП-16140 сек.2). После отключения КЛ "земля" на 2 сек. 10 кВ ПС №145 Нахабино пропала. В 17-20 обнаружено место повреждения КЛ-10 кВ фид.145101 и фид.145201 (взаиморезервируемые, проложены в одной траншее). В 22-26 после ремонта введена в работу КЛ-10 кВ фид.145101. В 22-51 после ремонта введена в работу КЛ-10 кВ фид.145201. В 23-02 все потребители запитаны по нормальной схеме. | 1.Провести осмотр трассы КЛ 10 кВ фид.145101, фид.145201 ПС №145 Нахабино, по результатам осмотра обновить расположенные по трассе репера. 2.Организовать проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту поврежденного кабеля КЛ-10 кВ фид.145101, фид.145201 за счёт ООО "АртСтрой".
2017-11-14 06:20 | 2017-11-14 07:09 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 14.11.2017 в 06-20 в КТП-2140 отключился ВА-100А ф." Правонабережная ". 14.11.2017 в 07-09 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП -2140. По результата замеров, при необходимости, провести перераспределение нагрузки.
2017-11-11 21:46 | 2017-11-11 23:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 11.11.2017 в 21-46 в ЦРП-16 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП- 1046. В 23-12 КЛ введена в работу. | ТП 1046 произвести замену 2 проходных изоляторов.
2017-11-18 16:45 | 2017-11-18 21:55 | Воздействие на ЭУ животных | Электродуговое повреждение | 18.11.2017 в 16-45 ПС №672 "Лешково" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Т-2 с обесточением 2 секции 6 кВ. В 18-29 подано напряжение всем абонентам по резервной схеме. В 21-30 после ремонта СВВк-6 кВ включен МВ 6 кВ Т-2, поставлена под напряжение 2 секция 6 кВ. В 21-55 введены в работу все присоединения 2 секции 6 кВ. | Провести внеплановый осмотр оборудования КРУН 6 кВ ПС Лешково и при необходимости уплотнить места возможного проникновения крыс.
2017-11-25 06:10 | 2017-11-25 07:34 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25.11.2017 года в 06:10 в ТП-308 действием МТЗ А.О. фид.ТП-308 - ТП-302. В 07:34 потребители запитаны по резерву. | 1.Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.ЗТП-308 - ЗТП-302. 2.Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ фид.ЗТП-308 - ЗТП-302.
2017-11-26 21:43 | 2017-11-26 23:36 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 26.11.2017 года в 21:43 на ПС №646 Подорки действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.64602. АПВ не успешно. В 23:36 ВЛ введена в работу. | 1.Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.64602. 2.Провести внеплановое испытание разрядников на МТП-237.
2017-11-22 17:47 | 2017-11-28 19:16 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 22.11.2017 в 17-47 действием ДФЗ А.О. КЛ 35 кВ Радищево-Березки 1, на ПС 35 кВ №499 Березки АВР 35 кВ успешно. 28.11.2017 в 19-16 КЛ введена в работу после ремонта. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ Радищево - Берёзки - I. 2.Провести внеплановый инструктаж с персоналом бригад по ремонту и эксплуатации КЛ-0,4-35 кВ по теме "технология монтажа соединительных муфт КЛ".
2017-11-27 20:47 | 2017-11-27 22:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 27.11.2017 в 20ч 47 мин действием МТЗ АО МВ ВЛ-6 кВ Л-933 в ЦРП-28. 27.11.2017 в 22ч 10 мин ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Л-872 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-11-27 22:47 | 2017-11-28 00:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.11.2017 в 22-47 в ЦРП-7 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.ТП 205+ТП 238 28.11.2017 в 00-15 потребители запитаны по резервной схеме. 28.11.2017 в 13-20 после ремонта КТП-208 КВЛ-6 кВ ф.ТП 205+ТП 238 введена в работу по нормальной схеме. | Провести внеплановый осмотр КТП-208.
2017-11-21 22:25 | 2017-11-22 13:00 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 21.11.2017 в 22-25 на ПС № 169 "Константиново" действием ДЗТ А.О. Т-2 (25 МВА) с УАВР по 1-2, 3-4 секциям шин 10 кВ. 22.11.2017 в 13-00 Т-2 введен в работу после осмотра и ревизии ячейки ввода 4 сек. 10 кВ Т-2. | Провести внеплановый осмотр оборудования ЗРУ-10 кВ ПС Константиново и при необходимости уплотнить места возможного проникновения крыс.
2017-11-28 04:20 | 2017-12-01 21:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции | Нарушение электрической изоляции | 28.11.2017 в 04-20 на ПС №257 Хвойная действием ДЗШ А.О. 2 секция 220 кВ. 28.11.2017 в 06-25 после вывода в ремонт поврежденного ТН 2 секции 220 кВ введена в работу 2 секция 220 кВ. 01.12.2017 в 21-12 после замены ТН ф.А введен в работу ТН 2 секции 220 кВ. Восстановлена нормальная схема ПС Хвойная. | 1.Организовать замену дефектного ТН 2 секции 220 кВ ф.А ПС Хвойная за счет сил и средств завода-изготовителя. 2.Организовать претензионную работу в отношении завода-изготовителя дефектного ТН-220 кВ.
2017-11-27 22:03 | 2017-11-27 23:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.11.2017 года в 22:03 на реклоузере "Белозерки" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5 от ЦРП 51 9в сторону ТП-99). В 23:31 КВЛ введена в работу. | 1.Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.5 от РП-51 на участке рекл."Белозерки" - ЗТП-99. 2.Провести ремонт провода в пролете опор №6-7 отпайки на КТП-536.
2017-12-01 18:45 | 2017-12-01 20:18 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 01.12.2017 г. в 18 ч. 45 м. на ПС №691 Лаврово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.1. В 20 ч. 18 м. КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-6кВ ф. 1 от ПС №691 Лаврово и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-11-29 09:58 | 2017-12-01 23:12 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 29.11.2017г. в 09-58 на ПС №438 Бакеево (МВС) действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф. 102 . В РТП-82 АВР успешно. 01.12.2017г. в 23-12 КЛ введена в работу после ремонта. | 1.Произвести повторный инструктаж персоналу организации ООО"Компонент" о правилах производства работ проводимых вблизи охранной зоны КЛ. 2.Произвести ремонт поврежденной КЛ-10кВ ф.438102 за счет средств организации ООО"Компонент".
2017-11-30 12:03 | 2017-11-30 13:27 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.11.2017 в 12ч 03 мин на ПС №826 Гальцово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.59. В 13ч 27 мин КВЛ введена в работу. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид. 59 ПС 826 Гальцово. 2.Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ф.59 с целью выявления и вырубки угрожающих падением деревьев.
2017-12-01 19:07 | 2017-12-01 20:12 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 01.12.2017 в 19 ч 07 мин в КТП-1019 сгорели 2 ПН-2 ф.1. В 20 ч 12 мин ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ фид.1.
2017-12-02 18:15 | 2017-12-02 19:58 | Несвоевременная вырубка ДКР | Нарушение электрической изоляции | 02-12-2017 в 18:15 в КТП-104 отключился ВА-250А фид.3. В 19:58 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП-104 и опиловку угрожающих веток.
2017-12-01 18:47 | 2017-12-01 18:47 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 01.12.2017 в 18-47 действием ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Сигма-Эра сотп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 81.247 тыс. рублей. | 1.Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. на ПС Время. 2.Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3.Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2017-11-29 00:21 | 2017-11-29 01:39 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 29.11.2017 в 00-21 в КТП-236 отключился ВА фид."Деревня". В 01-39 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-236 фид."Деревня"
2017-11-29 19:44 | 2017-11-29 21:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 29.11.2017 года в 19:44 в РП-52 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.РП-52 сек.I - ТП-387 сек.I - ТП-204. В 21-15 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.РП-52 с.I - ЗТП-387 с.I - ЗТП-204
2017-12-06 19:21 | 2017-12-08 16:55 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.12.2017 г. в 19 ч. 21 м. в ТП-22003 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.ТП-23408 РУ-1 . 06.12.2017 г. в 20 ч. 56 м. все потребители запитаны по резерву. 08.12.2017 в 16 ч. 55 м. собрана нормальная схема. | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ-10кВ ф.ТП-24749 РУ-1 - ТП-24750 РУ-1.
2017-12-05 15:35 | 2017-12-08 17:42 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 05.12.2017 в 15ч 35м на ПС №688 Планерная действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид 688508 А+Б. В ЦРП-3115 АВР успешно. 08.12.2017 в 17-42 КЛ введена в работу. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. 688508 А+Б от ПС №688 Планерная. 2.Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание сторонней организации ООО "ТЦ Энергоспектр" о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2017-12-08 18:36 | 2017-12-11 17:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.12.2017 в 18 ч 36 мин на ПС №77 Талицы действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.81. 11.12.2017 в 17 ч 35 мин КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид.81 ПС №77 Талицы.
2017-12-09 20:45 | 2017-12-09 22:08 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09.12.2017 года в 20:45 отключился АВ в КТП-787 фид."ж/д № 43-89". В 22:08 ВЛ введена в работу. | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-787 фид."ж/д № 43-89". 2.Заменить дефектный прокалывающий зажим на опоре №1.
2017-12-10 11:20 | 2017-12-10 12:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления | 10.12.2017 года в 11-20 по неотложной заявке выведена в ремонт КВЛ 6 кВ фид.14415 для устранения провиса провода на отпайке к КТП-960. В 12-40 КВЛ введена в работу. | 1.Провести аварийно-восстановительные работы на опоре № 45А в сторону отпайки на КТП-960. 2.Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.14415 от ПС №144 Першутино.
2017-12-08 18:00 | 2017-12-08 19:28 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 08.12.2017г. в 18-00 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.42962. В 19-28 абоненты запитаны по резерву. 09.12.2017г. в 02-52 КВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр по КВЛ-6кВ ф.42962 от ПС №429 Шереметьево.
2017-12-10 17:18 | 2017-12-10 18:46 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 10.12.2017 г. в 17 ч. 18 м. в ЦРП-30 Батюшково действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.ТП-553 - ТП-520 - ТП-522 - ТП-802 - ТП-812. АПВ не успешно. 10.12.2017 г. в 18 ч. 46 м. ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-6кВ фид.ЦРП-30 Батюшково - ТП-553 - ТП-520 - ТП-522 - ТП-802 - ТП-812 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-11-02 10:45 | 2017-11-03 10:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 02.11.2017 в 10-45 по сообщению диспетчера Северной ОЗ ОТиСУ зафиксирована потеря передачи телеинформации с ПС «Смена» на ДП Севернорй ОЗ ОТиСУ. 02.11.2017 в 11-10 персонал производственной службы СДТУ проверил работоспособность каналов диспетчерской телефонной связи и городской телефоннной связи в ДП Северной ОЗ ОТиСУ и доложил о их работоспособности. 02.11.2017 в 18-40 контрольным измерением установлено пониженное сопротивление изоляции отдельных жил кабеля связи на участке ПС Смена – ПС Загорск. 02.11.2017 в 19-20 приступили к АВР кабеля связи на участке ПС Смена – ПС Загорск. 03.11.2017 в 10-30 закончены АВР кабеля связи на участке ПС Смена – ПС Загорск. Восстановлена передача телеинформации с ПС «Смена» на ДП Севернорй ОЗ ОТиСУ с ретрансляцией на ДЦ МосРДУ. | Организовать резервный канал передачи телеинформации с ПС «Смена» на ДП Севернорй ОЗ ОТиСУ с ретрансляцией на ДЦ МосРДУ с использование арендованного канала ООО «АБН».
2017-12-14 16:23 | 2017-12-14 21:33 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 14.12.2017 в 16-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 220 кВ Новософрино – Уча с НАПВ, действием МТЗ А.О. КВЛ 10 кВ фид.42 от ПС №215 Новософрино. АВР в ЦРП-10 (ПРЭС) успешно. В 18-03 ВЛ 220 кВ Новософрино – Уча введена в работу после демонтажа одного грозотроса в пролете опор №1-2. В 21-33 введена в работу после ремонта КВЛ 10 кВ фид.42 от ПС №215 Новософрино. | 1.Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча. 2.Выполнить монтаж одного и замену второго грозотроса в пролете опор №1-2 ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча. 3.Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 1, 2 ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча. 4.ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча включить в ИПР 2018-2023г.
2017-12-12 15:50 | 2017-12-12 15:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.12.2017г. в 15-50 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.42961. В ЦРП-107 АВР успешно. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ф.42961 от ПС №429 Шереметьево.
2017-12-17 17:05 | 2017-12-22 16:16 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 17.12.2017г. в 17-05 на ПС №438 Бакеево действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ ф.406. В ЦРП-49 АВР успешно. 22.12.2017г. в 16-16 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и в/в испытания поврежденной КЛ 10 кВ ф.406 от ПС №438 Бакеево.
2017-12-17 09:05 | 2017-12-17 09:56 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 17.12.2017 г. в 09 ч. 05 м. в ТП-754 отключился АВ 0,4 кВ фид.Деревня. 17.12.2017 г. в 09 ч. 56 м. ВЛ введена в работу после ревизии контактных соединений АВ. | Произвести ревизию контактных соединений выключателей в РУ 0,4 кВ ТП-754.
2017-12-17 09:45 | 2017-12-17 10:47 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 17.12.2017 в 09-45 в РУ-0,4 кВ ТП-404 А.О. АВ-160 ф.Деревня, Iн=160 А. В 10-47 после перетяжки провода на вводе в жилой дом №7 д.Трёхденево ВЛ-0,4 кВ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-404.
2017-12-17 11:35 | 2017-12-17 13:06 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 17.12.2017 г. в 11 ч. 35 м. на ПС №577 Якоть действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.1. АПВ не успешно. В 13 ч. 06 м. ВЛ введена в работу. | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ фид.1 ПС 577 Якоть и опиловку угрожающих падением веток.
2017-12-18 19:12 | 2017-12-18 19:12 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 18.12.2017г. в 19-12 на ПС №438 Бакеево действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ фид.438102. В РП-82 АВР успешно. | 1.Составить совместный акт о повреждении кабеля с ООО"Спецстройкомплект". Произвести инструктаж по правилам производства работ проводимых вблизи действующих электроустановок. 2.Провести ремонт КЛ-10кВ ф.438102 за счет средств организации ООО"Спецстройкомплект".
2017-12-18 17:00 | 2017-12-18 18:41 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 18.12.2017г. в 17-00 в ТП -487 РУ 0,4 кВ сгорел ПН 400 А гл. рубильника Т-2. В 18-41 потребители запитаны по нормальной схеме. | Произвести токовые замеры по секции №2 ТП-487.
2017-12-13 04:50 | 2017-12-13 04:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.12.2017 в 04-50 на ПС №28 Ангелово действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.2828 с УАВР секций шин 10 кВ в ЦРП-14. | Провести ремонт и внеочередное испытание КЛ-10кВ ф. 2828.
2017-12-16 17:55 | 2017-12-16 19:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 16.12.2017 г. в 17 ч. 55 м в КТП-108 РУ-0,4 кВ отключился ВА ф.Деревня. 16.12.2017 г. в 19 ч. 40 м. ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих веток у д.1 д.Сысоево.
2017-12-13 05:10 | 2017-12-13 16:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.12.2017 в 05-10 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.РТП-81 секция 1 с УАВР секций шин 10 кВ в РТП-81. В 16-50 после ремонта КЛ-10 кВ ф.ЦРП-14 сек.1- РТП-81 сек.1 введена в работу. | Провести ремонт и внеочередное испытание КЛ-10кВ фид.ЦРП-14 сек.1 - РТП-81 сек.1.
2017-12-15 09:24 | 2017-12-15 16:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.12.2017 в 09-24 на ПС №105 Смена действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ ф.440 с УАВР секций шин 10 кВ в ЦРП-29. В 16-37 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.440 ПС №105 Смена и внеплановое испытание КЛ-10 кВ.
2017-12-15 10:17 | 2017-12-15 11:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.12.2017 г. в 10-17 на ПС №391 Подсосино действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ фид. 99. В 11-45 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 99 от ПС №391 Подсосино.
2017-12-15 18:06 | 2017-12-18 13:21 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.12.2017 в 18-06 на ПС №197 "Хотьково" действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ ф.411. АВР в ЦРП-3 успешно. 18.12.2017 в 13-21 после ремонта КЛ введена в работу. | Произвести ремонт и внеплановые в/в испытания КЛ 10 кВ фид.411 ПС №197 Хотьково.
2017-12-17 09:27 | 2017-12-17 10:44 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 17.12.2017г. в 09-27 в ЦРП-17 действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-782. В 10-44 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КТП-0434.
2017-12-17 11:15 | 2017-12-21 17:04 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.12.2017 г. в 11-15 на ПС № 391 Подсосино действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ фид. 97. 21.12.2017 в 17-04 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид. 97 с ПС 391 Подсосино.
2017-12-16 09:00 | 2017-12-16 15:43 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.12.2017 в 09-00 в целях определения места однофазного замыкания на землю, по неотложной заявке выведена в ремонт КВЛ-6кВ ф.ПС-67 сек.2 - РТП-5007 сек.1. Все потребители запитаны от ПЭС, обесточения потребителей нет. В 15-43 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и внеплановое испытание кабеля кабельной вставки КВЛ 6кВ ф.ПС 67сек.2-РТП 5007 сек.1.
2017-12-20 16:06 | 2017-12-21 17:00 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.12.2017 в 16-06 на ПС №463 Фарфоровая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.2. В 17-40 потребители запитаны по резерву. 21.12.2017 в 17-00 КЛ-6 кВ фид.ТП-360 - ТП-361 введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.ТП-360 - ТП-361 за счет средств организации ООО "Электроресурс-М".
2017-12-20 14:10 | 2017-12-20 15:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.12.2017г. в 14-10 в РТП-102 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.ТП-1011 сек.1. В 15-45 КВЛ введена в работу. | Произвести замену проходного изолятора и осмотр КТП-1019.
2017-12-21 14:20 | 2017-12-21 23:37 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 21.12.2017 в 14ч. 20м. одновременно на ПС №688 Планерная действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.688105 А+Б, на ПС №671 Старбеево действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.971218 А+Б. Обесточены 1 и 2 секции 10 кВ ЦРП-104. В 16ч. 15м. потребители запитаны по резерву от ПЭС. В 19ч. 07м. КЛ-10кВ фид.671218 А+Б введена в работу. В 23ч. 37м. КЛ-10кВ фид.688105 А+Б введена в работу, собрана нормальная схема. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ фид.688105 А+Б от ПС №688 Планерная, КЛ-10кВ фид.671218 А+Б от ПС №671 Старбеево. 2.Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной хоне КЛ без согласования СЭС. 3.Организовать работу по возмещению нанесенного материального ущерба за счет средств организации ООО "КонтактГазСервис", повредившей КЛ.
2017-12-14 11:15 | 2017-12-14 12:41 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 14.12.2017 в 11-25 в РП-65 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ, МВ-6 кВ ф.БТ. | Провести внеплановый осмотр оборудования РП-65.
2017-12-17 23:45 | 2017-12-18 02:41 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.12.2017 в 23-45 на ПС № 328 "Ожогино" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.32805. 18.12.2017 в 02-41 после ремонта КЛ-10 кВ ф.32805 введена в работу, все потребители запитаны. | Произвести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф.32805 от ПС №328 Ожогино.
2017-12-21 11:26 | 2017-12-21 12:58 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.12.2017 года в 11:26 на ПС №647 "Нудоль" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.64705. РПВ не успешно. В 12:58 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.64705.
2017-12-20 23:42 | 2017-12-21 01:17 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.12.2017г. в 23-42 в ЦРП-49 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ фид.ТП-472 сек.1. 21.12.2017 в 01-17 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт и в/в испытания кабельной выкидки на вводе в ЗТП-377.
2017-12-22 06:07 | 2017-12-22 07:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.12.2017г. в 06-07 в РП-5 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-438 сек.1. В 07-59 КВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.ЦРП 49 сек.1 - ТП 472 сек.1.
2017-12-24 17:15 | 2017-12-24 17:50 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24.12.2017г. в 17-15 в КРН-159 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Прибрежный. В 17-50 успешное РПВ КВЛ. При внеплановом осмотре обнаружены поврежденные изоляторы на опоре №29. 29.12.2017г. в 13-35 КВЛ-10кВ ф.Прибрежный выведена из работы для замены изоляторов. В 14-05 введена в работу после ремонта. . | 1.Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.РП-5 - ТП-438 сек.1 и оборудования КТП-2596. 2.Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Прибрежный.
2017-12-22 14:09 | 2017-12-22 17:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.12.2017 в 14-09 персоналом выведена в АР по неотложной заявке №28360 ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево I цепь для ремонта провода в поддерживающем зажиме на опоре №12. В 17-50 ВЛ введена в работу. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево I цепь. 2.Произвести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево I, II цепь. При выявлении нагрева в контактном соединении провода, запланировать его ремонт с помощью спиральной арматуры.
2017-12-20 11:58 | 2017-12-22 16:07 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.12.2017 в 11-58 на ПС №228 "Зеленоградская" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.90 с УАВР секций шин 6 кВ в ЦРП-21. 22.12.2017 в 16-07 после ремонта КЛ-6 кВ ф.90 ПС №228 - ЦРП-21 введена в работу. | Провести претензионно-исковую работу в отношении ООО "СГМ" по факту повреждения кабеля КЛ-6 кВ ф.90 ПС №228 "Зеленоградская" - ЦРП-21.
2017-12-26 15:49 | 2017-12-29 11:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 26.12.2017 в 15-49 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров с УАПВ. При внеплановом осмотре обнаружено перекрытие по загрязненной поверхности гирлянды изоляторов на опоре №14. 29.12.17 в 07-24 ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров выведена по неотложной заявке №28552/0 в АР для замены дефектных изоляторов на опоре №14. 29.12 в 11-37 ВЛ введена в работу после замены изоляторов. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров с целью выявления загрязненной изоляции. При выявлении включить замену загрязненных изоляторов в капремонт 2018г. 2.Произвести замену трех гирлянд изоляторов ПС-6,5 на опоре №14 ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров на изоляторы типа ПС-70.
2017-12-26 10:18 | 2017-12-27 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.12.2017 в 10 ч 18 мин на ПС №77 Талицы действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.83. 26.12.2017 в 11 ч 08 мин потребители запитаны по резерву. 27.12.2017 в 17ч 00 мин КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-815.
2017-12-24 20:32 | 2017-12-24 21:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24.12.2017 года в 20:32 на ПС №687 "Решетниково" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.587206. В 21:45 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.587206.
2017-12-26 18:55 | 2017-12-26 20:21 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 26.12.2017 г. 18 ч. 55 м. в ПСС-82 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид. Мцыри. 26.12.2017 г. 20ч. 21 м. КВЛ введена в работу. | 1.Организовать работу по возмещению нанесенного материального ущерба за счет средств организации ООО "Кей Лук Менеджмент Контракшн", повредившей ВЛ. 2.Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.Мцыри.
2017-12-26 20:49 | 2017-12-27 16:50 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 26.12.2017 г. в 20 ч. 49 м. в РП-16192 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ фид. Лира. 26.12.2017 г. в 22 ч. 24 м. все потребители запитаны по резерву. 27.12.2017 г. в 16-50 КВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10кВ фид. Лира по гарантии за счет организации ООО "Капитал строй".
2017-12-28 22:38 | 2017-12-29 03:00 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 28.12.2017 в 23-38 действием 1 и 2 комплектов ДЗЛ А.О. КВЛ 220 кВ Левобережная-Старбеево II цепь. АПВ отсутствует. 29.12.2017 в 03-00 КВЛ введена в работу. | 1.Произвести внеочередной осмотр КВЛ 220 кВ Левобережная-Старбеево II цепь. 2.По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3.Направить письмо в администрацию городского округа Химки с просьбой провести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения мероприятий в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ.
2017-12-25 11:20 | 2017-12-25 12:31 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 25.12.2017 в 11-20 по неотложной заявке на ПС "Воробьево" выведен в ремонт Т-2 для доливки масла в баки МВ-35кВ Т-2. В целях исключения перегрузки Т-1, питающим в данном режиме 1,2 секции 6 кВ, на период производства работ отключен МВ-6 кВ ф.13 Дмитровского РЭС с обесточением 35 ТП (19аб.). В 12-31 после доливки масла в МВ-35кВ Т-2 введен в работу Т-2, восстановлена нормальная схема ПС "Воробьево". | 1.Разработать схемно-режимное решение по переводу нагрузки ф.13 Дмитровского РЭС при ремонтном режиме на ПС "Воробьево" с переводом нагрузки секций шин 6 кВ ПС "Воробьево" на один трансформатор 35/6 кВ. 2.Произвести внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Воробьево".
2017-12-27 08:03 | 2017-12-27 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.12.2017 года в 08:03 на ПС №181 "Клин" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.18129. В РП-55 АВР успешно. В 17:00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и в/в испытания КЛ-6 кВ фид.18129.
2017-12-31 08:40 | 2017-12-31 20:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 31-12-2017 в 08-40 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-605 в ТП-1057. В 10-32 потребители запитаны по резерву. В 20-00 КВЛ введена в работу после ремонта. | 1.Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ Л-606. 2.Провести осмотр КВЛ 6 кВ Л-606 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-12-31 17:59 | 2018-01-01 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 31.12.2017 г. в 17 ч. 59 м. на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.562. 31.12.2017 г. 19 ч. 37 м. потребители запитаны по резерву. 01.01.2018 г. КВЛ введена в работу после ремонта поврежденного участка. | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.562 ПС 325 Луговая.
2017-12-29 23:08 | 2017-12-30 00:41 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.12.2017 г. в 23 ч. 08 м. на ПС №148 Вязовка действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.9. АПВ не успешно. 30.12.2017 г. в 00 ч. 41 м. потребители запитаны по резерву. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.9 ПС 148 Вязовка и вырубку деревьев угрожающих падением на провода..
2017-12-26 22:06 | 2017-12-27 21:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 26.12.2017 в 22-06 на ПС №239 Пушкино произошло излишнее отключение ЭВ-110 кВ Т-3 (40,5 МВА) с обесточением: - II СШ 35 кВ. В связи с отсутствием действия защит Т-3 на отключение МВ-35 кВ, МВ-35 кВ Т-3 не отключался и как следствие АВР-35 кВ на ШСМВ-35 кВ не работал; - 5 секции 6 кВ с НАВР 5-6 секций 6 кВ. При включении СВВк-6 кВ 6 секции отключился АВ 0,2 кВ +/- ШП привода; - ПС 35 кВ Правда. Тупиковая, питается по ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда по II СШ 35 кВ ПС Пушкино. В 22-18 включён СМВ-35 кВ, запитана II СШ 35 кВ и ПС 35 кВ Правда. В 22-30 включен СВВк-6 кВ 6 секции, запитана 5 секция 6 кВ и все её присоединения. | 1.Провести внеплановое ТО СВВк6 сек 6 кВ с заменой автомата +/- ШП СВВк 6 сек 6 кВ и опробованием АВР 5-6 сек 6 кВ. 2.Произвести внеплановое измерение сопротивления изоляции кабелей ВК, проходящих в ОРУ-110 кВ, в месте пережатия плитой кабельного канала.
2017-12-27 10:05 | 2017-12-27 13:17 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта | Нарушение электрической изоляции | 27.12.2017 в 10-05 по сообщению диспетчера Октябрьской ОЗ ОТиСУ прекратилась передача информации ТС и ТИ c ПС Красногорская. В 13-17 после замены неисправного блока питания шкафа ТМ на ПС Красногорская канал передачи информации ТС и ТИ с ПС № 830 "Красногорская" на РДП Октябрьской операционной зоны ОТиСУ введен в работу. | Выполнить питание преобразователи интерфейсов приемопередающих устройств основного и резервного каналов передачи данных ПС Красногорская от 2-х независимых блоков питания.
2017-12-12 12:15 | 2017-12-13 18:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 07.12.2017 по результату испытаний признаны не пригодными к дальнейшей эксплуатации выносные ТТ-110 кВ присоединения Решетниково-Клин II цепь на ПС №181 Клин. 12.12.2017 в 12-15 на ПС Клин по неотложной заявке №27716/0 выведен в ремонт ЭВ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин II цепь для замены выносных ТТ-110 кВ на встроенные. 13.12.2017 в 18-15 ЭВ ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин II цепь введен в работу после перевода токовых цепей с выносных ТТ на встроенные. Выносные ТТ-110 кВ демонтированы. | 1.Разработать график внеочередных испытаний трансформаторов тока типа ТФМЗ-110 на ПС 181 "Клин". 2.Произвести замену выносных трансформаторов тока типа ТФЗМ-110 присоединения ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин II цепь на встроенные трансформаторы тока типа ВСТ.
2017-01-01 08:10 | 2017-01-01 10:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение | 01.01.2017г. в 08-10 в МТП-26 сгорели 2 ПК-6 кВ 31,5 А фаза "А", "В". В 10-00 потребители запитаны после замены главного рубильника и ПК. | 1.Заменить поврежденный рубильник в МТП-26. 2.Произвести ППР на оборудовании МТП-26 д.Носово.
2017-01-02 08:42 | 2017-01-02 10:28 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 02-01-2017 в 08:42 в ЦРП-26 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-925 + 658. В 10-28 потребители запитаны по резерву. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ л.925+658 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-01-01 21:03 | 2017-01-02 20:05 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции | Нарушение электрической изоляции | 01.01.2017 г. 21 ч. 03 м. действием МТЗ отключился МВ 10 кВ ф.50 на ПС №215 Новософрино. АВР у потребителей успешно. 02.01.2017 в 20-05 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.50 от ПС 215 Новософрино.
2017-01-07 21:49 | 2017-01-09 16:43 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07-01-2017 в 21:49 на ПС-416 "Красные Горки" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.132. В 23:21 потребители запитаны по резерву. 09.01.2017 в 16-43 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф.132.
2017-01-08 15:45 | 2017-01-08 16:59 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 08-01-2017 в 15:45 в ТП-1095 в РУ-0,4 кВ перегорел предохранитель ПН-2 (250А) фид.3 фаза "К". В 16-59 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Провести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-1095 ф.3 в пролёте опор №4-5
2017-01-04 09:37 | 2017-01-04 09:55 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.01.2017 в 09-37 на ПС №148 Вязовка действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.3. АПВ не успешно. В 09-55 ВЛ введена в работу повторно. | Провести перетяжку провода в пролете опор №184-185 ВЛ-6кВ ф. 3 от ПС №148 Вязовка.
2017-01-05 12:40 | 2017-01-05 13:11 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 05.01.2017 в 12-40 на ПС №207 Ветрово действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.6. АПВ не успешно. В 13-11 ВЛ введена в работу повторно. | Провести перетяжку провода на ВЛ 6кВ ф.6 от ПС №207 Ветрово в пролете опор №126-127
2017-01-06 18:30 | 2017-01-06 19:03 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 06.01.2017 в 18-30 в ТП-1007 РУ 0,4 кВ сгорел ПН-2 ф.Тракторный стан. В 19-03 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВТП-1007.
2017-01-05 23:59 | 2017-01-05 23:59 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 05.01.2017 в 23-59 на ПС-116 "Солнечногорск" действием газовой защиты А.О. Т-1 (20 МВА) с обесточением 1 сек. 6кВ. АВР 35кВ успешно. АВР 6кВ не успешно. Все потребители перешли на резерв, обесточения нет. 06.01.2017 в 00-37 после осмотра 1 сек. 6кВ включен СМВ 1-2 сек. 6кВ и поставлены под напряжение все отходящие присоединения. В 20-48 после ревизии контактного соединения ввода 6кВ ф.А и в/в испытаний Т-1 введен в работу . | Провести внеочередной тепловизионный контроль силового оборудования ПС №116 "Солнечногорск".
2017-01-08 10:18 | 2017-01-08 19:39 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции_Механическое разрушение, деформация, перекос | 08.01.2017 в 10-18 на ПС 35 кВ Елгозино действием ДЗТ А.О. Т-2 (6,3МВА). Обесточена 2 сек. 10 кВ. АВР по сети потребителей частично успешный. В 12-53 все потребители запитаны по резерву. В 19-21 после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КРУН (крыша, двери, перегородки, защитные сетки) и испытания повышенным напряжением 2 сек.10 кВ, введен в работу Т 2, запитана 2сек. 10 кВ. В 19-34 введены в работу все присоединения 2 сек. 10 кВ, кроме поврежденных ячеек ф.63103 (Клинский РЭС) и ф.18 (прямой абонент - СНТ «Подкова»). | Провести ремонтному персоналу инструктаж по теме: "Критерии браковки опорной изоляции во время проведения ремонтных работ."
2017-01-06 18:55 | 2017-01-06 19:20 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 06.01.2017 в 18-55 в ТП-1017 сгорел ПН на общен н/в рубильнике ввод Т-1. В 19-20 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-1017.
2017-01-07 00:52 | 2017-01-07 02:37 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 07.01.2017 в 00-52 в МТП-55 РУ-0.4кВ сгорел ПН-2 100А. ф.1 В 02-37 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-55.
2017-01-07 15:38 | 2017-01-07 17:15 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 07.01.2017 в15-38 в ТП-1007 фид.Деревня сгорел ПН-2. В 17-15 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-1007.
2017-01-07 21:37 | 2017-01-07 22:08 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 07.01.2017 в 21-37 в ТП-649 РУ 0,4 кВ отключился ВА 160А ф.Деревня. В 22-08 ВЛ ведена в работу повторно. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-649.
2017-01-07 23:56 | 2017-01-08 01:32 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 07.01.2017 в 23-56 в КТП-1174 РУ 0,4 кВ отключился ВА-125А ф.1. 08.01.2017 в 01-32 ВЛ ведена в работу повторно. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-1174.
2017-01-10 16:43 | 2017-01-10 18:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10-01-2017 в 16:43 в ТП-1057 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-605. В18-01 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ л.605
2017-01-09 15:38 | 2017-01-09 17:08 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09.01.2016г. в 15-38 в ЦРП-26 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ТП-894 сек.2. В 16-21 потребители запитаны. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6-кВ ф.ЦРП-26 - ТП-894 сек.2.
2017-01-08 18:25 | 2017-01-08 20:17 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 08.01.2017 в 18-25 в ТП 907 сгорел ПН-2 на вводном рубильнике Т-2. В 20-17 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП 907.
2017-01-07 04:35 | 2017-01-07 18:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Коррозионный, эрозионный износ | 07.01.2017 в 04-35 действием 1 ст. ДЗ А.О. ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино. Режим работы сети 35 кВ требовал срочного включения ЛЭП. С 14-41 до 17-22 выполнены работы по наряду-допуску №1-в от 07.01.2017: "ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино в пролете опор №25-26 произвести ремонт провода". в 18-37 ВЛ включена в работу после ремонта. | 1. Произвести замену провода в пролете опор №25-26 ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино. 3. Произвести верховую ревизию ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино.
2017-01-08 16:36 | 2017-01-09 03:48 | Неудовл.качество инструкций_Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 08.01.2017 в 16-36 на ПС № 35 "Октябрьская" действием газовой защиты РПН Т-1 А.О. Т-1 (40 МВА) с НАВР секций 6кВ. Обесточена 1 секция 6 кВ. АВР по сети потребителей частично успешный. Обесточен 1 прямой абонент Химкинская эл.сеть (10 ТП, 104 чел). В 17-23 после осмотра 1 сек. 6кВ успешно включен ШСВВк 1 сек. 6 кВ, поставлена под напряжение 1 сек. 6кВ. Все присоединения 1 сек. 6 кВ в работе. 09.01.2017 в 03-48 после осмотра, в/в испытаний и перевода РПН Т-1 в режим местного управления введен в работу Т-1. | 1. Выполнить ревизию, измерение скоростных характеристик контактора РПН Т-1 ПС "Октябрьская" в условиях завода РЭТО. 2. Провести ревизию схем управления МВ МВ 6 кВ Т-1 и АВР ШСМВ 1 сек 6 кВ ПС "Октябрьская". 3. Подготовить распоряжение, предусматривающее изменение режима работы РПН трансформаторов при температуре окружающего воздуха ниже - 20 градусов. 4. Провести инструктаж оперативному персоналу об изменении режима работы РПН трансформаторов при температуре окружающего воздуха ниже - 20 градусов.
2017-01-07 18:20 | 2017-01-07 19:11 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 07.01.2017 в 18-20 в КРН 566 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.4 от ПС №717 Мелихово. В 19-11 ВЛ введена в работу повторно. | Произвести перетяжку провода на ВЛ 6кВ ф.4 от ПС 717 Мелихово в пролете опор №20-21.
2017-01-13 11:43 | 2017-01-13 12:52 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.01.2017г в 11-43 на ПС №514 Трубино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.23. В 12-52 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка кабеля фид.23 с ПС 514 Трубино.
2017-01-17 09:32 | 2017-01-17 11:25 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 17.01.2017г. в 09-32 в ПСС-93 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.КТП-5964 + КТП-5952. В 11-25 потребители запитаны по резерву. | 1. Провести внеочередное испытание кабельной вставки от ЛР-222 до ЛР-223. 2. Направить письмо подрядной организации с требованием выполнить ремонт кабеля за их счет.
2017-01-13 12:51 | 2017-01-13 15:20 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.01.2017 г. в 12-51 при 2-х фазном К.З. по ф.В-С КЛ-6 кВ Л-662 в ЦРП-7 произошел отказ в работе МТЗ Л-662 из-за неисправности трансформатора тока на ф.С. В связи с отсутствием МТЗ на вводе 6 кВ ЦРП-7 (проектное решение), произошло отключение МВ-6 кВ ф.138 ПС №416 «Красные Горки» с УАВР секций 6 кВ ЦРП-7. При успешном АВР ЦРП-7 произошел переход 2-х фазного К.З. КЛ-6 кВ Л-662 в 3-х фазное с действием МТЗ на отключение МВ-6 кВ Л-662 в ЦРП-7. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ л.662. 2. Произвести замену ТТ фазы "С" в ЦРП-7.
2017-01-13 13:49 | 2017-01-13 14:57 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 13-01-2017 в 13:49 в ТП-215 РУ-0,4кВ отключился контактор основного питания сек."Б". В 14-57 потребители запитаны. | Провести опробование АВР секций 0,4 кВ в ТП-215.
2017-01-11 12:23 | 2017-01-11 12:23 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 11.01.2017г. в 12ч23м пна ПС №688 Планерная действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.688508 А+Б. Успешное АВР в ЦРП-3115. | 1. Провести ремонт поврежденной КЛ-10кВ фид.688508 каб.А и Б. 2. Выдать ООО "Электросервис" предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2017-01-15 00:38 | 2017-01-15 02:32 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 15.01.2017г. в 00-38 в КТП-1419 отключился н/в автомат на 250А фид.2. В 02-32 ВЛ введена в работу после замены ВА. | 1. Произвести замену вышедшего из строя н/в автомата ф.2 в РУ-0,4кВ КТП-1419 2. Произвести осмотр оборудования РУ-0,4кВ КТП-1419 в р-не д.Общественник
2017-01-19 13:56 | 2017-01-19 15:30 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19-01-2017 в 13:56 в РУ-0,4 кВ РТП-390 отключился ВА фид. дом36/1. В 15-30 все потребители запитаны. | Провести осмотр оборудования РУ-0,4 кВ РТП-390
2017-01-13 16:15 | 2017-01-13 17:08 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 13.01.2017 в 16-15 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Уча I цепь с УАПВ на ПС Уча. На ТЭЦ-27 АПВ в составе резервных защит (МП терминал) на момент А.О. выведен из работы по неисправности. В 17-08 ВЛ включена в транзит. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Уча I 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2017-01-19 08:42 | 2017-01-19 08:58 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 19.01.2017 г. в 08-42 на ПС 110 кВ №181 Клин без КЗ на ВЛ 35 кВ Першутино-Клин II цепь произошло ложное отключение ВВк ВЛ 35 кВ Першутино-Клин II цепь. Обесточена ПС 35 кВ Першутино. В 08-44 ВЛ 35 кВ Першутино-Клин I и II цепь введены в работу. В 08-55 на ПС 110 кВ №181 Клин повторно А.О. ВЛ 35 кВ Першутино-Клин II цепь. На ПС 35 кВ №144 Першутино при отключении правильно сработала ЗМН 2 сек 6 кВ с действием на отключение МВ 6 кВ Т-2. АВР 6 кВ на ПС Першутино не работал. Обесточена 2 сек. 6 кВ. В 08-58 вручную включен СМВ 6 кВ 1-2 сек., подано напряжение на 2 сек. 6кВ. Запитаны все потребители ПС Першутино. В 12-48 включена ВЛ 35 кВ Першутино-Клин II цепь. В 13-10 на ПС Першутино восстановлена нормальная схема. | 1. На ПС 110 кВ №181 Клин произвести ревизию схемы управления и сигнализации ВВк ВЛ 35 кВ Першутино-Клин II цепь. Заменить сигнальную арматуру в цепи контроля включенного положения выключателя на аналогичный тип. 2. На ПС 35 кВ №144 Першутино провести ревизию схемы управления МВ 6 кВ Т-2 и АВР СМВ 6 кВ. Выполненить замену реле включенного положения выключателя на аналогичный тип.
2017-01-20 23:21 | 2017-01-21 05:05 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.01.2017 в 23-21 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Сокольники - Хвойная с отп. на ПС Колонцово. АПВ не успешно. 21.01.2017 в 05-55 ВЛ включена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сокольники-Хвойная с отп. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2017-01-14 10:30 | 2017-01-14 16:40 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 14.01.2017г в 10-30м в КТП-402 РУ-6кВ сгорел АВ. В 16-40 потребители запитаны после замены АВ фид.5. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ КТП-402, замену поврежденного ВА.
2017-01-23 09:20 | 2017-01-23 11:07 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 23.01.2017г. в 09-20 на ПС № 860 "Ильинская" действием МТЗ А.О. ВВк-20 кВ ф. 860205 (ПС "Ильинская" - РТП-37500 сек.2). В 11-07 потребители запитаны по резерву. | Подать заявку на приобретение блока бесперебойного питания типа Eaton 1500 Вт.
2017-01-08 19:15 | 2017-01-08 20:19 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 08.01.2017 в 19-15 в ТП-1007 РУ 0,4 кВ сгорел ПН-2 250А ф Тракторный стан. В 20-19 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП 1007.
2017-01-09 15:10 | 2017-01-09 15:46 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 09.01.2017 в 15-10 в ТП-123 сгорел ПН-2 400А. В 15-46 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-123.
2017-01-09 15:13 | 2017-01-09 16:16 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 09.01.2017 в 15-13 в ТП-907 сгорел ПН-2 100А на общем вводной рубильнике. В 16-16 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-907.
2017-01-09 20:39 | 2017-01-09 22:33 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 09.01.2017 в 20-39 в ТП-1007 сгорел ПН-2 ф Тракторный стан. В 22-33 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП 1007.
2017-01-09 22:40 | 2017-01-10 00:25 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09.01.2017 в 22-40 на ПС №824 Юрьево действием МТО А.О. МВ 10 кВ фид.8. АПВ, РПВ не успешно. 10.01.2017 в 00-25 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт провода в пролете опор №1-2.
2017-01-11 18:42 | 2017-01-11 20:33 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 11.01.2017 в 18-42 в ТП-251 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ТП-152. РПВ не успешно. В ТП-152 сгорел ПК 6 кВ. В 20-33 потребители запитаны по нормальной схеме. | Провести ремонт выкидки 0,4кВ от трансформатора до вводного рубильника ТП-152.
2017-01-12 12:35 | 2017-01-12 13:27 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 12.01.2017 в 12-35 в РУ-0,4 кВ ТП-119 сгорел ПН-400А на вводе 2 секции 0,4 кВ. В 13-27 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-119.
2017-01-12 15:53 | 2017-01-12 17:06 | Несвоевременное выявление дефектов_Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.01.2017 в 15-53 на №311 Шуколово действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.41. В 17-06 потребители запитаны по резерву по сети 0,4 кВ. | Провести внеплановый осмотр и тепловизионный контрольТП-526 .
2017-01-23 11:03 | 2017-01-23 16:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение герметичности | 23.01.2017 г. 11 ч. 03 м. действием МТЗ отключился МВ 10 кВ ф.50 на ПС №215 Новософрино. АВР у потребителей успешно. В 16-20 КЛ введена в работу после ремонта. | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю дефектного кабеля КЛ-10 кВ ф,50 ПС 215 Новософрино.
2017-01-26 17:26 | 2017-01-26 19:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.01.2017г. в 17-26 в ПСС-142 действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.Хоругвино. В 19-00 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КТП-635, замену поврежденного изолятора.
2017-01-16 09:17 | 2017-01-16 10:00 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 16.09.2017 в 09-17 в МТП-1909 сгорел ПН-2. В 10-00 все потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-1909
2017-01-31 10:40 | 2017-01-31 10:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 31.01.2017 в 10-40 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Орево-Экран с УАПВ. Экономический ущерб составил 4.660 тыс. рублей. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Экран. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц
2017-01-25 13:37 | 2017-01-26 07:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.01.2017 в 13-37 при повреждении ШР-110 кВ 1 СШ ф.С ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21 – Бутаково с отпайкой на ПС Коровино сработала ДЗШ 110 кВ 1 СШ с действием на: - отключение ЭВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21 – Бутаково с отпайкой на ПС Коровино; - отключение ЭВ ВЛ 110 кВ Бутаково – Старбеево I цепь; - отключение ШОЭВ 110 кВ; - излишнее отключение ЭВ 110 кВ Т-1. При излишнем отключении ЭВ 110 кВ Т-1 и обесточении Т-1( 40,5 МВА) произошло УАВР 10 кВ и НАВР 6 кВ, с обесточением 1 секции 6 кВ: 2 присоединения НПО им.Лавочкина, 2 фидера Химкинской городской электросети, 2 присоединения МКС, 4 присоединения Химкинского РЭС. По сети потребителей АВР успешно, обесточенных потребителей нет. При работе ДЗШ 110 кВ 1 СШ произошло УАПВ шин 110 кВ, кроме ШОЭВ-110 кВ, АПВ которого выведено по режиму. В 15-41 после осмотра 1 секции 6 кВ и устранения причины отказа в рабате АВР СВВк 1-2 сек. 6 кВ введена в работу 1 секция 6 кВ и все присоединения. 26.01.2017 в 07-42 после ремонта ШР-110 кВ 1 СШ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21 – Бутаково с отпайкой на ПС Коровино восстановлена нормальная схема ПС Бутаково. | 1. Провести внеочередной тепловизионный контроль ОРУ-110 кВ ПС "Бутаково". 2. Направить претензионное письмо заводу-изготовителю по факту отказа ВВк-6 кВ Т-1 ПС "Бутаково". 3. Заменить кабель цепи управления ЭВ-110 кВ Т-1 между панелью автоматики ЭВ-110 кВ Т-1 и панелью УРОВ-110 кВ. 4. Провести ревизию схемы ДЗШ 110 кВ и УРОВ 110 кВ ПС Бутаково с опробованием на отключение ЭВ 110 кВ Т-1.
2017-01-26 07:04 | 2017-01-26 07:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 26.01.2017 г. в 07-04 на ПС №545 Торгашино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.42. В 07-35 КВЛ введена в работу повторно. | Провести осмотр и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода КВЛ 10 кВ фид.42 от ПС №545 Торгашино
2017-02-03 21:15 | 2017-02-03 22:55 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.02.2017 в 21-15 в реклоузере-562 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.7 от ПС №583 Подьячево. АПВ не успешно. В 22-55 потребители запитаны по резерву. | Провести замену проходного изолятора в ТП-803.
2017-02-07 15:29 | 2017-02-11 08:45 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 07-02-2017 в 15:29 на ПС №416 Красные Горки действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.125. В 16:58 потребители запитаны по резерву. 11.02.2017 в 08:45 КЛ 6 кВ фид.125 введена в работу после ремонта. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.125 с ПС-416 "Красные Горки". 2. Выдать предписание стороннему лицу о запрете работ в охранной зоне КЛ.
2017-02-08 06:20 | 2017-02-09 10:30 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 08.02.2017г. в 06-20 в РТП-37500 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-28301 сек.1. В 07-51 абоненты запитаны по резерву. 09.02.2017 в 10-30 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести испытание КЛ 10кВ ф.РТП 37500 с.1-ТП 28301 с.1.
2017-02-05 09:11 | 2017-02-10 20:14 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.02.2017 г. в 09-11 действием 1 ст. ТЗНП со стороны ПС №540 Ярцево (МП МЭС) А.О. КЛ 35 кВ Ярцево – Рюмино. На ПС №487 Рюмино работа ЗМН, АВР 35 кВ успешно. 10.02.2017 г. в 20-14 КЛ-35 кВ Ярцево-Рюмино введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино.
2017-02-12 08:27 | 2017-02-13 19:17 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания | 12.02.2017г. в 08-27 на ПС №840 Омега действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.840304 А+Б. РПВ не успешно. В 10-07 потребители запитаны после выделения поврежденного участка. 13.02.2017 в 19-17 КВЛ 10 кВ ф.840304 Б введена в работу по нормальной схеме после ремонта. | 1. Сообщить о данном инцинденте в службу безопасности СЭС для проведения дальнейшей работы с целью выявления организации, проводившей работы, и последующего предъявления материального ущерба. 2. Произвести работы по востановлению кабеля 10кВ между опорами №11-№12.
2017-02-15 01:10 | 2017-02-15 02:59 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 15.02.2017г. в 01-10 КВЛ 6 кВ фид. КТП-5982 - ПСС-93 выведена в ремонт с однофазным замыканием на землю. В 02-59 все потребители запитаны после замены изолятора на опоре №7. | Заменить поврежденный изолятор на опоре №7 КВЛ 6 кВ фид. КТП-5982 - ПСС-93.
2017-02-14 14:26 | 2017-02-14 22:14 | Падение деревьев (веток) из-за ветра |  | 14.02.2017 в 14-26 действием 1 ст. ДЗ А.О. ВЛ 35 кВ Нахабино-Опалиха I. В 21-14 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нахабино-Опалиха I на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2017-02-11 13:37 | 2017-02-16 16:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 11.02.2017г. в 13ч37м на ПС №671 Старбеево действием МТЗ АО ВВк 10 кВ ф.671218 А+Б. АВР в ЦРП-104 успешно. 16.02.2017 в 16-10 КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Выдать предписание сторонней организации о запрете работ в охранной зоне КЛ без согласования с СЭС. 2. Провести ремонт поврежденной КЛ фид.671218 каб.А
2017-02-14 07:48 | 2017-02-14 09:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Загрязнение химическими реактивами | 14.02.2017 в 07-48, в 09-06, в 09-52 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Клязьма – Тополь с отп." с УАПВ. В 12-13 по неотложной заявке №1677 ВЛ-110 кВ "Клязьма – Тополь с отп." выведена в ремонт для замены гирлянды подвесной изоляции ф.С ВЧЗ присоединения ВЛ-110 кВ "Клязьма – Тополь с отп." на отпаечной ПС "Подлипки". В 15-37 собрана нормальная схема ПС "Подлипки". Экономический ущерб составил 17,203 тыс. руб. | 1. Выполнить замену подвесной изоляции ф.С ВЧЗ присоединения ВЛ-110 кВ "Клязьма – Тополь с отп." на гирлянду изоляторов с усиленной изоляцией типа ПСВ-70А. 2. Провести внеплановый осмотр в ночное время подстанций Королевской ГПС Мытищинского ПУВЭС СПС, прилегающих к Ярославскому шоссе.
2017-02-14 18:46 | 2017-02-14 20:37 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое разрушение, деформация, перекос | 14.02.2017 в 18-46 на ПС №787 Раменье действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.3. В 20-37 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ фид.3 от ПС №787 Раменье, при необходимости вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-02-14 08:08 | 2017-02-14 08:08 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 14.02.2017 в 08-08 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Новософрино – Яхрома II цепь с отп." с УАПВ. | Провести внеплановый осмотр в ночное время ПС №215 "Новософрино".
2017-02-14 14:22 | 2017-02-14 16:16 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | 14.02.2017 в 14-22 на ПС №332 Лифаново действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.1. ПАВ не успешно. В 16-16 ВЛ введена в работу после АВР. | Провести замену изолятора с заменой вязки провода на антивибрационную на опоре №16 отпайки на МТП-199.
2017-02-14 22:17 | 2017-02-15 00:08 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 14.02.2017 в 22-17 на ПС №691 Лаврово действием МТЗ А.О. фид.1. АПВ, РПВ не успешно. 15.02.2017 в 00-08 КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести осмотр КВЛ 6 кВ фид.1 от ПС № 691 Лаврово, при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-02-14 20:35 | 2017-02-14 22:30 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 14.02.2017г. в 20-35 в РП-6 сгорел ПН фид.9. В 22-30 ВЛ введена в работу после устранения обрыва вязки на опоре №25. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.9.
2017-02-14 15:35 | 2017-02-14 19:54 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 14.02.2017г. в 15-35 в РП-123 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.ТП-1050. В 17-05 все потребители запитаны. Кабель был востановлен организацией ООО"Элмонт", проверен на электробезопасность и введен в работу 14.02.2017г. в 19-54. | Произвести работы по востановлению кабеля силами сторонней организации ООО"Элмонд".
2017-02-18 12:46 | 2017-02-18 14:25 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.02.2017г. в 12-46 сгорел ПН-250А на н/в рубильнике фид.1 в РУ-0,4 кВ ТП-846. В 14-25 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести инструктаж с абонентом д.26 о своевременных мерах по чистка снега, сосулек с крыши. 2. Востановить ввод в ж/д.№26 д.Тараканово.
2017-02-03 05:32 | 2017-02-03 16:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.02.2017 в 05-32 на ПС №315 Ченцы действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.3. В 07-18 потребители запитаны по резерву. В 16-05 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.3 от ПС №315 Ченцы.
2017-02-14 15:32 | 2017-02-14 17:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 14.02.2017 в 15-32 в КРН-580 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.5 от ПС №583 Подьячево. В 17-10 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ фид.5 от ПС №583 Подьячево, при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-02-19 17:50 | 2017-02-19 18:22 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 19.02.2017 в 17:50 сгорел ПН-100 А в МТП-543 фид."Коттеджи". В 18:22 ВЛ введена в работу после замены ПН. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-543 фид."Коттеджи" дер.Пустые Меленки 2. Провести перетяжку проводов в пролете от МТП-543 до опоры № 1 на ВЛ-0,4 кВ от МТП-543 фид."Коттеджи" дер.Пустые Меленки
2017-02-20 14:59 | 2017-02-20 23:42 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 20-02-2017 в 14:59 в КРУН-750 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-750. РПВ не успешно. В 16-51 потребители запитаны по резерву. В 23-42 КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Л-786 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-02-19 16:25 | 2017-02-19 18:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 19.02.2017г. в 16-25 в ПСС-81 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.Козино. В 18-20 все потребители запитаны после замены изолятора. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ф.Турово и перетяжку провода в пролете оп.10-12..
2017-02-14 20:40 | 2017-02-14 22:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 14.02.2017 в 20-40 в РП-498 А.О. МВ 10 кВ Л-767. В 22-31 КВЛ введена в работу после ремонта. | на опоре 40 заменили изолятор ШФ-20Г - 1 шт.
2017-02-14 18:17 | 2017-02-14 19:23 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 14.02.2017 в 18-17 в ЦРП-320 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-766. В 19-23 КВЛ введена в работу повторно. | В пролете опор №38-39 КВЛ 10 кВ Л-766 произвести перетяжку провода.
2017-02-21 14:12 | 2017-02-21 19:07 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Электродуговое повреждение | 21.02.2017г. в 14-12 на ПС №688 "Планерная" действием дуговой релейной защиты шин А.О. ВВк 1 сек. 10 кВ Т-2. Обесточена 1 сек. 10кВ. При осмотре обнаружено повреждение 3-х опорных изоляторов в шинном отсеке ячейки ф.ТХН -3. В 18-36 после замены опорных изоляторов и испытаний включена 1 сек. 10кВ. В 19-07 введены в работу все присоединения 1 сек. 10 кВ кроме поврежденного ф.ТХН -3. | Провести испытания повышенным напряжением 1 секции 10кВ ПС №688 Планерная .
2017-02-17 09:00 | 2017-02-17 10:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.02.2017 в 09-00 поступил звонок от потребителя ф."ул.Юбилейная" от ЗТП-733 об отсутствии напряжения. В 10-43 потребитель запитан после замены зажима на вводе. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф." ул. Юбилейная " от ЗТП-733.
2017-02-18 07:50 | 2017-02-18 08:54 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.02.2017 в 07-50 на ПС №311 Шуколово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.41. АПВ не успешно. В 08-54 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6кВ ф.41 от ПС №311 Шуколово.
2017-02-20 08:30 | 2017-02-20 10:19 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 20.02.2017 в 08-30 на ПС №148 Вязовка действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.3. АПВ не успешно. В 10-19 КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести осмотр КВЛ 6 кВ фид.3 от ПС №148 Вязовка и, при необходимости, вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-02-20 09:10 | 2017-02-20 10:39 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 20.02.2017 в 09-10 в КТП-225 отключился н/в автомат ф."Деревня". В 10-39 ВЛ введена в работу повторно. | Провести перетяжку провода в пролете опор №1-2 фид.Деревня от КТП-225.
2017-02-21 06:42 | 2017-02-21 19:44 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.02.2017 г. в 06-42 на ПС 110 кВ Ельдигино при внешнем К.З. в распределительной сети 10 кВ по ф.25 (абонент) произошло излишнее срабатывание ДЗТ Т-2 с действием на отключение МВ-10 кВ Т-2, включение КЗ-110 кВ Т-2 и отключение ОД-110 кВ Т-2. При включении короткозамыкателя на ПС Ельдигино произошло правильное срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II цепь с отпайками с действием на отключение со стороны ПС Новософрино и со стороны ПС Яхрома (КИМ). После отключения от ДФЗ ВЛ 110 кВ Новософрино–Яхрома II цепь с отпайками произошло правильное неуспешное срабатывание АПВ tсз= 8 сек., т.к. на ПС 110 кВ Ельдигино из-за отказа в отключении в бестоковую паузу не отключился ОД 110 кВ Т-2 и остался включенным КЗ 110 кВ Т-2. КЗ устранено правильным срабатыванием ДФЗ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II цепь с отпайками с 2-х сторон. На ПС 110 кВ Ельдигино АВР 10 кВ успешно. Обесточена ПС 110 кВ Гальцово (по нормальной схеме запитана только по ВЛ 110 кВ Новософрино - Яхрома II цепь с отп-ми). 21.02.2017 в 07-46 ВЛ 110 кВ Новософрино - Яхрома II цепь с отп-ми введена в работу. Запитаны все потребители ПС 110 кВ Гальцово. 21.02.2017 в 19-43 на ПС 110 кВ Ельдигино включен Т-2 после испытаний и проверки защит. | 1. Провести послеаварийную проверку токовых и оперативных цепей ДЗТ Т-2 и опробование действия ДЗТ Т-2 на включение короткозамыкателя и отключение отделителя (ОД) 110 кВ Т-2 2. Провести ревизию схемы управления и цепей отключения ОД 110 кВ Т-2 и блоков предварительно заряженных конденсаторов 3. Выполнить внеплановое опробование схем ОД и КЗ 110 кВ на ПС филиала.
2017-02-17 18:22 | 2017-02-17 19:41 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.02.2017 в 18-12 поступило сообщение на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Спортивная от ТП-622 опора №3 отгорела перемычка. В 19-41 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная от ТП-622.
2017-02-24 06:10 | 2017-02-24 06:10 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 24.02.2017 в 06-10 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время с УАПВ. Экономический ущерб составил 15.884 тыс. руб. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2017-02-24 07:15 | 2017-02-24 07:15 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 24.02.2017 в 07-15 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Константиново-Юрьево II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 18.989 тыс. руб. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Константиново-Юрьево II цепь.
2017-02-25 12:48 | 2017-02-25 21:38 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 25.02.2017 в 12-48 одновременно действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Чирково-Загорск с УАПВ, действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск с НАПВ. В 21-38 ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск введена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Чирково-Загорск, ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск. 2. Провести внеплановый ТВК на ПС №94 Загорск, ПС №709 Чирково.
2017-02-20 11:32 | 2017-02-20 13:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 20.02.2017 в 11-32 в КТП-66 отключился ВА ф."Деревня". В 13-03 ВЛ введена в работу повторно. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф."Деревня" от КТП-66 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-02-20 13:01 | 2017-02-20 14:36 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 20.02.2017 в 13-01 в КРН-713 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.3 от ПС №95 Базарово. В 14-36 потребители запитаны по резерву. | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид.3 от ПС №95 Базарово от КРН-713, при необходимости, вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2017-02-24 14:25 | 2017-02-24 15:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.02.2017 в 14-25 в КРН-17 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.1 от ЦРП Дмитров. В 15-59 КВЛ введена в работу после ремонта. | ф 1 ЦПР- Дмитров ВР к КТП 207 произвели монтаж шлейфа оп.9
2017-02-19 18:36 | 2017-02-19 20:01 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 19.02.2017г. в 18-36 в ТП-654 отключили ВН 6 кВ фид.Турово. В 20-01 все потребители запитаны по нормальной схеме. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ фид.Турово и перетяжку провода в пролете оп.10-12.
2017-02-04 16:14 | 2017-02-04 18:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 04.02.2017г. в 16-14 в ТП-846 сгорел ПН-250А ф.Деревня. В 18-00 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП-846.
2017-03-03 17:56 | 2017-03-03 19:36 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 03.03.2017г. в 17-56 в ЦРП-38 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.Пчёлка. В 19-36 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр КТП-818.
2017-02-03 13:37 | 2017-02-03 14:25 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 03.02.2017 поступил звонок от абонента об отсутствии напряжения. В 13-37 в КТП-1389 при осмотре на н/в рубильнике ф.1 коттеджи обнаружено ослабление контактного соединения наконечника ф.В. В 14-25 потребители запитаны по нормальной схеме после протяжки контактного соединения. | Провести внеплановый осмотр КТП-1389 РУ-0.4кВ.
2017-03-05 21:02 | 2017-03-05 22:52 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.03.2017г. в 21-02 в РТП-113 действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.ТП-1528. В 22-52 КВЛ 10 кВ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый ТВК электрооборудования КТП-1866.
2017-02-19 00:27 | 2017-02-19 02:10 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 19.02.2017 в 00-27 в ТП-659 отключился н/в автомат ф.Деревня. В 02-10 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от ТП-659.
2017-02-22 05:27 | 2017-02-22 06:59 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22.02.2017 в 05-27 на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.1. В 06-59 потребители запитаны по фид.939 от ПС №325 Луговая. | Провести ремонт КЛ 6 кВ фид.1 от ПС №325 Луговая.
2017-02-12 13:14 | 2017-02-12 14:41 | Пучение грунтов | Нарушение электрической изоляции | 12.02.2017 в 13-14 на ПС 110 кВ Ангелово по неотложной заявке №1576 выведен в ремонт ШСЭВ-110 кВ для поиска замыкания на землю в оперативных цепях ШСЭВ-110 кВ. 12.02.2017 в 14-41 после устранения неисправности ШСЭВ-110 кВ введен в работу . | 1. Устранить неисправность в оперативных цепях ШСЭВ 110 кВ ПС Ангелово. 2. Провести внеочередной осмотр ОРУ 110 кВ ПС Ангелово.
2017-02-24 14:37 | 2017-02-24 15:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 24.02.2017 в 17-37 в КТП-2573 отключился н/в автомат на 160А ВЛ-0,4кВ ф.1. В 15-20 ВЛ введена в работу после переопрессовки наконечника на н/в автомате фид.1. | Произвести монтаж нового наконечника.
2017-02-21 20:54 | 2017-02-21 22:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.02.2017 в 20-54 в КТП-1084 отключился ВА-100 ф Деревня. В 22-49 ВЛ введена в работу после ремонта. | Произвели протяжку контактного соединения ф.А ВА-100 ф Деревня КТП 1084.
2017-03-07 09:21 | 2017-03-07 10:59 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 07.03.2017 в 09-21 на ПС №368 Васильково действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид. 5. АПВ не успешно. В 10-59 ВЛ введена вработу после устранения неисправности. | Провести внеплановый осмотр отпайки от ВЛ-6 кВ ф.5 на КТП-705.
2017-02-03 10:56 | 2017-02-03 18:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 03.02.2017г. по результатам проверки работы АПВ СМВ-110 кВ на ПС Перемилово выявлен дефект привода. 03.02.17 в 10-56 выведен в ремонт СМВ 110 кВ для устранения неисправности привода. В 18-53 после устранения неисправности СМВ 110 кВ введен в работу. | Произвести осмотр состояния пружин отключающих планок приводов МВ 110 кВ ПС 160 "Перемилово".
2017-02-10 07:20 | 2017-02-10 08:08 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.02.2017 в 07-20 на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.20 (ПС-325 - ЦРП-17). В 08-08 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ ф.20 от ПС №325 Луговая.
2017-02-23 22:55 | 2017-02-24 04:53 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 23.02.2017 года в 22-55 в МТП-95 сгорел общий н/в рубильник. В 00-44 все потребители запитаны. | Провести осмотр МТП-95 и монтаж нового н/в распределительного шкафа.
2017-03-12 09:16 | 2017-03-12 10:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 12.03.2017 в 09-16 в РУ 0,4 кВ ТП-710 повредился наконечник на н/в выкидке ф.1 от АВ в сторону ВЛ. В 10-59 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановое ТВК РУ-0,4 кВ ТП-710.
2017-03-01 16:33 | 2017-03-06 17:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 01.03.2017г в 16-33 на ПС "Трубино" действиемот МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.23. АВР в ЦРП-1 успешно. 06.03.2017г. в 17-45 КЛ-10 кВ введена в работу после ремонта. | Включить КЛ-10 кВ ф.23 ПС "Трубино"в программу реконструкции 2015-2023 гг.
2017-03-12 09:12 | 2017-03-17 14:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.03.2017г. в 09-12 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ АО. МВ 6 кВ фид. 60"Б". В 10-45 потребители запитаны по резерву. 17.03.2017 в 14-45 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ фид.60"Б" от ПС-429 Шереметьево.
2017-03-14 13:24 | 2017-03-14 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 14.03.2017г. в 13-24 в ЦРП-2 сек 2 действием МТЗ А.О. ф.ТП-1001 сек 2 с УАВР секций 6 кВ ТП-1001. | Провести внеплановое испытание КЛ 6 кВ ф.ЦРП-2 сек 2 - ТП-1001 сек 2.
2017-03-14 14:48 | 2017-03-15 01:17 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 14.03.2017 в 14-48 действием 2-х комплектов ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Долгопрудная-Шереметьево с отп. с НАПВ. На отпаечной ПС 110 кВ Аксаково АВР 10 кВ успешно. 15.03.2017 в 00-51 ВЛ-110 кВ Долгопрудная-Шереметьево с отп. введена в работу после осмотра. В 01-17 15.03.17 на ПС Аксаково восстановлена нормальная схема. | 1. Снять птичье гнездо с оп. № 140 ВЛ-110 кВ Долгопрудная-Шереметьево с отп. 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Долгопрудная-Шереметьево с отп. на предмет наличия птичьих гнезд. 3. В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №140, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 4. На опоре № 140 установить изолирующие шлейфа.
2017-03-13 17:56 | 2017-03-14 20:13 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.03.2017 в 17-56 на ПС №40 "Лобня" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.34. В 19:49 потребители запитаны по резерву. 14.03.2017 в 20-13 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт кабельной выкидки от ПС №40 Лобня до опоры №1 КВЛ 6кВ ф.34.
2017-03-13 23:23 | 2017-03-14 00:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 13.03.2017 в 23-23 на ПС №587 "Решетниково" действием МТЗ А.О. фид.587207. РПН не успешно. 14.03.2017 в 00-50 потребители запитаны после выделения поврежденного участка. | 1. Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.587207. 2. Восстановить поврежденный участок КВЛ-10 кВ фид.587207 за счет средств виновной сторонней организации.
2017-03-06 00:04 | 2017-03-16 13:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.03.2017г в 00-04 на ПС №228 Зеленоградская действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.90. АВР в ЦРП-21 успешно. 16.03.2017 в 13-00 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.90 от ПС №228 Зеленоградская.
2017-03-09 06:59 | 2017-03-09 06:59 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 09.03.2017 06-59 на ПС № 215 "Ново-Софрино"действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.30. | Провести определение места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ ф.30 силами и за счет ЗАО "ПК "Термосервис".
2017-03-15 17:27 | 2017-03-15 17:32 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 15.03.2017г в 17-27 в МТП-127 РУ-0,4 кВ отключился АВ фид. 2. В 17-32 ВЛ введена в работу повторно. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-127 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2017-03-15 12:57 | 2017-03-15 14:30 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 15.03.2017г. в 12-57 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.32920 от ПС №329 Осиновка. В 14-30 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | 1. Сообщить владельцу КТП-1765 об отключении и повреждении оборудования СЭС по его вине, о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. 2. Провести внеплановый осмотр МТП-581.
2017-03-19 20:10 | 2017-03-19 20:10 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 19.03.2017 в 20-10 на ПС № 830 "Красногорская" действием ДФЗ и 1ст. ЗЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" с УАПВ. Экономический ущерб составил 24.994 тыс. руб. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2. По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" от жизнедеятельности птиц. 3. В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №8 для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 4. В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №8 для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 5. При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2017-03-17 18:33 | 2017-03-21 16:20 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.03.2017 в 18-33 в ЦРП-13 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.Л-893. | Заменить с двух сторон эпоксидные концевые кабельные заделки КЛ-10 кВ Л-893 на термоусаживаемые типа 3КВТП-70/120.
2017-03-19 15:41 | 2017-03-19 16:31 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 19-03-2017 в 15:41 в ТП-224 в РУ-0,4 кВ перегорел предохранитель ПН-2 (250А) фид.2. В 16-31 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-224.
2017-03-20 09:04 | 2017-03-20 09:21 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 20.03.2017 в 09-04 в РП-6 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.Л-809. В 09-21 ВЛ введена в работу повторно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-809 и, при необходимости, опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2017-03-22 18:26 | 2017-03-24 15:54 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22.03.2017 в 18-26 в ТП-421 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Л-888. В 18-49 потребители запитаны по резерву. 24.03.2017 в 15-54 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и внеплановое в/в испытание кабеля КЛ-6 кВ Л-888.
2017-03-23 20:20 | 2017-03-23 20:47 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 23.03.2017г в 20-20 в КТП-406 отключился АВ фид.1. В 20-47 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-406 и опиловку веток, угрожающих падением на провода
2017-03-24 11:08 | 2017-03-24 12:42 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24-03-2017 в 11:08 в ЦРП-11 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-632. В 12:42 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки от КТП-452 до опоры №1 КВЛ-6 кВ Л-633.
2017-03-17 17:13 | 2017-03-17 18:30 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 17.03.2017 в 17-13 в РУ-0,4 кВ МТП-344 А.О. АВ ф.2. В 18-30 после устранения обрыва ввода в дом №9 ВЛ-0,4 кВ введена в работу. | Сообщить владельцу дома № 9 ул.Кирова в п.Вербилки о недопустимости повреждения электросетевого хозяйства.
2017-03-21 15:18 | 2017-03-21 17:06 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.03.2017 в 15-18 поступило сообщение от абонента об обрыве ввода к дому № 23 в п.Нушполы, ВЛ выведена по заявке в ремонт. 21.03.2017 в 17-06 абонент запитан после ремонта. | Направить требование абоненту-владельцу дома № 23 п.Нушполы о необходимости опиловки дерева, произрастающего на его территории.
2017-03-22 13:50 | 2017-03-22 15:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | По сообщению абонента-владельца дома № 5 ул.Пушкина в п.Запрудня - "свет в доме моргает". | Направить требование абоненту-владельцу дома № 5 п.Запрудня о необходимости своевременной очистки кровли дома от снега и недопущения прямого стекания талой воды на контактные места ввода в дом.
2017-03-22 11:18 | 2017-03-22 18:04 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 22.03.2017 в 11-18 действием 2-й ступени ЗЗ со стороны ПС Яхрома, 1-й ступени ЗЗ со стороны ПС Дмитров А.О. ВЛ-110 кВ "Яхрома-Дмитров" с НАПВ. В 18-04 ВЛ-110 кВ "Яхрома-Дмитров" введена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Яхрома-Дмитров". 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ-110 кВ "Яхрома-Дмитров".
2017-03-14 21:26 | 2017-03-21 11:36 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 14.03.2017 в 21-36 в ЦРП-2 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.Л-696 ЦРП-2 - РП-211. 21.03.2017 в 11-36 после ремонта кабеля КЛ-10 кВ Л-696 введена в работу. | Произвести в/в испытания КЛ-10 кВ Л-696.
2017-03-23 08:50 | 2017-03-31 23:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.03.2017г. в 08-50 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид 71309. АВР в ЦРП-44 отработал успешно. 31.03.2017 в 23-45 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.71309 и испытание эл.лабораторией.
2017-03-21 13:50 | 2017-03-21 15:07 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.03.2017 в 13-50 в РУ-0,4 кВ ТП-344 А.О. АВ ф..8 . | Направить требование абоненту-владельцу дома № 23 п.Нушполы о необходимости опиловки дерева, произрастающего на его территории.
2017-03-27 07:34 | 2017-03-27 09:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 2017-03-27 в 07-34 на ПС-555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.43. АПВ, РПВ не успешно. В 09-23 потребители запитаны. | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки на опоре №7 отпайки к ТП-295.
2017-03-27 12:56 | 2017-03-27 14:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 2017-03-27 в 12-56 в КРН-174 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово. АПВ, РПВ не успешно. В 14-51 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово, при необходимости, вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2017-03-27 00:15 | 2017-04-03 16:48 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 27.03.2017 в 00-15 на ПС №28 Ангелово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.28408 А+Б. АВР в РП-16180 успешно. 03.04.2017 в 16-48 КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести внеочередное высоковольтное испытания КЛ-10 кВ фид.28408 А+Б. 2. Составить и направить письмо ООО "ВымпелсетьСтрой" с претензией и просьбой произвести ремонт силами и за счет подрядной организации.
2017-03-27 07:35 | 2017-03-27 09:08 | Воздействие на ЭУ птиц |  | 27.03.2017 в 07-35 на ПС №286 Станки 2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.№6. АПВ, РПВ не успешно. В 09-08 ВЛ введена в работу после снятия наброса. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид.6 от ПС №286 Станки 2 с целью выявления наличия птичьих гнезд.
2017-03-26 12:30 | 2017-03-29 18:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.03.2017 в 12:30 на ПС 181 "Клин" действием МТЗ А.О. фид.18129. АВР в РП-55 успешно. 29.03.2017 в 18-00 КЛ ведена в работу после ремонта. | 1. Провести ремонт КЛ-6 кВ фид.18129. 2. Подать заявку о включении КЛ-6 кВ фид.18129 в план кап. ремонта на 2018 г.
2017-03-26 15:41 | 2017-03-26 17:23 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 26.03.2017 в 15:41 в РП-61 действием МТЗ А.О. фид.РП-61 сек.1 - ЗТП-7 - ЗТП-9 - ЗТП-390. В 17-23 КВЛ введена в работу после устранения дефекта. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.РП-61 сек.1 - ЗТП-7 - ЗТП-9 - ЗТП-390.
2017-03-27 02:39 | 2017-03-27 03:21 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 27.03.2017 года в 02:39 А.О. АВ-160А на МТП-47 фид."Жилая застройка" дер.Голиково. В 03:21 ВЛ введена в работу повторно. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-47 фид."Жилая застройка" дер.Голиково 2. Провести перетяжку проводов на вводе в ж/д
2017-03-24 16:15 | 2017-03-24 20:57 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате износа | 24.03.17 в 16-15 выведена по неотложной заявке № 4157 в АР ВЛ 110 кВ Орево-Экран для устранения обрыва спуска фазы "А" от высокочастотного заградителя к КС на ПС 110 кВ Экран. 24.03.17 в 20-57 ВЛ 110 кВ Орево-Экран введена в работу после устранения неисправности. | Выявить оборудование ПС, где применяются сварные аппаратные зажимы типа А2А-150 – ТА 87 с сечением контактной пластины 40 х 5мм . При проведении ремонтов , осмотра и предремонтной дефектации аппаратные зажимы с сечением 40 х 5мм по сварному соединению контактной пластины и обжимной гильзы (конструктивное исполнение) при значительных ветровых нагрузках менять на усиленные.

## Мероприятия
Предприятие | Дата и время корректировки записи (местное) | Тип мероприятия | Планируемая дата исполнения мероприятия | Актуальная дата исполнения мероприятия | Фактическая дата исполнения мероприятия | Состояние мероприятия | Содержание противоаварийного мероприятия | Ответственное лицо за исполнение мероприятия
Северные ЭС | 2017-04-20 12:35 | Техническое | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-04-28 09:33 | Техническое | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Выполнено в срок | Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №20 КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-04-20 13:43 | Организационное | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая от жизнедеятельности птиц. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-05 11:51 | Техническое | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | Выполнено в срок | В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №20, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-04-20 13:42 | Организационное | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне КВЛ-110 кВ Хлебниково-Луговая несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Мытищинский РЭС | 2017-05-03 08:10 | Техническое | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 2017-04-04 | Выполнено в срок | Провести замену кабеля кабельной выкидки от ТП-135 до оп.№11 КВЛ-6 кВ ф.45. | мастер Липатов Б.А.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:14 | Техническое | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Выполнено в срок | Провести ремонт КЛ-6 кВ фид.18130 | мастер Бригады по в/в испытаниям №1 Клапцов Д.С.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:15 | Организационное | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | Выполнено в срок | Подать заявку о включении КЛ-6 кВ фид.18130 в план капитального ремонта на 2018г. | главный инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-04-20 13:24 | Техническое | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода провода в пролёте оп.22-23 КВЛ-10 кВ фид. 6/63 от ПС №547 Желтиково. | Главный инженер СП РЭС Мишаев Н. Н.
Северные ЭС | 2017-04-28 09:34 | Техническое | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-05-15 14:21 | Техническое | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | Выполнено в срок | На опоре № 47 ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь выполнить установку противоптичьих репеллентов. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-28 09:34 | Организационное | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь от жизнедеятельности птиц. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-28 09:35 | Организационное | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Поварово II цепь несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-20 13:42 | Техническое | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-28 09:35 | Организационное | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время от жизнедеятельности птиц. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-28 09:35 | Организационное | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-05-05 11:54 | Техническое | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | Выполнено в срок | Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №83 ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-05-05 12:06 | Техническое | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | Выполнено в срок | На опоре № 83 ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время выполнить установку противоптичьих репеллентов. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Красногорский РЭС | 2017-05-15 14:23 | Организационное | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении жителя г.Псков Нагиева В.М. , повредившего опору № 83 КВЛ-6 кВ ф.Мцыри. | Главный инженер КрРЭС О.Ф. Дауэнгауэр
Химкинский РЭС | 2017-05-15 14:22 | Техническое | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного участка КЛ-6кВ ф.44434. | Мастер ХРЭС Пылаев П.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-04-28 09:41 | Организационное | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КРН-3 и устранить выявленные дефекты. | Мастер МБ №5 СРЭС Жаров А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-05-03 08:12 | Техническое | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 2017-04-10 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Л-705 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Мастер МРЭС Шаповалов А.С.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:34 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Произвести замену кабельных перемычек 2-4 и 1-3 секции 6 кВ ПС № 228 "Зеленоградская". | Начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-05-05 11:56 | Организационное | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | Выполнено в срок | Предъявить требование к владельцу КЛ-6 кВ ф-17 - "Оборонэнерго" о необходимости замены концевой кабельной заделки на термоусаживаемую. | Начальник МПУВЭС СПС Б.Н.Кайков
Клинский РЭС | 2017-04-20 12:33 | Организационное | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | Выполнено в срок | Подать заявку о включении КЛ-6 кВ ф.18130 в план капитального ремонта 2018 года. | Главный инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Красногорский РЭС | 2017-05-23 16:40 | Техническое | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | Выполнено в срок | Провести внеплановое испытание разрядников на МТП-1520. | Гл. инженер КрРЭС - -О.Ф. Дауэнгауэр
Красногорский РЭС | 2017-06-21 16:08 | Организационное | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | Выполнено в срок | Направить претензионное письмо на завод изготовитель - "Липецкий электротехнический завод" о выявленном дефекте изготовления. Заменить силами подрядной организации ООО "КапиталСтрой" разрядник по гарантии. | Гл. инженер КрРЭС - -О.Ф. Дауэнгауэр
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-06-21 15:58 | Организационное | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.81ПС "Ченцы". | Начальник СП РЭС Лапин В. Л.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-06-21 15:58 | Организационное | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.81от ПС "Кунья". | Начальник СП РЭС Лапин В. Л.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-06-21 15:59 | Техническое | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка ремонт поврежденной КЛ-10 кВ ф.211 ПС "Хотьково". | Начальник СП РЭС Лапин В. Л.
Северные ЭС | 2017-05-05 11:59 | Организационное | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Выполнено в срок | При плановом ТОиР производить замену реле типа РЭП36Н-11-УХЛ4. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-06-21 16:35 | Организационное | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Направить реле РЭП36Н-11-УХЛ4 в адрес ВНИИР для более детального исследования причин выхода его из строя. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-05-05 12:04 | Техническое | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Выполнено в срок | Выполнить установку дополнительных информационных плакатов в месте производства работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Шереметьево-Белый Раст". | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-05 12:04 | Техническое | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ "Шереметьево-Белый Раст". | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-05 11:57 | Организационное | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-05-05 11:59 | Организационное | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-05-05 12:03 | Техническое | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино". | Главный инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Северные ЭС | 2017-05-23 16:39 | Техническое | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 16:12 | Техническое | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Выполнено в срок | Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №55 ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 16:35 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | На опоре № 55 ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная выполнить установку противоптичьих репеллентов. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-23 16:38 | Организационное | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная от жизнедеятельности птиц. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-23 16:37 | Организационное | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-22 09:52 | Техническое | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Смена-Загорск на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-22 09:52 | Техническое | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | На опоре № 22 ВЛ-110 кВ Смена-Загорск выполнить установку противоптичьих репеллентов. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-05 12:05 | Организационное | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | Выполнено в срок | Направить в адрес АО "Оборонэнерго" письмо с требованием восстановления работоспособности ДФЗ со стороны ПС 110 кВ Подсосино и предоставления результата расследования причины излишней работы полукомплекта ДФЗ. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-06-22 09:56 | Организационное | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Смена-Загорск от воздействия последствий жизнедеятельности птиц. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-23 16:44 | Техническое | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-18 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Софрино-Гудово на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-10-05 15:49 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-05-23 16:43 | Техническое | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Темпы-Талдом 1 с отп. на ПС Юркино-2 на предмет выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Дмитровского уч. СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-05 15:48 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Дмитровского уч. СЛЭП М.А.Глинин
Красногорский РЭС | 2017-07-24 11:41 | Техническое | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | Выполнено в срок | Провести внеплановые испытания КЛ 10 кВ фид. ТП-24750 сек 1 - ТП-24749 сек 1 | Мастер КрРЭС - Кородь Д.Д.
Северные ЭС | 2017-06-22 09:51 | Организационное | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | Выполнено в срок | Провести внеплановый отбор проб масла ТТ и ТН 220 кВ ПС 257 "Хвойная". | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Северные ЭС | 2017-06-21 15:57 | Организационное | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Выполнено в срок | Разработать график внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ. | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Северные ЭС | 2017-11-02 15:22 | Организационное | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | На основании разработанного графика внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ произвести отборы проб масла на СХА и ХАРГ. | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Дмитровский РЭС | 2017-05-05 11:56 | Техническое | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ Л-563. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Мытищинский РЭС | 2017-05-15 16:45 | Техническое | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2017-05-12 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-10кВ ф.637. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-05-31 09:53 | Техническое | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-03 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-6кВ фид.802 А+Б. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:33 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ 35 кВ Шмелево-Рогово 1 цепь | Гл. инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Северные ЭС | 2017-06-21 16:30 | Техническое | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 16:27 | Техническое | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 15:50 | Организационное | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-06-22 10:02 | Организационное | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Организовать заключение договора с ООО "Группа "Селена" на оказание услуг по ремонту провода ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки. | Начальник отдела развития дополнительных сервисов И.А.Сауцкий
Солнечногорский РЭС | 2017-06-21 15:53 | Организационное | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | Выполнено в срок | Сообщить абоненту о неисправности, принадлежащего ему оборудования и необходимости своевременно проводить его ППР. | Мастер МБ №1 СРЭС Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-06-21 15:52 | Техническое | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 2017-05-13 | Выполнено в срок | Провести внеочередную проверку МТЗ, вторичных цепей защиты и схемы управления МВ-10 кВ ф.ТП-1187 ЦРП-23. | Главный специалист СРЗА Гудков Д.Б.
Солнечногорский РЭС | 2017-06-21 16:26 | Организационное | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Выполнено в срок | Направить реле РСВ-13 на завод-изготовитель для выяснения точной причины повреждения. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-06-22 09:15 | Техническое | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-06-22 10:15 | Техническое | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Выполнено в срок | На опоре № 5 ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками выполнить установку противоптичьих репеллентов. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-06-22 09:15 | Организационное | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками от жизнедеятельности птиц. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-06-22 09:16 | Организационное | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево-1 с отпайками несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Красногорский РЭС | 2017-06-21 16:43 | Техническое | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Провести внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.2828. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Химкинский РЭС | 2017-06-21 15:21 | Организационное | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества. | Старший мастер ХРЭС Федоров В.С.
Химкинский РЭС | 2017-06-22 10:04 | Техническое | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | Выполнено в срок | Заменить поврежденную опору №17. | Мастер ХРЭС Задворнов А.О.
Мытищинский РЭС | 2017-06-15 10:26 | Техническое | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф.611. | Старший мастер МРЭС Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:48 | Организационное | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-05-15 | Выполнено в срок | В отношении сторонней организации - ООО "Дельта Мостналадка" провести претензионно-исковую работу. | Главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Клинский РЭС | 2017-06-22 09:51 | Техническое | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.рекл. "Нудоль" - ЗТП-376 - ЗТП-355, провести вырубку угрожающих падением деревьев. | мастер МБ №5 Цапенко М.Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-07-28 14:53 | Техническое | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | Выполнено в срок | Провести замену концевой кабельной муфты на опоре №107 на термоусаживаемую. | Мастер МБ №5 СРЭС Жаров А.С.
Химкинский РЭС | 2017-06-22 09:59 | Техническое | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Выполнено в срок | Провести проверку соответствия разрядников классу напряжения 10 кВ на оборудовании ХРЭС, переведенном с напряжения 6 кВ на 10 кВ. | Гл.инженер ХРЭС Тимошенко А.Н.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:30 | Техническое | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | Выполнено в срок | Произвести замену кабельной перемычки 10 кВ между РТ-2 и 2 сек. 10 кВ ПС Старбеево на кабель из сшитого полиэтилена. | Начальник СПС А.А. Бережной
Красногорский РЭС | 2017-06-21 15:33 | Организационное | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | Выполнено в срок | Выполнить восстановление поврежденного участка отпайки к абонентской КТП-28038 за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой". | Главный инженер КрРЭС О.Ф. Дауэнгауэр
Красногорский РЭС | 2017-06-21 15:22 | Техническое | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Выполнено в срок | Выполнить внеплановый осмотр отпайки к абонентской КТП-28038 и организовать устранение выявленных дефектов за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой". | Главный инженер КрРЭС О.Ф. Дауэнгауэр
Северные ЭС | 2017-06-21 16:05 | Техническое | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | Выполнено в срок | Произвести замену провода на участке от опоры №1 ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково до линейного портала ПС Вихрево. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 16:41 | Техническое | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 16:04 | Организационное | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | Выполнено в срок | Направить письмо в АО "Оборонэнерго" с предложением восстановить работоспособность полукомплекта ДФЗ ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск со стороны ПС Подсосино. | Начальник СРЗА А.В.Жарков
Северные ЭС | 2017-06-21 16:42 | Организационное | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Повторно направить письмо в АО "Оборонэнерго" с предложением заключить с СЭС договор на обслуживание устройств РЗА ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск. | Начальник СРЗА А.В.Жарков
Солнечногорский РЭС | 2017-06-21 16:34 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ ф.71503. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Мытищинский РЭС | 2017-06-02 11:04 | Техническое | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-05-21 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-0,4 кВ фид.ввод.1 на ж/д №8 от ТП-250. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-06-07 08:15 | Техническое | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-05-21 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-589. | Мастер МРЭС Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-06-02 11:05 | Техническое | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-05-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной ВЛ-0,4 кВ фид.5 от КТП-104 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | мастер Шаповалов А.С.
Дмитровский РЭС | 2017-06-21 16:42 | Организационное | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного участка кабельной выкидки КВЛ-6кВ ф.35 ПС №555 Игнатово. | Мастер ДРЭС Малявин А.И.
Дмитровский РЭС | 2017-06-21 15:53 | Техническое | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | Выполнено в срок | Произвести ремонт и испытание КЛ 6кВ фид.ТП-104 - ТП-13. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Дмитровский РЭС | 2017-06-21 16:03 | Техническое | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | Выполнено в срок | Провести ремонт и испытание КЛ 6 кВ фид.ТП-104 - ТП-13. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Дмитровский РЭС | 2017-06-21 16:30 | Техническое | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6кВ фид.562 ПС 325 Луговая. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Пушкинский РЭС | 2017-06-22 09:37 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-809. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Красногорский РЭС | 2017-07-28 14:54 | Техническое | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка и внеочередное испытание КЛ-10кВ ф. 16158 бета. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:02 | Техническое | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.ЗТП-202 - ЗТП-39 + КТП-461 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | мастер МБ №1 Митряшин С.А.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:46 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-26 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр МТП-115. | мастер Егоров С.Э.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:47 | Техническое | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-05-28 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки с заменой муфты на термоусаживаемую на опоре №1 КВЛ-6 кВ л.775. | мастер Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:47 | Техническое | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-05-28 | Выполнено в срок | Восстановить нормальную схему КВЛ-6кВ Л-775. | Мастер МРЭС Липатов Б.А.
Дмитровский РЭС | 2017-06-21 16:04 | Техническое | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Деревня 1 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Дмитровский РЭС | 2017-06-22 10:01 | Техническое | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка и испытание КЛ 10кВ от ПС 160 Перемилово до опоры №1 фид.2. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Северные ЭС | 2017-06-22 09:59 | Техническое | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт II цепь. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О. Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-22 09:49 | Организационное | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-06-22 09:50 | Организационное | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | Выполнено в срок | Организовать заключение договора на возмещение ущерба с частным лицом, виновным в отключении ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-06-22 10:12 | Техническое | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт II цепь. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О. Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-21 16:07 | Техническое | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | Выполнено в срок | Произвести ремонт провода в пролете опор №77-78 ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотково с отп. на ПС Лешково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-22 10:13 | Техническое | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-06-22 10:23 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково 2 цепь с отп., ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево, ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 1, ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст, КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая, ВЛ 110 кВ Сокольники-Хвойная с отп. на предмет выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев, Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин, Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-05 15:43 | Организационное | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев, Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин, Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-24 11:40 | Техническое | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Произвести замену провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1, 2. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-07-28 14:52 | Техническое | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1, 2. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-11 14:38 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Произвести высоковольтное испытание шин 1 и 2 сек 6 кВ ПС Пушкино. | Начальник СИЗПИ С.И.Бизюк
Северные ЭС | 2017-09-11 14:41 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Произвести обработку проходных и опорных изоляторов 1 и 2 секции 6 кВ ПС Пушкино гидрофобной пастой. | Начальник Пушкинской ГПС МПУВЭС К.А.Шубейкин
Северные ЭС | 2017-09-11 14:40 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Произвести внеплановое измерение токов однофазных замыканий на землю секций 6 кВ ПС 110 кВ Пушкино. | Начальник СИЗПИ С.И.Бизюк
Северные ЭС | 2017-06-22 10:07 | Техническое | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | Выполнено в срок | Привести габариты между шинами 1 и 2 сек. 10 кВ ПС "Малеевка" в соответствие с требованиями ПУЭ. | Начальник Решетниковской ГПС ДПУВЭС СПС Соловьев С.Н.
Северные ЭС | 2017-06-22 10:22 | Техническое | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Алабушево I цепь. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-08-02 16:14 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести внеплановое ТВК КВЛ 110 кВ Сигма-Алабушево I цепь. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-06-22 10:07 | Техническое | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 1, 2 с проверкой тросовых перемычек, с целью выявления их отгорания. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-06-22 09:41 | Техническое | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Выполнено в срок | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства оп. № 16 ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево 1, 2. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Талдомский РЭС | 2017-06-21 16:39 | Техническое | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | Выполнено в срок | Устранить окисление на вводе в дом №45. | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Северные ЭС | 2017-06-22 09:12 | Техническое | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Произвести ремонт шлейфа на опоре №10 ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-07-28 14:51 | Техническое | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:52 | Техническое | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Выполнено в срок | Провести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Новые Подлипки-Пионерская 1. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-07-28 15:19 | Техническое | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки с проверкой тросовых перемычек, с целью выявления их отгорания. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-14 14:22 | Техническое | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Выполнено в срок | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №35, 36. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Талдомский РЭС | 2017-06-21 16:35 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Устранить окисление на вводе в дом №29. | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Талдомский РЭС | 2017-06-21 16:44 | Техническое | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ Ф.8 ПС 463 Фарфоровая. | мастер Абдушев В.Р.
Солнечногорский РЭС | 2017-06-22 09:38 | Техническое | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Дзержинский , ф.Повадино , ф.Радищево , ф.829445 ,ф.32920 , ф.32921 , ф.Пятница , ф.26412. Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СРЭС Трофимчук П.А.
Клинский РЭС | 2017-06-22 09:48 | Техническое | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.63103. | мастер МБ № 2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-06-22 10:13 | Техническое | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Выполнено в срок | Проверить наличие и сопротивление контура заземления опор фид.63103, произвести ревизию разрядников. | мастер МБ № 2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:34 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.24704. | мастер МБ № 5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:36 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 КВЛ-10 кВ фид.24704. | мастер МБ № 5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:36 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.64707. | мастер МБ № 5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:37 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 на отпайке на МТП-142. | мастер МБ № 5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-06-21 16:37 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.64601 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | мастер МБ № 2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-07-28 11:16 | Техническое | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов на вводе в ж/д № 13 д.Губово. | мастер МБ № 1 Митряшин С.А.
Северные ЭС | 2017-06-22 10:15 | Техническое | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного участка КЛ-35 кВ "Радищево - Березки-2". | Мастер бригады №2 КлРЭС Тельнов С.Е.
Дмитровский РЭС | 2017-07-28 11:27 | Техническое | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | Провести монтаж изоляторов на опорах №60, 95 ВЛ 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:46 | Техническое | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр отключавшихся ВЛ-0,4кВ и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Пушкинский РЭС | 2017-06-22 10:08 | Техническое | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ фид. 1 от КТП-14, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-33, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от РП-133, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-145. Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:40 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-29 08:07 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в поврежденной КЛ-6кВ Л-511. | мастер КЛ Липатов А.Б.
Химкинский РЭС | 2017-06-22 10:23 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного кабельного участка КВЛ 10кВ ф.ТП-154 - КТП-218. | Мастер ХРЭС Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2017-06-21 16:29 | Организационное | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | Выполнено в срок | Провести претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации ООО "Мирра". | Старший мастер ХРЭС Федоров В.С.
Красногорский РЭС | 2017-06-21 16:38 | Техническое | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ ф.ул Ленина от от ТП-6948, ВЛ 0,4 кВ ф.оп.№8 от ТП-24745 РУ-1, ВЛ 0,4 кВ ф.Горки 6 оп.1 от ТП -6719. Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Афонин И.Г. - мастер ВЛ
Пушкинский РЭС | 2017-06-21 16:44 | Техническое | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-.863. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Северные ЭС | 2017-06-22 09:57 | Организационное | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | Выполнено в срок | Произвести замену ТТ-220 кВ АТ-2 ПС "Хвойная". | Начальник Королёвской ГПС МПУВЭС СПС Федоров Ю.А.
Химкинский РЭС | 2017-06-22 10:03 | Техническое | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-161 ф.1, ВЛ-0,4кВ от БМТП-340 ф.4, ВЛ-0,4кВ от КТП-333 ф.1, ВЛ-0,4кВ от 1290 ф.1,2,3,4, ВЛ-0,4кВ от ТП-320 ф.1 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Мастер ХРЭС Задворнов А.О.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 08:09 | Техническое | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-05-29 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Л-536 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | мастер МБ №3 Шаповалов А.С.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-06-21 16:28 | Техническое | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 КВЛ 10 кВ фид. 104 от ПС-№540 Ярцево | главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-11 14:42 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | Произвести перераспределение нагрузки фид.1 МТП-354. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Химкинский РЭС | 2017-06-22 10:03 | Техническое | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-161 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Мастер ХРЭС Задворнов А.О.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-06-22 10:13 | Техническое | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от РП-265 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-06-22 10:14 | Техническое | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-935 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-06-22 10:14 | Техническое | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-2425 д.Соколово, ВЛ-0.4 кВ ф. деревня от ТП-694, ВЛ-0.4 кВ ф-2 д.Мелинки от КТП-2423 , ВЛ-0.4 кВ ф.1 д.Бережки от КТП-2474, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калининина от ТП-1196, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3421 в д. Льялово, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-2654 в д. Радумля, ВЛ-0,4 кВ от ТП-2565 ф.1 д. Радищево, ВЛ 0,4 кВ ф.д.Веревское от КТП-1121 , ВЛ-0.4 кВ ф-2 д. Дедёшино от КТП-2986, ВЛ-0.4 кВ ф. деревня Носово от КТП-26, ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня от ТП-462, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2281 д. Белавино, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2595 д. Задорино, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2561 д. Клочкова, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1390 д. Баранцево, ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня от ТП-762 , ВЛ-0,4кВ ф. Деревня от ТП-464 д.Покров , ВЛ-0,4 кВ ф.д.Парфеново от ТП-526, ВЛ-0,4 кВ ф.д. Овсянниково от ТП-563, ВЛ-0,4 кВ ф.д. Ложки от ТП-583. Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СРЭС Трофимчук П.А.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:47 | Техническое | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-92 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:44 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-90 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-07-28 11:27 | Техническое | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Деревня от КТП-555 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.. | мастер бригады №3 Шибаев В.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-07-28 11:30 | Техническое | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | Выполнено в срок | Восстановить поврежденный участок кабеля ф.765104. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Дмитровский РЭС | 2017-07-28 11:12 | Техническое | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.5 от ПС 368 Васильково. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-07-28 14:58 | Организационное | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | Выполнено в срок | Организовать претензионно - исковую работу в отношении "ООО Веста". | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:44 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-23 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:45 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-551 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:45 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-94 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:45 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-478 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:45 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-90 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:46 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-90 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-06-09 15:46 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-05-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-439 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Северные ЭС | 2017-06-22 10:24 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Выполнено в срок | ВЛ 35 кВ Икша 1-Вахромеево с отп., ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда на предмет выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев, Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-05 15:44 | Организационное | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев, Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-02 16:10 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Экран. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-02 16:11 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр мест крепления спусков ОКГТ к телу опор ВЛ 110 кВ Орево-Экран. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 11:24 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Выполнено в срок | Заменить ВЧЗ присоединения ВЛ-110кВ "Октябрьская-Эра" ПС "Октябрьская". | Начальник Сходненской ГПС ХПУВЭС СПС Зеленцов В.П.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:25 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Октябрьская-Эра". | Начальник Октябрьского участка СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-07-28 11:32 | Организационное | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» | Начальник СЛЭП Слободкин И.Ю.
Северные ЭС | 2017-07-28 14:50 | Организационное | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении сторонней организации - ООО "Аквариус", действия которой привели к повреждению оборудования филиала. | Начальник СЛЭП Слободкин И.Ю.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:18 | Техническое | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | Выполнено в срок | Произвести восстановление грозотроса в пролете опор № 76-77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:38 | Техническое | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:48 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 76, 77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-07-28 11:35 | Техническое | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово" | мастер Бр. №1 по в/в испытаниям Клапцов Д.С.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:37 | Техническое | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | Выполнено в срок | Установить дополнительные репера по трассе КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово" | мастер Бр. №1 по в/в испытаниям Клапцов Д.С.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:38 | Организационное | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | Выполнено в срок | Направить обращение в Органы внутренних дел для выявления виновных лиц. | начальник КлРЭС Макурин В.М.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:32 | Техническое | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | Выполнено в срок | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 14:59 | Техническое | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | Выполнено в срок | По результатам замеров при необходимости выполнить ремонт/усиление контура заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. с целью приведения сопротивления заземления к нормативным значениям. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 15:00 | Техническое | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. на предмет наличия/соответствия заземления грозозащитного троса. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 15:12 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | В случае необходимости выполнить восстановление заземления грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 15:12 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Произвести измерение изоляционного промежутка между шлейфом и телом опоры №11 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. в соответствии с п. 2.5.125 ПУЭ по условию безопасного подъема на опору. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-11-02 15:22 | Техническое | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | На основании разработанного графика внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ ПС №257 Хвойная произвести отборы проб масла на СХА и ХАРГ. | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Северные ЭС | 2017-08-16 13:52 | Организационное | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Выполнено в срок | Разработать график внеочередного отбора проб масла из измерительных ТТ, ТН 110-220 кВ ПС №257 Хвойная в объеме СХА и ХАРГ. | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Красногорский РЭС | 2017-07-28 15:05 | Техническое | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-6492 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Мастер КрРЭС - Афонин И.Г.
Северные ЭС | 2017-08-02 16:17 | Организационное | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести дополнительную диагностику АЦП "Сириус" с привлечением завода - изготовителя. | начальник СРЗА Жарков А.В.
Химкинский РЭС | 2017-07-28 11:22 | Техническое | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ ф.840806 в пролете опор №24-25. | Мастер ХРЭС Задворнов А.О.
Химкинский РЭС | 2017-07-28 11:51 | Техническое | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.840806 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Мастер ХРЭС Задворнов А.О.
Северные ЭС | 2017-08-16 13:49 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев.
Северные ЭС | 2017-07-28 15:03 | Организационное | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-08-16 13:39 | Организационное | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Талдомский РЭС | 2017-08-02 16:36 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Организовать и провести замену некачественных штыревых изоляторов на реконструированном участке ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №286 "Станки 2" за счет сил и средств подрядной организации - ООО "Элмонт" в соответствии с гарантийными обязательствами. | Главный инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Клинский РЭС | 2017-07-28 11:19 | Техническое | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | Выполнено в срок | Провести осмотр КРУН-6 кВ РП-65 | мастер МБ № 6 Гордеев А.Г.
Клинский РЭС | 2017-07-28 11:42 | Техническое | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | Выполнено в срок | Провести ремонт вводного МВ в РП-65 | мастер МБ № 6 Гордеев А.Г.
Дмитровский РЭС | 2017-07-28 11:29 | Техническое | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6кВ фид.7 от ПС №691 Лаврово. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:26 | Техническое | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Выполнено в срок | Заменить кабель вторичной коммутации присоединения ВЛ-110 кВ Планерная-Подрезково от клеммного шкафа ВК до привода ЭВ-110 кВ. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:26 | Техническое | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Выполнено в срок | Произвести внеплановое измерение сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации присоединения ВЛ-110 кВ Планерная-Подрезково. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-07-28 15:13 | Организационное | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Направить предложение в УРЗА ЭС ПАО "МОЭСК" об изменении логики работы АПВ на терминалах REL 511 с целью исключения сигнала подтверждения работы защит линии. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-08-02 16:37 | Организационное | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | Выполнено в срок | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА об объемах проверки и испытания ФП (в т.ч. разрядников). | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-08-02 16:30 | Техническое | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Л-589, при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Мастер МБ МРЭС Шаповалов А.С.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:46 | Техническое | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного участка и в/в испытания КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино". | Мастер бригады №1 СпРЭС Останин В. В.
Северные ЭС | 2017-11-13 13:15 | Техническое | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Выполнено в срок | На трассе КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино", в месте возможного проезда тяжелой грузовой техники, установить дополнительные репера. | Мастер бригады №1 СпРЭС Останин В. В.
Красногорский РЭС | 2017-08-02 16:48 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытание КЛ-10кВ ф. 16155. | Король Д.Д. -мастер КрРЭС
Северные ЭС | 2017-07-28 11:51 | Техническое | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Выполнено в срок | Выполнить ремонт провода в пролете опор №126-127 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-05 15:46 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Выполнить сплошную проверку с выемкой проводов в поддерживающих зажимах в анкерном пролете 126-144 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми. | Начальник Дмитровского о уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-06-29 08:42 | Техническое | 2018-05-01 | 2018-05-01 |  | Не выполнено | Выполнить замену гасителей вибрации, установку спиральной арматуры в поддерживающие зажимы в пролетах опор 126-144 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома II с отп-ми. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-06 09:17 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Усилить место выхода провода из соединительного зажима типа СОАС путем установки протекторов защитных спиральных типа ПЗС-Dпр-31 на ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома-II с отп-ми. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-06-29 14:34 | Техническое | 2018-05-01 | 2018-05-01 |  | Не выполнено | Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор 126-127 ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома-II с отп-ми. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 11:47 | Техническое | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | Выполнено в срок | Произвести ремонт провода ф.А в пролете опор №34-35 КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-08-02 16:45 | Техническое | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-07-28 15:19 | Организационное | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-08-16 13:39 | Организационное | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Мытищинский РЭС | 2017-07-04 09:51 | Техническое | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-06-20 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролёте опор №32-33 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-71. | Гл. инженер Фокин В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-07-28 11:49 | Техническое | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 Деревня от КТП-448 и опиловку крон деревьев. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Химкинский РЭС | 2017-09-11 14:11 | Организационное | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Выполнено в срок | Определить перечень РП и ЦРП с аналогичным оборудованием и разработать мероприятия по испытанию данного оборудования ячеек типа КРУС-СЭЩ-75 в рабочем положении ячейки совместно с подрядной организацией ООО "Элмонт". | Зам.тех.директора ООО "Элмонт" Столбу И.А. , гл.инженер ХРЭС Тимошенко А.Н.
Химкинский РЭС | 2017-09-11 14:11 | Техническое | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного оборудования по гарантийному обязательству. | Зам.тех.директора ООО "Элмонт" Столбу И.А.
Дмитровский РЭС | 2017-07-28 11:49 | Организационное | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | Выполнено в срок | Произвести ремонт и в/в испытания поврежденного участка кабельной выкидки КВЛ-6кВ ф.35 ПС №555 Игнатово. | Мастер ДРЭС Малявин А.И.
Северные ЭС | 2017-08-16 13:40 | Техническое | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Зеленоградская-Мамонтовская с отп. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-11 14:42 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Красногорский РЭС | 2017-07-28 15:20 | Техническое | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | Выполнено в срок | Выполнить внеплановый осмотр ф. Турово и организовать устранение выявленных дефектов за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой". | Гл.инженер КрРЭС - О.Ф. Дауэнгауэр
Красногорский РЭС | 2017-07-28 15:21 | Организационное | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | Выполнено в срок | Выполнить восстановление поврежденного участка за счет средств и сил подрядной организации ООО "Капиталстрой". | Гл.инженер КрРЭС - О.Ф. Дауэнгауэр
Дмитровский РЭС | 2017-08-10 11:11 | Техническое | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ 10кВ ф. 502 от ПС №325 Луговая. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Мытищинский РЭС | 2017-07-04 09:52 | Техническое | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-06-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытания поврежденной КЛ-6кВ Л-679А. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-16 11:48 | Техническое | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ ф.71309 от ПС №71 Поварово. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Северные ЭС | 2017-07-28 15:28 | Техническое | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Выполнено в срок | Произвести ремонт шлейфа на оп.№15 ВЛ 110 Софрино-Фрязино. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:49 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 Софрино-Фрязино. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-02 16:46 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной ТВК оп.№15, 16 ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-07-13 11:34 | Техническое | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | Не выполнено | Согласно Распоряжения №348 от 03.05.2017 в соответствии с графиком произвести в 2018 г. усиление сварных соединений в петлях анкерных опор спиральными шлейфовыми соединительными зажимами. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-07-28 15:13 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-1166, вырубку веток угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-07-28 15:13 | Организационное | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытания поврежденной кабельной выкидки фид.3 от ПС Ченцы. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-08-02 16:47 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Смена 2 цепь. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 11:49 | Организационное | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-08-16 13:49 | Организационное | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Организовать заключение договора на оказание услуг по ремонту провода Ярцево-Смена 2 цепь с Ромашиным Дмитрием Юрьевичем. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Талдомский РЭС | 2017-07-28 14:50 | Техническое | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного ввода в дом № 6А д. Ябдино. | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Северные ЭС | 2017-08-16 11:45 | Техническое | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна I цепь с отп. с целью выявления дефектных фарфоровых изоляторов. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-06 09:16 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Произвести замену фарфоровых изоляторов на оп.№3 ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна I цепь с отп. на изоляторы типа ПС. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Дмитровский РЭС | 2017-08-02 16:07 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.Каменка от ТП 782 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А
Дмитровский РЭС | 2017-08-07 09:06 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид 7 от ПС №583 Подъячево и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А
Северные ЭС | 2017-08-02 16:47 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красногорская-Нахабино II цепь на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП веток и деревьев. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-10-05 14:52 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-08-17 09:16 | Техническое | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-02 16:37 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-21 | Выполнено в срок | Произвести замер контура заземления оп.№ 57 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-06 14:59 | Техническое | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Не выполнено | Произвести замену изоляторов на оп.№ 57 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы 1, 2 с отп. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-02 16:47 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма, ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-08-17 09:16 | Техническое | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Выполнено в срок | Измерить сопротивление заземляющего контура оп.№ 17 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма/оп.№38 ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-08-17 09:17 | Техническое | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Выполнено в срок | Произвести замену изоляторов оп.№17 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма/оп.№38 ВЛ 110 кВ Мцыри-Алабушево. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Пушкинский РЭС | 2017-08-10 10:51 | Техническое | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1091 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-08-10 11:09 | Организационное | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-905 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-08-10 11:10 | Техническое | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.4 от ТП -217 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-08-10 11:11 | Техническое | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-1003 м опиловку веток, угрожающих падением на провода. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Мытищинский РЭС | 2017-07-11 08:29 | Техническое | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ Л-680 и перетяжку провода в пролете опор №24-25. | мастер Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-07-11 08:28 | Техническое | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-07-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр отключавшихся ВЛ-0,4кВ и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-07-28 11:19 | Техническое | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной КВЛ-6кВ л.536. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-07-11 08:28 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-03 | Выполнено в срок | Проверить наличие и измерить сопротивление заземляющего контура опор КВЛ-6кВ Л-536. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-07-28 11:18 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-01 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-89 ф.2 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер Шаповалов А.С.
Талдомский РЭС | 2017-08-04 10:23 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.2 от ЗТП-219 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | мастер ТРЭС Тихомиров Э.Э.
Северные ЭС | 2017-10-05 14:53 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Произвести восстановление грозотроса на опоре №77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 11:45 | Техническое | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:48 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Произвести замер сопротивления контура заземления оп. № 77 ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-17 09:18 | Техническое | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Выполнено в срок | Произвести ремонт шлейфа верхней фазы провода ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григореьв
Северные ЭС | 2017-08-16 13:45 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григореьв
Северные ЭС | 2017-09-11 14:08 | Техническое | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый ТВК оп.№11 ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки I цепь. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григореьв
Клинский РЭС | 2017-07-28 15:27 | Техническое | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ фид.24704. | мастер МБ №5 Цапенко М.Н.
Северные ЭС | 2017-08-16 13:37 | Организационное | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Выполнено в срок | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю вакуумного выключателя ННП Контакт г. Саратов. | Начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-10-05 13:20 | Организационное | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести внеплановые высоковольтные испытания вакуумных выключателей типа ВБПС -35III-25/630 УХЛ1, произведенных ННП Контакт г. Саратов до 2013 года и находящихся в эксплуатации в Северных ЭС. | Начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-07-28 11:20 | Организационное | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Выполнено в срок | Направить в адрес ПАО "Ростелеком" претензионное письмо о принятии мер по недопущению причин подобных аварий с повреждением кабелей связи Северных ЭС и возмещению ущерба на производство АВР. | Начальник СДТУ Сафин М.И.
Пушкинский РЭС | 2017-08-02 16:38 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ Л-883. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-14 14:17 | Техническое | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ ф. 35207 от ПС №35 Октябрьская и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | мастер бригады №6 Осипов А.А.
Химкинский РЭС | 2017-08-02 16:46 | Техническое | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Выполнено в срок | Восстановить поврежденный участок кабеля ф.688105 А+Б каб.Б | Мастер ХРЭС Пылаев П.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-02 16:38 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ Л-782 от ЦРП-17 | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-11 14:07 | Техническое | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид.68 от ПС №816 Торбеево, ВЛ 10 кВ фид.99 ПС 391 Подсосино, КВЛ 6 кВ фид.61 с ПС 816 Торбеево и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Красногорский РЭС | 2017-09-11 14:07 | Техническое | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-6кВ ф. 8231. | Мастер КрРЭС - Король Д.Д.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-14 14:18 | Техническое | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-327, ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-923, ВЛ 0,4кВ фид.2 с МТП-473 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-16 11:49 | Техническое | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Выполнено в срок | Произвести опиловку веток ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 1324. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-14 14:24 | Организационное | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 1324 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Северные ЭС | 2017-08-16 11:46 | Техническое | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | Выполнено в срок | Произвести замену ТН-110 кВ 1 СШ 110 кВ ф.В ПС Клин. | Начальник Клинской ГПС ДПУВЭС СПС Походаев С.В.
Северные ЭС | 2017-09-21 10:54 | Организационное | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Разработать график внеочередных испытаний ТН -110кВ типа НАМИ-110 производства РЭТЗ Энергия | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Северные ЭС | 2017-09-21 10:54 | Техническое | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | На основании разработанного графика провести внеочередные испытания ТН -110кВ типа НАМИ-110 производства РЭТЗ Энергия. | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И.
Дмитровский РЭС | 2017-08-17 09:29 | Техническое | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ф.3 от ПС-669 Рогачево и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-08-16 13:40 | Техническое | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Выполнено в срок | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф."Межевая" от БКТП-34 и перетяжку проводов на вводе в дом № 11. | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Клинский РЭС | 2017-08-14 14:38 | Техническое | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Выполнено в срок | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-54 фид."Нечётная сторона" дер.Белавино | мастер МБ №1 Митряшин С.А.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:56 | Техническое | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Клязьма – Тополь с отп. с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев | Начальник Северного уч. СЛЭП Григорьев А.О.
Северные ЭС | 2017-08-16 14:17 | Организационное | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Выполнено в срок | Направить претензионное письмо в ПАО "РКК "Энергия" о принятии мер по вырубке и подрезке деревьев на территории данного предприятия, находящихся в охранной зоне ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-10-05 14:53 | Организационное | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-08-16 13:29 | Техническое | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Выполнено в срок | Провести внеплановый ТВК КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бабушкин. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 14:18 | Техническое | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бабушкин. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:43 | Организационное | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Выполнено в срок | Направить претензионное письмо в подрядную организацию ООО "Мекона". | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-09-11 14:56 | Техническое | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-10-05 14:54 | Организационное | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-11 14:55 | Техническое | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | Измерить сопротивление заземляющего контура опоры №120 ВЛ 110 кВ Юрьево - Темпы I с отп.-ми. | Начальник Дмитровского уч. СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-16 14:19 | Техническое | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево - Темпы I с отп.-ми. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-11 14:55 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино-Вихрево с отп. При необходимости обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч. СЛЭП Григорьев А.О.
Северные ЭС | 2017-08-17 09:27 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-08-16 13:43 | Организационное | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-08-16 13:43 | Организационное | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Пушкинский РЭС | 2017-08-16 11:51 | Техническое | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП-134 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | гл. инж. ПРЭС довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-08-10 10:49 | Техническое | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-110 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | гл. инж. ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-08-16 11:51 | Техническое | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-437 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Красногорский РЭС | 2017-09-11 14:22 | Техническое | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.2828 | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Красногорский РЭС | 2017-08-17 09:25 | Техническое | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф.ЦРП-31 сек.1 - РП-91 сек.1. | Король Д.Д. - Мастер КрРЭС
Красногорский РЭС | 2017-08-16 13:31 | Организационное | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Выполнено в срок | Направить письмо с претензией к ООО "Электромонтаж-СП" о выполнение ремонта по гарантии. | Гл. инженер КрРЭС - О.Ф. Дауэнгауэр
Дмитровский РЭС | 2017-08-17 09:26 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от КТП-108 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Мытищинский РЭС | 2017-08-03 08:08 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-07-13 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ фид.530 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-08-03 08:07 | Организационное | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-07-15 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу к подрядной организации. | старший мастер Барсуков А.А.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-17 09:29 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-571 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-08-17 09:22 | Техническое | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Воробьево-Вахромеево с отп. на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-10-05 14:54 | Организационное | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Химкинский РЭС | 2017-09-11 14:22 | Техническое | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-10 кВ ф. ЦРП 31 се1 - РТП 86 сек1. | мастер ХРЭС Пылаев П.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-16 14:08 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Востановить поврежденный участок КЛ-10кВ ф.71510. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-10 10:54 | Техническое | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ фид. 2 с МТП-281 в пролете опор №11-12. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 14:08 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.3 с МТП-259 и вырубку угрожающих веток. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-11 14:54 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фд.2 с КТП-904 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 14:09 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 с КТП-479 и опиловку веток угрожающих падением. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 14:09 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 1 с МТП-965 и опиловку веток угрожающих падением. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-14 14:39 | Организационное | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Выполнено в срок | Уведомить абонента об отключении оборудования СЭС по его вине и предупредить о недопустимости повторения подобных случаев в дальнейшем. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 13:50 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0, 4 кВ фид. 2 с МТП-969 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 13:50 | Техническое | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-542 от РП-233 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-10 10:56 | Техническое | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Выполнено в срок | Произвести ремонт МТП-0212. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 14:11 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 209 Ярославская и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:10 | Техническое | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская, Ярцево-Полевая с отп. на ПС Смолино. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-11 11:18 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-11 14:20 | Техническое | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы II цепь с отп-ми. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-07-28 09:25 | Техническое | 2018-09-30 | 2018-09-30 |  | Не выполнено | Произвести замену стеклянной изоляции на птицезащищенную полимерную кремнийорганическую типа ЛКП на опоре №104 ВЛ-110 кВ «Юрьево-Темпы-2» | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-05 14:50 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Произвести установку спиральных защитных протекторов типа ПЗС и гасителей вибрации на опоре 104 ВЛ-110 кВ «Юрьево-Темпы-2» | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Солнечногорский РЭС | 2017-08-16 14:03 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.76543. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-17 09:33 | Техническое | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ ф. Погорелово. | мастер бригады №4 Катин Д.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 14:10 | Техническое | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Выполнено в срок | Произвести испытания разрядников ф.А, С КТП-2708. | мастер бригады №4 Катин Д.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-17 09:30 | Техническое | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6кВ ф.42962 в работу. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 14:37 | Техническое | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденной концевой муфты. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев АИ.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:16 | Техническое | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Долгопрудная – Шереметьево с отп. на ПС 110 кВ Аксаково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-11 14:57 | Техническое | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 14:19 | Техническое | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ по гарантии за счет средств подрядной организации АО"СВС-ЭМ". | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-08-16 13:51 | Техническое | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 6 кВ фид. 11 с ПС 672 Лешко-во и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Дмитровский РЭС | 2017-08-16 14:00 | Техническое | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.2 ПС-691 Лаврово. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Дмитровский РЭС | 2017-08-16 14:00 | Техническое | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного изолятора. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 14:13 | Техническое | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.ТП-686 сек.1 - ТП-683 сек.1. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-08-16 14:03 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф. 438104 с последующим в/в испытанием. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:19 | Техническое | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-12 11:00 | Техническое | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Выполнено в срок | Установить противоптичьи репелленты на опоре №44 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-11 14:15 | Организационное | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Яхрома-Дмитров от жизнедеятельности птиц. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-11 11:16 | Организационное | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ Яхрома-Дмитров несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-16 14:05 | Техническое | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-35 кВ Шмелё-во-Рогово 1 цепь. | гл. инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-08-03 08:08 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт концевой кабельной муфты КВЛ-6кВ Л-528. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-08-11 15:13 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-07-21 | Выполнено в срок | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-652 и замену ОПН-10. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-08-10 08:05 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-07-29 | Выполнено в срок | Восстановить нормальную схему питания потребителей КВЛ-6 кВ ф.45 ПС Водники. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Химкинский РЭС | 2017-09-11 14:21 | Техническое | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.444220 А+Б каб.А. | мастер Пылаев П.В.
Дмитровский РЭС | 2017-08-17 09:26 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6кВ фид.1 ПС №577 Якоть и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№9 ДРЭС Касаткин Д.С.
Северные ЭС | 2017-08-16 14:02 | Организационное | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ Ярцево-Рюмино. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А. В.
Клинский РЭС | 2017-08-16 14:15 | Техническое | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-376 - КТП-45 - ЗТП-363. | мастер МБ №5 Цапенко М.Н.
Красногорский РЭС | 2017-09-11 14:57 | Организационное | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка ВЛ за счет средств сторонней организации ООО Светосервис. | Гл. инженер КрРЭС Дауэнгауэр О.Ф.
Клинский РЭС | 2017-08-16 14:05 | Техническое | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Выполнено в срок | Провести ремонт в МТП-181 | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-08-15 11:58 | Организационное | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-08-15 | Выполнено в срок | Подать заявление в полицию. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-08-16 11:51 | Техническое | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-07-28 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ фид.752 от ПС-664 "Аксаково". | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-08-10 08:03 | Техническое | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-23 | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-08-10 08:04 | Организационное | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Выдать предписание стороннему лицу о запрете работ в охранной зоне ВЛ. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:28 | Техническое | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-09-21 10:52 | Техническое | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | Выполнено в срок | Установить противоптичьи репелленты на опоре №32 КВЛ 110 кВ Бакеево-Сигма для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-09-11 14:27 | Организационное | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите КВЛ-110 кВ Бакеево-Сигма от жизнедеятельности птиц. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-09-11 11:11 | Организационное | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне КВЛ-110 кВ Бакеево-Сигма несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Талдомский РЭС | 2017-09-11 14:12 | Техническое | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-355 и вырубку угрожающих падением веток. | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-09-11 14:29 | Техническое | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 6кВ фид.3 ПС №669 Рогачево и вырубку деревьев, угрожающих падением на КВЛ. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Талдомский РЭС | 2017-08-17 09:32 | Техническое | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-157 | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Талдомский РЭС | 2017-08-17 09:26 | Техническое | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Выполнено в срок | Провести замену зажима на вводе в дом №37 ул Дарвина гТалдом. | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-11 14:36 | Организационное | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-776 и вырубку угрожающих падением деревьев. | Гл. инженер СПРЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-08-17 09:20 | Техническое | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Выполнено в срок | Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №25, 26, 27 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-12 10:08 | Техническое | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | По результатам замеров при необходимости выполнить ремонт/усиление контура заземления опор №25, 26, 27 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров с целью приведения сопротивления заземления к нормативным значениям. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-17 09:20 | Техническое | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров на предмет наличия/соответствия заземления грозозащитного троса. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-11 11:15 | Техническое | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | В случае необходимости выполнить восстановление заземления грозозащитного троса. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-08-11 08:53 | Техническое | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  | Не выполнено | Выполнить замену изоляторов на полимерную типа ЛК-70/110 на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Яхрома-Дмитров. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-09-12 09:49 | Техническое | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отп-ми на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-05 14:50 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Дмитровского уч.СЛЭП М.А.Глинин
Солнечногорский РЭС | 2017-08-17 09:21 | Техническое | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф. 11636. | Мастер по ремонту КЛ БР №3 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 11:13 | Техническое | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-08-14 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ ф. 840304 "Б". | мастер МБ№5 Жаров А.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 11:14 | Техническое | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-08-14 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Железнодорожный проезд от ТП-894 и вырубку угрожающих падением на провода деревьев. | мастер МБ №5 Жаров А.С.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:20 | Техническое | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Выполнено в срок | Провести ремонт повреждённого участка КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово" | мастер Бр. №1 по в/в испытаниям Клапцов Д.С.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:18 | Техническое | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Выполнено в срок | Установить дополнительные репера по трассе КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово" | мастер Бр. №1 по в/в испытаниям Клапцов Д.С.
Северные ЭС | 2017-09-11 14:17 | Организационное | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Выполнено в срок | Направить обращение в Органы внутренних дел для выявления виновных лиц | гл. инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 11:14 | Техническое | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Выполнено в срок | Произвести ремонт концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10 кВ ф. ТП-1026-ТП-1077. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Клинский РЭС | 2017-09-12 09:47 | Техническое | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф.ЗТП-308 - МТП-179. | Мастер МБ №3 КлРЭС Овчинников А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-08-16 14:02 | Техническое | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Выполнено в срок | Сообщить владельцу КТП-1548 об отключении оборудования СЭС по его вине, о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. | Гл. инженер ДРЭС Чикин М.В.
Северные ЭС | 2017-09-15 08:49 | Организационное | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино" и при необходимости установить дополнительные репера. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Дмитровский РЭС | 2017-09-12 09:47 | Техническое | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ТП-792 - ТП-750. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Северные ЭС | 2017-09-21 10:57 | Техническое | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Произвести ревизию изоляции и покрытие ошиновки ячейки «Разъем ввода 6 кВ Т-1» термоусаживаемым изоляционным материалом. | Начальник Красногорской ГПС Дауэнгауэр П.Ф.
Северные ЭС | 2017-09-21 10:58 | Техническое | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Западным ЭС - филиалу ПАО "МОЭСК": "По согласованию с заводом-изготовителем НПП «Релематика» внести изменения в схему АВРЛ 35кВ в части исключения блокировки ЗМН 35кВ на ПС Снегири". | Зам. начальника СРЗА ЗЭС Гречуха А.В.
Северные ЭС | 2017-09-12 09:51 | Техническое | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст. | И.о. начальника Северного участка СЛЭП Д.Б.Меджидов
Северные ЭС | 2017-09-25 14:40 | Техническое | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц | И.о. начальника Северного участка СЛЭП Д.Б.Меджидов
Химкинский РЭС | 2017-09-14 11:24 | Техническое | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-08-25 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ ф.ЦРП-3сек.1 - ТП-377 сек.1. | Мастер ХРЭС Задворнов А.О.
Северные ЭС | 2017-09-25 14:39 | Техническое | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Уча I цепь. | И.о. начальника Северного уч.СЛЭП Д.Б.Меджидов
Северные ЭС | 2017-09-25 14:39 | Техническое | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | И.о. начальника Северного уч.СЛЭП Д.Б.Меджидов
Мытищинский РЭС | 2017-09-04 08:16 | Техническое | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.114 А ПС-416 "Красная Горка". | Старший мастер КЛ МРЭС Барсуков А.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-12 10:08 | Техническое | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | Выполнено в срок | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-6 кВ ф.Прогресс. Произвести испытание кабельного участка от ТП-757 до опоры №1. | Мастер по ремонту КЛ БР №1 СРЭС Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-12 10:07 | Техническое | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Выполнено в срок | Произвести замену разрядника ф.В КТП-1878 . Произвести внеплановое испытание разрядников КТП-1878. | мастер бригады №7 Бушенков С.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-12 16:04 | Техническое | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного участка КЛ-10кВ ф.ЦРП-23 (2 сек.) - ТП-418 (2 сек.). | Мастер по ремонту КЛ БР №1 СРЭС Киреев А.И.
Северные ЭС | 2017-10-05 14:52 | Организационное | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Произвести внеплановое опробование ВВк-10 кВ типа ВБЭС-27, эксплуатируемых на ПС №420 "Долгопрудная" (ф 593, ф 592). | Начальник МПУВЭС Кайков Б.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-09-21 10:50 | Техническое | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Выполнено в срок | Провести внеплановый ТВК РУ-0,4 кВ КТП-245. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Северные ЭС | 2017-09-29 14:28 | Техническое | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино-Вихрево с отп. на ПС Лешково, ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-09-29 14:28 | Техническое | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-21 11:06 | Техническое | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-612 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Главный инженер СПРЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-14 11:23 | Организационное | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-08-28 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-573. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-21 10:58 | Организационное | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Организовать проведение претензионно-исковой работы в отношении лица, повредившего опору №11 КВЛ-6 кВ Л-778. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-15 08:52 | Организационное | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-778. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-10-09 09:09 | Техническое | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид. 211 с ПС 197 Хотьково. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-09-12 10:57 | Техническое | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 35 кВ Демино-Рюмино. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-09-26 08:55 | Техническое | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №3 ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-09-26 08:54 | Техническое | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | По результатам замеров при необходимости выполнить ремонт/усиление контура заземления опоры №3 ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь с целью приведения сопротивления заземления к нормативным значениям. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-09-26 08:54 | Техническое | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ на предмет наличия/соответствия заземления грозозащитного троса. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-10-05 15:41 | Техническое | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Выполнено в срок | В случае необходимости выполнить восстановление заземления грозозащитного троса. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Солнечногорский РЭС | 2017-09-12 16:02 | Техническое | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Выполнено в срок | Произвести замену разрядника ф.В КТП-1360 и произвести внеплановое испытание разрядников 3-х фаз. | Мастер бригады №1 СРЭС Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-15 08:54 | Организационное | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр и испытание разрядников МТП-2560. | Мастер бригады №6 СРЭС Осипов А.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-15 08:50 | Техническое | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.26412 для определения участков в оранной зоне где существует угроза падения веток и деревьев. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Химкинский РЭС | 2017-09-25 14:40 | Организационное | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Выполнено в срок | Провести претензионно-исковую работу в отношении ФГБ ВОУ ВО "АГЗ МЧС РФ". | Старший мастер ХРЭС Федоров В.С.
Химкинский РЭС | 2017-10-23 09:03 | Техническое | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка КЛ-10кВ ф.ТП-182 сек.1,2-ТП-116 сек.1,2. | Мастер ХРЭС Пылаев П.В.
Пушкинский РЭС | 2017-09-12 10:12 | Техническое | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов ввода в жилой дом № 64 д.Введенское | Главный инженер ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-09-12 10:24 | Техническое | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода на вводе в дом уч.77 с.Рахманово. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Клинский РЭС | 2017-09-12 09:50 | Техническое | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.КРН "Покровка" - ЛР-169 и опиловку крон угрожающих деревьев. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-09-12 10:24 | Техническое | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Выполнено в срок | Осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-538 фид."ул.Ленинградская" и опиловку кроны дерева в пролете опор № 16-17 | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-09-12 16:03 | Техническое | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.44310 и перетяжку проводов в пролете опор № 73-74. | мастер МБ №1 Митряшин С.А.
Клинский РЭС | 2017-09-12 16:05 | Техническое | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.КРН "Покровка" - ЛР-169 | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-12 15:58 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Произвести замену концевой муфты и в/в испытание кабельной перемычки от опоры №68 до опоры №69. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-15 08:52 | Техническое | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт КВЛ-10 кВ ф. Хоругвино. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-15 08:57 | Организационное | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | Выполнено в срок | Выдать предписание ОАО"Строймонолитсервис" о возмещении ущерба. Составить совместный акт осмотра. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-11 11:18 | Организационное | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | Сообщить абонентам КТП-1090 о повреждении на их оборудовании. Провести подробный инструктаж о своевременных мероприятиях и ППР на своем электрооборудовании. Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-12 11:00 | Техническое | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | Произвести замену провода КВЛ 10 кВ ф. 840304 Б ПС 840 Омега в пролетах опор 1-2. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-15 08:54 | Организационное | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Выполнено в срок | Произвести осмотр КВЛ-10кВ ф.Бедово. | мастер бригады №2 Климушин А.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-21 10:45 | Техническое | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр по КВЛ-10кВ ф.ТП-497-КРН-69/9-ТП-465. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-09-06 07:58 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-08-28 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.6 от ТП-224 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-09-12 10:37 | Техническое | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Выполнено в срок | Провести осмотр ТП-348 и замену н/в рубильника в РУ-0,4 кВ. | мастер МБ Егоров С.Э.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-15 08:56 | Техническое | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.Геофизика. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-09-13 08:12 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-08-29 | Выполнено в срок | Провести ремонт оборудования КТП-348. Провести осмотр КВЛ 10 кВ Л-648 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер МБ Егоров С.Э.
Мытищинский РЭС | 2017-09-13 08:11 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-07 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф.137 | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-09-13 08:11 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-532. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-09-13 08:10 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-07 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-852Б. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Талдомский РЭС | 2017-09-12 10:22 | Техническое | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного ввода в дом №32. | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Талдомский РЭС | 2017-09-12 09:50 | Техническое | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Выполнено в срок | Произвести замену зажима на вводе вдом №15 д. Измайлово. | мастер ТРЭС Хайбулин Э.Н.
Талдомский РЭС | 2017-09-12 11:06 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ фид.8 от ПС №229 Темпы. | мастер ТРЭС Тихомиров Э.Э.
Талдомский РЭС | 2017-09-12 10:43 | Техническое | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Выполнено в срок | Заменить поврежденный зажим на вводе в дом №31. | Гл. инженерТРЭС Тупицын А.В.
Талдомский РЭС | 2017-09-12 10:55 | Техническое | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Выполнено в срок | восстановить контакт провода в зажиме в дом №123 | мастер ТРЭС Хайбулин Э.Н.
Талдомский РЭС | 2017-09-12 11:02 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов ввода в дом №7. | мастер ТРЭС Абдушев В.Р.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-21 10:46 | Техническое | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденных опорных изоляторов и внеплановый ТВК КТП-2388. | мастер бригады №2 Климушин А.А.
Северные ЭС | 2017-10-05 15:39 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-10-09 09:08 | Техническое | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Химкинский РЭС | 2017-09-25 14:37 | Техническое | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ ф.ЦРП-7 с.1 - ТП-204 с.1. | мастер Федоров В.С.
Дмитровский РЭС | 2017-09-12 10:52 | Техническое | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10кВ ф.14 от ПС №824 Юрьево и вырубку угрожающих падением веток. | Мастер Бр.№8 ДРЭС Шабанов И.О.
Пушкинский РЭС | 2017-10-06 09:25 | Техническое | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ Л-898 от ЦРП-13. | гл. инж. Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-09-15 08:57 | Организационное | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | Выполнено в срок | Провести ремонт КЛ 10 кВ Л.925 от ЦРП-9. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Северные ЭС | 2017-09-26 08:54 | Техническое | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-10-16 15:31 | Техническое | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | Выполнено в срок | Произвести установку защитного экрана и ПЗУ на оп.№25 ВЛ 110 кВ Ярцево-Ярославская. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-09-21 11:06 | Техническое | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ- 6 кВ фид. 322 от ПС 749 Сватково. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Красногорский РЭС | 2017-10-05 13:05 | Техническое | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ 10 кВ фид. РП-16120 сек 2 - ТП-26105 сек 2. | Король Д.Д.-мастер КрРЭС
Красногорский РЭС | 2017-10-06 14:52 | Организационное | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-09-08 | Выполнено в срок | Составить письмо к ООО "Вымпелсетьстрой" с предъявлением претензии на выполнение некачественного монтажа. | О.Ф. Дауэнгауэр - гл. инженер КрРЭС
Пушкинский РЭС | 2017-10-16 15:32 | Техническое | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 2017-10-13 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.23 от ПС №220 Ельдигино. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Красногорский РЭС | 2017-10-05 15:45 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ-10кВ ф. 16151 бета. | мастер Король Д.Д.
Химкинский РЭС | 2017-10-05 13:21 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-10кВ ф.837304 ПС-837 | мастер Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2017-09-21 10:55 | Организационное | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС. | мастер Пылаев П.В.
Мытищинский РЭС | 2017-10-04 08:16 | Техническое | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-09-12 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ K-Т-Б с ЦРП-14 до блок тр-ра. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-10-02 08:11 | Техническое | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.132 от ПС-416 "Красные горки" | старший мастер МРЭС Барсуков А.А.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-10-05 15:45 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-657 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Дмитровский РЭС | 2017-09-27 11:46 | Техническое | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Произвести перетяжку провода в пролете опор №44-45 ВЛ-6кВ ф.1 ПС Лаврово. | Мастер Бр.№9 ДРЭС Касаткин Д.С.
Дмитровский РЭС | 2017-10-05 14:44 | Техническое | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 10 фид.2 от ПС №160 Лаврово с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-09-27 11:46 | Техническое | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Поселок левая сторона от ТП-625 и опиловку веток угрожающих падением. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А
Солнечногорский РЭС | 2017-09-29 14:23 | Техническое | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф. 840304 Б с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Пушкинский РЭС | 2017-10-05 13:04 | Техническое | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 10 кВ фид. 89 от ПС №256 Громовое, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Красногорский РЭС | 2017-10-05 13:19 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ-10кВ фид.ТП-23053 сек.2 - ТП-23054 сек.2. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Пушкинский РЭС | 2017-10-05 13:01 | Техническое | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 59 ПС Гальцово, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-16 13:14 | Техническое | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Деревня от ТП-749, ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня четная сторона от ТП-781, ВЛ-0.4 кВ ф.1 от МТП-817, ВЛ 0,4 кВ ф. хутор Романова от ТП-542, ВЛ-0.4 фид.2 от КТП-525, ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-2421, ВЛ-0.4 кВ фид.1 от МТП-2335, ВЛ-0.4 кВ ф. д. Дубровки от КТП-1071, ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП-2366, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода. | Начальник СРЭС Михеев Д.П.
Пушкинский РЭС | 2017-10-05 15:32 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид 1 от МТП-322 и опиловку угрожающих падением веток. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-10-05 15:33 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-14 и опиловку угрожающих падением веток. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-09-27 11:48 | Организационное | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ф.П/Я-3, при необходимости произвести опиловку угрожающих падением веток. | мастер бригады №3 Шибаев В.И.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-10-06 14:53 | Техническое | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-10 кВ Л-724. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-10-03 11:26 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-10 кВ Л-612 с целью выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. | Гл. инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-10-12 09:10 | Техническое | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст I цепь. | Начальник Дмитровского участка СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-10-27 14:27 | Техническое | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Дмитровского участка СЛЭП М.А.Глинин
Мытищинский РЭС | 2017-10-04 08:14 | Техническое | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.138 от ПС №416 Красная Горка. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Северные ЭС | 2017-10-18 08:20 | Техническое | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | Выполнено в срок | Провести проверку ВЧЗ ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино ф.А, КС ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино ф.А, ФП ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино ф.А. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-10-05 13:02 | Техническое | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | Выполнено в срок | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ фид.2 от ПС №332 Лифаново, при необходимости обновить предупреждающие таблички и информационные знаки. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Дмитровский РЭС | 2017-10-05 13:02 | Техническое | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-139. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Клинский РЭС | 2017-10-05 15:44 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.Покровский, при необходимости опиловку угрожающих падением веток. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Северные ЭС | 2017-10-05 13:19 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Заменить силами ОАО МКЭР кабель №1 между МВ 3 сек. 10кВ и кабельной сборкой РТ-1. | Начальник Химкинского ПУВЭС В.С.Рицков
Северные ЭС | 2017-09-29 11:05 | Техническое | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  | Не выполнено | Организовать резервные каналы ТМ и ДТС от ПС «Ильинская» до ДЦ Московского РДУ по географически разнесенной трассе относительно трассы прохождения основных каналов ТМ и ДТС. | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Северные ЭС | 2017-09-29 11:05 | Организационное | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | Не выполнено | Подготовить, согласовать и утвердить схемы резервных каналов ТМ и ДТС от ПС «Ильинская» до ДЦ Московского РДУ по географически разнесенной трассе относительно трассы прохождения основных каналов ТМ и ДТС. | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Северные ЭС | 2017-10-05 15:30 | Организационное | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести инструктаж персоналу СДТУ СЭС о порядке оформления диспетчерских заявок на направления СДТУ при изменении их эксплуатационного состояния, в том числе при изменении согласованных схем прохождения каналов ТМ и ДТС и указанием рисков нарушений в работе СДТУ при пропадании оставшихся в работе СДТУ. | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Северные ЭС | 2017-10-05 13:07 | Организационное | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | В случае отказа в работе основного или резервного направления организации каналов связи от объекта электроэнергетики до ДЦ Московского РДУ, обеспечить подачу диспетчерской заявки на оставшееся в работе направление организации каналов связи до ДЦ Московского РДУ с указанием срока аварийной готовности к восстановлению данного направления. | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Северные ЭС | 2017-10-05 13:18 | Организационное | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Направить уведомления строительным организациям, выполняющим строительные работы в зоне пролегания ВОК ПС Ильинская – ПС Красногорская и ПС Ильинская – ПС Герцево о недопустимости выполнения строительных работ в зоне пролегания ВОК, угрожающих их целостности, задействованным в технологическом процессе обеспечения безаварийного функционирования объектов электроэнергетики. | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-10-05 15:40 | Организационное | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | Выполнено в срок | Произвести осмотр КВЛ-10кВ ф.Радищево. Произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на ВЛ. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Дмитровский РЭС | 2017-10-05 14:42 | Техническое | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-129. | Мастер Бр.№7 ДРЭС Шапилов В.В.
Мытищинский РЭС | 2017-10-05 08:09 | Техническое | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-09-18 | Выполнено в срок | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-471 и привести стрелу провиса проводов в соответствие с установленной нормой. | Мастер МРЭС Ребров И.Ю.
Мытищинский РЭС | 2017-10-05 08:09 | Техническое | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-09-26 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.114 А от ПС №416 "Красная Горка". | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-10-06 08:18 | Организационное | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Выполнено в срок | Сообщить владельцу КЛ-10 кВ л.845 об обесточении оборудования СЭС по его вине и о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. | Главный инженер МРЭС Фокин В.Н
Мытищинский РЭС | 2017-10-19 16:29 | Техническое | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 2017-09-26 | Выполнено в срок | Произвести замену ТТ-10 кВ присоединения ф.л.722-Г ЦРП-10. | Главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-10-05 08:08 | Техническое | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-471 и привести стрелу провиса проводов в соответствие с установленной нормой. | Мастер МРЭС Ребров И.Ю.
Дмитровский РЭС | 2017-10-06 09:23 | Техническое | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Выполнено в срок | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.602 ПС-325 Луговая. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Клинский РЭС | 2017-10-05 14:42 | Техническое | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.КРН "Голиково" - ЗТП-342 | мастер МБ №1 Митряшин С.А.
Клинский РЭС | 2017-10-05 14:41 | Техническое | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Выполнено в срок | Провести осмотр КТП-249, замену пинцета и ПН. | мастер МБ № 2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-10-05 15:36 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-423 фид."Левая сторона" | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-10-05 15:36 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролетах опор № 6-8 на ВЛ-0,4 кВ от МТП-423 фид."Левая сторона" | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-10-05 15:37 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр КТП-787, ревизию и протяжку контактов АВ фид."Ж/д № 15-41". | мастер МБ № 3 Овчинников А.В.
Северные ЭС | 2017-10-05 15:47 | Техническое | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Выполнено в срок | Произвести опробование отключения от защит и КУ МВ 6 кВ ф 41 ПС Водники. | Начальник СРЗиА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-10-05 15:46 | Техническое | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-09-27 | Выполнено в срок | Заменить дефектную КО МВ 6 кВ ф 41 ПС Водники. | Начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-11-14 10:31 | Техническое | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | Выполнено в срок | Проверить селективность работы защит на отходящей КВЛ 6 кВ ф 41 ПС Водники в случае создания ремонтных схем и, при необходимости, произвести расчёт и перестройку защит. | Начальник СРЗиА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-11-14 10:32 | Организационное | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации ООО "Связь энергомонтаж". | Главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Клинский РЭС | 2017-10-05 15:30 | Техническое | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-420 фид."Нечетная сторона". | мастер МБ №5 Цапенко М.Н.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-10-12 09:10 | Техническое | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Выполнено в срок | Произвести очистку и ревизию изоляции ячейки 10 кВ ф.Л-707 ЦРП-18. | Главный инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-10-05 14:48 | Техническое | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ячеек 10 кВ ЦРП-18. При необходимости провести очистку мест загрязнения изоляции. | Главный инженер СПРЭС Кузнецов А.В.
Красногорский РЭС | 2017-10-05 15:31 | Организационное | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении ООО "Вымпелсетьстрой" по факту некачественного монтажа оборудования. | Гл. инженер КрРЭС
Красногорский РЭС | 2017-10-12 09:10 | Техническое | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | Выполнено в срок | Провести внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф.РТП-16120 сек. 2 - ТП-26101 сек. 2. | Мастер КрРЭС - Король Д.Д.
Клинский РЭС | 2017-10-06 09:08 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-312 фид."д.Троицыно нечётная". | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Пушкинский РЭС | 2017-10-25 08:28 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фид.15 ПС №220 Ельдигино. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-10-23 09:05 | Техническое | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | Выполнено в срок | Провести внеплановое испытание разрядников на БМТП-2986. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Клинский РЭС | 2017-10-19 14:20 | Техническое | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-10 кВ фид.ТП-378 - ТП-350. | мастер Бриг. по испытаниям №1 Клапцов Д.С.
Клинский РЭС | 2017-10-17 11:38 | Техническое | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.587207 | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-10-17 11:38 | Организационное | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | Выполнено в срок | Заключить договор (с составлением локальной сметы) с лицом, виновным в технологическом нарушении, на возмездное осуществление аварийно-восстановительных работ. | зам. начальника КлРЭС Лопатин А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-10-25 14:36 | Техническое | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ фид.ТП-3229 - ТП-120. | Мастер Кабельного участка ДРЭС
Клинский РЭС | 2017-10-19 14:16 | Техническое | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | Выполнено в срок | Провести осмотр и ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП-1008 фид.1. | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Пушкинский РЭС | 2017-11-14 10:28 | Организационное | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-234 и опиловку угрожающих падением веток. | мастер ВЛ Петров Е.Ю.
Химкинский РЭС | 2017-11-01 11:24 | Техническое | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ПС №444 Бутаково ф. 444523 - ЦРП-32. | Мастер ХРЭС Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2017-11-01 11:22 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.ТП-114 сек.2 - ТП-232 сек.2. | Главный инженер КрРЭС Дауэнгауэр О.Ф.
Клинский РЭС | 2017-10-23 09:03 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.нечетная сторона от ТП-312 и опиловку угрожающих веток. | Гл. инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Пушкинский РЭС | 2017-11-01 11:21 | Техническое | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной кабельной вставки КВЛ-10 кВ Л-804. | мастер КЛ ПРЭС Паневский А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-11-01 11:28 | Техническое | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.ТП-1022 сек.1 - ТП-990. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Фролов П.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-10-25 14:36 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытания КЛ-10кВ ф.71510. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-01 11:25 | Техническое | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф. РТП -102 сек.2 - ТП-1011 сек.1 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Пушкинский РЭС | 2017-11-24 13:22 | Техническое | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.23 от ПС №514 Трубино. | мастер КЛ ПРЭС Паневский А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-11-10 08:21 | Техническое | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | Выполнено в срок | Произвести ремонт и в/в испытания ячейки ф.Л-964. | Главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Клинский РЭС | 2017-10-27 14:27 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-467 фид."Четная сторона" | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-10-27 14:21 | Техническое | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-467 фид."Четная сторона" | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Северные ЭС | 2017-11-24 13:23 | Техническое | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | Выполнено в срок | Произвести замену повреждённого ВВк-10 кВ ф.591. | И.о. начальника МПУВЭС Гусаров В.Е.
Северные ЭС | 2017-11-02 15:20 | Организационное | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | Направить ООО «ССУ - 5» обращение с предложением установить концевую кабельную заделку термоусаживаемого типа. | И.о. начальника МПУВЭС Гусаров В.Е.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-11-14 10:37 | Техническое | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-556, при необходимости обновить предупреждающие надписи и знаки. | Мастер СПРЭС Широков С.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-11-28 16:16 | Организационное | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-525. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-11-13 13:19 | Техническое | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | Выполнено в срок | Провести проверку и дополнительное уплотнение мест возможного проникновения грызунов и санитарную обработку от грызунов КРУ-10 кВ ПС № 444 Бутаково. | И. О. начальника ХПУВЭС М.Ю. Козинов
Северные ЭС | 2017-11-10 14:06 | Техническое | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | Выполнено в срок | Провести проверку и опробование работоспособности концевых выключателей клапанов сброса давления ячеек 10 кВ 3 секции 10 кВ КРУ-10 кВ ПС № 444 Бутаково. | И. О. начальника ХПУВЭС М.Ю. Козинов
Северные ЭС | 2017-11-14 10:30 | Техническое | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденного выключателя ф.444350. | И. О. начальника ХПУВЭС М.Ю. Козинов
Северные ЭС | 2017-11-10 14:12 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести замену неисправного реле РВ-10 и опробование МТЗ 110 кВ Т-3. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Клинский РЭС | 2017-10-27 14:25 | Техническое | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-117 фид."№ 1" и опиловку кроны дерева в пролете опор №9-10. | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Пушкинский РЭС | 2017-11-02 15:19 | Техническое | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной кабельной вставки КВЛ 6 кВ ф.83 ПС №77 Талицы. | мастер КЛ ПРЭС Паневский А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-11-02 08:30 | Техническое | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-22 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-538. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-11-10 08:22 | Техническое | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-23 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ Л-658. | мастер КЛ Липатов Б.А.
Клинский РЭС | 2017-11-14 10:39 | Техническое | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121. | Мастер МБ №2 КлРЭС Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-10 14:07 | Техническое | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | Выполнено в срок | Заменить поврежденную опору №2 КВЛ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121. | Мастер МБ №2 КлРЭС Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-10 13:35 | Организационное | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | Выполнено в срок | Направить запрос в полицию о сведениях по автотранспортному средству, ДТП с участием которого привело к повреждению опоры КВЛ-10 кВ ф.РП-56 - ЗТП-155 + ЗТП-121. | Главный инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Северные ЭС | 2017-11-13 13:19 | Техническое | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево – Смена II цепь. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-11-13 13:17 | Организационное | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2017-11-21 14:20 | Организационное | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Выполнено в срок | Организовать заключение договора на оказание услуг по ремонту провода ВЛ 110 кВ Ярцево-Смена II цепь с Ромашиным Дмитрием Юрьевичем. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Мытищинский РЭС | 2017-11-10 08:19 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-25 | Выполнено в срок | Провести осмотр КЛ-10 кВ Л-542 | мастер КЛ Лимпатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-11-10 08:20 | Организационное | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-25 | Выполнено в срок | Заключить договор (с составлением локальной сметы) с лицом, виновным в технологическом нарушении, на возмездное осуществление аварийно-восстановительных работ. | зам. начальника МРЭС Волощук И.Г.
Мытищинский РЭС | 2017-11-23 16:17 | Техническое | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ Л-605. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-11-23 16:16 | Организационное | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Выполнено в срок | Выдать предписание сторонней организации о запрете работ в охранной зоне КВЛ-6 кВ Л-605. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Химкинский РЭС | 2017-11-14 10:29 | Техническое | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ 10кВ ф.688105 А+Б | мастер Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2017-11-10 13:29 | Организационное | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС. | мастер Пылаев П.В.
Северные ЭС | 2017-11-21 14:21 | Техническое | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Полевая с отп. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2018-01-11 14:32 | Техническое | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | Выполнено в срок | Произвести вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев в пр.оп.№№ 61-62 ВЛ 110 кВ Ярцево-Полевая с отп. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Химкинский РЭС | 2017-11-21 14:22 | Техническое | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф. ТП-135 с.2 - ТП-191 с.2. | мастер Пылаев П.В.
Пушкинский РЭС | 2017-11-14 10:30 | Техническое | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-1071 и опиловку угрожающих падением веток. | мастер ВЛ ПРЭС Петров Е.Ю.
Дмитровский РЭС | 2017-11-23 16:15 | Техническое | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Выполнено в срок | Провести внеплановый ТВК контактных соединений ТП-256. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Пушкинский РЭС | 2017-11-14 10:30 | Техническое | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от РП-164 и опиловку угрожающих падением веток | мастер ВЛ Петров Е.Ю.
Мытищинский РЭС | 2017-11-10 08:18 | Техническое | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-10-31 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-649А (ЦРП-6 - КТП-1068). | мастер КЛ МРЭС Фокин Д.И.
Красногорский РЭС | 2017-11-10 13:30 | Техническое | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка и неочередное испытание КЛ 6кВ ф.РТП-5007 с.1 - ТП-6784 с.1. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Пушкинский РЭС | 2017-12-04 15:33 | Техническое | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-231. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-13 13:16 | Техническое | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Выполнено в срок | Произвести замену разрядников на КТП-464. | мастер бригады №6 Осипов А.А.
Клинский РЭС | 2017-11-10 13:32 | Техническое | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.ЦРП-51 - Реклоузер "Белозерки" - ТП-99. | Мастер МБ №3 КлРЭС Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-01 14:58 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.РП-55 с.1 - ЗТП-335 с.1. | мастер Бригады по экспл. КЛ Каланжов А.А.
Клинский РЭС | 2017-11-28 16:19 | Техническое | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.24702 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | мастер МБ №5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-11-21 15:04 | Техническое | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.левая сторона от КТП-675. | мастер МБ №5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-11-10 13:33 | Техническое | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" МТП-127. | Мастер МБ №3 КлРЭС Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-10 13:34 | Техническое | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Выполнено в срок | Заменить провода ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" МТП-127 в пролете опор № 4-5. | Мастер МБ №3 КлРЭС Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-10 13:34 | Техническое | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Выполнено в срок | Провести ревизию контактных соединений АВ РУ-0,4 кВ МТП-455. | Мастер МБ №5 КлРЭС Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-11-16 13:15 | Техническое | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр и ревизию оборудования РУ 0,4 кВ МТП-827. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-21 14:57 | Техническое | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 2017-11-05 | Выполнено в срок | Провести осмотр и ревизию оборудования РУ 0,4 кВ КТП-1057. | мастер МБ № 2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-10 13:59 | Техническое | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Центральная" КТП-343. | Мастер МБ №7 КлРЭС Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-11-10 14:05 | Техническое | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | Выполнено в срок | Заменить провода ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Центральная" КТП-343 в пролете опор № 9-10. | Мастер МБ №7 КлРЭС Пауков А.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-13 13:17 | Техническое | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид 2019 ПС 20 Алабушево. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Талдомский РЭС | 2017-11-14 10:38 | Техническое | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода на ВЛ 10 кВ фид.6 от ПС 286 в пролёте опор №2-3 отпайки к ТП-19. | мастер ТРЭС Хайбулин Э.Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-14 10:34 | Техническое | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр и перетяжку проводов в местах нарушения габарита стрелы провиса КВЛ-10кВ ф.32921. | Мастер МБ №4 СРЭС Катин Д.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-14 10:34 | Техническое | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Лопотово и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Мастер МБ №4 СРЭС Катин Д.С.
Северные ЭС | 2017-11-14 10:36 | Организационное | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | Выполнено в срок | Повторно направить уведомления организациям, выполняющим работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, о пролегании в зоне строительства волоконно-оптических кабелей ПАО «МОЭСК». | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Северные ЭС | 2017-11-14 10:38 | Организационное | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Выполнено в срок | Организовать взаимодействие с организациями, выполняющими работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Обеспечить усиленный надзор силами специалистов филиала при проведении работ в зоне пролегания кабеля. | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Пушкинский РЭС | 2017-11-24 13:24 | Техническое | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-756. | мастер КЛ ПРЭС Паневский А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-11-14 10:31 | Техническое | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ. 6 кВ фид.528 от ПС №627 Лешково. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Северные ЭС | 2017-11-21 14:21 | Техническое | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2018-01-11 14:32 | Техническое | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | Выполнено в срок | Произвести вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев в пролете опор №23-24 ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-12-18 16:32 | Техническое | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Мцыри - Алабушево. | Начальник октябрьского участка Гарин А.О.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:28 | Техническое | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | Провести замену проводов всех фаз в пролете опор №59 - портал ПС №20 Алабушево. | Начальник октябрьского участка Гарин А.О.
Северные ЭС | 2017-12-12 10:10 | Техническое | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мцыри - Алабушево. | Начальник октябрьского участка Гарин А.О.
Химкинский РЭС | 2017-11-24 13:24 | Техническое | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ ф.837304. | мастер Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2017-11-21 14:25 | Организационное | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества с представителем виновной организации. Выдать предписание о запрете работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС. | мастер Пылаев П.В.
Талдомский РЭС | 2017-11-23 16:21 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-23 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид 3 ПС-393 Станки 1. | мастер ТРЭС Тихомиров Э.Э.
Мытищинский РЭС | 2017-11-21 08:06 | Техническое | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-11-09 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного кабельного участка КВЛ-6 кВ Л-605 (оп.15 - ТП 261). | мастер КЛ МРЭС Липатов Б.А.
Клинский РЭС | 2017-11-21 14:55 | Техническое | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-54 фид."Чётная сторона" | мастер МБ №1 Митряшмн С.А.
Клинский РЭС | 2017-11-21 14:33 | Техническое | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ от МТП-54 фид."Чётная сторона" | мастер МБ №1 Митряшмн С.А.
Мытищинский РЭС | 2017-11-30 08:11 | Техническое | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.114А. | мастер КЛ МРЭС Липатов Б.А.
Северные ЭС | 2017-11-29 15:56 | Техническое | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | Выполнено в срок | Произвести демонтаж поврежденного грозотроса в пролете опор № 37-40 ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-11-29 15:56 | Техническое | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-11-21 16:20 | Техническое | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | Не выполнено | Произвести монтаж грозотроса в пролете опор №37-40 ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-11-21 16:22 | Техническое | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | Не выполнено | Произвести внеплановое измерение величины сопротивления заземления опор № 37, 38, 39 ВЛ 110 кВ Подсосино-Хотьково. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Клинский РЭС | 2017-11-21 14:50 | Техническое | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | Выполнено в срок | Провести осмотр и ревизию н/в оборудования КТП-705. | мастер МБ № 2 Матвеев А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-11-30 08:11 | Техническое | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.5 от ПС №325 Луговая. | мастер КЛ МРЭС Липатов Б.А.
Клинский РЭС | 2017-11-21 14:26 | Техническое | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-312 фид."Нечетная сторона" | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-11-21 14:26 | Техническое | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 4-5 | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-11-24 13:39 | Техническое | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | Выполнено в срок | Осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-749 фид."№ 3" | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-11-24 13:18 | Техническое | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Перетяжка проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-749 фид."№ 3" | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-12-01 14:57 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.26412. Провести вырубку угрожающих падением деревьев. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-12-01 14:57 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.Погорелово. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев. | мастер бригады №4 Катин Д.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-24 13:26 | Техническое | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.840604 от ПС №840 Омега. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Клинский РЭС | 2017-11-24 13:38 | Техническое | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-549 фид."№ 2" | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-29 15:57 | Техническое | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.7109. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-11-28 16:15 | Техническое | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.2018А. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2017-12-01 14:53 | Техническое | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.7102. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Северные ЭС | 2017-12-01 11:44 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-12-20 13:18 | Техническое | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-12-01 14:57 | Организационное | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Направить письмо в администрацию г.Долгопрудный с просьбой произвести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения каких-либо мероприятий в охранных зонах ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Мытищинский РЭС | 2017-12-11 08:14 | Техническое | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода на КВЛ 6 кВ Л-606 от ТП-129 в пролёте опор №32-33. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-11-28 16:18 | Техническое | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23 фид.2 | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2017-11-30 08:11 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Провести осмотр и ревизию н/в оборудования МТП-1352. | мастер МБ Ребров И.Ю.
Мытищинский РЭС | 2017-11-30 08:12 | Техническое | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Произвести замену поврежденной концевой заделки КВЛ 6 кВ Л-606. | мастер КЛ МРЭС Липатов Б.А.
Дмитровский РЭС | 2017-12-05 09:59 | Техническое | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 10 кВ ЦРП-17. | Мастер МБ №7 ДРЭС Шапилов В.В.
Дмитровский РЭС | 2017-12-18 16:34 | Техническое | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка и в/в испытания КЛ 10 кВ фид. 602 от ПС №325 Луговая (ПС-325 - ТП-2805). | Мастер Кабельного участка ДРЭС Фролов П.А.
Красногорский РЭС | 2017-11-28 16:14 | Организационное | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Выполнено в срок | Организовать производство ремонта поврежденных КЛ 10кВ фид.26426 и КЛ 10 кВ фид.26429 за счет средств сторонней организации ООО " СК Энергетик". | Гл. инженер КрРЭС Дауэнгауэр О.Ф.
Клинский РЭС | 2017-11-24 13:36 | Техническое | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-350 фид."ул.Советская". | мастер МБ № 5 Цапенко М.Н.
Клинский РЭС | 2017-11-24 13:37 | Техническое | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | Выполнено в срок | Провести ревизию изоляторов на опоре № 35. | мастер МБ № 5 Цапенко М.Н.
Северные ЭС | 2017-12-18 16:34 | Техническое | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Выполнено в срок | Провести ревизию уплотнителей всех клеммных ящиков установленных на ОРУ ПС 110 кВ Сенеж на предмет износа и возможности попадания атмосферных осадков внутрь клеммного ящика. | Гл. специалист СРЗА Пудов С.В.
Северные ЭС | 2017-12-01 14:55 | Техническое | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр и ревизию контактных систем ячеек типа СЭЩ-59 1,2 секций 10 кВ ПС Аксаково. | Начальник Хлебниковской ГПС МПУВЭС И.В.Уткин
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-11-28 16:14 | Техническое | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ Л-627. | мастер Кузнецов А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-12-18 16:33 | Техническое | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-627. | мастер Кузнецов А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-12-01 08:29 | Организационное | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС. | мастер КЛ МРЭС Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-12-01 08:30 | Техническое | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2017-11-21 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6кВ Л-605. | мастер КЛ МРЭС Липатов Б.А.
Мытищинский РЭС | 2017-12-14 13:45 | Техническое | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-11-21 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Л-605 от ТП-1057. | главный инженер МРЭС Фокин В.Н.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-12-01 14:56 | Организационное | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид. 63 от ПС 816 Торбеево | Главный инженер Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-12-05 09:57 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Фид. 223 от ПС 749 Сватково. | Гл. инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2018-01-11 14:40 | Техническое | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | Выполнено в срок | Провести осмотр трассы КЛ-6 кВ Фид. 223 от ПС 749 Сватково и установку дополнительных реперов по трассе. | Гл. инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Красногорский РЭС | 2017-12-12 10:10 | Техническое | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | Выполнено в срок | Провести осмотр трассы КЛ 10 кВ фид.145101, фид.145201 ПС №145 Нахабино, по результатам осмотра обновить расположенные по трассе репера. | Начальник КрРЭС Хлебнов Д.Ф.
Красногорский РЭС | 2017-11-28 16:16 | Организационное | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Выполнено в срок | Организовать проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту поврежденного кабеля КЛ-10 кВ фид.145101, фид.145201 за счёт ООО "АртСтрой". | Начальник КрРЭС Хлебнов Д.Ф.
Дмитровский РЭС | 2017-11-28 16:17 | Техническое | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП -2140. По результата замеров, при необходимости, провести перераспределение нагрузки. | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-11-28 16:37 | Техническое | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | Выполнено в срок | ТП 1046 произвести замену 2 проходных изоляторов. | Мастер Бр.№7 ДРЭС Шапилов В.В.
Северные ЭС | 2017-12-04 15:34 | Техническое | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр оборудования КРУН 6 кВ ПС Лешково и при необходимости уплотнить места возможного проникновения крыс. | Начальник СПГПС СПУВЭС СПС Парис И.А.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:55 | Техническое | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 2017-11-25 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.ЗТП-308 - ЗТП-302. | мастер Бр по экспл КЛ Каланжов А.А.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:55 | Техническое | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 2017-11-25 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ фид.ЗТП-308 - ЗТП-302. | мастер Бр по экспл КЛ Каланжов А.А.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:53 | Техническое | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2017-11-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.64602. | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 16:07 | Техническое | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-19 | Выполнено в срок | Провести внеплановое испытание разрядников на МТП-237. | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Северные ЭС | 2017-12-05 09:56 | Техническое | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ Радищево - Берёзки - I. | мастер Бр по экспл КЛ Каланжов А.А.
Клинский РЭС | 2017-12-20 13:17 | Организационное | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Выполнено в срок | Провести внеплановый инструктаж с персоналом бригад по ремонту и эксплуатации КЛ-0,4-35 кВ по теме "технология монтажа соединительных муфт КЛ". | гл. инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Пушкинский РЭС | 2018-01-11 14:36 | Техническое | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Л-872 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | мастер ВЛ Петров Е.Ю.
Химкинский РЭС | 2017-12-12 10:11 | Техническое | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КТП-208. | Мастер МБ № 2 ХРЭС Метелкин В.Б.
Северные ЭС | 2017-12-18 16:33 | Техническое | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр оборудования ЗРУ-10 кВ ПС Константиново и при необходимости уплотнить места возможного проникновения крыс. | Начальник ДГПС ДПУВЭС Казарин А.В.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:26 | Организационное | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | Выполнено в срок | Организовать замену дефектного ТН 2 секции 220 кВ ф.А ПС Хвойная за счет сил и средств завода-изготовителя. | Начальник МПУВЭС В.Е.Гусаров
Северные ЭС | 2018-01-11 14:27 | Организационное | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | Выполнено в срок | Организовать претензионную работу в отношении завода-изготовителя дефектного ТН-220 кВ. | Начальник СПС А.А.Бережной
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:51 | Техническое | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2017-11-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.5 от РП-51 на участке рекл."Белозерки" - ЗТП-99. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:52 | Техническое | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2017-11-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт провода в пролете опор №6-7 отпайки на КТП-536. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-12-12 10:21 | Организационное | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6кВ ф. 1 от ПС №691 Лаврово и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-12-12 10:22 | Организационное | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Выполнено в срок | Произвести повторный инструктаж персоналу организации ООО"Компонент" о правилах производства работ проводимых вблизи охранной зоны КЛ. | мастер по ремонту КЛ БР №3 Алексеев Л.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-12-12 10:12 | Техническое | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденной КЛ-10кВ ф.438102 за счет средств организации ООО"Компонент". | мастер по ремонту КЛ БР №3 Алексеев Л.В.
Пушкинский РЭС | 2017-12-12 10:22 | Техническое | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид. 59 ПС 826 Гальцово. | мастер ВЛ Петров Е.Ю.
Пушкинский РЭС | 2018-01-11 14:33 | Техническое | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ф.59 с целью выявления и вырубки угрожающих падением деревьев. | мастер ВЛ Петров Е.Ю.
Пушкинский РЭС | 2017-12-18 16:36 | Техническое | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2017-12-01 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ фид.1. | мастер ВЛ Петров Е.Ю.
Мытищинский РЭС | 2017-12-14 13:45 | Техническое | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-02 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП-104 и опиловку угрожающих веток. | Гл. инженер МРЭС Фокин В.Н.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:39 | Техническое | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Эра с отп. на ПС Время. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-12-12 10:04 | Организационное | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП
Северные ЭС | 2017-12-12 10:09 | Организационное | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Клинский РЭС | 2017-12-12 10:22 | Техническое | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-236 фид."Деревня" | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:50 | Техническое | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2017-11-29 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.РП-52 с.I - ЗТП-387 с.I - ЗТП-204 | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Красногорский РЭС | 2018-01-11 14:26 | Техническое | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановые испытания КЛ-10кВ ф.ТП-24749 РУ-1 - ТП-24750 РУ-1. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Химкинский РЭС | 2018-01-11 14:43 | Техническое | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. 688508 А+Б от ПС №688 Планерная | Мастер Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2017-12-18 14:24 | Организационное | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание сторонней организации ООО "ТЦ Энергоспектр" о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС. | Мастер Пылаев П.В.
Пушкинский РЭС | 2018-01-11 14:44 | Техническое | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид.81 ПС №77 Талицы. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:48 | Техническое | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 2017-12-09 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-787 фид."ж/д № 43-89". | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:48 | Техническое | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 2017-12-09 | Выполнено в срок | Заменить дефектный прокалывающий зажим на опоре №1. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 15:20 | Техническое | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2017-12-10 | Выполнено в срок | Провести аварийно-восстановительные работы на опоре № 45А в сторону отпайки на КТП-960 | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-12-20 16:09 | Техническое | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-10 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.14415 от ПС №144 Першутино. | мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-12-20 16:13 | Организационное | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр по КВЛ-6кВ ф.42962 от ПС №429 Шереметьево. | мастер бригады №6 Осипов А.А.
Дмитровский РЭС | 2017-12-20 16:12 | Техническое | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-6кВ фид.ЦРП-30 Батюшково - ТП-553 - ТП-520 - ТП-522 - ТП-802 - ТП-812 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Северные ЭС | 2017-12-18 14:26 | Организационное | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | Выполнено в срок | Организовать резервный канал передачи телеинформации с ПС «Смена» на ДП Севернорй ОЗ ОТиСУ с ретрансляцией на ДЦ МосРДУ с использование арендованного канала ООО «АБН». | Начальник ССДТУ Сафин М.И.
Северные ЭС | 2017-12-20 15:28 | Техническое | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  | Не выполнено | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-12-20 15:28 | Техническое | 2018-04-15 | 2018-04-15 |  | Не выполнено | Выполнить монтаж одного и замену второго грозотроса в пролете опор №1-2 ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-12-20 15:38 | Техническое | 2018-03-31 | 2018-03-31 |  | Не выполнено | Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 1, 2 ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча. | Начальник Северного уч.СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2018-01-11 14:28 | Организационное | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча включить в ИПР 2018-2023г. | Начальник СЛЭП И.Ю. Слободкин
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:46 | Техническое | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ф.42961 от ПС №429 Шереметьево. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:40 | Техническое | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытания поврежденной КЛ 10 кВ ф.406 от ПС №438 Бакеево. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Дмитровский РЭС | 2018-01-11 14:47 | Техническое | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | Выполнено в срок | Произвести ревизию контактных соединений выключателей в РУ 0,4 кВ ТП-754. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Дмитровский РЭС | 2018-01-11 14:48 | Техническое | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-404. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Дмитровский РЭС | 2018-01-11 14:48 | Техническое | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | Выполнено в срок | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ фид.1 ПС 577 Якоть и опиловку угрожающих падением веток. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:38 | Организационное | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | Выполнено в срок | Составить совместный акт о повреждении кабеля с ООО"Спецстройкомплект". Произвести инструктаж по правилам производства работ проводимых вблизи действующих электроустановок. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:29 | Техническое | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт КЛ-10кВ ф.438102 за счет средств организации ООО"Спецстройкомплект". | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:47 | Техническое | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Выполнено в срок | Произвести токовые замеры по секции №2 ТП-487. | мастер бригады №8 Реул В.А.
Красногорский РЭС | 2018-01-22 10:20 | Техническое | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеочередное испытание КЛ-10кВ ф. 2828. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Дмитровский РЭС | 2018-01-11 14:49 | Техническое | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | Выполнено в срок | Провести опиловку угрожающих веток у д.1 д.Сысоево. | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Красногорский РЭС | 2018-01-11 14:50 | Техническое | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеочередное испытание КЛ-10кВ фид.ЦРП-14 сек.1 - РТП-81 сек.1. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Сергиево-Посадский РЭС | 2018-01-11 14:42 | Организационное | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Выполнено в срок | Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.440 ПС №105 Смена и внеплановое испытание КЛ-10 кВ. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2018-01-11 14:54 | Организационное | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-12-29 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид. 99 от ПС №391 Подсосино. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2018-01-11 14:44 | Организационное | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Выполнено в срок | Произвести ремонт и внеплановые в/в испытания КЛ 10 кВ фид.411 ПС №197 Хотьково. | Главный инженер СПРЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2018-01-11 14:44 | Техническое | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КТП-0434. | Гл. инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2018-01-11 14:29 | Техническое | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид. 97 с ПС 391 Подсосино. | Главный инженер СП РЭС Кузнецов А. В.
Красногорский РЭС | 2018-01-11 14:49 | Техническое | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановое испытание кабеля кабельной вставки КВЛ 6кВ ф.ПС 67сек.2-РТП 5007 сек.1. | Король Д.Д. - мастер КрРЭС
Талдомский РЭС | 2018-02-05 11:08 | Техническое | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.ТП-360 - ТП-361 за счет средств организации ООО "Электроресурс-М". | Гл. инженер ТРЭС Тупицын А.В.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:40 | Техническое | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Выполнено в срок | Произвести замену проходного изолятора и осмотр КТП-1019. | мастер бригады №1 Широков А.О.
Химкинский РЭС | 2018-01-11 14:25 | Техническое | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ фид.688105 А+Б от ПС №688 Планерная, КЛ-10кВ фид.671218 А+Б от ПС №671 Старбеево. | мастер Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2018-01-11 14:43 | Организационное | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Выполнено в срок | Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной хоне КЛ без согласования СЭС. | мастер Пылаев П.В.
Химкинский РЭС | 2018-01-22 10:29 | Организационное | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | Выполнено в срок | Организовать работу по возмещению нанесенного материального ущерба за счет средств организации ООО "КонтактГазСервис", повредившей КЛ. | Гл. инженер ХРЭС Тимошенко А.Н.
Клинский РЭС | 2018-01-11 14:36 | Техническое | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр оборудования РП-65. | Мастер МБ № 6 КлРЭС Гордеев А.Г.
Клинский РЭС | 2018-01-11 14:46 | Техническое | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Выполнено в срок | Произвести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф.32805 от ПС №328 Ожогино. | Мастер по эксплуатации КЛ КлРЭС Каланжов А.А.
Клинский РЭС | 2018-01-11 14:41 | Техническое | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ фид.64705. | мастер МБ №2 Матвеев А.В.
Клинский РЭС | 2018-01-11 14:43 | Техническое | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытания кабельной выкидки на вводе в ЗТП-377. | мастер Бригады по эксплуатации КЛ
Солнечногорский РЭС | 2018-01-26 14:20 | Техническое | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.ЦРП 49 сек.1 - ТП 472 сек.1. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:35 | Техническое | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.РП-5 - ТП-438 сек.1 и оборудования КТП-2596. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Солнечногорский РЭС | 2018-01-11 14:35 | Техническое | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Прибрежный. | мастер бригады №4 Катин Д.С.
Северные ЭС | 2018-01-25 14:08 | Техническое | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево I цепь. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2018-01-11 14:25 | Техническое | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Бутаково-Бурцево I, II цепь. При выявлении нагрева в контактном соединении провода, запланировать его ремонт с помощью спиральной арматуры. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Пушкинский РЭС | 2018-01-22 10:28 | Организационное | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | Выполнено в срок | Провести претензионно-исковую работу в отношении ООО "СГМ" по факту повреждения кабеля КЛ-6 кВ ф.90 ПС №228 "Зеленоградская" - ЦРП-21. | Начальник ПРЭС Иванов А.А.
Северные ЭС | 2018-01-25 14:41 | Техническое | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров с целью выявления загрязненной изоляции. При выявлении включить замену загрязненных изоляторов в капремонт 2018г. | Начальник Дмитровского участка СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2018-01-11 14:34 | Техническое | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Выполнено в срок | Произвести замену трех гирлянд изоляторов ПС-6,5 на опоре №14 ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров на изоляторы типа ПС-70. | Начальник Дмитровского участка СЛЭП М.А.Глинин
Пушкинский РЭС | 2018-02-05 11:08 | Техническое | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-815. | мастер по ремонту КЛ Паневский А.В.
Клинский РЭС | 2018-01-11 14:41 | Техническое | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.587206. | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Красногорский РЭС | 2018-01-22 10:29 | Организационное | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Выполнено в срок | Организовать работу по возмещению нанесенного материального ущерба за счет средств организации ООО "Кей Лук Менеджмент Контракшн", повредившей ВЛ. | Начальник КрРЭС - Хлебнов Д.Ф.
Красногорский РЭС | 2018-01-11 14:38 | Техническое | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.Мцыри. | Гл. инженер КрРЭС Дауэнгауэр О.Ф.
Красногорский РЭС | 2018-01-11 14:33 | Организационное | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10кВ фид. Лира по гарантии за счет организации ООО "Капитал строй". | Начальник КрРЭС Хлебнов Д.Ф.
Северные ЭС | 2018-01-25 14:07 | Техническое | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 220 кВ Левобережная-Старбеево II цепь. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2018-01-10 10:59 | Техническое | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | Не выполнено | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2018-01-11 14:25 | Организационное | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Выполнено в срок | Направить письмо в администрацию городского округа Химки с просьбой провести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения мероприятий в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ. | Начальник СЛЭП И.Ю.Слободкин
Северные ЭС | 2018-02-05 11:07 | Организационное | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Выполнено в срок | Разработать схемно-режимное решение по переводу нагрузки ф.13 Дмитровского РЭС при ремонтном режиме на ПС "Воробьево" с переводом нагрузки секций шин 6 кВ ПС "Воробьево" на один трансформатор 35/6 кВ. | Зам. главного инженера по РС Макурин В.М.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:39 | Техническое | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования ОРУ-35 кВ ПС "Воробьево". | Начальник ХПУВЭС Козином М.Ю.
Клинский РЭС | 2018-01-22 10:19 | Техническое | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Выполнено в срок | Провести ремонт и в/в испытания КЛ-6 кВ фид.18129. | мастер Бригады по эксплуатации КЛ Каланжов А.А.
Мытищинский РЭС | 2018-01-11 09:08 | Техническое | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ Л-606. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Мытищинский РЭС | 2018-01-11 09:08 | Техническое | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 6 кВ Л-606 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер МБ Шаповалов А.С.
Дмитровский РЭС | 2018-01-11 14:29 | Техническое | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | Выполнено в срок | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.562 ПС 325 Луговая. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Фролов П.А..Н.
Дмитровский РЭС | 2018-01-11 14:33 | Техническое | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.9 ПС 148 Вязовка и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Северные ЭС | 2018-01-10 17:29 | Организационное | 2018-02-10 | 2018-02-10 |  | Не выполнено | Провести внеплановое ТО СВВк6 сек 6 кВ с заменой автомата +/- ШП СВВк 6 сек 6 кВ и опробованием АВР 5-6 сек 6 кВ. | Начальник Пушкинской ГПС К.А.Шубейкин
Северные ЭС | 2018-01-10 17:29 | Техническое | 2018-02-10 | 2018-02-10 |  | Не выполнено | Произвести внеплановое измерение сопротивления изоляции кабелей ВК, проходящих в ОРУ-110 кВ, в месте пережатия плитой кабельного канала. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:37 | Техническое | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | Выполнено в срок | Выполнить питание преобразователи интерфейсов приемопередающих устройств основного и резервного каналов передачи данных ПС Красногорская от 2-х независимых блоков питания. | Начальник СТМ Трущенков И.П.
Клинский РЭС | 2018-01-11 14:07 | Организационное | 2018-02-11 | 2018-02-11 |  | Не выполнено | Разработать график внеочередных испытаний трансформаторов тока типа ТФМЗ-110 на ПС 181 "Клин" | Начальник Дмитровского ПУВЭС Шарапов С.Е.
Северные ЭС | 2018-01-11 14:07 | Техническое | 2018-02-11 | 2018-02-11 |  | Не выполнено | Произвести замену выносных трансформаторов тока типа ТФЗМ-110 присоединения ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин II цепь на встроенные трансформаторы тока типа ВСТ. | Начальник Клинской ГПС Походаев С.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-02-16 11:01 | Техническое | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | Выполнено в срок | Заменить поврежденный рубильник в МТП-26. | мастер бригады №6 Осипов А.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-02-06 11:34 | Техническое | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | Выполнено в срок | Произвести ППР на оборудовании МТП-26 д.Носово. | мастер бригады №6 Осипов А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-01-18 08:51 | Техническое | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-01-16 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ л.925+658 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер Шаповалов А.С.
Пушкинский РЭС | 2017-03-10 13:39 | Техническое | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.50 от ПС 215 Новософрино. | мастер Луков А.И.
Мытищинский РЭС | 2017-01-27 08:12 | Техническое | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 2017-01-09 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-6 кВ ф.132. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-01-27 08:11 | Техническое | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-1095 ф.3 в пролёте опор №4-5 | мастер Шаповалов А.С.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 10:55 | Техническое | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода в пролете опор №184-185 ВЛ-6кВ ф. 3 от ПС №148 Вязовка. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 10:54 | Техническое | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода на ВЛ 6кВ ф.6 от ПС №207 Ветрово в пролете опор №126-127 | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 10:53 | Техническое | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВТП-1007. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:53 | Техническое | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | Выполнено в срок | Провести внеочередной тепловизионный контроль силового оборудования ПС №116 "Солнечногорск". | Начальник Сенежской ГПС Титов С.С.
Северные ЭС | 2017-04-20 13:08 | Техническое | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | Выполнено в срок | Провести ремонтному персоналу инструктаж по теме: "Критерии браковки опорной изоляции во время проведения ремонтных работ." | Начальник ДПУВЭС Шарапов С.Е.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 10:49 | Техническое | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-1017. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 11:09 | Техническое | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-55. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 11:42 | Техническое | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-1007. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 10:47 | Техническое | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-649. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 10:48 | Техническое | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-1174. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Мытищинский РЭС | 2017-01-27 08:09 | Техническое | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-01-10 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ л.605 | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-10 14:14 | Техническое | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6-кВ ф.ЦРП-26 - ТП-894 сек.2. | мастер по ремонту КЛ БР №1 Киреев А.И.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 14:08 | Техническое | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП 907. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Северные ЭС | 2017-03-10 14:26 | Техническое | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | Выполнено в срок | Произвести замену провода в пролете опор №25-26 ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино. | Начальник Октябрьского уч. СЛЭП Гарин А.О.
Северные ЭС | 2017-03-10 13:34 | Техническое | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино. | Начальник Октябрьского уч. СЛЭП Гарин А.О.
Северные ЭС | 2017-03-10 14:06 | Техническое | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Выполнено в срок | Произвести верховую ревизию ВЛ 35 кВ Поварово-Воронино. | Начальник Октябрьского уч. СЛЭП Гарин А.О.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:52 | Техническое | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | Выполнено в срок | Выполнить ревизию, измерение скоростных характеристик контактора РПН Т-1 ПС "Октябрьская" в условиях завода РЭТО. | Начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-03-14 11:40 | Техническое | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | Выполнено в срок | Провести ревизию схем управления МВ МВ 6 кВ Т-1 и АВР ШСМВ 1 сек 6 кВ ПС "Октябрьская". | Начальник Октябрьского производственного сектора СРЗА – Шарахов Ю.А.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:27 | Организационное | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | Выполнено в срок | Подготовить распоряжение, предусматривающее изменение режима работы РПН трансформаторов при температуре окружающего воздуха ниже - 20 градусов. | Начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:29 | Организационное | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-09 | Выполнено в срок | Провести инструктаж оперативному персоналу об изменении режима работы РПН трансформаторов при температуре окружающего воздуха ниже - 20 градусов. | Начальник СПС Бережной А.А.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 11:44 | Техническое | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Выполнено в срок | Произвести перетяжку провода на ВЛ 6кВ ф.4 от ПС 717 Мелихово в пролете опор №20-21. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А
Пушкинский РЭС | 2017-03-10 13:55 | Организационное | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка кабеля фид.23 с ПС 514 Трубино. | мастер КЛ Паневский А.В.
Красногорский РЭС | 2017-03-10 13:34 | Техническое | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | Выполнено в срок | Провести внеочередное испытание кабельной вставки от ЛР-222 до ЛР-223. | Король Д.Д. - мастер ВВ испытания оборудования
Красногорский РЭС | 2017-03-10 13:54 | Организационное | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | Выполнено в срок | Направить письмо подрядной организации с требованием выполнить ремонт кабеля за их счет. | гл. инженер КрРЭС Дауэнгауэр О.Ф.
Мытищинский РЭС | 2017-02-13 07:49 | Техническое | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ л.662. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-02-13 07:49 | Техническое | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Выполнено в срок | Произвести замену ТТ фазы "С" в ЦРП-7. | Начальник СРЗА Жарков А.В.; гл. инженер МРЭС Фокин В.Н.
Мытищинский РЭС | 2017-02-07 16:46 | Техническое | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | Выполнено в срок | Провести опробование АВР секций 0,4 кВ в ТП-215. | мастер Егоров С.Э.
Химкинский РЭС | 2017-03-10 13:35 | Техническое | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ-10кВ фид.688508 каб.А и Б. | мастер Федоров В.С.
Химкинский РЭС | 2017-01-26 16:30 | Организационное | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-01-13 | Выполнено в срок | Выдать ООО "Электросервис" предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС. | мастер Федоров В.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-10 14:20 | Техническое | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | Выполнено в срок | Произвести замену вышедшего из строя н/в автомата ф.2 в РУ-0,4кВ КТП-1419 | мастер бригады №1 Широков А.О.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-10 14:11 | Техническое | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | Выполнено в срок | Произвести осмотр оборудования РУ-0,4кВ КТП-1419 в р-не д.Общественник | мастер бригады №1 Широков А.О.
Мытищинский РЭС | 2017-02-01 10:17 | Техническое | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | Выполнено в срок | Провести осмотр оборудования РУ-0,4 кВ РТП-390 | мастер Егоров С.Э.
Северные ЭС | 2017-03-10 13:33 | Техническое | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Уча I | Начальник Северного уч. СЛЭП Григорьев А.О.
Северные ЭС | 2017-03-10 14:04 | Организационное | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП Слободкин И.Ю.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:33 | Организационное | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ. | Начальник СЛЭП Слободкин И.Ю.
Северные ЭС | 2017-03-10 14:13 | Техническое | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | Выполнено в срок | На ПС 110 кВ №181 Клин произвести ревизию схемы управления и сигнализации ВВк ВЛ 35 кВ Першутино-Клин II цепь. Заменить сигнальную арматуру в цепи контроля включенного положения выключателя на аналогичный тип. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-03-10 14:11 | Техническое | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | Выполнено в срок | На ПС 35 кВ №144 Першутино провести ревизию схемы управления МВ 6 кВ Т-2 и АВР СМВ 6 кВ. Выполненить замену реле включенного положения выключателя на аналогичный тип. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-03-10 13:33 | Техническое | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сокольники-Хвойная с отп. | Начальник Северного уч. СЛЭП Григорьев А.О.
Северные ЭС | 2017-03-10 13:57 | Организационное | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» | Начальник СЛЭП Слободкин И.Ю.
Северные ЭС | 2017-03-10 14:03 | Организационное | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ. | Начальник СЛЭП Слободкин И.Ю.
Пушкинский РЭС | 2017-03-10 14:08 | Организационное | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Выполнено в срок | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ КТП-402, замену поврежденного ВА. | мастер Азизов А.Р.
Красногорский РЭС | 2017-03-10 13:56 | Организационное | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Выполнено в срок | Подать заявку на приобретение блока бесперебойного питания типа Eaton 1500 Вт. | Мастер КрРЭС - О.Ф. Дауэнгауэр
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 11:06 | Техническое | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП 1007. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 13:57 | Техническое | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-123. | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 13:58 | Техническое | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-907. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 13:59 | Техническое | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП 1007. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 13:56 | Техническое | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | Выполнено в срок | Провести ремонт провода в пролете опор №1-2. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-02-16 13:52 | Техническое | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | Выполнено в срок | Провести ремонт выкидки 0,4кВ от трансформатора до вводного рубильника ТП-152. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Дмитровский РЭС | 2017-03-10 14:26 | Техническое | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-119. | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-03-10 13:56 | Техническое | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр и тепловизионный контрольТП-526 . | Мастер Бр.№7 ДРЭС Шапилов В.В.
Пушкинский РЭС | 2017-03-15 14:50 | Техническое | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-10 | Выполнено в срок | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю дефектного кабеля КЛ-10 кВ ф,50 ПС 215 Новософрино. | гл.инж. ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-02-16 11:56 | Техническое | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Выполнено в срок | Провести осмотр КТП-635, замену поврежденного изолятора. | мастер бригады №3 Шибаев В.И.
Дмитровский РЭС | 2017-03-10 14:10 | Техническое | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | Выполнено в срок | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-1909 | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Северные ЭС | 2017-03-14 10:32 | Техническое | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Экран. | Начальник Дмитровского уч. СЛЭП Глинин М.А.
Северные ЭС | 2017-06-22 10:00 | Техническое | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц | Начальник Дмитровского уч. СЛЭП Глинин М.А.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:18 | Техническое | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Выполнено в срок | Провести внеочередной тепловизионный контроль ОРУ-110 кВ ПС "Бутаково". | Начальник СИЗПИ Бизюк С.И., начальник СПС Бережной А.А.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:54 | Организационное | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Выполнено в срок | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю по факту отказа ВВк-6 кВ Т-1 ПС "Бутаково". | Начальник СПС Бережной А.А., начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-02-08 10:43 | Техническое | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  | Не выполнено | Заменить кабель цепи управления ЭВ-110 кВ Т-1 между панелью автоматики ЭВ-110 кВ Т-1 и панелью УРОВ-110 кВ. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:50 | Техническое | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Выполнено в срок | Провести ревизию схемы ДЗШ 110 кВ и УРОВ 110 кВ ПС Бутаково с опробованием на отключение ЭВ 110 кВ Т-1. | Начальник СРЗА Жарков А.В.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-02-16 11:04 | Техническое | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода КВЛ 10 кВ фид.42 от ПС №545 Торгашино | Главный инженер СП РЭС Мишаев Н. Н.
Дмитровский РЭС | 2017-03-14 10:33 | Техническое | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Выполнено в срок | Провести замену проходного изолятора в ТП-803. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А
Мытищинский РЭС | 2017-02-21 13:19 | Техническое | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-02-11 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.125 с ПС-416 "Красные Горки". | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Мытищинский РЭС | 2017-02-21 13:18 | Организационное | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-08 | Выполнено в срок | Выдать предписание стороннему лицу о запрете работ в охранной зоне КЛ. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Красногорский РЭС | 2017-03-15 15:39 | Техническое | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | Выполнено в срок | Провести испытание КЛ 10кВ ф.РТП 37500 с.1-ТП 28301 с.1. | Гл. инженер О.Ф. Дауэнгауэр
Северные ЭС | 2017-03-15 15:38 | Техническое | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-10 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино. | главный инженер СП РЭС Мишаев Н. Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-15 14:30 | Организационное | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-15 | Выполнено в срок | Сообщить о данном инцинденте в службу безопасности СЭС для проведения дальнейшей работы с целью выявления организации, проводившей работы, и последующего предъявления материального ущерба. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-15 15:37 | Техническое | 2017-02-12 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | Выполнено в срок | Произвести работы по востановлению кабеля 10кВ между опорами №11-№12. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Красногорский РЭС | 2017-03-15 15:26 | Техническое | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | Выполнено в срок | Заменить поврежденный изолятор на опоре №7 КВЛ 6 кВ фид. КТП-5982 - ПСС-93. | Мастер КрРЭС - Афонин И.Г.
Северные ЭС | 2017-04-20 13:10 | Техническое | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нахабино-Опалиха I на предмет выявления аналогичных, угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Октябрьского уч. СЛЭП Гарин А.О.
Северные ЭС | 2017-10-05 15:44 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. | Начальник Октябрьского уч. СЛЭП Гарин А.О.
Химкинский РЭС | 2017-04-20 13:20 | Организационное | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | Выполнено в срок | Выдать предписание сторонней организации о запрете работ в охранной зоне КЛ без согласования с СЭС. | мастер Федоров В.С.
Химкинский РЭС | 2017-03-15 14:25 | Техническое | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-24 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной КЛ фид.671218 каб.А | мастер Федоров В.С.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:33 | Техническое | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Выполнено в срок | Выполнить замену подвесной изоляции ф.С ВЧЗ присоединения ВЛ-110 кВ "Клязьма – Тополь с отп." на гирлянду изоляторов с усиленной изоляцией типа ПСВ-70А. | Начальник ГПС Федоров Ю.В.
Северные ЭС | 2017-03-01 07:32 | Организационное | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр в ночное время подстанций Королевской ГПС Мытищинского ПУВЭС СПС, прилегающих к Ярославскому шоссе. | Начальник ГПС Федоров Ю.В.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:27 | Техническое | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-22 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ фид.3 от ПС №787 Раменье, при необходимости вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Северные ЭС | 2017-03-01 07:44 | Организационное | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-02-28 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр в ночное время ПС №215 "Новософрино". | Начальник ГПС Гречанов О.В.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 15:31 | Техническое | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Выполнено в срок | Провести замену изолятора с заменой вязки провода на антивибрационную на опоре №16 отпайки на МТП-199. | Мастер Бр.№9 ДРЭС Касаткин Д.С.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:20 | Техническое | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 6 кВ фид.1 от ПС № 691 Лаврово, при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№9 ДРЭС Касаткин Д.С.
Пушкинский РЭС | 2017-03-14 11:41 | Техническое | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.9. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-15 15:33 | Техническое | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Выполнено в срок | Произвести работы по востановлению кабеля силами сторонней организации ООО"Элмонд". | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-15 14:48 | Организационное | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | Выполнено в срок | Провести инструктаж с абонентом д.26 о своевременных мерах по чистка снега, сосулек с крыши. | мастер бригады №2 Климушин А.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-15 14:48 | Техническое | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | Выполнено в срок | Востановить ввод в ж/д.№26 д.Тараканово. | мастер бригады №2 Климушин А.А.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-03-15 15:36 | Техническое | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.3 от ПС №315 Ченцы. | Главный инженер СП РЭС Мишаев Н. Н.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:20 | Техническое | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Выполнено в срок | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ фид.5 от ПС №583 Подьячево, при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Гл. инженер ДРЭС Чикин М.В.
Клинский РЭС | 2017-03-15 14:42 | Техническое | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-543 фид."Коттеджи" дер.Пустые Меленки | мастер МБ № 3 Овчинников А.В.
Клинский РЭС | 2017-03-15 14:42 | Техническое | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов в пролете от МТП-543 до опоры № 1 на ВЛ-0,4 кВ от МТП-543 фид."Коттеджи" дер.Пустые Меленки | мастер МБ № 3 Овчинников А.В.
Мытищинский РЭС | 2017-03-13 07:58 | Техническое | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-07 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Л-786 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | мастер Шаповалов А.С.
Красногорский РЭС | 2017-03-15 14:21 | Техническое | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-19 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ф.Турово и перетяжку провода в пролете оп.10-12.. | Афонин И.Г. - мастер КрРЭС
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-04-20 13:24 | Организационное | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | Выполнено в срок | на опоре 40 заменили изолятор ШФ-20Г - 1 шт. | Главный инженер СП РЭС Мишаев Н. Н.
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-03-15 15:34 | Техническое | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Выполнено в срок | В пролете опор №38-39 КВЛ 10 кВ Л-766 произвести перетяжку провода. | главный инженер СП РЭС Мишаев Н. Н.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:29 | Техническое | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-21 | Выполнено в срок | Провести испытания повышенным напряжением 1 секции 10кВ ПС №688 Планерная . | Начальник Сходненской ГПС Зеленцов В.П.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:58 | Техническое | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф." ул. Юбилейная " от ЗТП-733. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:49 | Организационное | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6кВ ф.41 от ПС №311 Шуколово. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 13:57 | Техническое | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-03 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ 6 кВ фид.3 от ПС №148 Вязовка и, при необходимости, вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:41 | Техническое | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода в пролете опор №1-2 фид.Деревня от КТП-225. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:02 | Техническое | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Выполнено в срок | Провести послеаварийную проверку токовых и оперативных цепей ДЗТ Т-2 и опробование действия ДЗТ Т-2 на включение короткозамыкателя и отключение отделителя (ОД) 110 кВ Т-2 | Начальник Северного ПУ СРЗА Душин С.Е.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:12 | Техническое | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Выполнено в срок | Провести ревизию схемы управления и цепей отключения ОД 110 кВ Т-2 и блоков предварительно заряженных конденсаторов | Начальник Северного ПУ СРЗА Душин С.Е.
Северные ЭС | 2017-08-02 16:14 | Техническое | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | Выполнено в срок | Выполнить внеплановое опробование схем ОД и КЗ 110 кВ на ПС филиала. | Начальник СПС Бережной А.А.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:59 | Техническое | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная от ТП-622. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А.
Северные ЭС | 2017-03-15 14:15 | Техническое | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-03-15 14:16 | Организационное | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Выполнено в срок | По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. | Начальник Октябрьского уч.СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-03-15 14:17 | Техническое | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Константиново-Юрьево II цепь. | Начальник Дмитровского уч. СЛЭП М.А.Глинин
Северные ЭС | 2017-03-15 14:23 | Техническое | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Чирково-Загорск, ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск. | Начальник Северного уч.СЛЭП Григорьев А.О.
Северные ЭС | 2017-04-20 12:50 | Техническое | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | Выполнено в срок | Провести внеплановый ТВК на ПС №94 Загорск, ПС №709 Чирково. | Начальник СПУВЭС Максюченко С.М.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 13:54 | Техническое | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-01 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф."Деревня" от КТП-66 и опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№2 ДРЭС Базаров Е.А.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 13:55 | Техническое | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-01 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид.3 от ПС №95 Базарово от КРН-713, при необходимости, вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:28 | Организационное | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | Выполнено в срок | ф 1 ЦПР- Дмитров ВР к КТП 207 произвели монтаж шлейфа оп.9 | Мастер Бр.№1 ДРЭС Галичников Н.Н.
Красногорский РЭС | 2017-03-15 14:21 | Техническое | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-19 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ фид.Турово и перетяжку провода в пролете оп.10-12. | Мастер КрРЭС - Афонин И.Г.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-14 11:05 | Техническое | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | Выполнено в срок | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП-846. | Гл. инженер СРЭС Трофимчук П.А.
Солнечногорский РЭС | 2017-04-20 13:20 | Техническое | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КТП-818. | Мастер МБ №2 СРЭС Климушин А.А.
Дмитровский РЭС | 2017-03-14 11:07 | Техническое | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КТП-1389 РУ-0.4кВ. | Мастер Бр.№6 ДРЭС Маслеников В.Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-04-20 13:19 | Техническое | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Выполнено в срок | Провести внеплановый ТВК электрооборудования КТП-1866. | Мастер МБ №6 СРЭС Осипов А.А.
Дмитровский РЭС | 2017-03-15 14:46 | Техническое | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | Выполнено в срок | Провести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от ТП-659. | Мастер Бр.№4 ДРЭС Костерев А.А.
Дмитровский РЭС | 2017-04-20 13:31 | Техническое | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | Выполнено в срок | Провести ремонт КЛ 6 кВ фид.1 от ПС №325 Луговая. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:38 | Техническое | 2017-02-12 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | Выполнено в срок | Устранить неисправность в оперативных цепях ШСЭВ 110 кВ ПС Ангелово. | начальник СРЗА Казак В.В.
Северные ЭС | 2017-03-15 15:26 | Техническое | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ОРУ 110 кВ ПС Ангелово. | Начальник КГПС Дауэнгауэр П.Ф.
Солнечногорский РЭС | 2017-03-14 10:07 | Техническое | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | Выполнено в срок | Произвести монтаж нового наконечника. | мастер бригады №5 Жаров А.С.
Дмитровский РЭС | 2017-03-14 10:08 | Техническое | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | Выполнено в срок | Произвели протяжку контактного соединения ф.А ВА-100 ф Деревня КТП 1084. | Мастер Бр.№3 ДРЭС Лапин М.В.
Дмитровский РЭС | 2017-04-20 13:32 | Техническое | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр отпайки от ВЛ-6 кВ ф.5 на КТП-705. | Мастер Бр.№5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Северные ЭС | 2017-04-20 13:03 | Техническое | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | Выполнено в срок | Произвести осмотр состояния пружин отключающих планок приводов МВ 110 кВ ПС 160 "Перемилово". | Начальник ЮГПС А.В.Елкибаев
Дмитровский РЭС | 2017-10-06 09:17 | Техническое | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ ф.20 от ПС №325 Луговая. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Клинский РЭС | 2017-03-15 14:27 | Техническое | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | Выполнено в срок | Провести осмотр МТП-95 и монтаж нового н/в распределительного шкафа. | Мастер МБ №3 Овчинников А.В.
Дмитровский РЭС | 2017-06-22 10:02 | Организационное | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Выполнено в срок | Провести внеплановое ТВК РУ-0,4 кВ ТП-710. | Мастер МБ №5 ДРЭС Сыпченко В.Н.
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 12:36 | Организационное | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | Выполнено в срок | Включить КЛ-10 кВ ф.23 ПС "Трубино"в программу реконструкции 2015-2023 гг. | Главный инженер ПРЭС Довбня М.В.
Химкинский РЭС | 2017-04-20 12:34 | Техническое | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ фид.60"Б" от ПС-429 Шереметьево. | мастер Федоров В.С.
Красногорский РЭС | 2017-04-20 13:34 | Организационное | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Выполнено в срок | Провести внеплановое испытание КЛ 6 кВ ф.ЦРП-2 сек 2 - ТП-1001 сек 2. | Мастер КрРЭС Король Д.Д.
Северные ЭС | 2017-04-20 13:10 | Техническое | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Выполнено в срок | Снять птичье гнездо с оп. № 140 ВЛ-110 кВ Долгопрудная-Шереметьево с отп. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-04-20 13:05 | Техническое | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Долгопрудная-Шереметьево с отп. на предмет наличия птичьих гнезд. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-04-20 13:43 | Техническое | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №140, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. | Начальник Северного уч. СЛЭП А.О.Григорьев
Северные ЭС | 2017-03-30 10:17 | Техническое | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | Не выполнено | На опоре № 140 установить изолирующие шлейфа. | Начальник Северного участка СЛЭП А.О.Григорьев
Мытищинский РЭС | 2017-03-28 08:12 | Техническое | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-14 | Выполнено в срок | Провести ремонт кабельной выкидки от ПС №40 Лобня до опоры №1 КВЛ 6кВ ф.34. | старший мастер КЛ Барсуков А.А.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:16 | Техническое | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | Выполнено в срок | Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.587207. | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:16 | Организационное | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | Выполнено в срок | Восстановить поврежденный участок КВЛ-10 кВ фид.587207 за счет средств виновной сторонней организации. | начальник КлРЭС Макурин В.М.
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 13:22 | Техническое | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.90 от ПС №228 Зеленоградская. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-05-15 14:18 | Организационное | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | Выполнено в срок | Провести определение места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ ф.30 силами и за счет ЗАО "ПК "Термосервис". | мастер Паневский А.В.
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 13:23 | Техническое | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-127 и опиловку веток угрожающих падением на провода. | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Солнечногорский РЭС | 2017-04-20 13:19 | Организационное | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Выполнено в срок | Сообщить владельцу КТП-1765 об отключении и повреждении оборудования СЭС по его вине, о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. | Мастер МБ СРЭС №4 Катин Д.С.
Солнечногорский РЭС | 2017-04-20 13:18 | Техническое | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр МТП-581. | Мастер МБ СРЭС №4 Катин Д.С.
Северные ЭС | 2017-04-20 13:06 | Техническое | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | Выполнено в срок | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. | Начальник Октябрьского участка СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-20 12:49 | Организационное | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | Выполнено в срок | По результатам осмотров составить комплекс мероприятий по защите ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" от жизнедеятельности птиц. | Начальник Октябрьского участка СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-28 09:57 | Техническое | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | Выполнено в срок | В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №8 для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. | Начальник Октябрьского участка СЛЭП А.О.Гарин
Северные ЭС | 2017-04-20 12:49 | Организационное | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Выполнено в срок | При обнаружении в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Красногорская-Нахабино I цепь" несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. | Начальник Октябрьского участка СЛЭП А.О.Гарин
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 13:22 | Организационное | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | Выполнено в срок | Заменить с двух сторон эпоксидные концевые кабельные заделки КЛ-10 кВ Л-893 на термоусаживаемые типа 3КВТП-70/120. | Главный инженер ПРЭС Довбня М.В.
Мытищинский РЭС | 2017-03-28 08:11 | Техническое | 2017-03-19 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-224. | Гл. инженер МРЭС Фокин В.Н.
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 13:21 | Техническое | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-809 и, при необходимости, опиловку веток, угрожающих падением на провода. | Главный инженер ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 13:21 | Техническое | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | Выполнено в срок | Провести ремонт и внеплановое в/в испытание кабеля КЛ-6 кВ Л-888. | Главный инженер ПРЭС Довбня М.В.
Пушкинский РЭС | 2017-04-20 13:22 | Техническое | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-406 и опиловку веток, угрожающих падением на провода | Гл. инженер ПРЭС Довбня М.В.
Мытищинский РЭС | 2017-04-10 08:10 | Техническое | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-03-24 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки от КТП-452 до опоры №1 КВЛ-6 кВ Л-633. | мастер Липатов Б.А.
Талдомский РЭС | 2017-04-20 12:35 | Организационное | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | Выполнено в срок | Сообщить владельцу дома № 9 ул.Кирова в п.Вербилки о недопустимости повреждения электросетевого хозяйства. | Главный инженер ТРЭС Тупицин А.В.
Талдомский РЭС | 2017-04-20 13:45 | Организационное | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | Направить требование абоненту-владельцу дома № 23 п.Нушполы о необходимости опиловки дерева, произрастающего на его территории. | Главный инженер ТРЭС Тупицин А.В.
Талдомский РЭС | 2017-04-20 13:44 | Организационное | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | Направить требование абоненту-владельцу дома № 5 п.Запрудня о необходимости своевременной очистки кровли дома от снега и недопущения прямого стекания талой воды на контактные места ввода в дом. | Главный инженер ТРЭС Тупицин А.В.
Северные ЭС | 2017-04-20 12:50 | Техническое | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | Выполнено в срок | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Яхрома-Дмитров". | Начальник Дмитровского участка СЛЭП М.А. Глинин
Северные ЭС | 2017-04-20 13:03 | Организационное | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | Выполнено в срок | Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». | Начальник СЛЭП И.Ю. Слободкин
Северные ЭС | 2017-04-20 13:04 | Организационное | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | Выполнено в срок | Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ-110 кВ "Яхрома-Дмитров". | Начальник СЛЭП И.Ю. Слободкин
Сергиево-Посадский РЭС | 2017-04-20 13:24 | Техническое | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | Выполнено в срок | Произвести в/в испытания КЛ-10 кВ Л-696. | Главный инженер СПРЭС Мишаев Н. Н.
Солнечногорский РЭС | 2017-04-20 13:17 | Техническое | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | Выполнено в срок | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.71309 и испытание эл.лабораторией. | мастер по ремонту КЛ БР №2 Петров В.В.
Химкинский РЭС | 2017-04-20 13:45 | Организационное | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | Выполнено в срок | Направить требование абоненту-владельцу дома № 23 п.Нушполы о необходимости опиловки дерева, произрастающего на его территории. | Мастер ХРЭС Базылев С.А.
Дмитровский РЭС | 2017-04-20 13:30 | Организационное | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | Выполнено в срок | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки на опоре №7 отпайки к ТП-295. | Мастер Кабельного участка ДРЭС Малявин А.И.
Дмитровский РЭС | 2017-04-20 13:25 | Техническое | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Выполнено в срок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово, при необходимости, вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | Мастер Бр.№9 ДРЭС Касаткин Д.С.
Красногорский РЭС | 2017-04-20 13:33 | Техническое | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | Выполнено в срок | Провести внеочередное высоковольтное испытания КЛ-10 кВ фид.28408 А+Б. | Мастер КрРЭС Король Д.Д.
Красногорский РЭС | 2017-04-20 12:33 | Организационное | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | Выполнено в срок | Составить и направить письмо ООО "ВымпелсетьСтрой" с претензией и просьбой произвести ремонт силами и за счет подрядной организации. | Гл. инженер КрРЭС - О.Ф. Дауэнгауэр
Талдомский РЭС | 2017-04-20 13:32 | Техническое | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид.6 от ПС №286 Станки 2 с целью выявления наличия птичьих гнезд. | мастер ТРЭС Хайбулин Э.Н.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:15 | Техническое | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | Выполнено в срок | Провести ремонт КЛ-6 кВ фид.18129. | мастер Бригады по в/в испытаниям №1 Клапцов Д.С.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:14 | Организационное | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | Выполнено в срок | Подать заявку о включении КЛ-6 кВ фид.18129 в план кап. ремонта на 2018 г. | главный инженер КлРЭС Иванов Д.Н.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:14 | Техническое | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Выполнено в срок | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.РП-61 сек.1 - ЗТП-7 - ЗТП-9 - ЗТП-390. | мастер МБ №7 Пауков А.С.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:15 | Техническое | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | Выполнено в срок | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-47 фид."Жилая застройка" дер.Голиково | мастер МБ №1 Митряшин С.А.
Клинский РЭС | 2017-04-20 13:16 | Техническое | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | Выполнено в срок | Провести перетяжку проводов на вводе в ж/д | мастер МБ №1 Митряшин С.А.
Северные ЭС | 2017-05-15 14:22 | Техническое | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | Выполнено в срок | Выявить оборудование ПС, где применяются сварные аппаратные зажимы типа А2А-150 – ТА 87 с сечением контактной пластины 40 х 5мм . При проведении ремонтов , осмотра и предремонтной дефектации аппаратные зажимы с сечением 40 х 5мм по сварному соединению контактной пластины и обжимной гильзы (конструктивное исполнение) при значительных ветровых нагрузках менять на усиленные. | Начальник Запрудненской ГПС Кулагин Ю.В.