## АктРасследования
Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Организационные причины | Технические причины | Описание | Мероприятия по устранению причин аварии
2018-01-04 13:39 | 2018-01-11 15:09 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 04.01.2018 в 13 ч 39 мин на ПС №228 Зеленоградская действием МТЗ А.О.МВ 6 кВ фид.102. В 15 ч 34 мин потребители запитаны по резерву. 11.01.2018 в 15 ч 09 мин КВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид. 102 ПС 228 Зеленоградская.
2018-01-02 15:12 | 2018-01-02 15:12 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 02.01.2018 в 15-12 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома I цепь с отп-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 33.714 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома I цепь с отп-ми. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Направить письмо в администрацию г.Пушкино с просьбой произвести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения каких-либо мероприятий в охранных зонах ВЛ.
2018-01-04 13:08 | 2018-01-04 18:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 04.01.2018 в 13-08 на ПС № 228 Зеленоградская в процессе поиска места однофазного замыкания на землю на шинах 1-3 секций 6 кВ с целью дальнейшего отключения кабельной перемычки 1 - 3 секций 6 кВ (ф.131,132) был включен СМВ 3-4 секций 6 кВ. При возникновении замыкания на земля на ф.201 и наличии однофазного замыкания на землю на шинах 1-3 секций 6 кВ произошло А.О. МВ-6 кВ ф.201 действием МТЗ. После А.О. МВ-6 кВ ф.201 возникает повреждение в ячейке ф. 242 и происходит А.О. действием защиты шин 4 сек 6 кВ СМВ 3-4 сек. 6 кВ, МВ ф.241а и МВ ф.242а и действием защиты шин 2 сек 6 кВ МВ-6 кВ 2 сек 6 кВ Т-2, МВ-6 кВ ф.241, 242 (кабельная перемычка 2 - 4 секций 6 кВ) с обесточением 2,4 секций 6 кВ. На шинах 1-3 секций 6 кВ сохранилось однофазное замыкание на землю. При осмотре оборудования обнаружено повреждение МВ-6 кВ ф.242 ф.А (кабельная перемычка 2 - 4 секций 6 кВ), а также следы межфазного перекрытия на МВ-6 кВ. В 13-39 А.О. действием МТЗ МВ-6 кВ ф.102 (Пушкинский РЭС), после чего однофазное замыкание на землю, на шинах 1-3 секций 6 кВ пропало. В 13-44 поставлена под напряжение 4 секция 6 кВ. В 18-21 поставлена под напряжение 2 секция 6 кВ, кроме поврежденных ф.201 (Пушкинское ПО Мособлэнерго) и ф.242 (кабельная перемычка 2 - 4 секций 6 кВ). 05.01.2018 в 00-02 после ремонта МВ-6 кВ введен в работу ф.242, на ПС Зеленоградская восстановлена нормальная схема. | 1. Провести внеплановый текущий ремонт 2 секции 6 кВ ПС Зеленоградская с чисткой изоляции и внеплановым испытанием. 2. Заменить ДГР-6 кВ 2 секции 6 кВ ПС Зеленоградская с увеличением мощности, соответствующий величине емкостного тока в сети 6 кВ с учётом необходимого запаса на перспективное развитие сети 6 кВ.
2018-01-01 15:00 | 2018-01-01 18:32 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 01.01.2018 в 15-00 на ПС №612 "Круг" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.61207. В 16-26 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести внеплановый осмотр оборудования РП-62.
2018-01-03 16:05 | 2018-01-03 17:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 03.01.2018 в 16-05 в РП-57 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.РП-57 - КРН "Тиликтино" с НРПВ. В 17-59 КВЛ-10 кВ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ-10 кВ РП-57.
2018-01-05 13:20 | 2018-01-05 14:51 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 05.01.2018 в 13-20 на ПС №803 Юркино 2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.23. РПВ не успешно. В 14-52 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид.23 ПС-803 Юркино 2. При необходимости обновить информационные знаки на ВЛ.
2018-01-09 19:43 | 2018-01-10 01:00 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 09.01.2018 в 19-43 персоналом выведена в АР по неотложной заявке №78 ВЛ 110 кВ Смена-Загорск для вырубки дерева, имеющего наклон в сторону ВЛ в пролете опор №№29-30. 10.01.2018 в 01-00 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Смена-Загорск на предмет выявления аналогичных угрожающих деревьев. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать вырубку угрожающих деревьев.
2018-01-11 21:28 | 2018-01-11 23:17 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 11.01.2018 в 21-28 в КТП-889 отключился ВА ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от КТП-889. В 23-17 ВЛ введены в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4кВ ф. деревня от КТП-889
2018-01-04 20:55 | 2018-01-04 22:30 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 04.01.2018 в 20-55 выведена с "землей" в АР по неотложной заявке КВЛ-10кВ фид. Лира для устранения обрыва провода в пролете опор №39-40. В 22-30 КВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10кВ фид. Лира по гарантии за счет организации ООО "Капитал строй".
2018-01-14 07:47 | 2018-01-14 12:21 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 14.01.2018 в 07-47 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Решетниково - Клин II цепь с НАПВ. В 12-21 ВЛ введена в работу после осмотра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Решетниково - Клин II цепь. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Направить письмо в администрацию г.Клин с просьбой произвести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения каких-либо мероприятий в охранных зонах ВЛ.
2018-01-10 18:30 | 2018-01-10 20:03 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 10.01.2018 г. в 18 ч. 30 м. на ПС №860 Ильинская действием МТЗ А.О. ВВк 20 кВ фид.860105 А+Б. 10.01.2018 г. в 20 ч. 03 м. все потребители запитаны по резерву. | Заключить с ООО "РусИнтерХолдинг" договор на оказание допуслуг по ремонту КЛ-20кВ фид.860105 А+Б.
2018-01-07 09:48 | 2018-01-07 11:35 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 07.01.2018 в 09-48 на ПС №257 Хвойная действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.19. В 11-35 КЛ-10 кВ ф.19 ПС №257 "Хвойная" введена в работу. | 1. Направить обращение к абоненту ООО "Дом-Спецстрой" о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. 2. Заменить источник бесперебойного питания цепей оперативного тока РТП-590 на источник достаточной ёмкости, обеспечивающей гарантированную работу устройств РЗиА.
2018-01-13 18:57 | 2018-01-13 20:05 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 13-01-2018 в 18:57 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) в РУ-0,4 кВ ТП-65 фид.Деревня. В 20-05 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня от ТП-65 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2018-01-16 20:38 | 2018-01-16 21:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 16-01-2018 в 20:38 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) фид.1 в РУ-0,4 кВ МТП-136. В 21:31 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр и ревизию оборудования РУ-0,4 кВ МТП-136.
2018-01-04 14:27 | 2018-01-04 16:02 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 04.01.2018 в 14-27 в ЦРП-238 Лучинское действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.7 (ЦРП-238 - ТП-901). В 16-02 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт КЛ-6кВ фид.ТП-900 - ТП-901.
2018-01-11 20:54 | 2018-01-12 01:59 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | 11.01.2018 в 20-54 действием дуговой защиты шин (на релейном принципе) А.О. МВ-6 кВ Т-1 с обесточением 1 секции 6 кВ. При этом произошел пуск и срабатывание МТЗ МВ-6 кВ ф.17, но выключатель фидера не отключился из-за его повреждения. В 21-25 по резерву запитаны все СЗО. В 23-40 после чистки изоляции, смазки гидрофобной пастой и проведения высоковольтных испытаний подано напряжение на 1 секцию 6 кВ. 12.01.2018 в 00-31 все абоненты запитаны от ПЭС. 12.01.2018 в 01-59 введены в работу все присоединения 1 секции 6 кВ, кроме поврежденного ф.17 (МВ 6 кВ фид.17 не отключился из-за повреждения, тип ячейки К-VI). | Направить письмо абоненту - ЗАО "МЭМ" о необходимости замены концевой кабельной заделки на заделку с термоусадкой.
2018-01-12 10:32 | 2018-01-12 12:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 12.01.2018 в 10-32 в КТП-444 отключился ВА ф.Деревня. В 12-00 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ КТП-444 , ревизию контактных соединений.
2018-01-16 05:28 | 2018-01-16 06:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.01.2018г. в 05-28 в ЦРП-45 действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.ТП-626. В 06-53 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт и в/в испытания КЛ -10 кВ фид. ЦРП-29 сек.1 - ТП-644 сек.1.
2018-01-17 23:41 | 2018-01-18 01:27 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 17.01.2018 в 23 ч 41 мин в МТП-1054 сгорел ПН-2 фид.2. 18.01.2018 в 01 ч 27 мин линия введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид.2 от МТП-1054.
2018-01-19 05:29 | 2018-01-19 07:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.01.2018 в 05-29 на ПС №228 Зеленоградская действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.102. В 07-05 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ ф.102 ПС №228 Зеленоградская.
2018-01-19 18:26 | 2018-01-19 20:18 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.01.2018 в 18-26 в ТП-1057 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Л-605. В 20-18 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ лин.605 от ТП-261 до опоры №15.
2018-01-13 09:34 | 2018-01-13 11:04 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 13.01.2018 г. в 09 ч. 34 м. в КТП-521сгорел ПН-100А ф.Деревня. 13.01.2018 г. в 11 ч. 04 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня от КТП-521.
2018-01-13 20:07 | 2018-01-13 21:29 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 13.01.2018 г. в 20 ч. 07 м. в ТП-793 сгорел ПН-100А ф.Село. В 21 ч. 29 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом №40 д. Базарово.
2018-01-17 21:02 | 2018-01-17 22:19 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.01.2018 г. в 21 ч. 02 м. в МТП-52 отключился ВА-100А фид.Деревня. 17.01.2018 г. в 22 ч. 19 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от МТП 52 ф деревня.
2018-01-14 16:58 | 2018-01-14 18:26 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 14-01-2018 в 16:58 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.618 на ПС 474 "Парус". В 18:26 потребители запитаны по резерву. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ Л-963. 2. Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2018-01-14 17:59 | 2018-01-14 19:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 14-01-2018 в 17:59 в КТП-104 РУ-0,4 кВ отключился ВА-250А фид.5. В 19:31 ВЛ введена в работу. | Восстановить контакт провода в зажиме на опоре №82.
2018-01-19 16:17 | 2018-01-19 21:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 19.01.2018 на ПС №20 "Алабушево" при осмотре оборудования ОРУ-110кВ был обнаружен обрыв спуска ф.В к ВЧЗ присоединения КВЛ-110кВ "Сигма-Алабушево II цепь". В 16-17 по неотложной заявке КВЛ-110кВ "Сигма-Алабушево II цепь" выведена в ремонт. В 21-52 после ремонта шлейфа ф.В к ВЧЗ КВЛ-110кВ "Сигма-Алабушево II цепь" введена в работу. | Провести внеочередной тепловизионный контроль присоединения КВЛ 110кВ "Сигма-Алабушево II цепь".
2018-01-20 15:55 | 2018-01-20 17:30 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.01.2018 в 15-55 на ПС №765 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.76535 с УАВР ЦРП-15. В 17-30 после ремонта КВЛ-10 кВ ф.76335 введена в работу. | 1. Составить совместный акт ущерба. 2. Провести ремонт поврежденного эл. оборудования за счет средств виновной организации.
2018-01-21 23:00 | 2018-01-22 00:22 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 21.01.2018 в 23-00 в РУ-0,4 кВ ТП-518 А.О. АВ-160 А ф.5. 22.01.2018 в 00-22 ВЛ-0,4 кВ ф.5 введена в работу. | Произвести ревизию контактных соединений РУ-0,4 кВ ТП-518.
2018-01-16 15:31 | 2018-01-17 16:40 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.01.2018 в 15-31 на ПС №578 Пенягино (МВС) действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ф.578302+302, в ЦРП-31 Красногорского РЭС АВР успешно. 17.01.2018 в 16-40 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт и в/в испытания КЛ 10кВ ф.578302 от ПС №578 Пенягино
2018-01-12 11:46 | 2018-01-12 12:36 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 12.01.2018 г. в 11 ч. 46 м. в ТП-77 отключили ВА фид.Деревня. 12.01.2018 г. в 12 ч. 36 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку провода на вводе в д.19 д.Карцево.
2018-01-12 21:19 | 2018-01-12 22:19 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 12.01.2018 г. в 21 ч. 19 м. в КТП-1054 отключена ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня для замены зажима на вводе в д.2Б. 12.01.2018 г. в 22 ч. 19 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 1054 ф деревня.
2018-01-19 14:45 | 2018-01-19 15:31 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 19.01.2018 г. в 14 ч. 45 м. в ЦРП-6 сгорел ПН-2 250А ф."Пионерская". В 15 ч. 31 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.Пионерская от ЦРП-6.
2018-01-19 14:59 | 2018-01-19 16:03 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.01.2018 г. в 14 ч. 59 м. в МТП-734 отключился ВА ф.Деревня. 19.01.2018 г. в 16 ч. 03 м. КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр оборудования МТП-734.
2018-01-25 11:21 | 2018-01-25 12:11 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 25.01.2018 в 11-21 действием ДФЗ и 1 и 2 комплектов направленной ЗЗ А.О. ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст II цепь с УАПВ на ПС №116 Солнечногорск и НАПВ на ПС №511 Белый Раст (МЭС). В 11-12 ВЛ замкнули в транзит. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст II цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2018-01-22 01:30 | 2018-01-22 03:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.01.2018г. в 01-30 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.26411. В 03-00 КВЛ введена в работу.. | Произвести замену разрядника на КТП-3016.
2018-01-23 01:40 | 2018-01-25 22:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.01.2018г в 01-40 на ПС №840 Омега одновременно действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.840206 и действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.840403 (абонента). В 03-34 потребители ф.840403 запитаны от ДГУ. В 03-38 потребители ф.840206 запитаны по резерву. В 22-31 КЛ 10 кВ ф.840206 ведена в работу после ремонта. 25.01.2018 в 22-35 КЛ 10 кВ ф.840403 (абонента)введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт поврежденных КЛ 10кВ ф.840206, КЛ 10 кВ ф.840403 от ПС №840 Омега.
2018-01-23 23:17 | 2018-01-24 01:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.01.2018г. в 23-17 на н/в рубильнике ф.1 Старая деревня РУ-0,4кВ КТП-748 д.Талаево сгорел ПН-250 А по фазе"В". 24.01.2018 в 01-00 ВЛ введена в работу. | Произвести замену старого вввода на новый СИП (2х16)
2018-01-18 23:02 | 2018-01-19 00:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.01.2018 года в 23:02 в МТП-95 отключился АВ-160 А фид."Ж/д № 1-7". 19.01.2018 в 00-10 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр оборудования МТП-95.
2018-01-20 20:38 | 2018-01-20 22:18 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 20.01.2018 года в 20:38 в МТП-163 отключился АВ-80 А фид."Правая сторона". В 22:18 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр МТП-163 и ревизию контактных соединений.
2018-01-23 14:16 | 2018-01-23 15:45 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.01.2016 в 14-16 в КТП-90 сгорел ПН-250А ф.Деревня. В 15-45 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от КТП-90.
2018-01-28 15:29 | 2018-01-28 17:15 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.01.2018 в 15-29 на ПС №416 Красные Горки действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.137. В 17-15 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести замену поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-719А.
2018-01-24 22:14 | 2018-01-25 06:14 | Неудовл.качество инструкций |  | 24.01.2018 г. в 22-14 на ПС №99 Водники действием ДЗТ А.О. Т-2 (16 МВА). Обесточены: Т-2, 2 сек. 6 кВ. В 22-55 включен СМВ 6 кВ, подано напряжение на 2 сек. 6 кВ. В 23-05 запитаны все потребители. 25.01.18 г. в 06-14 после осмотра и испытания Т-2 введен в работу. | 1. Предусмотреть подключение модуля правления типа TER_CM_16_2 согласно уточненным указаниям представителя завода-изготовителя. 2. Провести анализ схем подключения модулей управления выключателями BB/TEL производства компании ООО "Таврида Электрик МСК" в токовые цепи существующих устройств РЗА на ПС СЭС с переменным оперативным током. 3. Направить письмо на завод-изготовитель ООО «Таврида Электрик МСК» c уведомлением о факте излишней работы ДЗТ Т-2 с отключением Т-2 на ПС Водники по причине некорректной информации в руководстве по эксплуатации, предоставленном заводом, и предложением по пересмотру существующей документации на модули управления TER_CM_16_2.
2018-01-20 15:27 | 2018-01-20 15:58 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 20.01.2018 в 15-27 в РУ-0,4 кВ КТП-539 сработали ПН-2 100А ф.Деревня В 15-58 ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня введена в работу. | Произвести внеплановую проверку нагрузки потребителей, присоединенных по ВЛ-0,4кВ ф.Деревня КТП-539 на соответствие заявленной, разрешенной.
2018-01-27 19:30 | 2018-01-27 20:20 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 27.01.2018г. в 19-30 в КТПП-293 д. Новогуслево перегорел ПН фид.1. В 20-20 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ -0.4кВ ф.1 от КТПП-293.
2018-01-26 22:35 | 2018-01-26 23:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 26.01.2018 г. в 22 ч. 35 м.в КТП-376 отключился ВА-100А ф.Деревня. В 23 ч. 40 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-376, по результатам замеров провести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-01-31 13:14 | 2018-01-31 13:47 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 31.01.2018 в 13-14 в КТП-508 отключился ВА ф." деревня". В 13-47 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ КТП-508 ф." деревня".
2018-01-30 20:41 | 2018-01-30 20:41 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  | 30.01.2018 в 20-41 действием двух комплектов ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ангелово – Октябрьская I цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 32.502 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ангелово – Октябрьская I цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2018-01-31 06:03 | 2018-02-02 19:07 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 31.02.2018 в 06-03 действием 1 ст. ТЗНП со стороны ПС №540 Ярцево (МП МЭС) А.О. МВ-35 кВ Ярцево-Рюмино. На ПС №487 Рюмино УАВР секций шин 35 кВ. 02.02.2018 в 19-07 КЛ введена в работу после ремонта. | Заменить поврежденную соединительную кабельную муфту КЛ-35 кВ Ярцево-Рюмино.
2018-01-26 17:34 | 2018-01-26 19:18 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 26.01.2018 г. в 17 ч. 34 м. в МТП-429 сгорел ПН-250А ф.Деревня. В 19 ч. 18 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.деревня от МТП-429.
2018-01-31 21:03 | 2018-01-31 22:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.01.2018 г. в 21 ч. 03 м. в КТП-535 отключили ВА ф. ул. Поселковая. В 22 ч. 37 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования КТП-535.
2018-01-27 22:49 | 2018-01-28 00:13 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 27.01.2017 года в 22:49 поступил звонок от абонента об отсутствии напряжения, вывели в ремонт СТП-827. 28.01.2018 в 00-13 СТП введена в работу. | Провести осмотр и ревизию контактных соединений оборудования РУ-0,4 кВ СТП-827.
2018-02-04 18:22 | 2018-02-04 20:19 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 18 ч 22 мин сгорел ПН-2 ф.2 в РП-1077. 04.02.2018 в 20 ч 19 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Фид.2 от РП-1077 и опиловку угрожающих падением веток.
2018-02-04 18:35 | 2018-02-04 20:31 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 18 ч 35 мин отключился ВА ф.2 в КТП-200. 04.02.2018 в 20 ч 31 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Фид.2 от КТП-200 и опиловку веток угрожающих падением.
2018-02-03 14:45 | 2018-02-03 15:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 03.02.2018 в 14 ч 45 мин сгорел ПН-2 ф.1 в МТП-203. 03.02.2018 в 15 ч 51 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-203 и опиловку угрожающих падением веток.
2018-02-02 07:36 | 2018-02-02 09:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02.02.2018 в 07-36 на ПС № 325 "Луговая" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.7. В 09-03 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести замену поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.7 ПС № 325 "Луговая".
2018-02-02 15:10 | 2018-02-02 15:44 | Несвоевременная вырубка ДКР | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 02-02-2018 в 15:10 в КТП-104 отключился ВА-250А фид.5. В 15:44 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.5 от КТП-104 и опиловку угрожающих веток.
2018-02-03 21:09 | 2018-02-03 22:05 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 03-02-2018 в 21:09 в КТП-120 РУ-0,4 кВ отключился вводной ВА-630А. В 22:05 включили вводной автомат, потребители запитаны по нормальной схеме. | 1. Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-120 2. Обеспечить селективность защит отходящих присоединений и вводного ВА в РУ 0,4 кВ КТП-120.
2018-02-04 01:37 | 2018-02-04 03:31 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 01-37 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Л-721А. В 03-31 КВЛ Л-721А введена в работу. | 1. Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Л-721А на предмет выявления угрожающих падением веток деревьев. 2. Произвести по трассе КВЛ-6 кВ Л-721А опиловку угрожающих падением веток деревьев.
2018-02-05 10:10 | 2018-02-05 11:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 05.02.2018 в 10 ч 10 мин сгорел ПН-2 ф.1 в ТП-134. 05.02.2018 в 11 ч 15 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-134.
2018-02-01 20:58 | 2018-02-01 22:32 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 01.02.2018 г. в 20 ч. 58 м. в КТП-151 отключился ВА фид.Село. В 22 ч. 32 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом №16.
2018-02-03 18:03 | 2018-02-03 19:14 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 03.02.2018 в 18-03 в РП-155 действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ ф.Л-859. В 19-14 КВЛ-6 кВ Л-859 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ-6 кВ Л-859.
2018-02-05 16:49 | 2018-02-05 18:38 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 05-02-2018 в 16:49 в ТП-33 сгорел предохранитель ПН-2 250 А фид.8. В 18:38 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 фид.8 и опиловку угрожающих падением веток.
2018-02-04 03:24 | 2018-02-04 05:19 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 03-24 в ЦРП-11 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-828. В 05-19 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л-828 от ЦРП-11.
2018-02-02 17:00 | 2018-02-02 18:24 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 02.02.2018г. в 17-00 отключился н/в автомат (100А) фид.1 в РУ-0,4кВ КТП-2280 д.Шелепаново. В 18-24 ВЛ введена в работу. | Уведомить собственника дома об отключении оборудования СЭС по его вине и необходимости своевременной очистке кровли отснега.
2018-02-02 18:10 | 2018-02-02 19:58 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 02.02.2018г. в 18-10 в ЦРП-3 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.ЦРП-19. В 19-58 КВЛ введена в работу. | 1. Сообщить в администрацию г.Сходни, ответственную за мероприятия по уборке и вывоза снега, о повреждении оборудования СЭС. Выдать предписание на запрет работ в охранной зоне КВЛ. 2. Произвести работы по восстановлению оборванных проводов на КВЛ-6кВ.
2018-02-02 20:50 | 2018-02-02 22:00 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 02.02.2018г. в 20-50 в РУ-0,4кВ КТП-2557 отключился главный АВ-400А. В 22-00 АВ включен повторно. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-2557, произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-04 11:01 | 2018-02-04 12:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.02.2018г. в 11-01 в РУ-0,4кВ КТП-1519 отключился ВА ф.1. В 12-15 ВЛ введена в работу. | Провести восстановление проводов на вводе в дом №6.
2018-02-04 11:30 | 2018-02-04 13:05 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018г. в 11-30 в РУ-0,4кВ ТП-430 отключился ВА ф.1. В 13-05 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-430 и опиловку угрожающих падением веток.
2018-02-04 11:44 | 2018-02-04 13:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 04.02.2018г в 11-44 в РУ-0,4кВ ТП-310 отключился ВА ф.1. В 13-15 ВЛ введена в работу. | Произвести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ и протяжку всех контактов в РУ-0,4кВ ТП-310.
2018-02-04 15:08 | 2018-02-04 16:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.02.2018г в 15-08 в РУ-0,4 кВ ТП-26 отключился ВА фид.2 д.Носово . В 16-45 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ТП-26 ф2 дНосово. Востановить вводной провод в ж/д.№12 д.Носово.
2018-02-04 16:40 | 2018-02-04 17:53 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.02.2018г. в 16-40 сгорел ПН-250А по фазе"В" фид.3 от ТП-1534. В 17-53 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку провода на вводе в дом №14 ул.Сиреневая.
2018-02-06 17:18 | 2018-02-06 19:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 06.02.2018 в 17-18 в КРН-77/17 КВЛ-10 кВ ф.26412 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ. В 19-04 восстановлена нормальная схема КВЛ-10 кВ ф.26412. | Произвести внеплановый осмотр правильности установки РДИП на опорах КВЛ-10 кВ ф.26412.
2018-02-07 16:45 | 2018-02-07 18:34 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 07-02-2018 в 16:45 отключился ВА-250А в РУ-0,4 кВ КТП-700 фид.2. В 18-34 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-700 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2018-02-07 18:46 | 2018-02-07 20:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 07-02-2018 в 18:46 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) в РУ-0,4 кВ КТП-723 фид.1. В 20-03 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-723 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2018-02-06 08:30 | 2018-02-06 09:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 06.02.2018 в 08-30 в КТП-335 сгорел ПН фид.2 ул. Мусорского, Лермонтова. В 09-59 электроснабжение потребителей восстановлено. | Провести ремонт поврежденного участка ВЛ-0,4кВ от КТП-335 фид.2
2018-02-03 17:48 | 2018-02-03 19:16 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 03.02.2018 г. в 17 ч. 48 м. выведена в ремонт ТП-702 для перезаделки контакта общем н/в рубильнике Т-1. В 19 ч. 16 м. ТП введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и ревизию контактных соединений оборудования РУ 0,4 кВ ТП-702.
2018-02-04 01:58 | 2018-02-04 03:34 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 г. в 01 ч. 58 м. в КРН-701 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.8 от ПС №583 Подьячево. В 03 ч. 34 м. ВЛ ведена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.8 ПС-583 Подьячево и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-02-04 11:13 | 2018-02-04 12:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.02.2018 в 11-13 в ТП-777 сгорел ПН фид.Деревня. В 12-42 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня от ТП-777. 2. Провести ремонт проводов на вводе в дом №14 д.Федотово.
2018-02-04 11:45 | 2018-02-04 13:11 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.02.2018 г. в 11 ч. 45 м. на ПС №184 Вахромеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5(11). АПВ не успешно. В 13 ч. 11 м. КВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ фид.5(11) от ПС №184 Вахромеево. 2. Провести перетяжку провода в пролете опор №2-3 отпайки на ТП-747.
2018-02-04 16:14 | 2018-02-04 17:00 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.02.2018 г. в 16 ч. 14 м. в ТП-705 отключился ВА-100А ф.Деревня. 04.02.2018 г. в 17 ч. 00 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов ввода в дом №25 д.Селевкино.
2018-02-04 17:11 | 2018-02-04 18:40 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.02.2018 г. в 17 ч. 11 м. в ТП-781 отключился ВА ф.Деревня. 04.02.2018 г. в 18 ч. 40 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от ТП-781.
2018-02-04 18:50 | 2018-02-04 19:42 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 18-50 в ТП-266 РУ 0,4кВ сгорел ПН-2 250А ф.Старорогачевский. В 19-42 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Старорогачевский от ТП-266 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-02-04 20:30 | 2018-02-04 21:41 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 04.02.2018 г. в 20 ч. 30 м. в КТП-139 отключился ВА-160А ф.Деревня, ВЗУ. В 21 ч. 41 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на вводе в дом без № д.Федоровское.
2018-02-04 21:19 | 2018-02-04 22:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.02.2018 в 21-19 в ТП -733 РУ 0,4 кВ отключился ВА ф.Центральная, Юбилейная. В 22-31 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП -733.
2018-02-03 21:18 | 2018-02-03 22:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 03.02.2018 года в 21:18 поступил звонок от абонента об отсутствии напряжения, вывели в ремонт МТП-934. В 22:48 МТП введена в работу. | Провести осмотр и ревизию контактных соединений оборудования РУ-0,4 кВ МТП-934.
2018-02-08 11:38 | 2018-02-08 15:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 08.02.2018 в 11-38 на ПС-671 "Старбеево" действием релейной дуговой защиты шин 3 секции 10 кВ А.О. МВ 3 сек. 10 кВ РТ-1, действием релейной защиты шин 4 секции 10 кВ А.О. МВ 4 сек. 10 кВ РТ-2. Обесточены 3 и 4 сек. 10кВ. АВР по сети потребителей частично успешен. В 11-57 после осмотра поставлена под напряжение 4 сек. 10кВ, запитаны все присоединения 4 сек. 10 кВ. В 15-17 поставлена под напряжение 3 сек. 10кВ. В 15-30 включены все присоединения 3 сек. 10 кВ, кроме поврежденного ф.671357 (Химкинский РЭС). | 1. Произвести замену неисправного реле РП-232. 2. Произвести модернизацию схемы релейной защиты шин 10кВ ПС Старбеево с целью исключения возможных излишних срабатываний. 3. Провести ремонт и в/в испытания поврежденной КЛ 10 кВ фид.671357 (Химкинский РЭС). 4. Составить график внепланового испытания концевых кабельных муфт, смонтированных персоналом ООО "ИППОС".
2018-02-04 14:20 | 2018-02-05 12:33 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. |  | 04.02.2018 в 14-20 на ПС №325 "Луговая" действием ДЗТ А.О. Т-1 с УАВР 3-4 и 5-6 секций шин 10 кВ. 05.02.2018 в 12-33 после проведения в/в испытаний, анализа масла и газа Т-1 введён в работу, восстановлена нормальная схема ПС "Луговая". | В рамках технического обучения персонала провести занятия по теме: "Проведение приемки оборудования ПС 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний ремонт".
2018-02-04 03:31 | 2018-02-04 05:22 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.02.2018 в 03-31 в ПСС-88 действием МТЗ А.О. ф.Тимошкино 04.02.2018 в 05-22 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф. Тимошкино. По результатам осмотра провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-02-06 10:12 | 2018-02-06 11:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 06.02.2018 в 10-12 на ПС №185 Воробьево действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.13. В 11-40 ВЛ-6 кВ ф.13 введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр и расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.13 ПС Воробьево от деревьев(веток), угрожающих падением на ВЛ.
2018-02-07 20:06 | 2018-02-07 21:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07.02.2018 в 20-06 на ПС №28 "Агелово" одновременно, действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.28407, ф.28310. В 21-37 КЛ-10 кВ ПС № 28 "Ангелово" ф.28407 - ЦРП 93, КЛ-10 кВ ПС № 28 "Ангелово" ф.28310 - ЦРП 93 введены в работу. | Провести внеплановый осмотр опорной изоляции ЦРП-93.
2018-02-11 15:40 | 2018-02-11 17:03 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 11.02.2018 в 15-40 на ПС №160 Перемилово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.2. АПВ не успешно. В 17-03 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.2 от ПС №160 Перемилово.
2018-02-04 10:40 | 2018-02-04 12:28 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 04.02.2018 г. в 10-40 в ТП-23053 Сгорел ПН-2 фид.2 Верхняя стройка. В 12-28 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-23053 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-02-04 15:50 | 2018-02-04 17:33 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 04.02.2018 г. в 15 ч. 50 м. в КТП-609 сгорел ПН-2 фид.2 д.Тимошкино. В 17ч. 33 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП609 фид.2 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2018-02-05 13:10 | 2018-02-05 13:15 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 05.02.2018г в 13-10 на ПС №467 Растовцы действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.11. АПВ не успешно. В 13-15 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 6 кВ фид.11 ПС №467 Растовцы. Повести перетяжку провода в пролёте опор №1-2 за ЛР №105.
2018-02-06 10:37 | 2018-02-06 12:10 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 06.02.2018 в 10-37 вывели в ремонт ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП-310 для устранения обрыва ввода в д.144. В 12-10 ВЛ введена в работу. | Восстановить оборванный ввод в д.144 п.Запрудня (проводСИП-2 2х16)
2018-02-08 19:23 | 2018-02-08 20:44 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.02.2018г. в 19-23 в РУ-0,4 кВ ТП-455 отключился ВА-205А фид.2. В 20-44 ВЛ введена в работу. . | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-455.
2018-02-08 22:23 | 2018-02-08 23:20 | Несвоевременное устранение дефектов |  | 08.02.2018 в 22-23 в РУ-0,4кВ КТП-1419 отключился АВ-0,4 кВ ф.2. В 23-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-1419 введена в работу. | Произвести ревизию контактных соединений РУ-0,4 кВ КТП-1419
2018-02-12 12:38 | 2018-02-12 14:16 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 12.02.2018г. в 12-38 в ЦРП-3 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.ТП-350. В 14-16 КВЛ введена в работу. | 1. Сообщить в администрацию г.Сходни, ответственную за мероприятия по уборке и вывозу снега, о повреждении оборудования СЭС. Выдать предписание на запрет работ в охранной зоне КВЛ. 2. Произвести работы по восстановлению оборванных проводов на КВЛ-6кВ.
2018-02-13 00:30 | 2018-02-13 07:46 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.02.2018г. в 00-30 в ПСС-65 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.ПСС-65 (ПС №675 Голубая - ТП-1105). В 02-07 потребители запитаны по резерву. В 07-46 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки КВЛ 10 кВ фид.ПСС-65.
2018-02-14 15:10 | 2018-02-14 17:06 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 14.02.2018г. в 15-10 в ЦРП-3 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.ЦРП-3-ТП-350. В 17-06 КВЛ введена в работу. | 1. Сообщить в администрацию г.Сходни, ответственную за мероприятия по уборке и вывоза снега, о повреждении оборудования СЭС. Выдать предписание на запрет работ в охранной зоне КВЛ. 2. Произвести работы по восстановлению оборванных проводов на КВЛ-6кВ.
2018-02-10 03:32 | 2018-02-10 22:56 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 10.02.2018 в 03-32 на ПС 110 кВ Хотьково № 197: - при повреждение ввода (в сторону СШ) МВ ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково I цепь с отп. на ПС Желтиково (фаза З) действием ДЗШ 110 кВ А.О. МВ ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково I цепь с отп. на ПС Желтиково, МВ ВЛ 110кВ Новософрино-Хотьково с отпайкой на ПС Лешково и ОШСМВ 110 кВ; - при повреждение ввода (в сторону СШ) МВ ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково I цепь с отп. на ПС Желтиково (фаза З) действием ДФЗ 1 и 2 комплекта ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково I цепь с отпайкой на ПС Желтиково (ШЭ2607 083) А.О. МВ ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково I цепь с отп. на ПС Желтиково; - при АО МВ ВЛ 110кВ Новософрино-Хотьково с отпайкой на ПС Лешково произошло НАПВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отпайкой на ПС Лешково (АПВ шин 1 СШ 110 кВ) с действием на включение МВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отпайкой на ПС Лешково; - после НАПВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отпайкой на ПС Лешково действием ДЗШ 110 кВ А.О. присоединения I СШ 110 кВ с запретом АПВ; - при АО МВ 1 сек 10 кВ Т-1 произошло УАРВ 10 кВ с действием на включение СМВ 1-2 сек 10 кВ; - при АО МВ 3 сек 10 кВ Т-1 произошло УАРВ 10 кВ с действием на включение СМВ 3-4 сек 10 кВ; - при АО ВВк 6 кВ Т-1 произошло УАРВ 6 кВ с действием на включение ШСВВк 6 кВ. | 1. Направить письмо на завод изготовитель с предложением провести расследование для выявления причин повреждения ввода. 2. Выполнить замену поврежденного ввода, провести весь комплекс высоковольтных испытаний МВ ВЛ 110кВ Ярцево- Хотьково с отпайкой на ПС Желтиково и его вводов 110кВ. 3. Внести в «Инструкцию по эксплуатации вводов с RIP изоляцией» требования о необходимости консервации вводов с RIP изоляцией после демонтажа для длительного хранения, в соответствии с требованиями завода изготовителя. 4. Обеспечить наличие в ремонтных бригадах необходимой оснастки для выполнения мероприятий по длительной консервации вводов с RIP изоляцией, в соответствии с требованиями завода изготовителя. 5. Внести в «Инструкцию по эксплуатации вводов с RIP изоляцией» требования обеспечения режима хранения (соблюдения температуры и влажности воздуха) законсервированных вводов с RIP изоляцией.
2018-02-05 00:53 | 2018-02-05 19:40 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 05.02.2018 в 00-53 на ПС №220 "Ельдигино" действием ДЗТ включился КЗ-110 кВ Т-2, действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Новософрино-Яхрома с отп." с УАПВ. В бестоковую паузу на ПС "Ельдигино" А.О. ОД-110 кВ Т-2 с УАВР секций шин 10 кВ. В 19-40 после ревизии и в/в испытаний оборудования Т-2 введен в работу, восстановлена нормальная схема ПС "Ельдигино". | Произвести очистку и покрытие гидрофобной пастой изоляции проходных изоляторов КРУН-10 кВ ПС "Ельдигино".
2018-02-04 06:38 | 2018-02-04 13:30 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 06-38 на ПС №391 Подсосино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.99. РПВ не успешно. В 08-25 потребители запитаны по резерву. В 13-30 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид.99 с ПС №391 Подсосино и вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-02-14 03:09 | 2018-02-14 04:08 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 14.02.2018 в 03-09 на ПС 110 кВ Алабушево односторонне А.О. от 1 ст. ДЗ КВЛ 110 кВ Сигма – Алабушево II цепь. АПВ нет. В 04-08 КВЛ замкнута в транзит. | Произвести замену неисправного ноль-индикатора фаз В-С.
2018-02-12 16:12 | 2018-02-12 16:59 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 12.02.2018 г. в 16 ч. 12 м. в ТП-907 сгорел ПН-100А фид."финские дома". В 16 ч. 59 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-907. По результатам замеров провести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-14 21:51 | 2018-02-14 22:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 14.02.2018 в 21-51 в ТП-516 сгорел ПН-160А ф.Село. В 22-55 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-516, по результатам замеров провести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-19 07:11 | 2018-02-21 16:58 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.02.2018 г. в 07-11 на ПС №67 Усово (ЗЭС) действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 16158 альфа. АВР в РТП - 16158 успешно. 21.02.2018 в 16-58 КЛ введена в работу. | Провести внеочередное испытание КЛ 10 кВ фид.16158 альфа.
2018-02-16 10:56 | 2018-02-16 14:35 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 16.02.2018 в 10-56 на ПС №429 "Шереметьево" действием дуговой клапанной защиты произошло А.О. ВВк 5 сек. 10кВ Т-1 и ВВк-10кВ ф.429506 А+Б. Обесточена 5 секция 10кВ. АВР по сети потребителей успешно. В 14-35 после осмотра электрооборудования 5 секция 10 кВ введена в работу. | 1. Произвести замену концевой кабельной заделки КЛ-10кВ ф.429506 А+Б (Химкинский РЭС) по гарантийным обязательствам за счет сил и средств подрядной организации ООО "ЭлектроГарант". 2. Составить график производства внепланового испытания концевых кабельных заделок КЛ 6-10кВ Химкинского РЭС, смонтированных персоналом подрядной организации ООО "ЭлектроГарант" в 2015 году.
2018-02-07 07:51 | 2018-02-13 17:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07.02.2018 в 07-51 одновременно: - в абонентской ЦРП-11 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.ЦРП-32 сек.2; - в ТП-232 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.ТП-114 сек.2. В 08-57 потребители запитаны по резервной схеме. 13.02.2018 в 17-00 КЛ 10 кВ ф."ТП-232 сек. 2 - ТП-114 сек. 2" введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф."ТП-232 сек. 2 - ТП-114 сек. 2".
2018-02-15 09:43 | 2018-02-15 11:05 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.02.2018 в 09-43 на ПС №325 Луговая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.1. В 11-05 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ф.1 ПС-325 Луговая.
2018-02-16 09:43 | 2018-02-16 10:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 16.02.2018 г. в 09 ч. 43 м. в МТП-3254 сгорел ПН-100А фид.Деревня. В 10 ч. 55 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-3254 и перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-21 20:50 | 2018-02-21 22:08 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 21.02.2018г. в 20-50 в РУ-0,4кВ КТП-689 сгорел ПН-250 А ф.2 Деревня. В 20-50 ВЛ введена в работу. | Произвести замеры присоединений РУ-0,4кВ ТП-689 д.Новая. Произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-23 09:50 | 2018-02-23 11:04 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.02.2018г в 09-50 выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид.Деревня от КТП-12 для устранения обрыва ввода в дома. В 11-04 потребители запитаны по нормальной схеме. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ фид.Деревня
2018-02-24 10:30 | 2018-02-24 12:03 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | 24.02.2018 в 10-30 в КРН-4 ВЛ-10кв ф.8 ПС №286 "Станки 2" действием МТЗ АО МВ-10кВ. 24.02.2018 в 12-03 ВЛ-10кв ф.8 ПС №286 "Станки 2" введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кв ф.8 ПС №286 "Станки 2". 2. Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "ФАБИ", допустившей дефект при монтаже провода на опоре №1 (ЛР-255) ВЛ-10кв ф.8 ПС №286 "Станки 2" в 2017 году.
2018-02-16 15:20 | 2018-02-16 17:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.02.2018 года в 15:20 по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт КВЛ 10 фид. ТП-620 - РП-59 сек.1 для устранения провисания провода. В 17:12 КВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-620 - РП-59 сек.1. 2. Провести перетяжку провода на КВЛ-10 кВ фид.ТП-620 - РП-59 сек.1 в пролете опор №11-12
2018-02-22 19:48 | 2018-02-22 20:43 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 22.02.2018г. в 19-48 в РУ-0,4кВ ТП-430 сгорел ПН-250А фид.1. В 20-43 ВЛ введена в работу после осмотра. | Произвести разфазировку по ф.1 ТП-430 д.Большаково.
2018-02-23 00:09 | 2018-02-23 01:29 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 23.02.2018г. в 00-09 в РУ-0,4кВ МТП-519 отключился ВА ф.1. В 01-29 ВЛ введена в работу после осмотра. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-519. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-21 16:21 | 2018-02-22 00:36 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 21.02.2018 в 16-21 на ПС №444 "Бутаково" действием земляной направленной отсечки (ЗНО) А.О. транзит ВЛ 110 кВ "Бутаково – Бурцево I цепь с отп-ми" + ВЛ 110 кВ "Старбеево – Бурцево I цепь" с НАПВ. На ПС №629 "Бурцево" (абонент НПО Энергомаш) АВР секций 6, 10 кВ успешно. На отпаечных ПС №455 "Лобаново" (абонент НПО Энергомаш) и ПС №161 "Вашутино" (абонент МКБ Факел) АВР секций 6 кВ успешно. 22.02.18 в 00-36, после ремонта шлейфа на опоре №13 ВЛ 110 кВ "Бутаково-Бурцево I цепь с отп-ми", ВЛ включены в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Бутаково-Бурцево I цепь с отп-ми". 2. Произвести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ "Бутаково-Бурцево I цепь с отп-ми". 3. Направить претензионное письмо абоненту НПО "Энергомаш" о недопустимости в дальнейшем подобных отключений. 4. Выполнить усиление сварных соединений шлейфов зажимами соединительными шлейфовыми спиральными на ВЛ 110 кВ "Бутаково-Бурцево I цепь с отп-ми".
2018-02-17 20:03 | 2018-02-17 20:55 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 17.02.2018 г. в 20 ч. 03 м. в МТП-52 отключился ВА-250А ф.деревня. В 20 ч. 55 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку ввода в дом без №.
2018-02-23 00:55 | 2018-02-23 00:55 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 23.02.2018 в 00-55 на ПС №444 Бутаково действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.444407 "А"+"Б'' с УАВР секций шин в РТП-103. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.444407 каб.Б
2018-02-27 16:03 | 2018-02-28 12:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 27.02.2018 в 16-03 в ПСС-87 отпайки к КТП-1507 от ВЛ-6 кВ ф.Мцыри действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ. 28.02.2018 в 12-00 восстановлена нормальная схема ВЛ-6 кВ ф.Мцыри. | 1. Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "СтройТрест", допустившей дефект при монтаже соединительной кабельной муфты кабельной вставки от ПСС-87 до КТП-1507 КВЛ-6кВ ф.Мцыри в 2014 году. 2. Провести внеплановое испытание кабельной вставки отпайки от ПСС-87 в сторону КТП-1507.
2018-02-20 08:33 | 2018-02-20 10:03 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 20.02.2018 г. в 08 ч. 33 м. в КТП-2028 сгорел ПН ф.Коттеджи. В 10 ч. 03 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов навводе в дом №14 д.Бородино.
2018-02-20 13:43 | 2018-02-20 15:39 | Несвоевременное выявление дефектов | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 20.02.2018 г. в 13 ч. 43 м. в ТП-516 вывели в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня для замены н/в рубильника. В 15 ч. 39 м. ВЛ введена в работу после замены рубильника на автомат. | 1. В ТП-516 ф." деревня" заменить н/в рубильник на ВА-200А 2. Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП-516
2018-02-22 10:47 | 2018-02-22 12:07 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 22.02.2018 г. в 10 ч. 47 м. сгорел ПН-2 400А на общем вводном рубильнике Т-1. В 12 ч. 07 м. потребители запитаны после замены ПН. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки ЗТП-733.
2018-02-26 23:25 | 2018-02-27 00:32 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.02.2018 в 23-25 по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ-6кВ фид 6 ПС-463 Фарфоровая (поступила информация от жителей п.Вербилки об искрении на ЛР-318). 27.02.2018 в 00-32 ВЛ введена в работу. | 1. Выполнить регулировку подвижных соединений ЛР согласно заводской инструкции. 2. Выполнить внеплановый ТВК ВЛ-6кВ фид 6 ПС-463 Фарфоровая.
2018-02-23 05:04 | 2018-02-23 05:56 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 23.02.2018 г. в 05 ч. 04 м. в ТП-463 отключился ВА-100А ф.д.Бестужево. В 05 ч. 56 м. ВЛ ведена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-463, по результатам замеров провести перераспределение нагрузки.
2018-02-23 04:35 | 2018-02-23 06:19 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 23.02.2018 г. в 04 ч. 35 м. в ТП-1771 РУ 0,4 кВ отключился вводной н/в выключатель. В 06 ч. 19 м. собрана нормальная схема. | провести осмотр оборудования и ремонт коммутационного провода РУ 0,4 кВ КТП-1771 д. Селёвкино (Морозовские усадьбы).
2018-02-23 20:17 | 2018-02-23 21:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.02.2018 в 20-17 в ТП-535 сгорел ПН-2 ф. ул. Поселковая. В 21-31 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП-535.
2018-02-24 00:18 | 2018-02-24 01:41 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 24.02.2018 г. в 00 ч. 18 м. ТП-622 сгорел ПН-250А ф. Леонова, Спортивная. В 01 ч. 41 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-622 и перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-24 21:10 | 2018-02-24 22:05 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 24.02.2018 г. в 21 ч. 10 м. в ТП-732 отключился ВА-250А ф.Ключевая. В 22 ч. 05 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-732. По результатам замеров провести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-25 15:39 | 2018-02-25 17:09 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 25.02.2018 г. в 15 ч. 39 м. в КТП-2178 отключился ВА-100А ф.ул.Новая. В 17 ч. 09 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП 2178. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-26 11:05 | 2018-02-26 17:42 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 26.02.2018 в 11-05 на ПС 169 Константиново действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.25. В 17-42 КВЛ-10кВ ф.25 ПС №169 Константиново введена в работу. | Произвести ремонт поврежденного кабеля по гарантийным обязательствам за стет подрядной организации ООО "Контакт".
2018-02-27 08:50 | 2018-02-27 10:38 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 27.02.2018 г. в 08 ч. 50 м. в ТП-522 отключился ВА-250А ф.Деревня. В 10 ч. 38 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-522. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-27 21:27 | 2018-02-27 23:04 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 27.02.2018 г. в 21 ч. 27 м. в КТП-732 отключился ВА-250А ф.ул.Ключевая. В 23 ч. 04 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-732. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-28 11:00 | 2018-02-28 11:55 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 28.02.2018 г. в 11 ч. 00 м. в ТП-729 сгорел ПН ф.Деревня. В 11 ч. 55 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов ввода в дом № 23 д.Гришино.
2018-02-28 20:25 | 2018-02-28 21:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.02.2018 г. в 20 ч. 25 м. выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-618 для замены прокалывающего зажима. В 21 ч. 51 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-618.
2018-02-28 22:47 | 2018-02-28 23:58 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 28.02.2018 г. в 22 ч. 47 м. в ТП-457 сгорел ПН ф.Огородная. В 23 ч. 58 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-457. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-28 21:43 | 2018-02-28 22:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 28.02.2018 в 21-43 в ТП-732 отключился ВА ф.Ключевая. В 22-40 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-732. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-26 23:30 | 2018-02-27 00:45 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 26.02.2018 в 23-30 в РП-130 произошло самопроизвольное отключение ВВк-10кВ ф.БТ-2500. 27.02.2018 в 00-45 ВВк-10кВ ф.БТ-2500 успешно включен, ф.БТ-2500 введен в работу. | 1. Произвести регулировку привода ВВк-10 кВ ф.БТ-2500 РП-130. 2. Направить письмо на завод-изготовитель ВВк-10 кВ - ЗАО "ГК Электрощит-ТМ Самара" о направлении специалиста для выяснения причины нарушения регулировки привода.
2018-02-27 12:54 | 2018-02-27 14:42 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.02.2018г. в 12-54 в ЦРП-23 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ фид.ТП-418 сек.1. В 14-42 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ фид.ТП-418 сек.1 - ТП-408 сек.1. и в/в испытания.
2018-02-21 09:31 | 2018-02-21 10:28 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 21.02.2018г в 09-31 в РУ-0,4 кВ КТП-231 сгорел ПН-2 ф.2. В 10-28 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-231 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-02-24 18:10 | 2018-02-24 19:16 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 24.02.2018 в 18 ч 10 мин в КТП-672 сгорел ПН фид.2. 24.02.2018 в 19 ч 16 мин ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-672. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-02-25 15:51 | 2018-02-25 17:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 25.02.2018 в 15 ч 51 в РП-15 сгорел ПН фид.1. В 17 ч 31 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ РП-15.
2018-02-28 05:40 | 2018-02-28 06:29 | Несвоевременное выявление дефектов |  | 28.02.2018г в 05-40 в МТП-231 сгорел ПН-2 ф.2. В 06-29 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ Фид.2 от МТП-231.
2018-02-03 21:56 | 2018-02-03 23:48 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 03.02.2018 в 21-56 в ЦРП-25 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.Л-611. В 23-48 КВЛ-10 кВ ф.Л-611 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ-10 кВ Л-611.
2018-02-03 19:42 | 2018-02-03 21:37 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 03.02.2018 в 19-42 в КРУН-53 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.Л-900. В 21-37 КВЛ-10 кВ ф.Л-900 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ-10 кВ Л-900.
2018-02-03 22:59 | 2018-02-04 00:47 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 03.02.2018 в 22-59 в КРУН-53 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.Л-900. 04.02.2018 в 00-47 КВЛ-10 кВ Л-900 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ-10 кВ Л-900.
2018-02-04 06:03 | 2018-02-04 07:38 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 06-03 в ЦРП-4 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-623. В 07-38 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л- 623.
2018-02-04 06:20 | 2018-02-04 08:13 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 06-20 в ЦРП-4 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-620. В 08-13 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л-620 от ЦРП-4.
2018-02-04 09:28 | 2018-02-04 11:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 09-28 в ЦРП-4 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-620. В 11-20 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л-620 от ЦРП-4.
2018-02-04 07:55 | 2018-02-04 09:47 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 07-55 в ЦРП-28 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-933. В 09-47 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 6 кВ Л-933.
2018-02-04 09:20 | 2018-02-04 11:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 09-20 в ЦРП-4 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-623. В 11-12 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л- 623.
2018-02-04 09:45 | 2018-02-04 23:25 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 04.02.2018 в 09-45 на ПС №228 Зеленоградская действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.86. В 23-25 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на КВЛ 6 кВ фид.86 ПС 228 Зеленоградская.
2018-02-04 12:12 | 2018-02-04 14:02 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 12-12 на ПС №237 Гудово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.9. В 14-02 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на КВЛ 6 кВ Л-875.
2018-02-04 13:32 | 2018-02-04 15:19 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 13-32 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-961. В 15-19 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л-961 от ЦРП-14.
2018-02-04 15:05 | 2018-02-04 16:52 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 15-05 в ЦРП-4 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-623. В 16-52 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л- 623.
2018-02-04 16:11 | 2018-02-04 17:18 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 16-11 в ЦРП-11 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-828. В 17-18 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Л-828 от ЦРП-11.
2018-02-04 16:54 | 2018-02-04 18:32 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 16-54 в РП-427 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-651. В 18-32 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на КВЛ 6 кВ Л-651 от РП-427.
2018-02-04 18:30 | 2018-02-04 20:04 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  | 04.02.2018 в 18-30 в РП-217 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-621. В 20-04 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на провода на КВЛ 10 кВ Л-621 от РП-217.
2018-03-01 04:57 | 2018-03-01 05:35 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.03.2018г. в 04-47 в КТП-1872 отключился н/в автомат ф.1. В 05-35 ВЛ введена в работу. | Произвести разфазировку по ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1872 д.Балкашино.
2018-03-01 13:32 | 2018-03-01 15:14 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.03.2018г. в 13-32 в РУ 0,4 кВ КТП-428 сгорел ПН-250А по фазе"А" ф.4 д.Благовещенка. В 15-14 ВЛ введена в работу. | Произвести разфазировку по ф.4 КТП-428.
2018-03-02 17:54 | 2018-03-05 12:29 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 02.03.2018г. в 17-54 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.71509 А+Б. В РП-128 АВР успешно. 05.03.2018г. в 12-29 КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Выдать предписание организации, повредившей КЛ-10кВ ф.71509 А+Б. 2. Организовать выполнение работ по восстановлению кабеля за счет виновной организации.
2018-03-03 22:05 | 2018-03-03 23:22 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.03.2018г. в 22-05 сгорел ПН-250А по фазе"С" в н/в рубильнике фид.2 в РУ-0,4кВ ТП-683. В 23-22 потребители запитаны по нормальной схеме. | 1. Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП-683. 2. Включить в объем работ по ТоиР замену ТТ 0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет.
2018-03-01 08:15 | 2018-03-07 15:21 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 01.03.2018 г. в 08 ч. 15 м. на ПС №411 Тяговая (РЖД) действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.3. В 09 ч. 46 м. потребители запитаны по резерву. 07.03.2018 в 15 ч. 21 м. собрана нормальная схема. | Провести ремонт и в/в испытания КЛ 6 кВ фид.ТП-2019 - ЦРП-2 сек.1.
2018-03-04 23:20 | 2018-03-05 00:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.03.2018 в 23-20 в РУ-0,4кВ ТП-24748 самопроизвольно отключился контактор основного питания 1 сек. 0,4 кВ. АВР не успешно. 05.03.2018 в 00-45 1 сек. 0,4 кВ введена в работу. | При техническом обслуживании ТП- 6-10/0,4 кВ производить замену катушек контакторов 0,4 кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
2018-03-04 00:45 | 2018-03-04 01:41 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.03.2018 в 00-45 в РУ-0,4 кВ КТП-24740 сгорел ПН-2 250 А ф. оп32. В 01-41 ВЛ-0,4 кВ ф.оп32 введена в работу. | 1. Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-24740 РУ 0,4 кВ, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам. 2. Произвести проверку соответствия разрешенной нагрузки потребителей электрической энергии, питаемых от КТП-24740.
2018-03-03 19:50 | 2018-03-03 21:21 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.03.2018 в 19-50 в РУ-0,4 кВ ТП-23053 сгорел ПН-2 ф.2. В 21-21 КВЛ введена в работу. | Провести замер нагрузки ф.2 ТП-23053, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам.
2018-03-02 20:33 | 2018-03-02 21:41 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 02.03.2018 года в 20:33 выведена в ремонт МТП-63 д.Опалево после возникновение неполнофазного режима (пропала фаза "С"). В 21:41 потребители запитаны по нормальной схеме. | 1. Провести осмотр оборудования МТП-63 д.Опалево. 2. Провести ревизию и ремонт общего н/в рубильника в МТП-63
2018-03-03 20:31 | 2018-03-03 21:49 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.03.2018 года в 20:31 в МТП-234 отключился ВА фид."Деревня". В 21:49 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-234 фид."Деревня".
2018-03-03 20:20 | 2018-03-04 04:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)_Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | 03.03.2018 в 20-20 одновременно действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Подсосино-Загорск с УАПВ, действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вихрево-Чирково с УАПВ со стороны ПС № 709 Чирково и НАПВ со стороны ПС № 533 Вихрево по причине неисправности катушки контактора цепи включения МВ-110 кВ. В 20-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Подсосино-Загорск с УАПВ. 04.03.18 в 04-28 ВЛ 110 кВ Вихрево-Чирково замкнута в транзит после замены катушки пускателя и регулировки привода МВ ВЛ 110 кВ Вихрево-Чирково на ПС Вихрево. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подсосино-Загорск, ВЛ 110 кВ Вихрево-Чирково. 2. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ, при необходимости обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Направить письмо в администрацию Сергиево-Посадского района с просьбой провести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения мероприятий в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ. 4. Включить в объем работ ТОиР МВ 110-220 кВ замену контакторов соленоидов включения со сроком эксплуатации более 25 лет.
2018-03-07 12:33 | 2018-03-07 12:33 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 07.03.2018 в 12-33 действием ДФЗ А.О. Солнечногорск-Белый Раст I цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 42.060 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Белый Раст I цепь. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Направить письмо в администрацию Солнечногорского района с просьбой провести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения мероприятий в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ.
2018-03-07 17:02 | 2018-03-07 18:26 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.03.2018 г. в 17 ч. 02 м. в ТП-516 отключился ВА-250А ф.Село, магазин. В 18 ч. 26 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ от ТП-516 ф. Село, магазин.
2018-03-07 20:00 | 2018-03-07 21:22 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.03.2018 г. в 20 ч. 00 м. в ТП-516 отключился ВА-250А ф.Село, магазин. В 21 ч. 22 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-516. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-03-06 14:07 | 2018-03-06 15:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.03.2018 в 14 ч 07 мин в РП-182 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-854. В 15 ч 28 мин потребители запитаны после выделения поврежденного участка. | Провести ремонт поврежденной кабельной выкидки от РП-120 до опоры №1 КВЛ 10 кВ Л-854 от РП-182.
2018-03-06 07:29 | 2018-03-06 08:55 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 06.03.2018 в 07-29 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.Л-961. 06.03.2018 в 08-55 КВЛ-10 кВ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-961.
2018-03-06 12:01 | 2018-03-06 13:26 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 06.03.2018 в 12-01 на ПС №664 "Аксаково" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.736. В 13-26 КЛ-10 кВ ф.736 введена в работу. | 1. Направить обращение к абоненту ТП-1305 ДНП "Серебряный ручей" о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. 2. Произвести замену неисправного терминала УЗА-10.А2 ячейки ф.Л-161-Б ЦРП-16.
2018-03-07 11:05 | 2018-03-07 12:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.03.2018 г. в 11 ч. 05 м. в ПСС-94 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЦРП-18 сек.1 - ТП-27010 + КТП-27012. В 12 ч. 34 м. КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ ф.ЦРП-18 сек.1 - ТП-27010 + КТП-27012.
2018-03-13 17:27 | 2018-03-14 05:47 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 13.03.2018 в 17-27 действием МФО А.О. ВЛ 35 кВ Высоково - Подорки. Т.к. на ПС 35 кВ Елгозино нет АВР 35 кВ, то обесточена ПС 35 кВ Подорки. АВР по сети абонентов частично успешно. На ПС 35 кВ Елгозино АВР 10 кВ успешно. В 19-19 на ПС 35 кВ Елгозино включен СМВ 35 кВ, чем поставлены под напряжение ВЛ 35 кВ Елгозино – Подорки и ПС 35 кВ Подорки. Запитаны все потребители. 14.03.18 в 05-47 ВЛ 35 кВ Высоково – Подорки введена в работу после ремонта. | 1. Произвести замену изоляторов на опоре №20 ВЛ 35 кВ Высоково-Подорки. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Высоково-Подорки. 3. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 4. Организовать претензионно-исковую работу в отношении лиц, повредивших ВЛ. 5. Произвести замену изоляторов марки ПС на ЛК на опоре №20 ВЛ 35 кВ Высоково-Подорки.
2018-03-09 10:46 | 2018-03-09 11:23 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 09.03.2018 г. в 10 ч. 46 м. в ТП-516 РУ-0,4 кВ отключился ВА-250А. 09.03.2018 г. в 11 ч. 23 м. ВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-516 ф.Село и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-03-09 00:02 | 2018-03-09 01:03 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 09.03.2018 г. в 00 ч. 02 м. в ТП-516 отключился ВА-250А ф.Село. 09.03.2018 г. в 01 ч. 03 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-516 ф. Село
2018-03-07 22:24 | 2018-03-15 16:30 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07.03.2018г. в 22-24 в ЦРП-31с.1 действием МТЗ А.О. ВВ 10кВ ф.РТП-86 с.1. АВР в РТП-86 успешно. 15.03.2018 в 16-30 КЛ введена в работу. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.ЦРП-31 с.1 - РТП-86 с.1. от ПС-578 "Пенягино".
2018-03-15 08:16 | 2018-03-15 09:38 | Несвоевременное выявление дефектов_Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механический износ вследствие разрегулировки_Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 15.03.2018 в 08-16 в КРН-6 кВ "Покровка" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ. В 09-38, в КРН "Покроска" включен МВ-6 кВ, восстановлено электроснабжение потребителей. | 1. Произвести внеплановый осмотр КТП-103 и замену АВ-0,4 кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет. 2. Установить в КТП-103 калиброванные плавкие вставки 6 кВ соответствующие нагрузке и требованиям НТД. 3. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.«ул.Красноармейская нечётная» КТП-103 и опиловку веток деревьев, угрожающих падение на провода ВЛ.
2018-03-13 15:20 | 2018-03-13 16:49 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 13.03.2018 в 15-20 на ПС №860 Ильинская действием МТЗ А.О. ВВк-20кВ ф.860105 А+Б. В 16-49 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести внеплановое испытание кабелей КЛ-20 кВ ф.860105 А+Б.
2018-03-08 20:20 | 2018-03-08 21:38 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 08.03.2018 г. в 20-20 в ЦРП-19 действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-551. В 21-38 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КТП-217
2018-03-18 18:25 | 2018-03-18 20:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 18.03.2018 18-25 на ПС №67 Усово (ЗЭС) действием МТЗ А.О. от МТЗ МВ-10 кВ ф.16158 бета. 18.03.2018 в 20-10 все потребители запитаны. | 1. Сообщить абоненту-владельцу КЛ 10 кВ фид. ТП 23396 сек 2 - ТП 24749 сек 2 о необходимости поддержания своей электроустановки в исправном состоянии. 2. Провести внеплановые испытания ТТ-10 кВ всех присоединений РП-16158.
2018-03-08 19:28 | 2018-03-08 20:43 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.03.2018 г. в 19-28 в ЦРП-2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-1057. В 21-28 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ Л-1057.
2018-03-16 22:34 | 2018-03-16 23:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.03.2018 г. в 22 ч. 34 м. в ТП-732 отключился ВА-250А ф.Ключевая. В 23 ч. 21 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов ввода в дом №12 п.Трудовая Северная.
2018-03-14 12:53 | 2018-03-14 14:17 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | 14.03.2018 г. в 12 ч. 53 м. на ПС №184 Вахромеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.11. АПВ не успешно. 14.03.2018 г. в 14 ч. 17 м. КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ ф.11 ПС- Вахромеево.
2018-03-21 06:25 | 2018-03-21 06:25 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 21.03.2018 в 06-25 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I цепь с отп. на ПС Юркино 2 с УАПВ. Экономический ущерб составил 29.881 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I цепь с отп. на ПС Юркино 2 на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2. В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №98, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I цепь с отп. на ПС Юркино 2 от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I цепь с отп. на ПС Юркино 2 несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2018-03-19 22:20 | 2018-03-19 23:58 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.03.2018г в 22-20 в КРН-11 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.8 от ПС №463 Фарфоровая. РПВ не успешно. В 23-58 ВЛ введёна в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр линии ВЛ 6кВ фид.8 ПС №463 "Фарфоровая". 2. Провести внеплановый ТВК ВЛ 6кВ фид.8 ПС №463 "Фарфоровая".
2018-03-20 17:35 | 2018-03-20 18:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 20.03.2018 года в 17:35 в ТП-148 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.ТП-148 - ЛР-92. В 18:52 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.ЗТП-148 - ЛР-92.
2018-03-19 11:40 | 2018-03-19 13:06 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.03.2018 в 11-40 в ЦРП-27 действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.Кочугино. В 13-06 КВЛ-10 кВ ф.Кочугино введена в работу. | Провести внеплановый ТВК КВЛ-10 кВ ф.Кочугино.
2018-03-21 13:10 | 2018-03-21 13:10 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.03.2018 в 13-10 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.42962 с УАВР секций шин 6 кВ в ЦРП-24. | 1. Направить письмо абоненту-владельцу КТП-1398 с требованием содержать свою электроустановку в исправном состоянии. 2. Произвести перерасчет параметров срабатывания и изменить уставки ТО ф.42962 ПС №429 Шереметьево.
2018-03-22 22:41 | 2018-03-23 00:18 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 22.03.2018г. в 22-41 в ЦРП-3 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.ТП-350. 23.03.2018г. в 00-18 КВЛ введена в работу. | 1. Выдать предписание ООО "Костроматеплоисточник" о запрете работ в охранной зоне КВЛ. Составить совместный акт о нанесении ущерба. 2. Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.ЦРП-3 - ТП-350 с привлечением средств сторонней организации ООО "Костроматеплоисточник".
2018-03-19 18:30 | 2018-03-19 19:59 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.03.2018 в 18-30 в ТП-22003 сек2 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.ТП-23408 РУ-2. В 19-59 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт и в/в испытания КЛ 10 кВ фид.ТП-24749 сек.2 - ТП-24750 сек.2.
2018-03-22 06:35 | 2018-03-23 16:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.03.2018 в 06-35 на ПС №830 Красногорская действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.830231. АВР секций шин 10 кВ в РП-16196 успешно. 23.03.2018 в 16-48 КЛ-10 кВ ф.830231 введена в работу. | Выполнить замену дефектного участка КЛ-10 кВ ф.830231 и произвести внеочередное высоковольтное испытание КЛ-10 кВ.
2018-03-23 16:34 | 2018-03-23 18:07 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.03.2018г в 16-34 сгорели две н/в вставки в РУ 0,4 кВ ЗТП-361 фид.1. В 18-07 ВЛ введена в работу. | Заменить голые провода ввода дома № 3 ул.Строителей п. Вербилки на СИП-2 4*16
2018-03-26 16:34 | 2018-03-26 20:13 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 26.03.2018 в 12-00 персоналом выведена в АР по неотложной заявке №36 ВЛ 110 кВ Трубино-Костино для снятия наброса на траверсе средней фазы на опоре №87. В 18-00 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Трубино-Костино. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2018-03-24 20:03 | 2018-03-24 21:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.03.2018 г. в 20 ч. 03 м. в ТП-79 сгорел ПН-100А фид.Деревня. В 21 ч. 31 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом № 15 д.Поддубки.
2018-03-25 14:42 | 2018-03-25 16:05 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 25.03.2018 г. в 14 ч. 42 м. в КТП-645 отключился ВА-100А фид.1. В 16 ч. 05 м. ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку ввода в дом №17 д.Стреково
2018-03-23 00:13 | 2018-03-23 01:36 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.03.2018 в 00-13 на ПС №40 "Лобня" действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.34. В 01-36 КВЛ-10 кВ ф.34 введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести замену концевой кабельной муфты в КТП-177 ф.Л-860.
2018-03-23 14:05 | 2018-03-24 17:33 | Несвоевременное выявление дефектов_Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.03.2018 в 14:05 на ПС №325 "Луговая" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.15 + 939А. Обесточена секция "З" ЦРП-21 МРЭС. Обесточенных потребителей ДРЭС нет. В 16:01 электроснабжение потребителей МРЭС восстановлено по резервной схеме. В 17:33 восстановлена нормальная схема. | 1. Провести внеплановые испытания ТТ-10 кВ всех присоединений ЦРП-21. 2. Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ Л-539.
2018-03-30 12:07 | 2018-03-30 17:02 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 30.03.2018 в 12-07 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки-Талдом 2 с НАПВ. В 17-02 ВЛ введена в работу после осмотра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Талдом 2 на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2. В местах обитания птиц установить противоптичьи репелленты на опоре №30, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Вербилки-Талдом 2 от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Вербилки-Талдом 2 несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2018-03-30 16:32 | 2018-03-30 16:32 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 30.03.2018 в 16-32 действием ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная с УАПВ. Экономический ущерб составил 74.623 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать заключение договора на оказание услуг по возмещению ущерба с ООО "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М".
2018-03-31 05:56 | 2018-03-31 05:56 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 31.03.2018 в 05-56 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Сенеж-Радищего I с УАПВ. Экономический ущерб составил 57.437 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сенеж-Радищево I на предмет наличия свалок и птичьих гнезд. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №69, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Сенеж-Радищево I от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Сенеж-Радищево I цепь несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2018-03-31 10:47 | 2018-03-31 12:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 31.03.2018 в 10-47 в ТП-376 отключился АВ-160А фид.1. В 12-04 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов ввода в дом №22 д.Ульянки.
2018-03-28 23:40 | 2018-03-29 01:15 | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.03.2018 в 23-40 действием ДЗЛ А.О. КВЛ-110 кВ Шереметьево-Жостово с отп. с УАПВ со стороны ПС № 166 Жостово. 29.03.2018 в 01-15 КВЛ-110 кВ Шереметьево-Жостово с отп. замкнута в транзит. | 1. Задействовать резервный вход для организации запрета АПВ КВЛ 110 кВ Шереметьево-Жостово с отпайкой на ПС Аксаково от линейных защит. 2. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Шереметьево – Жостово с отп. на ПС Аксаково. 3. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 4. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, повредившей ВЛ.
2018-03-23 11:07 | 2018-03-23 11:48 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 21.03.2018 при осмотре РУ-0,4 кВ ЦРП-2 выявлен нагрев кабельных наконечников ф.1. 23.03.2018 в 11-07 в ЦРП-2 по неотложной заявке выведена в ремонт 1 сек. 0,4кВ. В 11-48 после проведенного ремонта восстановлена нормальная схема ЦРП-2. | Провести внеплановый ТВК контактных соединений РУ-0,4 кВ ЦРП-2.
2018-03-22 10:38 | 2018-03-22 17:00 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 22.03.2018 в 10-38 на ПС №830 Красногорская действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.830153. В 13-08 потребители запитаны по резервной схеме. В 17-00 собрана нормальная схема. | Провести ремонт и внеплановые испытания КВЛ-10кВ ф. 830153.
2018-03-23 16:55 | 2018-03-23 16:55 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 23.03.2018 в 16-55 в ЦРП-14 действием А.О. МВ-10 кВ ф. ЦРП-94 сек2-РТП-81 сек.2 с УАВР секций шин 0,4 кВ в РТП-81. 24.03.2018 в 16-00 КЛ-10 кВ ф.ЦРП-94 сек.2 - РТП-81 сек.2 введена в работу после ремонта. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.ЦРП-94 сек.2 - РТП-81 сек.2 за счет сил и средств ООО "Техноэлектромонтаж-М".
2018-04-02 15:58 | 2018-04-02 15:58 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 02.04.2018г. в 15-58 на ПС №765 Сенеж действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.76510. КЛ под сохранным напряжением, обесточения потребителей не было. 04.04.2018 в 15-38 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт КЛ 10 кВ ф.76510 с привлечением средств сторонней организации ООО"Контакт".
2018-04-05 15:47 | 2018-04-05 17:06 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.04.2018 в 15-47 на ПС №96 Катуар действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.28 А+Б. В 17-06 потребители запитаны по резерву. 06.04.2018 в 18-50 собрана нормальная схема. | Произвести ремонт и в/в испытания поврежденного кабеля КЛ 6 кВ фид.28 от ПС №96 Катуар луч Б.
2018-04-04 12:54 | 2018-04-04 14:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | 04.04.2018 в 12-54 в КТП-206 отключился ВА фид.3. В 14-18 ВЛ введена в работу. | Провести выравнивание опоры №2 и перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП-206.
2018-04-07 02:33 | 2018-04-07 04:06 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018г в 02-33 в ТП-55 сгорел ПН-2 фид.2. В 04-06 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП-55 фид.2. 2. Провести перетяжку проводов на вводе в дом № 31 д.Озерское.
2018-04-07 10:12 | 2018-04-07 11:19 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 в 10 ч 12 мин в МТП-404 отключился ВА фид.1. В 11 ч 19 мин ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов в пролете оп.17-18 ф.1 от МТП-404.
2018-04-06 21:04 | 2018-04-06 21:50 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 06.04.2018 года в 21:04 на ПС №631 "Елгозино" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.63101. В 21-50 КВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.63101. 2. Провести опиловку крон деревьев в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ фид.63101.
2018-04-06 23:05 | 2018-04-06 23:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 06.04.2018 года в 23:05 на ПС №144 "Першутино" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.14424. РПВ не успешно. В 23:52 КВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-6 кВ фид.14424 от ПС №144 Першутино. 2. Провести перетяжку проводов на отпайке на КТП-393 в пролете опор № 2-3.
2018-04-07 00:59 | 2018-04-07 02:24 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 г. в 00 ч. 59 м. на ПС №148 Вязовка действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.4. АПВ не успешно. В 02 ч. 24 м. КВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №81-1 отпайки к ЗТП-1052 от КВЛ 6 кВ фид.4 от ПС №148 Вязовка.
2018-04-07 01:29 | 2018-04-07 03:01 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 г. в 01-29 на ПС №610 Орево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.12. АПВ не успешно. В 03-01 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ ф.12 от ПС №610 Орево.
2018-04-05 11:37 | 2018-04-05 11:37 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.04.2018г. в 11-37 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.7102. В ЦРП-27 АВР успешно. 06.04.2018 в 20-40 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ фид.7102.
2018-04-07 18:30 | 2018-04-07 19:55 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 г. в 18-30 в КТП-527 сгорел ПН-100А ф.Село. В 19-55 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода в дом №62 ул.Перемиловская г.Яхрома.
2018-04-07 11:56 | 2018-04-07 13:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 г. в 11-56 в ТП-681 отключился ВА фид.Коттеджи. В 13 ч. 20 м. ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода в дом без №.
2018-04-07 12:05 | 2018-04-07 13:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 в 12-05 в КТП-1092 отключился ВА-160А ф.1. В 13-18 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-1092.
2018-04-06 23:30 | 2018-04-06 23:30 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 06.04.2018 в 23-30 действием ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Зеленоградская – Мамонтовская с отп. на ПС Флагман с УАПВ. Экономический ущерб составил 11.862 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Зеленоградская – Мамонтовская с отп. на ПС Флагман. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №58, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите КВЛ 110 кВ Зеленоградская – Мамонтовская с отп. на ПС Флагман от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне КВЛ 110 кВ Зеленоградская – Мамонтовская с отп. на ПС Флагман несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. 5. Произвести установку изолирующих шлейфов на опоре №58 КВЛ 110 кВ Зеленоградская-Мамонтовская с отп. на ПС Флагман.
2018-04-07 05:27 | 2018-04-07 05:27 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 07.04.2018 в 05-27 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вихрево – Чирково с УАПВ. Экономический ущерб составил 30.957 тыс. рублей. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вихрево-Чирково. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2018-04-10 00:35 | 2018-04-10 00:35 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.04.2018 в 00-35 на ПС №444 Бутаково действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.444545. АВР в ЦРП-11 успешно. 12.04.2018 в 16-06 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ фид.444545 от ПС №444 Бутаково.
2018-04-12 05:23 | 2018-04-12 05:23 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 12.04.2018 в 05-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Радищево с отп. на ПС Ожогино с УАПВ. Экономический ущерб составил 32.319 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Радищево с отп. на ПС Ожогино. 2. Произвести замену изоляции на оп.№64 ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Радищево с отп. на ПС Ожогино. 3. Произвести установку защитного экрана и ПЗУ на оп.№64 ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Радищево с отп. на ПС Ожогино.
2018-04-10 16:52 | 2018-04-10 16:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате прочих причин | 10.04.2018 в 16:52 на ПС 110 кВ №197 "Хотьково" при повреждении шунтирующего сопротивления внутри бака МВ ВЛ 110 кВ "Ярцево-Хотьково II цепь с отп." действием 1 и 2-го комплектов ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ «Ярцево - Хотьково II цепь с отп.», действием ДЗШ II СШ 110 кВ (КЗ в зоне ДЗШ II СШ 110 кВ) А.О. МВ ВЛ 110 кВ "Подсосино-Хотьково", ОШСМВ 110 кВ, МВ ВЛ 110 кВ "Ярцево – Хотьково II цепь". При отключении всех присоединений II СШ 110 кВ произошло правильное срабатывание АПВ II СШ 110 кВ (АПВ ВЛ 110 кВ "Подсосино-Хотьково", время 4,5 сек), при этом напряжение на II СШ 110 кВ не появилось, т.к. МВ ВЛ 110 кВ "Подсосино-Хотьково" не включился и напряжение по ВЛ 110 кВ "Ярцево – Хотьково II цепь с отп." со стороны ПС №540 "Ярцево" (МЭС) не было подано (АПВ с контролем наличия напряжения на линии). При отсутствии напряжения на II СШ 110 кВ произошло срабатывание ЗМН ввода II СШ 6 кВ, ЗМН ввода 2 сек 10 кВ, ЗМН ввода 4 сек 10 кВ с УАВР I-II СШ 6 кВ, 1-2 и 3-4 секций 10 кВ. В 19-02 после вывода в ремонт МВ ВЛ 110 кВ "Ярцево – Хотьково II цепь с отп." включен МВ ВЛ 110 кВ "Подсосино-Хотьково", подано напряжение на II СШ 110 . В 19-35 со стороны ПС №540 "Ярцево" (МЭС) поставлена под напряжение ВЛ 110 кВ "Ярцево – Хотьково II цепь с отп.". В 20-18 собрана нормальная схема ПС "Хотьково". 11.04.2018 в 20-34 на ПС 110 кВ "Хотьково" включили после ремонта МВ ВЛ 110 кВ "Ярцево – Хотьково II цепь с отп.". | 1. Проработать с ремонтным персоналом вопрос качества ремонта МВ. 2. При выполнении средних ремонтов МВ типа МКП постоянно контролировать состояние резьбовых соединений и степень их износа.
2018-04-10 17:29 | 2018-04-10 19:28 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 10.04.2018г. в 17-29 на ПС №184 Вахромеево при повреждении проходных изоляторов в ячейке МВ 6 кВ Т-3 действием дуговой защиты шин на релейном принципе А.О. МВ 6 кВ Т-3 с запретом АВР 1-2 секций 6 кВ. Обесточена 2 секция 6 кВ. Отключение выключателя не привело к ликвидации КЗ, так как в процессе развития аварии дуга перешла на ТТ МВ 6кВ Т-3. При КЗ в ячейке МВ 6 кВ Т-3 и повреждении ТТ МВ 6кВ Т-3 действием ДЗТ Т-3 А.О. ВВк 35 кВ Т-3. В 18-59 включен СМВ 6 кВ, подано напряжение на 2 секцию 6 кВ. В 19-28 включены все присоединения 2 сек. 6 кВ. 12.04.2018г. в 16-57 после замены ТТ 6 кВ ячейки МВ 6 кв Т-3 включили Т-3 (собрана нормальная схема ПС). | 1. Произвести осмотр проходных изоляторов 2 секции 6 кВ. 2. Заменить проходные изоляторы 6 кВ в ячейки МВ 6 кВ Т-3.
2018-04-16 02:17 | 2018-04-16 02:17 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.04.2018 г. в 02-17 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино – Зеленоградская с НАПВ. В 19-54 ВЛ введена в работу после ремонта КС (фаза А) на ПС 110 кВ Зеленоградская. | Определить количество КС со сроком эксплуатации более 30 лет, составить график и организовать замену.
2018-04-16 12:43 | 2018-04-16 13:09 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств_Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Нарушение электрической изоляции | 16-04-2018 в 12-43 на ПС №15 "Роса" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.807 (А+Б). АВР в ЦРП-42 не успешно. В 13-09 потребители запитаны по резерву. В 21-18 КВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.807 А+Б. 2. Произвести ремонт и регулировку привода СМВ в ЦРП-42.
2018-04-14 05:01 | 2018-04-14 05:01 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 14.04.2018 в 05-01 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Подрезково-Октябрьская с УАПВ. Экономический ущерб составил 24.738 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подрезково-Октябрьская. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №19 ВЛ 110 кВ Подрезково-Октябрьская, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Подрезково-Октябрьская от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Подрезково-Октябрьская несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2018-04-17 12:02 | 2018-04-17 13:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.04.2018 в 12-02 в ТП-129 РУ 0,4 кВ выведен в ремонт н/в рубильник ф.Валовый. В 13-34 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП-129.
2018-04-16 17:30 | 2018-04-16 18:57 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.04.2018 г. в 15-30 отключился автомат ВА -80 А фид.1 в КТП-264. В 18-57 ВЛ введена в работу после ревизии контактных соединений АВ. | Произвести ревизию контактных соединений выключателей в РУ 0,4 кВ КТП-264
2018-04-16 08:06 | 2018-04-16 08:06 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 16.04.2018 в 07-53 действием ТО, ТЗНП 1 ст. А.О. транзит КЛ 110 кВ Мазилово-Крылатская №1, КЛ 110 кВ Крылатская-Строгино №1, ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино I цепь. АВР секций 10 кВ на ПС 110 кВ №809 Строгино (МВС) и ПС 110 кВ №833 Крылатская (МВС) успешно. Проведен осмотр оборудования ПС Мазилово, ПС Крылатская, ПС Строгино , проведена проверка целостности изоляции КЛ 110 кВ Мазилово-Крылатская №1, КЛ 110 кВ Крылатская-Строгино №1, произведен осмотр ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино I цепь - замечаний нет. В 17-09 с ПС 110 кВ Мазилово поставлены под напряжение КЛ 110 кВ Мазилово-Крылатская №1, КЛ 110 кВ Крылатская-Строгино №1, ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино I цепь по нормальной схеме. В 18-09 на ПС 110 кВ Строгино и ПС 110 кВ Крылатская восстановлена нормальная схема. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино I цепь. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №3, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино I цепь от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино I цепь несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. 5. Заполнить фотоархив согласно внутренней НТД ПАО "МОЭСК".
2018-04-18 12:26 | 2018-04-18 12:26 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 18.04.2018 в 12-26 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Радищево – Клин II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 32.619 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №17 для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Радищево-Клин II цепь несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2018-04-17 08:54 | 2018-04-17 10:11 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.04.2018 г. в 08-54 в ТП-219 сгорел ПН-250А на главном рубильнике Т-2. В 10-11 потребители запитаны после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-219.
2018-04-19 17:25 | 2018-04-19 18:36 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 19.04.2018 г. в 17-25 в ТП-781 отключился ВА-100А ф.Деревня. В 18-35 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом №7 д.Поповка.
2018-04-21 18:45 | 2018-04-21 22:16 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 21.04.2018 в 18 ч 45 мин ы ЦРП-17 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-548. В 20 ч 10 мин ВЛ введена в работу. 2) 21.04.2018 в 21 ч 09 мин в ЦРП-25 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-611. В 22 ч 16 мин КВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л-985, КВЛ-10 кВ Л-611, при необходимости вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-04-21 17:20 | 2018-04-21 19:14 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.04.2018г. в 17-20 в КТП-333 отключился н/в выключатель фид.1. В 19-14 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-333. 2. Произвести ремонт поврежденного участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-333
2018-04-21 11:58 | 2018-04-21 11:58 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21-04-2018 в 11:58 на ПС №15 "Роса" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Пирогово II (ПС №15 Роса - ПС №259 Пирогово). АВР 6 кВ на ПС №259 Пирогово успешно. В 20-16 КВЛ введена в работу. | 1. Восстановить поврежденный участок КВЛ 6 кВ Пирогово II. 2. Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Пирогово II, по результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-04-21 22:18 | 2018-04-21 23:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 22 ч 18 мин в РП-240 сгорело 2 ПН ф.1. В 23 ч 20 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РП-240 и опиловку угрожающих падением деревьев и веток.
2018-04-22 08:09 | 2018-04-22 09:31 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение электрической изоляции | 22-04-2018 в 08:09 в ПСС-1 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ Л-658. В 09-31 КВЛ введена в работу после снятия ветки. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-658, при необходимости произвести опиловку угрожающих падением веток.
2018-04-21 23:20 | 2018-04-22 00:28 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 23 ч 20 мин в МТП-508 сгорело 3 ПН-2 ф.2. 22.04.2018 в 00 ч 28 мин ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток и деревьев на ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-508.
2018-04-22 01:58 | 2018-04-22 02:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 22.04.2018 в 01 ч 58 мин в МТП-322 отключился АВ ф.3. В 02 ч 51 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от МТП-322 и опиловку угрожающих падением веток и деревьев.
2018-04-22 19:02 | 2018-04-22 19:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 22.04.2018 в 19-02 на ПС №830 Красногорская действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.830153 с УАВР секций шин 10 кВ РТП 16196. | Выполнить замену дефектного участка КЛ-10 кВ ф.830153 и произвести внеочередное высоковольтное испытание КЛ-10 кВ.
2018-04-23 15:01 | 2018-04-23 16:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 23-04-2018 в 15-01 в РУ 0,4 кВ ТП-108 сгорели 2 ПН-2 фид.3. В 16:12 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-108 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
2018-04-22 17:49 | 2018-04-22 19:08 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.04.2018г. в 17-49 в КТП-1290 отключился н/в автомат ф.1. В 19-08 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-1290 ф.1 и вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. 2. Произвести ремонт поврежденного участка ВЛ-0,4кВ от КТП-1290 ф.1
2018-04-22 08:17 | 2018-04-22 15:16 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22-04-2018 в 08-17 в РУ 0,4 кВ ТП-109 сгорел ПН-2 фид.3; В 09-42 ВЛ введена в работу. 2) 22-04-2018 в 10-11 в РУ 0,4 кВ ТП-109 сгорел ПН-2 фид.2; В 11-38 ВЛ введена в работу. 3) 22-04-2018 в 12-04 в РУ 0,4 кВ КТП-71 сгорел ПН-2 фид.6; В 13-25 ВЛ введена в работу. 4) 22-04-2018 в 13-52 в РУ 0,4 кВ КТП-71 сгорел ПН-2 фид.7; В 15-16 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-109, ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-109, ВЛ 0,4 кВ фид.6 от КТП-71, ВЛ 0,4 кВ фид.7 от КТП-71, при необходимости опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-21 17:32 | 2018-04-22 04:46 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 21.04.2018 в 17-32 на ПС №311 Шуколово действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.42. В 19-22 КВЛ введена в работу. 2) 21.04.2018 в 18-30 на ПС №465 Мельчевская действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.10. АПВ не успешно. В 19-54 ВЛ введена в работу. 3) 21.04.5018 в 18-40 в КРН-3 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.2 от ПС №332 Лифаново. АПВ не успешно. В 20-04 ВЛ введена в работу. 4) 21.04.2018 в 19-20 на ПС №95 Базарово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.1 от ПС "95 Базарово. АПВ не успешно. В 20-43 ВЛ введена в работу. 5) 21.04.2018 г. в 19-21 в КРН-14 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.1. В 20-45 ВЛ введена в работу. 6) 21.04.2018 г. в 20-09 на ПС №184 Вахромеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.6. В 21-30 ВЛ введена в работу. 7) 21.04.2018 г. в 20-35 на ПС №669 Рогачёво действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.11. В 21-58 ВЛ введена в работу. 8) 21.04.2018 г. в 21-24 в КРН-174 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово. В 22-48 ВЛ введена в работу. 9) 21.04.2018 в 22-07 в КРН-515 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.4 от ПС №717 Мелихово. В 23-31 ВЛ введена в работу. 10) 21.04.2018 в 23-42 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.24. В 23-52 ВЛ введена в работу. 11) 21.04.2018 в 22-30 на ПС №691 Лаврово действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.1. В 23-58 ВЛ введена в работу. 12) 21.04.2018 в 23-57 на ПС №824 Юрьево действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.14. 22.04.2018 в 04-46 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ фид.42 от ПС №311 Шуколово, ВЛ 10 кВ фид.10 от ПС №465 Мельчевская, ВЛ 10 кВ фид.2 от ПС №332 Лифаново, ВЛ 6 кВ фид.1 от ПС №95 Базарово , ВЛ 10кВ фид.1 от ПС № 32 Лифаново, ВЛ 6кВ ф.6 от ПС №184 2. По результатам осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев.
2018-04-17 16:41 | 2018-04-17 16:41 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.04.2018 в 16-41 на ПС №800 "Аэропорт" действием 2 ступени МТЗ ВВк 10 кВ Т-1 А.О. Т-1 (25МВА). АВР секций 6 и 10 кВ успешно. В 21-07 Т-1 включен в работу. | Направить письмо АО "МАШ" с предложением проведения проверки защит секций 6-10кВ ПС "Аэропорт" с привлечением персонала СРЗА СЭС - филиала ПАО "МОЭСК".
2018-04-21 23:19 | 2018-04-22 00:42 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 23-19 в КТП-34 отключился ВА ф.Межевая. 22.04.2018 в 00-42 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.Межевая и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 02:27 | 2018-04-22 23:12 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта_Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) 22.04.2018 г. в 02-27 в КТП-151 отключился ВА ф.Село. В 03-51 ВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 в 02-31 в КТП-139 отключился ВА ф.Деревня. В 03-55 ВЛ введена в работу. 3) 22.04.2018 в 04-00 в ТП-115 сгорел ПН-2 ф.ул. Аллейная. В 05-24 ВЛ введена в работу. 4) 22.04.2018 в 07-30 в КТП-557 отключился ВА ф.Деревня. В 08-54 ВЛ введена в работу. 5) 22.04.2018 в 07-37 в КТП-1084 отключился ВА ф.Деревня. В 09-01 ВЛ введена в работу. 6) 22.04.2018 в 10-20 в КТП-703 отключился ВА ф.1. В 11-44 ВЛ введена в работу. 7) 22.04.2018 в 11-44 в ТП 145 отключился ВА ф Деревня. В 13-08 ВЛ введена в работу. 8) 22.04.2018 в 13-59 в ТП-733 сгорели 2 ПН ф. Центральная ,Юбилейная. В 15-21 ВЛ введена в работу. 9) 22.04.2018 в 18-43 в КТПП-432 отключился ВА ф.Деревня. В 20-00 ВЛ введена в работу. 10) 22.04.2018 в 18-50 в КТП-456 отключился ВА ф.Деревня. В 20-10 ВЛ введена в работу. 11) 22.04.2018 в 18-52 в КТП-763 сгорел ПН ф.Деревня. В 20-12 ВЛ введена в работу. 12) 22.04.2018 в 18-52 в МТП-739 отключился ВА ф.1. В 20-12 ВЛ введена в работу. 13) 22.04.2018 в 19-00 в КТП-2711отключился ВА ф.Деревня. В 20-20 ВЛ введена в работу. 14) 22.04.2018 в 19-01 в КТП-1389 сгорел ПН ф.Деревня. В 20-21 ВЛ введена в работу. 15) 22.04.2018 в 19-03 в МТП-923 отключился ВА ф.Деревня. В 20-22 ВЛ введена в работу. 16) 22.04.2018 в 19-05 в ТП-152 отключился ВА ф.Весовая. В 20-26 ВЛ введена в работу. 17) 22.04.2018 в 19-06 в ТП-130 сгорел ПН ф.Подлипичье. В 20-26 ВЛ введена в работу. 18) 22.04.2018 в 19-08 в МТП 923 отключился ВА ф Деревня. В 20-32 ВЛ введена в работувведена в работу. 19) 22.04.2018 в 20-25 в КТП-506 отключился ВА ф.Деревня. В 21-46 ВЛ введена в работу. 20) 22.04.2018 в 20-27 в МТП-974 отключился ВА ф.Деревня. В 21-49 ВЛ введена в работу. 21) 22.04.2018 в 21-50 в КТП-995 сгорел ПН ф.Поселок. В 23-12 ВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП-151 ф. Село, ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от КТП 139, ВЛ-0,4кВ ТП-115 ф.ул. Аллейная, ВЛ-0,4кВ КТП-557 ф.Деревня , ВЛ-0,4кВ КТП-1084 ф.Деревня, ВЛ-0,4 ф.1 КТП-703 , ВЛ 0,4кВ ТП-145 ф Деревня , ВЛ 0,4кВ ф.Центральная ,Юбилейная от ТП-733 , ВЛ-0,4кВ КТП-432 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ КТП-456 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ КТП-763 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ МТП-739 ф.1, ВЛ-0,4кВ КТП-2711 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ КТП-1389 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ МТП-923 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ ТП-152 ф.Весовая, ВЛ-0,4кВ ТП-130 ф.Подлипичье, ВЛ 0,4кВ МТП 923 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ КТП-506 ф.Деревня, ВЛ-0,4кВ МТП-974 ф. Деревня, ВЛ-0,4кВ КТП-995 ф.Поселок.
2018-04-21 16:12 | 2018-04-21 16:12 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 16-12 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево I, II с УАПВ. Экономический ущерб составил 21.655 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево I, II цепь. 2. Смонтировать отводные гирлянды на нижней траверсе оп.№16 ВЛ 110 кВ Бутаково-Старбеево I, II цепь.
2018-04-21 16:24 | 2018-04-21 16:24 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 16-24 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 14.832 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп-ми. 2. По результатам проведенного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2018-04-21 16:50 | 2018-04-21 16:50 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.04.2018 в 16-50 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Дмитров-Игнатово I цепь с НАПВ, ВЛ 110 кВ Дмитров-Игнатово II цепь с УАПВ. В 22-44 ВЛ введена в работу после ремонта шлейфа. | 1. Произвести сварку шлейфа на опоре №20 ВЛ 110 кВ Дмитров-Игнатово I, II цепь. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дмитров-Игнатово I, II цепь. 3. Смонтировать отводные гирлянды на нижней траверсе опоры №20 ВЛ 110 кВ Дмитров-Игнатово I, II цепь.
2018-04-21 19:43 | 2018-04-21 19:43 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Механическое воздействие атмосферных явлений | 21.04.2018 в 19-43 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово с УАПВ. В 20-40 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово с УАПВ. В 20-57 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово с НАПВ. 22.04.2018 в 01-06 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово в части проверки фиксации грозотроса. 2. Произвести демонтаж грозотроса на опоре №46Б ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово.
2018-04-21 20:44 | 2018-04-21 20:44 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 20-44 действием МТЗ А.О. ВЛ 35 кВ Якоть-Лифаново. В 21-24 ВЛ включена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Якоть-Лифаново. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2018-04-21 23:48 | 2018-04-21 23:48 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.04.2018 в 23-48 ВЛ 35 кВ Вахромеево-Васильково выведена по неотложной заявке №6 в АР для ремонта провода в пр.оп.№№46-47. 22.04.2018 в 19-43 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Вахромеево-Васильково. 2. По результатам проведенного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2018-04-22 00:08 | 2018-04-22 00:08 | Длительное воздействие ветровой нагрузки_Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие атмосферных явлений_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) 22.04.2018 в 00-08 ВЛ 35 кВ Вязовка-Ветрово выведена по неотложной заявке №7 в АР для установки опоры №44 и ремонта провода в пролете опор №43-44, 122-123. 23.04.2018 в 16-40 ВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 в 00-15 ВЛ 35 кВ Яхрома-Подъячево выведена в АР по неотложной заявке №8 для снятия дерева с проводов ВЛ в пролете опор №83-84. В 23-45 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Вязовка-Ветрово, ВЛ 35 кВ Яхрома-Подъячево. 2. По результатам проведенного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Вязовка-Ветрово, ВЛ 35 кВ Яхрома-Подъячево деревьев.
2018-04-22 00:25 | 2018-04-22 06:56 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22.04.2018 в 00-25 действием МТО А.О. ВЛ 35 кВ Елгозино-Подорки. На ПС Елгозино АВР 10 кВ успешно. 23.04.2018 в 23-59 ВЛ введена в работу после ремонта. 2) 22.04.2018 в 02-43 А.О. ВЛ 35 кВ Клин-Малеевка I и II цепь. Обесточена ПС 35 кВ Малеевка. В 06-56 включена ВЛ 35 кВ Клин – Малеевка I цепь, запитаны ПС 35 кВ Малеевка и все потребители. В 22-15 ВЛ 35 кВ Клин – Малеевка II цепь введена в работу. | 1. Произвести замену провода в пролете опор №26-27, №60-66 (силами подрядной организации ООО "СтройЭнергоРемонт"), снять дерево с проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 35 кВ Елгозино-Подорки. 2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Елгозино-Подорки. 3. По результатам проведенного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 4. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Клин-Малеевка I и II цепь. 5. По результатам проведенного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. 6. Произвести замену провода в пролете опор №82-83 ВЛ 35 кВ Клин-Малеевка I цепь, в пролетах опор №57-58, №80-83 ВЛ 35 кВ Клин-Малеевка II цепь (силами подрядной организации ООО "СтройЭнергоРемонт").
2018-04-22 09:39 | 2018-04-22 09:39 | Длительное воздействие ветровой нагрузки Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение электрической изоляции | 22.04.2018 в 09-39 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки с УАПВ. Экономический ущерб составил 14.779 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Клязьма-Тополь с отп. на ПС Подлипки. 2. По результатам проведенного внеочередного осмотра запланировать обрезку угрожающих деревьев.
2018-04-21 17:25 | 2018-04-21 18:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018г в 17-25 в ТП-415 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.ТП-430. В 18-48 КВЛ введена в работу. | Произвести осмотр КТП-1346 и замену разрядника.
2018-04-19 20:33 | 2018-04-19 21:54 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 19.04.2018 года в 20:33 выведено в ремонт РУ 0,4 кВ МТП-20. В 21:54 потребители запитаны по нормальной схеме. | Провести осмотр МТП-20 д.Соково.
2018-04-21 14:40 | 2018-04-21 16:25 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 г. в 14:40 сгорел ПН в ЗТП-283 фид."ул.Центральная". В 16:25 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-283 фид. "ул. Центральная" и опиловку угрожающих падением веток.
2018-04-21 15:40 | 2018-04-21 17:17 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 года в 15:40 сгорел ПН в ЗТП-349 фид."ул. Стандартная, Первомайская". В 17:17 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-349 фид."ул. Стандартная, Первомайская" и опиловку угрожающих падением веток.
2018-04-21 17:05 | 2018-04-21 22:55 | Длительное воздействие ветровой нагрузки_Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие атмосферных явлений | 1) 21.04.2018 в 17:05 в РП-62 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЗТП-242. В 18:20 ВЛ введена в работу. 2) 21.04.2018 года в 17:35 в ЗТП-155 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЗТП-155 - ЗТП-376. В 18-50 ВЛ введена в работу. 3) 21.04.2018 года в 18:04 в РП-59 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.РП-59 - ЗТП-191. В 19-18 ВЛ введена в работу. 4) 21.04.2018 года в 20:55 на ПС №647 Нудоль действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.64704. В 22-11 потребители запитаны по резерву. 5) 21.04.2018 года в 21:11 на ПС №759 Ямуга действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.759844. В 22:31 КВЛ введена в работу. 6) 21.04.2018 года в 21:35 на ПС №631 Елгозино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.63102. В 22-55 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид.РП-62 - ЗТП-242, ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-155 - ЗТП-376, ВЛ-10 кВ фид.РП-59 - ЗТП-191, ВЛ-10 кВ фид.64704 от ПС №647 Нудоль, КВЛ-6 кВ фид.759844 от ПС №759 Ямуга, ВЛ-10 кВ фид.63102 от ПС №631 Елгозино при необходимости опиловку веток деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-24 14:46 | 2018-04-24 16:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24.04.2016г. в 14-46 в ЦРП-26 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.ТП-752. В 16-10 потребители запитаны по резерву. 27.04.2018г. в 16-30 КЛ введена в работу. | Произвести ремонт КЛ-6кВ фид.ТП-894 - ТП-706.
2018-04-21 16:15 | 2018-04-21 17:47 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 21.04.2018 в 16-15 в ТП-257 сгорел ПН фид.1. В 17-47 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом 22 д.Гуслево.
2018-04-21 19:30 | 2018-04-22 01:08 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение электрической изоляции | 1) 21.04.2018 в 19-30 в ЦРП-44 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.ТП-547. В 21-15 КВЛ введена в работу. 2) 21.04.2018 в 19-50 в ПСС-254 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф. ЦРП-17 -ТП-350 + ЛР-92. В 20-05 КВЛ введена в работу. 3) 21.04.2018 в 23-36 в ПСС-146 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Повадино. 22.04.2018 в 01-08 КВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.ТП-547, КВЛ-6кВ ф. ЦРП-17 -ТП-350 + ЛР-92, КВЛ-10 кВ ф. Повадино, по результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-04-22 09:50 | 2018-04-22 11:25 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.04.2018г в 09-50 в ТП-88 сгорел н/в предохранитель фид.1 деревня. В 11-25 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 деревня от ТП-88 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 13:54 | 2018-04-22 14:59 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.04.2018г в 13-54 отключился ВА фид.КНС от ТП-228. В 14-59 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.КНС от ТП-228 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 14:05 | 2018-04-22 16:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.04.2018г в 14-05 сгорел н/в предохранитель фид.1 в ТП-156. 22.04.2018г в 16-00 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом 39 с.Великий Двор.
2018-04-21 23:40 | 2018-04-22 01:04 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.04.2018г. в 23-40 в ПСС-190 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ КРН-9 ф. Березки 22.04.2018г. в 01-04 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-10кВ ф.Березки, по итогам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-04-22 18:40 | 2018-04-22 19:50 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.04.2018г в 18-40 в КТП-48 отключился ВА фид.1. 22.04.2018г в 19-50 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-48 и опиловку угрожающих падением веток.
2018-04-22 01:31 | 2018-04-22 09:25 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1) 22.04.2018г. в 01-31 в ПСС-110 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Бедово. В 02-59 КВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 в 07-49 в КРН-99 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.ЦРП-48-ТП-361. В 09-17 КВЛ введена в работу. 3) 22.04.2018 в 07-57 в ЦРП-44 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Радищево. В 09-25 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф. Бедово, КВЛ-6кВ ф.ЦРП-48-ТП-361, КВЛ-10 кВ ф. Радищево. По результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-04-21 18:41 | 2018-04-22 00:23 | Длительное воздействие ветровой нагрузки_Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 21.04.2018 г. в 18-41 в ЦРП-16 действием МТЗ А.О. МВ Л-706. В 20-09 ВЛ введена в работу. 2) 21.04.2018 г. в 19-10 в РП-357 действием МТЗ А. О. ВВк 6 кВ Л-591. В 20-10 ВЛ введена в работу. 3) 21.04 2018 г. в 22-55 в СП-8 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ Л-795. РПВ не успешно. 22.04.2018 в 00-23 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ Л-706, КВЛ 6 кВ Л. 591 с РП-357, КВЛ 6кВ лин.795 от СП-8, при необходимости вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-04-22 02:20 | 2018-04-22 03:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 22.04.2018г. в 02-20 в РУ-0,4кВ МТП-521 отключился ВА ф. 1. В 03-50 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ИТП-521.
2018-04-22 00:02 | 2018-04-22 04:39 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22.04.2018 года в 00:02 в ТП-155 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЗТП-155 - ЗТП-376. В 01-22 ВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 года в 00:08 в РП-65 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.РП-65 - ЛР-53 - ЛР-46 - РП-55. В 01:28 ВЛ введена в работу. 3) 22.04.2018 года в ТП-180 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЗТП-180 - ЗТП-184. В 04-29 ВЛ введена в работу. 4) 22.04.2018 года в 02:20 в РП-58 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.РП-58 - ЗТП-399. В 04:39 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-155 - ЗТП-376, ВЛ 6 кВ фид.РП-65 - ЛР-53 - ЛР-46 - РП-55, ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-180 - ЗТП-184 , ВЛ-6 кВ фид.РП-58 - ЗТП-399 при необходимости, опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 19:20 | 2018-04-22 20:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 22.04.2018г в 19-20 в КТП-355 отключился ВА фид.1. В 20-15 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0.4 фид.1 от КТП-355 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 20:00 | 2018-04-22 21:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.04.2018г в 20-00 в КТП-286 отключился ВА фид.1. В 21-20 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-286 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 06:51 | 2018-04-22 19:14 | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта_Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22.04.2018 г. в 06-51 МТП-480 сгорел ПН фид.1. В 08-47 ВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 в 08-53 в МТП-0194 сгорел ПН фид.1. В 10-27 ВЛ введена в работу. 3) 22.04.2018 в 09-35 в МТП-434 сгорел ПН фид.2. В 11-01 ВЛ введена в работу. 4) 22.04.2018 в 09-44 в КТП-1123 отключился ВА фид.1. В 11-17 ВЛ введена в работу. 5) 22.04.2018 в 09-45 в РП-408 сгорели фид.12. В 11-27 ВЛ введена в работу. 6) 22.04.2018 в 09-59 в КТП-247 сгорели ПН фид.2. В 11-18 ВЛ введена в работу; 7) 22.04.2018 в 10-05 в КТП-275отключился ВА фид.2. В 11-29 ВЛ введена в работу 8) 22.04.2018 в 10-09 в КТП-246 отключился АВ фид.1. В 11-43 ВЛ введена в работу. 9) 22.04.2018 в 10-10 в РП-265 отключился ВА фид.2. В 11-44 ВЛ введена в работу 10) 22.04.2018 в МТП-267 отключился АВ фид.3. В 11-46 ВЛ введена в работу 11) 22.04.2018 в 10-12 в РП-210 сгорели ПН фид.3. В 11-53 ВЛ введена в работу. 12) 22.04.2018 в 10-14 в КТП-173 Сгорел ПН фид.1. В 11-51 ВЛ введена в работу. 13) 22.04.2018 в 12-01 в РП-276 сгорели ПН фид.6. В 13-50 ВЛ введена в работу. 14) 22.04.2018 в 12-02 в ВРП-211 сгорели ПН фид.2. В 13-44 ВЛ введена в работу. 15) 22.04.2018 в 12-05 в МТП-217 сгорели ПН.фид.1. В 13-45 ВЛ введена в работу. 16) 22.04.2018 в 12-08 в МТП-272 отключился АВ фид.1. В 13-45 ВЛ введена в работу. 17) 22.04.2018 в 12-18 в ЦРП-2 Сгорели ПН фид.6. В 13-49 ВЛ введена в работу. 18) 22.04.2018 в 16-51 в КТП-398 сгорели ПН фид.2. В 18-18 ВЛ введена в работу. 19) 22.04.2018 в 17-32 в МТП-281 сгорел ПН фид.2. В 18-45 ВЛ введена в работу. 20) 22.04.2018 в 17-34 в РП-276 сгорел ПН фид.1. В 19-14 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-480, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-0194, ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-434, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1123, ВЛ 0,4 кВ фид.12 от РП-408 , ВЛ 0,4кВ фид.2 с КТП-247, ВЛ 0,4кВ фид.2 с КТП-275, ВЛ 0,4кВ фил.1 с КТП-246, ВЛ 0,4кВ фид.2 с РП-265, ВЛ 0,4кВ фид.3 с МТП-267, ВЛ 0,4 кВ фид.3 от РП-210, ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-173, ВЛ 0,4кВ фид.6 с РП-276, ВЛ 0,4кВ фид.2 с РП-211, ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-217, ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-272, ВЛ 0,4кВ фид.6 с ЦРП-2, ВЛ 0,4кВ фид.2 с КТП-398, ВЛ 0,4кВ фид.2 с МТП-281, ВЛ 0,4кВ фид.1 с РП-276
2018-04-22 08:27 | 2018-04-22 12:17 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22.04.2018 в 08-27 в ЦРП-4 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-617. В 09-53 КВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 в 12-17 в РП-427 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-612. В 12-17 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-617, КВЛ 10 кВ Л-612.
2018-04-22 01:14 | 2018-04-22 05:52 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22 апреля 2018 года в 01:14 А.О. АВ в КТП-104 фид."ул.Покровская". В 03:20 ВЛ введена в работу. 2) 22 апреля 2018 года в 01:22 срабатывание ПН в ЗТП-55 фид."Четная сторона". В 03:16 ВЛ введена в работу. 3) 22 апреля 2018 года в 01:31 срабатывание ПН в КТП-15 фид."Жилая застройка". В 03:27 ВЛ введена в работу 4) 22 апреля 2018 года в 01:43 срабатывание ПН в МТП-77 фид."Стеклодувка-нечетная сторона" В 04:00 ВЛ введена в работу. 5) 22 апреля 2018 года А.О. АВ в КТП-393 фид."79-101". В 03:56 ВЛ введена в работу. 6) 22 апреля 2018 года в 01:55 срабатывание ПН в МТП-203 фид."Четн. сторона" В 04:11 ВЛ введена в работу. 7) 22 апреля в 01:55 срабатывание ПН в КТП-488 фид."№ 1". В 04:28 ВЛ введена в работу. 8) 22 апреля 2018 года в 01:59 срабатывание ПН в МТП-47 фид."Четная сторона". В 04:33 ВЛ введена в работу. 9) 22 апреля 2018 года в 02:01 срабатывание ПН в ЗТП-272 фид."Деревня ж\д 34-68" В 03-55 ВЛ введена в работу. 10) 22 апреля 2018 года в 02:04 срабатывание ПН в КТП-70 фид."Деревня". В 04:33 ВЛ введена в работу. 11) 22 апреля 2018 года срабатывание ПН в МТП-60 фид."Деревня". В 04:03 ВЛ введена в работу. 12) 22 апреля 2018 года в 02:12 срабатывание ПН в МТП-84 фид."Левая сторона". В 04:19 ВЛ введена в работу. 13) 22 апреля в 02:30 А.О. АВ ВЛ-0,4 кВ в МТП-100 фид."Деревня". В 04:47 ВЛ введена в работу. 14) 22 апреля 2018 года в 02:55 срабатывание ПН в ЗТП-2 фид."Поселок-1". В 05:05 ВЛ введена в работу. 15) 22 апреля 2018 года в 02:56 срабатывание ПН в МТП-667 фид."Деревня". В 05:29 ВЛ введена в работу. 16) 22 апреля 2018 года в 02:59 А.О. АВ в КТП-279 фид."Жохово". В 05:36 ВЛ введена в работу. 17) 22 апреля 2018 года в 03:03 срабатывание ПН в ЗТП-220 фид. Четная сторона. В 05:37 ВЛ введена в работу. 18) 22 апреля 2018 года в 03:05 срабатывание ПН в МТП-265 фид."Правая сторона". В 05:37 ВЛ введена в работу. 19) 22 апреля 2018 года в 03:15 срабатывание ПН в КТП-728 ф. Четная сторона. В 05:25 ВЛ введена в работу. 20) 22 апреля 2018 года в 03:16 срабатывание ПН в КТП-46. В 05:52 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-104 фид."ул.Покровская", ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-55 фид."Четная сторона", ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 фид."Жилая застройка", ВЛ-0,4 кВ от МТП-77 фд."Стеклодувка-нечетная сторона", ВЛ-0,4 кВ от КТП-393 фид."79-101", ВЛ-0,4 кВ от МТП-203 фид."Четн. сторона", ВЛ-0,4 кВ от КТП-488 фид."№ 1", ВЛ-0,4 кВ от МТП-47 фид."Четная сторона", ВЛ-0,4 от КТП-272 фид."Деревня ж\д 34-68", ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 фид."Деревня", ВЛ-0,4 кВ от МТП-60 фид."Деревня", ВЛ-0,4 кВ от МТП-84 фид."Левая сторона", ВЛ-0,4 кВ от МТП-100 фид."Деревня", ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2 фид."Поселок-1", ВЛ-0,4 кВ от МТП-667 фид."Деревня", ВЛ-0,4 кВ от КТП-279 фид."Жохово", ВЛ-0,4кВ фид. Четная сторона от ТП-220, ВЛ-0,4 кВ от МТП-265 фид."Правая сторона", ВЛ-0,4 кВ ф. Четная сторона от КТП 728, ВЛ-0,4кВ фид. Левая сторона от КТП-46. 2. По результатам осмотра провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-23 09:20 | 2018-04-23 10:53 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.04.2018 г. в 09-20 в КТП-73 сгорел ПН фид.1. В 10-55 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-73 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-23 14:02 | 2018-04-23 15:18 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 23.04.2018 г. в 14-02 в РП-334 сгорели ПН фид.12. В 18-18 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 12 с РП-334 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:24 | 2018-04-22 06:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:24 А.О. АВ в КТП-360 фид. Правая сторона. В 06:00 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Правая сторона от КТП-360 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:27 | 2018-04-22 05:25 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:27 А.О. АВ в ЗТП-332 ф. Четная сторона. В 05:25 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Четная сторона от ЗТП-332 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:27 | 2018-04-22 05:55 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:27 А.О. АВ в МТП-63 фид. Четная сторона. В 05:55 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Четная сторона от МТП-63 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:29 | 2018-04-22 06:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:27 А.О. АВ в МТП-1122 фид."№ 1". В 06:03 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-1122 фид."№ 1" и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:32 | 2018-04-22 05:30 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:32 срабатывание ПН в МТП-357 фид. Левая сторона . В 05:30 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Левая сторона от МТП-357 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:41 | 2018-04-22 05:50 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:41 А.О. АВ в МТП-1081 ф. № 3. В 05:50 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от МТП-1081 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:41 | 2018-04-22 06:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:41 А.О. АВ в МТП-5 фид. Деревня. В 06:12 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Деревня от МТП-5 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:46 | 2018-04-22 05:52 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:46 срабатывание ПН в КТП-625 ф. ж/з Зеленая поляна. В 05:52 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ж/з Зеленая поляна от КТП-625 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:47 | 2018-04-22 06:34 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года А.О. АВ в МТП-163 фид. №2. В 06:34 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 от МТП-163 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:51 | 2018-04-22 06:47 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:51 А.О. в КТП-66 фид. Жил.застройка. В 06:47 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Жил.застр. от КТП-66 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:53 | 2018-04-22 05:59 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:53 А.О. АВ в МТП-398 фид. Деревня. В 05:59 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Деревня от МТП-398 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 03:54 | 2018-04-22 06:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 03:54 А.О. АВ в МТП-230 фид. д.Копылово. В 06:15 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. д.Копылово от МТП-230 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:01 | 2018-04-22 06:27 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:01 отключился ВА в КТП-460 фид. Деревня. В 06:27 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Деревня от КТП-460 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:04 | 2018-04-22 06:52 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:04 срабатывание ПН в ЗТП-162 фид. Правая сторона В 06:52 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. Правая сторона от ТП-162 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:05 | 2018-04-22 06:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:05 А.О. АВ в МТП-240 ф. Деревня . В 06:10 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня от МТП-240 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:10 | 2018-04-22 06:36 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:10 А.О. АВ вМТП-235 фид. Деревня. В 06:36 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Деревня от МТП-235 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:14 | 2018-04-22 06:58 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:14 отключился АВ в МТП-150 фид. №1. В 06:58 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от МТП-150 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:21 | 2018-04-22 06:39 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22 апреля 2018 года в 04:21 отключился АВ в МТП-365 фид. Деревня. В 06:39 введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид. Деревня от МТП-365
2018-04-22 04:22 | 2018-04-22 06:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:22 А.О. АВ в МТП-244 ф. Магазин. В 06:35 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин от МТП-244 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:25 | 2018-04-22 07:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:25 А.О. АВ в МТП-117 ф Деревня. В 07:00 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф Деревня от МТП-117 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:27 | 2018-04-22 06:21 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:27 срабатывание ПН в ЗТП-332 фид. Четная сторона. В 06:21 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Четная сторона от ТП-332 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:31 | 2018-04-22 06:30 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:31 срабатывание ПН в МТП-371 ф. Правая сторона. В 06:30 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Правая сторона от МТП-371 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:33 | 2018-04-22 06:49 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:33 А.О. АВ в МТП-54 фид. Четная сторона. В 06:49 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. Четная сторона от МТП-54 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода
2018-04-22 04:35 | 2018-04-22 06:42 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:35 сгорел ПН в КТП-248 ф. Дачи. В 06:42 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Дачи от КТП-248 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:40 | 2018-04-22 07:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:40 отключился АВ в МТП-98 ф. Деревня. В 07:15 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Деревня от МТП-98 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:42 | 2018-04-22 06:45 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22 апреля 2018 года в 04:42 отключился АВ в МТП-237 ф. № 1 . В 06:45 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от МТП-237 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 04:47 | 2018-04-22 06:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.04. 2018 года в 04:47 ссгорел ПН в ЗТП-242 ф. Фабричная сторона. В 06:51 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Фабричная сторона от ТП-242 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-25 14:35 | 2018-04-25 15:57 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25 апреля 2018 года в 14:35 А.О. АВ в КТП-104 фид. "ул.Ленина нечетная". В 15:57 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-104 фид. "ул.Ленина нечетная"
2018-04-26 20:41 | 2018-04-26 22:06 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26 апреля 2018 года в 20:41 срабатывание ПН в ЗТП-342 фид. "д. Напругово". В 22:06 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр РУ 0,4 кВ ЗТП-342.
2018-04-18 10:46 | 2018-04-18 12:11 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 18.04.2018 г. в 10-46 в ЦРП-23 действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-560. В 13-10 КВЛ введена в работу. | провести осмотр КВЛ-10 кВ Лин. 560 от ЦРП-23
2018-04-16 17:30 | 2018-04-16 19:00 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.04.2018 г. в 17-30 в КТП-102 отключился автомат ВА-80 А фид.2. В 1-00 ВЛ введена в работу. | Провести замер нагрузки ф.2 КТП-102, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам.
2018-04-23 06:06 | 2018-04-23 07:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 23.04.2018 в 06-06 в ТП-671 отключился ВА-160А ф.с.Храброво В 07-15 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.с.Храброво от ТП-671 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-04-22 00:24 | 2018-04-22 12:04 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22.04.2018 в 00-24 на ПС №368 Васильково действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5. В 05-15 ВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018 в 00-35 на ПС №669 Рогачево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.10. В 02-55 ВЛ введена в работу. 3) 22.04.2018 в 01-05 на ПС №184 Вахромеево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5. В 05-45 ВЛ введена в работу. 4) 22.04.2018 в 02-05 на ПС №185 Воробьево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.13. В 05-06 ВЛ введена в работу. 5) 22.04.2018 в 02-24 на ПС №669 Рогачево действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.9. В 07-06 ВЛ введена в работу. 6) 22.04.2018 в 02-44 на ПС №95 Базарово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.2. В 06-46 ВЛ ведена в работу. 7) 22.04.2018 в 08-39 в КРН-568 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.2 от ПС №691 Лаврово. В 10-03 ВЛ введена в работу. 8) 22.04.2018 в 08-46 в КРН-720 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.1 ПС №95 Базарово. В 10-10 ВЛ введена в работу. 9) 22.04.2018 в 10-40 на ПС №368 Васильково действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.5. В 12-04 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.5 ПС №368 Васильково , ВЛ 6кВ ф.10 ПС №669 Рогачево , ВЛ-6кВ ф.5(11)ПС №184 Вахромеево, ВЛ-6кВ ф.13 ПС №185 Воробьево, ВЛ-6кВ ф.9 ПС №669 Рогачево , ВЛ-6кВ ф.2 ПС №95 Базарово , ВЛ-6кВ ф.2 ПС №691 Лаврово , ВЛ-6кВ ф.1 ПС №95 Базарово, ВЛ-6кВ ф.5 с ПС №368 Васильково.
2018-04-26 14:22 | 2018-04-26 14:22 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 26.04.2018 в 14-22 на ПС №116 "Солнечногорск" действием ДЗШ А.О. II СШ 110кВ с УАПВ шин 110кВ и УАВР секций шин 35 кВ. В 14-50 после осмотра оборудования ПС включены в работу ШСЭВ 110кВ и МВ 35кВ Т-3. | 1. Провести внеплановый осмотр оборудования ПС №116 "Солнечногорск". 2. Установить на ОРУ 110 кВ птицеотпугивающие устройства.
2018-04-26 14:29 | 2018-04-26 14:29 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 26.04.2018 в 14-29 на ПС-840 "Омега" действием ДЗШ А.О. 1 сек. 220кВ с НАПВ шин 220 кВ. В 23-38 после ремонта введена в работу 1 сек. 220кВ. | 1. Провести внеплановый осмотр оборудования ПС № 840 "Омега". 2. Провести разъяснительную работу среди жителей частных домов д.Лигачёво, прилегающих к территории ПС Омега по содержанию кровель домов в исправном сотоянии.
2018-04-28 12:04 | 2018-04-28 12:04 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 28.04.2018 в 12-04 действием ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная. В 15-08 КВЛ введена в работу после осмотра. | 1. Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать и провести исковую работу по возмещению ущерба в отношении сторонней организации - ЗАО "Торговый Дом "Перекресток".
2018-04-22 08:30 | 2018-04-22 21:07 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 1) 22.04.2018 в 08-30 в МТП-333 отключился ВА фид.1. В 09-31 ВЛ введена в работу. 2) 22.04.2018г. в 09-50 сгорел ПН ф.2 в ТП-889. В 10-23 ВЛ введена в работу. 3) 22.04.2018г. в 11-00 отключился н/в автомат в КТП-818 ф.1. В 11-17 ВЛ ведена в работу. 4) 22.04.2018г. в 12-30 отключился н/в автомат в РУ-0,4кВ МТП-2111 ф.3. В 13-15 ВЛ введена в работу. 5) 22.04.2018г. в 15-10 сгорели 3 ПН-250А в РУ-0,4кВ КТП-557 ф.2. В 16-40 ВЛ введена в работу. 6) 22.04.2018г. в 15-20 отключился н/в автомат в РУ-0,4кВ КТП-2009 ф.1. В 17-00 ВЛ введена в работу. 7) 22.04.2018г. в 17-08 отключился н/в автомат в РУ-0,4кВ КТП-2421 ф.2. В 18-50 ВЛ введена в работу. 8) 22.04.2018г. в 19-40 отключился н/в автомат в РУ-0,4кВ КТП-2335 ф.3. В 21-07 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от МТП-333, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-818, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2111, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-557, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-2009, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-2421, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-2335.
2018-04-29 04:00 | 2018-04-29 04:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.04.2018 в 04-00 действием ДФЗ А.О. КЛ-35 кВ Шмелёво-Рогово 2 с УАВР секций шин 35 кВ на ПС Рогово. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ Шмелё-во-Рогово 2.
2018-04-13 21:22 | 2018-04-13 21:22 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 13.04.2018 в 22-30 на ПС-837 "Куркино" для устранения дефекта ВЧЗ, по неотложной заявке выведена в ремонт КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево. 14.04.2018 в 04-16 после ремонта введена в работу КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево. | Провести внеплановый ТВК ОРУ ПС Куркино.
2018-04-15 21:10 | 2018-04-15 21:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.04.2018 в 21-10 прекратилась передача телеметрической информации по основным и резервным каналам связи в направлении Московского РДУ и РДП СЭС. 15.04.2018 в 21-15 подана аварийная заявка № 6508 до 18.04.2018. 15.04.2018 в 23-50 установлено, что неисправны блоки питания комплектов питания медиа конверторов на ПС Омега 16.04.2018г в 00:27 после ремонта система телемеханики на ПС Омега введена в работу. | Провести ревизию источников питания 220/24В, 200/12В с целью выявления источников питания с превышением срока использования установленного производителем. Произвести замену выявленных источников питания на новые из состава ЗИП.
2018-04-23 09:29 | 2018-04-23 10:43 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 23.04.2018 в 09-29 в РП-276 сгорел ПН фид.2. В 10-43 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.2 с РП-276 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода
2018-04-23 10:47 | 2018-04-23 12:14 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 23.04.2018 в 10-47 в МТП-102 сгорел ПН фид.1. В 12-14 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-102 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-23 13:28 | 2018-04-23 14:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 23.04.2018 в 13-28 в КТПП-335 отключился ВА фид.3. В 14-48 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ фид.3 с КТПП-335 в пролете опор №17-18.
2018-04-23 15:23 | 2018-04-23 17:11 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 23.04.2018 в 15-23 в КТП-98 отключился н/в автомат фид.2. В 17-11 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.2 с КТП-98 и вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
2018-04-22 12:10 | 2018-04-22 13:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.04.2018 в 12-10 в РП-233 отключился АВ-0,4 кВ Т-2. В 13-42 ВЛ введена в работу. | 1. Сообщить абоненту о невозможности эксплуатации ЭУ с отступлением от НТД. 2. Устранить неселективность в работе защит присоединений 0,4 кВ РП-233.
2018-05-02 19:13 | 2018-05-02 20:22 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02.05.2018г. в 19-13 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.60Б. В 20-22 эл. снабжение потребителей восстановлено. 07.05.2018 в 19-33 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-6 ф.60 Б от ПС №429 Шереметьево.
2018-05-02 12:31 | 2018-05-02 14:00 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02.05.2018 г. в 12 ч. 31 м. в ПСС-93 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф. ПСС 93- КТП 5952+ КТП 6621. В 14 ч. 00 м. потребители запитаны по резерву. В 17 ч. 00 м. КВЛ введена в работу. | Выполнить ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ ф. ПСС-93 - КТП-5952+КТП-6621 и произвести внеочередное высоковольтное испытание.
2018-05-02 20:31 | 2018-05-02 20:31 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 02.05.2018 в 20-31 на ПС №671 "Старбеево" действием защиты шин А.О. МВ 4 сек. 10кВ АТ-2. Обесточена 4 сек. 10кВ. АВР по сети Химкинского РЭС и абонентов успешно. 03.05.2018 в 00-18 подано напряжение на 4 сек.10кВ после ревизии шинного отсека ячейки ф.472 А+Б и проведения в/в испытания 4 сек. 10 кВ. В 00-39 восстановлена нормальная схема. | Направить письма абонентам ПС Старбеево, имеющим прямые кабельные присоединения с концевыми заделками устаревших марок, о необходимости их замены на термоусаживаемые.
2018-05-04 07:46 | 2018-05-04 07:46 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 04.05.2018 в 07-46 на ПС №836 Слобода (ЗЭС) действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.303 А+Б с УАВР секций шин 10 кВ в РТП-16110. 04.05.2018 в 16-50 после ремонта КЛ ф.303 А+Б введена в работу. | Выполнить внеплановое испытание КЛ-10 кВ ф. 303 А+Б.
2018-05-04 05:10 | 2018-05-04 06:41 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 04.05.2018г. в 05-10 в ЦРП-42 сек.2 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.РТП-98 сек.2. 05.05.2018 в 17-16 КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести ремонт КЛ-10 кВ ф.ЦРП-42 сек.2 -- РТП-98 сек.2. 2. Провести внеплановое техническое обучение по технологии монтажа соединительных муфт типа СТП.
2018-05-04 20:39 | 2018-05-04 21:50 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 04.05.2018 г. в 20-39 в ТП-92 сгорел ПН-100А ф."зеленые дома". В 21-50 КВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку провода КВЛ 0,4кВ от ТП-92 ф."зеленые дома " в пролете опор №6-7.
2018-05-02 04:26 | 2018-05-02 04:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02.05.2018 в 04-26 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево – Ярославская с УАПВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево – Ярославская. 2. Произвести замену изоляторов на полимерные на оп.№24 ВЛ 110 кВ Ярцево – Ярославская.
2018-05-05 22:32 | 2018-05-05 23:55 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 05.05.2018 в 22-32 на ПС №148 Вязовка действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.3. В 23-55 КВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №99-100 КВЛ 6кВ ф.3 с ПС 148 Вязовка.
2018-05-05 21:25 | 2018-05-05 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 05.05.2018 в 21-25 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево – Хотьково II цепь с отп. с УАПВ. Экономический ущерб составил 15.676 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства оп.№24, 25 ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп.
2018-05-06 00:11 | 2018-05-06 00:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 06.05.2018 в 00-11 действием 2-х комплектов ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Уча – Долгопрудная. В 01-25 РПВ ВЛ успешно. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная. 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №124 КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная.
2018-05-06 03:57 | 2018-05-06 03:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 06.05.2018 в 03-57 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Луговая-Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково с УАПВ. Экономический ущерб составил 12.906 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Луговая-Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково. 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №39 ВЛ 110 кВ Луговая-Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково.
2018-05-10 06:16 | 2018-05-10 06:16 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 10.05.2018 в 06-16 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками с УАПВ. Экономический ущерб составил 14.323 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками. 2. Направить претензионное письмо в ФГБУ "Канал им. Москвы". 3. Совместно с владельцами ВВП выполнить замеры габаритов в месте пересечения с ВЛ с судоходными водными путями, выполнить пересчет габаритов на максимальную температуру и уровень высоких вод (УВВ), определить места установки и количество маркерных шаров и сигнальных ламп. 4. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 01.08.2017 №875 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК». 5. Выполнить установку маркерных шаров и сигнальных ламп в пролете опор №205-206. 6. Организовать претензионное-исковую работу по возмещению экономического ущерба ПАО «МОЭСК»
2018-05-10 13:32 | 2018-05-10 14:53 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 10.05.2018 в 13-32 на ПС №691 Лаврово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.1. АПВ не успешно. В 13-32 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.1 ПС-691 Лаврово, по результатам осмотра вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-05-14 04:20 | 2018-05-14 04:20 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 14.05.2018 в 04-20 действием ДФЗ А.О. ЭВ на ПС 110 кВ Сенеж А.О. ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь с УАПВ. На ПС 220 кВ Радищево линия отключена по режиму МосРДУ. Экономический ущерб составил 56,301тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №61 ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки
2018-05-14 08:57 | 2018-05-14 08:57 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 14.05.2018 в 08-57 выведена в ремонт по неотложной заявке №106 ВЛ 220 кВ Новософрино-Трубино для подрезки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. В 15-32 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Новософрино-Трубино. 2. По результатам проведенного осмотра запланировать подрезку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев.
2018-05-17 07:00 | 2018-05-17 07:00 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018 в 07-18 выведена по неотложной заявке №9680/0 в АР ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово для снятия наброса на опоре №60. В 08-28 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2018-05-17 14:05 | 2018-05-17 20:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018г. в 14-05 отключился ВА-200А в РУ-0,4кВ сек.1 ТП-603 ф.ВЗУ. В 20-03 КЛ-0,4кВ ф.ВЗУ от ТП-603 (сек.1) введена в работу после ремонта. | Найти повреждение и востановить КЛ-0,4кВ ф.ВЗУ от ЗТП-603.
2018-05-17 14:23 | 2018-05-17 14:23 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 17.05.2018г. в 14-23 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.7102. В ЦРП-27 АВР успешно. | Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.7102 за счет средств сторонней организации ООО"Инстрой связь".
2018-05-18 18:40 | 2018-05-18 20:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 18.05.2018г. в 18-40 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.71503. В 20-20 КВЛ введена в работу. | 1. Произвести ремонт КВЛ-10кВ ф.71503 от ПС №71 Поварово в пролете опор №32-34 2. Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.71503 от ПС №71 Поварово, по результатам осмотра запланировать вырубку угрожающих деревьев.
2018-05-07 11:53 | 2018-05-07 12:54 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.05.2018 года в 11:53 в КРН "Бирево"действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.КРН "Бирево" - ЗТП-312 + ЗТП-541. В 12:54 КВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид.КРН "Бирево" - ЗТП-312 + ЗТП-541 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор №98-99 КВЛ-6 кВ фид.КРН "Бирево" - ЗТП-312 + ЗТП-541
2018-05-20 11:45 | 2018-05-20 12:59 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 20.05.2018 в 11 ч 45 мин в КТП-14 сгорел ПН-160А ф.4. В 12 ч 59 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-14 и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-05-17 22:29 | 2018-05-17 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018 в 22-29 действием МТО и 1 ступени ЗЗ А.О.ВЛ 110 кВ Клин-Круг II с УАПВ. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Клин-Круг II. 2. Произвести замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов верхней фазы на оп.№26 ВЛ 110 кВ Клин-Круг II. 3. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №26 ВЛ 110 кВ Клин-Круг II.
2018-05-17 22:35 | 2018-05-17 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018 в 22-35 действием МФО А.О. ВЛ 35 кВ Высоково-Клин II. На ПС 35 кВ Высоково АВР 35 кВ успешно. В 22-43 ВЛ 35 кВ Высоково-Клин II включена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Высоково-Клин II. 2. Произвести замену изоляторов на опоре №43 ВЛ 35 кВ Высоково-Клин II. 3. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №43 ВЛ 35 кВ Высоково-Клин II.
2018-05-18 13:55 | 2018-05-18 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 18.05.2018 в 13-55 действием ТО А.О. ВЛ 35 кВ Ченцы-Торгашино I цепь. На ПС 35 кВ Торгашино АВР 10 кВ успешно. В 14-10 ВЛ включена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ченцы-Торгашино I цепь. 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №38 ВЛ 35 кВ Ченцы-Торгашино I цепь.
2018-05-20 10:34 | 2018-05-20 10:34 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 20.05.2018 в 10-34 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Уча-Роса с УАПВ. Экономический ущерб составил 15.394 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Уча-Роса. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №36 ВЛ 110 кВ Уча-Роса, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Уча-Роса от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Уча-Роса несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки
2018-05-17 23:15 | 2018-05-18 00:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018 в 23-16 в МТП-1328 РУ--0,4кВ отключился ВА ф. "деревня". 18.05.2018 г. в 00-15 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на вводе в дом №24 д.Бунятино.
2018-05-17 23:28 | 2018-05-18 00:54 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.05.2018 в 23-28 на ПС №669 Рогачево действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.10. 18.05.2018 в 00-54 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.10 ПС №669 Рогачево и опиловку веток угрожающих падением на провода.
2018-05-18 01:13 | 2018-05-18 02:41 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 18.05.2018 в 01-13 на ПС №824 Юрьево действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.14. В 02-41 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №152Б-153 ВЛ 10кВ ф.14 от ПС №824 Юрьево
2018-05-22 13:37 | 2018-05-22 13:37 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 22.05.2018 г. в 13-37 на ПС №325 "Луговая" действием ДЗТ АО Т-4 (40 МВА) с УАВР секций 35 и 6 кВ. В 16-27 Т-4 введен в работу после осмотра оборудования. | 1. Провести внеплановый осмотр ОРУ 110 кВ ПС №325 Луговая. 2. Направить письмо в Администрацию г.Лобня с просьбой провести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения мероприятий на местности, сопряженной с объектами энергоснабжения.
2018-05-17 10:55 | 2018-05-17 12:23 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.05.2018 г. в 10 ч. 55 м. в КТП-1004 отключился ВА фид.6. В 12 ч. 23 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 фид.6 и опиловку угрожающих падением на провода веток.
2018-05-19 16:32 | 2018-05-19 18:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.05.2018г в 16-32 в КТП-144 отключился ВА фид.1. В 18-04 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-144 фид.1
2018-05-24 05:47 | 2018-05-24 05:47 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.05.2018 в 05-47 на ПС № 711 "Тополь" действием дуговой защиты А.О. ВВк 10 кВ Т-1. Обесточены 1А и 1Б секции 10 кВ. АВР по сети потребителей успешно, обесточения нет. В 06-31 поставлена под напряжение 1Б секция 10 кВ. В 09-22 поставлена под напряжение 1А секция 10 кВ. В 10-21 восстановлена нормальная схема ПС Тополь. | 1. В ЗРУ-10 кВ ПС Тополь установить ультразвуковой отпугиватель грызунов и провести дератизацию территории ПС Тополь. 2. Провести внеплановый осмотр ЗРУ-10 кВ ПС Тополь, выявить места возможного проникновения грызунов и произвести их уплотнение негорючим материалом.
2018-05-21 23:06 | 2018-05-21 23:06 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 21.05.2018 23-06 на ПС №685 "Мамонтовская" действием ГЗ РПН Т-2 А.О. Т-2 (25 МВА) и 2 сек 110 кВ с УАВР секций 6 кВ. 22.05.18 в 00-39 2 сек. 110 кВ введена в работу. 24.05.2018 в 02-24 после монтажа перемычки РПН в 9 положение введен в работу Т-2. | 1. Произвести замену РПН Т-2 ПС Мамонтовская. 2. После замены РПН Т-2 произвести профиспытания с замером характеристик на всех положениях РПН.
2018-05-18 16:20 | 2018-05-18 17:38 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.05.2018г. в 16ч20м в ЦРП-28 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЦРП-28 сек.1 - ТП-352 сек.1. В 17ч38м потребители запитаны по резерву. 25.05.2018 в 21-27 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ фид. ЦРП-28 сек.1 - ТП-352 сек.1.
2018-05-17 14:20 | 2018-05-17 15:41 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018 г. в 14:20 на ПС №247 Малеевка действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.24705. В 15:41 потребители запитаны по резерву. | 1. Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид.24705 от ПС №245 Малеевка. 2. Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ фид.24705 от ПС №245 Малеевка.
2018-05-18 00:36 | 2018-05-18 01:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 18.05.2018 г. в 00:36 в РП -58 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.РП-58 - ЗТП-399. В 01:20 КВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр КВЛ-6 кВ фид.РП-58 - ЗТП-399, по результатам осмотра провести опиловку угрожающих веток. 2. Включить ВЛ-6 кВ фид.РП-58 - ЗТП-399 в программу по реконструкции с заменой провода на СИП-3.
2018-05-18 14:10 | 2018-05-18 15:33 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.05.2018 в 14-10 в МТП-928 отключился ВА-100 ф..Деревня. В 15-33 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-928. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-05-19 21:15 | 2018-05-19 22:36 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 19.05.2018 в 21-15 в КТП-970 отключился ВА-100А ф.Деревня. В 22-36 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0.4кВ ф.Деревня от КТП-970 и опиловку угрожающих падением веток.
2018-05-24 22:25 | 2018-05-24 23:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.05.2018 в 22-26 в КТП 998 отключился ВА-100А ф.Деревня. В 23-51 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжкку проводов на вводе в дом от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ фид."деревня"от КТП-998.
2018-05-22 04:23 | 2018-05-22 04:23 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22.05.2018 в 04-23 А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров с УАПВ. Экономический ущерб составил 9.105 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров. 2. Произвести замену изоляторов на на опоре №4 ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров.
2018-05-17 18:03 | 2018-05-17 18:03 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.05.2018 г. в 18:03 действием ДФЗ А.О. КЛ-35 кВ "Шмелёво - Рогово - II" с УАВР секций шин 35 кВ на ПС 594 "Рогово". 19.05.2018 в 09-59 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ "Шмелёво - Рогово - II"
2018-05-24 14:57 | 2018-05-24 16:15 | Несвоевременное выявление дефектов_Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи_Механическое разрушение, деформация, перекос | 24.05.2018 в 14-57 действием ДФЗ А.О. ВЛ-110 кВ "Луговая-Б.Раст с отп. на ПС Аксаково" с НАПВ на устойчивое место КЗ. На ПС №664 Аксаково произошло обесточение 1 сек 10 кВ Т-1 с успешным резервированием по внутренней сети абонентов. При обесточении 1 сек. 10 кВ и работе ЗМН на ПС Аксаково произошел отказ в отключении ВВк-10 кВ Т-1. Условия для работы АВР 1-2 секций 10 кВ не были выполнены, АВР не работал. В 16-15 на ПС Аксаково отключен ВВк-10 кВ Т-1, включен СВВк-10 кВ, запитаны все присоединения 1 сек. 10 кВ. В 21-37 ВЛ выведена в ремонт для ревизии ВЧ заградителя оп.№1 (фаза средняя, видимые повреждения, искрение). 25.05.2018 в 03-18 после ремонта (замена шлейфа на ВЧ-заградитель) ВЛ-110 кВ "Луговая-Б.Раст с отп. на ПС Аксаково" включена в транзит. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково. 2. Произвести ремонт шлейфа на отпаечной оп.№1 ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково. 3. Установить противоптичьи репелленты на опоре №1 ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково, для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 4. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково от жизнедеятельности птиц. 5. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки. 6. Произвести техническое обслуживание ВВк 10 кВ Т-1 и опробовать пятью циклами включение/отключение.
2018-05-23 15:20 | 2018-05-23 15:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 23.05.2018 в 15-20 на ПС №28 "Ангелово" действием суммарной защиты шин А.О. ВВк 1 сек. 10кВ. Обесточена 1 сек. 10кВ. АВР по сети потребителей успешно. В 16-29 после осмотра включен ВВк 1 сек. 10 кВ, поставлена под напряжение 1 сек. 10кВ. В 16-56 включены все отходящие присоединения, кроме фид.116 А+Б (абонент АО "К-РАЭСК") и фид.19162 альфа+бетта (МКС, отключился от ускорения при включении). | 1. Провести осмотр оборудования ЗРУ 10 кВ ПС Ангелово. 2. Направить письмо абоненту К-РАЭСК с требованием поддержания своего оборудования в исправном состоянии.
2018-05-23 13:48 | 2018-05-23 13:48 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.05.2018 г. в 13:48 действием ДФЗ А.О. КЛ-35 кВ "Шмелево - Рогово - I". На ПС 35 кВ Рогово АВР 35 кВ успешно. 27.05.2018 в 20-32 КЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ "Шмелево - Рогово - I".
2018-05-24 14:33 | 2018-05-24 15:42 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.05.2018г. в 14-33 в РУ-0,4кВ КТП-2421 отключился н/в автомат 125 А фид.2. В 15- 42 электроснабжение абонентов восстановленно. | 1. Включить в план мероприятий по замене провода марки 5хА-25 в пролете опор №13-18 на СИП-2 (4х70). После замены провода в пролете опор №13-18 произвести замену вводного автомата на 160А по ф.2 в РУ-0,4кВ КТП-2421. 2. Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-2421. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-05-25 13:27 | 2018-05-25 13:34 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 25.05.2018 в 13-27 на ПС №420 Долгопрудная по неотложной заявке отключен ВВк 1 сек 10 кВ Т-1. Обесточена 1 секция 10 кВ. У всех потребителей УАВР с переводом нагрузки на 2 секцию 10 кВ. Обесточенных потребителей нет. В 13-34 после завершения ремонтных работ поставлена под напряжение 1 секция 10 кВ. | Организовать и провести претензионную работу в отношении подрядной организацией ООО «Связьсистемы ПС», персонал которой допустил повреждение кабеля ВК цепей управления на ПС Долгопрудная.
2018-05-28 11:04 | 2018-05-28 11:04 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.05.2018 в 11-04 персоналом по неотложной заявке №10718/0 выведена в АР ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки II цепь для ремонта шлейфа на опоре №14. В 14-05 ВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки II цепь. 2. Включить ВЛ 110 кВ Хвойная-Новые Подлипки II цепь в ИП-2019.
2018-05-30 14:21 | 2018-05-30 15:29 | Несвоевременное устранение дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | 30.05.2018 в 14-21 в РП-164 сработали ПН-2 ф."Зеленая". В 15-29 после ремонта ВЛ-0,4 кВ ф."Зеленая" введена в работу. | Провести внеплановый осмотр и перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ РП-164 ф."Зеленая".
2018-05-18 17:18 | 2018-05-18 18:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.05.2018 г. в 17-18 в РП-942 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-536. В 18-26 ВЛ введена в работу. | Произвести замену разрядников в КТП-893.
2018-05-30 18:27 | 2018-05-30 19:53 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30-05-2018 в 18:27 на ПС-416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.112. В 19:53 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 31-05-2018 в 17:29 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид.112.
2018-05-25 13:10 | 2018-05-25 14:34 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации_Нарушение электрической изоляции | 25.05.2018 в 13-10 на ПС Орево действием МТЗ А.О. МВ 1 сек. 6 кВ. Обесточена 1 сек. 6 кВ. В 13-35 при операции по включению МВ 6 кВ Т-1 произошел отказ во включении. В 14-05 включен СМВ-6 кВ, поставлена под напряжение 1 сек. 6 кВ. В 14-34 введены в работу все присоединения 1 сек. 6 кВ. В 16-17 успешно включен МВ 6 кВ Т-1, отключен СМВ 6 кВ. Восстановлена нормальная схема ПС Орево. | 1. Выполнить измерение сопротивления катушек электромагнитов включения и отключения МВ 6 кВ ПС Орево, замер тока потребления катушек и сравнить данные с заводскими параметрами. При недопустимом отклонении параметров произвести замену катушек. 2. Выполнить внеплановый средний ремонт выключателей МВ 6 кВ Т-1 и МВ 6 кВ ф.4 ПС Орево.
2018-05-30 14:07 | 2018-05-30 15:25 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.05.2018 г. в 14:07 в МТП-1121 отключился ВА фид.Жилые дома. В 15:25 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-1121 фид."Жилые дома"
2018-05-29 16:10 | 2018-05-29 17:26 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 29.05.2018 в 16-10 в ТП-17 сгорел ПН-250А фид."гаражи Чернобыль". В 17-26 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф. "гаражи Чернобыль".
2018-05-30 09:52 | 2018-05-30 11:16 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 30.05.2018 в 09-52 в КТП-692 отключился ВА-100А ф."деревня". В 11-16 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф. "деревня" от КТП-692.
2018-05-30 13:28 | 2018-05-30 15:11 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.05.2018 в 13-28 на ПС №128 Дмитров действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.17. АПВ не успешно. В 15-11 ВЛ введена в работу. | Провести ремонт провода в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ ф.17 с ПС №128 Дмитров.
2018-05-25 11:59 | 2018-05-25 11:59 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25.05.2018 г. в 11-59 на ПС №67 Усово (ЗЭС) действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.16158 альфа. АВР в РТП-16158 успешно. 30.05.2018 в 16-55 КЛ введена в работу. | Провести ремонт и внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.16158 альфа от ПС №67 Усово.
2018-05-30 14:35 | 2018-05-30 16:25 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.05.2018 в 14-35 на ПС №35 Октябрьская действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.35207 с УАВР секций шин 10 кВ в РТП-102. Остались обесточенными потребители, присоединенные по КВЛ ф.35207. В 16-25 потребители запитаны после выделения поврежденного участка КВЛ. | Провести внеплановый осмотр трассы КВЛ-10кВ ф.35207, по результатам осмотра организовать вырубку деревьев, произрастающих за пределами охранной зоны ЛЭП и угрожающих падением на провода.
2018-05-31 08:47 | 2018-05-31 10:11 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.05.2018 в 08-47 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.25. АПВ не успешно. В 10-11 КВЛ введена в работу. | Произвести ремонт провода в пролете опор №56-57 КВЛ-6кВ ф.25 ПС №555 Игнатово.
2018-05-31 11:21 | 2018-05-31 12:30 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.05.2018 в 11-21 в КТП-954 отключился ВА-100А ф."Деревня ". В 12-30 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-954. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-05-31 05:47 | 2018-05-31 07:35 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 31.05.2018 в 05-47 в ПСС-293 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.26412. В 07-35 потребители запитаны по резервной схеме. 08.06.2018 в 16-52 после ремонта КВЛ-10 кВ ф.26412 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр трасс КЛ, кабельных вставок КВЛ 6-10 кВ, смонтированных бригадой Солнечногорского РЭС под руководством мастера Быкова С.В. в период до 2012 года включительно.
2018-05-29 22:36 | 2018-05-29 22:36 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 29.05.2018 в 22-36 на ПС №28 "Ангелово" действием МТЗ А.О. фид.20074+19166 и действием МТЗ А.О. МВ 4 сек. 10кВ Т-2. Обесточена 4 сек. 10кВ. АВР по сети потребителей успешно. В 23-39 поставлена под напряжение 4 сек. 10кВ. В 23-42 включены все фидера кроме фид.20074+19166 (МКС+ОЭК) и фид.404 (Оборонэнерго, отключился МТЗ при включении). | 1. Провести осмотр оборудования ЗРУ 10кВ ПС№28 "Ангелово". 2. Направить письма абонентам с требованием поддержания своего оборудования в исправном состоянии.
2018-06-01 14:14 | 2018-06-01 15:29 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 01.06.2018 в 14-14 на ПС №220 "Ельдигино" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.18, ф.29. В 15-29 КВЛ-10 кВ ф.29, ВЛ-10 кВ ф.18 введены в работу. | Провести претензионно-исковую работу в отношении сторонней организации, допустившей обрыв проводов в пролете опор 14-15 КВЛ-10 кВ ф.29, ВЛ-10 кВ ф.18 .
2018-06-03 11:27 | 2018-06-03 11:27 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 03.06.2018 в 11-27 на ПС №837 "Куркино" действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.837304 с УАВР по сети абонента. | Провести претензионно-исковую работу в отношении сторонней органиазции ООО "ВСТ Недвижимость", допустившей механическое повреждение КЛ-10кВ ф.837304.
2018-06-02 03:54 | 2018-06-02 03:54 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 02.06.2018 в 03-54 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга II цепь с УАПВ. Со стороны ПС №759 Ямуга ОМП - 8,8 км, ф.А. Со стороны ПС № 140 Радищево ОМП - 15,2 км, ф.А. Общая длина ВЛ 26,77 км. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга II цепь. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №70 для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. При необходимости, по результатам осмотра составить перспективный план мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга II цепь от воздействия птиц.
2018-06-01 07:16 | 2018-06-01 07:51 | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | 01.06.2018 в 07-16 на ПС № 345 "Инженерная" действием ТО А.О. Т-1. В 07-51 по резервной схеме запитаны потребители ф.1, 2, 3. В 12-35 после осмотра и испытания Т-1 введен в работу, восстановлена нормальная схема ПС. | Провести внеплановый осмотр внешнего ограждения ПС №345 Инженерная на наличие мест возможного проникновения животных. При необходимости произвести дополнительное уплотнение.
2018-06-07 04:45 | 2018-06-07 04:45 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07.06.2018 в 04-45 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отп. с УАПВ. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отп. 2. Произвести замену изоляторов на опоре №129 ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отп.
2018-06-12 19:54 | 2018-06-12 19:54 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 12.06.2018 в 19-54 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Б. Раст II цепь с УАПВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Б. Раст II цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК».
2018-06-08 08:38 | 2018-06-08 09:50 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.06.2018 в 08-38 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ ф.52 А. В 09-50 все абоненты запитаны по резервной схеме. 09.06.2018 в 15-36 после ремонта КЛ-6 кВ ф.52 А введена в работу. | Провести замену поврежденного, длительно эксплуатируемого участка КЛ 6кВ ф.52 А.
2018-06-03 13:17 | 2018-06-03 14:59 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 03.06.2018 в 13-17 на ПС №631 "Елгозино" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.63106. В 14-59 после ремонта ВЛ-10 кВ ф.63106 введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63106. 2. По результату внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.63106 принять меры по обеспечению надежности в работе ЛЭП.
2018-06-12 06:17 | 2018-06-12 07:49 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 12.06.2018г. в 06-17 в ЦРП-42 действием МТЗ А.О. МВ -10 кВ ф.ТП-497(1 сек.)+ТП-456. В 07-49 после выделения поврежденного участка - отпайка на СТП-2500 в д.Чашниково - КВЛ-10 кВ ф.ТП-497(1 сек.)+ТП-456 введена в работу, электроснабжение потребителей восстановлено. | Произвести внеплановый осмотр и очистку от угрожающих падением веток деревьев на провода отпайки в сторону СТП-2500 в д.Чашниково.
2018-06-12 08:03 | 2018-06-12 08:03 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.06.2018 в 08-03 на ТЭЦ-21 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.638 с УАВР по сети МРЭС. | Провести замену поврежденного, длительно эксплуатируемого участка КЛ-10 кВ ф.638.
2018-06-06 13:48 | 2018-06-06 13:48 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 06.06.2018 в 13-48 на ПС № 429 Шереметьево, на щите постоянного тока появилась сигнализация снижения изоляции в цепи постоянного тока на «минусе». При этом на панели терминала автоматики управления (АУВ № 1) ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая- Шереметьево засветился светодиод неисправность цепей управления и сигнализации. Персонал СРЗА вывел неисправный комплект, в работе остался второй комплект АУВ ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая- Шереметьево. Для обнаружения земли на постоянном токе в цепях управления и сигнализации ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая- Шереметьево была подана НО заявка на вывод в ремонт ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Шереметьево. В 18-12 после замены поврежденной жилы кабеля ВК ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Шереметьево введен в работу. | Провести внеплановый осмотр прокладки кабелей ВК присоединений 110 кВ ПС № 429 Шереметьево.
2018-06-14 21:10 | 2018-06-14 21:10 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 14.06.2018 в 21-10 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Поварово II цепь с УАПВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Поварово II цепь. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Направить письмо в администрацию Солнечногорского района с просьбой провести разъяснительную работу с населением о недопустимости проведения мероприятий в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ.
2018-06-12 08:55 | 2018-06-12 10:06 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 12.06.2018 в 08-55 в ЦРП-18 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.ТП-27010. В 10-06 после выделения поврежденного участка на КВЛ-10 кВ ТП-27010-ТП-27012 введена в работу КЛ 10кВ ф.ТП-27010 . | Произвести замену кабеля кабельной вставки на участке от ТП-27012 до оп.№1 КВЛ-10кВ ф.ТП-27010 - ТП-27012 с длительным сроком эксплуатации.
2018-06-12 07:55 | 2018-06-12 07:55 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 12.06.2018 в 07-55 на ПС №28 Ангелово действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.2828 с УАВР секций шин 10кВ в ЦРП-14. 15.06.2018 в 16-55 после ремонта КЛ-10кВ ф.2828 введена в работу. | Заменить поврежденный участок КЛ-10кВ ф. 2828 длительно находящийся в эксплуатации.
2018-06-14 11:11 | 2018-06-14 11:11 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 14.06.2018 в 11-11 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.109 Б с УАВР секций 0,4 кВ в абонентской ТП-376. | Заменить поврежденный участок КЛ-10кВ ф.109 Б ПС №429 Шереметьево, длительно находящийся в эксплуатации.
2018-06-17 16:36 | 2018-06-17 17:58 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 17.06.2018 в 16-36 на ПС№315 Ченцы действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.85. В 17-58 после выделения поврежденного участка КВЛ-10 кВ ф.85 введена в работу. | Заменить концевую кабельную муфту на оп.50 кабельной вставки оп.49-50 КВЛ-10 кВ ф.85 ПС№315 Ченцы.
2018-06-18 09:27 | 2018-06-18 09:27 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.06.2018 в 09-27 на ПС №429 "Шереметьево" действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.105 с УАВР секций шин 10 кВ в ЦРП-34. 26.06.2018 в 22-04 после ремонта КЛ-10 кВ ф.105 ПС "Шереметьево" - ЦРП-34 введена в работу. | Провести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.105 ПС-429 "Шереметьево" - ЦРП-34.
2018-06-18 12:35 | 2018-06-18 12:35 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 18.06.2018 в 12-35 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров с НАПВ. Обесточена ПС 110 кВ Вербилки (РЖД). Сбоев в движении поездов Савеловского направления нет, питание контактной сети автоматически переведено на резервные источники электроснабжения. В 13-15 введена в работу ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом-2, запитана ПС 110 кВ Вербилки (РЖД). В 16-14 после снятия дерева в пролете оп.150-151 введена в работу ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров, замкнут транзит на ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров. 2. Направить письмо в администрацию Дмитровского района о согласованном удалении деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП и произрастающих на территориях населенной местности Дмитровского района. 3. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 4. Организовать претензионно-исковую работу в отношении лиц, оказавших воздействие ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров.
2018-06-18 13:05 | 2018-06-18 13:05 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета_Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Электродуговое повреждение_Сбой/дефект программного обеспечения | 18.06.2018 в 13-05 одновременно действием ДЗЛ и ДФЗ А.О. КВЛ-110 кВ Хлебниково – Долгопрудная с НАПВ, действием 1 и 2 комплектов ДЗЛ А.О. КВЛ-110 кВ Уча – Долгопрудная (АПВ нормально выведено), действием 1 комплекта ДЗЛ А.О. КЛ-110 кВ Аэропорт – Долгопрудная №1 (АПВ нормально выведено). В 17-23 после осмотра введена в работу КВЛ-110 кВ Уча – Долгопрудная. В 17-56 после осмотра введена в работу КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная. В 18-08 введена в работу КЛ-110 кВ Аэропорт – Долгопрудная №1. Сбоя в работе международного аэропорта Шереметьево не зафиксировано, просадок напряжения не зафиксировано. | 1. Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная, КВЛ 110 кВ Уча – Долгопрудная. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении ООО "Мосавтодор". 4. Внести необходимые изменения в конфигурацию терминала ДЗЛ REL-551 КЛ 110 кВ Аэропорт –Долгопрудная № 1, исключающие её излишнюю работу при внешних КЗ.
2018-06-18 20:08 | 2018-06-18 20:08 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Механическое разрушение, деформация, перекос | 18.06.2018 в 19-50 из бака МВ ВЛ-110 кВ Мцыри-Алабушево ф.В произошел выброс масла, МВ находился во включенном положении. В 22-55 по неотложной заявке МВ ВЛ 110 кВ Мцыри- Алабушево выведен в ремонт. 20.06.2018 в 18-39 после ремонта МВ ВЛ-110 кВ Мцыри-Алабушево введен в работу. | 1. Произвести внеочередной тепловизионный контроль выключатели типа МКП -110 ПС Мцыри. 2. В рамках исполнения распоряжения ПАО «Россети» от 25.06.2018 № 284р по формированию производственной программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) на 2019- 2023 гг внести в перечень первоочередных мероприятий замену МВ 110 кВ на ПС Мцыри на элегазовые выключатели.
2018-06-19 02:31 | 2018-06-19 02:31 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 19.06.2018 в 02-31 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп. с УАПВ. ОМП со стороны ПС №824 Юрьево - 29 км. ОМП со стороны ПС № 229 Темпы - 29 км. Общая длина ВЛ - 50,078 км. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп. 2. Установить противоптичьи репелленты на опоре №104 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп. для исключения возможности перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры. 3. По результатам осмотра составить комплекс мероприятий по защите ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп-ми от жизнедеятельности птиц. 4. При обнаружении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп-ми несанкционированных свалок направить письмо в органы местного самоуправления для их уборки.
2018-06-19 09:51 | 2018-06-19 11:16 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.06.2018 в 09-51 на ПС-325 "Луговая" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.5. В 11-16 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 28.06.2018 в 18-15 после ремонта КЛ-6 кВ ф.5 введена в работу. | Провести замену поврежденного участка КЛ-6 ф.5 ПС №325 "Луговая".
2018-06-19 23:55 | 2018-06-19 23:55 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.06.2018 в 23-55 при возникновении однофазного замыкания на землю, в присоединенной сети 10 кВ действием ЗМН А.О. ВВк-10 кВ 1 секции 10 кВ с УАВР 1-2 секций 10 кВ и срабатывание предохранителей ТН 1секции 10кВ ф.А, В, С. 20.06.2018 в 02-31 после замены предохранителей в ячейке ТН 1 секции 10 кВ восстановлена нормальная схема ПС Ильинская. | 1. Проверить правильность заземления нейтралей первичных обмоток ТН-10 кВ 2,3,4, сек 10 кВ ПС Ильинская. 2. Направить письмо ОАО «Энергоцентр» с рекомендацией о проверке правильности заземления нейтралей первичных обмоток ТН-10 кВ 2,3,4, сек 10 кВ ПС Ильинская и копию подписанного акта.
2018-06-19 19:37 | 2018-06-19 20:52 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 19.06.2018 в 19 ч 37 мин в КТП-118 отключился ВА ф.3. В 20 ч 52 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-118. По результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-06-04 12:39 | 2018-06-04 12:39 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.06.2018 в 12-39 на ПС №688 "Планерная" действием релейной защиты шин А.О. МВ 4 сек. 10 кВ Т-3 с обесточением 4 сек. 10 кВ и УАВР по сети Химкинского РЭС и абонентов. При повреждение и К.З. в абонентской концевой кабельной заделке ф.431 А+Б произошел пуск МТЗ ф.431 А+Б (начался набор выдержки времени tсз=1,5 сек). По мере развития повреждения концевой кабельной заделки, термическим действием горения дуги произошло перекрытие трансформаторов тока ячейки ф.431 А+Б, повреждение перешло в шинный отсек (в зону шин). МТЗ ф.431 А+б вернулась в исходное положение и деблокировала защиту шин 4 сек 10 кВ. Произошло срабатывание защиты шин 4 сек 10 кВ с действием на отключение ВВк 4 сек 10 кВ Т-3. В 14-10 выведена в ремонт 4 секция 10кВ. В 17-24 после осмотра и ревизии оборудования 4 секция 10 кВ поставлена под напряжение. В 17-28 введены в работу все присоединения 4 секции 10 кВ кроме поврежденного ф.431 А+Б (абонент Мособлэнерго). | 1. Провести внеплановый осмотр оборудования КРУ 10 кВ ПС 671 "Старбеево". 2. Направить письмо в адрес Мособлэнерго о необходимости замены концевых кабельных заделок на термоусаживаемые.
2018-06-20 09:55 | 2018-06-20 11:32 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 20.06.2018 в 09-55 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.7101. В 11-32 после выделения поврежденного участка КВЛ-10 кВ ф.7101 введена в работу. | 1. Произвести замену концевой кабельной муфты за счет сил и средств подрядной организации ООО"Элконт-Н". 2. Провести внеплановые испытания КЛ и кабельных вставок, имеющих концевые и соединительные муфты, смонтированные персоналом подрядной организации ООО"Элконт-Н" в 2013 году.
2018-06-20 19:45 | 2018-06-20 19:45 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 20.06.2018 в 19-45 в КРН-184 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ с УАВР секций шин 6 кВ ЦРП-37. | 1. Произвести замену дефектной кабельной соединительной муфты на участке КРН-184 - ЦРП-37 КЛ-6кВ ф.765103. 2. Провести внеплановые испытания КЛ 6-10 кВ, на которых в период до 2016 года были смонтированы концевые и соединительные кабельные муфты бригадой Солнечногорского РЭС под руководством мастера кабельной бригады Ионова А.В.
2018-06-21 19:53 | 2018-06-21 21:28 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.06.2018 в 19-53 в ЦРП-37 1 сек. действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.ТП-1802 сек.1. В 21-28 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Провести замену поврежденного участка КЛ-6 кВ фид.ЦРП-37 сек.1 - ТП-1802 сек.1.
2018-06-20 15:39 | 2018-06-20 17:04 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.06.2018 в 15-39 в ЦРП-10 действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.Л-584. В 17-04 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 26.06.2018 в 16-08 после ремонта КЛ-10 кВ Л-584 введена в работу. | Организовать произведение ремонта КЛ 10 кВ Л-584 за счет сил и средств сторонней организации ООО "Сервис газ".
2018-06-21 08:13 | 2018-06-21 09:36 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.06.2018 в 08-13 на ПС №416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.112. В 09-36 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 22.06.2018 в 14-02 после ремонта КЛ-6 кВ ф.112 введена в работу. | Провести замену поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.112 ПС №416 "Красная Горка".
2018-06-24 14:19 | 2018-06-24 15:42 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24-06-2018 в 14:19 в ЦРП-42 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ л.903А. В 15:42 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 25-06-2018 в 21:30 КЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ л.903А (ЦРП 42 - КТП 1607).
2018-06-22 14:58 | 2018-06-22 15:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.06.2018 в 14-58 на ПС №207 "Ветрово" действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.3. В 15-28 после внепланового осмотра и выделения повреждённого участка (отпайки в сторону КТП-249) КВЛ-6кВ ф.3 введена в работу. | Произвести ревизию и испытание проходных изоляторов 6 кВ КТП-249.
2018-06-22 21:28 | 2018-06-22 22:32 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22.06.2018 в 21-28 на ПС №555 "Игнатово" действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.25. АПВ не успешно. В 22-32 после выделения повреждённого участка КВЛ введена в работу. | Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ-6кВ ф.25 ПС №555 "Игнатово".
2018-06-22 04:04 | 2018-06-22 04:04 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Нарушение электрической изоляции | 22.06.2018 в 04-04 действием ДФЗ А.О. КЛ-35 кВ "Радищево – Березки 2". На ПС № 499 Березки действием ЗМН А.О. МВ-35 кВ Т-2 и МВ-6 кВ Т-2 с УАВР СМВ 1-2 секций 6 кВ. В 05-09 на ПС Березки включены ШСМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Т-2, МВ-6 кВ Т-2, отключен СМВ 1-2 секций 6 кВ. 29.06.2018 в 22-28 после ремонта КЛ-35 кВ "Радищево – Березки 2" введена в работу. | 1. Произвести замену поврежденного участка КЛ-35 кВ "Радищево - Березки-2". 2. Проводить учащенное опробование приводов МВ-35 кВ ПС Берёзки со сроком эксплуатации более 50 лет с периодичность - не реже 1 раза в квартал. 3. Произвести регулировку привода ШСМВ-35 кВ ПС Берёзки с последующим опробованием 5 циклами.
2018-06-25 10:43 | 2018-06-25 16:22 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.06.2018 в 10-43 в РП-111 действием МТЗ А.О. ВВ-10кВ ф.Лопотово. В 16-22 после выделения поврежденного участка в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.Лопотово введена в работу. | Разместить в средствах массовой информации Солнечногорского района информацию о недопустимости самовольного, несогласованного с филиалом работ в охранных зонах ВЛ 0,4-10кВ.
2018-06-23 13:54 | 2018-06-23 13:54 | Несвоевременное выявление дефектов | Сбой/дефект программного обеспечения | 23.06.2018 в 13-54 на ПС №420 Долгопрудная действием ДЗЛ А.О. ЭВ КВЛ 110 кВ Хлебниково-Долгопрудная с УАПВ. | Провести внеплановый осмотр терминалов ДЗЛ 7SD522, установленных на ПС филиала на предмет отсутствия дифференциальных токов в нагрузочном режиме.
2018-06-26 13:43 | 2018-06-26 15:38 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.06.2018г. в 13-43 в ЦРП-23 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.ТП-418 сек.1. В 15-38 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ ф.ТП-418 сек.1 - ТП-400 сек.1.
2018-06-26 15:15 | 2018-06-26 16:29 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 26.06.2018г. в 15-15 в ПСС-28 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Дзержинский. В 16-29 КВЛ введена в работу. | Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.Дзержинский. По результатам осмотра, при наличии угрожающих падением деревьев провести их вырубку.
2018-06-28 15:55 | 2018-06-28 15:55 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.06.2018г в 15-55 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О.МВ-6кВ ф.52-Б. В ЦРП-18 АВР успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ф.52Б от ПС №429 Шереметьево.
2018-06-29 14:55 | 2018-06-29 14:55 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 29.06 2018г в 14ч.55м. на ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.32903. АВР в РП-116 успешно. | 1. Произвести ремонт КЛ-10кВ фид. 32903 2. Произвести внеплановое техническое обучение по технологии монтажа соединительных муфт типа СТП.
2018-06-30 21:59 | 2018-06-30 23:11 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.06.2018 в 21 ч 59 мин в КТП-130 сгорели 2 ПН ф.3. В 23 ч 11 мин ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-130, по результатам осмотра вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-06-30 17:16 | 2018-06-30 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 30.06.2018 в 17-16 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I, II цепь с отп-ми с УАПВ. Экономический ущзерб составил 15.709 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I, II цепь с отп-ми. 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №25-27 ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I, II цепь с отп-ми. 3. Выполнить ремонт проводов верхних фаз на опоре №26 ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I, II цепь с отп-ми. 4. Произвести замену изоляции на опоре №26 ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I, II цепь с отп-ми. 5. По результатам осмотра и измерений разработать комплекс мероприятий по повышению грозоупорсти ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I, II цепь с отп-ми. 6. Произвести проверку качества контактного соединения заземляющего шлейфа от грозотроса к заземляющему спуску опоры №26.
2018-06-30 16:32 | 2018-06-30 19:20 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | Нарушение электрической изоляции | 30.06.2018 в 16-32 действием ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная. В 19-20 КВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная. 2. По результатам проведенного осмотра запланировать вырубку угрожающих падением на провода КВЛ деревьев.
2018-07-01 09:05 | 2018-07-01 10:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение_Нарушение электрической изоляции | 01.07.2018г. в 09-05 в ЦРП-7 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.Прогресс. В 10-15 КВЛ введена в работу. | Произвести замену поврежденного оборудования КТП-1878.
2018-07-02 08:38 | 2018-07-02 08:38 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 02.07.2018 г. в 08-38 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.26426. АВР в РТП-16192 успешно. В 17-00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.26426 ПС №264 Мцыри.
2018-07-01 06:22 | 2018-07-01 06:22 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 01.07.2018 в 06-22действием ДФЗ А.О. КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж. На ПС №445 Сигма АПВ успешно. На ПС №765 Сенеж АПВ выведено согласно указания МосРДУ . В 06-51 на ПС Сенеж КВЛ замкнута в транзит. Экономический ущерб составил 52.674 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
2018-07-03 04:17 | 2018-07-03 04:17 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 03.07.2018 г. в 04-17 на ПС №830 Красногорская действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ ф.830231. АВР в РТП-16196 успешно. В 15-40 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.830153 и произвести внеочередное высоковольтное испытание КЛ-10 кВ.
2018-07-03 05:54 | 2018-07-03 05:54 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.07.2018 г. в 05-54 на ПС №540 "Ярцево" действием 1 ст. ТЗНП А.О. КЛ 35 кВ "Ярцево-Рюмино", на ПС 35 кВ "Рюмино" АВР 35 кВ успешное. 10.07.2018г. в 20-35 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино".
2018-07-01 19:12 | 2018-07-01 20:18 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 01.07.2018 в 19-12 на ПС №332 Лифаново действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.4. АПВ не успешно. При осмотре обнаружены поврежденные проходные изоляторы в ячейке фид.4 в сторону ВЛ 10 кВ. В 20-18 абоненты запитаны по резерву (фид.2 ПС №332 Лифаново). 22-20 после замены проходных изоляторов и испытания ячейки фид..4 собрана нормальная схема ПС №332 Лифаново. | 1. Заменить проходные изоляторы 10 кВ в ячейке ф.4 10 кВ на ПС 332 Лифаново 2. Произвести внеплановый ТВК проходных изоляторов на ПС 332 Лифаново 3. Произвести в/в испытания проходных изоляторов на ПС 332 Лифаново.
2018-07-04 00:20 | 2018-07-04 00:20 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 04.07.2018г. в 00-20 на ПС-20 Алабушево действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.2008 + фид.8. АВР в РП-121 успешно. 07.07.2018г. в 03-24 КЛ 10 кВ ф.2008 введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.2008 от ПС №20 Алабушево.
2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 15:21 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.07.2018 в 15 ч 21 мин на ПС 765 "Сенеж" действием МТЗ А.О. ВВк 4 сек. 10 кВ Т-2, обесточена 4 сек. 10 кВ. АВР по сети потребителей успешно. В 15 ч 40 мин. подано напряжение на 4 сек. 10 кВ В 15 ч 48 мин включены все фидеры кроме фид. 36 (абонент ООО Гор-Дивелопмент) и 32 (Мособлэнерго),которые находятся на повреждении . | 1. Провести осмотр оборудования КРУ 10 кВ ПС 765 "Сенеж". 2. Абонентам "Мособлэнерго" и ООО "Гор-Девелопмент" разослать письма об эксплуатации оборудования в соответствии с НТД.
2018-07-04 16:20 | 2018-07-04 16:20 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 04.07.2018г. в 16-20 на ПС-765 Сенеж действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.76543. В ЦРП-46 АВР успешно. 13.07.2018г. в 14-33 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.76543 от ПС №765 Сенеж.
2018-07-05 11:03 | 2018-07-05 12:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 05.07.2018 в 11-03 на ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. МВ -10кВ фид. 32920. В 12-30 КВЛ введена в работу. | 1. Восстановить оборванный провод в пролете 31-32 фид. 32920. 2. Произвести внеплановый ТВК КВЛ 10кВ фид. 32920.
2018-07-05 07:43 | 2018-07-05 08:48 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.07.2018 г. в 07-43 в ЦРП-2 действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-725. В 08-48 КВЛ введена в работу. | Произвести замену поврежденного РВО в МТП-0748.
2018-07-08 12:13 | 2018-07-08 13:16 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 8. 07. 2018 г. в 12 часов 13 мин на ПС 816 Торбеево действием МТЗ А. О. МВ-6 кВ фид. 61. В 13 часов 16 мин КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ фид. 61 от ПС 816 Торбеево.
2018-07-06 03:55 | 2018-07-06 03:55 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.07.2018 в 03-51 действием МФО А.О. ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 56.270 тыс. рублей. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка II цепь. 2. Произвести замену изоляторов на опоре №47 ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка II цепь.
2018-07-08 09:21 | 2018-07-08 09:21 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 08.07.2018 в 09-21 А.О. ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин 2 цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 56.303 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Решетниково-Клин II цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, производившей несогласованные с филиалом работы в охранной зоне ЛЭП.
2018-07-07 09:53 | 2018-07-07 09:53 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 07.07.2018 г. в 09-53 на ПС №315 Ченцы действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ фид. 82. АВР в РП-126 успешно. В 11-10 КВЛ введена в работу. | Провести осмотр КВЛ-10 кВ фид. 82 с ПС 315 Ченцы, по результатам осмотра произвести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-07-06 19:58 | 2018-07-06 21:43 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 06.07.2018 г. в 19 часов 58 мин. в РП-239 действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ Л-553. АВР в РП-211 успешно. В 21 час 43 мин. КВЛ введена в работу. | 1. Направить повторно уведомление председателю СНТ "Луч" с требованием уборки угрожающих деревьев на своей территории. 2. Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-553.
2018-07-10 13:40 | 2018-07-10 13:40 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 10.07.2018 в 13-40 на ПС №671 Старбеево действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ фид 671218 А+Б. АВР в ЦРП-104 успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ фид 671218 Б.
2018-07-09 10:07 | 2018-07-09 11:27 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 09.07.2018 в 10-07 в КТП-353 отключился ВА фид.3. В 11-27 ВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-353 ф.3 и опиловку веток, угрожающих падением на провода.
2018-07-02 14:34 | 2018-07-02 15:58 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02-07-2018 в 14:34 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ тр-ра "А" в ЦРП-2. В 15:58 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 08-07-2018 в 12:14 нормальная схема ЦРП-2 восстановлена. | Произвести замену поврежденной кабельной заделки кабельной выкидки тр-ра "А" в ЦРП-2.
2018-07-10 21:06 | 2018-07-10 21:06 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 10.07.2018 в 21-06 на ПС-429 "Шереметьево" по неотложной заявке №14054 выведена в ремонт 1 СШ 110кВ для устранения аварийного нагрева контактного соединения аппаратного зажима ШР 1 СШ 110кВ Т-1 ф.А (выявлено при внеплановом ТВК, проведенном 09.07.2018 в рамках проведения Чемпионата мира по футболу). 11.07.208 в 02-00 после ремонта 1 СШ 110кВ введена в работу. | 1. Произвести ревизию контактных соединений присоединений ОРУ-110 кВ ПС-429 "Шереметьево" согласно утвержденного графика. 2. Составить и утвердить график внеплановой ревизии контактных соединений присоединений ОРУ-110 кВ ПС-429 "Шереметьево".
2018-07-10 09:55 | 2018-07-10 09:55 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.07.2018г. в 09-55 на ПС №116 Солнечногорск действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.11643. В ЦРП-25 АВР успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.11643 от ПС №116 Солнечногорск.
2018-07-11 18:26 | 2018-07-11 19:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 11.07.2018 в 18-26 в ЦРП-107 действием МТЗ А.О. ВВ-6кВ ф.ПСС-279. В 19-50 потребители запитаны по резерву. | Провести замену поврежденного участка КВЛ-6кВ ф.ЦРП-107 - ПСС-279.
2018-07-11 08:49 | 2018-07-11 08:49 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 11.07.2018 г. в 08-59 на ПС №105 Смена действием МТЗ А. О. МВ-10 фид. 117. АВР в ЦРП-17 успешно. 26.07.2018 в 17-00 КЛ введена в работу после ремонта. | произвести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ фид. 117 от ПС 105 Смена
2018-07-10 22:37 | 2018-07-10 22:37 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 10.07.2018г. в 22-37 на ПС №688 "Планерная" выведена в ремонт по неотложной заявке № 14055 ВЛ 110кВ Старбеево-Планерная II цепь для устранения аварийного нагрева контактного соединения аппаратного зажима на вводе ЭВ ВЛ фазы "А" в сторону ВЛ 110 кВ Старбеево - Планерная II цепь (выявлено при внеплановом ТВК, проведенном 09.07.2018 в рамках проведения Чемпионата мира по футболу). 11.07.2018г. в 01-30 после ремонта введен в работу ЭВ ВЛ 110 кВ Старбеево - Планерная II цепь. | 1. Произвести ревизию контактных соединений присоединений ОРУ-110 кВ ПС-688 "Планерная" согласно утвержденного графика. 2. Составить и утвердить график внеплановой ревизии контактных соединений присоединений ОРУ-110 кВ ПС-688 "Планерная".
2018-07-11 15:57 | 2018-07-11 15:57 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 11.07.2018 в 15-57 действием ДФЗ и ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая. с УАПВ. Экономический ущерб составил 118.801 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, производившей несогласованные с филиалом работы в охранной зоне ЛЭП.
2018-07-11 09:02 | 2018-07-11 10:24 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 11.07.2018 в 09-02 в ЦРП-11 РУ 10кВ сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.ТП-182 с.1. В 10-24 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ 10кВ ф.ЦРП 11 с.1- ТП 182 с.1.
2018-07-13 10:52 | 2018-07-13 10:52 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Механический износ вследствие разрегулировки | 13.07.2018 в 10-52 на ПС №239 "Пушкино" при КЗ на абонентском присоединении ф.460 (МСК Энерго, Королевский РЭС) в процессе отключения действием МТЗ произошел отказ в полном гашении дуги МВ-6 кВ ф.460 с последующим выбросом газомаслянной смеси и пробоем через данные продукты изоляции в шинном отсеке ячейки ф.460. Действием дуговой защиты шин А.О. ВВк-6 кВ 4 секции 6 кВ с обесточением 4 секции 6 кВ и УАВР по сети потребителей.При осмотре МВ и ячейки 6 кВ ф.460 выявлено закопчение изоляции выключателя. В 11-07 подано напряжение на 4 секцию 6 кВ. В 11-20 введены в работу все присоединения 4 секции 6 кВ, кроме ф.460. | Производить учащенное, не реже 1 раза в 6 месяцев пробование МВ-6 кВ ПС Пушкино со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
2018-07-14 14:36 | 2018-07-14 14:36 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 14.07.18 в 14-36 на ПС №830 Красногорская действием ДЗТ А.О. АТ-1. АВР ШСЭВ 110кВ успешно, АВР по 10кВ успешно. Обесточенных потребителей нет. В 17-29 допущена бригада на расшиновку АТ-1 для последующего испытания. В 18-35 допущена бригада на испытания АТ-1. В 23-43 АТ-1 испытан замечаний нет, взяты пробы масла. 15.07.2018 в 03-44 масло проверено, замечаний нет, АТ-1 введен в работу. | В период праздников и выходных дней , участить осмотры оборудования ОРУ оперативным персоналом с целью обнаружения посторонних предметов.
2018-07-14 17:31 | 2018-07-14 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 14.07.2018 в 17-31 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Радищево – Клин II цепь с УАПВ. В 17-33 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Радищево – Клин I цепь с УАПВ и А.О. ВЛ 110 кВ Радищево – Клин II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 43.608 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Радищево-Клин I, II цепь. 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №32, 33 ВЛ 110 кВ Радищево-Клин I, II цепь. 3. Произвести замену стеклянных изоляторов на изоляторы типа ЛК на участке в пролете опор №29-39 ВЛ 110 кВ Радищево-Клин I цепь.
2018-07-14 21:50 | 2018-07-14 21:50 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Электродуговое повреждение | 14.07.2018 в 21-50 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Трубино-Костино с УАПВ. 19.07.2018 в 06-45 персоналом выведена в АР ВЛ 110 кВ Трубино-Костино по неотложной заявке №14698 для ремонта проводов трех фаз в пролете опор №85-86. 19.07 в 14-58 ВЛ 110 кВ Трубино – Костино включена в работу после устранения неисправности. Экономический ущерб составил 125.757 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Трубино-Костино. 2. Произвести ремонт провода в пролете опор №85-86 ВЛ 110 кВ Трубино-Костино. 3. Организовать заключение договора на возмещение ущерба с ООО "Автолицей Калита +".
2018-07-15 15:38 | 2018-07-15 15:38 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 15.07.2018 в 15-38 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Омега – Эра I цепь с НАПВ. В 18-50 ВЛ включена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омега-Эра I цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, производившей несогласованные с филиалом работы в охранной зоне ЛЭП. 4. Произвести измерение габаритов между проводами и нижним проводом и землей в пролете опор №6-7 ВЛ 110 кВ Омега-Эра I цепь.
2018-07-14 19:23 | 2018-07-14 19:23 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 14.07.2018 в 19-23 на ПС №35 Октябрьская действием дуговой клапанной зашиты шин А.О. ВВк 3 сек. 6кВ Т-3 и СВВк 3 сек. 6кВ с обесточением 3 сек. 6кВ и трансфера 6кВ. АВР по сети абонентов успешно. Сбоев в движении поездов нет. В 21-20 выведена в ремонт 3 сек 6кВ. и трансфер 6кВ. В 21-59 переведены с трансфера на 1 сек 6кВ и введены в работу присоединения РЖД - ф.9 (1+2), 11 (1+2), переведены с трансфера на 2 сек. 6 кВ и введен в работу присоединение РЖД - ф.16 (1+2+3). 15.07.2018 в 00-53 после ревизии и испытания введены в работу 3 сек. 6 кВ и ф.36, 310 А+Б, 312. 16-53 закончен ремонт шин трансфера 6кВ, трансфер 6 кВ поставлен под напряжение. 21-15 восстановлена нормальная схема. | 1. С целью разгрузки секционной перемычки 3 сек - трансфера 6кВ, рассмотреть возможность перевода фид. 16 1+2+3 на 2 сек 6 кВ. 2. Увеличить сечение шин секционной перемычки 3 сек 6кВ -Трансфер 6кВ .
2018-07-15 15:23 | 2018-07-15 16:10 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 15.07.2018г в 15-23 в МТП-855 отключился АВ фид.2 В 16-10 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.2 от МТП-855, по результатам осмотра опиловку угрожающих падением веток
2018-07-15 19:30 | 2018-07-15 21:10 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.07.2018г. в 19-30 на ПС-116 Солнечногорск действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.11642. В 21-10 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.11642 от ПС №116 Солнечногорск.
2018-07-16 14:06 | 2018-07-16 15:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 16.07.2018 в 14-06 в ТП-667 действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.ТП-1509. В 15-20 потребители запитаны по резервной схеме. | Организовать восстановление кабельной вставки КВЛ-10кВ ф.ТП-507 с.1 - ТП-505 с.1 за счет сил и средств ООО"Бизнес Инвестпром".
2018-07-16 14:58 | 2018-07-16 16:26 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16-07-2018 в 14:58 в РУ-0,4 кВ КТП-72 сгорел предохранитель ПН-2 фид.1. В 16:26 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-72 фид.1
2018-07-17 12:43 | 2018-07-17 13:57 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.07.2018г в 12-43 отработал ПН-2 ф.1 в РУ-0,4кВ РП-134. В 13-57 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ от фид.1 РП-134, по результатам осмотра опиловку угрожающих падением веток.
2018-07-20 05:03 | 2018-07-20 05:03 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 20.07.2018 в 05-03 действием МФО А.О. ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка I цепь с УАПВ. 20.07.2018 в 08-00 персоналом выведена в АР по неотложной заявке №290 ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка I цепь для ремонта шлейфа. В 17-46 ВЛ включена в работу. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка I цепь. 2. Произвести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка I цепь. 3. Выполнить усиление сварных соединений шлейфов трех фаз на опоре №17А зажимами соединительными шлейфовыми спиральными на ВЛ 110 кВ Се-неж-Осиновка I цепь.
2018-07-18 19:40 | 2018-07-18 19:40 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.07.2018 в 19-40 на ПС №28 Ангелово действием дуговой защиты А.О. ВВк 2 сек. 10кВ Т-2, МВ 10 кВ ф.2814 (Красногорский РЭС), ф.19130 альфа+бетта (МКС). Обесточена 2 сек. 10кВ с УАВР по сети потребителей. В 22-36 после осмотра и ревизии ячейки ф.2814 поставлена под напряжение 2 секция 10кВ . В 23-06 включены все присоединения 2 секции 10 кВ кроме поврежденных д.2814, 19130 альфа+бетта. | 1. При плановом ремонте МВ 6-10кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет производить замену ламельных контактов. 2. Произвести замену поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.2814.
2018-07-20 17:43 | 2018-07-20 17:43 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 20.07.2018 в 17-43 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Хвойная – Новые Подлипки II цепь с НАПВ. 21.07.2018 в 00-15 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хвойная – Новые Подлипки II цепь. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015г. №855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 17.12.2013г. №1344 «Об утверждении Методических указаний (Рекомендаций) по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ОАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионно-исковую работу в отношении организации, производившей несогласованные с филиалом работы в охранной зоне ЛЭП.
2018-07-20 13:56 | 2018-07-20 14:37 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20-07-2018 в 13:56 на ПС №416 "Красные Горки" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.112. В 14:37 потребители запитаны по резерву. 23-07-2018 в 15:00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид.112 (ПС 416 - ЦРП 7).
2018-07-22 12:36 | 2018-07-22 13:17 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 18.07.2018 г в 12-36 в МТП-1045 сгорел ПН-2 фид.1. В 13-17 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ от МТП-1045 ф.1, по результатам осмотра опиловку веток угрожающих падением.
2018-07-20 09:48 | 2018-07-20 09:48 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.07.2018 г. в 09-48 на ПС №105 Смена действием МТЗ А. О. МВ-10 кВ фид.440. АВР в ЦРП-29 успешно. 24.07.2018 в 17-00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести замену поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.440 от ПС №105 Смена.
2018-07-18 21:58 | 2018-07-18 23:17 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.07.2018 в 21-58 в ЦРП-18 РУ 0,4 кВ отключился ВА фид.20. В 23-17 ВЛ введена в работу. | провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 20 с ЦРП-18. По результатам осмотра провести вырубку угрожающих деревьев.
2018-07-20 08:50 | 2018-07-20 09:55 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 20.07.2018 года в 08-50 на ПС №547 Желтиково действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 6/63. В 09-55 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КТПП-0112.
2018-07-20 11:12 | 2018-07-20 11:12 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 20.07.2018 г. в 9-18 на ПС №671 Старбеево при осмотре ПС дежурным диспетчером обнаружен скол опорного изолятора ТР 10 кВ АТ-1 ф."А". 20.07.2018 г в 11-12 на ПС №671 Старбеево по неотложной заявке выведен в ремонт АТ-1. В 14-34 после замены изоляционной тяги ф.А ТР-10 кВ АТ-1 введен в работу. | Запланировать замену фарфоровых изоляционных тяг ТР АТ-1 и АТ-2 ПС №671 Старбеево со сроком эксплуатации более 30 лет на полимерные.
2018-07-17 16:07 | 2018-07-17 17:31 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 17-07-2018 в 16:07 в ПСС-1 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.795 от ПС №96 Катуар. РПВ не успешно. В 17:31 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ л.812 (ТП 65 - ТП 228). 2 .Подать заявление в полицию с целью установления лиц проводивших несогласованные с СЭС работы в охранной зоне КЛ.
2018-07-23 10:35 | 2018-07-23 11:46 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.07.2018г. в 10-35 пропало напряжение по фазе"В", отключили главный рубильник на 400А в РУ-0,4кВ в ТП-710 ул.Октябрьская г.Солнечногорск. В 11-46 потребители запитаны по нормальной схеме. | Провести осмотр РУ 0,4 кВ КТП-710 и ревизию контактных соединений.
2018-07-23 13:42 | 2018-07-23 15:19 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.07.2018г в 13-42 поступил звонок от потребителя,пропало напряжение в доме №164 вп.Запрудня ул.Советская. 23.07.2018г в 15-19 напряжение потребителю подано. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от МТП-310 п Запрудня, ул.Советская
2018-07-23 12:23 | 2018-07-23 12:45 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 23.07.2018 г. в 12:23 сгорел ПН-100 А в МТП-543 фид."Жилая застройка". В 12:45 РПВ ВЛ успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-543 фид."Жилая застройка".
2018-07-23 16:05 | 2018-07-23 16:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 23.07.2018 г. в 16:05 сгорел ПН-100 А в КТП-565 фид."Деревня". В 16:21 произведен успешный РПВ ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-565 фид."Деревня"
2018-07-24 12:02 | 2018-07-24 12:17 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.07.2018 г. в 12:02 отключился АВ в КТП-618 фид."№ 1". В 12:17 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр и ревизию АВ в РУ 0,4 кВ КТП-618 фид."№ 1"
2018-07-24 15:45 | 2018-07-24 16:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.07.2018 г. в 15:45 сгорел ПН в МТП-47 фид."Чётная сторона". В 16:00 произведен успешный РПВ ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-47 фид."Четная сторона"
2018-07-21 11:30 | 2018-07-21 11:30 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки конструкции |  | 20.07.2018 при осмотре оборудования обнаружен посторонний шум из ТТ-110 кВ БСК-2. В 11-30 по неотложной заявке БСК-2 выведен в ремонт для проверки. В 21-16 после осмотра, проверки цепей ВК и испытания БСК-2 введен в работу. | Проводить учащенный осмотр оборудования ячеек БСК-1, БСК-2 ПС Клязьма, смонтированных персоналом ООО Меридиан.
2018-07-21 20:15 | 2018-07-21 21:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 21.07.2018 в 20-15 в ТП-729 РУ 0.4 кВ отключился ВА фид. д.Гришино РПВ успешно. В 21-37 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0.4кВ от ТП-729 ф. " Гришино".
2018-07-26 04:20 | 2018-07-26 04:20 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.07.2018 в 04-20 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Икша-Белый Раст III с УАПВ. Экономический ущерб составил 24.161 тыс. рублей. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Икша-Балый Раст III. 2. Произвести замену изоляторов на опоре №10 ВЛ 110 кВ Икша-Балый Раст III.
2018-07-24 11:31 | 2018-07-24 11:31 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 24.07.2018 в 11-31 на ПС №264 Мцыри действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.26426. АВР в РП-16192 успешно. 27.07.2018 в 16-10 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести замену муфты на поврежденном участке КЛ 10 кВ ф.26426.
2018-07-29 10:49 | 2018-07-29 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 10:49 в ЦРП-16 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-648+652. В 12:22 РПВ КВЛ успешно. | 1. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ Л-652. 2. Проверить наличие и сопротивление контура заземления опоры №70 КВЛ 10 кВ Л-652.
2018-07-29 12:08 | 2018-07-29 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 12:08 в ТП-70 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-589. В 13:32 КВЛ введена в работу. | 1. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ Л-589 2. Проверить наличие и сопротивление контура заземления опоры №130 КВЛ 6 кВ Л-589.
2018-07-27 16:07 | 2018-07-27 16:07 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Сбой/дефект программного обеспечения | 27.07.2018 в 16-07 на ПС Уча действием 2-го комплекта ДЗТ Т-3 А.О. Т-3 (40 МВА) с УАВР секций шин 6 кВ. В 17-56 после осмотра Т-3 введен в работу. | Направить терминал ДЗТ RET-521 на завод-изготовитель с целью установления истинной причины его ложной работы.
2018-07-29 01:43 | 2018-07-29 01:43 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 01-43 на ПС Ярославская действием ДЗТ А.О. Т-2 (25 МВА) с УАВР секций шин 6, 10 кВ. В 12-29 после ремонта шинного моста 10 кВ Т-2 введен в работу, собрана нормальная схема ПС. | Произвести замену фарфоровых опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-2 ПС №209 Ярославская типа ОНШ-20-10 с длительным сроком эксплуатации на полимерные.
2018-07-29 02:26 | 2018-07-29 02:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 02-26 действием МТЗ А.О. ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово с УАПВ. Экономический ущерб составил 21.782 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №18 ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово. 3. По результатам замеров и осмотров произвести ремонт контуров заземления ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово. 4. Произвести замену изоляции на опоре №18 ВЛ 35 кВ Икша I - Мелихово, на птицезащищенные линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы типа ЛКП. 5. По результатам осмотра разработать программу мероприятий по повышению грозоупорности, исходя из местных условий эксплуатации ВЛ. 6. Включить в производственную программу мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ.
2018-07-29 05:27 | 2018-07-29 05:27 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 05-27 действием 1 ст. ТЗНП со стороны ПС №540 Ярцево А.О. КЛ-35 кВ Ярцево-Рюмино. На ПС №487 Рюмино работа ЗМН, АВР 35 кВ успешно. 03.08.2018 в 12-25 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участки КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино
2018-07-29 07:08 | 2018-07-29 07:08 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 07-08 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Красногорская – Павшино с УАПВ. Экономический ущерб составил 48.735 тыс. рублей. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красногорская – Павшино. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-07-29 08:32 | 2018-07-29 10:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 06-49 на ПС № 99 "Водники" (Мытищинский ПУВЭС) зафиксировано однофазное замыкание на землю на 2 секции 6 кВ. В 08-32 действием МТЗ А.О. ВВк-6 кВ Т-2. В 10-18 после ревизии изоляции введена в работу 1 секция 6 кВ. В 21-23 после ревизии изоляции, замены проходного изолятора ф.В ввода 6 кВ Т-2 и в/в испытаний оборудования 2 секция 6 кВ введена в работу, восстановлена нормальная схема ПС "Водники". | Провести ревизию проходной изоляции 1, 2 секций шин 6 кВ ПС Водники.
2018-07-29 22:20 | 2018-07-29 22:20 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 22-20 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отп-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 12.337 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп-ми с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести замену изоляции на опоре №10 ВЛ 110 кВ Юрьево-Темпы I цепь с отп-ми, на птицезащищенные линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы типа ЛКП.
2018-07-24 14:46 | 2018-07-24 16:00 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24.07.2018 в 14-46 на ПС-325 "Луговая" действием МТЗ А.О. МВ 6кВ фид.939. В 16-00 потребители запитаны по резерву. 26.07.2018 в 16-32 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.939 ПС-325 "Луговая"
2018-07-20 11:50 | 2018-07-20 13:11 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 20.07.2018 в 11-50 в ТП-6784 РУ-2 отключили ВА фид. оп№1. В 13-11 ВЛ введена в работу. | Выполнить замену прокалывающего зажима на вводе в дом №80 по ул. Центральная.
2018-07-25 08:14 | 2018-07-25 08:48 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.07.2018 в 08-14 в КТП-954 отключился ВА-100А ф."Деревня ". В 08-48 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-954. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-07-25 02:02 | 2018-07-25 02:02 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25.07.2018 в 02-02 действием земляной направленной защиты А.О. ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка I цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 29.789 тыс. рублей. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка I цепь. 2. Произвести замену изоляторов на опоре №4 ВЛ 110 кВ Сенеж-Осиновка I цепь.
2018-07-26 07:55 | 2018-07-26 09:10 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.07.2018 г. в 07:55 на ПС №587 "Решетниково" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.587206. В 09:10 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ фид.587206 от ПС №587 Решетниково.
2018-07-27 15:08 | 2018-07-27 15:36 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.07.2018 г. в 15:08 на ПС №587 "Решетниково" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.587104. В 15:36 потребители запитаны по резерву. 28.07.2018 в 04:55 КВЛ введена в работу после ремонта.. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ фид.587104 от ПС №587 Решетниково.
2018-07-29 02:49 | 2018-07-29 03:08 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 29.07.2018 г. в 02:49 сгорел ПН в МТП-667 фид."Деревня". В 03:08 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-667 фид."Деревня". Провести опиловку кроны дерева в пролете опор № 4-5.
2018-07-31 18:38 | 2018-07-31 18:57 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 31.07.2018 г. в 18:38 отключился АВ в КТП-4 фид."Деревня". В 18:57 ВЛ введена в работу. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 фид."Деревня"
2018-07-25 16:30 | 2018-07-25 17:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 25.07.2018г в 16-30 сгорел предохранитель в КТП-260 ф.Деревня. В 17-40 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-260 ф.Деревня. По результатам осмотра провести опиловку угрожающих веток.
2018-07-28 13:12 | 2018-07-28 14:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 28.07.2018г в 13-12 поступил звонок от потребителя, пропало напряжение в доме №10 д. Рассадники. В 14-40 напряжение потребителю подано. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-104.
2018-07-31 20:15 | 2018-07-31 21:27 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.07.2018г в 20-15 поступил звонок от потребителя , пропало напряжение в доме №9 д. Кузнецово. В 21-27 напряжение потребителю подано. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Деревня от КТП-49.
2018-07-29 02:30 | 2018-07-29 03:33 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2018 в 02-30 в КРН-64/24 А.О. МВ-10 кВ ф.829445. В 03-33 после внепланового осмотра КВЛ-10 кВ ф.829445 введена в работу. | 1. Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф.829445. 2. По результатам внепланового осмотра произвести необходимую перетяжку проводов КВЛ-10 кВ ф.829445.
2018-07-28 19:53 | 2018-07-28 19:53 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.07.2018 г. в 19-53 на ПС №82 Павшино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.82101. АВР в РТП-81 успешно. | Заменить поврежденный участок КЛ-10кВ ф. 82101 ПС Павшино.
2018-07-26 09:34 | 2018-07-26 11:06 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.07.2018 в 09-34 в РП-262 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ Л-.555. В 11-06 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ Л-555.
2018-07-29 06:20 | 2018-07-29 07:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 29.07.2017 в 06:20 на ПС 474 "Парус" действием МТЗ А.О. фид.618. РПВ успешно. В 07:48 РПВ КВЛ успешно. | 1. Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ фид.618 от ПС 474 Парус. 2. Проверить наличие и сопротивление контура заземления опоры №1 ф.618 от ПС 474 Парус.
2018-08-01 22:25 | 2018-08-01 23:49 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 01.08.2018г. в 22-25 в ПСС-152 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Погорелово. В 23-49 потребители запитаны по резерву. 02.08.2018г. в 15-40 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести замену поврежденной концевой муфты на опоре №156 КВЛ-10кВ ф.Погорелово.
2018-08-05 15:19 | 2018-08-05 16:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 05.08.2018 в 15-19 в КТП-492 отключился ВА фид.2. В 16-40 ВЛ введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-492.
2018-08-05 10:58 | 2018-08-05 12:21 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.08.2018 в 10-58 в ЦРП-17 РУ-10 кВ 1 сек. действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-140. В 12-21 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт КЛ-10 кВ фид.ТП-23 и ТП-2151.
2018-08-04 18:45 | 2018-08-04 19:23 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 04.08.2018г в 18-45 в МТП-1065 сгорел ПН-2 ф.4. В 19-23 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода в д.51 д.Подвязново.
2018-08-01 11:25 | 2018-08-01 11:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.08.2018 г. в 11:25 в МТП-63 отключился ВА фид."Нечетная сторона". В 11:51 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-63 фид."Нечетная сторона" и опиловку кроны дерева в пролете опор № 12-13.
2018-08-02 14:33 | 2018-08-02 15:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 02.08.2018 г. в 14:33 в МТП-83 отключился ВА фид."Левая сторона". В 15:04 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-83 фид."Левая сторона" и опиловку кроны дерева в пролете опор № 8-9.
2018-08-03 15:16 | 2018-08-03 15:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 03.08.2018 г. в 15:16 в ЗТП-120 отключился ВА фид."д.Дятлово". В 15:31 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-120 фид."д.Дятлово". 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. Дятлово от ТП-120.
2018-08-06 14:05 | 2018-08-06 15:17 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 06.08.2018 г. в 14-05 на ПС №860 Ильинская действием МТЗ А.О. ВВк 20 кВ ф. 860105 А+Б. В 15-17 потребители запитаны по резерву. 16.08.2018 в 17-00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка и внеплановое испытание КЛ-20 кВ ф.860105 кабель А
2018-08-06 12:50 | 2018-08-06 13:05 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 06.08.2018 г. в 12:50 в МТП-213 отключился ВА фид."Ж/д № 1-53". В 13:05 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-213 фид."Ж/д № 1-53". 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от МТП-213 фид."Ж/д № 1-53".
2018-08-07 17:45 | 2018-08-07 18:53 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 07.08.2018г. в 17-45 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.71314. В 18-53 потребители запитаны по резерву. | Произвести замену соединительной муфты и востановить электроснабжение по ф.71314.
2018-08-09 09:17 | 2018-08-09 10:34 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09.08.2018 в 09-17 в ЦРП-17 РУ-6кВ сек.Б действием МТЗ А.О. МВ 6кВ Л-934Б. В 10-34 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.ТП-487 - ТП-489 .
2018-08-02 08:10 | 2018-08-02 08:10 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 02.08.2018 в 08-10 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом 2 с УАПВ. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом 2 с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Организовать претензионную работу в отношении организации, повредившей ВЛ. 4. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-08-05 13:05 | 2018-08-05 14:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети_Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | 05.08.2018 в 13-05 действием 1 зоны ДЗ, 1, 2 з. ЗЗ, МФО А.О. ВЛ 110 кВ "Темпы – Дубна II цепь с отп." с НАПВ. Обесточены ПС 110 кВ "Дубна" и ПС 110 кВ "Сестра" (абонент «Объединенный институт ядерных исследований»). В 14-58 подано напряжение на ПС 110 кВ Дубна и ПС 110 кВ Сестра по ВЛ 110 кВ "Темпы – Дубна I цепь с отп." по ремонтным перемычкам от ВЛ 110 кВ "Иваньковская ГЭС-Темпы 2 с отп.". В 17-06 на ПС №229 "Темпы" (МП МЭС) закончен ремонт привода ВЛ 110 кВ "Темпы-Дубна 2 с отп.". В 18-02 завершён обход ВЛ 110 кВ "Темпы-Дубна 2 с отп.", замечаний нет. В 18-30 ВЛ введена в работу. Грозотрос смонтирован по всей длине ВЛ 110 кВ Темпы – Дубна II цепь с отп. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна II цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести измерения сопротивления контура заземления опор №№30, 31, 32 ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна II цепь. 3. По результатам замеров и осмотров, при необходимости, произвести ремонт контуров заземления ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна II цепь. 4. Произвести замену грозотроса в пр.оп.№№1-35 ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна II цепь. 5. Произвести замену изоляции на опоре №31 ВЛ 110 кВ Темпы-Дубна II цепь, на птицезащищенные линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы типа ЛКП. 6. По результатам осмотра разработать программу мероприятий по повышению грозоупорности, исходя из местных условий эксплуатации ВЛ. 7. Включить в производственную программу мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ. 8. Произвести монтаж шунтирующих перемычек молниезащитного троса ВЛ перед наступлением грозового сезона 2019г.
2018-08-06 02:44 | 2018-08-06 02:44 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.08.2018 в 02-44 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Новософрино – Хотьково с отп. на ПС Лешково с УАПВ. Экономический ущерб составил 28.049 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Новософрино – Хотьково с отп. на ПС Лешково с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести замену изоляции на опоре №79 ВЛ 110 кВ Новософрино – Хотьково с отп. на ПС Лешково., на птицезащищенные линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы типа ЛКП.
2018-08-07 17:53 | 2018-08-07 17:53 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.08.2018 установился неполнофазный режим на ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово. В 17-53 после осмотра персоналом выведена в АР по неотложной заявке №17227/0 ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово для ремонта шлейфа на опоре №46. В 21-17 ВЛ включена в работу. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести усиление сварных соединений шлейфов спиральными зажимами. 3. Произвести тепловизионный контроль всех соединений проводов на ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово. 4. Провести корректировку программы по усилению сварных соединений в шлейфах анкерных опор ВЛ согласно распоряжения от 03.05.2017 № 348р.
2018-08-09 10:15 | 2018-08-09 10:15 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 09.08.2018 в 10-15 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Бужаниново-Арсаки с УАПВ. В 10-57 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Бужаниново-Арсаки с УАПВ. Экономический ущерб составил 29.741 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Бужаниново-Арсаки с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц.
2018-08-11 04:34 | 2018-08-11 04:34 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 11.08.2018 в 04-34 действием 2 ступени ТЗНП А.О. ВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы II цепь с отп. с УАПВ. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы II с отп. с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести замену изоляции на опоре №40 ВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы II с отп.
2018-08-11 05:02 | 2018-08-11 05:02 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 11.08.2018 в 05-02 действием ТЗНП А.О. ВЛ 110 кВ Сенеж- Осиновка II цепь с УАПВ. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сенеж- Осиновка II цепь. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 4. Выполнить установку изолирующих шлейфов на опоре №33 ВЛ 110 кВ Сенеж- Осиновка II цепь.
2018-08-11 10:22 | 2018-08-11 10:22 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 11.08.2018 в 10-22 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая с УАПВ. | 1. Произвести осмотр КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-08-12 09:20 | 2018-08-12 09:20 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 12.08.2018 в 09-20 действием 2 ступени ДЗ А.О. ВЛ 35 кВ Вахромеево-Васильково. В 18-16 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Вахромеево-Васильково с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Направить заявление в полицию, для установления виновных в аварийном отключении ВЛ и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
2018-08-12 15:12 | 2018-08-12 15:42 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 12.08.2018 г. в 15:12 в КТП-974 отключился ВА фид. "Четная сторона". В 15:42 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый смотр ВЛ-0,4кВ от КТП-974 фид. "Четная сторона". 2. Провести опиловку кроны дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ от КТП-974 фид. "Четная сторона".
2018-08-13 10:41 | 2018-08-13 11:43 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.08.2018 в 10-41 на ПС-585 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.12 ПС-585 "Дмитров" В 11-43 потребители запитаны по резерву. 16.08.2018 в 14-07 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.12 от ПС №585 Дмитров.
2018-08-12 14:25 | 2018-08-12 14:41 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 12.08.2018 г. в 14:25 в КТП-81 сработал ПН фид. " Деревня". В 14:41 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый смотр ВЛ-0,4кВ от КТП-81 фид. "Деревня". 2. Провести опиловку кроны дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ от КТП-81 фид. "Деревня".
2018-08-13 10:49 | 2018-08-13 10:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 13.08.18 В 10-49 на ПС 220 кВ №215 "Новософрино" появились сигналы о неисправности цепей напряжения и тока "ТОР 100" ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково, зафиксировано отсутствие нагрузки фазы "В". 11-40 после осмотра оборудования ОРУ 110 кВ обнаружен обрыв фазы "В" спуска к ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково в сторону развилки ШР. 14-07 ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Хотьково с отп. на ПС Лешково выведен в ремонт, допущена бригада для устранения обрыва спуска. 15-20 работы по устранению обрыва спуска закончены, наряд закрыт. 16-46 оборудование ПС 220 кВ №215 "Новософрино" включено по нормальной схеме. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль оборудования ОРУ 220 кВ, ОРУ 110 кВ ПС №215 "Новософрино".
2018-08-09 18:40 | 2018-08-09 18:40 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 09.08.2018 г. в 18-40 на ПС №420 Долгопрудная действием защиты шин А.О. ВВк 1 сек. Т-1. Обесточена 1 сек. 10 кВ. По сети абонентов АВР успешно. В 19-57 включен ВВк 1 сек. Т-1. поставлена под напряжение 1 сек. 10 кВ. В 20-12 при включении фид. 551 (аб. ООО «Парис» ) действием защиты шин А.О. ВВк 1 сек. Т-1, обесточена 1 сек. 10 кВ. В 20-14 включен ВВк 1 сек. Т-1, поставлена под напряжение 1 сек. 10 кВ. В 20-35 включены все фид. 1 сек. 10 кВ кроме фид.551 (аб. ООО «Парис»). | Восстановить повреждённые вторичные цепи в ячейке фидера 551.
2018-08-14 17:58 | 2018-08-14 18:21 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 14.08.2018 в 17:58 в МТП-463 отключился ВА фид. "Дачи". В 18:21 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от МТП-463 фид. "Дачи". 2. Провести опиловку крон деревьев в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ от МТП-463 фид. "Дачи".
2018-08-12 16:00 | 2018-08-12 16:00 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 12.08.2018г. в.16:00 действием 2 ступени ЗЗ А.О. КЛ-35 кВ Березки – Рогово. 15.08.2018г. в 19:36 КЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести осмотр и установку дополнительных реперов на трассе КЛ-35 кВ "Берёзки - Рогово". 2. Составить и оформить Договор на проведение аварийно-восстановительных работ за счет виновной организации.
2018-08-16 13:03 | 2018-08-16 13:03 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 16.08.2018 в 13-03 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров с УАПВ. Экономический ущерб составил 10.645 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Дмитров с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. По результатам осмотра, при необходимости, обновить надписи на табличках и информационных знаках с указанием ширины охранной зоны и телефона ответственных лиц. 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-08-09 11:47 | 2018-08-09 11:47 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 09.08.2018 г. в 11-47 на ПС №587 Пенягино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф. 410. В РТП-109 АВР успешно. | Провести ремонт поврежденного участка и внеплановое испытание КЛ-10кВ ф.410 от ПС №578 Пенягино.
2018-08-19 16:25 | 2018-08-19 16:25 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 19.08.2018 в 16-25 действием 2-х комплектов ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная. В 19-24 ВЛ включена в работу после осмотра. | 1. Произвести осмотр КВЛ 110 кВ Уча-Долгопрудная с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 4. Направить заявление в полицию, для установления виновных в аварийном отключении КВЛ и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
2018-08-21 22:19 | 2018-08-21 23:49 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.08.2018 г. в 22-19 в ТП-24745 сгорел ПН ф.оп.№65. В 23-49 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-0,4кВ ф. оп.65 от ТП-24745.
2018-08-16 21:45 | 2018-08-16 23:07 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.08.2018г. в 21-45 в ПСС-254 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф. ТП-350+ЛР 92. В 23-07 КВЛ введена в работу.. | 1. Произвести внеплановый осмотр по КВЛ-6 кВ ф. ПСС-254 - ТП-350+ЛР-92. 2. Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ ф. ПСС-254 - ТП-350+ЛР-92.
2018-08-23 13:30 | 2018-08-23 14:54 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 23-08-2018 в 13:30 на ТЭЦ-27 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.291. АВР 1-2 секций 10 кВ в ЦРП-10 не работал. В 14:54 электроснабжение потребителей ф.291 восстановлено по резервной схеме. | Организовать произведение ремонта КЛ 10 кВ ф.291 за счёт сил и средств сторонней организации.
2018-08-15 20:27 | 2018-08-15 21:03 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 15.08.2018 г. в 20:27 на ПС №631 "Елгозино" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.63103. В 21:03 ВЛ введена в работу. | провести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 на отпайке на КТП-605.
2018-08-20 21:38 | 2018-08-20 22:01 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 20.08.2018 г. в 21:38 сгорел ПН в ЗТП-308 фид."Ж/д № 14". В 22:01 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-308 фид."Ж/д № 14" 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-308 фид."Ж/д № 14"
2018-08-21 14:55 | 2018-08-21 15:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 21.08.2018 г. в 14:55 отключился АВ в КТП-536 фид."№ 1". В 15:15 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-536 фид. "№ 1" 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-536 фид. "№ 1"
2018-08-22 09:52 | 2018-08-22 11:40 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 22.07.2018г в 9-52 на ПС №286 Станки 2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.6. АПВ не успешно. В 11-40 ВЛ введена в работу. | 1. Организовать обращение в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц. 2. Провести осмотр ВЛ-10кВ фид.6 от ПС №286 Станки 2.
2018-08-23 13:25 | 2018-08-23 13:25 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 23.08.2018 в 13-25 на ПС №169 "Константиново" действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.17. АВР в ТП-4025 успешно. | Организовать проведение ремонта поврежденного участка КЛ-10кВ ф.17 ПС-169 Константиново по гарантийным обязательствам ООО "Контакт".
2018-08-25 08:02 | 2018-08-25 11:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 25.08.2018г. в 08-02 на 2 секции 10 кВ ЦРП-23 появилось однофазное замыкание на землю. В целях определения места возникновения "земли" в ЦРП-23 был отключен МВ 10 кВ ф.ЦРП-23 сек.2 - ТП-487 сек.2. в результате чего "земля" на 2 секции 10 кВ ЦРП-23 исчезла. В 09-05 был определен и выведен в ремонт поврежденный участок - КЛ-10 кВ ф.ТП-487 - КРУН-121. КЛ 10кВ ф.ЦРП-23 сек.2 - ТП-487 сек.2 введена в работу. В 11-00 в связи тем, что ремонт кабельной вставки КВЛ-10 кВ ф.26412 - ТП-411 на участке от ПС 264 Мцыри до оп.1 был завершен, с целью перевода нагрузки с ф.ЦРП-23(с.2)- ТП-487(с.2) были проведены оперативные переключения: в ТП-411 отключен ВН направлением на ТП-1105 - ТП-413 сек.2 - ТП-473 сек.2 - ТП-487 сек.2 - ЦРП-23 сек.2, на ПС № 264 Мцыри включен МВ-10 кВ ф.26412. В 11-02 потребители по ф.26412 запитаны по нормальной схеме. | Произвести замену поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.ТП-487 сек.2 - КРУН-121.
2018-08-22 06:25 | 2018-08-22 06:25 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 22.08.2018г. в 06-25 на ПС №671 Старбеево действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ фид.671365 А+Б. АВР в РТП-1 успешно. 30.08.2018 в 13-23 собрана нормальная схема. | Провести ремонт поврежденного участка кабеля Б КЛ 10кВ фид.671365 А+Б.
2018-08-28 08:42 | 2018-08-28 10:31 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.08.2018г. в 08-42 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф.71503. В 10-31 КВЛ введена в работу. | 1. Произвести внеплановый осмотр по КВЛ-10кВ ф.71503 2.Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ ф.71503
2018-08-15 20:47 | 2018-08-15 22:07 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.08.2018 в 20-47 на ПС 720 Заря (МП МЭС) действием МТЗ А.О. МВ 10кВ фид.701. В 22-07 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид. 701 от ПС 720
2018-08-24 06:55 | 2018-08-24 06:55 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Недостатки проекта | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.08.2018 г. в 06 ч. 55 м при возникновении однофазного замыкания на землю в присоединенной сети 10 кВ действием ЗМН А.О. ВВк 1 секции 10кВ Т-1 с успешным АВР 1-2 секций 10кВ . Сгорели предохранителя ТН 1 сек 10кВ ф.А,В,С. В 08 ч. 10 м после замены предохранителей в ячейке ТН 1 сек 10кВ Т-1 восстановлена нормальная схема ПС Ильинская. | 1. Направить на завод-изготовитель письмо для определения причин повреждения. 2. Провести измерение потерь и тока ХХ при 1,9Uном.
2018-08-08 14:06 | 2018-08-08 14:06 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | 08.08.2018 в 14-06 на ТЭЦ-21 при внешнем КЗ произошло излишнее допущенное срабатывание 2-го комплекта ДФЗ с действием на отключение ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21-Хвойная с УАПВ. В 14-30 ДФЗ выведена для проверки. 10.08.2018 в 18-58 ДФЗ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21-Хвойная введена в работу после проверки. | Провести внеплановую послеаварийную проверку ДФЗ
2018-08-25 11:56 | 2018-08-25 13:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 25.08.2018 в 11-56 в КТП-291 сгорел ПН фид.3. В 13-28 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-291.
2018-08-31 16:32 | 2018-08-31 16:32 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 31.08.2018 в 16-32 на ПС №837 Куркино действием МТЗ А.О. ВВк 10кВ ф. 837302 "А"+"Б". АВР в ЦРП-11 успешно. 4.09.2018 в 16-54 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф. 837302 А+Б, кабель А
2018-08-30 15:25 | 2018-08-30 16:58 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.08.2018г. в 15-25 на ПС №20 Алабушево действием МТЗ с землей А.О. МВ 10кВ ф.2020 +ТП-482. В 19-18 электроснабжение потребителей восстановлено после выделения поврежденного участка. | Провести ремонт поврежденного кабеля "Б" КЛ 10 кВ ф.2020 + ТП-482 от ПС №20 Алабушево.
2018-08-29 15:37 | 2018-08-29 16:58 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.08.2018 г. в 15 часов 37 мин. в ЦРП-15 действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ Л-656. В 16 часов 58 мин. КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Л-656 с ЦРП-15.
2018-08-27 19:55 | 2018-08-27 19:55 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 27.08.2018 г. в 19 ч. 55 м. в РП-16192 сек.2 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-28093 сек.2. АВР в ТП-28093 успешно. 30.08.2018 в 16-55 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка и внеплановое испытание КЛ-10кВ РП16192 сек.2 - ТП 28093 сек.2.
2018-09-02 21:44 | 2018-09-02 22:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 02.09.2018 г. в 21:44 в МТП-398 сгорел ПН фид. "Деревня". В 22:04 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-398 "фид."Деревня" 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ от МТП-398 "фид."Деревня".
2018-09-05 20:55 | 2018-09-05 22:32 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 05-09-2018 в 20:55 на ПС №40 "Лобня" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.34. В 22-32 после выделения поврежденного участка КВЛ введена в работу. | Произвести замену концевой кабельной муфты за счет средств подрядной организации ООО "Связьэнергомонтаж".
2018-09-04 09:49 | 2018-09-04 11:03 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.09.2018 в 09-49 в РУ-0,4 кВ РП-495 сработал ПН 2 -63А ф.2. В 11-49 после измерения нагрузки на присоединениях 0,4 кВ и замены ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 введена в работу. | 1. Произвести внеплановый осмотр и измерение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.2 РП-495. 2. Принять меры по обеспечению симметричной нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.2 РП-495.
2018-09-05 10:20 | 2018-09-05 10:20 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 05.09.2018 в 10-20 действием ДФЗ А.О. КЛ-35 кВ "Шмелёво - Рогово - 1". 11.09.2018 в 01-11 после ремонта КЛ-35 кВ введена в работу. | 1. Провести замену поврежденного участка КЛ-35 кВ "Шмелёво - Рогово -1". 2. Для получения экспертного заключения о причинах повреждения направить соединительную муфту на исследование в лабораторию МКС.
2018-09-05 19:45 | 2018-09-05 19:45 | Воздействие на ЭУ птиц | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц | 05.09.2018 в 19-47 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь с УАПВ. ОМП - 2,3 км ф.С со стороны ПС №824 Юрьево и 13,5 км ф.С со стороны ПС №169 Константиново. Экономический ущерб составил 15.241 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево I цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Установить птицезащищенные изоляторы типа ЛКП на опоре №56 ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево I цепь. 3. В местах обитания птиц на ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево I цепь установить птицезащитные устройства барьерного и антиприсадочного типа. 4. Проверить соответствие изоляционного расстояния по воздуху от проводов и арматуры, находящейся под напряжением, до заземленных частей опоры на соответствие ПУЭ-7 табл. 2.5.17 обеспечивающего безопасный подъем на опору без отключения ВЛ 110 кВ Константиново-Юрьево I цепь.
2018-09-06 13:02 | 2018-09-06 13:02 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 06.09.2018 в 13-02 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Хвойная – Новые Подлипки I цепь с НАПВ. В 16-14 ВЛ включена в работу после осмотра. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Хвойная – Новые Подлипки I цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 4. Заключить с АО "Спецремтранс" договор на возмещение ущерба.
2018-09-07 21:54 | 2018-09-07 21:54 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 07.09.2018 в 21-54 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин I цепь с УАПВ. ОМП: ф.С 9,3 км со стороны ПС №181 Клин, ф.С 17,7 км со стороны пс №587 Решетниково. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин I цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-09-09 05:36 | 2018-09-09 05:36 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 09.09.2018 в 05-36 действием ДЗЛ А.О. ВЛ 110 кВ Менделеево – Эра с отпайкой на ПС Время с УАПВ. ОМП: 18,6 км ф.В (верхняя) со стороны ПС №686 Эра, 8,1 км ф.В (верхняя) со стороны ПС №330 Мендеелево. Экономический ущерб 38,797 тыс.рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 3. Установить изолирующие шлейфа в петлях анкерной опоры №105 ВЛ 110 кВ Менделеево-Эра с отп. на ПС Время.
2018-09-11 05:15 | 2018-09-11 06:27 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 11.09.2018 в 05-15 по неотложной заявке отключена с "землей" КВЛ 6 кВ ф.102 с ПС №228 Зеленоградская. 11.09.2018 в 06 ч 47 мин линия введена в работу. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6 кВ ф.102 от ПС №228 Зеленоградская.
2018-09-08 14:30 | 2018-09-08 15:01 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.09.2018 в 14-30 в ЦРП-32 РУ 10кВ с.1 действием МТЗ АО ВВк 10кВ ф.ТП-118 с.1. В 15-01 потребители запитаны по резервной схеме. . | Провести замену поврежденного участка КЛ 10кВ ф.ТП 170 с.1-ТП 121 с.
2018-09-12 19:47 | 2018-09-12 20:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 12.09.2018 в 19 ч 47 мин сработал АВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП-137. В 20 ч 18 мин линия введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор № 23-24 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-137.
2018-09-13 04:32 | 2018-09-13 05:48 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 13.09.2018 в 04 ч 32 мин отключился АВ ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-402. В 05 ч 48 мин ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ в КТП-137. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-09-03 14:35 | 2018-09-03 16:11 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.09.2018 в 14-35 РУ-0,4кВ КТП-24761 А.О. АВ-0,4 кВ ф.2. В 16-11 после ремонта ВЛ-0,4 кВ ф.2 введена в работу. | Провести внеплановый ТВК ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-24761.
2018-09-12 17:17 | 2018-09-12 18:41 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 12.09.2018 г. в 17-17 в РП-334 сгорели 2 ПН2 фид. 10. В 18-41 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Принять меры по обеспечению симметричной нагрузки по ВЛ 0,4 кВ фид. 10 с РП-334.
2018-09-16 16:09 | 2018-09-16 17:27 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.09.2018 в 16 ч 09 мин сгорел ПН ф.3 в МТП-239. В 17 ч 27 мин ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от МТП-239. 2. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от МТП-239.
2018-09-12 17:17 | 2018-09-12 18:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 12-09-2018 в 17:17 в КТП-85 сгорел ПН-2 фид.3. В 18:37 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП-85 фид.3. 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ от КТП-85 фид.3.
2018-09-09 15:04 | 2018-09-09 15:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 09.09.2018 г. в 15:04 в МТП-265 отключился ВА фид.2. В 15:20 ВЛ введена в работу. | 1. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-265 фид.2. 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ от МТП-265 фид.2.
2018-09-12 20:53 | 2018-09-12 22:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 12-09-2018 в 20:53 в КТП-85 сгорел предохранитель ПН-2 фид.3. В 22:12 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП-85 фид.3. 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ от КТП-85 фид.3.
2018-09-13 17:07 | 2018-09-13 17:32 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 13.09.2018 г. в 17:07 в КТП-274 отключился ВА фид."Жилая застройка". В 17:32 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-274 фид."Жилая застройка".
2018-09-15 16:46 | 2018-09-15 16:46 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Нарушение электрической изоляции | 15.09.2018 в 16-46 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково с НАПВ. На ПС 110 кВ №664 Аксаково АВР 10 кВ успешно. На ПС 110 кВ №325 Луговая обесточены I СШ 110 кВ, Т-1, Т-3 с УАВР секций 6, 10 кВ. Обесточенных потребителей нет. В 17-20 на ПС №325 Луговая включен ШСМВ 110 кВ, запитаны I СШ 110 кВ, Т-1, Т-3. 16.09.18 в 03-02 ВЛ введена в работу после осмотра. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отп. на ПС Аксаково с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Направить заявление в полицию, для установления виновных в аварийном отключении ВЛ и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
2018-09-16 06:26 | 2018-09-16 06:26 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.09.2018 в 06-26 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отп.-ми с УАПВ. Экономический ущерб составил 49.880 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отп.-ми на ПС Раменье и ПС Рогачево с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести замену изоляции на опоре №128 ВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отп.-ми на ПС Раменье и ПС Рогачево.
2018-09-17 13:47 | 2018-09-17 13:47 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 17.09.2018 в 13-47 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Вербилки-Талдом 2 с УАПВ. Экономический ущерб составил 17.485 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Вербилки-Талдом 2 с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Направить заявление в полицию, для установления виновных в аварийном отключении ВЛ и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
2018-09-12 22:00 | 2018-09-12 23:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 12.09.2018г. в 22-00 в РУ-0,4кВ КТП-1513 отключился ВА-100 А ф.1 д. Васюково. В 23-30 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Васюково от КТП-1513.
2018-09-14 12:20 | 2018-09-14 13:42 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 14.09.2018г. в 12-20 в ЦРП-10 действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.Лицей. В 13-42 потребители запитаны по резерву. В 21-49 КВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести ремонт поврежденного участка КВЛ-10кВ ф.Лицей от ЦРП-10 и востановить электроснабжение потребителей. 2. Составить совместный акт ущерба с организацией ОАО"МИСК".
2018-09-16 12:15 | 2018-09-16 13:01 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 16.09.2018 в 12-15 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.38. В 13-01 потребители запитаны по резерву. | Произвели ремонт КЛ-6кВ фид.38 ПС №555 Игнатово.
2018-09-18 11:27 | 2018-09-18 12:08 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 18.09.2018 в 11-27 на ПС №416 "Красная Горка" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.112. В 12-08 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.112 ПС №416 "Красная Горка".
2018-09-18 08:13 | 2018-09-18 08:13 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Загрязнение, попадание инородных предметов | 18.09.2018 в 08-13 на ПС №800 "Аэропорт" действием ДЗТ А.О. Т-4 (40МВА) с УАВР 10кВ. В 10-16 после осмотра Т-4 введен в работу. | Провести внеплановы осмотр ОРУ-110 кВ ПС Аэропорт.
2018-09-19 15:47 | 2018-09-19 16:40 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 19.09.2018 в 15-47 на ПС Бакеево (МВС) одновременно действием МТЗ 110 кВ АО Т-1, поочередным действием МТЗ АО МВ-10 кВ ф.104, ф.406 при каскадном повреждении ф.104 и 406 с обесточением ПС Бакеево (справка по работе РЗА ПС Бакеево и Журнал уставок ПС Бакеево приложены к акту). По сети МКС АВР успешно. Прямой абонент МВС ООО "Ришар" перешел на резерв. Обесточено ЦРП-49 Солнечногорского РЭС. В 16-33 подано напряжение на собственные нужды ПС Бакеево по ф.26116 альфа. В 16-40 ЦРП-49 (Солнечногорский РЭС) запитано по резервной схеме от ф.26418, 26411 ПС №264 Мцыри. В 17-00 на ПС Бакеево включен ЭВ-110 Т-1. В 17-14 подано напряжение на 3 и 4 секции 10 кВ ПС Бакеево со всеми присоединениями, кроме поврежденного ф.406 (Солнечногорский РЭС). В 17-23 подано напряжение на 1 и 2 секции 10 кВ ПС Бакеево со всеми отходящими фидерами, кроме поврежденного ф.104 (Солнечногорский РЭС). 20.09.2018г. в 18-57 КЛ-10кВ ф.104 восстановлена после ремонта и введена в эксплуатацию. КЛ-10кВ ф.406 на данный момент находится в ремонте. каскадное действие защит при АО фид. 104 и фид. 406 Солнечногорского РЭС МТЗ | 1. Произвести внеплановый осмотр трасс прохождения и глубины прокладки в грунте КЛ-10 кВ ф. 104, ф.406 ПС Бакеево - ЦРП-49. 2. Произвести перекладку кабелей КЛ-10 кВ ф. 104, ф.406 ПС Бакеево - ЦРП-49 в месте прохождения по пахотным землям на глубину не менее 1 м в соответствии с технологией монтажа. 3. Провести внеплановое техническое обучение по технологии прокладки кабельной линии в траншее.
2018-09-21 05:49 | 2018-09-21 05:49 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | 21.09.2018 в 05-49 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь с УАПВ. 22.09 в 08-46 ВЛ 110 кВ Константиново - Юрьево I цепь отключена в АР для замены изоляторов на участке опор № 50-56 по результатам послеаварийного обхода. Неотложная заявка до 18-00 22.09.18. 22.09 в 15-48 ВЛ 110 кВ Константиново - Юрьево I цепь включена в работу после замены изоляторов на участке опор № 50-56. Экономический ущерб составил 22.433 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести замену изоляции на опоре №58 ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь на птицезащищенные линейные подвесные стрежневые полимерные изоляторы типа ЛКП.
2018-09-22 23:46 | 2018-09-22 23:46 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | 22.09.2018 в 23-46 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Заря – Кунья II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 42.465 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заря – Кунья II цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-09-18 13:05 | 2018-09-18 14:08 | Воздействие на ЭУ животных | Нарушение электрической изоляции | 18.09.2018 в 13-05 в КРН-33 действием МТЗ А.О. ВВк 6кВ фид.6 от ПС 127 Яхрома (участок КРН-33 - ЛР-15А). В 14-08 после выделения повреждённого участка ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр МТП-287.
2018-09-24 20:55 | 2018-09-24 21:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.09.2018г. в 20-55 в РУ-0,4кВ ТП-854 сгорел ПН-250 А по фазе "С" на н/в рубильнике ф.ул.Маяковского. В 21-48 ВЛ введена в работу. | Порозвести перетяжку или замену на СИП вводного провода в д.5 ул.Маяковского.
2018-09-24 21:44 | 2018-09-24 22:41 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 24-09-2018 в 21:44 в КТП-101 отключился ВА 200А фид.2. В 22:41 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП-101 фид.2. 2. Провести опиловку крон деревьев в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ от КТП-101 фид.2.
2018-09-24 22:52 | 2018-09-24 23:57 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 24-09-2018 в 22:52 в КТП-101 отключился ВА 160А фид.1. В 23:57 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-101. По результатам осмотра провести вырубку угрожающих деревьев.
2018-09-25 06:43 | 2018-09-25 07:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 25.09.2018г. в 06-43 в РУ-0,4 кВ КТП-85 сгорел предохранитель ПН-2 (250А) ф.3 д.Юрьево. В 07-43 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 д.Юрьево от КТП-85.
2018-09-27 06:14 | 2018-09-27 07:29 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.09.2018 в 06-14 в ЦРП-10 действием МТЗ АО МВ-6 кВ ф.Л-825. Также при данном КЗ произошло излишнее срабатывание защит ф.637 со стороны ТЭЦ-21 (неселективная работа защит со стороны ТЭЦ-21). В 07-29 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Произвести замену повреждённого участка КЛ-6 кВ Л-825 (ЦРП 10 - ЦРП 7).
2018-09-24 22:39 | 2018-09-24 22:39 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 24.09.2018 г. в 22 ч. 39 м. на ПС №830 Красногорская действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ фид.830153. АВР в РТП-16196 успешно. 25.09.2018 г. в 23 ч. 40 м. КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.830153 от ПС №830 Красногорская и произвести внеочередное высоковольтное испытание КЛ.
2018-09-27 12:52 | 2018-09-27 12:52 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 27.09.2018 в 12-52 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково с НАПВ. ПС 110 кВ Желтиково запитана от ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково I цепь. В 19-25 ВЛ включена в работу после ремонта провода. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р, в ходе которого определить реальное количество угрожающих деревьев. 2. Произвести ремонт провода в пролете опор №24Б-25 ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково в необходимом объеме. 3. На основании результатов внеочередного осмотра, объемы работ по уборке отдельных деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково включить в производственную программу. 4. Направить обращение в органы лесного хозяйства с требованием удалить деревья угрожающие падением на провода ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково по всей протяженности лесного массива прилегающего к охранной зоне ЛЭП.
2018-09-28 19:52 | 2018-09-28 21:12 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 28.09.2018г. в 19-52 на ПС №71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.7101. Обесточена ЦРП-27. В 21-12 потребители запитаны по резерву. 29.09.2018г. в 00-04 КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ по ф.7101. По результатам осмотра провести вырубку угрожающих деревьев.
2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 09:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 29.09.2018г. в 09-00 в РУ-0,4кВ ТП-502 отключили ВА ф.ул.Калинина для восстановления оборванных вводов в ж/д №46 и №47. В 09-51 ВЛ введена в работу. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.ул.Калинина от ТП-502. По результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-09-28 21:18 | 2018-09-28 21:52 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 28.09.2018 в 21 ч 18 мин в МТП-127 отключился ВА ф.3. В 21 ч 52 мин ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток в пролетах опор №11-15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от МТП-127.
2018-09-21 14:25 | 2018-09-21 15:14 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Электродуговое повреждение_Нарушение электрической изоляции | 21.09.2018 в 14-25 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ-10кВ ф.101,ф.201. Обесточены 3 и 4 секции ЦРП-19. В 15-14 потребители запитаны по резервной схеме. 24.11.2018 в 11-23 КЛ введены в работу после ремонта. | 1. Произвести замену поврежденных участков КЛ-10кВ ф.101, ф.201 ПС №555 Игнатово. 2. Провести внеплановое техническое обучение по технологии монтажа соединительных муфт типа СТп.
2018-09-28 09:49 | 2018-09-28 11:09 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.09.2018 в 09-49 в РУ-0,4 кВ КТП-101 отключился ВА-200А ф.2. В 11-09 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ в КТП-101. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-09-23 10:22 | 2018-09-23 11:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 23.09.2018 г. в 10:22 в ЗТП-369 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ЗТП-375 + КРН "Тиликтино". В 11:28 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид.ЗТП-369 - ЗТП-375 + КРН "Тиликтино"
2018-09-24 20:07 | 2018-09-24 21:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.09.2018 г. в 20:07 в рекл."Поджигородово" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.КРН "Тиликтино". В 21:10 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ фид. рекл."Поджигородово" - КРН "Тиликтино"
2018-09-24 22:34 | 2018-09-24 23:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 24.09.2018 г. в 22:34 А.О. на ПС 631 "Елгозино" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.63106. АПВ не успешно. В 23:30 ВЛ введена в работу. | 1. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид.63106 от ПС №631 Елгозино. 2. Провести ремонт МВ в ЗТП-120.
2018-09-28 20:25 | 2018-09-28 21:34 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.09.2018 в 20-25 в РУ-0,4 кВ МТП-354 сработали ПН-2 63А ф.2. В 21-34 после осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 введена в работу. | Принять меры по обеспечению симметричной нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.2 МТП-354
2018-09-25 00:28 | 2018-09-25 01:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.09.2018 г. в 00:28 срабытавание ПН в МТП-357 фид."Левая сторона". В 01:10 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр МТП-357 и ревизию ПН.
2018-09-25 14:23 | 2018-09-25 15:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 25.09.2018 г. в 14:23 на ПС 631 "Елгозино" действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.63101. В 15:42 КВЛ введена в работу. | провести замену поврежденного опорного изолятора и внеплановый осмотр КТП-1048.
2018-09-28 19:03 | 2018-09-28 19:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.09.2018 г. в 19:03 срабатывание ПН-200 А в ЗТП-342 фид."Коттеджи". В 19:20 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-342 фид."Коттеджи".
2018-09-28 19:40 | 2018-09-28 20:00 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 28.09.2018 г. в 19:40 в КТП-364 сработал ПН-200 А фид."Зерноток". В 20:00 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-364 фид."Зерноток" и опиловку кроны дерева в пролете опор № 1-2.
2018-10-02 15:23 | 2018-10-02 15:23 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета_Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций_Сбой/дефект программного обеспечения | 02.10.2018 в 15-23 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Луговая – Шереметьево с НАПВ. На ПС 110 кВ Шереметьево односторонне действием 1 зоны ДЗ А.О. ВЛ 110 кВ Шереметьево – Белый Раст с УАПВ. В 23-31 после ремонта ВЛ 110 кВ Луговая – Шереметьево введена в работу. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Луговая – Шереметьево с проведением фотофиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 4. Заключить с ООО "Венса" договор на возмещение ущерба. 5. Провести внеплановую проверку терминалов REL 511, установленных на ПС Шереметьево на факт корректности заданного параметра CT Earth.
2018-10-04 18:31 | 2018-10-04 19:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04-10-2018 в 18:31 в РУ-0,4 кВ МТП-80 сгорел предохранитель ПН-2 250А фид.1. В 19:47 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр оборудования РУ 0,4 кВ МТП-80.
2018-10-05 21:25 | 2018-10-05 22:40 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 05.10.2018 в 21-25 на ПС №416 "Красная Горка" (МВС) действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.123. В 22-40 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.123 ПС №416 "Красная Горка".
2018-10-06 18:25 | 2018-10-06 19:40 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.10.2018 в 18-25 на ПС №15 "Роса" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.819. В 19-40 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.819 ПС №15 "Роса".
2018-10-04 21:26 | 2018-10-04 22:41 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 04.10.2018 в 21-26 в КТП-208 отключился ВА фид.5. В 22-41 ВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид. 5 от КТП-208, провести опиловку ДКР.
2018-10-04 19:32 | 2018-10-04 19:32 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 04.10.2018 в 19-32 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Ярцево – Хотьково II цепь с отпайкой на ПС Желтиково с НАПВ. ПС 110 кВ Желтиково питалась по ВЛ 110 кВ Ярцево – Хотьково I цепь с отпайкой на ПС Желтиково. 05.10.2018 в 19-27 ВЛ 110 кВ Ярцево – Хотьково II цепь с отпайкой на ПС Желтиково введена в работу после вырубки угрожающих деревьев. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р, в ходе которого определить реальное количество угрожающих деревьев. 2. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №22-23 ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково. 3. Направить обращение в органы лесного хозяйства с требованием удалить деревья угрожающие падением на провода ВЛ 110 кВ Ярцево-Хотьково II цепь с отп. на ПС Желтиково по всей протяженности лесного массива прилегающего к охранной зоне ЛЭП.
2018-10-04 10:17 | 2018-10-04 11:59 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций_Нарушение электрической изоляции_Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.10.2018 в 10-17 на КЛ-6 кВ ф.35318 произошло однофазное замыкание на землю. В следствии возникшего перенапряжения произошло перекрытие изоляции нижнего втычного контакта ф.А на корпус ячейки СМВ 2-3 сек 6 кВ с переходом в 3-х фазное КЗ. Действием МТЗ Т-3 АО МВ-35 кВ Т-3 с обесточением 2-3 сек. 6 кВ. В 11-34 после внепланового осмотра оборудования включен МВ-35 кВ Т-3, поставлена под напряжение 3 сек 6 кВ. В 11-59 все абоненты, питаемые по 2 сек. 6 кВ запитаны по резервной схеме. В 12-27 выведена в ремонт 2 сек 6 кВ. В 13-18 после ревизии и высоковольтных испытаний подано напряжение на 2 сек 6 кВ. В 13-38 введены в работу все присоединения 2 сек. 6 кВ кроме поврежденного ф.35318 (повреждение КЛ-6 кВ). В 16-18 после ремонта КЛ-6 В ф.35318 введен в работу. 05.10.2018 в 15-50 после ремонта ячейки введен в работу СМВ 2-3 сек. 6 кВ, восстановлена нормальная схема ПС Высоково. | 1. Произвести внеплановое измерение величины емкостного тока в сети 6 кВ, присоединенной от ПС Высоково. 2. Произвести внеочередную проверку МТЗ 6 кВ Т-3 на ПС 353 "Высоково". 3. Провести замену поврежденного участка КЛ-6 кВ ф.35318 ПС Высоково за счет сил и средств подрядной организации ООО "Санди-Макс". 4. Направить обращение заводу-изготовителю ГК "ЧЭАЗ" по определению технической причины отказа реле РСВ13-18 в схеме МТЗ 6 кВ Т-3 ПС 353 "Высоково".
2018-10-04 12:11 | 2018-10-04 12:11 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.10.2018 в 12-11 на ПС Октябрьская при КЗ на абонентском ф.36 ( ООО "Сходня -Инжиниринг") произошёл отказ в работе МТЗ ф.36. Резервирвным действием МТЗ ввода Т-3 АО ВВк 3 сек. 6 кВ Т-3 с запретом АВР секций 6 кВ и УАВР по сети абонентов. В 12-54 по нормальной схеме запитаны 3 сек. 6 кВ и трансфер 6 кВ. В 13-00 введены в работу все присоединения 3 сек. 6 кВ, кроме ф.36. | 1. Направить обращение заводу-изготовителю ГК "ЧЭАЗ" по определению технической причины отказа реле РСВ13-18 в схеме МТЗ ф.36 ПС Октябрьская. 2. Произвести внеочередную проверку МТЗ ф.36 ПС Октябрьская.
2018-10-12 10:55 | 2018-10-12 12:17 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 12.10.2018 в 10-55 в КРУН-45 Л-862 действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ. 12.10.2018 в 12-17 после осмотра ВЛ-10 кВ Л-862 на участке от КРУН-45 и снятия птицы с опоры №64 участок ВЛ введен в работу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-862 на участке от КРУН-45 на предмет наличия возможных мест нахождения свалок, привлекающих птиц. По результатам осмотра запланировать реализацию мер по устранению факторов привлекающих птиц.
2018-10-14 14:22 | 2018-10-14 15:28 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 14.10.2018 г. в 14:22 при возникновении замыкания на землю на КВЛ 6 кВ фид.902 с дальнейшим переходом в межфазное КЗ на ПС №676 "Уча" действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.902. В 15:28 КВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор № 67-68 на КВЛ 6 кВ фид.902 от ПС 676 Уча.
2018-10-10 12:43 | 2018-10-10 14:34 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 10.10.2018 в 12-10 на ПС Луговая при повреждении в ячейке КРУН-6 кВ ф.5 концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ ф.5 действием МТЗ АО ВВк-6 кВ ф.5. Защита 2 секции 6 кВ, построенной на релейном принципе (ЛЗШ) при данном КЗ была заблокирована пуском МТЗ ф.5. В 12-43 по неотложной заявке отключен ВВк-6 кВ Т-4, обесточена 2 секция 6 кВ для производства АВР в ячейке КРУН-6 кВ ф.5. Обесточены присоединения 1 сек. 6 кВ: 2 фид. Мытищинского РЭС, 1 фид. Дмитровского РЭС, 8 фид. Мособлэнерго. В 13-35 по резервной схеме восстановлено электроснабжение потребителей Мытищинского и Дмитровского РЭС. В 14-34 включены по резервной схеме присоединения Мособлэнерго. В 19-30 поставлена под напряжение 2 сек. 6 кВ. В 20-06 введены в работу все присоединения 2 секции 6 кВ, кроме поврежденного ф.5 МРЭС. | 1. Оперативному персоналу ПС 325 "Луговая" произвести внеочередной осмотр ячеек КРУН 6 кВ, в частности кабельных концевых муфт, на предмет посторонних шумов, нагревов и других дефектов с фиксацией результатов осмотра в Журнале дефектов. 2. Произвести внеплановый тепловизионный контроль оборудования и концевых кабельных заделок КРУН 6 кВ ПС 325 "Луговая". 3. Подготовить предложение по включению в ИП 2020-2025 гг. реконструкцию КЛ-6 кВ ПС Луговая ф.5 - РП-21.
2018-10-17 09:27 | 2018-10-17 09:27 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 17.10.2018 в 09-27 действием МФО, 1 ст. ТЗНП А.О. ВЛ 110 кВ Софрино – Фрязино с УАПВ. В 09-46 действием МФО, 1 ст. ТЗНП, 3 ст. ТЗНП с АУ А.О. ВЛ 110 кВ Софрино – Фрязино с НАПВ. В 16-57 ВЛ введена в работу после осмотра. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Провести внеплановый ТВК ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино. 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-10-15 19:35 | 2018-10-15 19:35 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.10.2018 в 19-35 при межфазном КЗ наПС Лобня, на ПС №325 "Луговая" действием 1-й ступени дистанционной защиты АО МВ-35 кВ ВЛ Лобня-Луговая. Одновременно на ПС № 176 Хлебникове (МВС) произошло срабатывание 1 ст. МТЗ 35 кВ Т-4 с действием на отключение ВВк 35 кВ Т-4 с УАВР 35 кВ, что ликвидировало подпитку КЗ на ПС Лобня. На ПС Лобня при внеплановом осмотре обнаружено отсутствие нагрузки на ВЛ 35 кВ Лобня-Луговая, задымление ЗРУ 35 кВ, разрушение 3-х проходных изоляторов между ШР разрядников 2 сек. 35 кВ и разрядниками 2 сек. 35 кВ. В 20-27 после отключения 2 сек. 35 кВ, перевода нагрузки по 6 кВ с Т-2 на Т-1 отключен ШР-35 кВ "Разрядники 2 сек. 35 кВ". В 21-59 восстановлена нормальная схема ПС Лобня кроме присоединения "Разрядники 2 сек. 35 кВ". В 23-08 после проверки защит на ПС № 176 Хлебникове (МВС) включен ВВк 35 кВ Т-4. 17.10.2018 в 17-55 после замены проходных изоляторов между ШР разрядников 2 сек. 35 кВ и разрядниками 2 сек. 35 кВ восстановлена нормальная схема ПС Лобня. | 1. Произвести замену проходных изоляторов в ячейке "Разрядники 2 секции 35 кВ" ПС Лобня. 2. Произвести внеплановый ТВК оборудования 35 кВ ПС Лобня.
2018-10-21 10:50 | 2018-10-21 12:16 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 21.10.2018г. в 10-50 в ПСС-142 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Хоругвино. В 12-16 КВЛ введена в работу. | Произвести замену проходного изолятора на МТП-634.
2018-10-23 10:52 | 2018-10-23 12:15 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Проезд крупногабаритной техники | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 23.10.2018 в 10-52 в ПСС-142 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.Хоругвино. В 12-15 после внепланового осмотра и ремонта КВЛ-10 кВ введена в работу. | 1. С целью выявления лиц, виновных в повреждении КВЛ-10кВ ф.Хоругвино направить письменное обращение в органы МВД о повреждении КВЛ сторонним воздействием. 2. Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.Хоругвино на предмет производства сторонними лицами и организациями несогласованных с Северными ЭС работами в охранной зоне КВЛ.
2018-10-23 12:54 | 2018-10-23 14:01 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 23.10.2018 в 12-54 по неотложной заявке на основании звонка очевидца выведена в АР КВЛ-10кВ фид. 840706 от ПС №840 Омега (участок за ЛР-31). В 14-01 потребители запитаны по резерву. 25.10.2018 в 17-01 КВЛ-10кВ фид. 840706 от ПС №840 Омега введена в работу. | Провести ремонт поврежденного оборудования КВЛ-10 кВ фид. 840706.
2018-10-13 15:00 | 2018-10-13 16:12 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 13.10.2018 г. в 15-00 в МТП-237 сгорел ПН-2-63А фид.2 фаза В. В 16-12 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести перераспределение по фазам нагрузки фид. 2 МТП-237.
2018-10-20 09:28 | 2018-10-20 10:48 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 20.10.2018 г. 09-28 в КТП-968 РУ 0,4кВ сгорел ПН-2-63А ф "С" фид.2. в 10-48 после замены ПН ВЛ введена в работу. | произвести перераспределение по фазам нагрузки фид. 2 КТП-968.
2018-10-25 10:30 | 2018-10-25 11:56 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 25.10.2018г. в 10-30 на ПС №840 Омега действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.840304 А+Б. В 11-56 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.840304 А+Б. По результатам осмотра произвести опиловку деревьев и веток угрожающим падением в сторону ЛЭП.
2018-10-25 10:58 | 2018-10-25 12:21 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 25.10.2018г в 10-58 в ЦРП-3 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.ЦРП-19 сек.1. В 12-21 КВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр ТП-346.
2018-10-25 20:20 | 2018-10-25 21:42 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25.10.2018г. в 20-20 в КРН-6кВ действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.765104 от ПС №765 Сенеж. В 21-42 после выделения поврежденного участка потребители запитаны по резерву. 03.11.2018г. в 03-07 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ф.765104 от ПС №765 Сенеж.
2018-10-28 19:38 | 2018-10-28 20:25 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.10.2018 в 19 ч 38 мин в КТП-516 отключился ВА-160А ф.3. 28.10.2018 в 20 ч 25 мин ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-516. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-10-26 01:35 | 2018-10-26 02:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26-10-2018 в 01:35 в РУ-0,4 кВ КТП-278 сгорел предохранитель ПН-2 250А фид.2. В 02:52 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ КТП-278.
2018-10-28 06:32 | 2018-10-28 07:54 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28-10-2018 в 06:32 на ПС №416 "Красные Горки" действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.114 А+Б. В 07-54 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.114 А ПС №416 "Красные Горки".
2018-10-29 22:58 | 2018-10-29 23:52 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 29.10.2018 в 22-58 в ЦРП-5 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ Л-751. В 23-52 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ Л-751 от ЦРП-5.
2018-10-20 18:44 | 2018-10-20 19:20 | Несвоевременное выявление дефектов_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)_Нарушение герметичности | 20.10.2018 в 18-44 на ПС Смена при КЗ в ячейке 2 секции 10 кВ ф.26 действием 1 ступени дуговой защиты 2 секции 10кВ АО МВ 2 сек 10 кВ Т-2 и МВ 2 сек 10 кВ Т-4 с запретом АВР СМВ 1-2 секции 10 кВ. Произошел отказ в отключении МВ 2 сек 10 кВ Т-2, действием II ступени клапанной дуговой защиты АО МВ 110 кВ Т-2, МВ 2 сек 10 кВ Т-2, МВ 4 сек 10 кВ Т-2, МВ 2 сек 6 кВ Т-2 и МВ 4 сек 6 кВ Т-2 с УАВР 3-4 секций 10 кВ, 1-2 секций 6 кВ, 3-4 секций 6 кВ. В 19-20 по резервной схеме запитаны все потребители, присоединенные по 2 секции 10 кВ. В 23-45 после ревизии оборудования подано напряжение на 2 секцию 10 кВ, введены в работу все присоединения 2 секции 10 кВ кроме ф.26, принадлежащего Сергиево-Посадскому филиалу Мособлэнерго. 23.10.2018 в 17-00 завершены работы по ремонту оборудования ячейки ф.26. Фидер 26 готов к вводу в работу по заявке Сергиево-Посадского филиала Мособлэнерго. | 1. Провести внеплановый осмотр ЗРУ-10 кВ ПС Смена, особенно мест прохода кабелей в кабельный отсек ячеек из кабельного канала на предмет достаточного уплотнения мест возможного проникновения грызунов. Составить дефектную ведомость и наметить сроки устранения выявленных дефектов. 2. Заменить кабель ВК на участке от клапанной дуговой защиты 2 секции 10кВ до МВ 2 сек 10 кВ Т-2 ПС Смена. 3. Принять меры по устранению выявленных дефектов по результатам внепланового осмотра и выполнить уплотнение мест возможного проникновения грызунов в ЗРУ 10кВ ПС Смена. 4. Заделать проход в кабельный отсек ячейки ф.26 ЗРУ 10 кВ ПС Смена со стороны кабельного канала.
2018-10-26 12:50 | 2018-10-26 13:06 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 26.10.2018 г. в 12:50 в КТП-1030 отключился ВА фид."№ 2". В 13:06 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-1030 фид."№ 2". 2. Провести опиловку кроны дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-1030 фид."№ 2".
2018-10-26 15:05 | 2018-10-26 15:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 26.10.2018 г. в 15:05 в МТП-84 отключился ВА фид."Левая сторона". В 15:20 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-84 фид."Левая сторона". 2. Провести опиловку кроны дерева в пролете опор № 10-11.
2018-10-29 10:46 | 2018-10-29 11:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.10.2018 г. в 10:46 на ПС №247 Малеевка действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.24702. В 11-49 потребители запитаны по резерву. В 12-56 ВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид.24705. 2. Провести ТВК ВЛ-10 кВ фид.24702.
2018-10-28 08:17 | 2018-10-28 09:51 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.10.2018 г. в 08-17 в КТП-275 отключился ВА ф.2. В 09-51 ВЛ введена в работу. Ток нагрузки фаза: А-52 А, В-47 А, С-40 А | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-275. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-10-29 19:49 | 2018-10-29 21:12 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.10.2018 г. в 19-49 в РП-334 сгорел ПН2-80А на н/в рубильнике фид.10. В 21-12 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ РП-334. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-11-01 10:18 | 2018-11-01 11:31 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.11.2018 в 10-18 по неотложной заявке выведена в ремонт КВЛ 10 кВ ф.840806 от ПС №840 Омега для опиловки ДКР в пролете опор №24-25. В 11-31 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ф.840806 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода.
2018-11-02 12:35 | 2018-11-03 11:34 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 02.11.2018 в 12-35 в ТП-202 сек.2 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ фид.ТП-205. В 13-47 после выделения поврежденного участка электроснабжение потребителей восстановлено. 03.11.2018 в 10-22 КВЛ-6кВ ф.ТП-202 сек.2 - ТП-205 выведена из работы по неотложной заявке для прибалчивания кабеля после ремонта. В 11-34 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | 1. Провести ремонт поврежденного участка кабеля КВЛ 6кВ фид. ТП-202 сек.2 - ТП-205. 2. Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования СЭС.
2018-11-03 19:12 | 2018-11-03 20:37 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.11.2018 в 19 ч 12 мин в РП-240 действием МТЗ АО МВ 10 кВ Л-621. 03.11.2018 в 20 ч 37 мин КВЛ введена в работу. | Заменить поврежденные изоляторы в КТП-262.
2018-11-03 16:17 | 2018-11-03 17:50 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.11.2018г. в 16-17 на ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.32915. В 17-50 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.32915 ПС 329 Осиновка.
2018-11-05 17:03 | 2018-11-05 18:29 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 05.11.2018г в 17-03 в РП-114 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.ТП-415. В 18-29 КВЛ введена в работу. | Произвести внеплановый осмотр СТП-2916 и замену опорного изолятора.
2018-11-06 15:46 | 2018-11-06 15:58 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | 06.11.2018 в 15-46 на ПС №239 "Пушкино" при КЗ на абонентском присоединении ф.4 (повреждение кабеля Ивантеевской электросети "Мособлэнерго") действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.4 с выбросом продуктов горения масла и последующим пробоем изоляции МВ. При повреждении МВ-6 кВ ф.4 действием дуговой защиты шин, собранной на релейном принципе А.О. ВВк 1 сек 6 кВ Т-1 с запретом АВР секций 6 кВ. Обесточена 1 секция 6 кВ. В 15-58 включен ВВк 1 сек. 6 кВ и все присоединения 1 сек. 6 кВ, кроме поврежденного ф.4. 07.11.2018 в 03-00 после замены МВ-6 кВ ф.4 введен в работу. | С целью восстановления эксплуатационных свойств дугогашения составить и утвердить график внепланового ремонта МВ-6 кВ типа ВМГ-133, установленных на ПС Пушкино со сроком эксплуатации более 30 лет
2018-11-08 12:03 | 2018-11-08 12:03 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 08.11.2018 в 12-03 действием ДФЗ, ДЗЛ А.О. ВЛ 220 кВ Старбеево-Омега II цепь с УАПВ. Экономический ущерб составил 19.387 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 220 кВ Старбеево-Омега II цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 27.04.2017 № 331р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 4. Организовать заключение договора на возмещение ущерба с ООО "Новые строительные технологии"
2018-11-04 14:21 | 2018-11-04 15:41 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 04.11.2018 в 14-21 в ЦРП-17 действием МТЗ А.О. МВ-6кВ Л-937. В 15-41 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-6кВЛ-937.
2018-11-08 14:52 | 2018-11-08 14:52 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.11.2018 в 14-52 на ПС №514 Трубино (в эксплуатации МЭС) действием МТЗ АО МВ 10 кВ ф.5. АВР в ЦРП-1 Пушкинского РЭС успешно. 13.11.2018 в 11-37 линия введена в работу. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.5 от ПС №514 Трубино.
2018-11-09 10:03 | 2018-11-09 11:21 | Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 09.11.2018 в 10-03 в ЦРП-9 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ Л-924 и Л-925. В 11-21 потребители запитаны от ПЭС. В 17-02 КЛ 10 кВ Л-924 введена в работу. 15.11.2018 в 10 ч 43 мин л.925 введена в работу. | Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц и предъявления им в дальнейшем материального ущерба
2018-11-05 14:15 | 2018-11-05 15:30 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Прочие механические воздействия | 05.11.2018г в 14-15 в КРН-7 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.7 от ПС №286 Станки 2. В 15-30 потребители запитаны по резерву. | Произвести ремонт кабеля 10кВ Ф7ПС286 "Станки-2" силами подрядной организации ООО "Меридиан"
2018-11-02 23:49 | 2018-11-03 01:08 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.11.2018 г. в 23-49 на ПС №672 Лешково действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.521. В 01-08 ВЛ введена в работу после ремонта поврежденного участка. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ фид. 521 с ПС 672 Лешково.
2018-11-06 06:40 | 2018-11-06 07:58 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.11.2018 г. в 06 часов 40 мин на ПС 315 Ченцы действием МТЗ А. О. МВ 10 кВ фид. 80. В 07 часов 58 мин КВЛ введена в работу после замены поврежденных изоляторов в ЦРП-10. | Произвести внеплановый осмотр РУ 10 кВ ЦРП-10.
2018-11-03 17:11 | 2018-11-03 18:17 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.11.2018 в 17-11 в КТП-910 сгорел ПН-2 фид."Деревня". В 18-17 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-910. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-11-15 18:08 | 2018-11-15 18:14 | Воздействие на ЭУ птиц | Нарушение электрической изоляции | 15.11.2018 г. в 18 ч. 08 м. в ПСС-93 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ ф.КТП-5952+ КТП-6621. В 18 ч. 14 м. КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф. ПСС 93- КТП-5952+ КТП-6621.
2018-11-15 14:55 | 2018-11-15 16:35 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 15.11.2018г. в 14-55 в ЦРП-10 действием МТЗ А.О. МВ -10 кВ ф.Радищево. В 16-35 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка (поврежден кабель от опоры №13 до КТП- 543. КТП-543 запитали по резерву ( ДГУ ). | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 10 кВ ф.Радищево.
2018-11-19 10:02 | 2018-11-19 11:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 19.11.2018г. в 10-02 в РП-111 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф. Исаково. В 11-34 КВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести внеплановый ТВК КВЛ-10кВ ф.Исаково. 2. Провести внеплановый инструктаж персонала по теме: «Порядок проведения осмотра ВЛ 6-10 кВ, фиксация и устранение выявленных дефектов».
2018-11-19 13:20 | 2018-11-19 14:44 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 19.11.2018г. в 13-20 в ЦРП-26 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.Госпиталь. В 14-44 потребители запитаны по резерву. 20.11.2018г. в 14-14 КВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Произвести замену поврежденной кабельной вставки (L=24м) от ЦРП-26 до ЛР-1056 КВЛ-6кВ ф.Госпиталь на которой произошло повреждение (Ранее в рамках капитального ремонта все кабельные вставки (за исключением этой кабельной вставки) были заменены). 2. Провести внеплановое испытания кабельных вставок КВЛ-6 кВ ф.Госпиталь.
2018-11-16 23:45 | 2018-11-16 23:45 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ |  | 16.11.2018 в 23-45 на ПС Химки при получении внешнего сигнала с ТЭЦ-21 «Отключение от УРОВ» произошло правильное срабатывание 1-го комплекта ДЗЛ ВЛ-110 кВ ТЭЦ-21 – Химки с отп. (RED670) с действием на отключение ЭВ ВЛ-110 кВ ТЭЦ-21 – Химки с отп. с запретом АПВ. 17.11.2018 в 01-08 ВЛ включена в транзит. | По результатам расследования и установления причин появления на дискретном входе терминала ДЗЛ RED670 ПС Химки (СЭС) внешнего сигнала "Отключение от УРОВ" со стороны ТЭЦ-21 выполнить замедление срабатывания дискретного входа "Отключение от УРОВ" на терминале RED 670, установленном на ТЭЦ-21.
2018-11-20 07:24 | 2018-11-20 09:15 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 20.11.2018 в 07-24 на ПС №420 Долгопрудная действием ЛЗШ А.О. ВВк 3 сек. 10 кВ Т-1. Обесточена 3 секция 10 кВ. Потребители: 7 фидеров (по 6-ти АВР успешно), обесточен ф.593 (абонент ООО "ССУ-5"). При осмотре обнаружено повреждение концевой кабельной заделки ф.575 (Мытищинский РЭС), закопчение СВВк 3-4 сек 10 кВ 3 сек (повреждения выключателя не было). В 10-19 после осмотра подано напряжение на 3 секцию 10 кВ. Введены в работу все присоединения 3 секции 10 кВ, кроме поврежденного ф.575 (Мытищинский РЭС). 20.11.2018 в 16-38 после ремонта введена в работу КЛ-10 кВ ф.575 . | 1. Провести замену концевой кабельной заделки фид.575 на ПС №420 Долгопрудная. 2. Провести в рамках технической учебы дополнительные занятия с кабельщиками-спайщиками по технологии монтажа термоусаживаемых кабельных муфт типа КВтп, КНтп и др. 3. Провести чистку изоляции СВВк 3-4 сек 10 кВ 3 сек.
2018-11-21 23:07 | 2018-11-22 00:45 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 21.11.2018 в 23-07 на ПС №184 Вахрамеево действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.12. В 00-45 потребители запитаны по резервной схеме. | Произвести замену дефектного участка КЛ-6кВ ф.12 ПС №184 Вахромеево за счет сил и средств подрядной организации ООО "Капитал-Строй".
2018-11-22 12:48 | 2018-11-22 14:06 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 22.11.2018 в 12-48 в ЦРП-14 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-989 сек.2. В 14-06 потребители запитаны по резерву. 29.11.2018 в 15-39 КЛ введена в работу после ремонта. | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ фид.ЦРП-14 сек.2 - ТП -989 сек.2.
2018-11-24 07:40 | 2018-11-24 07:40 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 24.11.2018 в 07-40 на ПС №444 Бутаково действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.444530 А+Б. АВР в РТП-85 успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ фид.444530 А+Б каб. "А"
2018-11-29 02:04 | 2018-11-29 02:04 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | 29.11.2018 в 02-04 действием ДЗЛ А.О. КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри. АПВ отсутствует. ПС №264 Мцыри: 1, 2 комплекты ДЗЛ. ТОР ЛОК: 2,3 км, фаза «В»-0 (средняя фаза). ПС №438 Бакеево (МВС): 1, 2 комплекты ДЗЛ. Показаний ОМП нет. В 14-45 КВЛ введена в работу после осмотра. | 1. Произвести осмотр КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри с проведением фото-фиксации согласно приказа согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 4. Направить заявление в полицию, для установления виновных в аварийном отключении ВЛ и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
2018-11-29 16:58 | 2018-11-29 18:01 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29..11.2018 в 16-58 в КТП-1276 отключился АВ фид.2. В 18-01 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр оборудования КТП-1276. 2. Провести внеплановый инструктаж персонала по теме: «Порядок проведения осмотра ТП 6-10/0,4 кВ кВ, фиксация и устранение выявленных дефектов».
2018-11-22 17:43 | 2018-11-22 18:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.11.2018 в 17-43 в РП-498 действием МТЗ А.О. ВВк 10 кВ Л-767. В 18-12 КВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода в пролете опор №50-51 КВЛ 10 кВ Л-767.
2018-11-27 23:39 | 2018-11-27 23:39 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.11.2018г. в 23-39 на ПС №116 Солнечногорск действием МТЗ А.О. МВ 6кВ ф.11629. В ЦРП-26 АВР успешно. 29.11.2018г. в 01-30 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ф.11629 от ПС №116 Солнечногорск.
2018-11-28 18:10 | 2018-11-28 19:25 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.11.2018 в 18-10 в ТП-22003 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид.ТП-23408 сек.1. В 19-25 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденной КЛ 10 кВ от ТП-24749 РУ-1 - ТП-24750 РУ-1.
2018-11-29 22:08 | 2018-11-29 23:23 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.11.2018 в 22-08 в РУ-6 кВ МТП-2782 сработали ПК-6 кВ. В 23-23 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести внеплановый ТВК контактных соединений МТП-2782.
2018-11-30 20:37 | 2018-11-30 22:25 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.11.2018 г. в 20 ч. 37 м. на ПС №40 Лобня действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид. 34. В 22 ч. 25 м. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | Провести замену кабельной вставки от опоры №64 до КТП-177 КВЛ 6 кВ фид. 34 ПС 40 Лобня.
2018-11-30 20:23 | 2018-11-30 21:24 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.11.2018 в 20-23 в ЦРП-47 сек.1 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ТП-176 сек.1. В ТП-176, ТП-175, ТП-174, ТП-173 Химкинского РЭС АВР по 0,4 кВ успешно. Обесточена КТП-169 (абонент ООО «Управление механизации - 8»). В 21-24 все потребители запитаны после выделения поврежденного участка. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ фид. ТП-175 сек.1 - ЦРП-12 сек.1
2018-11-30 08:56 | 2018-11-30 10:43 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.11.2018 г. в 08 ч. 56 м. после появления "земли" на 1 С.Ш. 6 кВ ПС 96 "Катуар", по неотложной заявке выведена в ремонт КВЛ 6 кВ фид. 795. 30.11.2018 г. в 10 ч. 43 м после выделения поврежденного участка электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 30.11.2018 г. в 20 ч. 00 м КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ фид.795 от ПС №96 Катуар.
2018-12-03 19:40 | 2018-12-03 19:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 03.12.2018 в 19-40 на ПС №765 Сенеж действием МТЗ А.О. ВВк-10 кВ ф.76514. В абонентской ТП-3144 (ООО "Стройиндустрия") УАВР секций шин 0,4 кВ. | В рамках технической учебы провести обучение персонала СРЭС правилам приемки оборудования из монтажа, выполненного персоналом подрядных организаций.
2018-12-05 19:13 | 2018-12-05 21:43 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 05.12.2018г. в 19-13 поступил звонок от абонента об отсутствии напряжения, вывели в ремонт КТП-633. В 21-43 КТП введена в работу. | Произвести ППР на н/в оборудовании в РУ-0,4кВ КТП-633.
2018-12-06 19:15 | 2018-12-06 21:31 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 06.12.2018г. в 19-15 в ПСС-99 действием МТЗ А.О. ВВк-6кВ ф.ТП-1250 сек.1 - ТП-355 - ТП-322. В 19-57 по резерву запитано 7 ТП. В 20-54 по резерву запитано еще 6 ТП. В 21-31 КВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | 1. Провести ремонт поврежденного участка КВЛ 6 кВ ф.ТП-1250 сек.1 - ТП-355 - ТП-322. 2. Направить обращение в правоохранительные органы с целью установления виновного лица и возмещения нанесенного материального вреда.
2018-12-01 07:58 | 2018-12-01 09:38 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 01.12.2018 в 07-58 в КТП-892 сработал ПН-2 250 А ф. 1. В 09-38 ВЛ введена в работу после осмотра. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 982 д.Петраково.
2018-12-01 09:58 | 2018-12-01 11:11 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 01.12.2018 в 09-58 в ТП-416 отключился ВА-125А ф.Деревня. В 11-11 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ-0,4кВ ф. деревня от ТП-416
2018-12-01 14:05 | 2018-12-01 15:13 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 01.12.2018 в 14-05 в ТП-63 отключился ВА-160А ул. Лермонтова. В 15-13 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов Л-0,4кВ ф. ул. Лермонтоваот ТП-63 в пролете опор №5-6.
2018-12-01 16:22 | 2018-12-01 18:04 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 01.12.2018 в 16-22 в МТП-56 сработал ПН-2 250А ф.1. В 18-04 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ-0,4кВ ф.1 от МТП-56
2018-12-03 18:38 | 2018-12-03 19:21 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 03.12.2018 г. в 18:38 в КТП-217 отключился ВА фид. "Деревня". В 19:21 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | 1. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-217 фид."Деревня". 2. По результатам осмотра провести опиловку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ от КТП-217 фид."Деревня".
2018-12-05 18:55 | 2018-12-05 18:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ_Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 05.12.2018 г. в 18 ч. 55 мин.: На ПС 110 кВ Ангелово № 28 при КЗ на ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская II цепь произошло правильное срабатывание 1 и 2 комплекта ДФЗ с действием на отключение ЭВ ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская II цепь. АПВ успешное. На ПС 110 кВ Октябрьская № 35 при КЗ на ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская II цепь произошло правильное срабатывание 1 и 2 комплекта ДФЗ с действием на отключение ЭВ ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская II цепь. АПВ успешное. На ПС 110 кВ Подрезково № 387 при КЗ на ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская II цепь произошло допущенное излишнее срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Планерная – Подрезково (ШЛ2604) с действием на отключение ЭВ ВЛ 110 кВ Планерная – Подрезково. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ангелово-Октябрьская 2 цепь с проведением фото-фиксации согласно приказа со-гласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 3. Направить в ООО "Релематика" запрос на изменение конфигурации терминала ДФЗ. 4. Провести комплексное обследование заземляющего контура на ПС 110 кВ Подрезково № 387.
2018-12-06 13:01 | 2018-12-06 13:01 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)_Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций_Нарушение электрической изоляции | 06.12.2018 в 13-01 действием ДФЗ А.О. ВЛ 110 кВ Старбеево-Планерная I цепь с НАВП. В 22-58 ВЛ введена в работу после замены ВЧЗ (ф.В) на ПС 220 кВ Старбеево. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Старбеево-Планерная I цепь с проведением фотофиксации согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Произвести расчет ущерба в соответствии с приказом от 15.07.2015 № 855 «Об утверждении Инструкции по порядку расчета экономического ущерба, вызванного воздействием третьих лиц на электросетевые объекты ПАО «МОЭСК», приказом от 02.08.2016 № 945 "Об утверждении Методических указаний по возмещению вреда третьими лицами за повреждение оборудования электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». 3. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 4. Направить заявление в полицию, для установления виновных в аварийном отключении ВЛ и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 5. Направить поврежденный ВЧЗ ВЛ 110кВ Старбеево-Планерная 1 цепь на завод-изготовитель для проведения диагностики в заводских условиях и получения рекомендаций завода-изготовителя о дальнейшей эксплуатации ВЧЗ типа ВЗ.
2018-12-07 07:59 | 2018-12-07 08:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.12.2018г. в 07-59 в РУ-0,4кВ КТП-2440 отключился АВ-250А ф.1 Деревня. В 08-40 ВЛ введена в работу. | Произвести перераспределение нагрузки с ф.1 на ф.2 в КТП-2440.
2018-12-07 20:35 | 2018-12-07 21:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.12.2018г. в 20-35 пропало напряжение по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1320 д.Рузино. В 21-49 электроснабжение потребителей востановленно. | Произвести внеплановый осмотр электрооборудования в РУ-0,4кВ КТП-1320.
2018-12-08 12:52 | 2018-12-08 13:37 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 08.12.2018г. в 12-52 на ПС 71 Поварово действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.71403. В 13-37 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.71403 от ПС 71 Поварово.
2018-12-03 14:45 | 2018-12-03 16:12 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.12.2018 в 14-45 в ТП-1017 РУ-0,4кВ сгорел ПН-2 400А на вводном н/в рубильнике Т-2. В 14-41 потребители запитаны после замены ПН. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки ТП-1017.
2018-12-03 15:43 | 2018-12-03 22:45 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющего работы по расчистке от ДКР, вырубке угрожающих деревьев | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 12.03.2018 в 15-43 на ПС №787 Раменье действием МТЗ АО МВ-10 кВ ф.2 с УАПВ. Поcтупили звонки от потребителей ф.2 (участок ТП-1114-ТП-1020) об отсутствии напряжения. В ТП-1114 МВ ф.ТП-1114-ТП-1020 включен, но нет 2 фаз. В 16-49 абоненты, питаемые по ВЛ-10 кВ ТП-1114 - ТП-1020 запитаны по резервной схеме (через ТП-955). В 17-34 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ ТП-971 - ТП-1114 (по ф.2 ПС Раменье). В 22-45 после ремонта ВЛ-10 кВ ТП-971 - ТП-1114 восстановлена нормальная схема ф.2 ПС №787 Раменье. | Привлечь ООО "Меридиан" к материальной ответственности в установленном договором на выполнение работ порядке.
2018-12-03 21:09 | 2018-12-04 00:08 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.12.2018 в 21-09 в ТП-406 отключился ВА ф.2. В 00-08 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-406
2018-12-04 08:43 | 2018-12-04 09:33 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 03.12.2018 в 08-43 в КТП-70 сгорел ПН-2 160 А ф. ул.Гоголя. В 09-33 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Гоголя" от КТП-70
2018-12-04 18:37 | 2018-12-04 19:59 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 03.12.2018 в 13-15 в ТП-435 отключился ВА-100А ф.Деревня. В 19-59 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ-0,4кВ ф.Деревня от ТП-435
2018-12-03 10:38 | 2018-12-03 13:26 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 03.12.2018г в 10-38 по неотложной заявке выведена в АР ВЛ-10кВ фид.4 от ПС №393 Станки 1 (по сообщению очевидцев лежит дерево на проводе СИП). В 13-26 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид.4 ПС-393 Станки 1 и по результатам осмотра провести вырубку угрожающих деревьев.
2018-12-07 12:07 | 2018-12-07 12:12 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 07.12.2018 в 12-07 на ПС №824 Юрьево действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.8. В 12-12 произведено успешное РПВ КВЛ 10 кВ ф.8 ПС №824 Юрьево. | 1. Произвести замену поврежденного участка КЛ-10кВ ЦРП-12 сек.1-ТП-1009. 2. Организовать претензионную работу в отношении ООО "Строймонтажсервис".
2018-12-09 10:16 | 2018-12-09 11:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09.12.2018 в 10-16 на ПС №215 Хвойная действием релейной защиты шин А.О. МВ 10 кВ АТ-1. Обесточена 1 секция 10 кВ. В 11-20 запитаны по резерву все потребители 1 сек. 10 кВ, обесточенных ТП нет. При осмотре обнаружено повреждение концевой кабельной заделки ф. 12 (абонент ОАО "Композит"). В 12-38 после чистки изоляции и испытания подано напряжение на 1 секцию 10 кВ. Введены в работу все присоединения 1 секции 10 кВ, кроме поврежденного ф.12. 14.12.2018 в 14-57 после ремонта введена в работу КЛ-10 кВ ф.12. | 1. Провести чистку ТТ, опорных изоляторов шинного отсека фид.12 на ПС 257 Хвойная. 2. "Направить письмо абоненту ОАО ""Композит"" о необходимости: 1. Замены концевой кабельной заделки на заделку с термоусадкой; 2. Эксплуатации оборудования в соответствии с НТД."
2018-12-06 08:08 | 2018-12-06 08:08 | Несвоевременное устранение дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 06.12.2018 в 08-08 на ПС №116 Солнечногорск действием АОПО реактора 6 кВ Т-2 А.О. МВ-6 кВ ф.11642 и МВ-6 кВ ф.6. В ЦРП-26 СРЭС АВР успешно. У потребителя по ф.6 (ОАО "Солтек") АВР успешно. В 08-20 включен МВ-6 кВ ф.6 (ОАО "Солтек"). В 08-34 включен МВ-6 кВ ф.11642 с сохранением нагрузки ф.11642 по сети Солнечногорского РЭС через ЦРП-26. | Произвести расчет режима в сети и выполнить перестройку уставки АОПО реактора 6 кВ Т-2 ПС Солнечногорск.
2018-12-01 19:15 | 2018-12-01 20:58 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.12.2018 г. в 19 часов 15 мин в РП-265 сработал ПН-2-63А фид.2. В 20 часов 58 мин ВЛ введена в работу после замены ПН-2. | Произвести перераспределение по фазам нагрузки фид. 2 в РП-265.
2018-12-03 16:29 | 2018-12-03 18:03 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.12.2018 г. в 16-29 в РУ-0,4кВ КТП-24750 сработал ПН ф.Норма. В 18-03 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-24750. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-03 19:20 | 2018-12-03 20:30 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.12.2018 г. в 19-20 в ТП-6784 РУ 0,4кВ сек.2 сгорел ПН-100А ф.ул.Дачная. В 20-30 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-6784. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-12 14:06 | 2018-12-12 14:06 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 12.12.2018г в 14-06 на ПС №152 Экран одновременно действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ ф.35 (1+2) и А.О. МВ 10 кВ ф.45 (1+2). Обесточенных потребителей нет. Повреждение КЛ-10кВ от ПС-152 до опоры№1 АО от МТЗ | Провести ремонт поврежденных КЛ 10 кВ ф.35 (2) и КЛ 10 кВ ф.45(2) от ПС №152 Экран.
2018-12-10 20:54 | 2018-12-10 22:10 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.12.2018 г. в 20-54 в РТП-5007 сек.2 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф. ТП-6734 сек.2. В 22-10 все потребители запитаны по резерву. 11.12.2018 г. в 10-10 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка и внеплановое испытание КЛ 6 кВ ф.РТП 5007сек2- ТП 6734 сек2
2018-12-07 13:08 | 2018-12-07 14:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 07.12.2018 в 13-08 в КТП-468 отключился ВА-125А ф. Деревня-1. В 14-55 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Деревня-1 от КТП 468, по результатам осмотра вырубку угрожающих падением деревьев
2018-12-10 13:54 | 2018-12-10 14:30 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 10.12.2018 в 13-54 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ АО МВ-6 кВ ф.60Б. В 14-30 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 11.12.2018 в 02-08 после ремонта КЛ 6 кВ ф.60Б ПС №429 Шереметьево введена в работу. | 1. Составить акт о повреждении имущества. Выдать предписание ООО "ВМК металл-ресурс" о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования с СЭС. 2. Организовать проведение претензионно-исковой работы в отношении сторонней организации ООО "ВМК металл-ресурс", повредившей КЛ 6 кВ ф.60Б ПС №429 Шереметьево.
2018-12-07 18:57 | 2018-12-07 20:42 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.12.2018 в 18-57 в ТП-519 отключился ВА-100А ф. Деревня. В 20-42 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф. Деревня от КТП 519 в пролетах опор №14-15
2018-12-07 21:23 | 2018-12-07 22:23 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 07.12.2018 в 21-23 в ТП-618 отключился ВА-125А ф.ул.Пионерская. В 22-23 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом от опоры №16 ВЛ-0,4кВ ф. Пионерская от ТП-618.
2018-12-04 15:07 | 2018-12-04 16:42 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 04.12.2018 г. в 15:07 в МТП-91 отключился ВА фид."Деревня". В 16:42 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-91 фид."Деревня". 2. Провести перетяжку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от МТП-91 фид."Деревня".
2018-12-06 10:34 | 2018-12-06 11:54 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 06.12.2018 в 10:34 на ПС №443 Бабайки действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.44310 с УАВР в РП-67. Обесточено 2 ТП. В 11:54 потребители запитаны по резервной схеме. | 1. Провести внеплановый осмотр РУ 6 кВ ЗТП-157. 2. Провести внеплановый средний ремонт ВН-6 кВ ф.44310 - РП-67 в РУ 6 кВ ЗТП-157.
2018-12-08 16:45 | 2018-12-08 17:37 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 08.12.2018 в 16-45 в ТП-145 отключился ВА-160А ф. д. Лавровки. В 17-37 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода в дом от опоры №24 ВЛ-0,4кВ ф д. Лавровки от ТП-145.
2018-12-08 19:00 | 2018-12-08 20:08 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 08.12.2018 в 19-00 в КТП-157 сработал ПН ф.1 деревня. В 20-08 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 деревня от КТП-157
2018-12-09 14:35 | 2018-12-09 16:04 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09.12.2018 в 14-35 в МТП 3075 отключился ВА-100А ф.1. В 16-04 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов ввода к дому на уч.№106
2018-12-05 12:39 | 2018-12-05 13:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 05.12.2018 г. в 12 часов 39 мин. в КТП-194 сработал ПН-2-63А фид 2 фаза В. В 13 часов 55 мин. ВЛ введена в работу после замены ПН. | Провести перераспределение по фазам нагрузки фид. 2 в КТПП-194.
2018-12-10 13:40 | 2018-12-10 15:22 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 10.12.2018 г. в 13-40 в РП-495 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-627. В 15-22 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-627 с РП-495. По результатам осмотра запланировать вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-12-16 11:09 | 2018-12-16 12:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.12.2018 в 11-09 в РУ-0,4 кВ КТП-893 сработали ПН-2 вводного рубильника. В 12-31 восстановлено электроснабжение абонентов по резервной схеме. В 14-12 после ремонта РУ-0,4 кВ КТП-893 ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 КТП-893 введены в работу. | Провести внеплановый ТВК РУ-0,4 кВ КТП-893.
2018-12-08 15:08 | 2018-12-08 18:55 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 08.12.2018 г. в 15:08 в РП-65 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.ЛР-46 + ТП-109. В 16:51 запитаны по резерву 13 ТП, в 18:55 запитаны все потребители. | Провести ремонт кабельного ввода в ТП-109 (от опоры № 21 до ТП-109) КВЛ-6 кВ фид.РП-65 - ЛР-46+ТП-109.
2018-12-10 00:19 | 2018-12-10 00:46 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 10.12.2018 в 00-19 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.14. В 00-46 после выделения повреждённого участка ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 6 кВ КТП-144
2018-12-09 21:32 | 2018-12-09 22:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 09.12.2018 г. в 21:32 отключился АВ в МТП-1319 фид.1. В 22:03 ВЛ введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от МТП-1319 фид.1. 2. Провести опиловку крон деревьев в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от МТП-1319 фид.1.
2018-12-10 09:58 | 2018-12-10 11:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 10.12.2018 в 09-58 в КТП-1888 отключился ВА-100А ф.2. В 11-02 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ КТП-1888 .
2018-12-02 17:02 | 2018-12-02 18:45 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 02.12.2018 в 17-02 на ПС №40 Лобня действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.34. В 18-45 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 03.12.2018 в 06-05 после ремонта КВЛ-6 кВ ф.34 введена в работу . | Произвести замену поврежденного участка кабельной вставки ф.34 ПС 340 Сходня на участке от опоры №64 до КТП-177.
2018-12-03 16:53 | 2018-12-03 22:49 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 03.12.2018 в 16-53 в ТП-1057 действием МТЗ А.О. ВВк 6 кВ Л-605. РПВ не успешно. В 22-49 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. 04.12.2018 в 16-00 после ремонта восстановлена нормальная схема. | Произвести замену поврежденного участка кабельной вставки КВЛ-6 кВ Л-606 на участке оп.8-9.
2018-12-04 11:14 | 2018-12-04 12:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.12.2018 в 11-14 в ТП-6784 сработали ПК 10 кВ. В 12-21 после ревизии контактных соединений РУ-0,4 кВ ТП-6784 введена в работу. | Провести ревизию контактных соединений и замену сборных шин РУ-0,4кВ ТП-6784 на шины большего сечения.
2018-12-12 17:05 | 2018-12-12 18:05 | Ошиб. или неправильные действия привлеч. персонала, выполняющ. обслуж. (наладку) устройств РЗА, телемеханики, СДТУ, цепей учета |  | 12.12.2018 в 17-05 на №667 Кузьмино без КЗ отключился МВ 1 сек. 10 кВ Т-1 (блинкеров нет). Обесточена 1 сек. 10 кВ. В 18-05 по резервной схеме запитаны все потребители 1 сек. 10 кВ. В 18-07 после осмотра включен МВ 1 сек. 10 кВ Т-1, поставлена под напряжение 1 сек. 10 кВ. В 18-30 введены в работу все присоединения 1 сек. 10 кВ, восстановлена нормальная схем ПС № 667. | Провести претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации ООО "Энтелс", допустившей отключение МВ 1 сек. 10 кВ Т-1 ПС №667 Кузьмино.
2018-12-11 19:23 | 2018-12-11 20:30 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 11.12.2018 в 19-23 сгорел ПН-2 100А ф. Деревня в МТП 2265. В 20-30 ВЛ введена в работу после осмотра. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ 0,4 кВ ф Деревня от МТП 2265.
2018-12-13 16:20 | 2018-12-13 19:02 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.12.2018 в 16-20 на ПС №555 Игнатово действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.28. В 19-02 потребители запитаны по резервной схеме. | Произвести замену поврежденного участка кабельной вставки КВЛ-6кВ ф.28 от ПС №555 Игнатово до оп.№1.
2018-12-12 05:38 | 2018-12-12 11:15 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 12.12.2018 г. в 05-38 на ПС №391 Подсосино действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 95. В 11-15 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ Л-1005 по ф.95 от ПС №391 Подсосино, по результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-12-17 02:10 | 2018-12-17 03:54 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 г. в 02-10 в ТП 24253 РУ-0,4кВ сработал ПН ф.3. В 03-54 потребители запитаны по нормальной схеме. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-24253. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-17 15:03 | 2018-12-17 16:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 17.12.2018 г. в 15-03 в ТП 6784 РУ2 сработал ПН-250 ф.3. В 16-31 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку провода на ВЛ 0.4кВ ф3 от ТП 6784 в пролете опор №3-4.
2018-12-17 12:00 | 2018-12-17 13:17 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 12-00 выведена по неотложной заявке в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.8 от РП-211. В 13-17 ВЛ введена в работу после замены рубильника. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кв РП-211
2018-12-17 19:44 | 2018-12-17 22:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 19-44 в РУ-0,4 кВ КТП-1276 АО АВ-0,4 кВ ф.2. В 20-40 восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме. В 21-33 по неотложной заявке для замены АВ-0,4 кВ ф.2 выведен в ремонт ф.2 КТП-1276. В 22-48 после замены АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.2 введена в работу. | Провести внеплановый ТВК РУ-0,4 кВ КТП-1276.
2018-12-15 19:55 | 2018-12-15 21:17 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 15.12.2018 в 19-55 сгорел ПН-2 100А ф.2 в КТП-157. В 21-17 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф Деревня от КТП-157
2018-12-17 11:57 | 2018-12-17 12:17 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 17.12.2018 в 11-57 в ТП-288 действием МТЗ АО МВ-6 кВ ф.ТП 161 сек.2. В 12-17 электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. В 20-24 после ремонта КЛ-6кВ ф.ТП-288 сек.2 - ТП-161 сек.2 введена в работу. | 1. Организовать проведение претензионно-исковой работы в отношении сторонней организации ЗАО "СтройпромАвтоматика", повредившей КЛ КЛ 6 кВ ф. ТП 288сек2-ТП 161 сек2. 2. Составить акт о повреждении имущества. Выдать ЗАО "СтройпромАвтоматика" предписание о запрете земляных работ в охранной зоне КЛ без согласования с СЭС.
2018-12-15 20:37 | 2018-12-15 22:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 15.12.2018 в 20-37 в ТП-907 РУ 0,4 кВ сгорел ПН 400А фаза С на вводном рубильнике Т-2. В 22-34 потребители запитаны после замены ПН. | В ТП-907 РУ-0,4кВ произвести замеры нагрузки. Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки.
2018-12-16 10:06 | 2018-12-16 13:35 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.12.2018 в 10-06 сгорел ПН-2 100А ВЛ-0,4кВ ф. деревня в ТП-398. В 13-35 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. деревня от ТП-398
2018-12-16 12:42 | 2018-12-16 14:26 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.12.2018 в 12-42 в ТП-490 сгорел ПН-2 100А ф. деревня. В 14-26 ВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом от опоры №8 ВЛ 0,4кВ ф. деревня от ТП-490.
2018-12-16 18:00 | 2018-12-16 19:06 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 16.12.2018 в 18-00 в ТП-376 отключился ВА ф.Деревня. В 19-06 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в дом от опоры №11 ВЛ-0,4кВ ф. деревня от ТП-376
2018-12-15 12:15 | 2018-12-15 12:40 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 15.12.2018г. в 12-15 в ЦРП-23 действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.ТП-487 сек.2. В 12-40 потребители запитаны по резерву. 16.12.2018г. в 05-00 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденной КЛ-10 кВ ф. ЦРП-23 сек.2 - ТП-487 сек.2 за счет сил и средств ООО" Инжстрой".
2018-12-15 15:10 | 2018-12-15 16:35 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 15.12.2018г. в 15-10 в ТП-328 сработал ПН ф.Деревня. В 16-35 КВЛ введена в работу после ремонта. | 1. Сообщить в правохранительные органы о данном инцинденте. 2. Провести ремонт провода в пролете опор №46-47 КВЛ-0,4кВ ф.Деревня от ТП-328.
2018-12-16 23:01 | 2018-12-16 23:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 16.12.2018 в 23 -01 в РУ-0,4 кВ КТП-539 АО АВ-0,4кВ ф.1. В 23-52 ВЛ введена в работу после ремонта. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-539
2018-12-17 18:50 | 2018-12-17 20:31 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018г. в 18-50 в РУ-0,4кВ КТП-30 отключился н/в ВА-250 А ф.1. В 20-31 КВЛ введена в работу. | Произвести разфазировку и равномерное распределение нагрузки по ф.1 от КТП-30.
2018-12-17 19:30 | 2018-12-17 19:57 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018г в 19-30 сработал ПН-250А по фазе"В" в ТП-816 ф. Клуб+Деревня. В 19-57 КВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-0.4 кВ ф.Клуб+деревня от ТП-816
2018-12-20 05:59 | 2018-12-20 05:59 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 20.12.2018г. в 00-59 на ПС №329 Осиновка действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф32905. В РТП-115 АВР успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.32905.
2018-12-19 05:02 | 2018-12-19 05:02 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | 19.12.2018 в 05-02 при производстве работ по программе включения вновь смонтированного оборудования при подаче напряжения на 2 сек 220 кВ ПС №257 Хвойная пот ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Хвойная действием ДЗШ А.О. ЭВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Хвойная. Обесточенных потребителей нет (вся нагрузка была переведена на АТ-1). В 21-51 введены в работу вновь смонтированные ЭВ и ТТ АТ-2. | 1. Организовать претензионную работу к ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки по факту дефекта изготовления ТН-2 220 кВ ф.С типа ЗНОГ -220III УХЛ1 №147 с заменой ТН по условиям гарантии. 2. Направить ТН на завод ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки для вскрытия и выявления причины с последующей рекомендацией эксплуатации. 3. Составить перечень аналогичных ТН 220 кВ.
2018-12-13 02:27 | 2018-12-13 02:27 | Несвоевременное выявление дефектов | Электродуговое повреждение | 13.12.2018 в 02-27 на ПС №429 Шереметьево прекращена передача телеметрической информации по основным и резервным каналам передачи данных на ДЦ Московское РДУ, ЦУС МОЭСК и ДП СЭС. В 06-50 восстановлен резервный канал передачи данных на ДЦ Московское РДУ, основной канал передачи данных на ДП СЭС и резервный канал передачи данных на ЦУС МОЭСК. В 11-50 восстановлен основной канал передачи данных на ДЦ Московское РДУ, резервный канал передачи данных на ДП СЭС и основной канал передачи данных на ЦУС МОЭСК. | 1. Произвести внеплановую проверку оборудования питания ТМ ПС №429 Шереметьево с использованием аналогичных источников питания и включенных по аналогичным схемам. 2. Провести совместно с представителями завода-изготовителя ООО "Феникс Контакт РУС" лабораторную диагностику с моделирование импульсного возмущения со стороны сети питания на источник бесперебойного питания устройств ТМ типа STEP-PS/1AC/24DC/2.5З. 3. Выполнить питание УСПД ПС №429 Шереметьево от второго, независимого источника гарантированного питания.
2018-12-17 08:33 | 2018-12-17 09:18 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 08-33 в КТП-144 отключился ВА-100А ф.Овощехранилище. В 09-18 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток
2018-12-17 16:19 | 2018-12-17 20:07 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 16-19 поступил звонок от абонента об отсутствии напряжения, вывели в ремонт МТП-2847. В 20-07 МТП введена в работу после замены главного рубильника. | Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ МТП-2847.
2018-12-17 16:24 | 2018-12-17 18:35 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 16-24 в МТП-1790 отключился ВА-100А ф.1. В 18-35 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ-0,4кВ МТП-1790 ф.1
2018-12-17 17:45 | 2018-12-17 19:14 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 17-45 в КТП 185 ф. "деревня правая сторона" сгорел ПН-2 100А. В 19-14 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр РУ 0,4 кВ КТП 185
2018-12-17 19:04 | 2018-12-17 22:49 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.12.2018 в 19-04 на ПС №184 Вахрамеево действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф.11. АПВ не успешно. В 22-49 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ ф.11 ПС-184 Вахромеево, по результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-12-18 08:43 | 2018-12-18 10:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.12.2018 в 08-43 в КТП-138 ф.1 сработал ПН-2 315А. В 10-40 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-138. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-18 13:15 | 2018-12-18 14:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.12.2018 в 13-15 в КТП-1054 РУ-0,4кВ пропало напряжение по фазе "В". В 14-00 потребители запитаны по нормальной схеме после замены поврежденного вводного рубильника. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4 кВ КТП-1054.
2018-12-18 13:27 | 2018-12-18 15:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 18.12.2018 в 13-27 в КТП-138 РУ-0,4кВ сгорел ПН-2 400 А на вводном рубильнике. В 15-02 потребители запитаны по нормальной схеме после замены ПН. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки КТП-138.
2018-12-20 07:44 | 2018-12-20 08:16 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 20.12.2018 в 07-44 в ТП-907 РУ-0,4кВ сгорел ПН-2 400А фазы В на вводном н/в рубильнике Т-2. В 08-16 ВЛ введена в работу после замены поврежденного ПН. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки ТП-907 РУ-0,4кВ.
2018-12-20 13:47 | 2018-12-20 15:45 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате износа | 20.12.2018 в 13-47 в РП-133 действием МТЗ АО МВ-6 кВ ф.Л-870 . 20.12.2018 в 15-45 после ремонта ВЛ-6 кВ Л-870 введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Л-870. 2. Провести выборочную проверку опор ВЛ 6 кВ Л-870 от РП-133 на состояния древесины.
2018-12-18 21:06 | 2018-12-18 22:05 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 18.12.2018 г. в 21 ч. 06 м в ТП-80 РУ 0,4 кВсгорел ПН фид. 3. В 22 ч. 05 м. ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 80
2018-12-19 15:05 | 2018-12-19 16:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.12.2018 г. в 15 ч. 05 м. в МТП-1511 РУ-0.4 кВ сгорел ПН фид.1. В 16 ч. 20 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ МТП-1511
2018-12-20 19:20 | 2018-12-20 19:51 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 20.12.2018 г. в 19 ч. 20 м. в МТП-120 отключился ВА ф.1. В 19 ч. 51 м. ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 МТП-120, по результатам осмотра вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-12-21 20:31 | 2018-12-22 01:18 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.12.2018 в 20-31 в РУ-0,4 кВ ТП-1347 АО АВ-0,4 кВ ф.2. 22.12.2018 в 01-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1347 и расчистку от ДКР.
2018-12-22 10:20 | 2018-12-22 11:58 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение электрической изоляции | 22.12.2018 г. в 10 ч. 20 м. в ЦРП-26 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-925+658. В 11ч. 58 м. КВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести вырубку деревьев, угрожающих падению на провода КВЛ 10 кВ Л-658.
2018-12-22 14:18 | 2018-12-22 16:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.12.2018 г. 14 ч. 18 м. в МТП-199 сгорел ПН-400А на вводном рубильнике. 22.12.2018 г. 16 ч. 10 м потребители запитаны по нормальной схеме. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки МТП-199
2018-12-23 04:58 | 2018-12-23 06:05 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Механическое разрушение, деформация, перекос | 23.12.2018 г. в 04 ч. 58 м. на ПС №474 Парус действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.619. 23.12.2018 г В 06 ч. 05 м. после выделения поврежденного участка (Л-863 абонента). 25.12.2018 г. в 15 ч. 00 м. собрана нормальная схема. | 1. Сообщить владельцу Л-863 ООО СДС-Премиум о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. 2. Провести регулировку привода МВ Л-863 в ЦРП-8. 3. В рамках технической учебы провести обучение персонала особенностям ремонта и регулировки привода типа ПП-67.
2018-12-23 18:11 | 2018-12-23 18:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий | 23.12.2018 в 18-11 по неотложной заявке выведена в ремонт ТП-23 6/0,4 кВ для изменения положения ПБВ. В 18-31 ТП-23 введена в работу после изменения положения ПБВ. | Организовать учащенный контроль уровня напряжения потребителей, питаемых от ТП-23.
2018-12-23 19:53 | 2018-12-23 20:49 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.12.2018 г. в19 ч. 53 м. КТП-472 РУ-0.4 кВ отключился АВ фид.2 В20 ч. 49 м.ВЛ введена в работу | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-472, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам.
2018-12-21 19:55 | 2018-12-21 22:24 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты изготовления | Термическое повреждение, перегрев, пережог_Нарушение электрической изоляции | 21.12.2018г в 19-55 на ПС №803 Юркино 2 действием МТЗ АО МВ-10кВ фид.5. В 20-45 запитано 32 ТП. В 22-24 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт по гарантии за счёт средств организации ООО" Бизнес-Инвестпром".
2018-12-21 04:35 | 2018-12-21 04:35 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 21.12.2018 г. в 04-35 на ПС №67 Усово (ЗЭС) действием МТЗ А.О. АО МВ 10 кВ фид.16158 β. АВР в РТП 16158 успешно. | Провести внеплановое испытание КЛ 10 кВ фид.16158 β / ПС 67 Усово
2018-12-16 21:07 | 2018-12-16 22:58 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение механического соединения в результате износа | 16.12.2018 в 21-07 после появления "земли" в сети 6 кВ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 6 кВ ф.ТП 991 - ТП 961. В 22-58 после ремонта повреждённого участка ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.ТП 991 - ТП 961.
2018-12-03 19:30 | 2018-12-03 21:05 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 03.12.2018 в 19-30 на ПС №40 Лобня действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.34. В 21-05 КВЛ-6 кВ ф. 34 введена в работу после перевода части нагрузки КВЛ 6 кВ Л-856 ПС-№325 Луговая на другое присоединение. | Перевести нагрузку Л-856 ПС-№325 Луговая и восстановить нормальную схему КВЛ 6 кВ ф.34 ПС №40 Лобня.
2018-12-17 18:30 | 2018-12-17 20:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.12.2018 в 18-30 в РУ-0,4 кв КТП-34 А.О. АВ-0,4 кВ ф."Правая сторона". В 20-03 после осмотра ВЛ-0,4 кВ ф."Правая сторона" введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф."Правая сторона" КТП-34. 2. Выполнить опиловку кроны дерева в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф."Правая сторона" КТП-34.
2018-12-05 19:59 | 2018-12-05 21:05 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 05.12.2018 в 19-59 в КТП-472 отключился ВА-250А фид.2. В 21-05 после осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-472, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам.
2018-12-17 22:39 | 2018-12-17 23:05 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.12.2018 в 22-39 в РУ-0,4 кВ МТП-1171 АО АВ-0,4 кВ ф.2. В 23-05 после осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 МТП-1171 введена в работу. | 1. Провести внеплановый смотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 МТП-1171. 2. Выполнить опиловка кроны дерева в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 МТП-1171.
2018-12-20 15:00 | 2018-12-20 15:28 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 20.12.2018 в 15-00 в ТП-940 сгорел ПН-100А ф.Овощехранилище. В 15-28 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-940. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-21 13:23 | 2018-12-21 19:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.12.2018 в 13-23 в ТП-705 сгорел ПН-2 100А ф.1. В 19-49 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП-705.
2018-12-21 15:30 | 2018-12-21 16:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 21.12.2018 в 15-30 в КТП-1888 РУ-0,4кВ АО ВА-160А ф.2. В 16-18 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов на вводе в д.72 д.Капорки
2018-12-19 16:39 | 2018-12-19 17:37 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 19.12.2018 в 16-39 на ПС 328 "Ожогино"действием МТЗ А.О. МВ-10 кВ ф.32805. В 17-47 потребители запитаны по резервной схеме. 20.12.2018 после ремонта КЛ-10 кВ ф.32805 ПС №328 «Ожогино» - КТП-514 введена в работу. | 1. Провести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ ф.32805 ПС № 328 "Ожогино" - КТП-514 и трассы прокладки КЛ-10 кВ ф.32805 ПС № 328 "Ожогино" - РП-65. 2. Организовать проведение ремонта КЛ-10 кВ ф.32805 ПС № 328 "Ожогино" - КТП-514 за счет сил и средств ООО "Сандимакс". 3. Установить дополнительные репера по трассе прохождения КЛ-10 кВ ф.32805 ПС № 328 "Ожогино" - КТП-514.
2018-12-07 21:06 | 2018-12-07 21:19 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 07.12.2018 в 21-06 в ЦРП-6 действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.Л-521А. В 21-19 потребители запитаны по резервной схеме. | Провести замену поврежденного участка КЛ-6кВ Л-521-А (ЦРП-6 - ТП-233).
2018-12-19 18:11 | 2018-12-19 19:05 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 19.12.2018 в 18-11 в РУ-0,4 кВ КТП-49 сработали ПН-2 100А ф.д.Золино. В 19-05 после осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.д.Золино введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.д.Золино по результату осмотра провести перетяжку проводов с нарушенной стрелой провиса.
2018-12-09 16:31 | 2018-12-09 16:43 | Несвоевременное выявление дефектов_Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Сбой/дефект программного обеспечения | 09.12.2018 в 16-31 на ПС №257 Хвойная действием МТЗ А.О. МВ 10кВ ф.28. В 16-43 потребители запитаны по резервной схеме. В 18-52 после проверки цепей РЗиА КЛ-10кВ ф.28 ПС-257 Хвойная введена в работу. | 1. Сообщить владельцу КЛ-6 кВ Л-772 ООО ДОМ-Спецстрой о необходимости повышения уровня технического обслуживания электроустановки, находящейся на его балансе. 2. Провести ремонт терминала ТОР-100 ф.Л-772, Л-625 РТП-590.
2018-12-21 21:35 | 2018-12-21 22:45 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.12.2018 в 21-35 в ТП-532 действием МТЗ АО МВ-6кВ ввод ф.43 ПС №311 Шуколово. В 22-45 в ТП-532 успешно, повторно включен МВ-6кВ ввод ф.43 ПС №311. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ЦРП-30 - ТП-532. При необходимости провести перетяжку проводов.
2018-12-22 07:51 | 2018-12-22 08:13 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.12.2018 в 07-51 в ТП-907 РУ-0,4кВ сгорел ПН-2 400 А фаза С на вводном рубильнике Т-2. В 08-13 потребители запитаны по нормальной схеме. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки ТП-907.
2018-12-13 13:17 | 2018-12-13 14:27 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 13.12.2018 в 13-17 поступили звонки от абонентов об обесточении своих электроустановок, питаемых от РУ-0,4кВ КТП-198. При осмотре КТП-198 обнаружено: в РУ 6 кВ сгорели 3 ПК, поврежден силовой трансформатор 160 кВА. В 16-36 после замены трансформатора 160кВА на 250кВА , восстановлено электроснабжение потребителей по нормальной схеме. | Произвести замену силового трансформатора в КТП-198.
2018-12-13 20:28 | 2018-12-13 20:38 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 13.12.2018 г. в 20-28 по причине искрения шлейфа на ЛР-2 ПСС-795 по неотложной заявке выведена в ремонт КВЛ-6 кВ ф.795 ПС №96 Катуар. В 20-38 электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | Провести внеплановый ТВК КВЛ 6 кВ ф.795 от ПС №96 Катуар.
2018-12-22 18:32 | 2018-12-22 20:32 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.12.2018 в 18-32 в КТП 144 отключился ВА-160А ф. "ферма". В 20-32 ВЛ введена в работу . | Провести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ от КТП 144 ф. "ферма".
2018-12-21 16:48 | 2018-12-21 17:03 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 21.12.2018 в 16-48 в РП-52 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.ЗТП-387 сек. II (РП-52 сек. II - ЗТП-387 сек. II - ЗТП-192 - ЗТП-291 + ЗТП-193) В 17-03 в РП-52 успешно повторно включен МВ-6 кВ ф.ЗТП-387 сек. II. | 1. Провести внеплановый смотр КВЛ-6 кВ ф.ЗТП-192 - ЗТП-291 с отпайкой к КТП-193 на предмет наличия веток деревьев, угрожающих падением на провода. 2. Опилить ветки деревьев на отпайке к КТП-193 от КВЛ-6 кВ ф.ЗТП-192 - ЗТП-291.
2018-12-22 00:14 | 2018-12-22 01:53 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 22.12.2018 в 00-14 в РУ-0,4 кВ КТП-1057 АО АВ-0,4 кВ ф.4. В 01-53 после осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-1057 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-1057, по результату осмотра провести перетяжку проводов с нарушенной стрелой провиса.
2018-12-24 20:15 | 2018-12-24 20:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | 24.12.2018 в 20-15 А.О. в РУ-0,4 кВ КТП-786 АО АВ-0,4 кВ ф."ул.Заречная". В 20-30 после осмотра ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Заречная" введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Заречная" КТП-786, по результату осмотра провести перетяжку проводов с нарушенной стрелой провиса.
2018-12-22 20:17 | 2018-12-22 20:58 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.12.2018 в 20-17 в ТП-128 сгорел ПН-2 250А ф." дома ЦЭТИ ". В 20-58 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-128 ф." дома ЦЭТИ "
2018-12-17 08:52 | 2018-12-17 09:40 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 17.12.2018 в 08-52 в ЦРП-21 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.Л-831. В 09-40 после осмотра КВЛ-6кВ Л-831 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Л-831, при необходимости произвести опиловку деревьев.
2018-12-17 11:37 | 2018-12-17 13:36 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств_Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции_Механическое разрушение, деформация, перекос | 17.12.2018 в 11-37 на ПС №46 Красные горки действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ ф.117 с НАВР секций шин 6 кВ ЦРП-33. 17.12.2018 В 13-36 потребители запитаны по резервной схеме. 26.12.2018 в 13-56 КЛ-6 кВ ф.117 введена в работу после ремонта. | 1. Провести регулировку привода СМВ-6 кВ ЦРП-33. 2. В рамках технической учебы провести обучение персонала особенностям ремонта и регулировки привода типа ПП-67.
2018-12-17 13:55 | 2018-12-17 14:46 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Механическое разрушение, деформация, перекос | 17.12.2018 в 13-55 поступили звонки от абонентов об обесточении ТП-360 сек.Б. При осмотре в ЦРП-33 обнаружено отключенное положение МВ Л-ТП-360-Б. Попытка включения МВ была не успешной. В 14 ч. 46 м. после регулировки привода МВ Л-ТП-360-Б введена в работу. | 1. Провести регулировку привода МВ лин.360-Б в ЦРП-33 2. В рамках технической учебы провести обучение персонала особенностям ремонта и регулировки привода типа ПП-67
2018-12-17 14:51 | 2018-12-17 15:36 | Несвоевременное выявление дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | 17.12.2018 в 14-51 в ТП-129 действием МТЗ АО МВ-6кВ ф.Л-606. В 15-36 после осмотра КВЛ-6кВ Л-606 ТП-129 введена в работу. | Провести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ Л-606 ТП-129 с перетяжкой проводов в пролете опор 15-16.
2018-12-17 16:50 | 2018-12-17 18:01 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 г. в 16-50 в ЦРП-10 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-668-Б. 17.12.2018 г. В 18-01 потребители запитаны после выделения поврежденного участка. | 1. Провести внеплановый осмотр и ТВК оборудования ТП-301. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу по теме: «Порядок проведения осмотра РП, ТП 6-10 кВ, фиксация и устранение выявленных дефектов».
2018-12-17 17:29 | 2018-12-17 17:55 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 в 17:29 в КТП-472 отключился автоматический выключатель фид.2. В 17:55 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 Мытищинский РЭС кВ КТП-472, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам.
2018-12-17 19:03 | 2018-12-17 20:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 17.12.2018 в 19-03 в КТП-472 РУ-0.4 кВ отключился АВ фид.2. В 20-02 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Фид.2 от КТП-472
2018-12-17 20:19 | 2018-12-17 23:23 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 17.12.2018 г. в 20-19 действием МТЗ А.О. МВ фид. 618 на ПС-474. В 21-15 потребители запитаны по резерву. В 22-10 по неотложной заявке фид. 618 выведен в ремонт. В 23-23 КВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый ТВК КВЛ-6кВ Фид.618 ПС-474 Парус
2018-12-22 01:51 | 2018-12-22 03:37 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 22.12.2018 в 01-51 в РУ-10 кВ КТП-2420 сработали ПК-10кВ 3-х фаз. В 03-37 электроснабжение абонентов восстановлено по резервной схеме. | Произвести замену силового трансформатора КТП-2420 на трансформатор большей мощности - 250кВА.
2018-12-22 11:55 | 2018-12-22 12:45 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 22.12.2018г. в 11-55 в ЦРП-49 действием МТЗ А.О.ВВк-10кВ ф. ТП-472 сек.2. В 12-45 потребители запитаны по резерву. | Восстановить поврежденный с привлечением средств сторонней организации ООО"Триумф".
2018-12-18 06:37 | 2018-12-18 06:37 | Несоблюдение техн.обслуживания: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Сбой/дефект программного обеспечения | 18.12.2018 в 06-37 при повреждении абонентской КЛ 10 кВ ф.РТП-16130 с.1 - ТП-17026 с.1 (ЖК Северная страна) произошло срабатывание МТЗ фидера. Одновременно произошло излишнее срабатывание ЗМН ввода 1 секции РТП-16131 с действием на отключение ВВк-10 кВ ввода 1 секции РТП-16131. | 1. Провести внеплановую проверку защит, выполненных на терминалах БМРЗ в РП-16131. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по теме: "Проведение обслуживания устройств РЗА, периодичность, обеспечение исправного состояния".
2018-12-22 12:57 | 2018-12-22 14:39 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 22.12.2018г. в 12-57 пропало напряжение в РУ-0,4 кВ КТП-2440 по ф.1. В 14-39 после замены н/в автомата ВЛ введена в работу. | Произвести осмотр оборудования РУ-0,4 кВ КТП-2440 д.Кривцово.
2018-12-24 10:31 | 2018-12-24 12:06 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 24.12.2018г. в 10-31 на ПС №438 Бакеево действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.104. В 12-06 потребители запитаны по резерву. 25.12.2018г. в 01-38 КЛ введена в работу после ремонта. | провести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.104 ПС 438 Бакеево.
2018-12-25 19:51 | 2018-12-25 23:02 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 25.12.2018г. в 19-51 в ЦРП-3 действием МТЗ А.О. МВ-6кВ ф. ТП-350. В 23-02 потребители запитаны по резерву. 30.12.2018 в 03-20 КВЛ введена в работу по нормальной схеме. | Провести ремонт поврежденного кабеля на участке от ЦРП-3 до опоры №1.
2018-12-23 12:50 | 2018-12-23 12:50 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 23.12.2018 г. в 12-50 в ЦРП-6 действием МТЗ А.О. МВ КЛ 6 кВ л.521А (ЦРП-6 - ТП-233). 27.12.2018 в 13-50 КЛ введена в работу после ремонта. | провести ремонт КЛ 6 кВ л.521А ЦРП-6 - ТП-233
2018-12-24 16:52 | 2018-12-24 18:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.12.2018 в 16-52 в ЦРП-33 РУ-0.4 кВ сгорел ПН фид. Деревня. В 18-18 ВЛ введена в работу. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от ЦРП-33.
2018-12-25 20:07 | 2018-12-25 20:42 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 25.12.2018 в 20-07 в КТП-472 отключился АВ ф.2. В 20-42 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток на ВЛ 0.4 кВ фид.2 от КТП-472
2018-12-25 20:56 | 2018-12-25 21:29 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 25.12.2018 в 20-56 в ЦРП-33 сгорел ПН фид.Деревня. В 21-29 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ЦРП-33
2018-12-26 04:02 | 2018-12-26 04:46 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.12.2018 г. в 04 ч. 02 м. в РУ-0,4 кВ ЦРП-33 сгорел ПН-400А фид. Деревня 26.12.2018 г. 04 ч. 46 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ЦРП-33 и перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-21 20:50 | 2018-12-21 22:08 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 21.12.2018 г. в 20-50 сгорел ПН 250 А по фазе "С" в ТП-24745 ф. оп.10. В 22-08 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-24745. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-24 16:05 | 2018-12-24 19:04 | Несвоевременное выявление дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 24.12.2018 г. в 16-05 в ТП-1001 действием МТЗ А.О. МВ-6 кВ ф.ТП 1002+КТП-1003. В 17-35 потребители запитаны по резервной схеме. В 19-04 после ремонта ТП-1002 введена в работу по нормальной схеме. | Провести внеплановую ревизию контактных соединений РУ-0,4 кВ ТП-1002.
2018-12-24 12:13 | 2018-12-24 13:27 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 24.12.2018 г. в 12часов 13 мин. по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ 6 кВ фид. 9 ПС 208 Горбуново. В 13часов 27 мин ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр КЛ 6кВ ф.9 от ПС № 208 Горбуново, по результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.
2018-12-18 23:00 | 2018-12-19 00:55 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 18.12.2018 в 23-00 в КТП-138 ф.1 сгорел ПН-2 250 А. В 00-55 ВЛ введена в работу. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1. ТП-138 и вырубку угрожающих деревьев
2018-12-23 11:51 | 2018-12-23 12:32 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 23.12.2018 в 11-51 в ТП-418 РУ-0,4кВ отключился ВА-160А ф. Деревня В 12-32 ВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф. Деревня от ТП-418.
2018-12-23 15:50 | 2018-12-23 16:46 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.12.2018 в 15-50 в МТП-1870 РУ-0,4 кВ сгорел ПН ф. Коттеджи. В 16-46 ВЛ введена в работу. | Провести внеплановый осмотр оборудоания РУ 0,4 кВ МТП-1870
2018-12-24 06:49 | 2018-12-24 08:18 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.12.2018 в 06-49 в МТП 1904 сгорел ПН-2 250А ф.1. В 08-18 ВЛ введена в работу после выделения осмотра. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-1904. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-24 12:03 | 2018-12-24 13:38 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.12.2018 в 12-03 в ТП-1771 сработал ПН-250А ф.Морозовские Усадьбы. В 13-38 ВЛ введена в работу после протяжки контакта в пинцете рубильника. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ ТП-1771.
2018-12-26 09:50 | 2018-12-26 10:40 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.12.2018г. в 09-50 отключился н/в авт-т 100А в РУ-0.4 кВ КТП-2330 ф.3. В 10-40 ВЛ введена в работу. | Произвести замену н/в автомата номиналом 100А на 160А с учетом действующей нагрузки.
2018-12-26 08:31 | 2018-12-26 10:29 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.12.2018 в 08-31 в РУ-0,4 кВ КТП-182 сработал ПН-2 ф.С 250А ф. "Деревня". В 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" введена в работу после замены рубильника 0,4 кВ ф."Деревня" КТП-182. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ КТПП-182.
2018-12-26 11:48 | 2018-12-26 13:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 26.12.2018 в 11-48 в КТП-716 отключился ВА-100А ф. Сады. В 13-31 РПВ ВЛ успешно. | Произвести перетяжку проводов на вводе в дом №12 д.Благодать.
2018-12-26 22:01 | 2018-12-26 23:56 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.12.2018 г. 22 ч. 01 м. обрыв провода, дерево перетерло сип фид.5 КТП -104. 26.12.2018 г. 23 ч. 56 м. введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток в полете опор №83-84 ВЛ 0,4 кВ фид.5 от КТП -104
2018-12-26 11:35 | 2018-12-26 13:19 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.12.2018 в 11-35 в ТП-289 ф.1 сгорел ПН-2 100А. В 13-19 ВЛ введена в работу после осмотра и замены ПН-2. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-289. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-26 17:03 | 2018-12-26 20:18 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 26.12.2018г. в 17-03 в ЦРП-49 действием МТЗ А.О. ВВк-10кВ ф.КРН-60. В 20-18 потребители запитаны по резерву. | Провести ремонт поврежденного участка КВЛ-10 кВ ф.КРН-60 с ЦРП-49.
2018-12-27 11:45 | 2018-12-27 12:27 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.12.2018г. в 11-45 отключился н/в автомат на 160А в РУ-0,4кВ КТП-2423 ф. 1 ул. Речная . В 12-27 ВЛ введена в работу. . | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-2423. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-27 16:34 | 2018-12-27 17:31 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.12.2018г. в 16-34 в РУ-0.4 кВ КТП-508 отключился н/в ав-т 100А ф.3 ул. Полевая. В 17-31 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-508. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-27 20:38 | 2018-12-27 20:38 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления: Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | 27.12.2018 в 20-38 на ПС №830 красногорская действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ фид. 830153. АВР в РП-16196 АВР успешно. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф.830153 от ПС №830 Красногорская и произвести внеочередное высоковольтное испытание КЛ.
2018-12-27 18:50 | 2018-12-27 20:38 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.12.2018 в 09-20 в МТП-56 сгорел ПН-2 630А на вводном н/в рубильнике. В 20-38 потребители запитаны после замены ПН-2. | Устранить неселективность защиты присоединений и тока нагрузки МТП-56.
2018-12-27 20:02 | 2018-12-27 21:44 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 27.12.2018 в 20-02 в КТП-182 сгорел ПН-2 250А ф. Деревня. В 21-44 ВЛ введена в работу после замены ПН-2. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-182. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-26 10:41 | 2018-12-26 11:41 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 26.12.2018 в 10-41 в БМТП-336 РУ-0,4кВ сгорел ПН ф.3. В 11-41 эл/снабжение потребителей восстановлено. | Провести внеплановый осмотр оборудования РУ 0,4 кВ БМТП-336.
2018-12-29 10:53 | 2018-12-29 11:51 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.12.2018 в 10-53 в МТП-3198 отключился ВА-125А ф.1. В 10-20 ВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-3198. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-28 04:44 | 2018-12-28 05:35 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 28.12.2018 в 04-44 на ПС №429 Шереметьево действием МТЗ А.О.МВ 6 кВ фид. 60 Б. В 05-35 потребители запитаны по резерву. В 19-43 КЛ введена в работу после ремонта. | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ фид. 60 Б ПС 429 Шереметьево.
2018-12-28 11:16 | 2018-12-28 12:44 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.12.2018г в 11-16 в КТП-524 сгорел ПН-200А ф.д.Иванцево. В 12-44 ВЛ введена в работу после замены предохранителя. | Провести перераспределение нагрузки по фазам на ф.д.Иванцево от КТП 524
2018-12-29 11:01 | 2018-12-29 11:45 | Воздействие посторонних лиц и орг.: Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | 29.12.2018г в 11-01 на ПС №463 Фарфоровая действием МТЗ А.О. МВ 6 кВ фид.5. В 11-45 потребители запитаны по резерву. | Организовать проведение ремонта поврежденной КЛ 6 кВ фид.5 от 463 Фарфоровая за счет средств организации ООО" ДидерИнжениринг".
2018-12-29 19:33 | 2018-12-29 20:37 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.12.2018 в 19-33 в КТП-336 отключился ВА-80А ф. 1. В 20-37 ВЛ введена в работу после осмотра. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-336. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-31 15:11 | 2018-12-31 15:11 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | 31.12.2018 в 15-11 А.О. ВЛ 110 кВ Темпы – Дубна I с отпайкой с УАПВ. Экономический ущерб составил 33.680 тыс. рублей. | 1. Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Темпы – Дубна I с отпайкой с проведением фото-фиксации согласно приказа согласно приказа ПАО "МОЭСК" от 30.01.2018 № 91 и распоряжения ПАО "МОЭСК" от 31.08.2018 № 712р. 2. Провести работу с органами местного самоуправления о предупреждении физических и юридических лиц об опасности поражения электрическим током электроустановки и необходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
2018-12-28 21:58 | 2018-12-28 23:48 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 28.12.2018 г. в 21 ч. 58 м. в КТП-2 РУ0.4 кВ сгорел ПН-2 (250А) фид.3. В 23 ч. 48 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-2, при необходимости перераспределить нагрузку по фазам.
2018-12-30 14:50 | 2018-12-30 18:05 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.12.2018 в 14-50 в РУ-0,4 кВ ТП-128 АО АВ-0,4 кВ ф.1. 30.12.2018 в 18-05 после опиловки дерева, угрожающего падением ВЛ-0,4 кВ ф.1 введена в работу | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-128. При необходимости выполнить опиловку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ.
2018-12-31 13:31 | 2018-12-31 14:13 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 31.12.2018 в 13-31 в ТП-206 сработал ПН-100А фид. Октябрьская 6. В 14-13 ВЛ введена в работу. | Провести опиловку угрожающих падением веток в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ фид. "Октябрьская 6" от ТП-206.
2018-12-31 16:36 | 2018-12-31 18:16 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.12.2018 в 16-36 в выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ фид.5 от КТП-104. В 18-16 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.5 от КТП -104 и опиловку угрожающих веток.
2018-12-30 16:19 | 2018-12-30 16:59 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.12.2018 в 16-19 в ТП-530 сработал ПН-2 250 А ф. деревня. В 16-59 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-530. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-31 18:21 | 2018-12-31 19:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.12.2018 г. в 18 ч. 21 м. в ТП-1040 фид.5 сгорел ПН (250 А). В 19 ч. 20 м. ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ ТП-1040 и перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-31 18:50 | 2018-12-31 21:19 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.12.2018 в 18-50 по неотложной заявке выведена в АР ВЛ 0.4 кВ фид.5 от КТП-104. В 21-19 ВЛ введена в работу после ремонта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.5 от КТП -104 и опиловку угрожающих веток.
2018-12-30 19:30 | 2018-12-30 20:04 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.12.2018 в 19-30 в КТП 133 сработал ПН-2 200А ф 1. В 20-04 ВЛ введена в работу после осмотра. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-133. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:13 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 27.12.2018 в 19-28 на ПС Мамонтовская действием защиты шин на релейном принципе (РЗШ) 1 секции 6 кВ АО МВ-6 кВ Т-1 с обесточением 1 секции 6 кВ. В 20-37 после осмотра подано напряжение на 1 секцию 6 кВ и все присоединения 1 секции 6 кВ кроме поврежденного, абонентского ф.1 - АО «Пушкинская электросеть». | 1. Направить письмо в адрес абонента - АО «Пушкинская электросеть» с требованием поддержания своих электроустановок в исправном состоянии. 2. В соответствии с актуализированной «Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий», сформированной в соответствии с требованиями Распоряжения ПАО «Россети» от 16.02.2017 №70р «О систематизации и координации деятельности, связанной с формированием целевых программ по производственной деятельности ДЗО ПАО «Россети»» установить на секциях шин 6 кВ ПС Мамонтовская оптическую дуговую защиту шин. 3. Произвести высоковольтные испытания 1 секции 6 кВ ПС Мамонтовская.
2018-12-30 18:34 | 2018-12-30 18:57 | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) | Нарушение электрической изоляции | 30.12.2018 в 18-34 на ПС №127 Яхрома (канал им. Москвы) действием ТО А.О. МВ 6 кВ ф.4. В 18-57 потребители запитаны по резервной схеме. | Произвести замену поврежденного участка КЛ-6кВ ф.4 от ПС 127 Яхрома до ЦРП-11.
2018-12-31 16:21 | 2018-12-31 17:53 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.12.2018 в 16-21 в МТП-530 сработал ПН-315 А ф. Деревня. В 17-53 ВЛ введена в работу после замены ПН. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ МТП-530. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-28 01:32 | 2018-12-28 02:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 28.12.2018 в 01-32 на ПС № 215 Новософрино действием МТЗ АО МВ-10 кВ ф.50. 28.12.2018 в 14-32 после ремонта реклоузера КРУН-38 ВЛ-10 кВ ф.50 введена в работу. | Провести внеплановый ТВК реклоузер КРУН-38.
2018-12-30 21:30 | 2018-12-30 22:38 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.12.2018 г. в 21:30 в КТП-973 отключился ВА фид."№ 1". В 22:38 ВЛ введена в работу после выделения поврежденного участка. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-973 фид. "№ 1" 2. провести опиловку кроны дерева в пролете опор № 2-3
2018-12-30 18:56 | 2018-12-30 19:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции | 30.12.2018 г. в 18 часов 56 мин. в РП-213 действием МТЗ А.О. МВ Л-549. В 19 часов 31 мин. Л-549 в работе. | Провести перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-10 кВ лин.549 от РП-213
2018-12-31 01:26 | 2018-12-31 02:04 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 31.12. 2018 г. в 01-26 в КТП-275 отключился АВ 0.4 кВ фид.3. В 02-04 ВЛ введена в работу. | произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ в КТП-275. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам
2018-12-29 00:35 | 2018-12-29 01:20 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.12.2018г в 00-35 в РУ-0,4кВ КТП-2034 отключился ВА-160А ф.2 . В 01-20 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-2034. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-29 00:43 | 2018-12-29 23:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.12.2018г. в 00-43 в РУ-0,4кВ МТП-2459 отключился ВА-160 А ф.1 . В 01-25 ВЛ введена в работу. В 22-46 повторно в РУ-0,4кВ МТП-2459 отключился ВА-160 А ф.1 . В 23-18 ВЛ введена в работу. | Произвести измерение нагрузки присоединений 0,4 кВ КТП-2459. По результатам замеров произвести перераспределение нагрузки по фазам.
2018-12-29 23:20 | 2018-12-30 01:05 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 29.12.2018г. в 23-20 сгорел ПН-400А ф.1 в РУ-0,4кВ ТП-350 д.Подолино. 30.12.2018г. в 01-05 ВЛ введена в работу. | Провести ППР на н/в оборудовании в РУ-0,4кВ КТП-350
2018-12-30 08:05 | 2018-12-30 09:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 30.12.2018г. в 08-05 отключился н/в автомат фид.1 в РУ-04кВ КТП-1728 в д.Логиново. В 09-51 ВЛ введена в работу. | Произвести ревизию и протяжку контактов оборудовния РУ-0,4кВ КТП-1728.
2018-12-30 20:28 | 2018-12-30 22:20 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | 30.12.2018 г. в 20-28 в РП-288 действием МТЗ А.О. МВ 10 кВ Л-511. В 22-20 ВЛ введена в работу после снятия дерева. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-551, по результатам осмотра провести вырубку угрожающих падением деревьев.