## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей "Новая Москва"
Дата возникновения события: за 2018 год (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Причина отключения
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 26
1 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-288Н по фид.17 с ПС 575 Селятино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-07 18:45 | 2018-01-07 21:15 | Обрыв провода в пролёте опор № 145-146
2 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-23 по фид. 4 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-01-07 23:52 | 2018-01-08 01:43 | СЗО: котельная Ильино отгорел шлейф ЛР 587 фаза Б
3 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-49 по фид.17 с ПС 575 Селятино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-08 07:07 | 2018-01-08 12:05 | обрыв проводов в пролете оп.145-146 из-за сильных порывов ветра
4 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.3 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-01-08 12:27 | 2018-01-08 14:15 | повреждение кабельной вставки от ЛР-600 до РП-14
5 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 от КРУН-4 по фид.13 с ПС 523 Бекасово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-01-08 18:23 | 2018-01-08 20:51 | для замены сбитой автомобилем оп.12
6 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 РП-73 по ф.512 ПС-813 Полет | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-01-09 16:27 | 2018-01-09 16:57 | Демонтаж дорожного знака угрожающего падением на ВЛ-10кВ в следствии ДТП, силами ЦОДД. В охранной зоне пролета провода ВЛ-10кВ между оп.49-50 Л-4 РП-73
7 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-12 09:55 | 2018-01-12 10:43 | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 110 кВ Летово вследствие старения изоляции. Тип- АСБ-10 3*240. Год ввода – 1991. Дата посл. исп. – 06.2016
8 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 с КТП-191 по фид.108 с ПС 25 Встреча. | 0.38 | Аварийное | 2018-01-12 17:45 | 2018-01-12 18:00 | Кратковременное превышение нагрузки
9 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 с КТП-191 по фид.108 с ПС 25 Встреча | 0.38 | Аварийное | 2018-01-12 19:06 | 2018-01-12 20:20 | Абоненты запитаны от ПЭС 250 кВА.
10 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ по фид.2 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 687 Летово. АВР успешно.
11 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.36 и фид.8 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-01-16 11:44 | 2018-01-16 13:40 | обрыв проводов на ф.36 ПС-687 в пролете оп.№1-2, оп.№22-22/1
12 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-17 12:45 | 2018-01-17 14:03 | повреждение кабеля от ЛР-656 до РП-9
13 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-452 по фид.8 с ПС 592 Знаменская | 0.38 | Аварийное | 2018-01-31 11:00 | 2018-01-31 11:42 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-452 в пролете опор №7-8, ветка на проводах.
14 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Есино - Ежовка | 35 | Аварийное |  |  | Из-за налипания снега на проводах, схлест (пляска) проводов фазы "А","С" в пролете оп.№32-33. Обесточенных потребителей нет, ПС 277 Есино осталась на одном питании по ВЛ 35 кВ Есино-Емцово.
15 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 с ПС 193 Троицкая. | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-01-31 18:35 | 2018-01-31 20:28 | Обрыв проводов на ВЛ 6 кВ в пролетах опор №7-8-9.
16 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ПС 377 Лесная секция 2Б 10кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-01 18:49 | 2018-02-01 19:38 | Повредилась КЛ-10 кВ ф.27. Марка кабеля АПвПуг-10 1х800. Год ввода – 2013. Дата посл. исп. 10.2016
17 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РУ 0.4кВ КТП-722 | 0.38 | Аварийное | 2018-02-01 21:50 | 2018-02-01 23:01 | Кратковременное превышение нагрузки РУ 0.4кВ КТП-722 фид.1
18 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-17 от КРН-155 по фид.4 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:32 | 2018-02-04 10:43 | Обрыв провода оп. 220-221 (падение дерева из-за НПУ). Марка провода - СИП3 1х70. Год ввода в эксп. - 1980 Выслана ПЭС 250 кВА на ТП-1145 в д.Богоявление
19 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 с РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:40 | 2018-02-04 09:07 | Повреждение на КТП 101 аб. Выслана ПЭС 400 кВА на ТП-713 в д.Юрьевка.
20 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от РТП-10н яч.19 по фид.14 с ПС 193 Троицкая | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 08:45 | 2018-02-04 09:11 | Перекрытие двух фаз вследствии падения ветки на ВР КТП-1428. Без повреждения оборудования. Выслана ПЭС 250 кВА на ТП-1428 в д.Пучково.
21 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-208 по фид.8 с РП-23 по фид.4 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:32 | 2018-02-04 20:00 | Обрыв провода оп. 73-75 (падение дерева из-за НПУ). Марка провода - СИП3 1х95, год ввода в эксп. - 1969 Высланы две ПЭС 400 кВА на ТП-731 и ТП-732 в д.Каменка.
22 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-233 яч.4 по фид.8 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:45 | 2018-02-04 10:30 | Повреждение у абонента от КРУН-213 яч.2 на КТП-1204 (Газпром Энерго).
23 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от ЛР-473 по фид.3 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 10:55 | 2018-02-04 19:50 | Повреждение на аб. КТП-179
24 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-8н по фид.6 с ПС 371 Кузнецово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:00 | 2018-02-05 00:21 | Обрыв провода оп. 40/4-40/6 (падение дерева из-за НПУ). Марка провода - А-50, год ввода в эксп. - 1994
25 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-4н по фид.12 с ПС 371 Кузнецово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:05 | 2018-02-04 21:45 | Обрыв провода оп. 4-4/1 (из-за НПУ). Марка провода - А-50, год ввода в эксп. - 1987
26 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ от РТП-10н яч.19 по фид.14 с ПС 193 Троицкая | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 12:12 | 2018-02-04 14:10 | Перекрытие вследствии падения дерева на провода вл в пролете опор 47-48 с повреждением изоляции провода. Провод SAX-70. Год ввода - 1983.
27 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Есино-Емцово | 35 | Аварийное |  |  | 04.02.2018 12:22 АО ВЛ ВЛ 35 кВ Есино - Емцово от ДЗ 1 ступень. Обесточенных потребителей нет. Показания ИМФ от ПС 276 Емцово 8,4 км фаза"В"С". Справочная информация по ВЛ 35 кВ Есино – Емцово. Общая длина: 13,2 км, Участок НМ оп.: 1-79 длина: 13,2 км. Год ввода в эксплуатацию: 1952. Год расчистки трассы: 2015/2016. 13:40 При осмотре ВЛ 35 кВ Есино-Емцово в пролёте опор №60-61 обнаружено налипание снега на провода и их провис с уменьшением габарита. Требуется очистка проводов от снега. 14:40 ВЛ 35 кВ Есино-Емцово выведена в ремонт, допущена бригада СЛЭП НМ для очистки проводов от наледи. 15:45 В пролёте опор №44-45 обнаружен обрыв нижнего провода в результате падения сухого дерева из глубины леса. Требуется ремонт. 18:30 Закончен послеаварийный осмотр ВЛ. 21:28 Произведен допуск бригады на ВЛ 35 кВ Есино-Емцово для ремонта. 05.02.18 02:11 перерыв в работе. Причина отключения: многочисленные повреждения линии (падение деревьев, повреждения под тяжестью наледи) 7 обрывов, одно повреждение. 05.02.18 02:11 Восстановлен провод в пролете опор №45-46. Работы продолжаются
28 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.5 РТП-21 по фид.43 с ПС 813 Полет | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:15 | 2018-02-04 16:07 | Обрыв проводов вследствии падения ветки на ВЛ 10 кВ в пролете опор №15-16. Провод СИП-3 1*95. Год ввода - 1995. Реконструкция - 2012. СЗО: Больница (имеется резерв), д.сад, ВЗУ, КНС и Котельная (есть собственный генератор).
29 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от КРН-197 по фид.8 с ЦРП-12 по фид.16 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:45 | 2018-02-04 23:34 | Повреждение за ЛР-219 на аб. участке
30 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от РТП-10н яч.19 по фид.14 с ПС 193 Троицкая | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 17:10 | 2018-02-04 17:40 | Повреждение на абонентском участке за ЛР-488
31 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-300 по фид.33 с ПС 781 Леоново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 20:53 | 2018-02-04 21:57 | Перекрытие двух фаз вследствии падения ветки на ЛР-312. Без повреждения оборудования.
32 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с ТП-445 по фид.2 с ПС 124 Кокошкино | 0.38 | Аварийное | 2018-02-06 20:33 | 2018-02-06 21:21 | кратковременное превышение нагрузки
33 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ по фид.408 с ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-07 10:25 | 2018-02-07 14:40 | Повреждение КЛ-10 кВ вследствии старения изоляции. Марка кабеля АСБл 3*240. Год ввода – 1990. Дата испытаний – 09.2016
34 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-49 по фид.17 с ПС 575 Селятино. | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-02-17 09:27 | 2018-02-17 10:19 | искрение на ЛР-957
35 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РТП-7 яч.13 по фид.37 с ПС 252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-17 21:09 | 2018-02-17 22:07 | Повреждение КЛ 10 кВ от РТП-6 яч. 8 до КТП-24 яч. 3 по причине старения изоляции. АСБ 3*240. Год ввода 1970. Дата последних испытаний 12.09.2016.
36 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 0,4кВ КТП 452 фид.2 от РУ-0,4 кВ по фид.8 6 кВ с ПС 592 Знаменская | 0.38 | Аварийное | 2018-02-26 23:05 | 2018-02-26 23:55 | Кратковременное превышение нагрузки
37 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 2149 от КРУН-24 яч.3 по фид.2 с ПС 813 Полет | 0.38 | Аварийное | 2018-02-27 03:55 | 2018-02-27 05:35 | Выясняется
38 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-658 по фид.2 с ПС 773 Былово | 0.38 | Аварийное | 2018-02-27 08:18 | 2018-02-27 09:50 | перегорание ПН-2
39 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-699 по фид.7 с ПС 773 Былово | 0.38 | Аварийное | 2018-02-28 20:10 | 2018-02-28 20:39 | ПВУ. Кратковременное превышение нагрузки.
40 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.312 с ПС 677 Теплый Стан | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-01 17:50 | 2018-03-01 18:40 | повреждение КЛ 10 кВ фид.312 с ПС 677 Теплый Стан.
41 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-242 по фид.23 с РП-3 по фид.8 с ПС 523 Бекасово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-03-03 21:38 | 2018-03-03 23:30 | деффект на ВЛР 10 кВ за КРН-166
42 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП-42 яч.9 по фид.29 с ПС 494 Десна | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-04 16:30 | 2018-03-04 17:25 | повреждение КЛ 10кВ от РТП-42 яч.9 до ЛР-14
43 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-520 по фид.23 с ПС 494 Десна. | 0.38 | Аварийное | 2018-03-05 11:21 | 2018-03-05 13:02 | Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №12-13.
44 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РТП-6 яч.8 по фид.37 с ПС 252 Передельцы. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-05 12:01 | 2018-03-05 13:20 | Повреждение КЛ 10 кВ между ТП-17 пр.2 и ТП-33 пр.8. СЗО: Школа, д.сад
45 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-218 по фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево. | 0.38 | Аварийное | 2018-03-05 20:51 | 2018-03-05 21:09 | Выясняется. ПВУ.
46 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 с РУ-0,4 кВ по фид.14 с ПС193 Троицкая | 0.38 | Аварийное | 2018-03-06 22:15 | 2018-03-06 23:04 | кратковременное превышение нагрузки КТП-303 фид.2 ВА-160 А
47 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ Фид.306 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-07 23:45 | 2018-03-08 00:49 | Повреждение КЛ 10кВ Фид.306 с ПС 25 Встреча
48 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.512 с ПС 813 Полет. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-08 10:38 | 2018-03-08 11:45 | повреждение КЛ 10 кВ фид.512 с ПС 813 Полет.
49 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Грач-Сырово | 110 | Аварийное |  |  | перекрытие на строительную мусорную технику в пролете опор №8-9. Ремонт ВЛ не требуется. Техника вблизи КЗ не обнаружена.
50 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-45 по фид.6 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-08 15:40 | 2018-03-08 16:50 | Падение ветки дерева на ВЛ 10 кВ между ЛР и ВЛР около КТП-306. Населенный пункт: ДСК Конверсия.
51 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-699 по фид.6 с ПС 773 Былово | 0.38 | Аварийное | 2018-03-08 23:07 | 2018-03-08 23:48 | неравномерное распределение нагрузки по фазам
52 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ Фид.306 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ Фид.306 с ПС 25 Встреча
53 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-163 по фид.Первомайское-2 с ПС 811 Первомайская. | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-03-17 13:15 | 2018-03-17 13:33 | Отключена вручную ВЛ 10 кВ от КРУН-163 до ПСС-82 для опиловки деревьев в пролете оп.№41-42.
54 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЦРП-4 яч.6 по фид.44 с ПС 687 Летово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-18 00:19 | 2018-03-18 00:58 | повреждение КВЛ 10 кВ от ЦРП-4 яч.6 до РТП-43 яч.9.
55 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-49 по фид.25 с ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-18 10:40 | 2018-03-18 11:30 | Причина АО: механическое повреждение провода КВЛ 10 кВ сторонней организацией «МСУ-1 ООО Ковчег» при строительстве адм. здания Префектуры в п. Коммунарка
56 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-481 РУ 0,4 кВ фид.ЦТСА | 0.38 | Аварийное | 2018-03-24 11:50 | 2018-03-24 12:10 | кратковременное превышение нагрузки
57 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-24 23:10 | 2018-03-24 23:45 | Повреждение КЛ 10кВ фид.17 с ПС 706 Щапово
58 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | 1 СШ 110 кВ ПС 377 Лесная | 110 | Аварийное |  |  | Повреждение опорного изолятора фаза "К" ШР 1 СШ ШСМВ 110 кВ в сторону 1 СШ 110 кВ.
59 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Лесная - Щапово | 110 | Аварийное |  |  | При КЗ на I CШ 110 кВ на ПС 377 Лесная произошел отказ срабатывания ДЗШ I СШ 110 кВ с действием на отключение МВ КВЛ 110 кВ Лесная - Щапово. При отказе в отключении МВ КВЛ 110 кВ Лесная - Щапово произошло правильное срабатывание УРОВ I СШ 110 кВ в результате чего отключился МВ КВЛ 110 кВ Лесная - Щапово.
60 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Грач-Сырово | 110 | Аварийное |  |  | На ПС 617 Сырово обнаружен обрыв грозотроса с линейного портала в сторону линии (оп.12) совместный подвес КВЛ 110 кВ Грач-Сырово и ВЛ 110 кВ Пахра-Сырово
61 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ по фид.408 с ПС 677 Теплый стан | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-30 18:20 | 2018-03-30 20:06 | повреждение КЛ 10 кВ по фид.408 с ПС 677 Теплый стан
62 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 ТП 526 фид.15 от РП-5 по фид.2 с ПС 706 Щапово | 0.38 | Аварийное | 2018-03-31 12:17 | 2018-03-31 12:32 | Схлест проводов на вводе в дом
63 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 ТП-1111 по фид.24 с ПС 727 Лебедево | 0.38 | Аварийное | 2018-03-31 14:49 | 2018-03-31 15:05 | перегрузка
64 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Пахра - Сырово | 110 | Неотложное |  |  | 01.04.2018 в 05:26 по НО заявке № 4961 выведена ВЛ 110кВ Пахра - Сырово для демонтажа оборванного грозотроса на оп. №12 двухцепной подвески ВЛ 110кВ Пахра – Сырово и КВЛ 110кВ Грач – Сырово.
65 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.13 от РТП-7 по фид.37 с ПС 252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-03 14:33 | 2018-04-03 16:10 | СЗО: школа, дет.сад. Причина отключения: повреждение кабельного участка КЛ 10 кВ от РТП-6 яч.8 до КТП-24 яч.3
66 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от ПСС-88 по фид.2 с ПС 592 Знаменская | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-06 18:59 | 2018-04-06 20:20 | повреждение КЛ 6 кВ фид.2 от оп.№84 до РП-29 яч.5.
67 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ПС 727 Лебедево МВ 110 кВ Т-2 | 110 | Аварийное |  |  | повреждение опорного изолятора шлейфа от ТР 110 кВ Т-2 до МВ 110 кВ Т-2 .
68 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РТП-9 яч.4 по фид.302 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-09 18:40 | 2018-04-09 19:25 | повреждение КЛ 10кВ ТП-549 яч.6 до ТП-546 яч.4
69 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.16 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-11 13:33 | 2018-04-11 14:34 | СЗО: ВЗУ, котельная Повреждение КЛ-10 кВ ф.16 с ПС-706 до оп.№ 1в целом месте по причине старения изоляции. Марка провода – АСБ 3х185. Год ввода – 1978. Дата посл испытаний - 03.08.2015
70 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ПС 677 Теплый стан МВ 7 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  | при повреждении на фид.15021 Бетта (МКС) отказ срабатывания МТЗ этого фидера по причине не селективно выставленной уставки срабатывания МТЗ по времени, превышающей уставку срабатывания суммарной защиты 5 и 7 секции 10кВ
71 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-729 | 0.38 | Аварийное | 2018-04-13 19:50 | 2018-04-13 20:20 | Кратковременное превышение нагрузки
72 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-1169 | 0.38 | Аварийное | 2018-04-13 20:40 | 2018-04-13 21:50 | кратковременное превышение нагрузки
73 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ПС 592 Знаменская Т-1 35 кВ | 35 | Аварийное |  |  | при вводе в работу Т-1 по нормальной схеме, после кап. ремонта и работы на холостом ходу в течении 24 часов.
74 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.10 с РП-84 по фид.412 с ПС 843 Говорово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-17 21:45 | 2018-04-17 22:50 | повреждение КЛ 10кВ от РП-84 яч.10 до ЛР-101
75 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 в РУ 0.4 кВ МТП-1428 | 0.38 | Аварийное | 2018-04-18 09:35 | 2018-04-18 10:07 | повреждение наконечника фаза ""А"
76 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 РП-73 по фид.512 с ПС 813 Полет | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-19 06:37 | 2018-04-19 07:47 | повреждение ИПУ на КРУН-13
77 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Л-4 от КРУН-13 по фид.512 с ПС № 813 "Полет" | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 14:04 | восстановление перемычек на ВЛ 10 кВ от КРУН-13 после ремонта КРУНа
78 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-19 16:39 | 2018-04-19 17:26 | повреждение КЛ 10 кВ от ПС 59 Вороново до РП-1.
79 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1492 по фид.Первомайское-2 с ПС 811 Первомайская. | 0.38 | Аварийное | 2018-04-19 17:14 | 2018-04-19 17:30 | Выясняется
80 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от яч.1 ТП-1601 по фид.413 с ПС 677 Теплый Стан. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-19 21:34 | 2018-04-19 23:03 | Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-1601 яч.1 до ЛР-202
81 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Внуково – Троицкая | 35 | Аварийное |  |  | 21.04.2018 в 17:06 АО от МТЗ ВЛ 35 кВ Внуково – Троицкая. В 11-57 22.04.18 ВЛ введена в работу. В пр. опор 83-84 падение дерева с обрывом проводов 2 фаз. В пр. опор 93-94 падение дерева без обрыва проводов.
82 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сырово – Красногорка II цепь | 110 | Аварийное |  |  | на опоре №29 перекрытие шлейфа нижней фазы на тело опоры, из-за сильного ветра.
83 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от КРН-49 по фид.17 с ПС 575 Селятино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:20 | 2018-04-21 18:25 | Выясняется
84 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-23 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:30 | 2018-04-21 21:35 | Выясняется
85 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-23 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:30 | 2018-04-21 20:30 | ветки на линии
86 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от РП-30 по фид.15 с ПС 596 Красногорка | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 20:31 | Выясняется
87 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-256 фид.12 от РП-4 по фид.12 с ПС 371 Кузнецово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 19:45 | 2018-04-21 23:57 | Выясняется
88 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ЦРП-6 по фид.7 от ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 19:50 | 2018-04-21 21:24 | Выясняется
89 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-23 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 20:43 | 2018-04-22 00:29 | ветки на линии
90 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 21:01 | 2018-04-21 21:28 | Выясняется
91 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-5 яч.3 по фид.16 с ПС 252 Передельцы. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 21:32 | 2018-04-21 22:54 | Выясняется
92 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-23 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 00:57 | 2018-04-22 03:59 | ветки на линии
93 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-23 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 04:37 | 2018-04-22 07:30 | ветки на линии
94 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-114 до КРУН-247 по фид.25 с ПС 193 Троицкая | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-04-22 16:14 | 2018-04-22 18:02 | падение веток в пролетах оп.21-25.
95 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП-152 яч.9 по фид.50 с ПС 781 Леоново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-23 10:05 | 2018-04-23 11:17 | повреждение КЛ 10 кВ от РТП-152 яч.9 до КРУН-214.
96 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-2131 по фид.612 с ПС 813 Полет | 0.38 | Аварийное | 2018-04-24 10:26 | 2018-04-24 11:40 | кратковременное превышение нагрузки
97 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка | 110 | Аварийное |  |  | 26.04.2018 в 04:45 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково II цепь с отп. на ПС Щербинка. АПВ успешно.
98 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4кВ КТП-1184 РУ 0.4кВ фид.1 | 0.38 | Аварийное | 2018-04-29 13:20 | 2018-04-29 13:40 | перегрузка
99 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.1Б с ПС 252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-30 08:16 | 2018-04-30 08:53 | повреждение КЛ 10 кВ фид.1Б до РТП-5 яч.25.
100 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от РП-17 по фид.605 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-01 16:32 | 2018-05-01 17:30 | выясняются
101 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.31 с ПС 252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-02 14:30 | 2018-05-02 15:26 | Повреждение КЛ 10 кВ до РТП-5 яч.14
102 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ по фид.53.,фид.27 с ПС 751 Гавриково . | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-05-07 02:26 | 2018-05-07 05:15 | Задымление на РП-35 и смежной РТП-118, РП-35 повреждение яч.9, 10, 11
103 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Пахра-Сырово | 110 | Аварийное |  |  | Участок НМ: в пр. опор №№68-69 на проводе нижней фазы обнаружены следы перекрытия от неустановленной сторонней техники (ремонт не требуется).
104 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.1 от КРУН-130 по фид.19 с ПС 760 Ясенево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-13 17:07 | 2018-05-13 18:05 | выясняется
105 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.8 от РП-28 по фид.108 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-13 19:31 | 2018-05-13 19:52 | ПВУ, выясняется
106 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ПС 220 кВ Лесная | 110 | Неотложное |  |  | 14.05.18 в 14-43 на ПС 220 кВ Лесная МВ КВЛ 110 кВ Лесная-Щапово отключен для поиска "земли" в цепях управления. 14.05 в 16-28 МВ КВЛ 110 кВ Лесная-Щапово включен в работу после устранения неисправности.
107 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.4 от КТП-508 | 0.38 | Аварийное | 2018-05-15 20:56 | 2018-05-15 21:25 | ПВУ. Кратковременное превышение нагрузки.
108 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-490 по фид.412 с ПС 843 Говорово | 0.38 | Аварийное | 2018-05-17 19:30 | 2018-05-17 20:37 | выясняются
109 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.2 от ТП-253 по фид.2 с ПС 673 Бараново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-19 12:40 | 2018-05-19 13:00 | Повреждение
110 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-681 по фид.10 с ПС 727 Лебедево | 0.38 | Аварийное | 2018-05-20 09:02 | 2018-05-20 09:24 | повреждение в щитке у абонента
111 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 от РП-23 по фид.4 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-20 19:59 | 2018-05-20 21:45 | ПВУ, выясняется( инженерный обход на 21.05 )
112 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.408 с ПС 677 Теплый Стан. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-24 13:47 | 2018-05-24 14:53 | Повреждение КЛ 10 кВ фид.408 с ПС 677 Теплый Стан
113 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-1658 фид.1 от РУ-0,4 кВ яч.8 РП-28Н по фид.108 с ПС 25 Встреча | 0.38 | Аварийное | 2018-05-25 17:32 | 2018-05-25 17:45 | Кратковременное превышение нагрузки
114 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | СДТУ | СДТУ, ПС 220 кВ Лесная | 220 | Аварийное |  |  | 27.05 в 23-35 произошла полная потеря прямой диспетчерской связи между ДЦ Московского РДУ и ПС 220 кВ Лесная. Причина: основной канал: физическое повреждения кабеля возле диспетчерского пульта ПС 220 кВ Лесная (перетёрся телефонный шнур). Резервный канал: неисправность в сети оператора связи ООО "АБН". Передача телеметрической информации с ПС 220 кВ Лесная не прекращалась. 28.05 в 02-00 прямая диспетчерская связь восстановлена по основному каналу.
115 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-224 по фид.16 с ПС 59 Вороново. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-28 16:46 | 2018-05-28 17:20 | Повреждение КЛ-10 кВ ввод в РП-23. Год ввода - 1985, марка кабеля – АСБ 3х185, дата посл испытаний – 10.05.2016
116 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от ЛР-390 за КРН-278 по фид.3 с ПС 524 Молчаново | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-05-29 20:31 | 2018-05-29 21:39 | повреждение на аб.отп за ЛР-390
117 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Летово-Тёплый Стан 2-я цепь | 110 | Аварийное |  |  | Обрыв провода нижней фазы в пролёте опор № 6-7
118 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.311 с ПС 843 Говорово | 10 (10.5) | Аварийное |  |  | повреждение КЛ 10 кВ фид.311
119 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП-3 яч.11 от ПСС-12 по фид.11 с ПС 494 Десна | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-06-02 11:32 | 2018-06-02 11:55 | Угроза обрыва провода СИП в пролёте оп.70/2 - 70/3 из-за падения дерева
120 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-417 РУ-0,4 кВ фид."Хутор по фид.113 с ПС 677 Теплый стан | 0.38 | Аварийное | 2018-06-05 17:48 | 2018-06-05 18:35 | Схлёст проводов в пролете опор 6-7
121 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ПС 220 кВ Лесная | 110 | Неотложное |  |  | 08.06 в 05-33 КВЛ 110 кВ Лесная-Лебедево отключена в АР. Причина: устранение нагрева ЛР КВЛ 110 кВ Лесная-Лебедево на ПС 220 кВ Лесная. 08.06 в 23-18 КВЛ включена в работу после устранения неисправности.
122 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Битца – Ясенево с отп. на ПС Профсоюзная. | 110 | Аварийное |  |  | Разрушение шлейфа средней фазы на оп.31 в результате естественного старения материала провода.
123 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ по фид.14 с ПС 193 Троицкая | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-12 12:43 | 2018-06-12 13:55 | повреждение КЛ 10 кВ фид.14 с ПС 193 Троицкая
124 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-525 по фид.17 с ПС 706 Щапово | 0.38 | Аварийное | 2018-06-12 20:40 | 2018-06-12 21:19 | обрыв одного провода ВЛ 0,4 кВ
125 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-15 07:40 | 2018-06-15 08:30 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП-1218 до ТП-1228 Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-1218 до ТП-1228. Причина – старение изоляции. Год ввода – 1973, марка провода – АСБ 3х240
126 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.3 с ПС 523 Бекасово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-16 14:58 | 2018-06-16 16:01 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП-154к до ТП-139к сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ за домом №17 п. Киевский.
127 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.8 с ПС 35 кВ № 138 Рязаново | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-18 19:25 | 2018-06-18 20:05 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-205. Причина – старение изоляции. Год ввода – 1966, марка провода – АСБ 3х120. Дата последних испытаний 10.2017 г.
128 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ фид.34 с ПС 252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-21 12:00 | 2018-06-21 12:55 | повреждение КЛ 10кВ фид.34 с ПС 252 Передельцы
129 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП-36 яч.19 по фид.30 с ПС 494 Десна | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-23 22:38 | 2018-06-23 23:46 | повреждение КЛ 10кВ
130 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 от КРУН-9 по фид.16 с ПС 426 Марьино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-30 11:00 | 2018-06-30 11:56 | повреждение кабельной воронки на КТП-690А (Аб.)
131 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.3 от КРУН-5 по фид.16 с ПС 252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-30 15:50 | 2018-06-30 16:05 | Повреждение в сети абонента на ТП_711 (СК Товарищество Мешково-2)
132 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-30 16:30 | 2018-06-30 17:35 | Падение дерева на ВЛ 10 кВ из не охранной зоны в пр.оп 18-20 (обрыв проводов)
133 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-06-30 20:50 | 2018-06-30 22:40 | для снятия дерева угрожающего падением на ВЛ в пролете опор 3-4
134 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Селятино 2 цепь | 110 | Аварийное |  |  | 01.07.18 00:11 АО ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Селятино 2 цепь с отп. на ПС Кузнецово с успешным АПВ. Участок НМ оп.№1-28, оп.№36-84, оп.№101-109, оп.№117-127. Общая протяженность - 11,455 км. Показания ИМФ от ПС Нарофоминск 20,7 км, от ПС Селятино 8,7 км фаза С-0.
135 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с РП-23 по фид.6 с ПС 615 Бугры. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-01 12:42 | 2018-07-01 13:13 | Повреждение в сети абонента на КТП-868 (аб. СНТ «Солнечный город»)
136 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 773 Былово. | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-07-01 18:35 | 2018-07-01 20:30 | для безопасного выполнения работ на КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 773 Былово, для восстановления оборванного провода в пролете опор №18-19.
137 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-28 по фид.5 с РП-13 по фид.9 с ПС 527 Кресты. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-02 06:20 | 2018-07-02 07:05 | Повреждение в сети абонента на КТП-111 (аб. МЖК «Молодежный»)
138 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 от КРУН-9 по фид.16 с ПС 426 Марьино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-02 11:40 | 2018-07-02 13:35 | Причина отключения: ремонт, замена проходных изоляторов.
139 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-04 16:50 | 2018-07-04 17:40 | Повреждение на абонентской отпайке в сторону ТП-210 (аб. «ООО Лебедь»)
140 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 от КРУН-9 по фид.16 с ПС 426 Марьино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-05 06:33 | 2018-07-05 07:18 | Повреждение в сети абонента за КРУН-94 (аб. «ГИЗ Пушкинно»)
141 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от КТП-2131 | 0.38 | Аварийное | 2018-07-09 10:43 | 2018-07-09 11:03 | Кратковременное превышение нагрузки
142 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ТП-4480 яч.2 по фид.11 с ПС 494 Десна. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-11 06:46 | 2018-07-11 07:20 | выясняется
143 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-209 по фид.11 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-12 08:50 | 2018-07-12 09:40 | Выясняется
144 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-2308 по фид.23 с ПС 494 Десна. | 0.38 | Аварийное | 2018-07-13 12:04 | 2018-07-13 12:32 | схлест проводов в пр. опор №2-3
145 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-193 по фид.6 с ПС 59 Вороново. | 0.38 | Аварийное | 2018-07-13 22:04 | 2018-07-13 22:22 | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-193 в пролете опор № 5-6
146 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 617 Сырово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-15 20:50 | 2018-07-15 22:30 | повреждение в сети абонента на ТП-1618 (ЗАО Стройхозарсенал)
147 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.11 от РП-99 по фид.302 с ПС 687 Летово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-15 23:34 | 2018-07-16 00:43 | Повреждение у абонента ж/к Кронбург, ТП-9904 (аб.)
148 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 от ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-19 10:10 | 2018-07-19 11:03 | Повреждение КЛ 10 кВ на участке от ТП-102 до ТП-883 при разработке грунта сторонней организацией. Все абоненты запитаны по резервной схеме.
149 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.3 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-19 16:50 | 2018-07-19 17:57 | Повреждение в сети абонента на КТП-179 (аб. с/т Бабенки)
150 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-252 по фид.14 с ПС 673 Бараново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-19 19:50 | 2018-07-19 21:15 | повреждение на абонентской КТП-801н
151 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-136 по фид.7 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-22 08:40 | 2018-07-22 09:15 | Выясняется
152 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-21К яч.22 по фид.17 с ПС 124 Кокошкино | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-25 15:10 | 2018-07-25 15:22 | Повреждение на абонентском КТП-409
153 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.7 от РТП-24 по фид.38 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-26 09:34 | 2018-07-26 10:32 | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-2502 яч.4 на ТП-2501 яч.9
154 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | МВ ВЛ 110 кВ Сырово - Красногорка 1 цепь с отп. | 110 | Неотложное |  |  | обрыв цепей управления МВ.
155 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-28 19:29 | 2018-07-28 23:50 | Выясняется
156 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.3 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-28 23:30 | 2018-07-29 00:10 | КВЛ 10 кВ фид.3 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево.
157 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.605 и фид.106 с РП-17 по фид.фид.605 и фид.106 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-28 23:45 | 2018-07-29 01:25 | Выясняется.
158 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-761 | 0.38 | Аварийное | 2018-07-28 23:50 | 2018-07-29 00:13 | Выясняется
159 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП-10Н яч.10 по фид.25 с ПС 193 Троицкая | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-29 00:12 | 2018-07-29 01:52 | Выясняется
160 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | Т-3 10/6 кВ ПС 35 кВ № 124 Кокошкино | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-29 01:03 | 2018-07-29 03:01 | повреждение трансформатора тока в яч. фид.4
161 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ТП | ВЛ-0,4 кВ КТП-699 | 0.38 | Аварийное | 2018-07-29 01:23 | 2018-07-29 01:52 | Вясняется
162 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1222 | 0.38 | Аварийное | 2018-07-29 02:20 | 2018-07-29 02:57 | Выясняется
163 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-28 яч.16 по фид.211 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-29 04:02 | 2018-07-29 04:42 | Падение веток из глубины охранной зоны ВЛ в пролете опор 89/22 - 89/22/1 без повреждения провода.
164 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 от РП-73 по фид.512 с ПС 813 Полет. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-29 15:09 | 2018-07-29 15:57 | Выясняется
165 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.302, 402 с ПС 687 Летово. | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-07-31 13:20 | 2018-07-31 15:17 | Выясняется
166 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от ПСС-74 по фид.25 с ПС 193 Троицкая. | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-31 17:48 | 2018-07-31 19:31 | Падение двух деревьев без обрыва проводов на ВЛ 6 кВ от ПСС-74 из глубины охранной зоны ВЛ в пролете опор 78-79.
167 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тёплый Стан-Передельцы 2цепь | 110 | Аварийное |  |  | в пролете оп. 20-21 следы перекрытия на полиэтиленовый строительный пакет
168 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 33 с ПС-687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-04 15:02 | 2018-08-04 16:51 | Повреждение КЛ -10 кВ ТП-4701 до РТП-9 по причине странеия изоляции. АСБ 3*240.Год ввода 1979 г. Дата последних испытаний 09.2017 г.
169 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ по фид.7 с ПС 673 Бараново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-05 11:00 | 2018-08-05 11:15 | Повреждение в сети абонента на ЛР-7/1А (аб. ООО "Агрострой").
170 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-26 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-05 18:35 | 2018-08-05 20:20 | Повреждение в сети абонента за ЛР-562 (МУП РСП)
171 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 617 Сырово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-06 21:31 | 2018-08-06 22:59 | повреждение ЛР-241 на фид.3 10 кВ с ПС 617 Сырово.
172 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ПСС-86 по Л-16 с РП-28 по фид.211 с ПС 25 Встреча. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-06 22:30 | 2018-08-06 23:22 | падение провода от опоры №93/1 до опоры №93/2.
173 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.15 РП-28 по фид.36 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-08 16:50 | 2018-08-08 17:22 | На стороне абонента.
174 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино 2 цепь с отп-ми | 110 | Аварийное |  |  | На опоре №27 отпайка на ПС 371 Кузнецово перекрытие по изоляции средней фазы. ВЛ может оставаться в работе, будет подана неотложная заявка.
175 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.8 от ТП-1199 по фид.10 с ПС 426 Марьино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-09 21:37 | 2018-08-09 22:22 | повреждение КРУН-204 (аб.).
176 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РП-29 яч.9 по фид.103 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-10 11:59 | 2018-08-10 12:22 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ ТП-2903 (аб. ТСН "Николино")
177 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-286 ф.3 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-10 13:57 | 2018-08-10 14:35 | выясняется
178 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 с РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-12 15:52 | 2018-08-12 17:03 | повреждение изолятора опора №22.
179 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 РУ 0.4 кВ КТП-2119 | 0.38 | Аварийное | 2018-08-13 14:45 | 2018-08-13 15:16 | ПВУ
180 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-4Н по фид.12 с ПС 371 Кузнецово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-14 23:42 | 2018-08-15 00:22 | падение дерева в пролете опор 112-113 без обрыва провода.
181 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 от РП-32 по фид.26 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-15 09:57 | 2018-08-15 11:29 | Повреждение на участке ВЛ-10 кВ за ЛР-151 (аб.) МУП «РСП»
182 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-206 по фид.2 с УЗТП-7 по фид.1 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-15 19:01 | 2018-08-15 19:32 | Повреждение на участке ВЛ-10 кВ за ЛР-211 (аб.) ТСЖ «Северянин»
183 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-49 по фид.17 с ПС 575 Селятино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-15 19:37 | 2018-08-15 20:18 | Повреждение на КТП-1111н (аб.) НП «Пахорка»
184 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-21Н по фид.12 с РП-4Н по фид.12 с ПС 371 Кузнецово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-15 20:21 | 2018-08-15 22:09 | Повреждение на КТП-1072 (аб.) ООО «СОТ»
185 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.7 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-15 20:28 | 2018-08-15 20:42 | Повреждение на КТП-894 (аб.) ООО «Стройсервис»
186 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-136 по фид.7 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-15 20:51 | 2018-08-15 21:41 | Повреждение на КТП-583 (аб.) Магазин «ТЭРА»
187 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тёплый Стан-Передельцы 2цепь | 110 | Аварийное |  |  | На оп.1 перекрытие на птицу шлейфа нижнего провода фаза "С" на траверсу опоры. Ремонт не требуется, ВЛ остается в работе.
188 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-49 по фид.17 с ПС 575 Селятино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-16 10:33 | 2018-08-16 11:37 | восстановление шлейфа на опоре №133 от КРН-49.
189 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1111 | 0.38 | Аварийное | 2018-08-18 10:59 | 2018-08-18 11:25 | выясняется
190 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ (аб.) от РП-17 (аб.) по фид.605 с ПС 25 Встреча. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-19 19:32 | 2018-08-19 21:20 | повреждение в сети абонента «Мособлэнерго» на КВЛ 10 кВ от РП-17 (аб.)
191 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с РП-13 по фид. 9 с ПС 110 кВ Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 15:59 | 2018-08-21 17:31 | повреждение на отпайке ТП-1155(аб) ОЭСК
192 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.ф5 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-08-21 16:00 | 2018-08-21 17:45 | отгорание шлейфа на опоре №5
193 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с РП-23 до ЛР-553 по фид.6 с ПС 615 Бугры. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-26 12:47 | 2018-08-26 13:38 | повреждение на аб. отпайке на ТП-1299 (аб.ОЭСК).
194 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-29 11:40 | 2018-08-29 12:11 | повреждение на выносном разъединители КТП - 322 (АБ.) НП Родник
195 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч. 8 с РП-90 по фид. 1А с ПС-252 Передельцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-30 22:30 | 2018-08-30 22:48 | Повреждение вакуумного выключателя яч.4 РП-90
196 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Красногорка – Гавриково I цепь с отп. на ПС Щербинка | 110 | Аварийное |  |  | 31.08.2018 в 01:46 АО от ДФЗ ВЛ 110кВ Красногорка – Гавриково I цепь с отп. на ПС Щербинка АПВ успешно.
197 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ по фид.7 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-31 08:19 | 2018-08-31 09:28 | повреждение на абон. ТП-89 (ООО Техинвест)
198 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Марьино-Летово с отпайкой на ПС 494 Десна | 110 | Аварийное |  |  | перекрытие на строительную технику сторонней организации в пролете опор №31-32 фаза "В"
199 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-120 яч.12 по фид.23 с ПС 494 Десна | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-01 13:05 | 2018-09-01 14:00 | востановление шлейфов на ЛР-235 оп.№25
200 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 от РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-03 08:47 | 2018-09-03 10:36 | отгорание кабельного наконечника на ЛР-733
201 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.23 с РП-3Н по фид.16 с ПС 371 Кузнецово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-08 22:05 | 2018-09-08 23:39 | устанавливаются
202 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.17 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-11 12:26 | 2018-09-11 13:21 | Повреждение на КТП-1340 (аб. картофелехранилище)
203 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ10 кВ РТП-21 яч.5 фид.43 с ПС 813 Полет | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-13 11:45 | 2018-09-13 13:30 | устанавливается
204 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.7 с РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-09-13 22:03 | 2018-09-13 23:00 | восстановление провода на опоре №29
205 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-32 яч.3.,яч.21 по фид.302.,402 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-14 12:24 | 2018-09-14 13:15 | механическое повреждение 2 КЛ 10 кВ на участке от РТП-32 яч.3.,21 до РП-99 организации ООО "Вектор СВ"
206 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 с РП-23 по фид.14 с РП-18 по фид.4 с ПС 527 Кресты. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-16 12:40 | 2018-09-16 13:33 | повреждение опорного изолятора на КТП-327 (аб. ЗАО "Соник-Дуо").
207 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-9 яч.4 по фид.16 с ПС 426 Марьино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-17 08:28 | 2018-09-17 09:40 | Выясняется
208 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-23 по фид.16 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-18 08:33 | 2018-09-18 09:35 | ПВУ, птица на ЛР-579
209 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.12 от РП-120 по фид.3 с ПС 494 Десна | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-19 14:42 | 2018-09-19 15:51 | повреждение КЛ 10 кВ от оп.1 до яч.12 с РП-120
210 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.7 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-21 16:33 | 2018-09-21 17:19 | восстановление провода в пролете опор №28-29
211 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф. ул Новая от ТП-178 по фид.12 с ПС 371 Кузнецово | 0.38 | Аварийное | 2018-09-22 11:01 | 2018-09-22 11:40 | обрыв одной фазы в пролете опор №1-2.
212 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.1 с ТП-1271 по фид.24 ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-22 19:31 | 2018-09-22 20:00 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.1 от ТП-1271 до ТП-1272. Причина – старение изоляции. Марка – АСБ 3х120, год ввода – 1998, дата посл. испытаний – 25.02.2016
213 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.3 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-24 19:55 | 2018-09-24 20:26 | Повреждение в сети абонента на КТП-497 (Синяков А.А.)
214 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-447 по фид.11 РП-21 | 0.38 | Аварийное | 2018-09-25 02:07 | 2018-09-25 02:34 | кратковременное превышение нагрузки
215 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-23 по фид.14 с РП-13 по фид.4 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-27 04:27 | 2018-09-27 04:52 | Повреждение на аб. КТП-359 (ЗАО «Сонник Дуо»)
216 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово - Лебедево с отп-ми | 110 | Аварийное |  |  | 27.09.18 14:56 АО ВЛ 110 кВ Ваулово - Лебедево с отп-ми от ДФЗ. АПВ на ПС Ваулово и ПС Лебедево не успешно. АВР на ПС Былово и ПС Кресты успешно. Обесточенных потребителей нет. Работа защит ПС 531 Ваулово: ДФЗ, ТЗНП 1,2 ступень, токовая отсечка, ОМП 31,2км от ПС Ваулово. Работа защит ПС 727 Лебедево: ДФЗ, дистанционная защита 1ступени, земляная защита, ОМП 24,1 км от ПС Лебедево. Справочная информация по ВЛ 110 кВ Ваулово-Лебедево с отп-ми: Общая длина: 60,1км, Участок НМ оп.: 73-274, длина: 45,2 км. Участок ЮЭС 14,9км. Год ввода в эксплуатацию: 1964. Год расчистки трассы: 2011/2013. Год реконструкции ВЛ: 2018. ДИ НМ Дрожжин К.А. Причина отключения: обрыв грозотроса в пролете опор №151-152.
217 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино с отп-ми | 110 | Аварийное |  |  | в пролете опор №2-3 отпаечных в сторону ПС 523 Бекасово, падение живого дерева из глубины леса не охранной зоны, от порыва ветра. Ремонт не требуется.
218 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.17 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-09-27 21:32 | 2018-09-27 23:09 | восстановление провода в пролете опор 1/1-1/2
219 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 с РП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-28 01:33 | 2018-09-28 03:01 | КТП-154(аб) АЗС
220 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-49Н по фид.17 с ПС 575 Селятино. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-28 10:06 | 2018-09-28 11:00 | Падение ветки на аб. отпайку на КТП-1045 (аб.)
221 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Очаково-Теплый Стан | 110 | Аварийное |  |  | Обрав шлейфа верхней фазы оп.25
222 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.5 РП-13 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-03 21:32 | 2018-10-03 23:10 | повреждение на абонентском участке за ЛР-205 на КТП-289(аб.)
223 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.16 с РП-3 от ТП-580 по фид.7 с ПС 524 Молчаново | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-10-10 10:10 | 2018-10-10 11:40 | повреждение за ЛР-330 (аб.ЖСК "Грин Хаус")
224 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-284 по фид.3 с ПС 773 Былово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-18 11:28 | 2018-10-18 12:26 | Повреждение на абонентской ТП-260 (Автосервис)
225 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.15 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-23 16:55 | 2018-10-23 18:17 | выясняется
226 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 от ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-24 07:39 | 2018-10-24 09:12 | повреждение за ЛР-181
227 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-460 по фид.8 с ПС 592 Знаменская | 0.38 | Аварийное | 2018-10-25 19:08 | 2018-10-25 20:58 | Повреждение связи гибкой ошиновки
228 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 с РП-5 по фид.9 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-26 12:48 | 2018-10-26 13:40 | Повреждение КЛ 10 кВ от РП-5 до оп.№1
229 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.101 с ПС 554 Чоботы | 10 (10.5) | Аварийное |  |  | Выясняется.
230 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.17 с ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-27 20:51 | 2018-10-27 21:59 | выясняется
231 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-02 13:48 | 2018-11-02 14:50 | Падение ветки дерева за ЛР-69 (аб.) на КТП-1136 (аб.ГСК Вороново-2)
232 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ТМ ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Лебедево | 110 | Аварийное |  |  | Причина: повреждение кабеля 'Ростелеком'
233 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ПС | ТМ ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Летово | 110 | Аварийное |  |  | Причина: повреждение кабеля 'Ростелеком'
234 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Кедрово-Лесная | 220 | Аварийное |  |  | Обнаружено в пролете оп.112-113 перекрытие провода на строительную технику(предположительно бетононасос). Оплавление верхнего повива провода. Ремонт не требуется. Работы стойтехники производились без согласования с филиалом НМ в охранной зоне ВЛ. Габарит провода в данном месте более 8м, ширина просеки в норме. Техника не установлена.
235 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 от КРУН-30 по фид.36 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-20 07:59 | 2018-11-20 09:31 | повреждение КЛ-10 кВ
236 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.19 от РТП-24 по фид.9 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-27 22:54 | 2018-11-27 23:50 | Повреждении КЛ от яч. 19 РТП-24 (Газпром Энерго) до ТП-2501 яч. 10
237 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-30 22:03 | 2018-11-30 23:48 | Выясняется
238 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-01 12:35 | 2018-12-01 13:20 | КВЛ 10 кВ ф.3 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево повреждение в сети абонента за ЛР-1015 на ТП-1417 (аб. )
239 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.1 с ТП-510Н по фид.15 с РП-4 по фид.12 с ПС 371 Кузнецово | 0.38 | Аварийное | 2018-12-01 17:55 | 2018-12-01 19:35 | кратковременное превышение нагрузки
240 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.1 с КТП-893 по фид.18 с ПС 252 Передельцы | 0.38 | Аварийное | 2018-12-01 22:30 | 2018-12-01 22:55 | кратковременное превышение нагрузки
241 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 с РП-13 до КРН-280 по фид.9 с ПС 527 Кресты | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-12-02 13:57 | 2018-12-02 14:31 | по заявке ОЭК для ревизии ЛР-385
242 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.1 от КРУН-70 по фид.23 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-03 17:07 | 2018-12-03 17:51 | повреждение в КРУН-274 (аб.) Повреждение в сети абонента КРУН-274
243 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-13 по фид.20 с ПС 59 Вороново | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-06 15:07 | 2018-12-06 15:40 | Повреждение на КТП-89 (аб.ЖСПК Березовая Роща)
244 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 617 Сырово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-07 14:05 | 2018-12-07 15:38 | повреждение в сети абонента на КТП-1618 (аб.СтройхозАрсенал).
245 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.13 от ТП-1037 по фид.211 с ПС 25 Встреча | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-11 08:35 | 2018-12-11 09:10 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП-1037 яч.13 до ЛР-347
246 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.24 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-11 16:58 | 2018-12-11 18:37 | обрыв провода в пролете оп.2-3
247 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.8 ТП-1199 по фид.10 с ПС 426 Марьино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-12 04:50 | 2018-12-12 06:35 | повреждение ВЛ 10 кВ яч.8 ТП-1199 по фид.10 с ПС 426 Марьино в пролете оп.11\14-11\12
248 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.302, фид.402 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-13 14:30 | 2018-12-13 17:40 | повреждение КВЛ 10 кВ фид.302, фид.402 с ПС 687; яч.23, яч.24 ТП-3208 сторонней техникой (ООО Инжстройсервис)
249 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.6 от РТП-21 по фид.2 с ПС 813 Полет | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-13 19:28 | 2018-12-13 20:03 | ПВУ, выясняются
250 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 с МТП-1404 (д.Верховье) по фид.41 с ПС 781 Леоново | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 19:25 | 2018-12-15 19:46 | повреждение у абонента
251 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-242 яч.3 по фид.8 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-16 12:40 | 2018-12-16 13:35 | повреждение КЛ 10 кВ от ЛР-275
252 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-445 по фид.2 с ПС 124 Кокошкино | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 15:30 | 2018-12-16 15:51 | выясняется
253 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-445 по фид.2 с ПС 124 Кокошкино | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 21:54 | 2018-12-16 23:05 | выясняется
254 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-1270 по фид.9 с ПС 706 Щапово | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 10:02 | 2018-12-20 11:55 | выясняется
255 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 с МТП-1404 по фид.41 с ПС 781 Леоново | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 19:18 | 2018-12-20 19:50 | повреждение у абонента
256 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-67 яч.2 по фид.23 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-22 16:55 | 2018-12-22 18:17 | повреждение на КТП-2307(ОЭК) освещение
257 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-67 яч.5 по фид.23 с ПС 687 Летово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-22 20:45 | 2018-12-22 21:15 | повреждение на абонентском участке за ЛР-1 (Механизация строительства, Мостотрест)
258 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-417 по фид.413 с ПС 677 Теплый стан | 0.38 | Аварийное | 2018-12-27 18:10 | 2018-12-27 18:40 | Кратковременное превышение нагрузки ВЛ 0,4 кВ КТП-417 РУ-0,4 кВ АВ 100А по фид.413 с ПС 677 Теплый стан
259 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-2131 по фид.612 с ПС 813 Полет | 0.38 | Аварийное | 2018-12-29 11:59 | 2018-12-29 12:24 | .
260 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-455 по фид.8 с ПС 592 Знаменская | 0.38 | Аварийное | 2018-12-29 23:35 | 2018-12-30 00:12 | выясняются
261 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-1568 по фид.108 с ПС 25 Встреча | 0.38 | Аварийное | 2018-12-30 14:21 | 2018-12-30 15:03 | .
262 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.9 с ПС 727 Лебедево | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-30 18:44 | 2018-12-30 20:16 | повреждение на ТП-988 (аб.)
263 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-1404 РУ-0,4 кВ по фид.41 с ПС 781 Леоново. | 0.38 | Аварийное | 2018-12-31 17:45 | 2018-12-31 18:02 | .
264 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ КТП-634 по фид.8 с РП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево | 0.38 | Аварийное | 2018-12-31 23:55 | 2019-01-01 03:05 | .
"Новая Москва"