## Журнал отключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период | [26 empty] | Сводная форма журнала отключений за заданный период
в районах ЭС "Новая Москва" | [26 empty] | в районах ЭС "Новая Москва"
с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | [26 empty] | с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (14х21) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал (ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от РТП-69 РУ-0,4 кВ секция 1 |  | 0.38 | 2017-01-08 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-08 17:00 | 2017-01-08 18:00 | 2017-01-08 18:00 | 5 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 5 | Кратковременное превышение нагрузки | МТЗ
2 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-728 |  | 0.38 | 2017-01-11 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-11 19:30 | 2017-01-11 20:40 | 2017-01-11 20:40 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 4.6668 | Повреждение АВ 0.4кВ фид.2 | МТЗ
3 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 575 Селятино |  | 10 (10.5) | 2017-01-12 23:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2017-01-12 23:20 | 2017-01-13 01:15 | 2017-01-13 01:15 | 90 | 41 | 4 | 102 | 1 | 0.801 | 1.9167 | 1.9167 | 172.503 | повреждение КЛ 10 кВ (кабельная вставка) в пролете оп.88-109. | МТЗ
4 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-0.4кВ ТП-572 Николо-хованское |  | 0.38 | 2017-01-17 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-17 11:28 | 2017-01-17 12:08 | 2017-01-17 12:08 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.12 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | Причина отключения: Единовременное превышение токов нагрузки ф.1. | ПН-2
5 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Коньково – Очаково |  | 220 | 2017-01-23 16:00 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-01-23 19:27 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | - | - | 23.01.2017 г. в 16:00 по неотложной заявке № 668/0 производилось неотложное отключение КВЛ 220 кВ "Коньково-Очаково" для проведения работ по снятию ОКГТ с нижней фазы пролета опор №№55-56. | -
6 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-218 по фид.3 с ПС 773 Былово |  | 0.38 | 2017-01-27 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-01-27 13:40 | 2017-01-27 14:05 | 2017-01-27 14:05 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 2.0835 | кратковременное превышение номинала токов нагрузки на ПН-2 (160А). | ПН-2
7 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП-739 по фид.5 с ПС 773 Былово |  | 0.38 | 2017-01-27 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-27 19:50 | 2017-01-27 21:40 | 2017-01-27 21:40 | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | повреждение сторонней организацией КЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП-739 | .
8 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.31 с ПС 252 Передельцы |  | 10 (10.5) | 2017-01-31 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-31 13:35 | 2017-01-31 14:05 | 2017-01-31 14:05 | 46 | 11 | 1 | 900 | 2 | 1.093 | 0.5 | 0.5 | 23 | СЗО: дет.сад, КНС. Причина отключения: Повреждение КЛ-10кВ ф.31 ПС-252 на РТП-52 яч.14 | МТЗ
9 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.13 от РТП-7 по фид.26 с ПС 252 Передельцы |  | 10 (10.5) | 2017-01-31 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-31 13:57 | 2017-01-31 14:40 | 2017-01-31 14:40 | 23 | 5 | 1 | 620 | 1 | 0.501 | 0.7167 | 0.7167 | 16.4841 | СЗО: школа. Причина отключения: Повреждение КЛ-10кВ РТП-7 яч.13 на РТП-6 яч.8 | МТЗ
10 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.512 с ПС 813 Полет |  | 10 (10.5) | 2017-01-31 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-01-31 14:55 | 2017-01-31 15:35 | 2017-01-31 15:35 | 90 | 44 | 4 | 1200 | 4 | 1.501 | 0.6667 | 0.6667 | 60.003 | СЗО: школа, дет.сад, ЦТП, ВЗУ Причина: Повреждение КЛ-10кВ от ф.512 ПС-813 Полет до РП-73 яч.7 | МТЗ
11 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 от РП-28 по фид.108 с ПС 25 Встреча |  | 10 (10.5) | 2017-02-03 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-02-03 18:29 | 2017-02-03 19:08 | 2017-02-03 19:08 | 184 | 43 | 28 | 121 | 2 | 1.48 | 0.65 | 0.65 | 119.6 | СЗО: КНС, котельная Причина отключения выясняется. | МТЗ
12 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.36 с ПС 687 Летово ПСС-10 |  | 10 (10.5) | 2017-01-27 22:40 | Неотложное |  |  | 2017-01-27 22:40 | 2017-01-27 23:40 | 2017-01-27 23:40 | 25 | 6 | 1 | 138 | 0 | 0.531 | 1 | 1 | 25 | восстановление поврежденной фазы оп.№22/21 | .
13 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 371 Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2017-02-06 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-02-06 18:02 | 2017-02-06 19:58 | 2017-02-06 19:58 | 247 | 58 | 6 | 1200 | 3 | 0.2 | 1.9333 | 1.9333 | 477.5251 | СЗО: КНС, котельная, школа. Причина отключения: Повреждение ЛР-510н на фид.4 от РП-4 по фид.5 с ПС 371 Кузнецово. | МТЗ
14 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Пахра-Сырово |  | 110 | 2017-02-07 13:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-02-07 22:17 | - | - | - | - | - | - | 8.9833 | - | - | отгорел опуск от приемного портала до ЛР | ДФЗ
15 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.1 с КРУН-45 от фид.3 с ПС 110 кВ Десна |  | 10 (10.5) | 2017-02-11 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-02-11 18:30 | 2017-02-11 19:10 | 2017-02-11 19:10 | 92 | 21 | 4 | 340 | 0 | 1.8 | 0.6667 | 0.6667 | 61.3364 | Повреждение кабеля (яч.1 КРУН-45 – КРУН-7). | МТЗ.
16 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | 10 кВ фид.6 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2017-02-14 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-02-14 20:05 | 2017-02-14 20:25 | 2017-02-14 21:50 | 163 | 33 | 8 | 319 | 2 | 0.1 | 1.75 | 0.3333 | 54.3279 | Схлест проводов в пролете оп.22-23 | МТЗ
17 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Кленово-Емцово |  | 35 | 2017-02-14 21:35 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-02-15 16:25 | - | - | - | - | - | - | 18.8333 | - | - | Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре 103 (фарфоровые) | Вручную
18 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 с РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-02-25 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-02-25 15:58 | 2017-02-25 17:46 | 2017-02-25 17:46 | 126 | 26 | 3 | 53 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 226.8 | повреждение изоляторов КВЛ 10 кВ фид.7 с РП 8 оп.1. В 17:46 потребители запитаны по резерву. В 18:20 после ремонта КВЛ 10 кВ фид.7 с РП 8 введена в работу по нормальной схеме. | МТЗ
19 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Теплый Стан - Передельцы 2 цепь |  | 110 | 2017-03-08 15:42 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-03-09 10:15 | - | - | - | - | - | - | 18.55 | - | - | В пролете опор 20-21 обрыв провода нижней фазы предположительно строительной техникой, владелец техники не установлен, пострадавших нет. Обесточенных потребителей нет. | ДФЗ
20 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-124 по фид.18 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-03-05 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-03-05 17:51 | 2017-03-05 19:09 | 2017-03-05 19:09 | 16 | 4 | 2 | 400 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 20.8 | В ТП-644 повреждение каб. перемычки 10 кВ от МВ 10 кВ Т-2 к Т-2. | .
21 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лесная-Летово с отп-ми |  | 110 | 2017-03-09 23:39 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2017-03-09 23:39 | 2017-03-10 00:35 | 2017-03-10 00:35 | 335 | 85 | 15 | 4280 | 9 | 7.8 | 0.9333 | 0.9333 | 312.6555 | выясняется | ДФЗ
22 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.612 с ПС-813 Полет |  | 10 (10.5) | 2017-03-10 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-03-10 10:55 | 2017-03-10 11:46 | 2017-03-10 11:46 | 54 | 21 | 2 | 700 | 4 | 2.08 | 0.85 | 0.85 | 45.9 | Повреждение КЛ-10кВ ф.612 ПС-813 Полет | МТЗ
23 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ЦРП-6 по фид.10 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-03-10 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-03-10 15:36 | 2017-03-10 17:11 | 2017-03-10 17:11 | 52 | 27 | 3 | 400 | 3 | 1.8 | 1.5833 | 1.5833 | 82.3316 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-833 до ТП-790 | МТЗ
24 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ-110кВ Ваулово-Лебедево с отпайками |  | 110 | 2017-03-12 06:38 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-03-12 08:01 | - | - | - | - | - | - | 1.3833 | - | - | в пролете оп. 114-115 следы перекрытия на строительную технику (техника неустановлена), оплавление верхнего повива провода средней фазы В. Ремонт не требуется. | ДФЗ, 1 ст. ТЗНП (АПВ на ПС 531 успешно, АПВ на ПС 727 Лебедево не состоялось).
25 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.40 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-03-27 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-03-27 16:38 | 2017-03-27 17:29 | 2017-03-27 17:29 | 7 | 3 | 1 | 1500 | 0 | 1.6 | 0.85 | 0.85 | 5.95 | повреждение кабельной воронки в ЦРП-2 РУ 10 КВ яч.4. | МТЗ
26 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.4 КТП-216 с ПС-727 Лебедево |  | 0.38 | 2017-03-29 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-03-29 23:50 | 2017-03-30 00:09 | 2017-03-30 00:09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 0.3167 | кратковременного превышения номинальной нагрузки ПН-2. | не выполнялось
27 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4к Ф-4 от КТП-906 с. Кленово |  | 0.38 | 2017-03-31 07:27 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно | 2017-03-31 07:27 | 2017-03-31 07:45 | 2017-03-31 07:45 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | аварийное отключение АВ ф 4 КТП-906 | нет
28 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП-135 по фид.2 с РП-9 по фид.3 с ПС 523 Бекасово. |  | 0.38 | 2017-03-31 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-03-31 19:08 | 2017-03-31 19:28 | 2017-03-31 19:28 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | повреждение КЛ 0,4 кВ ввод в жил.дом №26, абоненты запитаны по резерву. | .
29 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110кВ Теплый Стан | КВЛ 110 кВ Очаково-Тёплый Стан ф. "З" | 110 | 2017-03-18 10:10 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-03-18 15:50 | - | - | - | - | - | - | 5.6667 | - | - | 18.03.17 в 10-10 отключена в АР КВЛ 110 кВ Очаково-Тёплый Стан для устранения нагрева контактного соединения ВЧЗ ф."З" на ПС 110 кВ Тёплый Стан. 18.03 в 15-50 КВЛ 110 кВ Очаково-Тёплый Стан включена в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
30 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | СДТУ | СДТУ, ПС 110 кВ Теплый Стан |  | 110 | 2017-03-24 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-03-24 01:55 | - | - | - | - | - | - | 1.5833 | - | - | 24.03.17 в 00-20 произошло полное прекращение передачи телеметрической информации между Московским РДУ и ПС 110 кВ Теплый Стан. Каналы ДС не предусмотрены. Причина: нарушение в работе ПО мультиплексора FOX550 на ПС 110кВ Теплый Стан. 24.03 в 01-55 передача телеметрической информации восстановлена. | Полное прекращение передачи телеметрической информации
31 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная с отпайкой на ПС Троицкая |  | 110 | 2017-04-06 14:49 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2017-04-06 14:49 | 2017-04-06 15:49 | 2017-04-06 15:49 | 408 | 381 | 33 | 10326 | 25 | 31 | 1 | 1 | 408 | На ПС Леоново отгорание шлейфа ВЧ заградителя (фаза С) ВЛ 110 кВ Леоново – Лесная с отп. на ПС Троицкая. | АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Леоново – Лесная с отп. на ПС Троицкая. АПВ с ПС Лесная успешно. АПВ с ПС Леоново неуспешно. Обесточены 3 ПС: ПС 110 кВ Леоново, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Бараново. Потребители: 381ТП, 25 СЗО, 10326 чел. Отключенная мощность: 31 МВт. Включением ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Десна запитаны ПС 110 кВ Леоново, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Бараново. АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Леоново – Лесная с отп. на ПС Троицкая. АПВ с ПС Лесная успешно. АПВ с ПС Леоново неуспешно. В условиях ремонтной схемы ВЛ 110 кВ Марьино – Летово были обесточены 3 ПС: ПС 110 кВ Леоново, ПС 110 кВ Марьино, ПС 35 кВ Бараново. Потребители: 381ТП, 25 СЗО, 10326 чел. Отключенная мощность: 31 МВт. В ПАО «МОЭСК» (ИА, Филиалы, РЭСы) введен Особый режим работы (ОРР). 06.04.17 в 16-00 объявляется сбор оперативного штаба Филиала «Новая Москва» ПАО «МОЭСК» по адресу: п. Минзаг, ул. Солнечная, д.15. Для запитывания обесточенных СЗО выдвинулось 30 ПЭС. В 15-41 включением ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Десна, ПС 110 кВ Марьино. В 15-49 запитаны ПС 110 кВ Леоново, ПС 35 кВ Бараново. Время обесточения составило от 52 минут до 1 часа. В 18-15 начат повторный ИТР обход ВЛ. В 19-44 допущена бригада на ПС Леоново на ремонтные работы. В 20-40 ИТР осмотр закончен – замечаний нет. В 21-40 на ПС Леоново закончены ремонтные работы, ВЛ сдана на включение. В 22-55 ВЛ успешно опробована напряжением с ПС Лесная. В 00-11 введена в работу ВЛ 110 кВ Леоново – Лесная с отп. на ПС Троицкая. В 00-02 отключена ВЛ 110 кВ Лесная – Летово с отп-ми (обесточена ПС Десная) В 00-03 отключена РП на ПС 110 кВ Десна. В 00-05 вкл. МВ ВЛ 110 КВ Лесная – Летово с отп-ми на ПС Лесная (запитаны все потребители ПС Десна) В 00-35 восстановлена доаварийная схема. В ПАО «МОЭСК» отменен ОРР
32 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | Т-2 63МВА на ПС 687 Летово | Т-2 63МВА на ПС 687 Летово | 110 | 2017-04-11 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-04-12 04:07 | - | - | - | - | - | - | 7.5333 | - | - | Предварительно на 09:00 16.04.17. Неисправность токовых цепей ТО. ТО выведена из работы. | Токовая отсечка
33 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ по фид.21 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-04-11 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-11 20:55 | 2017-04-11 21:32 | 2017-04-11 21:32 | 672 | 32 | 4 | 544 | 0 | 2.3 | 0.6167 | 0.6167 | 414.4224 | повреждение КЛ 10кВ фид.21 с ПС 687 Летово | МТЗ
34 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ от РТП-41 яч.6 по фид.50 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-04-12 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-12 20:32 | 2017-04-12 22:23 | 2017-04-12 22:23 | 92 | 43 | 5 | 431 | 1 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 170.2 | повреждение КЛ 10 кВ фид.50 с ПС 687 Летово | МТЗ
35 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ ЦРП-4 яч.9 по фид.11 с ПС-687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-04-17 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-17 18:47 | 2017-04-17 19:15 | 2017-04-17 19:15 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1.06 | 0.4667 | 0.4667 | 46.67 | КНС (ЦТП-1), Школа, ТП-541 РУ-10кВ яч.5 повреждение опорного изолятора на ТР-1 | мтз
36 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ по ф.41 ПС-781 от ПСС-60 до ПСС-140 |  | 6 (6.3) | 2017-04-19 11:20 | Неотложное |  |  | 2017-04-19 11:20 | 2017-04-19 13:16 | 2017-04-19 13:16 | 160 | 22 | 5 | 160 | 0 | 1.78 | 1.9333 | 1.9333 | 309.328 | Коронируют ножи на ЛР-497 | МТЗ
37 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.10 с ПС-727 Лебедево от КРН-38 до КРН-141 |  | 10 (10.5) | 2017-04-20 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-20 17:38 | 2017-04-20 18:50 | 2017-04-20 18:50 | 21 | 12 | 1 | 90 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 25.2 | с.Красная Пахра(частично), Обрыв провода в пр.оп 66/1, причина обрыва спецтехникой. | мтз
38 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | МВ 10 кВ КРУН-4 по фид.115 с ПС 677 Теплый Стан |  | 10 (10.5) | 2017-04-24 11:29 | Неотложное |  |  | 2017-04-24 11:29 | 2017-04-24 12:17 | 2017-04-24 12:17 | 32 | 14 | 2 | 150 | 0 | 1.58 | 0.8 | 0.8 | 25.6 | снятие дерева угрожающего падением на ВЛ 10 кВ в пролете опор 49-50. | .
39 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.7 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-04-25 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-25 16:10 | 2017-04-25 17:19 | 2017-04-25 17:19 | 36 | 13 | 4 | 3374 | 1 | 5 | 1.15 | 1.15 | 41.4 | Повреждение кабельной воронки в ТП-942. | МТЗ
40 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.15 с ПС-59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-04-26 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-26 14:25 | 2017-04-26 16:07 | 2017-04-26 16:07 | 18 | 9 | 1 | 2341 | 4 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 30.6 | СЗО: Школа, дет.сад, КНС, ВЗУ. Повреждение КЛ-10 кВ от ПС-59 до ЗТП-1126 | мтз
41 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-04-26 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-26 18:40 | 2017-04-26 20:30 | 2017-04-26 20:30 | 54 | 21 | 4 | 133 | 0 | 2.4 | 1.8333 | 1.8333 | 98.9982 | Обрыв провода отп.на КТП-582. | мтз
42 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-711 по фид.10 с ПС 727 Лебедево |  | 0.38 | 2017-04-30 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-04-30 18:38 | 2017-04-30 18:55 | 2017-04-30 18:55 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.001 | 0.2833 | 0.2833 | 1.1332 | перегорел низковольтный предохранитель 0,4 кВ, вывод на деревню. | .
43 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-942 по фид.7 с ПС 59 Вороново |  | 0.38 | 2017-04-30 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-04-30 20:55 | 2017-04-30 21:10 | 2017-04-30 21:10 | 5 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | ПВУ. Кратковременное превышение нагрузки | .
44 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 c КТП-221 по фид.3 с ПС 524 Молчаново |  | 0.38 | 2017-04-30 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-04-30 23:19 | 2017-04-30 23:37 | 2017-04-30 23:37 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.001 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | ПВУ. Кратковременное превышение нагрузки. | .
45 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | АО ВЛ 110 кВ Теплый Стан - Передельцы 1 цепь |  | 110 | 2017-05-04 14:45 | Аварийное | Успешно |  | - | - | 2017-05-04 14:45 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | в пролете опор 20-21 обнаружено перекрытие нижнего провода на стороннюю технику | На ПС Теплый стан: ДЗЛ, ДФЗ, пуск резервных защит, показаний ИМФ нет. На ПС Передельцы: ДЗЛ, ДФЗ, показания ИМФ 6,3 км от ПС Передельцы фаза В-0.
46 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Грач-Сырово |  | 110 | 2017-05-05 19:30 | Аварийное | Успешно |  | - | - | 2017-05-05 19:30 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | в пролете оп.8-9 обнаружены следы перекрытия на неустановленную строительную технику, фаза "А". Оплавление верхнего повива провода. Ремонт не требуется. КВЛ может оставаться в работе. | ДЗЛ 1,2 комплект, пуск резервных защит
47 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.7 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-05-07 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-07 14:20 | 2017-05-07 17:05 | 2017-05-07 17:05 | 31 | 13 | 4 | 120 | 1 | 1.6 | 2.75 | 2.75 | 85.25 | СЗО: Больница. 15:25 Запитано: СЗО: Больница. ТП:11,Аб:6. Остаются обесточены: ТП:2,Аб.1. 17:05 Обесточенных нет. Причина отключения: повреждение изоляторов фаз В и С на КРН-104 по фид.6 от ТП-1138 | МТЗ
48 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.30 с ПС 494 Десна |  | 10 (10.5) | 2017-05-08 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-08 23:40 | 2017-05-09 00:20 | 2017-05-09 00:20 | 56 | 14 | 2 | 257 | 0 | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 37.3352 | повреждение КЛ 10кВ фид.30 с ПС 494 Десна | МТЗ
49 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | I СШ 110 кВ ПС 617 Сырово | I СШ 110 кВ ПС 617 Сырово | 110 | 2017-05-06 04:16 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2017-05-06 04:16 | 2017-05-06 05:07 | 2017-05-06 07:58 | 24 | 43 | 0 | 100 | 12 | 2 | 3.7 | 0.85 | 20.4 | внутреннее повреждение МВ ВЛ 110 кВ Сырово - Красногорка 2 цепь. На ВЛ 110 кВ Сырово – Красногорка 2 цепь на оп. №1 на средней траверсе следы перекрытия на птичье гнездо. по 1 сек. 6 кВ 12 абонентских СЗО. | ДЗШ и УРОВ I СШ 110 кВ
50 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | 1 сек. 10 кВ ПС 617 Сырово | 1 сек. 10 кВ ПС 617 Сырово | 10 (10.5) | 2017-05-06 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-06 05:20 | 2017-05-06 06:45 | 2017-05-06 06:45 | 64 | 28 | 1 | 64 | 0 | 2 | 1.4167 | 1.4167 | 90.6688 | Разрушение проходных изоляторов трех фаз в резервной ячейке №31 на 1 сек. 10 кВ. | ДГЗ 1 сек. 10 кВ
51 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-05-17 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-17 13:45 | 2017-05-17 15:22 | 2017-05-17 15:22 | 46 | 11 | 2 | 752 | 4 | 1.9 | 1.6167 | 1.6167 | 74.3682 | повреждение КЛ 10кВ фид.3 от РП-10 до ТП-150 | МТЗ
52 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПСС-93 по фид.41 с ПС 781 Леоново |  | 10 (10.5) | 2017-05-23 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-23 20:45 | 2017-05-23 22:32 | 2017-05-23 22:32 | 84 | 23 | 2 | 140 | 0 | 1.2 | 1.7833 | 1.7833 | 149.7972 | повреждение КЛ 10кВ от КТП-1503 на КТП-1504 | МТЗ
53 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от ЗТП-7 по фид.1 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 14:14 | 2017-05-29 16:04 | 2017-05-29 16:04 | 95 | 24 | 3 | 390 | 1 | 2.5 | 1.8333 | 1.8333 | 174.1635 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
54 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от КРУН-6 по фид.3 с ПС 277 Есино |  | 6 (6.3) | 2017-05-29 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 14:35 | 2017-05-29 16:22 | 2017-05-29 16:22 | 115 | 30 | 1 | 224 | 0 | 2.5 | 1.7833 | 1.7833 | 205.0795 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
55 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 от РП-17 по фид.4 с ПС 527 Кресты |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 14:45 | 2017-05-30 02:29 | 2017-05-30 02:29 | 84 | 21 | 2 | 286 | 0 | 2.1 | 11.7333 | 11.7333 | 985.5972 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
56 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 с РП-4 по фид.5 с ПС 371 Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 14:50 | 2017-05-30 06:05 | 2017-05-30 06:05 | 221 | 56 | 7 | 377 | 0 | 3.4 | 15.25 | 15.25 | 3370.25 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
57 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-12 РТП-10Н по ф.25 ПС-193 Троицкая |  | 6 (6.3) | 2017-05-29 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 14:56 | 2017-05-30 02:00 | 2017-05-30 02:00 | 92 | 23 | 4 | 210 | 0 | 2.5 | 11.0667 | 11.0667 | 1018.1364 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
58 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 с ЦРП 6 от КРН-189 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 15:12 | 2017-05-29 21:30 | 2017-05-29 21:30 | 40 | 10 | 2 | 320 | 0 | 2.4 | 6.3 | 6.3 | 252 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
59 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 от ТП-436 по фид.5 с ПС 371 Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 15:30 | 2017-05-30 00:30 | 2017-05-30 00:30 | 24 | 6 | 1 | 34 | 0 | 0.7 | 9 | 9 | 216 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
60 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Летово - Теплый Стан 1 цепь |  | 110 | 2017-05-29 15:39 | Аварийное | Успешно |  | - | - | 2017-05-29 15:39 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | в пролете оп.33-34, на средней фазе обнаружена строительная пленка | ДФЗ, ДЗЛ
61 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 524 Молчаново |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 15:39 | 2017-05-29 17:07 | 2017-05-29 17:07 | 92 | 23 | 10 | 353 | 0 | 2.4 | 1.4667 | 1.4667 | 134.9364 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
62 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Л-3 ТП-421 по фид.512 с ПС 813 Полет |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 15:44 | 2017-05-30 08:22 | 2017-05-30 08:22 | 39 | 3 | 1 | 40 | 0 | 2.8 | 16.6333 | 16.6333 | 648.6987 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
63 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 от РП-28н по фид.108 с ПС 25 Встреча |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-29 18:15 | 2017-05-29 18:15 | 134 | 34 | 2 | 90 | 0 | 2.6 | 1.75 | 1.75 | 234.5 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
64 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-25 по фид.Первомайское-2 с ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 16:30 | 2017-05-30 08:22 | 2017-05-30 08:22 | 116 | 29 | 3 | 67 | 0 | 2.5 | 15.8667 | 15.8667 | 1840.5372 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
65 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-1 по фид.11 с ПС 673 Бараново |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 16:33 | 2017-05-30 06:10 | 2017-05-30 06:10 | 149 | 38 | 3 | 124 | 0 | 4.2 | 13.6167 | 13.6167 | 2028.8883 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
66 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Л-10 от РП-84 по фид.412 с ПС 843 Чоботы |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 16:34 | 2017-05-30 02:07 | 2017-05-30 02:07 | 56 | 16 | 1 | 56 | 0 | 1.2 | 9.55 | 9.55 | 534.8 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
67 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Л-18 от РТП-9 по фид.44 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 17:00 | 2017-05-30 04:53 | 2017-05-30 04:53 | 20 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0.8 | 11.8833 | 11.8833 | 237.666 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
68 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-224 по фид.16 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 17:15 | 2017-05-30 05:00 | 2017-05-30 05:00 | 27 | 9 | 1 | 286 | 0 | 1.2 | 11.75 | 11.75 | 317.25 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
69 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.6 с ПС-706 Щапово |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 20:28 | 2017-05-29 23:52 | 2017-05-29 23:52 | 20 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 68 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
70 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 от ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-05-29 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2017-05-29 21:35 | 2017-05-29 22:12 | 2017-05-29 22:12 | 111 | 30 | 5 | 559 | 2 | 3.6 | 0.6167 | 0.6167 | 68.4537 | Падение деревьев на ВЛ в результате урагана | МТЗ
71 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 617 Сырово 4 секция 10 кВ | ПС 617 Сырово 4 секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2017-06-01 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-01 16:48 | 2017-06-01 17:29 | 2017-06-01 21:54 | 103 | 22 | 1 | 3600 | 9 | 2.5 | 5.1 | 0.6833 | 70.3799 | Повреждение кабельной разделки в яч. Фид.24 (аб. ОАО АРХБУМ) | Дуговая защита (ДГЗ)
72 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.5 с ПС-773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-06-02 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-02 17:32 | 2017-06-02 19:06 | 2017-06-02 19:06 | 24 | 6 | 1 | 120 | 0 | 1.28 | 1.5667 | 1.5667 | 37.6008 | повреждение разрядника на ЛР-593 | мтз
73 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-449, ВЛ 0,4 кВ ТП-194, ВЛ 0,4 кВ ТП-1510, ВЛ 0,4 кВ ТП-2108 , ВЛ 0,4 кВ ТП-253, ВЛ 0,4 кВ ТП-206, ВЛ 0,4 кВ КТП-45 |  | 0.38 | 2017-05-29 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-05-29 15:38 | 2017-05-29 17:02 | 2017-05-29 17:02 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ПВУ | .
74 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-2108 |  | 0.38 | 2017-05-29 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 15:42 | 2017-05-29 17:40 | 2017-05-29 17:40 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 5.9001 | обрыв ВЛ-0,4кВ, деревья | .
75 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | Вл 0,4 кВ ТП-253 |  | 0.38 | 2017-05-29 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 16:32 | 2017-05-29 18:31 | 2017-05-29 18:31 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 9.9165 | нет 1 фазы , замена вставок | .
76 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-459П |  | 0.38 | 2017-05-29 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 16:56 | 2017-05-29 19:06 | 2017-05-29 19:06 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.1 | 2.1667 | 2.1667 | 8.6668 | схлест ВЛ-0,4 кВ, заменили ПН-2 | .
77 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-448 |  | 0.38 | 2017-05-29 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 17:43 | 2017-05-29 19:31 | 2017-05-29 19:31 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | Кокошкино набережные тупики обрыв провода | .
78 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-453 |  | 0.38 | 2017-05-29 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 20:50 | 2017-05-29 22:03 | 2017-05-29 22:03 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 6.0835 | замена ПН-2, нет 1 фазы | /
79 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-226 |  | 0.38 | 2017-05-29 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 21:06 | 2017-05-29 22:57 | 2017-05-29 22:57 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.1 | 1.85 | 1.85 | 3.7 | обрыв и всё в деревьях | .
80 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-252 |  | 0.38 | 2017-05-29 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 22:35 | 2017-05-29 23:59 | 2017-05-29 23:59 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | нет 1 фазы, восстановление | .
81 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-407 |  | 0.38 | 2017-05-29 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-05-29 22:52 | 2017-05-30 00:50 | 2017-05-30 00:50 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.1 | 1.9667 | 1.9667 | 9.8335 | ПВУ | 1
82 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-1658 |  | 0.38 | 2017-05-30 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 00:33 | 2017-05-30 02:50 | 2017-05-30 02:50 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.1 | 2.2833 | 2.2833 | 9.1332 | схлёст , включение АВ-0,4 кВ | .
83 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП-453 |  | 0.38 | 2017-05-30 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 07:30 | 2017-05-30 09:55 | 2017-05-30 09:55 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.2 | 2.4167 | 2.4167 | 12.0835 | заменили ПН-2 | ПН
84 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-644 |  | 0.38 | 2017-05-30 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 07:45 | 2017-05-30 09:37 | 2017-05-30 09:37 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.1 | 1.8667 | 1.8667 | 5.6001 | обрыв ввода в дом | МТЗ
85 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КТП-467Н |  | 0.38 | 2017-05-30 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 10:35 | 2017-05-30 12:22 | 2017-05-30 12:22 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.1 | 1.7833 | 1.7833 | 7.1332 | деревья обрывы 0,4кВ | МТЗ
86 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-271 |  | 0.38 | 2017-05-30 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 10:35 | 2017-05-30 14:13 | 2017-05-30 14:13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.2 | 3.6333 | 3.6333 | 10.8999 | заменили ПН-2 | ПН
87 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-403 |  | 0.38 | 2017-05-30 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 13:00 | 2017-05-30 15:22 | 2017-05-30 15:22 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.1 | 2.3667 | 2.3667 | 4.7334 | обрыв ввода в дом | МТЗ
88 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-3710 |  | 0.38 | 2017-05-30 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 08:55 | 2017-05-30 09:33 | 2017-05-30 09:33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 1.8999 | дерево на 0,4 кВ | мтз
89 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-206 |  | 0.38 | 2017-05-29 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 16:47 | 2017-05-29 18:43 | 2017-05-29 18:43 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.2 | 1.9333 | 1.9333 | 9.6665 | обрыв ВЛ-0,4кВ | МТЗ
90 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-449 |  | 0.38 | 2017-05-29 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 14:54 | 2017-05-29 16:53 | 2017-05-29 16:53 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 7.9332 | обрыв ВЛ-0,4кВ | МТЗ
91 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-1510 |  | 0.38 | 2017-05-29 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-29 15:38 | 2017-05-29 17:52 | 2017-05-29 17:52 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.2 | 2.2333 | 2.2333 | 8.9332 | Падение дерева на ВЛ | МТЗ
92 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1027 фид.20 с ПС-59 |  | 0.38 | 2017-05-30 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 15:10 | 2017-05-30 17:27 | 2017-05-30 17:27 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 2.2833 | 2.2833 | 6.8499 | обрыв провода в следствии падения веток | .
93 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-725 ф.9 с ПС-527 |  | 0.38 | 2017-05-30 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 15:42 | 2017-05-30 17:40 | 2017-05-30 17:40 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.002 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | обрыв провода в следствии падения веток из-вне охранной зоны оп. 10-12 Марка провода – А-50, год ввода в эксп. - 1975 | .
94 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-711 фид.10 с ПС-727 |  | 0.38 | 2017-05-30 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 14:42 | 2017-05-30 16:41 | 2017-05-30 16:41 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.1 | 1.9833 | 1.9833 | 9.9165 | обрыв провода в пролете опор 33-33а-34, причина – падение дерева из-вне охранной зоны. Марка провода – СИП2 3х70+1х70, год ввода в экспл. - 2010 | .
95 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 ф.9 с ПС-527 |  | 0.38 | 2017-05-30 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 16:03 | 2017-05-30 16:58 | 2017-05-30 16:58 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | перегорели ПН-0,4 | МТЗ
96 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 878 фтд.7 с ПС-727 |  | 0.38 | 2017-05-30 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 18:04 | 2017-05-30 18:50 | 2017-05-30 18:50 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 3.8335 | поврежедение счетчика у абонента, перегорели ПН-0,4 | МТЗ
97 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 110 Н ф.12 с ПС-371 |  | 0.38 | 2017-05-30 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 22:11 | 2017-05-30 23:42 | 2017-05-30 23:42 | 5 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.1 | 1.5167 | 1.5167 | 7.5835 | перегорели ПН-0,4 | .
98 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 фид. 11 с ПС-59 |  | 0.38 | 2017-05-30 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-05-30 14:20 | 2017-05-30 15:30 | 2017-05-30 15:30 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.8335 | произошло АО ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 фид. 11 с ПС 110 кВ № 59 "Вороново" по причине кратковременного превышения номинала токов нагрузки на ПН-2 (160А). | .
99 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Кедрово - Встреча |  | 220 | 2017-06-07 11:39 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | - | - | 2017-06-07 12:23 | - | - | - | - | - | - | 0.7333 | - | - | в пролете опор 111-112 обнаружено перекрытие на кран-манипулятор | ДФЗ
100 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от ПСС-20 по фид.3 с ПС 592 Знаменская |  | 6 (6.3) | 2017-06-09 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-09 16:05 | 2017-06-09 16:40 | 2017-06-09 16:40 | 21 | 3 | 1 | 80 | 3 | 0.96 | 0.5833 | 0.5833 | 12.2493 | повреждение КЛ 6 кВ от ТП-379 яч.1 до ТП-444 яч.4. | МТЗ
101 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-10кВ фид.31 с ПС-252 Передельцы |  | 10 (10.5) | 2017-06-14 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-14 11:36 | 2017-06-14 12:11 | 2017-06-14 12:11 | 51 | 13 | 1 | 1400 | 3 | 1.19 | 0.5833 | 0.5833 | 29.7483 | СЗО: дет.сад, КНС, ЦТП, Повреждение КЛ-10кВ ф.31 ПС-252 | МТЗ
102 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ яч.15 РТП-30 (п) по фид.4 с ПС 596 Красногорка |  | 6 (6.3) | 2017-06-15 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-15 12:36 | 2017-06-15 13:18 | 2017-06-15 13:18 | 13 | 3 | 1 | 700 | 3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 9.1 | повреждение КЛ 6 кВ от яч.3 ТП-444 до яч.2 ТП-458. | МТЗ
103 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-45 по фид.6 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-06-13 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-13 06:40 | 2017-06-13 07:16 | 2017-06-13 07:16 | 33 | 5 | 1 | 150 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 19.8 | Падение ветки на выносной ЛР КТП-306. | МТЗ
104 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Сырово-Красногорка 2 цепь |  | 110 | 2017-06-20 09:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-06-20 09:40 | - | - | - | - | - | - | 0.3667 | - | - | на оп.14 обнаружены остатки постороннего предмета между верхней фазой и средней траверсы. Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется. | ДФЗ, ТЗНП 1 ступень, Земляная отсечка, фаза Б-0, 3км от ПС Сырово
105 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Сырово-Красногорка 2 цепь |  | 110 | 2017-06-20 09:04 | Аварийное | Успешно |  | - | - | 2017-06-20 09:04 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | на оп.14 обнаружены остатки постороннего предмета между верхней фазой и средней траверсы. Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется | ДФЗ, ТЗНП 1 ступень, Земляная отсечка
106 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 220кВ Очаково - Говорово I цепь |  | 220 | 2017-06-21 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | - | - | 2017-06-21 17:42 | - | - | - | - | - | - | 0.6667 | - | - | в пр. оп.48-49 обнаружено перекрытие нижнего провода на неустановленную строительную технику, техники на месте нет, ремонт КВЛ не требуется | ДЗЛ 1,2 комплект.
107 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-419 яч.3 по фид.10 с ПС 124 Кокошкино |  | 6 (6.3) | 2017-06-26 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-26 19:40 | 2017-06-26 21:38 | 2017-06-26 21:38 | 28 | 10 | 3 | 70 | 0 | 0.59 | 1.9667 | 1.9667 | 55.0676 | повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
108 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ КРН-224 по фид.16 с ПС-59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 10:00 | 2017-06-30 11:45 | 2017-06-30 11:45 | 192 | 48 | 10 | 1045 | 0 | 2 | 1.75 | 1.75 | 336 | обрыв проводов ВЛ 10кВ в пролете опор вследствие падения дерева из не охранной зоны ВЛ | МТЗ
109 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Первомайское-2 с ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:15 | 2017-06-30 23:20 | 2017-06-30 23:20 | 137 | 51 | 5 | 929 | 0 | 0.7 | 9.0833 | 9.0833 | 1244.4121 | Сильный, порывистый ветер, обрывы провода в 4-х пролетах | МТЗ
110 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.2 ТП-670 по фид.12 с ПС 426 Марьино |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:15 | 2017-06-30 15:30 | 2017-06-30 15:30 | 29 | 14 | 2 | 455 | 0 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 36.25 | Грозовые перенапряжения, ПВУ. | МТЗ
111 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.3 ТП-437 по фид.211 с ПС 25 Встреча |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:15 | 2017-06-30 20:55 | 2017-06-30 20:55 | 38 | 25 | 1 | 657 | 0 | 0.6 | 6.6667 | 6.6667 | 253.3346 | . | МТЗ
112 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Бараново с ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-06-30 14:15 | 2017-06-30 15:25 | 2017-06-30 15:25 | 18 | 11 | 2 | 120 | 0 | 0.9 | 1.1667 | 1.1667 | 21.0006 | Грозовые перенапряжения, ПВУ. | МТЗ
113 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:20 | 2017-06-30 20:15 | 2017-06-30 20:15 | 62 | 29 | 6 | 151 | 0 | 0.9 | 5.9167 | 5.9167 | 366.8354 | Повреждение каб. Воронки на ЛР-652. Марка муфты – КНТп 70/120, год ввода в эксп. - 1985 | МТЗ
114 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:20 | 2017-06-30 17:13 | 2017-06-30 17:13 | 28 | 9 | 4 | 319 | 0 | 0.6 | 2.8833 | 2.8833 | 80.7324 | Обрыв провода в пролетах оп. 3-4. Марка провода – А-120, год ввода в эксп. - 1979 | МТЗ
115 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от ЗТП-7 по фид.1 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:20 | 2017-06-30 23:50 | 2017-06-30 23:50 | 36 | 19 | 2 | 57 | 0 | 1 | 9.5 | 9.5 | 342 | перекрытие на ветку дерева принесённую сильным порывистым ветром (свыше 20 м/с) из не охранной зоны ВЛ вследствие прохождения грозового фронта | МТЗ
116 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 14:20 | 2017-06-30 20:35 | 2017-06-30 20:35 | 102 | 51 | 4 | 835 | 0 | 0.7 | 6.25 | 6.25 | 637.5 | перекрытие на ветку дерева принесённую сильным порывистым ветром (свыше 20 м/с) из не охранной зоны ВЛ вследствие прохождения грозового фронта | МТЗ
117 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 35 кВ Молчаново 2 секция 6 кВ (4 фид.) | ПС 35 кВ Молчаново 2 секция 6 кВ (4 фид.) | 6 (6.3) | 2017-06-30 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 16:10 | 2017-07-01 01:25 | 2017-07-01 01:25 | 200 | 71 | 7 | 1250 | 2 | 1.84 | 9.25 | 9.25 | 1850 | Повреждение изоляторов и кабельной воронки в яч. Ф.4 6 кВ (аб. РСП) | .
118 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от КРУН-4 по фид.115 с ПС 677 Теплый Стан |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 18:10 | 2017-06-30 18:40 | 2017-06-30 18:40 | 26 | 13 | 2 | 657 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | Грозовые перенапряжения, ПВУ | МТЗ
119 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ от КРН-8 по фид.20 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-06-30 18:30 | 2017-06-30 21:54 | 2017-06-30 21:54 | 82 | 38 | 5 | 730 | 0 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 278.8 | ПВУ. Выясняется Осмотр закончен, замечаний не выявлено | МТЗ
120 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 673 Бараново |  | 10 (10.5) | 2017-06-30 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 18:47 | 2017-07-01 00:30 | 2017-07-01 00:30 | 16 | 13 | 1 | 150 | 0 | 0.4 | 5.7167 | 5.7167 | 91.4672 | Грозовые перенапряжения | МТЗ
121 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-91 по фид.17 с ПС 575 Селятино |  | 0.38 | 2017-06-30 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-06-30 16:20 | 2017-06-30 17:45 | 2017-06-30 17:45 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 5.6668 | Аварийное отключение АВ фид.2 КТП-91. Перегорел ПН-2 | .
122 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-495 по фид.3 с ПС 524 Молчаново |  | 0.38 | 2017-07-01 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-01 07:27 | 2017-07-01 09:15 | 2017-07-01 09:15 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 9 | Аварийное отключение АВ фид.3 КТП-495 | .
123 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-672 по фид.2 с ПС 773 Былово |  | 0.38 | 2017-07-01 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-01 09:12 | 2017-07-01 09:44 | 2017-07-01 09:44 | 6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0.02 | 0.5333 | 0.5333 | 3.1998 | Аварийное отключение АВ фид.2 КТП-672 | д.Ярцево
124 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-554 по фид.20 с ПС 59 Вороново |  | 0.38 | 2017-07-01 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-01 13:25 | 2017-07-01 15:20 | 2017-07-01 15:20 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0.07 | 1.9167 | 1.9167 | 7.6668 | Перегорел ПН-2 ф.1 | .
125 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-478 по фид.33 с ПС 687 Летово |  | 0.38 | 2017-07-01 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-01 07:35 | 2017-07-01 09:27 | 2017-07-01 09:27 | 5 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0.01 | 1.8667 | 1.8667 | 9.3335 | Схлест проводов в пролете опор 4-5, разбит ПН | .
126 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-500Н по фид.11 с ПС 673 Бараново |  | 0.38 | 2017-07-01 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-01 04:26 | 2017-07-01 05:53 | 2017-07-01 05:53 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.01 | 1.45 | 1.45 | 4.35 | Замена зажима на вводе в дом | .
127 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-797Н по фид.211 с ПС 25 Встреча |  | 0.38 | 2017-07-01 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-01 10:45 | 2017-07-01 12:20 | 2017-07-01 12:20 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.01 | 1.5833 | 1.5833 | 4.7499 | Протяжка контактов на АВ-63А РУ-0,4кВ | .
128 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-21 фид.17, фид.10, фид.2 с ПС-124 Кокошкино |  | 6 (6.3) | 2017-07-03 09:45 | Неотложное |  |  | 2017-07-03 09:45 | 2017-07-03 11:41 | 2017-07-03 11:41 | 120 | 26 | 4 | 1600 | 1 | 1.75 | 1.9333 | 1.9333 | 231.996 | ВЗУ, направлена ПЭС на ТП-455 | отключена в ручную, В результате обильных осадков сильная течь крыши на оборудование 6кВ
129 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-21 фид.17, фид.10, фид.2 с ПС-124 Кокошкино |  | 6 (6.3) | 2017-07-03 13:10 | Неотложное |  |  | 2017-07-03 13:10 | 2017-07-03 15:08 | 2017-07-03 15:08 | 120 | 26 | 4 | 1600 | 1 | 1.75 | 1.9667 | 1.9667 | 236.004 | произведена осушка помещения и откачка воды с кабельного полуэтажа | в ручную отключена КВЛ-6кВ РП-21 фид.17, фид.10, фид.2 с ПС-124 Кокошкино.
130 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ТН 2 сек.10 кВ на ПС 706 Щапово | ТН 2 сек.10 кВ на ПС 706 Щапово | 10 (10.5) | 2017-07-09 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-07-09 18:50 | - | - | - | - | - | - | 17.3333 | - | - | Выясняется | ПН 10 кВ
131 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Грач-Сырово |  | 110 | 2017-07-11 18:48 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-07-11 20:10 | - | - | - | - | - | - | 1.3667 | - | - | в пр. оп. 8-9 обнаружено перекрытие на строительную технику ООО "Новые строительные технологии" | ДЗЛ 1 комплект
132 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.7 с ПС-773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-07-16 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-16 01:43 | 2017-07-16 03:10 | 2017-07-16 03:10 | 50 | 28 | 4 | 127 | 0 | 0.86 | 1.45 | 1.45 | 72.5 | Выясняется | МТЗ
133 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.6 от ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-07-16 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-16 08:25 | 2017-07-16 10:20 | 2017-07-16 10:20 | 73 | 31 | 4 | 524 | 3 | 1.3 | 1.9167 | 1.9167 | 139.9191 | СЗО: КНС, ВЗУ, котельная, Причина выясняется, ПВУ | МТЗ
134 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ яч.4 с РП-4 за КРН-67 по фид.12 с ПС 371 Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2017-07-16 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-07-16 13:22 | 2017-07-16 14:25 | 2017-07-16 14:25 | 14 | 5 | 1 | 86 | 0 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 14.7 | СЗО: нет Причина выясняется | МТЗ
135 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Летово-Тёплый Стан II цепь |  | 110 | 2017-07-17 03:12 | Аварийное | Успешно |  | - | - | 2017-07-17 03:12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | обнаружены следы перекрытия нижнего провода в пролете опор 22-23, предположительно на строительную технику | ДФЗ
136 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.17 с ПС-706 Щапово |  | 10 (10.5) | 2017-07-18 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-18 12:44 | 2017-07-18 13:31 | 2017-07-18 13:31 | 33 | 19 | 4 | 250 | 2 | 1.24 | 0.7833 | 0.7833 | 25.8489 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.4 с РП-10. Причина – старение изоляции. Марка провода – АСБ 3х185, год ввода в экспл. - 1986, дата посл. испытаний – 22.06.2016 | мтз
137 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | 1 сек. 6 кВ ПС-617 Сырово | 1 сек. 6 кВ ПС-617 Сырово | 6 (6.3) | 2017-07-18 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-18 15:10 | 2017-07-18 15:40 | 2017-07-18 15:40 | 51 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 25.5 | повреждение опорных изоляторов в шинном отсеке и выкатного элемента фид.1 6кВ | МТЗ
138 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-07-19 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-19 23:40 | 2017-07-20 00:14 | 2017-07-20 00:14 | 21 | 5 | 1 | 454 | 1 | 0.94 | 0.5667 | 0.5667 | 11.9007 | СЗО: дет.сад Причина: повреждение КЛ 10 кВ по фид.18 с ПС 727 Лебедево | МТЗ
139 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ яч.1 от РП-1 за ТП-738 по фид.11 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-07-22 13:25 | Неотложное |  |  | 2017-07-22 13:25 | 2017-07-22 15:08 | 2017-07-22 15:08 | 32 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0.68 | 1.7167 | 1.7167 | 54.9344 | обрыв одного провода | Отключено вручную "по земле".
140 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.24 ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-07-26 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-26 21:10 | 2017-07-26 22:35 | 2017-07-26 22:35 | 6 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0.8 | 1.4167 | 1.4167 | 8.5002 | Повреждение КЛ 10кВ фид.24 с ПС 727 Лебедево на оп.1 | МТЗ
141 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.7 от РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-07-28 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-28 09:21 | 2017-07-28 09:55 | 2017-07-28 09:55 | 50 | 27 | 3 | 53 | 1 | 1.21 | 0.5667 | 0.5667 | 28.335 | СЗО: КТП-707 Котельная Причина выясняется. | МТЗ
142 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КВЛ 0,4 кВ по фидеру 5 с ЗТП 201 | КВЛ 0,4 кВ по фидеру 5 с ЗТП 201 | 0.38 | 2017-07-29 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-29 21:30 | 2017-07-29 21:48 | 2017-07-29 21:48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Перегорание ПН-2 | предохранитель
143 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ТП | КВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-643 | КВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-643 | 0.38 | 2017-07-30 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-30 06:36 | 2017-07-30 06:52 | 2017-07-30 06:52 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.001 | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | ПВУ | выясняется
144 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП-1042п д. Сатино-Русское |  | 0.38 | 2017-07-31 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-31 13:07 | 2017-07-31 13:21 | 2017-07-31 13:21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2333 | 0.2333 | 0.4666 | Выясняется. | .
145 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП-530п д. Сатино-Русское |  | 0.38 | 2017-07-31 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-07-31 12:00 | 2017-07-31 12:15 | 2017-07-31 12:15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.001 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | ПВУ, выясняется | .
146 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-428 д.Саларьево |  | 0.38 | 2017-07-31 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-07-31 13:31 | 2017-07-31 13:45 | 2017-07-31 13:45 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.04 | 0.2333 | 0.2333 | 0.6999 | ПВУ АВ-250, причина выясняется | .
147 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-427 д.Власьево Ф-1 |  | 0.38 | 2017-07-31 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-31 18:34 | 2017-07-31 18:49 | 2017-07-31 18:49 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.102 | 0.25 | 0.25 | 1 | повреждения АВ 0.4кВ ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-427 д.Власьево Ф-1 | .
148 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП-217 х.Брехово Ф-деревня |  | 0.38 | 2017-07-31 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-31 18:53 | 2017-07-31 19:07 | 2017-07-31 19:07 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.055 | 0.2333 | 0.2333 | 0.6999 | Замена ПН-2, ПВУ | .
149 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-2105 д.Внуково |  | 0.38 | 2017-07-31 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-31 20:48 | 2017-07-31 21:03 | 2017-07-31 21:03 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.072 | 0.25 | 0.25 | 1 | ПВУ | .
150 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-514 |  | 0.38 | 2017-07-31 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-07-31 22:53 | 2017-07-31 23:08 | 2017-07-31 23:08 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | ПВУ | .
151 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нарофоминск - Селятино II цепь с отп-ми |  | 110 | 2017-07-29 19:27 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-07-30 19:00 | - | - | - | - | - | - | 23.55 | - | - | ОМП: 16,8 км от ПС Селятино. Длина ВЛ 34,6 км. ПС 110 кВ Селятино: АПВ успешно. ПС 110 кВ Нарофоминск: АПВ неуспешно (сгорела катушка включения МВ). | АО от ДФЗ
152 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 от КРУН-146 по фид.108 с ПС 677 Теплый стан |  | 10 (10.5) | 2017-08-04 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-08-04 10:06 | 2017-08-04 10:37 | 2017-08-04 10:37 | 62 | 34 | 1 | 190 | 0 | 0.99 | 0.5167 | 0.5167 | 32.0354 | Повреждение КЛ-10 кВ КРУН-146 яч.4 - КРУН-147 яч.1 | МТЗ
153 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.41 ПС-781 от ПСС-60 до РЕК-140 |  | 6 (6.3) | 2017-08-08 18:45 | Неотложное |  |  | 2017-08-08 18:45 | 2017-08-08 20:42 | 2017-08-08 20:42 | 109 | 22 | 4 | 260 | 0 | 0.7 | 1.95 | 1.95 | 212.55 | Сорвало СИП-3 ВЛ-0,4кВ КТП-314. Установка в места крепления на опорах 40-44, совместная подвеска с ВЛ-6кВ ф.41 ПС-781 | мтз
154 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нарофоминск - Селятино II цепь с отп-ми |  | 110 | 2017-08-08 17:05 | Аварийное | Успешно |  | - | - | 2017-08-08 17:05 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | Обнаружено в пролете оп.74-75 (участок НМ) перекрытие на строительную технику (экскаватор) неустановленной организации, линия срочного ремонта не требует, может оставаться в работе | ДВЗ
155 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Есино-Емцово |  | 35 | 2017-08-10 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-08-10 15:25 | 2017-08-10 15:45 | 2017-08-10 15:45 | 7 | 5 | 1 | 220 | 0 | 1.18 | 0.3333 | 0.3333 | 2.3331 | в пролете оп.45-46 на крайнем проводе обнаружено упавшее из глубины леса дерево со следами надпила. Людей, техники не обнаружено. | ДЗЛ
156 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от РТП-47 яч.4, яч.13 по фид.106, фид.406 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2017-08-15 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-08-15 17:50 | 2017-08-15 19:25 | 2017-08-15 19:25 | 6 | 2 | 1 | 780 | 0 | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 9.4998 | Повреждение КЛ 10 кВ от РТП-47 яч.4, яч.13 до ТП-4712, ТП-4413. Организованы работы по ремонту КЛ 10 кВ. | МТЗ
157 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-08-21 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-08-21 15:07 | 2017-08-21 15:40 | 2017-08-21 15:40 | 84 | 29 | 5 | 559 | 4 | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 46.2 | повреждение установленной строительной техникой КЛ 10 кВ фид.6 с ЦРП-6 от ТП-790 до ТП-883. | МТЗ
158 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1 и ф.8 ПС-592 (совместная подвеска) |  | 6 (6.3) | 2017-08-29 10:59 | Неотложное |  |  | 2017-08-29 10:59 | 2017-08-29 12:57 | 2017-08-29 12:57 | 95 | 18 | 4 | 360 | 0 | 0.6 | 1.9667 | 1.9667 | 186.8365 | пала береза на ВЛ-6кВ ф.8 и ф.1 (совместная подвеска) ПС-592 а пролете опор 24-25, произведена опиловка | мьз
159 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ КТП-503 фид.1 |  | 0.38 | 2017-08-31 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-08-31 23:13 | 2017-08-31 23:28 | 2017-08-31 23:28 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | кратковременное превышение нагрузки, заменили ПН-2 | МТЗ
160 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-39 по фид.30 с ПС 494 Десна |  | 10 (10.5) | 2017-09-01 10:00 | Неотложное |  |  | 2017-09-01 10:00 | 2017-09-01 11:57 | 2017-09-01 11:57 | 32 | 12 | 1 | 170 | 0 | 0.84 | 1.95 | 1.95 | 62.4 | Опиловка дерева угрожающего падением на ВЛ 10 кВ фид.30 ПС 494 от КРУН-39 | нет
161 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.7 от ТП-4487 по фид.11 с ПС 494 Десна |  | 10 (10.5) | 2017-09-05 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-09-05 11:40 | 2017-09-05 12:36 | 2017-09-05 12:36 | 34 | 13 | 4 | 200 | 1 | 1.14 | 0.9333 | 0.9333 | 31.7322 | Перекрытие птицей на ВЛР-10 (РЛНД-10/630) КРУН-13 со стороны ТП-4487. | МТЗ
162 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лебедево ВЧ-заградитель ВЛ 110кВ Ваулово-Лебедево с отп., ПС 110кВ Былово (отпайка) спуск к ЛР | ВЛ 110кВ Ваулово-Лебедево с отп. | 110 | 2017-08-17 08:20 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-08-17 10:15 | - | - | - | - | - | - | 1.9167 | - | - | 17.08.17 в 08-20 ВЛ 110 кВ Ваулово-Лебедево с отпайками отключена в АР для устранения нагрева на ВЧ-заградителе ф."Ж" на ПС 110 кВ Лебедево, для ремонта спуска провода к ЛР на ПС 110 кВ Былово (отпайка). Неотложная заявка до 20-00 17.08.17. 17.08 в 19-15 ВЛ 110 кВ Ваулово-Лебедево с отпайками включена в работу после ремонта спуска. | Вывод по неотложной заявке
163 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-28 по фид.5 с РП-13 по фид.9 с ПС 527 Кресты |  | 10 (10.5) | 2017-09-05 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-05 17:18 | 2017-09-05 19:08 | 2017-09-05 19:08 | 31 | 11 | 1 | 307 | 0 | 0.75 | 1.8333 | 1.8333 | 56.8323 | Перекрытие в РУ-10 кВ на КТП-701 (аб.) | МТЗ
164 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.26 с ПС-727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-09-10 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-10 10:21 | 2017-09-10 10:44 | 2017-09-10 10:44 | 111 | 22 | 3 | 160 | 0 | 0.9 | 0.3833 | 0.3833 | 42.5463 | Повреждение КЛ-10 кВ по причине старения изоляции. Год ввода 1974. АСБ3*240. Дата последних испытаний 17.07.2017 г. | МТЗ
165 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.44 с ПС 677 Теплый Стан |  | 10 (10.5) | 2017-09-13 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-13 12:22 | 2017-09-13 12:51 | 2017-09-13 12:51 | 45 | 16 | 1 | 84 | 0 | 0.8 | 0.4833 | 0.4833 | 21.7485 | повреждение КЛ 10 кВ фид.44 с ПС 677 Теплый Стан до РП-101 яч.19 по причине перенапряжения при повреждении абонентской КЛ-10 кВ ф.41 ПС-677 Теплый Стан. АПвПуг -10 3(1*800). Год ввода 2015 г. Дата последних испытаний 12.2015 г. | МТЗ
166 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ № 773 "Былово" |  | 10 (10.5) | 2017-09-13 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-13 22:20 | 2017-09-13 22:40 | 2017-09-13 22:40 | 55 | 27 | 4 | 112 | 3 | 0.85 | 0.3333 | 0.3333 | 18.3315 | Повреждение на абонентской отпайке от ЛР-109 на КТП-106А с/т Росинка | МТЗ
167 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС-673 Бараново от КРУН-1 |  | 10 (10.5) | 2017-09-14 11:00 | Неотложное |  |  | 2017-09-14 11:00 | 2017-09-14 12:50 | 2017-09-14 12:50 | 183 | 38 | 4 | 370 | 0 | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 335.4939 | выясняются | мтз
168 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 14:32 | 2017-09-15 15:08 | 2017-09-15 21:49 | 46 | 11 | 1 | 110 | 0 | 0.5 | 7.2833 | 0.6 | 27.6 | Перекрытие на ветку дерева в пролёте опор № 18-19 принесённую из не охранной зоны ВЛ в результате сильного порыва ветра | МТЗ
169 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 13:38 | 2017-09-15 15:27 | 2017-09-15 15:27 | 134 | 31 | 5 | 559 | 4 | 2.4 | 1.8167 | 1.8167 | 243.4378 | Перекрытие на ветку дерева в пролёте опор № 5-7. | МТЗ
170 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 с РП-23 по фид.16 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 14:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2017-09-15 14:30 | 2017-09-15 16:15 | 2017-09-15 16:15 | 117 | 30 | 4 | 286 | 2 | 1.24 | 1.75 | 1.75 | 204.75 | Падение дерева на участке ОЭК от КРН-161 на КТП-1168 с/т Лесная Полянка | МТЗ
171 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 16:20 | 2017-09-15 17:30 | 2017-09-15 17:30 | 90 | 22 | 5 | 559 | 0 | 2.3 | 1.1667 | 1.1667 | 105.003 | обрыв провода в пролете опор 6/22 - 6/23 по причине падения ветки дерева вследствие сильного порывистого ветра более 20 м/с | МТЗ
172 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРУН-163 по фид.Первмомайское-2 с ПС 811 Первомайская |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 17:03 | 2017-09-15 18:00 | 2017-09-15 18:00 | 123 | 31 | 5 | 950 | 0 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 116.85 | обрыв проводов в пролетах оп.34-36 из-за падения дерева. | МТЗ
173 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-17 по фид.4 с ПС 527 Кресты |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 17:33 | 2017-09-15 19:17 | 2017-09-15 19:17 | 86 | 21 | 2 | 200 | 0 | 0.5 | 1.7333 | 1.7333 | 149.0638 | обрыв проводов пролет 165-166 | МТЗ
174 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 19:56 | 2017-09-15 20:42 | 2017-09-15 20:42 | 46 | 11 | 1 | 110 | 0 | 0.5 | 0.7667 | 0.7667 | 35.2682 | повреждение ВЛР 10 на КТП-603 по причине падения ветки дерева вследствие сильного порывистого ветра | МТЗ
175 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево |  | 10 (10.5) | 2017-09-15 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-15 19:58 | 2017-09-15 21:49 | 2017-09-15 21:49 | 87 | 22 | 5 | 559 | 0 | 1.1 | 1.85 | 1.85 | 160.95 | КВЛ 10 кВ фид.6 с ЦРП-6 по фид.7 с ПС 727 Лебедево по причине перекрытия на ветку дерева в пролёте опор № 22-23. | МТЗ
176 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от РП-22 яч.12 по фид.37 с ПС 813 Полет |  | 10 (10.5) | 2017-09-19 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-19 10:18 | 2017-09-19 11:10 | 2017-09-19 11:10 | 40 | 10 | 1 | 250 | 0 | 1.1 | 0.8667 | 0.8667 | 34.668 | перекрытие ВЛ 10 кВ на оп.18 металлизированной лентой воздушного шарика. | МТЗ
177 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-24 по фид.7 с РП-8 по фид.6 с ПС 59 Вороново |  | 10 (10.5) | 2017-09-19 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-09-19 16:36 | 2017-09-19 17:29 | 2017-09-19 17:29 | 15 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 0.8833 | 0.8833 | 13.2495 | повреждение изолятора на оп.35/86. по причине перекрытия на ветку дерева принесённую из не охранной зоны ВЛ порывами ветра. | МТЗ
178 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-4 по фид.5 с ПС 371 Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2017-10-03 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-10-03 11:18 | 2017-10-03 12:07 | 2017-10-03 12:07 | 82 | 55 | 6 | 300 | 1 | 0.76 | 0.8167 | 0.8167 | 66.9694 | Выясняются. ПВУ. СЗО: ВЗУ | МТЗ
179 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-4 по фид.5 с ПС № 371 "Кузнецово". |  | 10 (10.5) | 2017-10-04 12:16 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2017-10-04 12:16 | 2017-10-04 13:17 | 2017-10-04 13:17 | 225 | 55 | 5 | 463 | 1 | 1.02 | 1.0167 | 1.0167 | 228.7575 | Повреждение за ЛР-117 отп. на КТП-428(аб.). | МТЗ
180 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 РТП-69 по ф.206 ПС-843 |  | 10 (10.5) | 2017-10-06 13:15 | Неотложное |  |  | 2017-10-06 13:15 | 2017-10-06 15:14 | 2017-10-06 15:14 | 59 | 14 | 1 | 250 | 0 | 0.56 | 1.9833 | 1.9833 | 117.0147 | Опиловка деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ в пролете опор 36-37 | Отключено вручную
181 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Битца - Ясенево с отп. |  | 110 | 2017-10-05 09:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | - | - | 2017-10-05 09:35 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | в пролете оп.17-18(уч.НМ) оплавление верхнего повива бокового провода (фаза "А") предположительно на строительную технику | АПВ на ПС Битца успешно, на ПС Ясенево не успешно.
182 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 с РП-21 по фид.13 с ПС 546 Фетищево |  | 10 (10.5) | 2017-10-09 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-09 09:10 | 2017-10-09 10:05 | 2017-10-09 10:05 | 29 | 9 | 1 | 125 | 1 | 0.35 | 0.9167 | 0.9167 | 26.5843 | попадание птицы, отгорели перемычки, обрыв провода на оп.13 в сторону оп.14. | МТЗ СЗО-Котельная
183 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 813 Полет |  | 10 (10.5) | 2017-10-09 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-09 11:00 | 2017-10-09 11:35 | 2017-10-09 11:35 | 65 | 24 | 2 | 400 | 4 | 0.8 | 0.5833 | 0.5833 | 37.9145 | повреждение КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 813 Полет. | МТЗ
184 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Марьино-Леоново |  | 110 | 2017-09-03 15:45 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-09-03 18:10 | - | - | - | - | - | - | 2.4167 | - | - | 03.09.17 в 15-45 ВЛ 110 кВ Марьино-Леоново отключена для снятия воздушных шаров с провода верхней фазы на опоре 20.03.09 в 18-10 ВЛ включена в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
185 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | СДТУ | СДТУ, ПС 110 кВ Леоново |  | 110 | 2017-09-23 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-09-24 07:50 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | 23.09 в 19-20 произошла полная потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Леоново по каналу ретрансляции, прямая диспетчерская связь не предусмотрена. Причина: зависание аппаратуры ВЧ связи ССТМ "ES 100". 24.09 в 07-50 восстановлена передача телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Леоново. | Потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Московского РДУ и ПС 110 кВ Леоново по каналу ретрансляции
186 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ КРН-5 яч.3 по фид.16 с ПС-252 Передельцы |  | 10 (10.5) | 2017-10-20 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-20 15:30 | 2017-10-20 15:45 | 2017-10-20 15:45 | 105 | 25 | 3 | 236 | 1 | 0.813 | 0.25 | 0.25 | 26.25 | СЗО кнс; ПЭС-400кВ на КТП-645 д.Мешково причина выясняется ПВУ | МТЗ
187 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.2 от КРУН-37 по фид.115 с ПС 677 Теплый стан |  | 10 (10.5) | 2017-10-23 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-23 17:01 | 2017-10-23 18:12 | 2017-10-23 18:12 | 23 | 14 | 1 | 160 | 0 | 0.708 | 1.1833 | 1.1833 | 27.2159 | Схлест проводов в пролете опор 23-23/1 ВЛ-10кВ в результате перекрытия неустановленной техникой. | МТЗ
188 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.115 ПС-677 от КРУН-4 |  | 10 (10.5) | 2017-10-24 10:32 | Неотложное |  |  | 2017-10-24 10:32 | 2017-10-24 13:53 | 2017-10-24 13:53 | 59 | 14 | 6 | 250 | 0 | 0.48 | 3.35 | 3.35 | 197.65 | Установка зажима | .
189 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ от РТП-26 яч.18 по фид.29 с ПС 252 Передельцы |  | 10 (10.5) | 2017-10-30 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-30 12:30 | 2017-10-30 13:27 | 2017-10-30 13:27 | 8 | 1 | 1 | 400 | 2 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 7.6 | Повреждение КЛ-10 кВ в целом месте между РТП-26 ч.18 – ТП-31 яч.3 | МТЗ
190 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ-6кВ фид.13 с ПС-124 Кокошкино |  | 6 (6.3) | 2017-10-24 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-24 12:50 | 2017-10-24 13:16 | 2017-10-24 13:16 | 25 | 5 | 1 | 600 | 4 | 1.8 | 0.4333 | 0.4333 | 10.8325 | Повреждение КЛ-6кВ ф.13 ПС-124 | МТЗ
191 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРУН-38 по фид.30 с ПС 494 Десна |  | 10 (10.5) | 2017-10-31 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-10-31 22:20 | 2017-10-31 23:25 | 2017-10-31 23:25 | 64 | 20 | 3 | 400 | 2 | 1.32 | 1.0833 | 1.0833 | 69.3312 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПСС-7 на ЛР-87 по причине старения изоляции | МТЗ
192 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-494 от КРУН-38 до РТП-36 яч.18 |  | 10 (10.5) | 2017-11-01 15:30 | Неотложное |  |  | 2017-11-01 15:30 | 2017-11-01 17:21 | 2017-11-01 17:21 | 62 | 16 | 3 | 270 | 0 | 0.4 | 1.85 | 1.85 | 114.7 | Восстановление шлейфа на оп.102 ВЛ-10кВ ф.30 ПС-494 | мтз
193 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | АТ-2 ПС-377 Лесная | АТ-2 ПС-377 Лесная | 220 | 2017-11-02 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-11-03 10:00 | - | - | - | - | - | - | 30.3 | - | - | Повреждение ввода фаза "Ж" со стороны 220кВ | МТЗ
194 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Л-3 от РТП-9 по фид.33 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-11-02 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-02 12:20 | 2017-11-02 13:18 | 2017-11-02 13:18 | 32 | 10 | 1 | 200 | 0 | 0.43 | 0.9667 | 0.9667 | 30.9344 | повреждение КЛ от ТП-576 яч.2 на ЛР-10 | МТЗ
195 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.13 с ПС 124 Кокошкино |  | 6 (6.3) | 2017-11-07 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-07 11:50 | 2017-11-07 12:55 | 2017-11-07 12:55 | 28 | 5 | 1 | 500 | 2 | 1.1 | 1.0833 | 1.0833 | 30.3324 | повреждение КЛ 6 кВ фид.13 с ПС 124 Кокошкино | МТЗ
196 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково I цепь с отпайкой |  | 110 | 2017-10-12 13:18 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-10-12 19:39 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | 12.10.17 в 13-18 ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково I цепь с отпайкой на ПС Щербинка отключена для замены дефектных гирлянд на опоре 35. 12.10 в 19-39 ВЛ включена в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
197 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-11-10 18:32 | Неотложное |  |  | 2017-11-10 18:32 | 2017-11-10 20:22 | 2017-11-10 20:22 | 61 | 26 | 3 | 500 | 1 | 0.49 | 1.8333 | 1.8333 | 111.8313 | Отгорание перемычки на оп.2 ВЛ 10 кВ | Земля в сети 10 кВ
198 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь от ДЗЛ |  | 220 | 2017-11-14 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-11-14 09:31 | - | - | - | - | - | - | 6.4167 | - | - | Обесточенных потребителей нет. 08:35 Завершен обход участка НМ. В пролете оп.48-49 обнаружено оплавление внешнего повива нижнего провода. Следов техники не обнаружено, ремонт не требуется. 09:31 КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово I цепь включена в работу, без замечаний. | ДЗЛ
199 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | КВЛ 10 кВ по фид.50 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-11-17 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-17 08:05 | 2017-11-17 09:11 | 2017-11-17 09:11 | 27 | 8 | 1 | 201 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 29.7 | КНС п.Воскресенское, Повреждение фид.50 | МТЗ
200 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КВЛ 10 кВ от РП-73 яч.4 от КРН-13 по фид.512 с ПС 813 Полет |  | 10 (10.5) | 2017-11-18 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-18 16:20 | 2017-11-18 17:00 | 2017-11-18 17:00 | 36 | 27 | 3 | 78 | 0 | 0.5 | 0.6667 | 0.6667 | 24.0012 | повреждение КЛ 10 кВ от РП-73 яч.4 до КРН-13. | МТЗ
201 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.4 КРУН-64 по фид.17 с ПС 426 Марьино. |  | 10 (10.5) | 2017-11-22 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-22 09:50 | 2017-11-22 10:01 | 2017-11-22 10:01 | 56 | 23 | 3 | 178 | 0 | 0.7 | 0.1833 | 0.1833 | 10.2648 | Повреждение КЛ 10кВ от КРУН-84 яч.4 до КТП-2301 | МТЗ
202 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ яч.2 КРУН-67 по фид.23 с ПС 687 Летово |  | 10 (10.5) | 2017-11-22 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-22 10:07 | 2017-11-22 11:26 | 2017-11-22 11:26 | 18 | 12 | 1 | 120 | 0 | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 23.7006 | Повреждение КЛ 10 кВ от ЛР-143 до ТП-2312 яч.4, повреждение КЛ 10 кВ от КРУН-67 яч.2 до ЛР-270. | МТЗ
203 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Есино-Емцово. |  | 35 | 2017-11-26 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | - | - | 2017-11-26 23:08 | - | - | - | - | - | - | 7.6333 | - | - | Перекрытие на фарфоровую изоляцию оп.54, ремонт не требуется. | от ДЗ 1 зона.
204 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-11-30 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-11-30 13:55 | 2017-11-30 14:41 | 2017-11-30 14:41 | 107 | 49 | 4 | 200 | 5 | 1.08 | 0.7667 | 0.7667 | 82.0369 | повреждений КЛ 10 кВ от КРН-4 до КТП-39 сторонней техникой | МТЗ. СЗО: 2 ВЗУ, котельная, КНС, школа
205 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 с ПС 575 Селятино. |  | 10 (10.5) | 2017-12-13 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-13 06:50 | 2017-12-13 08:15 | 2017-12-13 08:15 | 107 | 41 | 3 | 730 | 1 | 0.7 | 1.4167 | 1.4167 | 151.5869 | Повреждение ВВ на КРУН-82н(Аб.) | МТЗ
206 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6, 29 с ПС 687 Летово. |  | 10 (10.5) | 2017-12-15 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-15 22:25 | 2017-12-16 02:30 | 2017-12-16 02:30 | 32 | 7 | 1 | 900 | 11 | 1.6 | 4.0833 | 4.0833 | 130.6656 | Повреждение изоляции КЛ фид.6 и фид.29 до РТП-68 с ПС 687 Летово | МТЗ
207 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.36 с ПС 687 Летово. |  | 10 (10.5) | 2017-12-15 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-15 22:30 | 2017-12-15 23:03 | 2017-12-15 23:03 | 97 | 33 | 3 | 510 | 0 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 53.35 | Пробой изоляции и разрушение опорного изолятора полюса МВ-10 кВ в КРУН-100 | МТЗ
208 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с ПС 773 Былово |  | 10 (10.5) | 2017-12-17 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-17 01:50 | 2017-12-17 02:57 | 2017-12-17 02:57 | 35 | 7 | 2 | 192 | 4 | 1.2 | 1.1167 | 1.1167 | 39.0845 | обрыв провода в пролете оп.1-2 КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 773 Былово | МТЗ
209 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 35 кВ Кокошкино | МВ 6кВ КВЛ фид.4 (Аб. ФГУП Почта России) с ПС 124 Кокошкино | 6 (6.3) | 2017-12-17 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-17 03:10 | 2017-12-17 13:26 | 2017-12-17 15:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12.4167 | 10.2667 | 20.5334 | электрический пробой проходных изоляторов (фаза В, С) кабельного отсека в ячейки КРУН фид. 4 в результате обильных осадков и скопления влаги на ребрах проходных изоляторов. | МТЗ
210 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-115 с яч.2 РП-17 по фид.4 с ПС 527 Кресты |  | 10 (10.5) | 2017-12-17 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-17 12:56 | 2017-12-17 13:17 | 2017-12-17 13:17 | 37 | 16 | 1 | 40 | 0 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 12.95 | перегрузка | МТЗ
211 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ яч.11 от РТП-2 по фид.10 с ПС 252 Передельцы |  | 10 (10.5) | 2017-12-22 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-22 21:50 | 2017-12-22 22:38 | 2017-12-22 22:38 | 60 | 6 | 1 | 500 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 48 | повреждение КЛ 10кВ РТП-2 яч.11 до РТП-7 яч.7 | МТЗ
212 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-510 по фид.23 с ПС 494 Десна |  | 0.38 | 2017-12-26 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-26 10:57 | 2017-12-26 11:31 | 2017-12-26 11:31 | 9 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.13 | 0.5667 | 0.5667 | 5.1003 | Выясняется | МТЗ
213 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 РП-8 по фид.11 с ПС 371 Кузнецово |  | 10 (10.5) | 2017-12-26 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-26 22:38 | 2017-12-26 22:58 | 2017-12-26 22:58 | 13 | 7 | 1 | 150 | 0 | 0.3 | 0.3333 | 0.3333 | 4.3329 | Причина отключения: повреждение ПКУ от КРН-296 в ст. отп. на КТП-1379(СНТ Долгино 2) | МТЗ
214 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-547 |  | 0.38 | 2017-12-29 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-12-29 20:48 | 2017-12-29 21:02 | 2017-12-29 21:02 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.1 | 0.2333 | 0.2333 | 0.9332 | кратковременное превышение номинала токов нагрузки на ПН-2 (160А). | МТЗ
215 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1184 по фид.23 с ПС 494 Десна |  | 0.38 | 2017-12-30 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-12-30 18:05 | 2017-12-30 18:19 | 2017-12-30 18:19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | 0.2333 | 0.2333 | 0.9332 | Кратковременное превышение нагрузки | ПН-2
216 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Троицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 с КТП-423 по фид.10 с ТП-585 по фид.16 с ПС 706 Щапово |  | 0.38 | 2017-12-30 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-12-30 22:20 | 2017-12-30 22:35 | 2017-12-30 22:35 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Кратковременное превышение нагрузки ВЛ 0,4 кВ фид.2 с КТП-423 д. Шаганино | ПН-2
217 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с ТП-445 по фид.2 с ПС 124 Кокошкино |  | 0.38 | 2017-12-31 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2017-12-31 23:10 | 2017-12-31 23:25 | 2017-12-31 23:25 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Кратковременное превышение нагрузки | АВ 0,4 кВ
218 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  |  | ПС | ПС 110 кВ Теплый Стан | II СШ 110 кВ | 110 | 2017-12-14 22:00 | Неотложное |  |  | - | - | 2017-12-15 01:41 | - | - | - | - | - | - | 3.6833 | - | - | 14.12 в 22-00 на ПС 110 кВ Теплый Стан II СШ 110 кВ отключена в АР для устранения нагрева ШР II СШ КЛ 110 кВ Тропарево-Теплый Стан №2 ф."К". 15.12 в 01-41 II СШ 110 кВ включена в работу после устранения нагрева ШР II СШ КЛ 110 кВ Тропарево-Теплый Стан №2 ф."К". | Вывод в АР
219 | ПАО «МОЭСК» | "Новая Москва" |  | Московский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.2 с КТП-293 РУ-0.4кВ |  | 0.38 | 2017-12-28 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2017-12-28 16:03 | 2017-12-28 16:37 | 2017-12-28 16:37 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.5 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | Перекрытие на ветку | МТЗ
Итого в районах ЭС "Новая Москва" | [7 empty] | потребителей (точек поставки), ед. 17: 10099; трансформаторных подстанций (ТП), шт. 18: 3170; населённых пунктов (НП), шт. 19: 476; населения, чел. 20: 70596; социально-значимых объектов 21: 176; социально-значимых объектов 22: 209.183; социально-значимых объектов 23: 601.5168; социально-значимых объектов 24: 402.5335; социально-значимых объектов 25: 26848.9831