## Январь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год январь (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
2 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кв Дивная I |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение КЛ. | ДЗЛ, . На ПС Дивная АВР по 35 кВ успешно
1 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-368 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-01 16:27 | 2018-01-01 17:40 | 0.014 | ветка 11-12 | АО НВ автомат
3 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-241 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-07 16:33 | 2018-01-07 17:26 | 0.03 | Ветка 9-10 | АО НВ автомат
4 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-99 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-07 17:09 | 2018-01-07 18:52 | 0.01 | ветка 5-6 | АО НВ автомат
5 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-172 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-07 17:20 | 2018-01-07 18:29 | 0.015 | ветка 19-20 | Нет
6 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кв Фидер "Деревня" от МТП №901 "Новошино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-07 19:55 | 2018-01-07 21:44 | 0.01 | Ветка в пролете 8-9 | МТЗ
8 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Жерновка - Жуковка |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 53-54 обрыв грозотроса. | ДЗ 1ст.
7 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №553 "Ст. Черкасово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-07 20:07 | 2018-01-07 22:03 | 0.002 | ветка в пролете опор 14-15 | МТЗ
9 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-189 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-08 02:13 | 2018-01-08 03:34 | 0.03 | ветка 6-7 | Отключился н/в автомат
10 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №307 "Митинская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-08 09:01 | 2018-01-08 10:00 | 0.001 | Плохой контакт на вводе в дом №6 | МТЗ
11 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-70 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-08 13:38 | 2018-01-08 15:31 | 0.02 | ветка 25-26 | АО НВ автомат
12 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП- 41 с. Лосино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-10 08:13 | 2018-01-10 09:14 | 0.012 | Перевключён вводной автомат 0,4 кВ | Откл. вводной автомат 0,4 кВ
13 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-5006 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-11 13:20 | 2018-01-11 14:25 | 0.125 | АО ав ф 2 КТП 5006 | рза отсутствует
15 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 86 Рошаль | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  | Повреждение фарфорового поводка разъединителя 6 кВ Т-1 фаза "З". | ДЗТ. АВР по 6 и 35 кВ успешно
14 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-88 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-11 17:51 | 2018-01-11 19:25 | 0.02 | ветка 13-14 | АО НВ автомат
16 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-209 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-12 08:29 | 2018-01-12 10:08 | 0.01 | ветка 23-24 | отключился н/в автомат
18 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 419 Минеральная | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  | Повреждение контактора РПН | Газовая защита РПН Т-1, АВР 6,10 кВ успешно.
17 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4903 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-12 14:40 | 2018-01-12 15:27 | 0.02 | АВ АВ ф.2 | отсутствует
19 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 44 с ПС-136 Трофимово. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-14 11:13 | 2018-01-14 12:41 | 0.13 | Пролет опор 30-31 падение дерева. | МТЗ
20 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-548 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-14 11:50 | 2018-01-14 13:22 | 0.05 | ветка 17-18 | АО НВ автомат
21 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-548 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-14 18:55 | 2018-01-14 20:41 | 0.05 | ветка 6-7 | отключился н/в автомат фид.1
22 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 574 "Ананкино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-15 06:48 | 2018-01-15 07:12 | 0.001 | ветка на проводах в пролете 12-13 | МТЗ
23 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-74 д. Тараканово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-15 14:55 | 2018-01-15 16:04 | 0.001 | неконтакт на опоре №24 на вводе к дому№15 | нет
24 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4702 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-16 00:01 | 2018-01-16 00:46 | 0.045 | АО ав ф2 КТП 4702 | рза отсутствует
25 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Молочный завод от ЗТП-222 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-16 09:28 | 2018-01-16 10:45 | 0.24 | перегрузка | сгорел пн-2
26 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Восточная-Кучино с отп. на ПС Ясная. ПС Прогресс АО МВ ВЛ 110кВ Прогресс-Некрасовка и МВ Моста 110кВ. |  | 110 | Аварийное | 2018-01-16 15:19 | 2018-01-16 16:11 | 7.4 | В пр. опор №№1-2 перекрытие на нижний провод (фаза Ж) неустановленной техники сторонней организации (ремонт не требуется). ПС Прогресс: неисправность ДЗО 1 сек. 110 кВ. | АО от ДФЗ КВЛ 110 кВ Восточная – Кучино с отп. на ПС Ясная. Обесточена ПС 110 кВ Ясная (аб., НПО Машиностроение) (по нормальной схеме запитана от данной КВЛ (под нагрузкой Т-1)). На ПС 110 кВ Прогресс от ДЗО 1 сек. 110 кВ АО МВ ВЛ 110 кВ Прогресс – Некрасовка и АО МВ Моста 110 кВ (АВР 10 кВ успешно). В 16-11 на ПС Ясная от КВЛ 110 кВ Восточная – Некрасовка с отп. на ПС Ясная через ремонтную перемычку 110 кВ вкл. Т-1, запитаны все потребители.
27 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 31 с ПС 235 Починки. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-17 02:03 | 2018-01-17 03:03 | 0.57 | Опора 32 повреждение двух изоляторов. | МТЗ
28 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №270 "Тельма" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-17 08:03 | 2018-01-17 09:40 | 0.001 | ветка дерева на вводе в дом №62 | МТЗ
30 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Тимохово | МВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II | 110 | Неотложное |  |  |  | 19.01.18 в 11-10 на ПС 110 кВ Тимохово МВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II выведен в АР для регулировки уровня масла на вводе МВ фазы "З" в сторону ВЛ. 19.01 в 13-52 МВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II введен в работу после доливки масла во ввод. | Вывод в АР
29 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-4522 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-18 21:55 | 2018-01-18 22:35 | 0.04 | АО АВ ф.4 в КТП-4522 | АО АВ ф.4 в КТП-4522
31 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-363 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-19 15:10 | 2018-01-19 16:01 | 0.003 | Падение дерева | АО НВ автомат
32 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от МТП-173 д. Алферово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-20 10:45 | 2018-01-20 11:56 | 0.024 | причина выясняется | откл. н/в АВ Ф-1
33 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от МТП-5081 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-20 11:03 | 2018-01-20 12:35 | 0.07 | Перегрузка | н/в автомат
34 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1039 д. Мисцево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-20 11:05 | 2018-01-20 11:38 | 0.001 | Перегрузка | ТП-1039 в РУ-0,4кВ заменили ПН-2
35 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-39 д. Акатово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-20 12:27 | 2018-01-20 13:33 | 0.005 | неконтакт на вводе вж/д | не работал
36 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП - 1439 д. Соболево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-20 18:30 | 2018-01-20 19:28 | 0.01 | Отключение авт. 0,4кВ №1 "Л-1" | МТЗ
37 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №16 ПС №623 "Пышлицы" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-20 18:37 | 2018-01-20 18:45 | 0.305 | Дерево в пролете 74-75 | МТЗ
38 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-левое от КТП-260 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-20 20:58 | 2018-01-20 21:45 | 0.003 | Повреждение на вводе абонента. Требуется замена "сквозняка". | Повреждение на вводе абонента.
39 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-127 с. Ефремовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-21 14:37 | 2018-01-21 15:25 | 0.001 | неконтакт на вводе в дом | нет
40 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №322 "Дуреевская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-22 12:43 | 2018-01-22 14:02 | 0.001 | Ветка на проводах в пролёте опор № 6-7. | МТЗ
41 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Сергиевский ПС 722 Чанки. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-22 14:20 | 2018-01-22 16:14 | 0.9 | В ТП-32 в яч. МВ ввод с ТП-218 повреждение опорных изоляторах нижних втычных контактов. КВЛ 10 кВ участок от ТП-52 до ТП-53 – повреждение на КЛ. | мтз
42 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-72 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-22 19:14 | 2018-01-22 20:50 | 0.001 | ветка 8-9 | н/в автомат
43 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 157 Горенки | АТ-5 | 220 | Аварийное | 2018-01-23 00:35 | 2018-01-23 00:39 | 2.7 | Неисправность струйного реле. | ГЗ РПН АТ-5 Обесточена 8 и 10 сек 10 кВ : 5 фид. Абонентов, 12 ТПаб., 2 СЗО. Население 2500 чел. Часть г. Балашиха. 00-39 Запитали 8 и 10 сек через СВВк 6-8 и 8-6 сек. Время обесточения 4 мин.
44 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Село от КТП-275 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-23 08:20 | 2018-01-23 09:58 | 0.003 | перегрузка, мороз | КТП-275 сгорел ПН-2 н/р ф. Село
45 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от ЗТП № 501 "Бородино". |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-23 08:58 | 2018-01-23 10:14 | 0.001 | Окисление контакта на вводе в дом до прибора учёта. | МТЗ
46 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от КТП № 270 "Тельма". |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:28 | 0.001 | Окисление на вводе в дом №8 | МТЗ
47 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 237 "Ловчиково". |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-23 13:27 | 2018-01-23 14:47 | 0.001 | Ветка в пролете 13-14 | МТЗ
48 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-72 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-23 21:12 | 2018-01-23 22:47 | 0.04 | Ветка 7-8 | н/в автомат
49 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 157 Горенки | АТ-4 | 220 | Неотложное |  |  |  | Устранение коронации ТР 8 сек 10 кВ АТ-4 | нет
50 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Коттеджи" от КТПП № 702 "Коттеджи" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-25 05:47 | 2018-01-25 06:42 | 0.001 | Окисление контакта провода на вводе в дом до прибора учёта. | МТЗ
51 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП 113 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-25 08:51 | 2018-01-25 10:07 | 0.012 | ветка 14-15 | н/в автомат фид.1
52 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 157 Горенки | АТ-5 | 220 | Неотложное |  |  |  | Устранение неисправности и ремонт контактора РПН фаза "В" | нет
53 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП85/1- д. Юрасово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-25 13:23 | 2018-01-25 14:26 | 0.14 | падение ветки дерева без повреждения проводов ВЛ 0,4кВ | ЗТП-85 РУ 0,4кВ ПН-2 фид.3
54 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №3 с ПС №39 "Поселок" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-26 10:45 | 2018-01-26 12:17 | 0.3 | Опора №100 ветка дерева. | МТЗ
55 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-133 д.Батраки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-26 16:32 | 2018-01-26 17:10 | 0.003 | Проподание контакта на вводе в дом. Перезаделали используя электрозащитные средства. | нет
56 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №347 "Лека" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-26 17:00 | 2018-01-26 18:37 | 0.01 | окисление контакта на вводе в дом №44 | МТЗ
57 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП 1369 д. Ожерелки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-26 18:48 | 2018-01-26 19:54 | 0.012 | Перегрузка | В КТП 1369 откл. н/в авт. фид.№1
58 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от МТП 227 д. Власово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-26 23:25 | 2018-01-27 00:07 | 0.036 | Перегрузка. | В КТП 227 сгорел ПН-2.
59 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП №425 с.Колычево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-27 09:02 | 2018-01-27 09:55 | 0.005 | Неконтакт на вводе в дом | Не работала
60 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ уч-ок ТП-159 - КТП-163 по фид. 101 ПС 652 Шульгино. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-01-27 11:23 | 2018-01-27 13:04 | 0.42 | ветка 17-18 | мтз
61 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП №251 д. Расловлево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-27 15:07 | 2018-01-27 16:15 | 0.001 | Окисление контакта на вводе в дом 10. тел. 89152195258 | нет
62 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт-1 от МТП-59 Ивашково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-27 20:47 | 2018-01-27 22:01 | 0.005 | Номер телефона не предоставили; окисление на вводе в дом №7 | КЗ не было
63 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4521 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-27 21:55 | 2018-01-27 22:22 | 0.08 | АО АВ ф.2 в КТП-4521 | АО АВ ф.2 в КТП-4521
65 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Фрязино-Гранит II. И ВЛ 110кВ Софрино-Фрязино. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110кВ Фрязино-Гранит II, в пролете опор 12-13 следы перекрытия на проводе нижней фазы (со слов очевидцев перекрытие на технику сторонней организации). | На ПС Фрязино ВЛ 110кВ Фрязино-Гранит II отключалась от 1 ст. ЗЗ. ОМП 1,5км от ПС Фрязино. Фаза «В». АПВ-успешно. ВЛ 110кВ Софрино-Фрязино отключалась от ДФЗ. Фаза «В». АПВ-успешно.
64 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-3 д.Холмы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-27 23:15 | 2018-01-28 00:16 | 0.024 | В КТП-3 в РУ0,4кВ. на село1 сгорел ПН-2 на 160А от перегрузки в сети ВЛ0,4кВ. | нет
66 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-93 с. Панино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-28 09:22 | 2018-01-28 10:26 | 0.027 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
67 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП №86 с. Сазоново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-28 20:48 | 2018-01-28 21:43 | 0.005 | Неконтакт на вводе в дом | Не работала
68 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от МТП-578 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-29 15:15 | 2018-01-29 16:10 | 0.001 | перегрузка | отключился н/в автоматический выключатель
69 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Магазин от КТП-211 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-29 16:19 | 2018-01-29 16:52 | 0.045 | Ветка на проводах ВЛ-0,4кВ ул. Пролетарская, д.14. | автомат фид.Магазин
70 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 275 "Коренец" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-29 20:31 | 2018-01-29 21:21 | 0.001 | Окисление контакта на вводе в дом до прибора учёта. | МТЗ
71 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.5-ти этажный дом от ЗТП-164 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-29 21:09 | 2018-01-29 22:00 | 0.057 | Перегрузка | Заменили ПН-2
72 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП144-БТ-2 по фид.12 ПС 83 Райки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-01-30 10:39 | 2018-01-30 11:42 | 0.29 | Причина: в пролёте опор 23-24 упавшее дерево без повреждения проводов. | МТЗ
73 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 882 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-30 14:20 | 2018-01-30 15:23 | 0.02 | В пролётах опор № 5-6 ветка на проводах. | МТЗ
74 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ АСА-9 – ТП-204 по фид. 14 с ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-30 15:14 | 2018-01-30 16:17 | 0.2 | Причина: ветка в пролёте опор 99-100 без обрыва проводов. | МТЗ
75 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-90 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-30 15:29 | 2018-01-30 16:51 | 0.025 | ветка 13-14 | АО НВ автомат
76 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-265 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-30 16:39 | 2018-01-30 18:25 | 0.02 | ветка 9-10 | АО НВ автомат
77 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Серебрянные Пруды с РП-14 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-30 16:57 | 2018-01-30 18:19 | 0.2 | Опора №39 наброс проволоки | МТЗ
78 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №289 "Ананинская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-30 17:32 | 2018-01-30 18:51 | 0.01 | Окисление на вводе в дом № 36. | МТЗ
79 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 262-26 с ПС 262 Цурюпа |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-01-30 17:35 | 2018-01-30 19:17 | 0.68 | повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
80 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.Комаревка от ЗТП-19 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-30 21:43 | 2018-01-30 22:17 | 0.001 | Окисление на вводе | нет
81 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.ул.Правобережная от КТП-174 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-31 14:27 | 2018-01-31 15:15 | 0.015 | Плохой контакт на вводе в дом №11 ул.Правобережная, 8(910)001-56-54 Лучков А.В. | не предусмотрено
82 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-211 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-01-31 22:39 | 2018-01-31 23:27 | 0.08 | ветка 19-20 | АО НВ автомат

## Февраль
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год февраль (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
83 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №346 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-01 10:40 | 2018-02-01 12:13 | 0.001 | в ШУЭ на дом № 232 повреждён автомат. | МТЗ
84 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 212 Восточная | АТ-1 | 220 | Неотложное |  |  |  | Поиск и устранение неисправности РПН АТ-1 | нет
85 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП - 1107 д. Петрушино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-02 21:49 | 2018-02-02 23:01 | 0.002 | Несоответствие нормам тяжения провода | в РУ-0,4кВ ТП-1107 сгорела ПН-2
86 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-111 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 02:43 | 2018-02-03 16:02 | 0.31 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп. № 6-8 | КТП-111 А/О Н/В автомат Ф-2
87 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка-Орехово 1 |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №18 - пробой полимерной гирлянды изоляторов нижней фазы. | ДФЗ ОМП: ПС Орехово – КЗ 1,7 км фаза «С» на землю
88 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от КТП-444 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 16:02 | 2018-02-05 19:20 | 0.45 | неблагоприятные погодные условия, падение дерева, обрыв проводов в пролете оп. № 25-26 | ТП-444 А/О Н/В автомат ф.1
89 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Фид. 3 от КТП-463 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 20:43 | 2018-02-04 17:20 | 0.15 | неблагоприятные погодные условия, падение дерева, обрыв проводов в пролете оп.№ 39-40 | КТП-463 А/О Н/В автомат Ф-3
90 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 3 от ТП-116 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 21:09 | 2018-02-04 18:04 | 0.27 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп. № 17-18 | ТП-116 А/О Н/В автомат Ф-3
91 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-275 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 21:13 | 2018-02-05 17:45 | 0.38 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп. № 10-11 | КТП-275 А/О Н/В автомат Ф-1
92 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП-285 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 22:29 | 2018-02-05 18:37 | 0.47 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп. № 18-19 | КТП-285 А/О Н/В автомат Ф-2
93 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП-115 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 22:29 | 2018-02-04 22:12 | 0.36 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп. № 10-11 | КТП-115 А/О Н/В автомат Ф-2
94 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-213 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-03 22:53 | 2018-02-05 20:17 | 0.22 | неблагоприятные погодные условия, падение дерева, обрыв проводов в пролете оп. № 15-16 | КТП-213 А/О Н/В автомат Ф-1
95 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 309 ПС 84 Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-03 22:55 | 2018-02-03 23:40 | 0.2 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | мтз
96 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 15 ПС 110кВ 83 Райки (участок РП 8-ТП 189) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-03 23:14 | 2018-02-03 23:42 | 6.69 | Неблагоприятные погодные условия, дерево в пролете оп.№ 33-34 | МТЗ
97 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 226 Горелово. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-03 23:15 | 2018-02-03 23:42 | 0.9 | Неблагоприятные погодные условия,дерево в пролете оп.№21-22 | мтз
98 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 7 ПС 223 Глебово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-03 23:19 | 2018-02-04 00:58 | 3.9 | Неблагоприятные погодные условия, дерево в пролете оп.№ 12-13 | мтз
99 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 19 Краф |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-03 23:21 | 2018-02-04 01:02 | 0.2 | Неблагоприятные погодные условия, дерево на проводах в пролете оп.№41-42 | мтз
100 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.4 ПС 35кВ 226 "Горелово" (участок ТП-126- КРН-10) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-03 23:24 | 2018-02-04 03:45 | 4.84 | Неблагоприятные погодные условия, дерево в пролете № 20-21 | МТЗ
101 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 43а ПС 650 Юдино (участок РП-124 - ТП-61) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-03 23:32 | 2018-02-04 01:24 | 0.3 | Неблагоприятные погодные условия, дерево в пролете оп. № 5-6 | мтз
102 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 828 Огуднево (участок ТП-84-ТП-37) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:19 | 2018-02-04 03:25 | 0.3 | дерево в пролете оп.№ 42-43 | мтз
103 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.45 ПС 110кВ 650 Юдино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:35 | 2018-02-04 03:30 | 0.63 | дерево в пролете оп.№ 38-39 | МТЗ
104 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.11 ПС-35кВ 828 "Огуднево" (участок ТП 36-ТП 69) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:37 | 2018-02-04 03:10 | 1.48 | дерево в пролете оп.№ 23-24 | МТЗ
105 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.7 ПС-35 кВ 828 "Огуднево" (участок КРН 5-РП 40) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:47 | 2018-02-04 03:15 | 0.33 | дерево в пролете оп. № 39-41 | МТЗ
106 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.6 ПС-19 35кВ "Краф" (участок ТП-25-ТП-35) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:53 | 2018-02-04 19:35 | 3 | (дерево, обрыв в пролете оп. № 47-48) | МТЗ
107 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.33В ПС- 206 "Фрязино" (участок ТП 506-ТП 119) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:55 | 2018-02-04 03:00 | 2.47 | дерево в пролете оп.№50-51 | МТЗ
108 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.6 ПС 19 Краф (участок КРН-32-ТП-24-ТП-25) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 00:56 | 2018-02-04 03:20 | 1.833 | Падение дерева в пролете опор 6-7 | МТЗ
109 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.6 ПС-19 35кВ "Краф" (участок ТП-35-КТПП-48) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 01:07 | 2018-02-04 03:15 | 1.2 | дерево, обрыв в пролете оп. №23-24 | МТЗ
110 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.9 с ПС-19 "Краф" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 01:15 | 2018-02-04 16:45 | 1.88 | дерево в пролете оп.№13-14 | МТЗ
111 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1252 д. Яковлево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 02:40 | 2018-02-05 13:40 | 0.08 | Обрыв провода в пролете опор в результате сильного снегопада | ПН-2
112 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1261 д. Аринино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 02:44 | 2018-02-05 17:30 | 0.015 | Обрыв проводов в пролете опор в результате сильного снегопада | ПН-2
113 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 15 ПС 110кВ 83 Райки (участок РП 8-ТП 189) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 02:48 | 2018-02-04 04:43 | 6.69 | дерево, пролете оп.№ 20-22 | МТЗ
114 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1217 д. Дорофеево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 03:50 | 2018-02-05 08:20 | 0.08 | Обрыв провода а пролете опор в результате сильного снегопада | ПН-2
115 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1209 д. Щетиново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 03:51 | 2018-02-05 12:10 | 0.1 | Обрыв провода в пролете опор в результате сильного снегопада | АВ-0,4кВ
116 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-80(1) -РП-90(1) по фид. 24 с ПС 194 Кислородная |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | мтз, АВР успешно.
117 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-1 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 05:30 | 2018-02-05 19:20 | 0.033 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
118 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.Усадьба ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 06:03 | 2018-02-04 09:55 | 0.65 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
119 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Котельная от ТП-268 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 06:03 | 2018-02-05 03:38 | 0.04 | Ветка на проводах, в результате сильного снегопада | Сгорел ПН-2
120 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 2 ПС-8 Городищи |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:10 | 2018-02-04 10:07 | 4.5 | дерево, обрыв в пролете оп.№7-8 | МТЗ
121 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 с ПС 216 "Губино" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:17 | 2018-02-04 12:30 | 1.45 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
122 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид. 33б ПС-110кВ 206 "Фрязино"(участок РП-120-ТП-460-ТП-506) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 06:25 | 2018-02-04 21:24 | 6.3 | дерево в пролете оп.№4-5 | МТЗ
123 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.7 ПС 223 "Глебово" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:25 | 2018-02-04 17:07 | 3.9 | дерево в пролете оп. № 9-10 | МТЗ
124 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.7 ПС-35 кВ 828 "Огуднево" (участок КРН 5-РП 40) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 06:30 | 2018-02-04 18:30 | 2.33 | дерево в пролете оп. № 2-3 | МТЗ
125 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.2 С РП-6 ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:40 | 2018-02-04 09:29 | 0.58 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
126 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 477 Бруски |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:40 | 2018-02-04 22:45 | 2.33 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
127 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 733 Гридино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 06:40 | 2018-02-04 15:45 | 0.06 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
128 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС 733 Гридино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 06:40 | 2018-02-04 14:47 | 0.8 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
129 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.5 ТП-240 ПС 10 Красный Угол |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:41 | 2018-02-04 09:47 | 0.585 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
130 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ в РП-45 фид.309 ПС 84 Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:42 | 2018-02-04 09:24 | 0.58 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
131 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП86-РП41 по фид.3 ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 06:43 | 2018-02-04 14:09 | 0.25 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
133 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ0,4кВ от КТП-55 д.Горшково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 06:59 | 2018-02-05 14:26 | 0.045 | Схлест проводов, падение дерева в результате сильного снегопада | ПН-2
134 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 744 Михали |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 07:00 | 2018-02-04 08:15 | 0.2 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
135 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 19 ПС 744 Михали |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:00 | 2018-02-04 19:15 | 1.1 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
136 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от КРН-41по пит. фид. 20 ПС 744 Михали |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:00 | 2018-02-04 19:05 | 0.7 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
137 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ по пит. фид.14 ПС 38 Бережки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 07:11 | 2018-02-04 18:30 | 2.569 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
138 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 1 ПС 365 Полбино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:12 | 2018-02-04 09:55 | 0.931 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
139 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.17 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:16 | 2018-02-04 09:37 | 1.4 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
140 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 4 с ПС 285 "Жуковка" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 07:20 | 2018-02-04 12:18 | 2.225 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
141 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Туголес II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | выясняется
142 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:48 | 2018-02-04 14:00 | 0.1 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
143 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 16 ПС 52 Двойня |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:53 | 2018-02-04 13:46 | 1.16 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
144 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 8 ПС 52 Двойня |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 07:53 | 2018-02-04 13:46 | 1.275 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
145 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 822 "Гуслица" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-04 17:34 | 2.97 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
146 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ0,4кВ. д.Иваново отЗТП646 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:07 | 2018-02-05 16:15 | 0.2 | Обрыв провода опоры№21-23 в результате сильного снегопада | ПН-2
147 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ. от МТП-827 д.Семеновская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:10 | 2018-02-05 15:40 | 0.014 | Обрыв провода опоры№3-4 в результате сильного снегопада | ВА
148 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 23 с ПС 636 "Пичурино" (участок РП 1011 - ТП 1072) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 08:10 | 2018-02-04 11:07 | 2.68 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
149 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП-1629 д. Ащерино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:10 | 2018-02-05 15:07 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
150 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ. от ЗТП-513 д.Костылево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:16 | 2018-02-05 17:18 | 0.14 | Обрыв проводов опоры№6-8 в результате сильного снегопада | ПН-2
151 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП49 д.Пичковая дача |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:20 | 2018-02-04 17:40 | 0.003 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | нет
152 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ. от МТП-446 д.Васильково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:20 | 2018-02-05 20:20 | 0.09 | Обрыв провода опоры№18-19 в результате сильного снегопада | ВА
153 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в ЦРП-1 фидер Лукерьино ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:20 | 2018-02-04 11:12 | 4.2 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
154 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-140 д.Иншаково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:21 | 2018-02-05 21:23 | 0.09 | Обрыв провода опоры№24-25 в результате сильного снегопада | ПН-2
155 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ от КРН-12 по пит. фид.9 ПС-38 Бережки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 08:25 | 2018-02-04 18:40 | 1.09 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
156 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-631 д.Василенцево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:30 | 2018-02-04 22:50 | 0.16 | Обрыв провода в пролете опор №28-29 в результате сильного снегопада | ПН-2
157 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-142 д.Титовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:30 | 2018-02-05 10:18 | 0.003 | Обрыв проводов опоры№37-38 в результате сильного снегопада | ПН-2
158 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "ул. Центральная" от КТП № 324 "Центральная" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:30 | 2018-02-04 11:45 | 0.03 | В результате сильного снегопада произошёл завал деревьев на провода ВЛ, в пролётах опор № 11-21 | сработали два ПН-2-160 А
159 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП-1432 д. Велино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:30 | 2018-02-05 13:25 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | сгорели ПН-2
160 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.4 с ЦРП-1 по пит. ф.168-04 ПС 110 кВ 168 Фаустово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:32 | 2018-02-04 18:01 | 3.285 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
161 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.7 от ЗТП-169 с. Марчуги |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:32 | 2018-02-05 10:10 | 0.09 | Обрыв провода на вводе в дом в результате сильного снегопада | ПН-2
162 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.5 от КТП-258 с. Конобеево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:32 | 2018-02-05 13:10 | 0.066 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
163 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-175 д.Савино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:35 | 2018-02-05 13:30 | 0.015 | Обрыв проводов опоры№8-9 в результате сильного снегопада | ПН-2
164 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "ул. Советская" от КТП № 324 "Центральная" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:40 | 2018-02-04 14:00 | 0.01 | В связи со снегопадом произошёл завал деревьев на провода ВЛ в пролётах опор № 3-15 | сработали два ПН-2/160 А
165 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-94 д.Суханово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:42 | 2018-02-05 18:42 | 0.18 | Обрыв провода опоры№11-12 в результате сильного снегопада | ПН-2
166 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1125 д. Давыдово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:50 | 2018-02-05 12:32 | 0.001 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
167 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-533 д.Кузьминки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:52 | 2018-02-05 14:50 | 0.05 | Обрыв провода опоры№18-19 в результате сильного снегопада | ПН-2
168 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.262-13 ПС 35 кВ 262 Цюрупа |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:56 | 2018-02-04 19:39 | 4.224 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
169 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 1 ПС-383 Бронницы-тяг. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 08:56 | 2018-02-04 16:40 | 1.483 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
170 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-52 д.Вишневая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:57 | 2018-02-05 09:25 | 0.004 | Обрыв проводов опоры№5-6 в результате сильного снегопада | ПН-2
171 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-71 д.Мартыновская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:57 | 2018-02-05 06:57 | 0.003 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | нет
172 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-74 д.Тараканово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 08:58 | 2018-02-05 16:15 | 0.12 | Обрыв провода опоры№12-14 в результате сильного снегопада | ВА
173 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1154 д. Асташково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:00 | 2018-02-05 15:30 | 0.01 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
174 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10 д.Коврево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:05 | 2018-02-05 15:15 | 0.09 | Обрыв провода опоры№12-14 в результаете сильного снегопада | ПН-2
175 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.537-01 от ЦРП-3 по пит. фид. 537-20 ПС 110 кВ Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:08 | 2018-02-04 13:04 | 4.786 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
176 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-451 д.Зеленая дача |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:12 | 2018-02-05 16:20 | 0.001 | Обрыв провода опоры№14-17 в результате сильного снегопада | ПН-2
177 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.537-04 ПС 110 кВ Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:17 | 2018-02-04 18:00 | 4.935 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
178 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. ул. Моховая от ЗТП-93 д. Золотово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:20 | 2018-02-05 12:10 | 0.036 | Обрыв провода в пролете опор № 10-11 в результате сильного снегопада | ПН-2
179 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1115 д. Старая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:20 | 2018-02-05 11:30 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
180 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП-1355 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:20 | 2018-02-05 15:15 | 0.25 | Схлест проводов в результате сильного снегопада | н/в автомат
181 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 3 от КТП-8 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:22 | 2018-02-05 19:15 | 0.12 | Обрыв провода на вводе в дом в результате сильного снегопада | ПН-2
182 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер 2 от ПС №451 "Кривандино" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:24 | 2018-02-04 11:15 | 1.3 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
183 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №502 от ПС №553 "Спартак" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:25 | 2018-02-04 11:40 | 1.4 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
184 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №506 от ПС №553 "Спартак" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:25 | 2018-02-04 11:14 | 0.4 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
185 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 с ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:27 | 2018-02-04 14:06 | 1.1 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
186 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.537-02 от ЦРП-3 по пит. фид. 537-10 ПС 110 кВ Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:28 | 2018-02-04 18:47 | 5.094 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
187 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1354 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:28 | 2018-02-05 14:28 | 0.01 | Ветка дерева в пролет опор 7-8 в результате сильного снегопада | н/в автомат
188 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-111 д.Голубевая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:28 | 2018-02-05 11:28 | 0.003 | Обрыв провода к дому№124 в результате сильного снегопада | нет
189 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-39 д.Абрютково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:30 | 2018-02-05 19:28 | 0.009 | Отгорание перемычки из-за падения дерева в результате сильного снегопада | нет
190 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-4 д.Парыкино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:30 | 2018-02-05 22:28 | 0.003 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | нет
191 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1514 д. Каменцы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:30 | 2018-02-05 11:25 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
192 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1114 д. Бекетовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:30 | 2018-02-05 12:35 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
193 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-222 по пит. фид.Леоновский ПС 565 Берендино-тяг. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:33 | 2018-02-04 14:34 | 3.696 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
194 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ЦРП-2 по пит. фид. 6 ПС 110 кВ Берендино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 09:33 | 2018-02-04 21:20 | 4.424 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
195 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 фид. 1 от КТП-1111 д. Вершина |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:35 | 2018-02-05 11:15 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
196 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-56 д.Коробята |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:35 | 2018-02-05 19:30 | 0.003 | Обрыв провода к дому№20 в результате сильного снегопада | нет
197 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-138 д.Костино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:35 | 2018-02-05 22:10 | 0.009 | Обрыв провода опоры№10-11 в результате сильного снегопада | ПН-2
198 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-284 д.Княжево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:37 | 2018-02-05 13:35 | 0.001 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | нет
199 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-272 д.Бузята |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:38 | 2018-02-05 16:30 | 0.02 | Обрыв провода опоры№23-24 в результате сильного снегопада | ПН-
200 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-29 д.Клеменово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:40 | 2018-02-05 10:10 | 0.098 | Обрыв провода опоры№7-8 в результате сильного снегопада | ПН-2
201 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-75 д.Юрцово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:41 | 2018-02-05 17:50 | 0.1 | Обрыв провода опоры№6-8 в результате сильного снегопада | ПН-2
202 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 3 от КТП-46 д. Исаково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:49 | 2018-02-05 18:50 | 0.11 | Обрыв провода на вводе в дом в результате сильного снегопада | АВ
203 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 фид.2 от КТП-1293 д. Лопаково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:50 | 2018-02-05 15:40 | 0.01 | Схлест проводов в результате сильного снегопада | н/в автомат
204 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-95 д.Панино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:50 | 2018-02-05 17:10 | 0.25 | Обрыв провода опоры№11-12 в результате сильного снегопада | ПН-2
205 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-79. д.Захарово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:50 | 2018-02-05 19:30 | 0.06 | Обрыв провода опоры№14-15 в результате сильного снегопада | Ва
206 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 от МТП-125 д. Новотроицкое |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:52 | 2018-02-05 10:40 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
207 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-92 д.Иншино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 09:55 | 2018-02-05 12:20 | 0.03 | Обрыв провода опоры№28-30 в результате сильного снегопада | ПН-2
208 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 3 от ЗТП-80 п. Красный холм |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:00 | 2018-02-05 12:30 | 0.04 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
209 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1481 д. Исаевская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:10 | 2018-02-05 15:20 | 0.016 | Ветка дерева, в результате сильного снегопада | н/в автомат
210 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-552 д.Зайцево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:10 | 2018-02-05 22:30 | 0.005 | Обрыв провода к дому№39 в результате сильного снегопада | нет
211 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-177 д.Федотиха |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:15 | 2018-02-05 20:22 | 0.006 | Обрыв провода опоры№14-15 в результате сильного снегопада | ПН-2
212 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-138 д.Овчагино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:20 | 2018-02-05 20:40 | 0.04 | Обрыв провода опоры№4-5 в результате сильного снегопада | ПН-2
213 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-412. д.Трубицино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:22 | 2018-02-05 21:30 | 0.018 | Обрыв провода опоры№13-14 в результате сильного снегопада | ВА
214 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-162 д.Василево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:24 | 2018-02-05 19:45 | 0.29 | Обрыв провода опоры№32-34 в результате сильного снегопада | ПН-2
215 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП1595 д. Верещагино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:30 | 2018-02-05 13:14 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл.АВ 0,4кВ
216 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-75 д. Шебаново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:30 | 2018-02-05 14:40 | 0.41 | Схлест проводов в результате сильного снегопада | н/в автомат
217 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП-1447 д. Асташково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:31 | 2018-02-05 15:28 | 0.025 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | откл. АВ 0,4кВ
218 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-72 д.Синевая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:32 | 2018-02-05 22:55 | 0.074 | Обрыв провода опоры№12-15 в результате сильного снегопада | ПН-2
219 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-687 д.Савино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:40 | 2018-02-05 22:05 | 0.098 | Обрыв провода к дому№11 в результате сильного снегопада | нет
220 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-39 д.Акатово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:42 | 2018-02-05 18:30 | 0.25 | Обрыв провода опоры№12-13 в результате сильного снегопада | ПН-2
221 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.3 от МТП-1 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:45 | 2018-02-05 19:20 | 0.021 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
222 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от фид.1 от ТП-270 д. Крупино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:50 | 2018-02-05 17:30 | 0.463 | Обрыв провода в результате сильного снегопада | Отключился н/в автомат
223 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-74 д. Михалево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 10:56 | 2018-02-05 11:20 | 0.05 | Обрыв проводав пролете опор № 17-18 в результате сильного снегопада | АВ
224 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 430 Лопатино | МВ ВЛ 35кВ Цурюпа-Красная. | 35 | Аварийное |  |  |  | в пролете опор 117-118 дерево без обрыва, в результате снегопада | МТЗ ОМП 5,8км от ПС 430 Лопатино Фаза А и В
225 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.4 от МТП-753 с. Барановское |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:05 | 2018-02-05 16:50 | 0.027 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
226 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от МТП-74 д. Михалево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:05 | 2018-02-05 21:38 | 0.096 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ав
227 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП325-ТП284 по фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 11:10 | 2018-02-04 13:37 | 3.5 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
228 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-1165 д. Минино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:15 | 2018-02-05 11:20 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | сгорели ПН-2
229 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-1033 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:20 | 2018-02-05 12:35 | 0.018 | Схлест проводов в результате сильного снегопада | н/в автомат
230 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-95 д. Михалево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:20 | 2018-02-05 16:35 | 0.078 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
231 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-72 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:25 | 2018-02-05 13:05 | 0.09 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АО НВ контактор
232 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-735 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:25 | 2018-02-05 12:55 | 0.03 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АО НВ автомат
233 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-1424 д. Асташково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:31 | 2018-02-05 15:40 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
234 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Солчинский с РП-3 ПС 768 Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 11:38 | 2018-02-04 11:47 | 0.85 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
235 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП- 1410 д. Асташково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:40 | 2018-02-05 14:20 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
236 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Столовая-Село от РП-б4 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:40 | 2018-02-05 10:30 | 0.03 | Обрыв провода в пролете опор 8-10 (упало дерево) в результате сильного снегопада | Сгорел ПН-2
238 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-7 фид. Городна ПС 611 Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 11:45 | 2018-02-04 12:49 | 3 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
239 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от МТП-1 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:50 | 2018-02-05 22:00 | 0.021 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
240 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-266 д. Аверкино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:50 | 2018-02-05 15:29 | 0.25 | Обрыв провода в результате сильного снегопада | н/в автомат
241 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-1523 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:50 | 2018-02-05 12:45 | 0.25 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
242 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-1176 д. Асташково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 11:51 | 2018-02-05 13:30 | 0.015 | Схлест провод в результате сильного снегопада | н/в автомат
243 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. Индустрия по пит. фид. 26 с ПС-74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 11:54 | 2018-02-04 14:05 | 11.6 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
244 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от ЗТП-164 д. Городищи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:00 | 2018-02-05 17:50 | 0.033 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
245 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-679 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:03 | 2018-02-04 14:03 | 0.02 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Нет
246 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.21 ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:08 | 2018-02-04 17:43 | 4.8 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
247 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Астра ПС 768 Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:10 | 2018-02-04 17:11 | 0.35 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
249 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от МТП-1350 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:20 | 2018-02-05 13:18 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
250 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-1383 д. Минино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:21 | 2018-02-05 14:25 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | сгорели ПН-2
251 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-308 д. Щельпино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:21 | 2018-02-04 19:07 | 0.024 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
252 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.3 от МТП-219 с. Воскресенское |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:23 | 2018-02-04 14:50 | 0.056 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
253 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Сельниково-Двойня II с отп |  | 35 | Аварийное |  |  |  | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ТО
254 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид."ул.Новая" от КТП-12 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:27 | 2018-02-05 16:02 | 0.48 | неблагоприятные погодные условия,схлест проводов в пролете оп.№ 25-26 | КТП-12 А/О Н/В автомат ф. ул.Новая д. Протасово
255 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от МТП-1590 д. Лопаково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:30 | 2018-02-05 16:23 | 0.006 | Обрыв провода в результате сильного снегопада | н/в автомат
256 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-1545 СНТ "Рот-Фронт" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:31 | 2018-02-05 14:40 | 0.006 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Откл. АВ 0,4кВ
257 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-76 д. Михалево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:33 | 2018-02-05 21:38 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
258 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №103 от ПС №81 "Крушина" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:35 | 2018-02-04 14:20 | 1.3 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
259 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-265 д. Бразуново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:40 | 2018-02-05 17:44 | 0.1 | Схлест проводов в пролете опор 7-8 в результате сильного снегопада | н/в автомат
260 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП307 - ТП216 по фид. Зарудня ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:43 | 2018-02-04 15:35 | 2 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
261 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП 268 д. Дергаево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 12:50 | 2018-02-05 16:37 | 0.16 | Ветка дерева в пролете опор 17-18 в результате сильного снегопада | н/в автомат
262 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.34В ПС-206 "Фрязино" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 12:50 | 2018-02-04 17:50 | 12.1 | дерево в пролете оп. № 30-32 | МТЗ
263 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1069 д. Ботогово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 13:10 | 2018-02-05 15:10 | 0.01 | Обрыв провода в результате сильного снегопада | н/в автомат
264 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-514 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 13:23 | 2018-02-05 15:07 | 0.02 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АО НВ автомат
265 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 4 с ПС 821 "Грибчиха" участок РП 1033 - ТП 1121 с отпайками |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 13:30 | 2018-02-04 18:25 | 1.44 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
266 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-699 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 13:30 | 2018-02-05 16:30 | 0.015 | Неблагоприятные погодные условия, дерево в пролете оп.№ 35-36 | н/в автомат фид.2 от КТП-699
267 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-228 д. Ворыпаево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 13:34 | 2018-02-04 20:30 | 0.021 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
268 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП325-ТП284 по фид. 27 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 13:37 | 2018-02-04 19:28 | 3.5 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
269 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Туголес II с отп. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 49-50 падение дерева с обрывом провода, в результате снегопада | ТО На ПС Поля-Насосные АВР 6 кВ успешно.
270 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Рошаль - Бакшееево II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | ТО
271 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 с ПС 821 "Грибчиха" (участок ТП 1224 - КТП 1218) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 13:50 | 2018-02-05 04:10 | 0.28 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
272 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 фид.2 от КТП-272 д. Данилово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 13:50 | 2018-02-05 13:44 | 0.4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-272 обрыв ввода в д. №25 в результате сильного снегопада | КТП-272 отк. н/в автомата фид.2
273 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:00 | 2018-02-04 18:26 | 0.15 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
274 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. Индустрия по пит. фид. 26 с ПС-74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:05 | 2018-02-05 00:35 | 11.6 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
275 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 с ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:06 | 2018-02-04 15:32 | 1.1 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
276 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-1068 д. Ащерино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:10 | 2018-02-05 16:23 | 0.015 | Обрыв провода в результате сильного снегопада | н/в автомат
277 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-04кВ фид.2 от КТП-1208 д. Тимонино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:11 | 2018-02-05 14:45 | 0.05 | Обрыв провода в пролете опор 5-6 в результате сильного снегопада | АВ-0,4кВ
278 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от МТП-239 д. Леоново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:20 | 2018-02-05 11:50 | 0.072 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
279 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1189 д. Сальково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:23 | 2018-02-05 10:47 | 0.16 | Обрыв провода в пролете опор 5-6 в результате сильного снегопада | АВ-0,4кВ
280 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 фид. 17 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:25 | 2018-02-04 15:26 | 1.89 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
281 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Радовицы-Спартак. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | ТО
282 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от МТП-1356 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:30 | 2018-02-05 13:50 | 0.16 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
283 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид 3 ПС 477 Бруски |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 14:30 | 2018-02-05 01:30 | 1.91 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
284 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-123 д. Сетовка |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:35 | 2018-02-05 18:05 | 0.036 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
285 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1278 д. Мануйлово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:42 | 2018-02-05 09:54 | 0.08 | Обрыв провода в пролете опор 2-3 в результате сильного снегопада | АВ-0,4кВ
286 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП-2 до ТП-222 пит. ф.Леоновский от ПС 565 Берендино-тяг. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 14:43 | 2018-02-04 20:20 | 3.696 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
287 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-71 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:44 | 2018-02-05 16:00 | 0.04 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Предохранитель ПН-2
288 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-258 с.Ново-Загарье |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 14:50 | 2018-02-05 12:34 | 0.35 | ВЛ-0,4 от КТП-258 падение ветки в пролете оп. №12-13 в результате сильного снегопада | Отк. н/в автомата в КТП-258
289 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-452 д. Бессоново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:04 | 2018-02-05 14:20 | 0.3 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
290 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП-1540 д. Ботогово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:10 | 2018-02-05 11:07 | 0.016 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
291 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1365 д. Юркино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:25 | 2018-02-04 19:44 | 0.14 | Схлест проводов в пролетах опор 7-8 в результате сильного снегопада | АВ-0,4кВ
292 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1541 д. Исаевская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:25 | 2018-02-05 14:27 | 0.016 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
293 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП-1071 д. Игнатово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:30 | 2018-02-05 16:25 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | н/в автомат
294 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Коттеджи" от МТП № 254 "Сычи" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:32 | 2018-02-04 19:32 | 0.01 | В результате сильного снегопада произошёл завал деревьев на провода ВЛ-0,4 кВ в пролётах опор № 44-46 | Сработал один ПН-2/100 А
296 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1351 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 15:45 | 2018-02-05 12:20 | 0.02 | Схлест проводов в результате сильного снегопада | МТЗ
297 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Рошаль - Бакшееево II. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | ТО
298 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Рошаль - Западная. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 36-37 дерево без обрыва. В результате снегопада. | ДФЗ ОМП 16,4 от ПС Рошаль. Фаза "З" "Ж". повторно по команде МосРДУ
299 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 с ПС 216 "Губино" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 16:09 | 2018-02-05 05:30 | 1.45 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
300 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от МТП-1363 д. Хотеичи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:10 | 2018-02-05 17:20 | 0.15 | Обрыв провода в результате сильного снегопада | н/в автомат
301 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-59 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:12 | 2018-02-05 20:54 | 0.4 | неблагоприятные погодные условия, дерево,обрыв в пролете оп.№ 35-36 | КТП-59 А/О Н/В автомат Ф-1
302 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер "Бордуки" от ПС №234 "Поля - Насосные" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 16:12 | 2018-02-04 16:44 | 1.5 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
303 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП-111 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:13 | 2018-02-05 20:54 | 0.4 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп.№19-20 | КТП-111 А/О Н/В автомат Ф-2
304 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. "ул.Береговая" от КТП-479 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:13 | 2018-02-05 17:17 | 0.21 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп. №7-8 | КТП-479 А/О Н/В автомат фид. "ул.Береговая"
305 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1259 д. Федотово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:14 | 2018-02-05 15:34 | 0.04 | Обрыв провода в пролете опор 11-12, в результате сильного снегопада | ПН-2
306 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-70 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:15 | 2018-02-05 17:59 | 0.07 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Предохранитель ПН-2
307 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-8 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 16:25 | 2018-02-05 19:15 | 0.054 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
308 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Рошаль - Бакшеево I. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | ТО
309 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.3 от КТП-261 с. Барановское |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 17:29 | 2018-02-05 22:15 | 0.36 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
310 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1218 д. Филиппово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 18:00 | 2018-02-05 09:22 | 0.02 | Обрыв проводов в пролете опор 9-10, в результате снегопада | АВ-0,4кв
311 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП -1222 д Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 18:20 | 2018-02-05 17:50 | 0.03 | Обрыв провода в пролете опор, в результате снегопада | ПН-2
312 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 2 ПС 477 Бруски |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-04 18:20 | 2018-02-05 01:39 | 0.32 | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | МТЗ
313 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня - Гридино II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 48-50 налипание снега. В результате снегопада. | ТО. ОМП: 8,4 км от ПС Двойня, фаза "Ж", "З".
314 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от ЗТП-7 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 18:41 | 2018-02-05 16:44 | 0.015 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
315 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-2 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 18:42 | 2018-02-05 18:10 | 0.114 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
316 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.5 от ЗТП-54 с. Виноградово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 19:10 | 2018-02-05 16:15 | 0.094 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
317 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-526 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 19:24 | 2018-02-06 13:20 | 0.13 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№ 4-5 | КТП-526 А/О Н/В автомат Ф-2
318 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.3 от ТП-126 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 19:24 | 2018-02-05 21:40 | 0.18 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№ 4-5 | ТП-126 Ф-3 н/в автомат
319 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 821 "Грибчиха" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 19:30 | 2018-02-05 03:07 | 1.7 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
320 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 453 "Запутное" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 19:30 | 2018-02-05 05:20 | 1.95 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
321 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 740 "Анциферово" участок ТП 1298 - КРУН 7 |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-04 19:40 | 2018-02-05 03:41 | 7.15 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | МТЗ
322 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт-3 от ЗТП-179 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 19:40 | 2018-02-04 21:30 | 0.022 | Сгорели ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ фид. Быт-3 в ЗТП-179 .перегрузка | нет
323 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня - Гридино II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 48-50 налипание снега, в результате снегопада | ТО. ОМП: 8,5 км от ПС Двойня, фаза "Ж", "З".
324 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-78 д.Аксеново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 21:11 | 2018-02-06 01:16 | 0.55 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп.№ 30-31 | КТП-78 А/О Н/В автомат ф-1
325 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Ботино - Крушина I. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | ТО ПС Крушина АВР по 10 кВ успешно
326 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Егорьевск - Пичурино II с отп. на ПС Тепличная |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия. Снегопад. | ТО На ПС Тепличная АВР 10 кВ успешно.
327 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.1 от КТП-54 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 21:43 | 2018-02-05 18:08 | 0.73 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№19-20 | КТП-54 А/О Н/В автомат Ф-1
328 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.2 от КТП-54 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 21:48 | 2018-02-05 22:07 | 0.79 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№46-47 | КТП-54 А/О Н/В автомат ф-2
329 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.3 от КТП-55 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 22:12 | 2018-02-05 23:46 | 0.3 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп. № 28-29 | КТП-55 А/О Н/В автомат ф-3
330 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. " ул.Новая" от КТП-57 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 22:15 | 2018-02-06 00:12 | 0.42 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролте оп.№ 10-11 | КТП-57 А/О Н/В автомат ф. ул. Новая д. Ново Пареево
331 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-142 д.Соколово-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 22:42 | 2018-02-05 21:50 | 0.21 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№ 8-9 | КТП-142 Ф-1 А/О Н/В автоматы
332 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-18 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 22:45 | 2018-02-05 19:50 | 0.012 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
333 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от КТП-486 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 22:49 | 2018-02-05 18:15 | 0.37 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№ 6-7 | КТП-486 А/О Н/В автомат ф-1
334 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид."ул.Чкаловская" от ТП-85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 23:09 | 2018-02-05 21:35 | 0.46 | неблагоприятные погодные условия, схлест проводов в пролете оп.№ 9-10 | ТП-85 ф. ул. Чкаловская,н/в автомат
335 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Фид.2 от ТП-49 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 23:18 | 2018-02-05 17:10 | 0.55 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№ 12-13 | ТП-49 Ф-2 Н/В АВТОМАТ
336 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от ТП-49 с.Петровское |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 23:18 | 2018-02-06 10:20 | 0.55 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете оп.№ 14-15 | ТП-49 ф-1 н/в автомат
337 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1216 д. Пашнево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 23:23 | 2018-02-05 19:00 | 0.03 | Обрыв провода в пролете опор 8-9, в результате снегопада | АВ-0,4кВ
338 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид. 1 от ТП-444 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-04 23:27 | 2018-02-05 19:20 | 0.45 | неблагоприятные погодные условия, дерево, обрыв в пролете 16-17 | ТП-444 А/О Н/В автомат Ф-1
339 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид."ул. Зеленая" от ТП-81 д.Еремино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 00:37 | 2018-02-06 03:02 | 0.05 | ветка дерева в пролете опор 16-17 | ТП-81 А/О Н/В автомат ф. ул. Зеленая
340 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1206 д. Власово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 01:44 | 2018-02-05 16:02 | 0.06 | Обрыв провода в пролете опор 6-7, в результате снегопада | ПН-2
341 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Ботино - Крушина I. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ТО ПС Крушина АВР по 10 кВ успешно
342 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1563 д. Федотово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 02:48 | 2018-02-05 16:12 | 0.02 | Обрыв провода в пролете опор 1-2, в результате снегопада | ПН-2
343 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1215 д. Ст. Покров |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 03:54 | 2018-02-05 19:23 | 0.03 | Обрыв провода в пролете опор 6-7, в результате снегопада | ПН-2
344 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1220 д. Халтурино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 04:26 | 2018-02-05 18:52 | 0.05 | Обрыв провода в пролете опор 6-8, в результате снегопада | ПН-2
345 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Двойня - Гридино II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ТО. ОМП: 8,5 км от ПС Двойня, фаза "Ж", "З".
346 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Ботино - Крушина II. |  | 35 | Аварийное | 2018-02-05 05:20 | 2018-02-05 05:23 | 0.95 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ТО Обесточение ПС 81 Крушина: 3 фид. ШРЭС, 2 фид. Шатурский ЭЛЭК, фид. Оборонэнерго
347 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1219 д. Лыщиково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 05:47 | 2018-02-05 17:20 | 0.08 | Обрыв провода в пролете опор 12-13, в результате снегопада | ПН-2
348 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Клуб от ТП-85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 06:27 | 2018-02-05 22:30 | 0.007 | Ветка на провода в пролете опор 7-8, в результате снегопада | Сгорел ПН-2.
349 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Сычево-2 от ТП-288 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 06:40 | 2018-02-05 18:40 | 0.008 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Сгорел ПН-2
350 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-левое от КТП-84 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 06:45 | 2018-02-05 23:05 | 0.003 | оп.17-18 ветка на проводах, в результате снегопада | Не работала
351 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-правое от КТП-84 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 06:45 | 2018-02-05 23:05 | 0.03 | Ветка на проводах в пролете опор 35-36, в результате снегопада | Сгорел ПН-2
352 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село низ от МТП-582 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 06:50 | 2018-02-05 18:20 | 0.01 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Отключился н/в автомат
353 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-669 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:00 | 2018-02-05 15:30 | 0.003 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Не работало
354 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-486 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:10 | 2018-02-05 16:10 | 0.007 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Сгорел ПН-2
355 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-190 фид.1 с. Маришкино ул. Садовая д.44 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:10 | 2018-02-05 13:20 | 0.069 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
356 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №10 от ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-05 07:13 | 2018-02-05 09:06 | 0.232 | Опора №6 ветка дерева, в результате снегопада | МТЗ
357 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №502 от ПС №553 "Спартак" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-05 07:15 | 2018-02-05 08:42 | 0.12 | В пролете опор 7-8 дерево, в результате снегопада | МТЗ
358 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-73 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:15 | 2018-02-05 13:30 | 0.004 | ветка на проводах оп.15-16, в результате снегопада | Не работала
359 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от МТП-646 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:20 | 2018-02-05 12:50 | 0.004 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | Сгорел ПН-2
360 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-76 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:30 | 2018-02-05 20:50 | 0.012 | Ветка на проводах в пролете оп. 9-10, в результате снегопада | Сгорел ПН-2
361 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-18 фид.1 пос. им.с. Цюрупы ул Канат-ная 1 д.65. |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 07:36 | 2018-02-05 19:15 | 0.093 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
362 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-235 фид.2 с. Бочевино д.42 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 15:43 | 0.126 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | АВ
363 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-верхнее от КТП-318 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 08:15 | 2018-02-05 21:30 | 0.005 | Обрыв провода в пролете опор 25-26, в результате снегопада | Сгорел ПН-2
364 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-48 д.Юрьево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 08:15 | 2018-02-05 13:18 | 0.06 | Обрыв проводов опоры№19-20, в результате снегопада | ВА
365 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-правое от КТП-151 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 08:30 | 2018-02-05 15:05 | 0.04 | Схлест проводов в пролете опор 1-2, в результате снегопада | Сгорел ПН-2
366 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид. 14 ПС-38 Бережки. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-05 08:41 | 2018-02-05 10:20 | 0.534 | В пролете опор 41-42 ветка дерева, в результате снегопада | МТЗ
367 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 08:50 | 2018-02-05 22:30 | 0.011 | Ветка на проводах в пролете опор 10-11, в результате снегопада | Сгорел ПН-2
368 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС 453 "Запутное" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-05 09:30 | 2018-02-05 11:25 | 0.8 | Ветка дерева в пролете опор 56-57, в результате снегопада | МТЗ
369 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 2 с ПС 740 "Анциферово" (участок ТП 1298 - КРУН 8) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-05 09:31 | 2018-02-05 11:28 | 0.58 | Ветка дерева в пролете опор 18-20, в результате снегопада | МТЗ
370 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-110 фид. Мастерские |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 10:16 | 2018-02-05 18:00 | 0.036 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
371 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-235 фид.1 д. Бочевино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 11:20 | 2018-02-05 15:43 | 0.045 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | пн-2
372 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №672 "Дмитровка" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 11:31 | 2018-02-05 12:26 | 0.01 | в ПРОЛЁТЕ ОПОР № 3-4 ВЕТКИ БЕРЁЗЫ В ПРОВОДАХ, в результате снегопада | МТЗ
373 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-164 фид.2 д. Городище д.105. |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 11:40 | 2018-02-05 18:20 | 0.003 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
374 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 04 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 361 "Чернятино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 13:24 | 2018-02-05 15:04 | 0.01 | в результате сильного снегопада, дом №19 съехал снег с крыши, К.З. на воде | МТЗ
375 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-118 фид.1 д. Скрипино д.15. |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 13:25 | 2018-02-05 21:27 | 0.003 | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ПН-2
376 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 04 кВ Фидер "Деревня" от КТП №192 "Малеиха" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-05 13:55 | 2018-02-05 15:24 | 0.01 | в результате сильного снегопада, дом № 14 съехал снег с крыши, К.З. на вводе. | МТЗ
377 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егорьевск - Пичурино II с отп. на ПС Тепличная |  | 35 | Аварийное |  |  |  | неблагоприятные погодные условия, снегопад | ТО
378 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня Гридино I. |  | 35 | Аварийное | 2018-02-06 13:49 | 2018-02-06 13:58 | 1 | Причина выясняется | ТО
379 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Крушина II. |  | 35 | Аварийное | 2018-02-06 13:50 | 2018-02-06 14:04 | 0.7 | Причина выясняется | ТО Крушина 46 ТП(18 аб). Потребители: 3 ф. ШРЭС, 2 ф. АО "Мособлэнерго". Население 519 чел. СЗО - 6 шт
380 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Крушина II. |  | 35 | Аварийное | 2018-02-06 14:18 | 2018-02-06 14:28 | 0.7 | ВЛ 35 кВ Ботино - Крушина I - выведена в ремонт. Налипание снега в пролете 25-26 | ТО 06.02.18 14-28 Включили повторно ВЛ 35 кВ Ботино - Крушина II. ВЛ 35 кВ Ботино - Крушина I - выведена в ремонт.
381 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 Егорьевск - Пичурино II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Налипание снега в пролете 25-26 | ТО
382 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-4864(1) -ЛР-32 + ЛР-42 Фид.32 с ПС 681 Алмазово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-06 15:50 | 2018-02-06 17:20 | 0.3 | В пролете опор № 55-56 обрыв 3 проводов деревом упавшим из глубины лесного массива. | мтз
383 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-404 Бол.Заповедь |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-06 16:52 | 2018-02-06 17:40 | 0.001 | подхлёст проводов у дома№6 | сгорел ПН-2
384 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-4521 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-06 19:05 | 2018-02-06 20:02 | 0.055 | АО АВ ф.2 | отсутствует
385 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 34 Васютино | МВ 10 кВ Т-4 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-07 11:14 | 2018-02-07 12:42 | 0.66 | Повреждение на фид. 203 абон. Неисправность привода МВ ф. 203 (попадание смазки на шток катушки отключения). | МТЗ I ст. Т-4 4-е фидера абонентские (сады). 12:37 Подали напряжение включением МВ 10 кВ Т-4 на 2 сек 10 кВ ПС 34 Васютино. 12:42 Включили все фидера на 2 сек 10 кВ ПС 34 Васютино, все абоненты запитаны.
386 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 103 ПС 415 Ликино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-07 11:54 | 2018-02-07 13:46 | 0.34 | Обрыв провода в пролете 6-8 | МТЗ
387 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Туголес II с отп. на ПС Поля-насосные |  | 35 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 80-81 схлёст проводов из-за налипания снега 4-5.02.18 г. Осмотрена линия от 82 до 59 опоры. Продолжение осмотра 8.02.18. Включение после полного осмотра. | ТО
388 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-1349 – КТП-1229 по пит. фид. 205 ПС 258 Демихово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-07 12:49 | 2018-02-07 14:38 | 0.41 | Ветка дерева в пролете 10-11 | МТЗ
389 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня-Гридино II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | участок опор 85-94- налипание снега на провода | ТО
390 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП-7 – ТП-12 по пит. фид. 262-26 ПС 262 Цурюпа |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-07 14:33 | 2018-02-07 16:20 | 0.2 | Дерево в пролете опор 81-82 | МТЗ
391 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.5 ПС 226 Горелово |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | дерево в пролете опор 22-23 | МТЗ
392 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-4521 д. Пехра-Покровское |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-07 21:12 | 2018-02-07 21:35 | 0.08 | АО АВ ф.2 | АО АВ ф.2
393 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино I |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение КЛ 35кВ. | ДЗЛ, На ПС Демино. АВР по 35 кВ успешно.
394 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №10 от ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-08 12:27 | 2018-02-08 13:57 | 0.5 | Падение дерева | МТЗ
395 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ф.25а ПС №212 Восточная |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-08 14:35 | 2018-02-08 15:57 | 0.01 | Естественный износ кабеля | МТЗ
396 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-190 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-08 19:23 | 2018-02-08 21:05 | 0.01 | ветка 25-26 | н/в автомат
397 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 5 с ПС 10 Красный Угол |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-09 05:53 | 2018-02-09 07:13 | 0.45 | ветка 7-8 | МТЗ
398 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-514 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-09 12:20 | 2018-02-09 14:11 | 0.02 | Падение дерева | АО НВ автомат
399 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ РП6060 - ПП22 по фид. БТ-8 с ПС 681 Алмазово. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-09 23:50 | 2018-02-10 01:37 | 0.39 | Повреждение КЛ 6 кВ РТП4868/2-ЛР162 | МТЗ
400 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня I с отп. на ПС Трофимово. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | в пролете опор № 66-67 последствия налипания снега на провода. | ТО ОМП 7,3 км от ПС Двойня. Фаза К и З.
401 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 4 ПС 120 Храпуново |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-10 14:19 | 2018-02-10 14:59 | 0.3 | ветка 19-20 | мтз
402 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 ф.Село от ТП85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-10 16:40 | 2018-02-10 18:20 | 0.03 | оп.5-6 схлест 2-х проводов упавшим деревом | ПН-2
403 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Щелково - Чкалово |  | 35 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 16-17 следы перекрытия на верхней и нижней фазе. Ремонт не требуется. | Выясняется
404 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 4 от КТП 296 с.Рахманово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-12 19:15 | 2018-02-12 20:48 | 0.003 | Съехал снег с крыши д.65 с.Рахманово, оборвал ввод. | КТП 296 РЗА не сработали.
405 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Барская от ТП-277 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-13 08:10 | 2018-02-13 09:40 | 0.03 | перегрузка | перегорел предохранитель фазы С
406 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 17 б с ПС 157 Горенки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-14 11:51 | 2018-02-14 13:40 | 0.23 | Причина – повреждение КЛ | МТЗ
407 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-73 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-14 14:05 | 2018-02-14 15:23 | 0.075 | ветка 23-24 | отключился н/в автомат ф.1
408 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Фидер "Деревня" от КТП №297 "Кузяевская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-17 06:34 | 2018-02-17 07:22 | 0.001 | Ветка в пролете опор 9-10 | МТЗ
409 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 696 Прогресс | 1 сек 110 кВ | 110 | Аварийное |  |  |  | Перекрытие ШР 110 кВ Т-1 металлизированным воздушным шаром. | Выясняется. ПС 696 Прогресс: А.О. МВ ВЛ 110 кВ Прогресс-Некрасовка и МВ 110 кВ Моста 110 кВ. ЗМН, АВР 10 кВ успешно. Обесточенных потребителей нет.
410 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10/6 кВ ТП4442 - ТП4440/1 - ТП-10/2 по пит. фид. 19613 б (МКС) ПС 795 Гольяново (23 р-н МКС) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-20 20:10 | 2018-02-20 21:00 | 0.1 | Повреждение у абонента | МТЗ
411 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-20 21:52 | 2018-02-20 23:41 | 0.048 | ветка 4-5 | отключился н/в автомат
412 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-84 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-23 07:41 | 2018-02-23 09:24 | 0.063 | ветка 17-18 | отключился н/в автомат
413 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 18 а+б ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
414 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП252-ТП254 по фид.4 ПС 269 Добрая. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-02-26 04:40 | 2018-02-26 06:31 | 0.26 | Падение дерева | МТЗ
415 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Пурлово с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №66: следы перекрытия провода нижней фазы на траверсу (наброс проволоки). Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 11,9 км от ПС Осетр, фаза "В" на землю, 45,8 км от ПС Пурлово, фаза "В" на землю
416 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 25а с ПС 212 Восточная |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-26 12:19 | 2018-02-26 14:00 | 0.45 | Повреждение КЛ | МТЗ
417 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.Быт-1 от КТП-47 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-26 18:09 | 2018-02-26 18:49 | 0.045 | Перегрузка | ПН-2
418 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Баскаково – Парковая |  | 220 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 27-28 обрыв провода | ДЗЛ I и II комплект АПВ отключено
419 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП3/1-ТП4868/2 по ф. 11б ПС №157 Горенки |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Повреждение у абонента | МТЗ
420 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-123 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-26 22:39 | 2018-02-26 22:56 | 0.05 | КТП-123 фид. Быт-1-0,4 кВ сгорел ПН-2 . перегрузка линии | отсутствует
421 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП-54 по пит. фид. 22 с ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-02-28 17:15 | 2018-02-28 18:47 | 0.08 | Причина – ветка в пролёте опор 360-361. | МТЗ
422 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-121 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-02-28 19:36 | 2018-02-28 21:01 | 0.025 | ветка 17-18 | АО НВ автомат

## Март
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год март (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
423 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-159 – КТП-163 по пит. фид. 101 с ПС 652 Шульгино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-03-03 15:53 | 2018-03-03 17:38 | 0.21 | Повреждение трансформатора в КТП-191 | МТЗ
424 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Боровое - Городок. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №2: следы перекрытия изоляторов нижней фазы на траверсу. Ремонт не требуется. | ДФЗ. ОМП: 5,1 км от ПС Городок, фаза "К" на землю.
425 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-05 14:35 | 2018-03-05 15:20 | 0.001 | На оп.№1 ВЛ-0.4кВ Охот хозяйство упала ветка дерева | МТЗ
426 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 177 Орехово Т-2 | ПС 177 Орехово Т-2 | 110 | Аварийное |  |  |  | Неисправность РЗА | ГЗ РПН
427 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 100 Купавна | Т-1, МВ 6 кВ фид. 5 и МВ 6 кВ фид. 6 (прямые абонентские – Радиоцентр №9) | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-03-06 17:45 | 2018-03-06 18:10 | 1.4 | Каскад | МТЗ
428 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 678 Ларино | I СШ 110 кВ | 110 | Аварийное | 2018-03-08 14:35 | 2018-03-08 14:43 | 4.3 | Разрушение опорного изолятора между развилкой ШР I СШ ОМВ 110 кВ и ОМВ 110 кВ. | ДЗШ Обесточена 1 сек. 10 кВ ПС 678 Ларино 8 фидеров (2 фид. ЛРЭС, 1 фид. Луско, 2 фид. РСК МИГ, 2 фмд. Мособлэнерго, 1 фид. ДОК) 46ТП(37аб.), 4650 чел, 2 СЗО, 4 н.п. Откл. мощ. 4,3 МВт. 08.03.18 14-43 включили 1 сек. 10 кВ, все абоненты запитаны.
429 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 ПС 477 Бруски. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-03-08 16:25 | 2018-03-08 17:40 | 0.415 | В пролете опор 144-145 дерево без обрыва проводов | МТЗ
430 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №755 "Кузнецово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-10 08:51 | 2018-03-10 10:27 | 0.001 | оп. №31-33 ветка берёзы на проводах. | МТЗ
431 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое 2 |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №59 следы перекрытия на шлейфе средней фазы и траверсе, металлизированной лентой от воздушного шара. | ДФЗ ОМП: КЗ 10 км от ПС Ногинск, фаза "З" на землю.
432 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 703 "Дет. комбинат" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-13 10:20 | 2018-03-13 11:10 | 0.001 | В пролёте опор № 15-16 ветка дерева | МТЗ
433 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 79 Ловцы | МВ ВЛ 110кВ Ловцы - Белоомут | 110 | Аварийное |  |  |  | Отказ, повреждение МВ | Выясняется
434 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 761 Фетровая | Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-14 03:49 | 2018-03-14 04:10 | 1.6 | Снижение у ровня масла из-за разрушения прокладки ввода 10 кВ фаза «К». | А.О. от МТЗ МВ ВЛ 35 кВ Фетровая II, от ГЗ Т-2. Обесточена 2 сек 10 кВ. Всего обесточено 6 фидеров: 2 фид. Воскресенского РЭС (1 в резерве); 1 фид. ОАО «Воскресенские э/сети»; 3 фид. ОАО «Воскресенская фетровая фабрика».
435 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Ловцы МВ ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы | ПС 110 кВ Ловцы МВ ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы | 110 | Аварийное |  |  |  | Повреждение МВ ВЛ 110кВ Ловцы - Радовицы. | ДФЗ, АПВ неуспешное. На ПС Ловцы ДФЗ и ДЗО 1 сек. 110 кВ , УРОВ. ОМП 34,3 км от ПС Радовицы. Фаза К
436 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КЛ | КЛ 10кВ РП11-ТП317 по фид. 32 с ПС 712 Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-15 03:17 | 2018-03-15 03:56 | 0.4 | Повреждение КЛ 10кВ. | МТЗ
437 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП5-ТП16 по фид.6 ПС 62 Зарайск |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-03-17 02:22 | 2018-03-17 03:43 | 0.563 | СЗО - котельная. Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ
438 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35кВ Дальняя-Демино №1, КЛ 35кВ Демино-Рюмино. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение КЛ 35кВ. Фаза "З", 14.4км от ПС Демино. | АО от ДЗЛ КЛ 35 кВ Дальняя - Демино №1. На ПС 35 кВ Демино АО от ЗМН КЛ 35 кВ Демино - Рюмино. На ПС 35 кВ Демино (ВЭС) АВР 35 кВ успешно. На ПС 35 кВ Рюмино (СЭС) АВР 35 кВ успешно. В 00-07 19.03.18 на ПС 35 кВ Демино вкл. КЛ 35 кВ Демино - Рюмино.
439 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-89 - КТП-88 по фид. 4 с ПС 34 Васютино. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-03-19 11:30 | 2018-03-19 12:34 | 0.2 | Ветка 12-13 | мтз
440 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер "Бордуки" от ПС №234 "Поля Насосные" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-19 11:57 | 2018-03-19 12:40 | 0.3 | Ветка на проводах в пролете опор №113 - 1 отпайка на КТП-674. Ремонт не требуется. | мтз
441 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Запрудная от КТП-145 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-19 18:35 | 2018-03-19 19:50 | 0.01 | Перегрузка. | Сгорел ПН-2
442 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-200 д. А-Шатур |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-20 10:58 | 2018-03-20 12:33 | 0.005 | Неконтакт на вводе в жилой дом. | не работала
443 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-240 д.Назарьево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-20 14:22 | 2018-03-20 15:44 | 0.08 | Перегрузка | В КТП 240 откл. н/в авт. фид.№2
444 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 4 от ТП-80 (п. Красный Холм) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-20 22:10 | 2018-03-20 23:34 | 0.02 | Снегом, съехавшим с крыши дома №7 оборвало провода ВЛ-0,4 кВ ввода вдом | На ТП-80 сгорел н/в предохранитель ПН-2 (250 А) фид.4
445 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Руднево - ТЭЦ-23. |  | 220 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 43-44 (крайний правый провод) следы копоти от сгоревшей под ЛЭП грузовой машины. Ремонт не требуется. | ДФЗ, Участок ВЭС 9,6 км. ОМП 14,7 км от ПС Руднево. Фаза Ж.
446 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от МТП-552 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-21 11:37 | 2018-03-21 13:23 | 0.002 | ветка 16-17 | АО НВ автомат
447 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Черноголовка-Дальняя I с отпайками. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре №17 следы перекрытия провода средней фазы на траверсу. Ремонт не требуется. | ДФЗ
448 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-левое от ТП-38 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-22 13:30 | 2018-03-22 13:47 | 0.01 | Перегрузка | СГорел ПН-2
449 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.Село левое от МТП №505 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-23 00:15 | 2018-03-23 00:46 | 0.04 | перегрузка | в МТП-505 отключился н/в автомат фид. Село-левое
450 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 51 с ПС 401 Голутвин. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-23 02:44 | 2018-03-23 03:37 | 0.5 | Повреждение КЛ | МТЗ
451 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Электросталь | ШСМВ 110 кВ | 110 | Неотложное |  |  |  | 23.03 в 11-25 на ПС 110 кВ Электросталь выведен в АР ШСМВ 110 кВ для поиска и устранения неисправности привода ШСМВ 110 кВ. 23.03 в 14-25 ШСМВ 110 кВ введен в работу после устранения неисправности. | Вывод в АР
452 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Купавна, ПС Агат |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 119-120 (фаза нижняя) - следы перекрытия на неустановленную технику. Ремонт не требуется. | ДФЗ, ТЗНП I ст., МФТО Со стороны ПС Кудиново АПВ успешно, со стороны ПС Минеральная АПВ неуспешно ОМП: 25,1 км от ПС Кудиново, фаза "А" на землю 17-02 - замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Овражки, ПС Агат.
453 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино-Жегалово II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие (птицы) | ДФЗ ОМП: КЗ минус 2,2 км от ПС Трубино фаза «К» на землю. Длина линии 11,6 км.
454 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 5 с ПС 52 Двойня. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-25 14:18 | 2018-03-25 14:33 | 0.3 | Пролет опор 119-120 ветка дерева | МТЗ
455 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТП-98 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-25 15:13 | 2018-03-25 16:46 | 0.003 | Падение дерева | АО НВ автомат
456 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Власово" от ЗТП №460 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-25 16:34 | 2018-03-25 17:00 | 0.001 | Ветка дерева на проводах в пролете опор № 40-41. | МТЗ
457 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид. "Калянинский" по фид. "Меча" с ПС 768 Гавриловская. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-25 17:31 | 2018-03-25 18:14 | 0.48 | Ветка в пролёте опор 5-6 | МТЗ
458 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-170 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-26 18:21 | 2018-03-26 18:46 | 0.032 | Сгорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-170 , перегрузка линии | АВР ,РЗА отсутствуют
459 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 588 Ива | Т-1 ПС 588 Ива 1 сек 10кВ | 110 | Аварийное | 2018-03-27 12:10 | 2018-03-27 13:50 | 0.68 | Повреждение абонентского кабеля фид.11 (абонент Оборонэнерго) в кабельном отсеке, отгорание кабеля фаза "Ж" с переходом дуги из кабельного отсека в шинный. | Дуговая защита 12-17 - перешел на резерв ЦТД "Диаскан" 12-30 - абонент ООО "СМС и РУС" перешел на резерв 13-50 - Абонент Оборонэнерго перешел на резерв
460 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. Деревня-2 от КТП-285 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-27 14:38 | 2018-03-27 16:07 | 0.08 | сход снега с крыши дома № 62 д. Старая Слобода | КТП-285 Ф-2
461 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПСС7-ТП45 по фид. 403 ПС 626 Экситон. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-27 16:55 | 2018-03-27 17:40 | 0.507 | Естественный износ кабеля | МТЗ
462 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2-7линия от КТП-18 Зарайск |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-27 21:09 | 2018-03-27 21:35 | 0.001 | окисление на вводе в дом 12 | нет
463 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 43 ПС 650 Юдино (участок РП-124–ТП-61) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-28 10:05 | 2018-03-28 11:34 | 0.57 | дерево в пролете опор № 22-23 | МТЗ
464 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 262-26 с ПС 262 Цурупа |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-03-28 13:20 | 2018-03-28 14:43 | 0.5 | Естественный износ кабеля | МТЗ
465 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1185 д. Севостьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-28 14:31 | 2018-03-28 15:19 | 0.051 | Съехал снег с крыши на ввод в д.№4, К.З. | В КТП 1185 откл. н/в авт. фид.1
466 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1174/2- д.Гридино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-28 19:14 | 2018-03-28 19:54 | 0.02 | Падение ТВ антенны на ВЛ | в КТП 1174 отключение н/в автомата фид.2
467 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Народная от КТП-435 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-29 15:10 | 2018-03-29 15:26 | 0.045 | Перегрузка | Отключился н/в автомат
468 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-122 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-30 12:20 | 2018-03-30 13:46 | 0.02 | Падение дерева | АО НВ автомат
469 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-4778 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-30 20:15 | 2018-03-30 21:35 | 0.04 | АО автомат ф.2 КТП 4778 | АВР отсутствует
470 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1147 д. Мосягино (2) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-31 08:56 | 2018-03-31 10:33 | 0.002 | Постороннее воздействие | отк. АВ 0,4кВ
471 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-506 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-31 15:41 | 2018-03-31 15:57 | 0.001 | МТП-506, от перегрузки откл. н/в автомат фид. 2 | нет
472 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-176 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-03-31 20:04 | 2018-03-31 21:18 | 0.012 | Падение дерева | АО НВ автомат

## Апрель
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год апрель (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
473 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-149 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-02 11:59 | 2018-04-02 13:37 | 0.039 | Падение дерева | отключился н/в автомат
474 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 703 "Дет. комбинат" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-02 13:24 | 2018-04-02 14:34 | 0.001 | В пролёте опор № 15-16 ветка на проводах. | МТЗ
475 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-80/3 -ПП-1 по фид. 21 с ПС 194 Кислородная |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Повреждение абонентской КЛ | МТЗ
476 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-425 с.Колычёво |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-04 07:56 | 2018-04-04 09:15 | 0.13 | Несоответствие нормам тяжения провода | Выясняется
477 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №16 с ПС №819 "Мишеронь" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-04 11:50 | 2018-04-04 12:50 | 0.5 | Повреждение КЛ | МТЗ
478 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от ЗТП-80 п.Зарайский |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-05 16:32 | 2018-04-05 17:20 | 0.08 | Падение снега на ввод дома№20 ,схлест проводов | ТП-80 заменили ПН-2
479 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11 ПС 36 Дрезна |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Воздействие стихии | МТЗ
480 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 36 Дрезна | Т-1 | 35 | Аварийное |  |  |  | Затянул привод МВ 6 кВ фид. 11 (ОЗРЭС) при повреждении в распредсети. | МТЗ АВР 6 кВ успешно
481 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11 ПС 36 Дрезна |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Воздействие стихии | МТЗ
482 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11 ПС 36 Дрезна |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Воздействие стихии | МТЗ
483 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 36 Дрезна | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-06 13:47 | 2018-04-06 13:54 | 3.4 | Отказ, повреждение МВ | На ПС 35 кВ Дрезна АО МВ 6 кВ Т-2 (самопроизвольно). Были обесточены 1 и 2 сек. 6 кВ (ранее в 13-22 АО Т-1). Потребители: 6 фидеров (2 фид. Орехово-Зуевского РЭС, 4 аб. фид. Мособлэнерго Орехово-Зуевская электросеть), 46ТП (38аб.), 4 н.п. (д. Малиново, Гридино, Киняево, Бяльково), 3850 чел., 18 СЗО. Отключенная мощность 3,4 МВт. В 13-53 поставлен под напряжение Т-1. В 13-54 поставлены под напряжение 1 и 2 сек. 6 кВ, запитаны все потребители.
484 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер "Кривандино" с ПС №234 "Поля-насосные" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-07 02:59 | 2018-04-07 04:19 | 0.494 | ветка в пролёте опор 3-4 на отпайке к МТП-261. | МТЗ
485 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-631 д. Василенцево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-07 09:33 | 2018-04-07 11:05 | 0.005 | Окисление на вводе в дом | Не работала
486 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от КТПП №481 "Васюковка" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-07 11:28 | 2018-04-07 12:30 | 0.001 | на опре №29 слетел изолятор. | МТЗ
487 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Возрождение" с ПС 736 Бакунино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-07 15:55 | 2018-04-07 17:00 | 0.125 | Падение ветки на провода, ввод 10 кВ КТП-260. Ремонт не требуется. | МТЗ
488 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-04 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-07 17:45 | 2018-04-07 18:10 | 0.001 | К.З. на вводе в дом №58. | МТЗ
489 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Дятлово-Узуново. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 107 следы перекрытия на шлейф средней фазы, из-за гнездования птиц в теле опоры. Ремонт не требуется. | ДФЗ
490 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Парковая - Восточная |  | 220 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор №22-23 обрыв провода верхней фазы "С" из-за повреждения соединителя. | ДЗЛ и 1 ст. Д.З.
491 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы-Виноградово с отп. на ПС Фаустово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 26 следы перекрытия на проводе средней фазы от металлизированной ленты. (опора находится в черте города). | ДФЗ На ПС Бронницы АПВ успешное. На ПС Виноградово замкнули в транзит в 08:35.
492 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.21 с ПС 73 Озёры |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-09 13:35 | 2018-04-09 14:42 | 0.035 | Опора №1 – повреждение кабельной муфты. | МТЗ 14:42 запитали от ПЭС; 17:20 включили по резерву.
493 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Некрасовка-Кучино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В охранной зоне ВЛ, в пролете опор № 22-23, самовольно установлен рекламный плакат, обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы ("А"). Ремонт не требуется. | ДФЗ
494 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ТП-241 ввод с РП-6 по пит. фид. 15 с ПС 450 Пески |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-12 20:50 | 2018-04-12 22:00 | 0.5 | Повреждения разрядника в МТП-503 | МТЗ
495 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 414 Кудиново | МВ 6кВ Т-2. | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-14 07:10 | 2018-04-14 08:40 | 3.92 | Повреждение на фид. 16 абон. («Кудиновская фабрика»). | МТЗ 1 ст. Т-2 Т-1 выведен по режиму. 07-43 Включили МВ 6кВ Т-1. Запитали 1 сек 6кВ. Время обесточения 33 мин. 07-50 Включили МВ 6кВ Т-2. Поставили под напряжение 2 сек 6кВ. 08:18 включили в работу все фидера 2 сек 6 кВ, кроме фид.16 и 20 (фид. 16 переведен по резерву) Время обесточения 1 ч. 08 мин. 08:40 фид. 20 (Ногинский РЭС) перевели на резерв по фид. 5 с ПС 414 Кудиново Время обесточения 1 ч. 30 мин. 09:25 фид. 20 (Ногинский РЭС) включили по нормальной схеме.
496 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Затишье - Павлово I |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Затишье – Павлово I цепь на опоре №5 повреждение изоляторов и шлейфов всех фаз из-за возгорания находящегося в охр. зоне склада готовой продукции (хранение клея) фирмы ОАО Атомспецконструкция. | ДФЗ. Длина ВЛ 12,3 км. ОМП 12,3 км от ПС Павлово. Фаза "В".
497 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Затишье II. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На 2-х цепном участке ВЛ 110 кВ Затишье – Павлово I цепь на опоре №5 повреждение изоляторов и шлейфов всех фаз из-за возгорания находящегося в охр. зоне склада готовой продукции (хранение клея) фирмы Атомспецконструкция. | ДЗЛ . Длина ВЛ 7,1 км. ОМП 5,3 км от ПС Ногинск. Фаза "В".
498 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП4752-ПП7-ТП-4915 по фид. 16 ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-16 13:38 | 2018-04-16 15:20 | 0.34 | повреждение кабельной воронки на опоре №52 | МТЗ
499 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-2020/2 – ТП-4748 + ТП-4747 по пит. фид. 18 б с ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-17 13:45 | 2018-04-17 14:37 | 0.776 | Причина – повреждение КЛ РП-2020/2 – ЛР-112. | МТЗ
500 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 262-26 ПС 262 Цюрупа. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-18 10:50 | 2018-04-18 12:22 | 0.7 | Повреждение КЛ 10 кВ | мтз
501 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-6 по фид.19 ПС 744 Михали. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-18 14:37 | 2018-04-18 15:22 | 0.1 | В пролете опор № 4-5, отпайка на КТП-454, пролетела ветка. Ремонт не требуется. | мтз
502 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-19 08:30 | 2018-04-19 09:17 | 0.503 | Постороннее воздействие (птицы) | МТЗ
503 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №53 нижняя фаза подхлест ВОЛС из-за некачественного крепления к телу опоры подрядной организацией. | ДФЗ АПВ отключено ОМП: 2,7 км от ПС Некрасовка, фаза "А", 10,4 км от ПС Восточная, фаза "А"
504 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 87а+б ПС 212 Восточная |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Повреждение кабеля. | МТЗ. АВР успешно
505 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 1 Большой Двор | Т-1 | 35 | Аварийное | 2018-04-20 08:30 | 2018-04-20 08:42 | 2.52 | Причина: при повреждении на фид. 6 выплеск масла МВ 6 кВ и последующее его не отключение при АПВ. АВРТ 6 кВ Т-3 – неисправность ключа ввода в работу. | АО Т-1 от МТЗ АВРТ 35 кВ Т-3 успешно, 6 кВ неуспешно. Обесточено 8 фидеров: 1 фид. ОЗРЭС, 4 фид. АО Мособлэнерго, 2 фид. абонента. В 08:42 включили МВ 6 кВ Т-3, все абоненты запитаны.
506 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 1 Большой Двор |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-20 08:30 | 2018-04-20 09:52 | 0.33 | опора №37- выпадение крюка изолятора | МТЗ
507 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Купавна, ПС Агат |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. Осмотр 21.04.18 | ДФЗ ОМП нет.
508 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | дфз, АПВ успешное.
509 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 103 ПС 415 Ликино. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 13:17 | 2018-04-21 14:04 | 0.3 | Причина выясняется | мтз
510 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 ПС 1 Большой двор. |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | Нет Фидер под сохранным напряжением
511 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучино. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | Причина выясняется
512 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная – Кучино с отп. на ПС Ясная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ АПВ нет. ОМП 1,31 км от ПС Кучино, фаза А.
513 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-541 с. Виноградово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 15:05 | 2018-04-21 19:00 | 0.001 | Причиной события явился обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.А, в следствии падения ветки. | Перегорание низковольтного предохранителя ти па ПН-2 ф.А
514 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от МТП-121 д. Свистягино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 15:25 | 2018-04-21 17:25 | 0.001 | АО АВ фид.2 вследствии обрыва проводов в пролете оп. №2-№3 | АВ фид.2
515 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-80 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 15:32 | 2018-04-21 16:28 | 0.001 | Повреждение у абонента | Нет
516 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от МТП-1442 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 16:30 | 2018-04-21 18:20 | 0.01 | К.З. в результате схлеста проводов, сильный порывистый ветер | МТЗ
517 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Запутная - Мисцево - Куровская - Гуслица. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ АПВ успешное. ОМП 18,2 км от ПС Гуслица. Фаза В
518 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 220 Цаги – Ногинск |  | 220 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие (птицы) | ДФЗ
519 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.2 "МАГАЗИН" от КТП-101 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 16:50 | 2018-04-21 18:10 | 0.04 | дерево в пролете опор № 7-9, без обрыва | КТП-101 А/О Н/В автомат Ф-2 "Магазин"
520 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 ПС 828 Огуднево |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:10 | 2018-04-21 18:15 | 0.45 | падение дерева , обрыв в пролете опор №87-92 | МТЗ
521 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-15 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 17:12 | 2018-04-21 18:28 | 0.001 | Повреждение у абонента | Нет
522 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.33 ПС 206 Фрязино (участок ТП-506-ТП-119) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:13 | 2018-04-21 19:05 | 0.5 | падение дерева в пролете опор №67-71, без обрыва | МТЗ
523 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 302 ПС 375 Стачка. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 17:16 | 2018-04-21 19:10 | 0.3 | Причина выясняется | мтз
524 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 45 ПС 650 Юдино (участок КРН-6–РП-40–ТП-36) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:17 | 2018-04-21 19:11 | 0.65 | падение дерева, обрыв в пролете опор № 36-39 | МТЗ
525 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 ПС 828 Огуднево (участок ТП-422 – ТП-29) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 17:25 | 2018-04-21 18:50 | 0.35 | падение дерева, обрыв в пролете опор №82-83 | МТЗ
526 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 742 Орбита | I СШ на ПС 110 кв Орбита | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110 кВ Гребнево - Орбита. 60-61 дерево на нижней и средней фазе . Без обрыва На МВ ВЛ 110 кВ Гребнево - Орбита на ПС Орбита сгорела катушка отключения. | УРОВ 110 кВ При отключении ВЛ 110 кВ Гребнево - Орбита (АПВ неуспешно), из-за неотключения МВ 110 кВ на ПС Орбита, работа УРОВ 110 кВ. Отключение I СШ на ПС 110 кв Орбита. АВР по 6 кВ успешно 22.04.18 08:36 включили после ремонта ВЛ 110 кВ Гребнево – Орбита
527 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1384/2- Слободищи(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 17:30 | 2018-04-21 19:14 | 0.01 | Замыкание проводов в результате сильного ветра | МТЗ
528 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка – Дальняя I с отп. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте 54-55 упавшие деревья из глубины лесного массива. Подхлест провода нижней фазы. Ремонт не требуется | АПВ неуспешно,
529 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.4 от ЗТП-80 пос. Белозерский |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 17:42 | 2018-04-21 19:46 | 0.009 | Причинами перегорания ПН-2 явился обрыв проводов в пролете оп.3-4. | Сгорели ПН-2 фид.4 ф.А,В.
530 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - фабричная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №36 следы перекрытия шлейфа на траверсу | На ПС Пески АПВ успешно, на ПС Фабричная АПВ неуспешное. 21.04.18 17-56 Вкл. по ТУ в транзит
531 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-55 Сл. Алешино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 17:46 | 2018-04-22 01:26 | 0.031 | Причиной явился обрыв проводов вследствие падения ветки на провода ВЛ. | АО АВ 0,4 кВ фид.1 от КТП-55.
532 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.2 "УЛ. ПАРКОВАЯ" от ТП-81 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 17:52 | 2018-04-21 19:40 | 0.08 | дерево в пролете опор № 11-12, без обрыва | ТП81 А/О Н/В автомат Ф-2 "ул. Парковая".
533 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | ККВЛ 6 кВ ТП 202-ТП-227 по фид. 107 ПС 380 Захарово. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 17:53 | 2018-04-21 18:34 | 0.01 | Неблагоприятные погодные условия | мтз
534 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРУН-6 - КТП-71 по фид 33 ПС 579 Черноголовка |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 17:55 | 2018-04-21 19:40 | 0.2 | Причина выясняется | мтз
535 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня I с отп на ПС Трофимово |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ, 1 ст. ЗЗ (На ПС Трофимово АВР успешно). 5,3 км от Двойни Фаза Ж и К.
536 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1517 Абрамовка |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 18:10 | 2018-04-21 20:05 | 0.01 | Схлест проводов в результате сильного порывистого ветра | МТЗ
537 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1067/1- Иванищево(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 18:12 | 2018-04-21 20:10 | 0.01 | Схлест проводов в результате сильного порывистого ветра | МТЗ
538 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП-110 - ТП-204 по фид. 107 ПС 380 Захарово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:12 | 2018-04-21 19:10 | 0.1 | Причина выясняется | мтз
539 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-315 - ТП 89 по ф. 4 ПС 34 Васютино. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 18:12 | 2018-04-21 19:29 | 0.2 | Причина выясняется | мтз
540 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-72 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 18:14 | 2018-04-21 19:22 | 0.017 | Воздействие стихии | АО НВ контактор
541 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1241 Максимовская/1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 18:15 | 2018-04-21 20:13 | 0.01 | Сильный ветер, схлест проводов | МТЗ
542 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Третьяково – Луховицы с отп. На ПС Новиково |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие | выясняется. 22.04.18 05-10 Включили в работу ВЛ 35 кВ Третьяково – Луховицы с отп. На ПС Новиково.
543 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-25 по фид. Городец ПС 723 Пойма. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:25 | 2018-04-21 19:52 | 0.75 | СЗО - котельная. Выясняется | МТЗ
544 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Гавриловская |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №5 – следы перекрытия молнией нижней фазы на тело опоры, ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешное на ПС Ларино 18-32 включили по ТУ в транзит
545 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Алпатьево |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №5 – следы перекрытия молнией нижней фазы на тело опоры, ремонт не требуется. | ДЗ, 3 СТ ЗЗ АПВ неуспешное
546 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-18 по фид.17 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:28 | 2018-04-21 20:20 | 0.95 | СЗО - КНС, котельная, ВЗУ | МТЗ
547 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1391/1- Юрятино-кот(1) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 18:30 | 2018-04-21 22:30 | 0.01 | Падение деревьев, обрывы проводов в двух пролетах ВЛ-0,4кВ в результате сильного ветра | МТЗ
548 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 Дятлово - Узуново |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №62 – следы наброса на шлейф, ремонт не требуется. | ДФЗ, 1 ст ЗЗ АПВ успешное
549 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Радовицы - Спартак, ВЛ 35 кВ Радовицы - Коробово с отп. на ПС Спартак |  | 35 | Аварийное | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 20:22 | 2.25 | В пролете опор № 60,71 - падение деревьев без обрывов проводов. | 22.04.18 02-18 Включили в работу ВЛ 35 кВ Радовицы - Спартак 22.04.18 02-32 запитали ПС Спартак по 35 кВ 22.04.18 05-10 Шатурская ОЗ: Включили в работу ВЛ 35 кВ Радовицы - Коробово с отп. на ПС Спартак.
550 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 570 Сетовка. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 19:17 | 0.2 | Воздействие стихии | МТЗ
551 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП136-ТП122 по фид.13 ПС 590 Федино. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 20:28 | 0.8 | Воздействие стихии | МТЗ
552 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП-1 - ТП-83 по фид.Совхоз ПС 168 Фаустово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 19:50 | 0.3 | СЗО - ВЗУ. Выясняется | МТЗ
553 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП-89 - ТП-148 по фид. 537-02 ПС 537 Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 18:35 | 2018-04-21 20:34 | 0.5 | Воздействие стихии | МТЗ
554 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП-189 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 18:55 | 2018-04-21 20:06 | 0.006 | Воздействие стихии | АО НВ автомат
555 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт-1 от КТП-564 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 19:00 | 2018-04-21 22:24 | 0.02 | Оборван провод оп.12-13 | Нет
556 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Сад.Тов. от КТП-410 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 19:10 | 2018-04-21 23:46 | 0.02 | Обрыв проводов оп.15-17 | Нет
557 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | На ПС Ловцы АПВ успешное
558 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 155 Радовицы | I СШ 110 кВ ПС 155 Радовицы . | 110 | Аварийное | 2018-04-21 19:15 | 2018-04-21 20:02 | 1.2 | Неисправность МВ ВЛ 110 кВ Радовицы – Двойня. Разбито масломерное стекло, выброс масла. Требуется ремонт. | ДЗШ I СШ 110 кВ (II СШ 110 кВ отключена по нормальной схеме) Обесточена ПС 110 кВ Радовицы. 33ТП(33 аб), 15 СЗО, Население 0 чел., 1 Н.П.21.04.18 20-02 Включили ВЛ 35 кВ Радовицы - Мох и запитали ПС Радовицы. 21.04.18 19-15 АО ВЛ 110 кВ Ловцы - Радовицы На ПС Ловцы АПВ успешное 23.04.18 06-13 На ПС Радовицы включили МВ ВЛ 110 кВ Радовицы - Двойня.
559 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от ТП-3 п. им. Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 19:26 | 2018-04-21 22:00 | 0.008 | Причиной перегорания ПН-2 фид.2 от ТП-3 фаза С явился обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | Сгорел ПН-2 фид.2 от ТП-3 фаза С.
560 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-335 - ТП-325 по фид. 33 ПС 579 Черноголовка. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 19:48 | 2018-04-21 21:41 | 0.2 | Причина выясняется | мтз
561 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Городец ПС 723 Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 19:58 | 2018-04-21 21:45 | 0.6 | Воздействие стихии | МТЗ
562 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТПП-58 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:04 | 2018-04-21 20:37 | 0.025 | Сильный порывистый ветер , подхлест проводов ВЛ 0,4 кв | КТПП-58 в РУ 0,4 кВ от МТЗ отключился автоматический выключатель фид. ул.Новая
563 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-23 фид.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:07 | 2018-04-21 20:42 | 0.02 | сильный порывистый ветер, подхлест проводов ВЛ 0,4 кв | КТП-23 РУ 0,4 кВ фид. 3 сгорел предохранитель ПН-2
564 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от ТП-89 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:10 | 2018-04-21 20:53 | 0.009 | Воздействие стихии | АО НВ автомат
565 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-214 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:12 | 2018-04-21 20:32 | 0.001 | Повреждение у абонента | нет
566 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-47 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:12 | 2018-04-21 21:10 | 0.025 | сильный порывистый ветер, подхлест проводов. | МТП-47 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.2 Правая сторона.
567 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.41 ПС 30 Фряново |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 20:13 | 2018-04-21 21:56 | 0.68 | падение дерева, обрыв в пролете опор № 28-30 | МТЗ
568 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-81 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:15 | 2018-04-21 21:32 | 0.01 | сильный порывистый ветер , подхлест проводов ВЛ 0,4 кВ. | МТП- 81 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2
569 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-66 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:16 | 2018-04-21 21:34 | 0.01 | сильный порывистый ветер, схлест проводов | КТП-66 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.1
570 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-38 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:19 | 2018-04-21 21:41 | 0.03 | сильный порывистый ветер , ветка на проводах | КТП-38 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.1
571 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-54 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:22 | 2018-04-21 22:00 | 0.05 | сильный порывистый ветер , подхлест проводов. | ЗТП-54 РУ 0,4кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.1
572 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-275 фид.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:26 | 2018-04-21 22:00 | 0.03 | сильный порывистый ветер , подхлест проводов | КТП-275 РУ 0,4 кВ отключился автоматический выключатель фид.2
573 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТПП-51 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 20:26 | 2018-04-21 21:42 | 0.03 | сильный порывистый ветер, схлест проводов. | КТПП-51 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.1
574 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-240 фид.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 21:01 | 2018-04-21 22:02 | 0.02 | сильный порывистый ветер , схлест проводов. | КТП-240 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.2
575 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-239 д. Леоново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 21:06 | 2018-04-21 23:02 | 0.015 | Причиной перегорания ПН-2 фид.2 фаза В. от КТП-239 явился обрыв провода. | Сгорел ПН-2 фид.2 фаза В. от КТП-239
576 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. 13 ПС 11 Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 21:08 | 2018-04-21 22:54 | 0.35 | Воздействие стихии | МТЗ
577 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от КТП-79 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 21:12 | 2018-04-21 23:07 | 0.1 | Схлест проводов оп. 14-15 | Нет
578 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Комплекс с РП-4 по фид. 17 с ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 21:15 | 2018-04-21 21:44 | 0.3 | Воздействие стихии | МТЗ
579 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 ПС 79 Ловцы |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 21:31 | 2018-04-21 23:18 | 0.45 | СЗО - ВЗУ, КНС. Выясняется | МТЗ
580 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 от КТПП-96 фид.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 21:42 | 2018-04-21 22:01 | 0.04 | сильный порывистый ветер , подхлест проводов | КТПП-96 РУ 0,4 кВ сгорел предохранитель ПН-2 фид.2
581 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Колхоз от ЗТП-54 д. Виноградово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 21:50 | 2018-04-22 03:30 | 0.009 | Причиной перегорание н/вольного предохранителя фид.Колхоз от ЗТП-54 фаза А. явился обрыв провода. | Сгорел ПН-2 ВЛ-0.4кВ фид.Колхоз от ЗТП-54 фаза А.
582 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.9 ПС 333 Ельня. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-21 22:11 | 2018-04-22 00:09 | 0.4 | Воздействие стихии | МТЗ
583 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-56 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 22:13 | 2018-04-22 00:16 | 0.025 | Схлест проводов оп.10-11 | Нет
584 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП148-ТП281 по фид. Семеновский (пит. центр фид.13 ПС 401 Голутвин). |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 22:20 | 2018-04-22 00:10 | 0.15 | СЗО - котельная. Выясняется | МТЗ
585 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП 1193 Коротково(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 22:30 | 2018-04-22 01:05 | 0.01 | Схлест проводов в результате сильного порывистого ветра | МТЗ
586 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1134 Загряжская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 22:35 | 2018-04-22 01:50 | 0.01 | Схлест проводов в результате сильного порывистого ветра | МТЗ
587 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Ройка ПС 694 Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 23:31 | 2018-04-22 01:23 | 0.35 | СЗО - ВЗУ. Выясняется | МТЗ
588 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-2 от КТП-35 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-21 23:35 | 2018-04-22 00:56 | 0.016 | Схлест проводов оп.12-13 | Нет
589 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Парфентьево ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-21 23:35 | 2018-04-22 01:28 | 0.8 | СЗО - котельная. Выясняется | МТЗ
590 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ельня - Храпуново |  | 35 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 45-46 падение дерева из-за пределов охранной зоны (из лесного массива) без повреждения проводов. | ДЗ 1 ст.
591 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-123 с. Летово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 00:30 | 2018-04-22 11:38 | 0.09 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
592 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 с.Фролково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 00:32 | 2018-04-22 10:35 | 0.24 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
593 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС 828 Огуднево (участок ТП-36-ТП-69) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 00:38 | 2018-04-22 02:27 | 0.35 | дерево на проводах, обрыв в пролете опор 22-25 | МТЗ
594 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.5 ПС 8 Городищи (ТП-149-ТП-202) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-22 00:55 | 2018-04-22 02:48 | 0.4 | дерево в пролете опор № 2-3, без обрыва | МТЗ
595 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дулево - Ликино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 25-26 дерево из глубины лесного массива | На ПС Ликино АПВ успешно. 22.04.18 02-02 Замкнули в транзит
596 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-570 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 00:59 | 2018-04-22 01:47 | 0.007 | ветка 9-10 | АО НВ автомат
597 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-2 фид. Карцево пит. центр фид.11 ПС 678 Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 01:02 | 2018-04-22 01:24 | 0.4 | Воздействие стихии | МТЗ
598 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-104 с.Жабки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 01:17 | 2018-04-22 10:32 | 0.48 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
599 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП-278 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 01:23 | 2018-04-22 02:54 | 0.053 | Схлест проводов оп.12-14 | Нет
600 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП-2 с.Княжево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 01:25 | 2018-04-22 12:11 | 0.36 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
601 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-548 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 01:48 | 2018-04-22 03:36 | 0.01 | ветка | АО НВ автомат
602 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Мухинский с РП-1, пит . фид. Меча с ПС 768 Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 01:50 | 2018-04-22 03:29 | 0.35 | Воздействие стихии | МТЗ
603 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-127 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 01:52 | 2018-04-22 03:40 | 0.003 | ветка | АО НВ автомат
604 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Солченский с РП-3, пит . фид. Сокол с ПС 768 Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 01:53 | 2018-04-22 03:16 | 0.4 | Воздействие стихии | МТЗ
605 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-150 д. Ратмирово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 01:57 | 2018-04-22 07:39 | 0.011 | Причиной отключения АВ 0,4 кВ фид.2 КТП-150 д. Ратмирово явился обрыв проводов. | АО АВ 0,4 кВ фид.2 КТП-150 д. Ратмирово.
606 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кв фид. 21 ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 02:05 | 2018-04-22 03:57 | 0.35 | СЗО - ВЗУ. Выясняется | МТЗ
607 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-26 - ЗТП-238 по фид. 13 ПС 611 Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 02:14 | 2018-04-22 03:56 | 0.25 | СЗО - очитсные. Выясняется | МТЗ
608 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-410 с.Раменки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 02:14 | 2018-04-22 13:40 | 0.18 | Неконтакт на опоре | Не работала
609 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-44 с.Васильково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 02:19 | 2018-04-22 13:18 | 0.48 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
610 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-40 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 02:20 | 2018-04-22 03:41 | 0.011 | Схлест провода, оп.13-15 | Нет
611 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-214 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 03:14 | 2018-04-22 04:21 | 0.001 | ветка | нет
612 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-211 с.Фирстово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 03:15 | 2018-04-22 12:40 | 0.27 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
613 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-2 от КТП-44 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 03:24 | 2018-04-22 05:14 | 0.033 | Схлест проводов оп.18-19 | Нет
614 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-372 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 03:47 | 2018-04-22 05:01 | 0.005 | ветка | АО НВ автомат
615 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-251 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 03:59 | 2018-04-22 05:34 | 0.006 | ветка | АО НВ автомат
616 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-27 с. Ашитково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:00 | 2018-04-22 09:56 | 0.01 | Причиной ПН-2 ВЛ-0.4кВ фид.1 МТП-27 фаза А с. Ашитково явился обрыв провода.. | Сгорел ПН-2 ВЛ-0.4кВ фид.1 МТП-27 фаза А с. Ашитково.
617 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-721 с.Никиткино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:05 | 2018-04-22 13:57 | 0.81 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
618 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-170 с. Колычёво Б |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:10 | 2018-04-22 12:37 | 0.06 | Неконтакт на вводе в дом 5 | не работала
619 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-513 с.Костылёво |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:15 | 2018-04-22 13:52 | 0.6 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
620 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1215 д. Ст. Покров |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:20 | 2018-04-22 07:50 | 0.04 | Падение сучка опора 6-7 | КТП 1215 н/в автомат
621 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-243 д. Теренино Ф-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:33 | 2018-04-22 07:20 | 0.11 | ветер | н/в АВ Ф-2 КТП-243
622 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-37 д. Криулино Ф-2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:51 | 2018-04-22 06:48 | 0.12 | ветка дерева в проводах | н/в АВ Ф-2 КТП-37
623 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ТП-245 д. Логиново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 04:57 | 2018-04-22 08:11 | 0.002 | неисправность в сети абонента | АВ
624 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-100 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:03 | 2018-04-22 06:40 | 0.01 | Воздействие стихии | АО НВ автомат
625 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1161 Ф-1 д. М. Кишнево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:08 | 2018-04-22 06:38 | 0.1 | ветер | н/в АВ КТП-1161
626 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-882с. Щельпино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:13 | 2018-04-22 10:23 | 0.012 | Причиной АО АВ 0,4 кВ фид.1 МТП-882 д. Щельпино явился обрыв проводов. | АО АВ 0,4 кВ фид.1 МТП-882 д. Щельпино.
627 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-523 с.Никиткино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:16 | 2018-04-22 14:08 | 0.9 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
628 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от МТП-292 Ф-2 д. Васютино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:22 | 2018-04-22 07:53 | 0.048 | ветка в проводах | н/в АВ МТП-292
629 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 с.Рахманово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:23 | 2018-04-22 14:10 | 0.03 | Неконтакт на вводе | не работала
630 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1333 Ф-1 д. М. Дубна |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:24 | 2018-04-22 08:58 | 0.075 | ветер | н/в АВ Ф-1 КТП-1333
631 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-133 с.Батраки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:26 | 2018-04-22 14:18 | 1.29 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
632 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-260 д. Теренино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:30 | 2018-04-22 08:54 | 0.015 | ветер | н/в АВ КТП-260
633 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-35 с.Юринская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:42 | 2018-04-22 14:32 | 0.09 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
634 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-35 с.Харинская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:46 | 2018-04-22 14:26 | 0.21 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
635 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Власьево с РП-7 по фид. 23 ПС 611 Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 05:48 | 2018-04-22 07:30 | 0.25 | Воздействие стихии | МТЗ
636 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от ЗТП-28 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:50 | 2018-04-22 07:24 | 0.057 | Схлест проводов оп.24-25 | Нет
637 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-83 с.Русаки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:51 | 2018-04-22 14:45 | 0.12 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
638 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1369 Ф-2 д. Ожерелки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:51 | 2018-04-22 08:52 | 0.08 | ветер | н/в АВ Ф-2 КТП-1369
639 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1165 Ф-2 д. Острово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:54 | 2018-04-22 07:36 | 0.02 | ветка в проводах | н/в АВ Ф-2 КТП-1165
640 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1190 Ф-3 д. Новая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 05:58 | 2018-04-22 09:32 | 0.07 | ветер | сгорела вставка ПН-2
641 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Кафе от КТПП-33 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:00 | 2018-04-22 07:35 | 0.05 | Схлест проводов оп.8-9 | Нет
642 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1229 Ф-1 д. Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:02 | 2018-04-22 08:53 | 0.1 | ветка в проводах | н/в АВ КТП-1229
643 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА4-ТП212 по фид.12 ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 06:10 | 2018-04-22 06:25 | 0.25 | Воздействие стихии | МТЗ
644 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1344 д. Никулино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:12 | 2018-04-22 09:08 | 0.003 | неисправность в сети абонента | АВ
645 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-171 Лесково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:12 | 2018-04-22 13:46 | 0.03 | Неконтакт на опоре | не работала
646 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-661 с.Тимшино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:12 | 2018-04-22 14:54 | 0.45 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
647 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1189 Ф-1 д. Сальково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:13 | 2018-04-22 10:50 | 0.08 | ветер | сгорела вставка ПН-2
648 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПСС-7 - ТП-45 по фид. 403 ПС 626 Экситон |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-22 06:15 | 2018-04-22 07:41 | 0.15 | Воздействие стихии | МТЗ
649 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4КВ от КТП-306 д. Логиново Ф-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:15 | 2018-04-22 09:42 | 0.03 | ветер | н/в АВ КТ306
650 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-203 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:18 | 2018-04-22 07:31 | 0.004 | ветка | АО НВ автомат
651 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ТП-1302 Ф-2 д. Юркино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:21 | 2018-04-22 08:48 | 0.028 | Ветер | сгорела вставка ПН-2
652 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1342 Ф-2 д. Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:25 | 2018-04-22 10:10 | 0.035 | ветер | сгорела вставка ПН-2
653 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-1244 Ф-3 д. Федорово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:27 | 2018-04-22 09:48 | 0.04 | ветка в проводах | сгорела вставка ПН-2 КТП-1244
654 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1228/1- д.Нажицы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 10:40 | 0.01 | неисправность у абонета | нет
655 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Пролетарка от ЗТП-172 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:30 | 2018-04-22 08:16 | 0.065 | Сильный ветер, сук дерева на проводах на вводе в дом №4 по ул.Пролетарской | ПН-2
656 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП1131/1- Смолево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:40 | 2018-04-22 08:30 | 0.01 | Схлест проводов в результате сильного порывистого ветра | МТЗ
657 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 1372 фид2 д. Кр. Дубрава |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:40 | 2018-04-22 11:10 | 0.1 | схлест проводов опора7-8 | КТП 1372 н/в авт. фид.2
658 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП-18 пос. им Цюрупы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:44 | 2018-04-22 10:23 | 0.018 | Причиной перегорания ПН-2 фид.1 МТП-18 пос. им Цюрупы явился обрыв провода ВЛ 0,4 кВ. | Сгорел ПН-2 фид.1 МТП-18 пос. им Цюрупы.
659 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт от КТП-594 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 06:45 | 2018-04-22 08:27 | 0.05 | Сук на проводах оп.20-21 | Нет
660 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.5 от ЗТП-362 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 07:10 | 2018-04-22 09:09 | 0.03 | Ветка на проводах оп.17-18 | Нет
661 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-533 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 07:21 | 2018-04-22 08:28 | 0.05 | Схлест провода оп.16-17 | Нет
662 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от ЗТП-28 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 07:40 | 2018-04-22 08:35 | 0.057 | Схлест проводов оп.12-14 | Нет
663 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №385 "Слобода" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:05 | 2018-04-22 09:50 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 5-6. | МТЗ
664 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №696 "Пчелка" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:10 | 2018-04-22 10:20 | 0.001 | Ветка дерева на проводах. | МТЗ
665 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-466 с.Курбатово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:12 | 2018-04-22 17:50 | 0.09 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
666 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Коттеджи от ТП-29 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:20 | 2018-04-22 09:23 | 0.055 | обрыв провода | сгорел пн-2
667 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.ВЗУ от ТП-87 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:25 | 2018-04-22 09:43 | 0.095 | оторела н/в выкидка | сгорели пн-2
668 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-211 д. Осташево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:25 | 2018-04-22 13:20 | 0.007 | Причиной перегорания ПН-2 фид.2 КТП-211 д. Осташово явился обрыв провода ВЛ. | Сгорел ПН-2 фид.2 КТП-211 д. Осташово.
669 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-82 с.Ивановская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:26 | 2018-04-22 17:10 | 0.48 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
670 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от ТП-89 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 08:30 | 2018-04-22 10:11 | 0.055 | обрыв провода | сгорел пн-2
671 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село левое от ТП-179 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 09:07 | 2018-04-22 10:28 | 0.055 | обрыв провода | сгорел пн-2
672 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-29 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 09:10 | 2018-04-22 10:35 | 0.08 | Схлест проводов оп.6-7 | Нет
673 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-197 с.Пожинская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 09:12 | 2018-04-22 18:22 | 0.51 | КЗ на ВЛ | Сгорел ПН2
674 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от КТП-238 д. Щербово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 09:22 | 2018-04-22 13:17 | 0.023 | Причиной АО АВ 0,4 кВ. КТП-238 д. Щербовот явился обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ. | АО АВ 0,4 кВ. КТП-238 д. Щербово.
675 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-144 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 09:43 | 2018-04-22 11:16 | 0.055 | обрыв провода | сгорел пн-2
676 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП 467 "Митинская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 09:45 | 2018-04-22 11:10 | 0.001 | Ветка на провода в пролетах опор № 8-9. | МТЗ
677 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №382 "Шатураторф" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 10:20 | 2018-04-22 11:30 | 0.001 | КЗ на вводе в дом № 3. | МТЗ
678 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП223 "Бармино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 10:40 | 2018-04-22 12:15 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 4-5. | МТЗ
679 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от МТП-524 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 10:40 | 2018-04-22 12:02 | 0.055 | обрыв провода | сгрел пн-2
680 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №208 "Тюшино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 10:45 | 2018-04-22 12:20 | 0.001 | Ветка на проводах в пролете опор № 9-10. | МТЗ
681 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от ТП-141 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 10:50 | 2018-04-22 12:32 | 0.095 | обрыв проводов | сгорели пн-2
682 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №469 "Наумовская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 11:30 | 2018-04-22 13:10 | 0.001 | Ветка дерева на проводах в пролете опор № 3-4. | МТЗ
683 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №237 "Ловчиково" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 11:33 | 2018-04-22 13:15 | 0.001 | Ветка дерева на проводах в пролете опор № 12-13. | МТЗ
684 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-62 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 12:15 | 2018-04-22 12:52 | 0.095 | схлест проводов | сгорел пн-2
685 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-116 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 12:24 | 2018-04-22 13:41 | 0.035 | схлест проводов | сгорел пн-2
686 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-90 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 13:03 | 2018-04-22 14:43 | 0.095 | обрыв провода | сгорел пн-2
687 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №653 "Югино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 13:40 | 2018-04-22 15:15 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 3-4. | МТЗ
688 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №226 "Новошино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 13:43 | 2018-04-22 15:33 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 12-13. | МТЗ
689 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Котельная от ТП-300 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 14:10 | 2018-04-22 15:50 | 0.055 | схлест проводов | сгорел пн-2
690 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-273 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 14:27 | 2018-04-22 14:57 | 0.095 | схлест проводов | сгорели пн-2
691 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №462 "Шелогурово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 14:30 | 2018-04-22 16:20 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 16-17. | МТЗ
692 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 фид.Быт от КТП-532 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:02 | 2018-04-22 16:30 | 0.017 | Схлест проводов оп.11-12 | Нет
693 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №528 "Пестовская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:05 | 2018-04-22 16:45 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 10-11. | МТЗ
694 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №698 "Гришакино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:10 | 2018-04-22 16:15 | 0.001 | Схлест проводов в пролете опор № 3-4. | МТЗ
695 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №193 "Гора" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:10 | 2018-04-22 17:05 | 0.001 | КЗ на вводе в д. № 14 | МТЗ
696 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-177 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:10 | 2018-04-22 17:02 | 0.095 | обрыв провода | сгорел пн-2
697 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-333 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:40 | 2018-04-22 16:42 | 0.035 | схлест проводов | сгорел пн-2
698 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 фид.Быт-2 от ЗТП-354 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 15:44 | 2018-04-22 16:42 | 0.08 | Схлест проводов оп.19-26 | Нет
699 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-199 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 16:03 | 2018-04-22 17:50 | 0.095 | обрыв проводов | сгорели пн-2
700 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 352 "ЦУС Пышлицкий" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 16:10 | 2018-04-22 17:45 | 0.04 | Ветка дерева в пролете №6-7 | МТЗ
701 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-105 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 16:30 | 2018-04-22 17:15 | 0.035 | схлест проводов | сгорел пн-2
702 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Запрудная от КТП-24 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:00 | 2018-04-22 18:23 | 0.095 | обрыв проводов | сгорели пн-2
703 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №204 "Ворово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:10 | 2018-04-22 19:00 | 0.001 | КЗ на вводе в дом № 85. | МТЗ
704 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Древня" КТП №325 "Садовая" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:10 | 2018-04-22 18:43 | 0.001 | у д. № 18 упала антенна КЗ в линии | МТЗ
705 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-198 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:20 | 2018-04-22 18:52 | 0.035 | обрыв провода | сгорел пн-2
706 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 557 "Жил. сектор" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:22 | 2018-04-22 18:10 | 0.04 | У д. № 17 КЗ из-за падения ветки | МТЗ
707 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:24 | 2018-04-22 18:45 | 0.001 | Уд. № 62 КЗ из-за падения ветки | МТЗ
708 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Село от КТП-140 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:43 | 2018-04-22 19:02 | 0.04 | схлест проводов | сгорели пн-2
709 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от МТП-712 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 17:48 | 2018-04-22 19:30 | 0.095 | обрыв провода | откл. н/в автомат
710 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от КТП-261 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 18:01 | 2018-04-22 19:24 | 0.035 | схлёст проводов | сгорел ПН-2
711 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №231 "Беловская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 18:14 | 2018-04-22 20:10 | 0.001 | Ветка дерева на проводах в пролете опор № 5-6. | МТЗ
712 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Село от КТП-318 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 18:15 | 2018-04-22 19:55 | 0.095 | схлёст проводов | сгорели ПН-2
713 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от КТП-144 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-22 18:40 | 2018-04-22 19:38 | 0.055 | схлёст проводов | сгорели ПН-2
714 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески-Воскресенск |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №77 следы перекрытия изоляции на шлейф верхняя фаза | 1 ст. ЗЗ
715 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-04-23 10:28 | 2018-04-23 11:55 | 0.044 | Опора №99 – выпадение крюка изолятора. | МТЗ
716 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 389 "Кобелево" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-23 23:33 | 2018-04-24 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 30 А, абонент Чебурная тел. 8-985-777-25-41. | МТЗ
717 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-73 д.Великий край |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-24 16:22 | 2018-04-24 17:10 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | Нет
718 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-107 с Никоново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-04-24 21:12 | 2018-04-24 22:44 | 0.0003 | неконтакт на вводе в дом | нет
719 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево I |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 39-40- обрыв грозотросса, с перехлестом двух нижних фаз | ПДНЗ, АПВ неуспешное. ОМП 5,8 км от ПС Голутвин, фаза С-А. ОМП- 3,9 км от ПС Митяево , фаза С-А.
720 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Шерна с отп. на ПС Захарово. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 503-504 отп. на ПС Захарово на верхней фазе следы перекрытия на металлизированную ленту | ДФЗ, ОМП - 3,34 км от ПС Ногинск. Фаза С.
721 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС 27 Черное (участок КЛ-6 кВ ЛР-107-РТП-4040) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-04-28 13:52 | 2018-04-28 15:13 | 0.11 | повреждение КЛ 6 кВ РТП-4040/2 – ЛР-107 | МТЗ
722 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осётр-Пурлово с отп. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №99 (анкерная)- обнаружено гнездо. Под опорой проволока. | ДФЗ АПВ упешное ОМП: КЗ 18,9 км от ПС Осётр, фаза «В» на землю
723 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Городна |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №48 наброс металлизированной ленты на нижнюю траверсу | ДФЗ ОМП: КЗ 0,6 км от ПС Голутвин, фаза «В» на землю.
724 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Черноголовка с отп. на ПС Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Воздействие стихии | ДФЗ ОМП: по ИМФ 23,2 км от ПС Ногинск, фаза "А" на землю, по КРАП 33,7 км от ПС Ногинск, фаза "А" на землю
725 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Купавна, ПС Агат |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора (анкерная) №10 следы перекрытия шлейфа верхней фазы на траверсу в результате витья гнезд птицами | ДФЗ ОМП: 1,4 км от ПС Кудиново, фаза "В" на землю.
726 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 79 Ловцы | СМВ 10 кВ ПС 79 Ловцы | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Обесточена 2 сек 10 кВ. без обесточения потребителей. 2 фид ЛРЭС работают в летнее время. Причина выясняется | На панели СМВ 10 кВ - блинкер "Ускорение"

## Май
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год май (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
727 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-5066 - ТП-5070 по фид. 30 ПС 27 Черное. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-05-01 03:50 | 2018-05-01 05:26 | 0.15 | повреждение КЛ 6 кВ ТП-4884(I) - ТП-5015(I). | мтз
728 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-01 04:39 | 2018-05-01 05:20 | 0.9 | Течь кровли в ТП-333, на сборные шины 10 кВ. | мтз
729 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ РП-3-РТП-4868 по фид.11Б пс №157 "Горенки" |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ от РП-3 – РТП-4868 | МТЗ. В РП4868 АВР успешно.
730 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Лесная от КТП-206 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-02 08:50 | 2018-05-02 10:07 | 0.01 | Плохой контакт на н/в рубильнике | Не работала
731 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 8 ПС 223 Глебово (участок КРН-38 - КТП-38) |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-05-02 14:21 | 2018-05-02 16:05 | 0.5 | повреждение кабельной воронки в ТП-267 | мтз
732 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.33а+б ПС 206 Фрязино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-03 15:07 | 2018-05-03 16:41 | 0.35 | Повреждение кабельной воронки в РП-120 на ТП-506 | МТЗ
733 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Авсюнино - Вокзальная. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 43-44 следы перекрытия средней и нижней фаз. | ДФЗ
734 | Восточные ЭС |  | ВЛ | транзит ВЛ 110 кВ Запутная - Мисцево-Куровская-Гуслица |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 34-35 ВЛ 110 кВ Мицево-Куровская следы перекрытия средней и нижней фаз. | ДФЗ ОМП: 11,5 км от ПС Гуслицы, фазы "А"-"С".
735 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Спортивная - Поселок с отп. |  | 35 | Аварийное | 2018-05-06 01:30 | 2018-05-06 01:33 | 2.3 | В пролёте опор 19-20 следы перекрытия верхней и нижней левой фаз. | ТО
736 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП199-РП2 по фид. «Городец» с ПС 723 Пойма. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-06 05:56 | 2018-05-06 06:55 | 0.18 | В пролете опор № 245 – 246 -падение дерева из глубины лесного массива. Ремонт не требуется. | МТЗ
737 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1342/3- д.Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-06 15:41 | 2018-05-06 16:31 | 0.15 | Падение сучка на ВЛ-0,4 кВ (спилен абонентом) | КТП 1342 отключение н/в автомата фид.3
738 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 207 ПС 270 Дулёво |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | В КТПП-1193 перекрытие на проходных изоляторах на животное. | МТЗ
739 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Лысцево" от ЦРП1 по фид. 13 с ПС 401 Голутвин. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-10 05:23 | 2018-05-10 06:33 | 0.7 | Повреждение КЛ 10кВ. | МТЗ
740 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Азотная. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора №15 наброс проволоки птицей на шлейф нижней левой фазы | МФО, Земляной отсечка АПВ успешно. ОМП: 2,1 км от ПС Федино, фаза "А" на землю
741 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП315-ТП89 по фид. 4 ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-05-14 15:44 | 2018-05-14 17:23 | 0.38 | В пролете опор 18-19 ветка дерева. | МТЗ
742 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение кабеля фаза «Ж», 9,6 км от ПС Демино | ДЗЛ
743 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сетовка – Непецино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ АПВ успешное. ОМП 4,2 км от ПС Непецино. Фаза"С".
744 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сетовка - Непецино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ. АПВ успешное. ОМП 4,3 км от ПС Непецино. Фаза"В".
745 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Дивная II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение кабеля А, фаза "А", 3,5 км от ПС 78 Дивная | ДЗЛ. АВР по 35 кВ успешно
746 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 85 - перекрытие провода верхней фазы (фаза "В") и подвесного изолятора (следы гнездования и продукты жизнедеятельности на изоляторе). | ДФЗ. АПВ успешно ОМП: 1,2 км от Маслово, фаза «В» на землю
747 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Пурлово с отп |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре №177 наброс проволоки птицей(фаза А) Ремонт не требуется. | ДФЗ.
748 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чанки-Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №83 следы перекрытия на нижней фазе | ДФЗ КЗ 11,1 км от ПС Пески фаза С на землю.
749 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Сирена – Фосфоритная-Пески |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Пески опора №103 следы перекрытия на верхней фазе ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Сирена осмотрена замечаний нет. | ДФЗ ПС Сирена: КЗ 27,1 км фаза А на землю. ПС Пески: по ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Пески – КЗ 11,1 км фаза С на землю;
750 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Михали I |  | 35 | Аварийное |  |  |  | на двухцепном участке опора №6 следы перекрытия верхней и средней фаз обоих ЛЭП | ТО
751 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Михали II |  | 35 | Аварийное |  |  |  | на двухцепном участке опора №6 следы перекрытия верхней и средней фаз обоих ЛЭП | ТО
752 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер 103 от ПС №81 "Крушина" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-18 05:10 | 2018-05-18 05:39 | 0.11 | Дерево в пролете №24-25 | МТЗ
753 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 52 Двойня |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-18 08:23 | 2018-05-18 09:39 | 0.387 | Падение дерева | МТЗ
754 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 12-13 обрыв провода нижней фазы техникой сторонней организации | ЗЗ I ст АПВ неуспешно ОМП: 2 км от ПС Фрязино, фаза "В" на землю АВР по 6 кВ успешно на ПС Гранит
755 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя I с отпайкой на ПС Аленино, ПС Юдино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Загрязнение изоляции | ДФЗ АПВ успешно. ОМП: 4,4 км от ПС Черноголовка, фаза "В" на землю
756 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II с отпайкой на ПС Аленино, ПС Юдино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Загрязнение изоляции | ДФЗ АПВ успешно. ОМП: 5,7 км от ПС Черноголовка, фаза "В" на землю
757 | Восточные ЭС |  | ПС | Т-2 на ПС 414 Кудиново | Т-2 на ПС 414 Кудиново | 110 | Аварийное | 2018-05-18 23:30 | 2018-05-18 23:37 | 3.5 | Механический износ «мальтийской» шестерни. | от ГЗ АО Т-2
758 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 827 Городок | Т-1 ПС 827 Городок | 110 | Аварийное |  |  |  | В помещении реактора 10 кВ -повреждение 2-х опорных изоляторов, фаза Ж и К | ДЗТ, АВР 6, 10 кВ успешно.
759 | Восточные ЭС |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск – Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ, АПВ успешно, ОМП 8,7 км от ПС Ногинск. Фаза "В"
760 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 11а+б ПС 26 Монино. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-05-19 06:41 | 2018-05-19 08:10 | 0.1 | ветка | мтз
761 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 43 с ПС-136 Трофимово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-19 09:20 | 2018-05-19 10:03 | 0.8 | Падение дерева | МТЗ
762 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 761 Фетровая | 2 сек 10кВ на ПС 761 Фетровая | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-19 10:59 | 2018-05-19 11:59 | 5.3 | Каскадный характер повреждений на фидерах 21 и 25. | Выясняется
763 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 305 с ПС 640 Агат. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-05-19 13:47 | 2018-05-19 15:38 | 0.8 | ветка 17-18 | МТЗ
764 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 736 Бакунино | 2 сек 10кВ на ПС 736 Бакунино | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-19 16:25 | 2018-05-19 17:50 | 1.1 | Неисправность привода МВ фидера «Шлюз». | МТЗ
765 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино – Фрязино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 11-12 повреждение провода нижней фазы неустановленной техникой. Требуется ремонт. | ДЗЛ АПВ неуспешно
766 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Горенки – Кислородная I цепь. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре №9 - следы перекрытия на проводе верхней фазы(на птицу). Ремонт не требуется. | ДЗЛ АПВ успешное. ОМП 2,1 км от ПС Горенки. Фаза В.
767 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 269 "Филинская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-22 13:25 | 2018-05-22 14:30 | 0.001 | При демонтаже антенны абонентом у дома № 18 произошёл подхлёст проводов ввода. | МТЗ
768 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ларино - Ива |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 38 следы перекрытия на траверсе и проводе средней фазы. | ДФЗ
769 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сетовка - Непецино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре 27 следы перекрытия на проводе верхней фазы на траверсу. Ремонт не требуется | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 2,9 км от ПС Непецино, фаза "В" на землю
770 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ПС Маслово. Обрыв ошиновки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово. Фаза «К», в сторону ВЛ. | АПВ успешное. НА ПС Осетр 4 ст ЗЗ
771 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ПС Маслово. Обрыв ошиновки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово. Фаза «К», в сторону ВЛ. | нет. Заявка №10448
772 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП3772/Ф1- д.Щитниково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-24 18:15 | 2018-05-24 18:45 | 0.17 | АО АВ 0,4кВ КТП-3772 | отсутствует
773 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 157 Горенки | 3 сек. 10кВ на ПС 157 Горенки | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-05-25 04:03 | 2018-05-25 05:04 | 5.6 | При повреждение на фид. 41,43 каскадное действие защит. | МТЗ
774 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 301 "Лузгарино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-26 14:10 | 2018-05-26 15:38 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 58. | МТЗ
775 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками на ПС Купавна, ПС Агат |  | 110 | Аварийное |  |  |  | 26.05.18 20:50 Ногинская ОЗ. Осмотрена ВЛ 110 кВ Кудиново - Минеральная с отпайками. Опора №10 (по новой нумерации №12) - следы перекрытия провода верхней фазы из-за гнездования птиц. Ремонт не требуется. Дисп.-инф. Неганов В.А. | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 1,4 км от ПС Кудиново, фаза "В" на землю.
776 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 - Тимохово II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На ТЭЦ-29 неисправность ДФЗ | ДФЗ Односторонне на ПС 110 кВ Тимохово АО ВЛ 110 кВ ТЭЦ-29 – Тимохово II цепь, АПВ успешно.
777 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-429 д. Корниловская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-27 12:35 | 2018-05-27 14:17 | 0.075 | сгорел ПН-2 | сгорел ПН-2
778 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино I |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение кабеля 9,83 км от ПС Демино, фаза «З» | ДЗЛ КЗ фаза "В" на землю На ПС 204 Дёмино АВР 35 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. 31.05.18 15-45 Поставили под напряжение КЛ 35 кВ Демино I со стороны ПС Демино.
779 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 от КТП-1371 д. Кр. Дубрава |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-28 10:25 | 2018-05-28 11:57 | 0.06 | Схлёст проводов у дома 66 | н/в АВ Ф-2 КТП-1371
780 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-593 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-28 12:16 | 2018-05-28 13:40 | 0.04 | ветка 18-19 | АО НВ автомат
781 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35 кВ Демино II |  | 35 | Аварийное | 2018-05-29 03:17 | 2018-05-29 04:43 | 0.4 | Обесточение ПС 204 Демино. | ДЗЛ 30.05.18 01:10 Включили после ремонта КЛ 35 кВ Дёмино II и подали напряжение на 2 сек 6 кВ ПС 204 Дёмино.
782 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от КТП-61 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-30 17:40 | 2018-05-30 19:27 | 0.005 | Ветка на вводе в дом. | ПН-2
783 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-19 д.Гулынки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-05-31 20:27 | 2018-05-31 21:50 | 0.021 | В КТПП-19 в РУ0,4кв. заменен сгоревший ПН-2 | нет

## Июнь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год июнь (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
784 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Городец ПС 723 Пойма. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-01 08:29 | 2018-06-01 09:56 | 1 | В пролёте опор 132-133 перекрытие на птицу. | мтз
785 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №6 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Падение дерева в пролёте опор 44-45 | МТЗ
786 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-1335 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-04 21:18 | 2018-06-04 22:58 | 0.025 | ветер | КТП-1335 н/в АВ Ф-2
787 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино - Гранит II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 12-13 обрыв провода нижней фазы техникой сторонней организации. | На ПС 641 Гранит: отключение ВЛ 110 кВ Фрязино-Гранит 2 от ЗЗ, МТЗ 110 кВ. На ПС 641 Гранит: отключение от 1 и 2 ст. ЗМН МВ 35 кВ Т-2 и 3, 4 сек 10 кВ. АВР 35 кВ и 10 кВ успешное.
788 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 30 с ПС 235 Починки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-05 09:18 | 2018-06-05 10:56 | 0.34 | ветка на ВЛ-10кВ между оп№1-2 уч-к КРН-40--158 | МТЗ
789 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 425 с Колычёво |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-06 13:25 | 2018-06-06 14:12 | 0.33 | Причина выясняется | Сгорел ПН2
790 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 460 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-06 21:40 | 2018-06-06 22:10 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 290а. | МТЗ
791 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №509 от ПС №553 "Спартак" |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 37-38 падение дерева. | МТЗ
792 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП-4900 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-08 15:00 | 2018-06-08 16:25 | 0.1 | АО АВ 0,4кВ ф.3 КТП-4900 | АО АВ 0,4кВ ф.3 КТП-4900
793 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Зарудня ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-08 19:26 | 2018-06-08 20:45 | 0.1 | Повреждение у абонента | МТЗ МВ 10кВ Т-1
794 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Тепличный-1 ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-08 19:26 | 2018-06-08 21:18 | 0.2 | Повреждение КЛ 10 кВ в головной части фидера | мтз
795 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ПС | ПС 722 Чанки | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-08 19:26 | 2018-06-08 21:18 | 1.9 | Каскадное Отключение фидеров: ф. Зарудня и фид. Тепличный -1. | МТЗ. 08.06.18. 20-07 поставили под напряжение 1 сек 10кВ. 20-24 - включили все фидера 1 сек. 10 кВ, кроме фидера Тепличный-1 и фидера Зарудня 20-45 - включили по резерву фид. Зарудня. 21-18 - включили по резерву фид. Тепличный-1
796 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №95 следы перекрытия на подвесных изоляторах правой фазы (следы жизнедельности птиц) | ДФЗ
797 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер 15 от ПС №623 "Пышлицы" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-09 10:40 | 2018-06-09 12:30 | 0.5 | падение дерева на провода в пролете 2-3 | МТЗ
798 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.Быт-2 от КТП-96 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-11 09:16 | 2018-06-11 09:59 | 0.02 | Перегрузка | ПН-2
799 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Авсюнино – Вокзальная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие (птицы) | ДФЗ ОМП: 6,4 км от ПС Авсюнино, фаза "С" на землю
800 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-363 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-12 14:29 | 2018-06-12 16:18 | 0.01 | Ветка 6-7 | АО НВ автомат
801 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 693 Мох | ПС 693 Мох МВ 6кВ Т-2. | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-12 15:48 | 2018-06-12 16:31 | 1.2 | Неисправность реле РТВ фид. 10 фаза «К» | МТЗ
802 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-189 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-12 17:57 | 2018-06-12 19:37 | 0.01 | ветка 19-20 | АО НВ автомат
803 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-515 д. Рыжево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-13 12:33 | 2018-06-13 13:50 | 0.005 | Окисление на вводе в дом | не работала
804 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сетовка – Непецино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора №25 следы перекрытия на подвесных изоляторах средней фазы (следы жизнедеятельности птиц). | ДФЗ
805 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-114 с. Низкое |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-15 09:13 | 2018-06-15 10:41 | 0.003 | неконтакт на вводе в дом | нет
806 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ларино -Гавриловская |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 13-14 - обрыв грозотроса. Ремонт не требуется. | ДФЗ
807 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-477 д.Бормусово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-16 16:44 | 2018-06-16 17:45 | 0.003 | Неконтакт в соединении на вводе в дом. | нет
808 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 486 Макеево (тяг.). |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-17 11:11 | 2018-06-17 13:02 | 0.675 | выпал крюк на опоре №77 | МТЗ
809 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от КТП " 290 "Волосунино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-18 12:59 | 2018-06-18 14:14 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 15. | Не выполнялось
810 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-77 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-18 23:05 | 2018-06-19 00:26 | 0.021 | Падение дерева | АО НВ автомат
811 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноголовка - Дальняя II с отпайками. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Гроза Опора №122 следы перекрытия на проводе нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешное ОМП 4,4 км от ПС Дальняя. Фаза С. ОМП 29,5 км о ПС Черноголовка. Фаза С.
812 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашино - Дроздово. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Гроза. Опора № 60 следы перекрытия на грозотросе и проводах трех фаз. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешное ОМП 5,6 км от ПС Дроздово. 3-х фазное КЗ.
813 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Черноголовка с отп. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 113 следы перекрытия на нижней фазе. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешное.
814 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кашира - Клишино - ВЛ 110 кВ Клишино – Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора № 65 следы перекрытия шлейфа средней фазы на тело опоры. | ДФЗ . 1ст ЗЗ на ПС Зарайск. ОМП 10,5 км от ПС Зарайск. Фаза В. АПВ успешное.
815 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №83 следы перекрытия провода нижней фазы на тело опоры | ДФЗ
816 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Житово. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора № 12 следы перекрытия шлейфа средней фазы на тело опоры. | ДФЗ. Участок ВЭС 9,53 км
817 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-66 д.Тимково вых.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-20 10:52 | 2018-06-20 11:39 | 0.01 | Повреждение у абонента | Откл.н/в автомат ф.1
818 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-204 - ТП 101 по фид. 11 ПС 16 Дятлово. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-21 05:34 | 2018-06-21 06:23 | 0.3 | В пролете опор 128-129 ветка дерева | мтз
819 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от ЗТП № 541 "Середники Ферма" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 11:55 | 0.001 | Обрыв фазного провода в пролете опор № 24-25 из за падения единичной ветки дерева заваленной сторонним лицом. | ЗТП № 541 "Середники Ферма" Сработал ПН-2/160А на выкедке "Деревня"
820 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Село от ТП-37 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-21 13:30 | 2018-06-21 13:48 | 0.03 | устанавливается | в ТП-37 на н/в рубильнике фид. Село сгорел ПН-2
821 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Берендино - Егорьевск |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре №76 (участок ШОЗ), следы перекрытия на шлейфе левой фазы на траверсу. Ремонт не требуется. | ДФЗ
822 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Санино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 75-76 сухое дерево на проводе левой фазы. Упавшее из-за границы охранной зоны. | ДФЗ. АПВ неуспешное. Участок ВЭС 17,2 км.
823 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП102 – ТП159 по фид. 101 с ПС 652 Шульгино. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-22 20:36 | 2018-06-22 21:42 | 0.8 | Повреждение у абонента в КТП-626 | МТЗ
824 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стачка - Санино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | участок ВЭС осмотрен замечаний нет | ДФЗ
825 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 9 ПС 216 Губино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-25 04:41 | 2018-06-25 05:09 | 0.39 | Ветка на опоре № 3.Ремонт не требуется. СЗО - котельная | МТЗ
826 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №108 от ПС №818 "Ботино" |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 25 – 26 ветка дерева на проводах. Ремонт не требуется. | МТЗ
827 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Быт от ТП-125 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-26 08:50 | 2018-06-26 09:55 | 0.015 | Плохой контакт в зажиме | Не выполнялась
828 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 а+б ПС 696 Прогресс |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Повреждение КВЛ. | МТЗ. АВР в РП-8080 успешно
829 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер "Дединово" с ПС 363 Луховицы. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-27 19:03 | 2018-06-27 19:41 | 0.8 | На опоре № 57 – ветка дерева на проводах. Ремонт не требуется. | МТЗ
830 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП №86 с.Сазоново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-27 20:52 | 2018-06-27 22:05 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | РЗА отсутствует
831 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Спортивная – Авсюнино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №39 верхняя фаза следы перекрытия на шлейфе и металлоконструкции траверсы | ДФЗ
832 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-255 - ТП-79 по фид. 15 ПС 712 Осетр. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-28 14:30 | 2018-06-28 16:08 | 0.1 | В пролете опор № 297 - 298 ветка дерева на проводах. Ремонт не требуется. | мтз
833 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 51 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-28 16:11 | 2018-06-28 17:00 | 0.5 | Повреждение КЛ | мтз Запитали по резерву
834 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от КРН-23 по фид. 6 ПС 39 Поселок. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-28 16:29 | 2018-06-28 18:18 | 0.3 | Отп. на МТП-174, в пролете опор 4-5 падение дерева, из-за границы охранной зоны. Ремонт не требуется | мтз
835 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ от КРУН-6 - КТП-70,71 по фид. 33 ПС 579 Черноголовка. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-28 16:59 | 2018-06-28 18:34 | 0.2 | В пролете опор 38-39 ветка дерева. | мтз
836 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Продор с РП -11, питающий фид. Маяк с ПС 723 Пойма |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-28 18:05 | 2018-06-28 18:28 | 0.5 | В пролете опор 24-25 ветка дерева. | мтз
837 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-425 с. Колычёво |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-28 22:18 | 2018-06-28 22:55 | 0.0015 | неконтакт на вводе в дом в кабельном соединении. | нет
838 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. ул. Новая от КТП-309 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-28 23:08 | 2018-06-28 23:42 | 0.032 | Перегрузка линии . отключился АВ-0,4 кВ фид. ул. Новая от КТП-309 | нет
839 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Лопатино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | на опоре № 50 следы перекрытия на траверсе и проводе нижней фазы | ДФЗ
840 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-11 фид.1138 пит. центр фид.25 ПС 712 Осетр. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-29 09:53 | 2018-06-29 10:35 | 0.4 | повреждение КЛ 10 кВ . СЗО - детский сад | МТЗ
841 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-172 д. Чадлево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-29 10:15 | 2018-06-29 11:30 | 0.005 | неконтакт на вводе в ж/дом. | не работала
842 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Клуб-контора от ТП-196 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-29 11:05 | 2018-06-29 11:48 | 0.03 | устанавливается | сгорел ПН-2 на фид. Клуб-контора в ТП-196
843 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 19 Краф |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-06-29 13:55 | 2018-06-29 15:23 | 0.3 | в пролете опор 3-4 дерево | МТЗ
844 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-678 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-29 21:32 | 2018-06-29 23:05 | 0.001 | Падение дерева | АО НВ автомат
845 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-564 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-29 23:05 | 2018-06-29 23:56 | 0.001 | Падение дерева | АО НВ автомат
846 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ с. Староерохино от КТП№99 дом№9 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-30 09:33 | 2018-06-30 10:31 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | Отсутствует
847 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-147 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-30 12:00 | 2018-06-30 13:43 | 0.015 | Схлест проводов | Отключался н/в автомат
848 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП8/2- п. им. Цюрупа |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-30 14:59 | 2018-06-30 16:40 | 0.025 | обрыв провода в пролете опор № 55-56 при порывах ветра | не работало
849 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП-31 – ТП-182 по пит. фид. 203 с ПС 652 Шульгино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-06-30 16:31 | 2018-06-30 18:17 | 0.24 | В пролёте опор 32-33 наброс (воздушный змей) | МТЗ
850 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиново-Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 7 следы перекрытия на проводе средней и верхней фазы, металлизированной лентой воздушного шарика. Ремонт не требуется. | ДФЗ , АПВ успешно. КЗ 3 км от ПС Кудиново, фаза «А» на землю
851 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково-Кудиново, ВЛ 110 кВ Кудиново-Электроугли |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На ПС Кудиново: следы перекрытия на центральном портале в сторону II СШ 110 кВ . Гроза . Ремонт не требуется. | ДЗШ АПВ успешно
852 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-26 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-06-30 18:16 | 2018-06-30 19:05 | 0.016 | отключился АВ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-26 . перегрузка линии | нет
853 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дятлово – Узуново |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №121 следы перекрытия на проводе средней фазы на траверсу | ДФЗ АПВ успешно ОМП: 21 км от ПС Дятлово, фаза «В» на землю
854 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр – Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 60(анкерная) разрушение изолятора правой фазы из-за попадания молнии. На опорах 59-58 произошло выпадение провода правой фазы из зажимов(без обрыва). | ДФЗ, I ст. ДЗ АПВ неуспешно ОМП: 10,4 км от ПС Осетр, фаза «А» на землю.
855 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Зарайск - Третьяково |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Опора №53 попадание молнии в траверсу(опора деревянная). Ремонт не требуется. | выясняется
856 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Рубин |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №89 следы от попадания молнией на левой фазе и траверсе | ДФЗ

## Июль
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год июль (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
857 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 703 Туменская | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-01 06:19 | 2018-07-01 08:10 | 1.3 | СЗО - 4 шт.. Неисправность двигателя завода пружин фид. 23 | МТЗ 07-20 Коломенская ОЗ: На ПС Туменская включили МВ 10 кВ Т-2, поставили под напряжение 2 сек. 10 кВ. 01.07.18. ВЭС Коломенская ОЗ. ПС 110 кВ Туменская. В 07-28 потребители фид. 21 запитаны по резерву. В 08-10 потребители фид. 23 запитаны по резерву. В 08-10 вкл. все отходящие фидера со 2 сек. 10 кВ, кроме фид. 21 (Коломенский РЭС, АО при вкл.) и фид. 23 (Коломенский РЭС, предположительно повреждение на линии). 09-36 вкл. ф.21 10-25 вкл. ф.23
858 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская-Анциферово - ВЛ 110 кВ Вокзальная–Куровская |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Куровская – на опоре № 29 следы перекрытия на проводе нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ
859 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Куровская-Гуслица – ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская - ВЛ 110 кВ Запутное-Мисцево |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110 кВ Мисцево – Куровская - На опоре № 44 следы перекрытия на проводе средней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ
860 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Третьяково - Луховицы с отп. на ПС Новиково. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 108 обрыв проводов средней и левой фазы из-за попадания молнии. | АВР по 10 кв на ПС Новиково успешно, по фид. Круглово.
861 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дединово - Сельниково |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Опора №19 следы перекрытия на проводе левой и правой фаз на траверсу | 01.07.18 17-49 поставили под напряжение со стороны ПС Дединово 01.07.18 18-42 .Включили по нормальной схеме на ПС Сельниково
862 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Экситон - Дружба. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | АПВ успешно
863 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 309 ПС 84 Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-01 16:44 | 2018-07-01 18:41 | 0.3 | На опоре №61 разрушение изолятора. | мтз
864 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново - Дуговая I |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | АПВ успешно
865 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шибаново - Дуговая II. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | АПВ успешно
866 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Долгуша |  | 35 | Аварийное | 2018-07-01 18:24 | 2018-07-01 18:33 | 0.21 | ВЛ 35 кВ Ботино - Долгуша - Опора №31 следы перекрытия средней и нижней фаз | 01.07.18 18-33 включили в работу ВЛ 35 кВ Ботино _ Долгуша - Запитали ПС Долгуша время отключения 9 мин
867 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ботино - Керва |  | 35 | Аварийное | 2018-07-01 18:24 | 2018-07-01 18:28 | 0.98 | Опора №31 следы перекрытия верней и нижней фаз | ТО
868 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Классон-Б.Двор с отп.на ПС Павлово |  | 35 | Аварийное |  |  |  | опора №47 следы перекрытия на проводе верхней фазы | ДЗ 1 ст.
869 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №460 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-02 12:02 | 2018-07-02 12:44 | 0.001 | Подхлест проводов из-за падения ветки | МТЗ
870 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 ПС 1 Большой Двор. |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | На опоре № 10 перекрытие на птицу. Ремонт не требуется. | мтз, Фидер под сохранным напряжением.
871 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-122 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-04 12:40 | 2018-07-04 14:34 | 0.001 | Падение дерева | АО НВ автомат
872 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Черкизовский ПС 736 Бакунино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-04 15:04 | 2018-07-04 16:01 | 0.3 | Повреждение у абонента КТП 719 | мтз
873 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 6 ПС 1 Большой Двор. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-04 15:09 | 2018-07-04 16:41 | 0.1 | В пролете опор № 11-12 подхлест проводов экскаватором . Ремонт не требуется. | мтз
874 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 681 Алмазово | МВ 10 кВ 2 сек Т-1.ПС 681 Алмазово | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-04 15:37 | 2018-07-04 17:08 | 1.3 | Причина выясняется | мтз 1 ст.
875 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 18 а+б ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ПП-4 – РП-2020/2 | мтз
876 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ №212 Восточная | АТДЦТН-125000/220/110 | 220 | Аварийное |  |  |  | Отработало реле давления у бака РПН РТ-5 из-за скопления конденсата и малого расстояния между контактами концевого выключателя РПН РТ-5. | Выпавшие блинкера при АО АТ-3: - «ДЗТ АТ-3 отключение от внешней защиты», - «Работа защит от повышения давления РПН РТ-5 на отключение».
877 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №84 - следы перекрытия провода нижней фазы на траверсу по продуктам жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. | АПВ успешно
878 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 305 ПС 640 Агат |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-07 09:49 | 2018-07-07 11:38 | 0.5 | Повреждение у абонента. КЛ 6 кВ к КТП-48. Запитали всех абонентов по резерву | мтз
879 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашира-Озёры |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора №97 правая нижняя фаза следы перекрытия от удара молнией с провода на траверсу | ДФЗ
880 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Озёры-Рубин |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ осмотрена - замечаний нет | ДФЗ
881 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.24 ПС 616 Сельниково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-08 18:30 | 2018-07-08 19:31 | 0.35 | Повреждение в КТП-364 абон. | МТЗ
882 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Участок ВЭС осмотрен - повреждений не обнаружено. | ДФЗ АПВ отключено. ОМП 3,6 км от ПС Восточная. Фаза А,С. 09.07.18 07-40 Ногинская ОЗ: Включили в работу КВЛ 110 кв Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная.
883 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 22 Кучино | МВ КВЛ 110 кВ Восточная - Кучино с отп. на ПС Ясная. | 110 | Аварийное |  |  |  | Участок ВЭС осмотрен - повреждений не обнаружено | ДФЗ АПВ отключено. На ПС Кучино (односторонне) МВ КВЛ 110 кВ Восточная - Кучино с отп. на ПС Ясная. 09.07.18 01-03 Включили по ТУ МВ КВЛ 110 кВ Восточная - Кучино с отп. на ПС Ясная на ПС Кучино. Замкнули в транзит
884 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Некрасовка с отп. на ПС Ясная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пролёт опор 24-25 перекрытие средней и нижней фазы на сухую ветку сухого дерева на территории Николо-Архангельского кладбища. Ремонт не требуется. | ДФЗ На ПС Ясная нагрузка переведена на Т-1.
885 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №718 "Кр. Ворота" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-09 13:18 | 2018-07-09 14:10 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 20 б | МТЗ
886 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-54 д. Никиткино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-09 14:24 | 2018-07-09 15:51 | 0.0003 | неконтакт на вводе в дом№110 | нет
887 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Фосфоритная | Шлейф ф."А" ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Сирена | 110 | Неотложное |  |  |  | 09.07 в 14-42 ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Сирена отключена персоналом для устранения обрыва шлейфа ф."А" от портала до МВ на ПС 110 кВ Фосфоритная. 09.07 в 20-39 ВЛ включена в работу после устранения неисправности. | Вывод по неотложной заявке
888 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №13 от ПС №623 "Пышлицы" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-09 16:02 | 2018-07-09 16:31 | 0.03 | В пролете опор 217-218 ветка дерева | МТЗ
889 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа-Охотхоз" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-09 17:20 | 2018-07-09 18:41 | 0.001 | Ветка дерева в пролете №15-16 | МТЗ
890 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №881 "Гора" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-09 17:51 | 2018-07-09 19:26 | 0.001 | Ветка в пролете опор №7-8 | МТЗ
891 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-329 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-09 21:50 | 2018-07-09 22:45 | 0.05 | Падение дерева | отключен н/в автомат
892 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 281 "Дорофеево" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-11 16:56 | 2018-07-11 18:15 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 47. Абонент Шиповалова тел: 8-903-157-49-09. | МТЗ
893 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. 804 с РП-8 по пит. фид. 24 с ПС 678 Ларино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-14 00:03 | 2018-07-14 00:32 | 0.063 | Падение дерева | МТЗ
894 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 ПС 570 Сетовка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-14 13:45 | 2018-07-14 15:28 | 0.5 | Повреждение у абонента | МТЗ
895 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Руднево-Восточная |  | 220 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие (птицы) | ДФЗ АО трижды (в 12:01, в 12:05, в 12:14).
896 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-129 д.Панкратовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-15 20:58 | 2018-07-15 22:21 | 0.057 | Сгорел н/в предохранитель ПН-2,из-за КЗ у д. №14 во время грозы. Заменили. | нет
897 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер 10 от ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 25-26 упало дерево из-за границы охранной зоны. Ремонт не требуется. | мтз
898 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фид. 2 от МТП-313 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-16 09:35 | 2018-07-16 11:27 | 0.01 | ветка 2-3 | АО НВ автомат
899 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-84 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-16 12:26 | 2018-07-16 13:51 | 0.007 | ветка 13-14 | АО НВ автомат
900 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП236/1- д. Старая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-16 15:56 | 2018-07-16 17:28 | 0.026 | Упавшей веткой дерева схлест проводов | МТП-236 РУ 0,4кВ сгорел ПН-2 фид.1
901 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Райки - Орбита |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется Осмотрено в пролётах опор 1-20, замечаний нет. Продолжение осмотра 17.07.18 | ДФЗ АПВ успешно.
902 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово. |  | 110 | Аварийное | 2018-07-16 17:37 | 2018-07-16 17:49 | 3.6 | Гроза. Опора №113 средняя фаза следы перекрытия провода на траверсу | дфз, АПВ неуспешно. ПС 110 кВ Бронницы тяг. (аб., РЖД) выведен в ремонт МВ ВЛ 110 кВ Бронницы – Виноградово)
903 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Двойня - Починки I и II |  | 35 | Аварийное | 2018-07-16 17:38 | 2018-07-16 17:39 | 1.05 | Гроза. ВЛ 35 кВ Двойня – Починки I – опора №76 следы перекрытия верхней и нижней фазы. ВЛ 35 кВ Двойня – Починки II – опора №76 следы перекрытия верхней и средней фазы. | то
904 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-111 с.Голубевая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-17 06:10 | 2018-07-17 06:52 | 0.99 | Падение дерева | Выясняется
905 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески – Фабричная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №61 следы перекрытия шлейфа на тело опоры средняя фаза. | ДФЗ На ПС Пески АПВ успешно. ОМП: 12,3 км от ПС Пески, фаза "В" на землю На ПС Фабричная. АПВ неуспешно. ОМП: 8,3 км от ПС Фабричная, фаза «В» на землю 12-20 - по команде МосРДУ замкнули в транзит
906 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 ПС 356 Павлово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-17 12:34 | 2018-07-17 13:40 | 0.493 | Повреждение на ВЛ 10 кВ абонентской (отпайка на КТП «Садовник» абон. и КТП «Здоровье» абон.) | МТЗ
907 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 31 ПС 356 Павлово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-17 12:34 | 2018-07-17 13:17 | 0.324 | Повреждение на ВЛ 10 кВ абонентской (отпайка на КТП «Садовник» абон. и КТП «Здоровье» абон.) СЗО - котельная, детский сад | МТЗ
908 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-2 от КТП-251 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-17 13:30 | 2018-07-17 13:54 | 0.032 | Окисление на вводе в дом | Нет
909 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №738 "Воропино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-17 15:38 | 2018-07-17 16:02 | 0.02 | Падение ветки дерева на провода в пролётах опор № 16-17 | МТЗ
910 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 ПС 120 Храпуново |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-17 15:54 | 2018-07-17 16:53 | 0.382 | ветка 22-23 | МТЗ
911 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево - Маслово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 32-33, следы перекрытия на проводе нижней фазы. (прохождение грозового фронта) | ДФЗ
912 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Макеево – Житово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 32-33, следы перекрытия на проводе средней фазы. (прохождение грозового фронта) | ДФЗ
913 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-329 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-17 16:29 | 2018-07-17 18:09 | 0.021 | ветка 27-28 | Отключение н/а автомата фид ул.Новая
914 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №10 от ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-17 19:11 | 2018-07-17 21:03 | 0.594 | Дерево в пролете №169-170 | МТЗ
915 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №103 от ПС №81 "Крушина" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-17 19:21 | 2018-07-17 20:34 | 0.574 | Повреждение у абонента на ВЛ от КРН-36 - КТП-671 | МТЗ
916 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Городна |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Воздействие грозы | ДФЗ
917 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Сергиевский ПС 722 Чанки. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-17 20:14 | 2018-07-17 21:58 | 0.5 | В ТП-38 отгорели перемычки в сторону ТП-218 | мтз
918 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ АСА-14 по фид. Коробчеево ПС 722 Чанки. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-17 23:33 | 2018-07-18 00:58 | 0.4 | Причина выясняется. | мтз
919 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 79 Ловцы | МВ 10 кВ Т-2 ПС 79 Ловцы | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-18 06:50 | 2018-07-18 08:47 | 0.59 | Каскадное действие защит фид. 22 и 16 | МТЗ 18.07.18 08-07. Запитали абонентов фид. 24, 16 по резерву. 08-20 запитали абонентов фид. 15 по резерву. Осталось обесточено: фид. 22 и 14 Население 0 чел, СЗО-нет.. 08-27 поставили под напряжение 1,2 сек 10 кВ. 08-47 Запитали абонентов фид. 22 по резерву, фид. 14 включили в работу. Все абоненты запитаны.
920 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 768 Гавриловская | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 ПС 768 Гавриловская. | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Повреждение абонентского кабеля на АЗС , отп. Фид. Дворики. | дуговая ЗШ. АВР 10кВ успешно. Обесточенных потребителей нет.
921 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Восточная - Кучино с отп. на ПС Ясная. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 12-13 следы перекрытия на проводе нижней фазы на строительную технику. | ДФЗ
922 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №103 с ПС №81 "Крушина" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-18 13:19 | 2018-07-18 14:24 | 0.9 | Гроза. Дерево на проводах в пролете опор 40-41 | МТЗ
923 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Стачка- Водовод I с отпайкой на ПС 88 Крутое. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Из-за отключения Т-1 на ПС Крутое | ДФЗ
924 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 88 Крутое | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  | КЗ на шинном мосту 6кВ Т-1 в следствии попадания птицы. | ДЗТ
925 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 с ПС 486 Макеево-тяг. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-18 15:52 | 2018-07-18 16:59 | 0.5 | Повреждение кабельной воронки из-за наброса на опоре № 13 | МТЗ
926 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня от ЗТП №479 "Коробовская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-18 18:00 | 2018-07-18 18:47 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 99. | МТЗ
927 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №33 от ПС №235 "Починки" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-18 23:10 | 2018-07-19 01:03 | 0.12 | Деревья в пролетах опор 65-66, 67-68 | МТЗ
928 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 865 "Великодворье 2" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-19 11:04 | 2018-07-19 12:10 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 45. | МТЗ
929 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 33 β с ПС 206 Фрязино (участок ТП-441 ТП-444) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-19 15:43 | 2018-07-19 17:13 | 0.34 | повреждение у абонента в КТП-434 ООО "Щелковский Водоконал" с.Трубино. | МТЗ
930 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 4 с ПС 356 Павлово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-19 18:00 | 2018-07-19 18:54 | 0.6 | Для безопасности производства работ на 2-х цепном участке фидера 31. | нет
931 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.31 с 356 Павлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-19 18:00 | 2018-07-19 19:06 | 0.5 | Повреждение у абонента | МТЗ
932 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 9 ПС 120 Храпуново |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 47-48 ветка | МТЗ
933 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №284 "Вальковская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-19 20:11 | 2018-07-19 20:36 | 0.001 | Ветка на проводах на вводе в дом № 21. | МТЗ
934 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-197 Пожинский ДОЗ |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-19 20:34 | 2018-07-19 21:44 | 0.1 | К.З. на линии | сгорел ПН-2
935 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 317 Мисцево | Т-1 ПС 317 Мисцево | 110 | Аварийное | 2018-07-20 12:21 | 2018-07-20 13:38 | 1.3 | Причина выясняется | Причина выясняется. 13-26 поставили сек 10 кВ под напряжение, абонент РЦ-7 и ООО "Казанская энергетическая компания"перешли на резерв. 13-38 включили в работу ф.1 (Мособлэнерго).Все абоненты запитаны.
936 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от ЗТП-77 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-20 13:06 | 2018-07-20 14:29 | 0.134 | Перегрузка | Нет
937 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 51 ПС 401 Голутвин. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-20 13:33 | 2018-07-20 14:34 | 0.3 | Гроза .выясняется | мтз
938 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Старт |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 27 – повреждение траверсы | ДФЗ, АПВ неуспешное, ОМП 8,2 км от Нежино, фаза В.
939 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово - Демихово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора №11 следы перекрытия на шлейфе нижняя фаза | АПВ успешное
940 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Орехово – Шаровос отп. На ПС Карболит |  | 110 | Аварийное |  |  |  | опора №11 следы перекрытия на шлейфе и арматуре верхняя фаза. | АПВ успешное
941 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №755 "Кузнецово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-22 05:45 | 2018-07-22 07:23 | 0.001 | Ветка в пролете опор 12-13 | МТЗ
942 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Быт-2 от КТП-40 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-23 17:55 | 2018-07-23 19:04 | 0.05 | Перегрузка | ПН-2
943 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-54 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-24 15:37 | 2018-07-24 16:15 | 0.005 | Окисление на вводе в дом | Окисление на вводе в дом
944 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-1 от ЗТП-160 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-24 15:43 | 2018-07-24 16:27 | 0.035 | перегрузка. заменили ПН-2 | ПН-2
945 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 6 с ПС Большой Двор. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-24 15:57 | 2018-07-24 17:33 | 0.5 | Повреждение кабельной воронки на опоре №21, во время прохождения грозового фронта | МТЗ
946 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Черноголовка - Дальняя II с отпайками. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора № 37. Следы перекрытия напроводе нижней фазы на тело опоры. Гроза. Ремонт не требуется. | ДФЗ
947 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 372 "Петровское" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-24 21:39 | 2018-07-24 22:13 | 0.001 | На вводе в дом № 73 окисление контакта | МТЗ
948 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт,ВЗУ от МТП-133 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-25 09:10 | 2018-07-25 09:48 | 0.02 | Перегрузка, Голов Н. А. 89057809303 | Предохранитель ПН-2
949 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 194 Кислородная | Т-1:1 сек 10 кВ | 110 | Аварийное | 2018-07-25 12:20 | 2018-07-25 12:51 | 7.5 | Неисправность цепей тока ДЗТ, со стороны ввода 1 сек 10 кВ Т-1. (Разрушение клемника ) Клемник в ящике ВК на ОРУ Повреждение на фид. 31 а+б | Т-1 от ДЗТ Обесточение 1 сек 10 кВ Потребители: 5 фид. абон.: фид.33а+б абон. АО «Линде Газ Рус», фид. 31 а+б и фид. 40а - АО Мособлэнерго, ф. 40б и 51 - ЭЛЭКС
950 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №653 "Югино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-25 12:37 | 2018-07-25 13:35 | 0.01 | Ветка провода в пролете опор 25-26 | МТЗ
951 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-102 - ТП-159 по фид. 101 ПС 652 Шульгино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-26 12:47 | 2018-07-26 14:04 | 0.1 | Повреждение у абонента в КТП-626 | МТЗ
952 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ Трубино – Горенки |  | 220 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор № 76-77 следы перекрытия на проводе нижней фазы. Предположительно неустановленной строительной техникой. Ремонт не требуется. | ДЗЛ АПВ успешное. ОМП 27.4 км от ПС Трубино. Фаза С
953 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Зарудня" с ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-27 13:20 | 2018-07-27 14:57 | 0.55 | Повреждение у абонента | МТЗ
954 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид. 14 с ПС 822 Гуслица |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-27 15:30 | 2018-07-27 16:46 | 0.33 | Повреждение у абонента в ТП 110. | МТЗ
955 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. «Черкизово» с ПС 736 Бакунино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-28 08:35 | 2018-07-28 10:05 | 0.3 | Повреждение у абонента в КТП 719. | МТЗ
956 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Неверово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 34-35 обрыв грозотроса и провода верхней фазы. (прохождение грозового фронта). | ТЗНП
957 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески-Воскресенск |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №57: следы перекрытия на проводе нижней фазы на траверсу (прохождение грозового фронта) | 1 ст. ЗЗ
958 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рыболово - Нащекино, ВЛ 110 кВ Федино - Рыболово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | 28.07 в 16-05 одновременно отключились ВЛ 110 кВ Рыболово - Нащекино и ВЛ 110 кВ Федино - Рыболово действием ДФЗ. АПВ успешное. | ДФЗ
959 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 с ПС 450 Пески |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-28 16:10 | 2018-07-28 17:55 | 0.218 | Повреждение у абонента на ВЛ 10 кВ от КТП-267 на П/Л Чайка | МТЗ
960 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Озёры |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 94 следы перекрытия на проводах трех фаз и опоре. | ДФЗ
961 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 477 Бруски | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-28 17:19 | 2018-07-28 18:38 | 1.66 | Нарушение контактного соединения | Дуговая защита Потребители: 5 фид.: 3 фидера ЕРЭС (66 ТП (22 аб.), 16 н/п, СЗО – 3 2 ВЗУ, больница, 1048 чел.); 1 фид. Егорьевская горсеть (4 ТП аб., 8 СЗО, населения нет). 1 фид. – ЗАО «Поминовская мануфактура». 17:27 2 сек 6 кВ поставили под напряжение. 17:38 – 17:50 включили все фидера, кроме 4 (Егорьевский РЭС).
962 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-123 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-28 17:20 | 2018-07-28 18:15 | 0.01 | Схлест проводов | Сгорел ПН-2
963 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 537-02 ПС 537 Виноградово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-28 17:53 | 2018-07-28 19:45 | 0.3 | Повреждение КЛ 10 кВ на участке абонента ООО "Алексика". | мтз
964 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ 29-Тимохово 1 |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Воздействие грозы | ДФЗ
965 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое I |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 38 следы перекрытия на проводе и изоляторе верхней фазы на металлоконструкцию опоры. | ДФЗ
966 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое II. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 38 следы перекрытия на проводе и изоляторе верхней фазы на металлоконструкцию опоры. | ДФЗ
967 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП316 - ТП304 по фид. 14 с ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-07-30 09:30 | 2018-07-30 10:21 | 0.855 | Падение дерева | мтз
968 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №324 "Кривандино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-30 16:45 | 2018-07-30 17:44 | 0.001 | Ветка в пролете опор № 1-2 при порыве ветра. | МТЗ
969 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №333 "Никитинская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-30 16:49 | 2018-07-30 17:12 | 0.001 | Ветка в пролете опор № 9-10 | МТЗ
970 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-202 - ТП-95 по фид. 107 ПС 380 Захарово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-07-31 07:29 | 2018-07-31 08:25 | 0.2 | Повреждение у абонента в КТП-227 | мтз
971 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №698 "Гришакино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-07-31 08:51 | 2018-07-31 09:35 | 0.001 | Ветка на вводе в дом № 15 ветка фруктового дерева. | МТЗ
972 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 18 α+β с ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | МТЗ
973 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Туменская-Суворово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора 11 следы перекрытия на проводе средней фазы и траверсе. | ДФЗ

## Август
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год август (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
974 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-88 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-02 21:25 | 2018-08-02 21:58 | 0.05 | ветка 8-9 | отключился н/в автомат
975 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 14 ПС 74 Непецино. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-03 07:28 | 2018-08-03 09:27 | 0.51 | Причина выясняется. | мтз
976 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Лукерьино с ЦРП-1 по пит. фид. 13 с ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-03 08:35 | 2018-08-03 09:30 | 0.22 | Пробой изоляции | МТЗ
977 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер "Деревня" от МТП №941 "Инюшинская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-03 18:59 | 2018-08-03 19:23 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 11. | МТЗ
978 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №108 с ПС №818 "Ботино" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-04 13:34 | 2018-08-04 14:46 | 0.2 | Повреждение кабельной воронки на оп. № 12 отп. ТП-320 | МТЗ
979 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1184 с. Богородское ул.Заречье |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-04 16:17 | 2018-08-04 17:18 | 0.00625 | Постороннее воздействие (птицы) | откл. АВ 0,4кВ
980 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 109 ПС 84 Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-04 16:19 | 2018-08-04 17:52 | 0.1 | ветка 24-25 | мтз
981 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр - Маслово. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ, АПВ успешное.
982 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Костино - Горенки с отп на ПС Балашиха |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | АПВ успешное.
983 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шульгино - Дроздово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №26: следы перекрытия на проводе средней фазы (прохождение грозового фронта). Ремонт не требуется. | АПВ успешное ОМП 6,9 км от ПС Шульгино
984 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатура - Дулево с отп. на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | АПВ успешное. ОМП 5,1 км от Дулево
985 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатура - Экситон с отп. на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | АПВ успешное
986 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр-Ларино I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 75 следы перекрытия на проводе нижней фазы , на тело опоры. (наброс). Ремонт не требуется | ДФЗ ОМП: КЗ 22,5 км от ПС Осётр, фаза «В» на землю. Длина линии 27 км. По команде МосРДУ включена в работу 04.08.18 в 23:26
987 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №17 с ПС №623 "Пышлицы" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-05 07:58 | 2018-08-05 09:01 | 0.5 | Повреждение на абонентском участке ЛР №119 – ТП 485. | МТЗ
988 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 ПС 570 Сетовка |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-07 08:01 | 2018-08-07 09:33 | 0.3 | Причина выясняется | мтз
989 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 203 ПС 640 Агат. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-07 09:59 | 2018-08-07 10:37 | 0.3 | ветка 16-17 | мтз
990 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-217 - ТП-301 по фид. 11 а ПС 26 Монино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-07 16:34 | 2018-08-07 17:23 | 0.1 | повреждение у абонента КТП-29 | мтз
991 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 220 кВ Восточная | АТ-1 | 220 | Неотложное |  |  |  | 07.08 в 19-10 на ПС 220 кВ Восточная отключен персоналом в аварийный ремонт АТ-1 (125 МВА, 220/110/10 кВ) для замены в связи с его неудовлетворительным состоянием по результатам обследования и выявления дефектов. Заявка до 17-00 23.08.18. 16.08 в 23-17 АТ-1 поставлен под напряжение после замены. 17.08 в 03-17 АТ-1 включен в работу по нормальной схеме. | Вывод в аварийный ремонт
992 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 10 α+β с ПС 26 Монино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-07 20:40 | 2018-08-07 22:15 | 0.23 | Повреждение у абонента в КТП-703 абон. | МТЗ
993 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Трубино-Щелково |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 40-41 повреждение провода нижней фазы сторонней техникой. Требуется ремонт провода. | ТЗНП, МФТО.
994 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №304 "Варюковка" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-08 18:10 | 2018-08-08 19:30 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 7. | МТЗ
995 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Черноголовка - Дальняя II с отп. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №16: следы перекрытия изоляторов средней фазы, ремонт не требуется. | ДФЗ, АПВ успешное. ОМП 28 км от ПС Дальняя, Фаза "А".
996 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Куровская | 2 секция 110 кВ, ВЛ 110 кВ Куровская-Гуслица, ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская | 110 | Неотложное |  |  |  | 09.08 в 08-39 отключены для замены дефектных гирлянд изоляторов (креплений гирлянды изоляторов к порталу) на ПС 110 кВ Куровская: 1) на ПС 110 кВ Куровская - 2 секция 110 кВ; 2) ВЛ 110 кВ Куровская-Гуслица; 3) ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская. 09.08 в 17-23 включены в работу после устранения дефектов 2 секция 110 кВ на ПС 110 кВ Куровская, ВЛ 110 кВ Куровская-Гуслица, ВЛ 110 кВ Мисцево-Куровская. | Вывод по неотложной заявке
997 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черусти - Ново-Мезиново с отпайкой на ПС Ильичево |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 19-20 обрыв провода правой фазы. | ДФЗ
998 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Шибаново - Павлово II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 33 следы перекрытия на проводе нижней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ АПВ успешное ОМП 10,3 км ОТ ПС Шибаново. Фаза "А".
999 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №5 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-12 14:50 | 2018-08-12 15:48 | 0.9 | Ветка в пролете опор 15-16 | МТЗ
1000 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1157 д. Молоково ф-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-13 10:38 | 2018-08-13 11:58 | 0.000125 | порывистый ветер | отк. АВ 0,4кВ
1001 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-656 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-13 11:34 | 2018-08-13 13:26 | 0.004 | ветка 5-6 | АО НВ автомат
1002 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа-Охотхоз" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-13 13:16 | 2018-08-13 13:29 | 0.001 | В пролёте опор № 1-2 ветки сосны в проводах | МТЗ
1003 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 ПС 828 Огуднево (участок КРН-5-РП-40) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-13 13:57 | 2018-08-13 15:15 | 0.385 | повреждение у абонента КТП-379 (ЖСК Перспектива) | МТЗ
1004 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-94 с.Суханово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-13 15:20 | 2018-08-13 16:49 | 0.03 | неконтакт | нет
1005 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Радовицы - Мох |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110 кВ Радовицы – Мох: в пролёте опор 58-59 обрыв грозотроса. | ДФЗ L – 18,97 км ВЛ 110 кВ Радовицы – Мох
1006 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Клепики - Мох. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110кВ Радовицы – Мох: в пролёте опор 58-59 обрыв грозотроса. | ДФЗ. ВЛ 110 кВ Клепики – Мох в управлении РязаньЭнерго. Участок ВЭС 1,53 км
1007 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино – Старт |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 30-31 (двух цепной участок) падение дерева из-за пределов охранной зоны (из глубины лесного массива). Высота дерева (живое) 31-32 м, расстояние от пня до проекции крайнего провода на землю 22 м, диаметр дерева 44 см (у пня). | АДФЗ ПВ неуспешное.
1008 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино - Виноградово. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 30-31 падение дерева из-за пределов охранной зоны (из глубины лесного массива). Высота дерева (живое) 31-32 м, расстояние от пня до проекции крайнего провода на землю 22 м, диаметр дерева 44 см (у пня). | ДФЗ АПВ неуспешное. На ПС Нежино работал УРОВ - отключил II СШ 110 кВ .
1009 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино – Костино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | 15.08.2018 в 18:50 АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Трубино – Костино. АПВ успешно. На опоре №33 обнаружены следы перекрытия между проводом средней фазы и траверсы. Ремонт не требуется. | ДФЗ
1010 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Черноголовка с отп. на ПС Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 45-46 падение дерева из-за пределов охранной зоны (из глубины лесного массива). | ДФЗ АПВ успешное
1011 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 7 с ПС 477 Бруски |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-15 20:30 | 2018-08-15 22:09 | 0.65 | Включили по резерву. Прохождение грозового фронта. Перегрузка. | МТЗ
1012 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-631 д.Василенцево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-16 08:20 | 2018-08-16 09:51 | 0.06 | В КТПП631 в РУ0,4кВ. заменен сгоревший предохранитель ПН-2 | нет
1013 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Рошаль - Мишеронь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №8: следы перекрытия на проводе правой нижней фазы. | ДФЗ, ЗЗ I ст.
1014 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мишеронь - Ундол с отп. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролёте опор 44-45 следы перекрытия на проводе левой нижней фазы на неустановленную технику. | ДФЗ ВЛ в управлении ВладРДУ. Участок ВЭС 21 км ОМП: 4,3 км от ПС Мишеронь, фаза "К" на землю
1015 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Ройка с ПС 694 Дединово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-18 15:06 | 2018-08-18 16:31 | 0.415 | Причина – повреждение кабельной вставки | МТЗ
1016 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Алмазово - Горенки с отп. на ПС Балашиха. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Неисправность РЗА | ДФЗ
1017 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Горенки - Кислородная II цепь. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Излишняя работа резервной защиты КВЛ 110кВ Горенки - Кислородная II цепь. | 4 ступень ЗЗ.
1018 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №745 "Мех.мастерские" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-19 07:48 | 2018-08-19 09:40 | 0.001 | с. Середниково у д. № 143 ветка дерева в пролете 7-8 на проводах ВЛ-0,4 кВ | МТЗ
1019 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП89 - ТП61 по фид. 51 с ПС 401 Голутвин. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-19 17:06 | 2018-08-19 18:36 | 0.38 | Опора 119 повреждение изолятора. | МТЗ
1020 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №667 "Дмитровский Погост" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-20 13:55 | 2018-08-20 15:22 | 0.001 | Ветка дерева на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 8-9 | МТЗ
1021 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.1 ПС 1 Большой Двор |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Падение дерева | МТЗ
1022 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1184 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 11:10 | 2018-08-21 12:24 | 0.054 | Гроза. | Сгорел ПН 2 в КТП 1184.
1023 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1172 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 11:18 | 2018-08-21 12:42 | 0.042 | Гроза. | КТП 1172 откл н/в авт. фид.1
1024 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 3 с ПС 223 Глебово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 11:24 | 2018-08-21 13:01 | 0.2 | Повреждение у абонента в КТП-626 (ДНП Воскресенское) | МТЗ
1025 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 2 с ПС-34 кВ Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 11:37 | 2018-08-21 12:58 | 0.6 | повреждение кабельной муфты | МТЗ
1026 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-44-КРУН-11 по фид. 4 ПС 356 Павлово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 11:58 | 2018-08-21 13:10 | 0.1 | повреждение опор с обрывом провода | отключили с землей
1027 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №210 "Антипино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 12:23 | 2018-08-21 12:57 | 0.001 | Окисление на вводе дом № 30 | МТЗ
1028 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-182 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 13:55 | 2018-08-21 15:20 | 0.001 | схлёст проводов ВЛ-0.4кВ | отсутствует
1029 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 13:56 | 2018-08-21 15:45 | 0.001 | В пролётах опор № 6-7 ветка дерева | МТЗ
1030 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1159/2- Язвище-2(2) |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 13:58 | 2018-08-21 15:49 | 0.02 | Гроза , сильный ветер | Перегорел ПН-2
1031 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от КТП-45 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:00 | 2018-08-21 14:40 | 0.013 | Не выявлено. ПРохождение фронта с сильным ветром. | СГорел ПН-2
1032 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ отЗТП-25 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:02 | 2018-08-21 14:40 | 0.0015 | снятие ветки с ВЛ 0,4 кВ оперативной штангой | нет
1033 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.22 ПС 571 Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 14:05 | 2018-08-21 15:57 | 0.15 | Воздействие стихии | МТЗ
1034 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | КТП-34 ф.3 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:05 | 2018-08-21 15:55 | 0.01 | включили автомат в РУ 0.4кВ вТП-34 | нет
1035 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Бачманово 1 |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Воздействие грозы | МТЗ ОМП: 3,5 км от ПС Голутвин фаза «С» на землю.
1036 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Водокачка от ТП-181 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:10 | 2018-08-21 15:17 | 0.05 | Повреждение на аб. линии (устранено абонентом) | Сгорел ПН-2
1037 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Рубин |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Дерево в пролёте опор 127-128 | ДФЗ
1038 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Митяево 2 |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Воздействие грозы | Выясняется
1039 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-левое от КТП-144 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:12 | 2018-08-21 15:45 | 0.03 | Ветка на проводах. | Сгорел пН-2
1040 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осётр-Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пробой изоляции | Выясняется
1041 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Ива |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Воздействие стихии (падение дерева) | ДФЗ ПС Голутвин: АПВ успешно, ОМП нет
1042 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Народная от КТП-435 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:17 | 2018-08-21 15:10 | 0.022 | Прохождение грозового фронта с сильным ветром | Сгорел ПН-2
1043 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 23 с ПС 110 кВ Туменская |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 14:20 | 2018-08-21 15:00 | 0.45 | Воздействие стихии | МТЗ
1044 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП1310 ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:30 | 2018-08-21 16:22 | 0.02 | Гроза, сильный ветер | Отключение н/в авт.№2
1045 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Запрудная от КТП-145 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:35 | 2018-08-21 16:00 | 0.02 | Повреждение на абонентской линии (устранено абонентом) | Отключился н/в автомат
1046 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от ТП-89 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:35 | 2018-08-21 15:34 | 0.017 | Перегрузка | Сгорел ПН-2
1047 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Раздольная от МТП-512 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 14:40 | 2018-08-21 16:31 | 0.015 | Прохождение грозового фронта с порывистым ветром | Сгорел ПН-2
1048 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Луховицы-Пойма |  | 35 | Аварийное | 2018-08-21 14:40 | 2018-08-21 14:56 | 2.731 | В пролётах опор 7-8 и 10-11 падение 2-х деревьев из глубины лесного массива, из-за пределов охраняемой зоны. | Выясняется В 14:56 включили ВЛ 35 кВ Дединово-Пойма, запитали ПС Пойма, все абоненты запитаны.
1049 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Кооп. гаражи от ТП-243 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:05 | 2018-08-21 16:10 | 0.01 | Перегрузка | Сгорел ПН2
1050 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. Деревня от КТП-115 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:10 | 2018-08-21 16:45 | 0.015 | ВЛ-0,4кв от КТП-115 ф. Деревня, кратковременное превышение нагрузки | ВЛ-0,4кв от КТП-115 ф. Деревня
1051 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 828 Огуднево (участок КРН-5 – РП-40) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 15:12 | 2018-08-21 16:23 | 0.66 | Повреждение в КТП-379 абон. | МТЗ
1052 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от ТП-277 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:20 | 2018-08-21 16:43 | 0.02 | Ветка на проводах | Сгорели ПН-2
1053 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от ТП-100 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:20 | 2018-08-21 17:00 | 0.01 | Перегрузка | Сгорел ПН-2
1054 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.2 "УЛ. ПАРКОВАЯ" от ТП-81 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:30 | 2018-08-21 17:10 | 0.034 | превышение нагрузки до 275А при автоматическом выключателе - 250А | ТП-81
1055 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №250 "Дубасово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:35 | 2018-08-21 17:15 | 0.001 | В пролете опор 8-9 ветка дерева ,порывы ветра и ливневый дождь | МТЗ
1056 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №191 "Надеино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:37 | 2018-08-21 17:25 | 0.001 | Ветка в пролете опор 10-11 слабая гроза | МТЗ
1057 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №210 "Антипино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:38 | 2018-08-21 17:22 | 0.001 | Схлест прроводов на вводе в дом № 8б при падении ветки дерева | МТЗ
1058 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Быт-1 от ТП-277 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:38 | 2018-08-21 16:26 | 0.08 | Сильный ветер ветки деревьев. | ПН-2
1059 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП-251 по пит. фид. 14 с ПС 611 Городна |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 15:55 | 2018-08-21 17:00 | 0.23 | Воздействие стихии | МТЗ
1060 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №738 "Воропино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 15:58 | 2018-08-21 17:40 | 0.001 | Захлёст проводов на вводе в дом № 15. | МТЗ
1061 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ от КРН-61 по пит. фид. 23 с ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 16:00 | 2018-08-21 17:53 | 0.21 | Воздействие стихии | МТЗ
1062 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №347 "Лека" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:10 | 2018-08-21 17:55 | 0.001 | Схлест проводов в пролёте опор № 26-27 при порывистом ветре. | МТЗ
1063 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Первомайская от ТП-172 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:15 | 2018-08-21 16:39 | 0.05 | Сильный ветер ветки деревьев. | ПН-2
1064 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. Деревня от КТП-78 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:15 | 2018-08-21 18:05 | 0.025 | превышение нагрузки до 275А при автоматическом выключателе - 250А | ВЛ-0,4кв от КТП-78 фид. деревня.
1065 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-4 от КТП-87 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:17 | 2018-08-21 17:58 | 0.025 | Воздействие стихии | Нет
1066 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от МТП-638 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:20 | 2018-08-21 18:00 | 0.037 | Воздействие стихии | Нет
1067 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-247 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:20 | 2018-08-21 18:05 | 0.05 | Сильный порывистый ветер , ветка на проводах. | В РУ 0,4 кВ отключился автомат фид.1 от КТП-247
1068 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №276 "Зименки" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:24 | 2018-08-21 18:12 | 0.001 | схлест проводов в пролете 14-15 при порывистом ветре. | МТЗ
1069 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Луговая от КТП-409 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:30 | 2018-08-21 17:44 | 0.02 | Ветка на проводах | Сгорел ПН2
1070 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП 468 "Волово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:36 | 2018-08-21 18:15 | 0.001 | Захлёст проводов на вводе в дом №46 при порыве ветра. | МТЗ
1071 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-2 от КТП-8 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:40 | 2018-08-21 18:04 | 0.016 | Воздействие стихии | Нет
1072 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид. 688 с РП-6 по пит. фид. 12 с ПС 571 Клишино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 16:40 | 2018-08-21 17:30 | 0.32 | Воздействие стихии | МТЗ
1073 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Магазин от ТП-43 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:42 | 2018-08-21 17:05 | 0.03 | Сильный ветер ветки деревьев. | ПН-2
1074 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Мох с ПС 360 Белоомут |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 16:43 | 2018-08-21 18:30 | 0.31 | Воздействие стихии | МТЗ
1075 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №10 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 16:50 | 2018-08-21 18:08 | 0.21 | Дерево в пролете 44-45 | МТЗ
1076 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Гололобово с ЦРП-1 по питающему фидеру 51 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 16:50 | 2018-08-21 18:20 | 0.25 | ветка около КТП-79 | МТЗ
1077 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 16:53 | 2018-08-21 18:11 | 0.1 | обрыв трех проводов | МТЗ
1078 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Колычево с ЦРП-1 по пит. Фидеру 51 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 16:55 | 2018-08-21 18:00 | 0.3 | Воздействие стихии | МТЗ
1079 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1522 ф.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 16:59 | 2018-08-21 18:22 | 0.02 | Гроза, сильный ветер | Отключение н/в автомата №2 ф.2
1080 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №3 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 17:00 | 2018-08-21 18:30 | 0.15 | Дерево в пролете 56-57 | МТЗ
1081 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №541 "Середниково" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:08 | 2018-08-21 18:58 | 0.001 | Схлест проводов на вводе в дом № 62. | МТЗ
1082 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №5 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 17:10 | 2018-08-21 18:00 | 0.55 | В пролётах опор 22-23 дерево, без повреждение проводов. | МТЗ
1083 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1107 ф."магазин, деревня" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:10 | 2018-08-21 19:03 | 0.04 | Гроза, сильный ветер | Перегорание ПН-2
1084 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Быт от МТП-141 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:20 | 2018-08-21 18:50 | 0.09 | Сильный ветер ветки деревьев. | ПН-2
1085 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.4 от ЗТП-54 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:20 | 2018-08-21 19:00 | 0.025 | Сильный порывистый ветер, подхлёст проводов. | ЗТП-54 РУ 0,4 кВ фид.4 сгорел ПН-2
1086 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-159 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:25 | 2018-08-21 19:05 | 0.08 | сильный, порывистый ветер , ветка на проводах. | Сгорел ПН-2 на фид.2 от МТП-159
1087 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид. "УЛ. Центральная" от ТП-177 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:25 | 2018-08-21 18:30 | 0.016 | кратковременное превышение нагрузки до 185А при автоматическом выключателе - 160А | ВЛ-0,4кв от КТП-177 д.Анискино фид. ул.Центральная
1088 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-35 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:31 | 2018-08-21 19:00 | 0.016 | Воздействие стихии | Нет
1089 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-78 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:40 | 2018-08-21 19:25 | 0.05 | Сильный порывистый ветер, подхлест проводов. | Сгорел ПН-2 в МТП-78 фид.1
1090 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-81 фид.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:40 | 2018-08-21 19:15 | 0.06 | сильный порывистый ветер схлест проводов | МТП-81 в РУ 0,4кВ отключился автомат фид.2
1091 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-198 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:50 | 2018-08-21 19:25 | 0.04 | Сильный порывистый ветер, схлёст проводов. | сгорел ПН-2 фид.1 на КТП-198
1092 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. Быт-2 от КТП-268 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:51 | 2018-08-21 19:32 | 0.15 | Сильный ветер ветки деревьев. | АВ
1093 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-44 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 17:55 | 2018-08-21 19:40 | 0.034 | Воздействие стихии | Нет
1094 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Быт-2 от КТП-247 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:02 | 2018-08-21 19:46 | 0.04 | Сильный ветер ветки деревьев. | ПН-2
1095 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-верхнее от КТП-41 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:05 | 2018-08-21 18:57 | 0.025 | Перегрузка | Сгорел ПН2
1096 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня от КТП-175 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:05 | 2018-08-21 19:50 | 0.015 | кратковременное превышение нагрузки до 188А при автоматическом выключателе - 160А | ВЛ-0,4кв от КТП-175 д.Каблуково
1097 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Озера - Рубин |  | 110 | Неотложное | 2018-08-21 18:09 | 2018-08-21 19:14 | 4.13 | В пролете опор 3-4 дерево на нижней фазе | Отключили в ручную Обесточена ПС Рубин (82 ТП (52 абон.), 5 СЗО, 5148 человек., 7 нас.пунктов. Откл.мощность 4,13 МВт.) 19-14 включили ВЛ 110 кВ Голутвин - Рубин
1098 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-158 фид.2 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:10 | 2018-08-21 19:50 | 0.06 | Сильный порывистый ветер подхлёст проводов ВЛ 0,4кВ. | Сгорел ПН-2 фид.2 от МТП-158
1099 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 298 Третьяково |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 18:17 | 2018-08-21 20:05 | 0.24 | Воздействие стихии | МТЗ
1100 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 фид.3 от КТП-107 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:20 | 2018-08-21 19:55 | 0.06 | сильный порывистый ветер , подхлест проводов. | Отключился автомат фид.3 от КТП-107
1101 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-19 д. Гулынки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:29 | 2018-08-21 19:20 | 0.0015 | обрыв провода напротив дома №84 | работала
1102 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ЦРП-32 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 18:43 | 2018-08-21 19:39 | 0.016 | ветка 17-18 | АО НВ автомат
1103 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид .Быт-2 от КТП-154 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:00 | 2018-08-21 20:48 | 0.005 | Упал сук дерева на ввод в дом. | ПН-2
1104 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-523 д. Никиткино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:02 | 2018-08-21 20:50 | 0.01 | Схлест проводов у дома №14 | работала
1105 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-2 от КТП-49 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:10 | 2018-08-21 20:42 | 0.04 | Воздействие стихии | Нет
1106 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-163 д. Козино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:35 | 2018-08-21 21:25 | 0.003 | неконтакт у д 11 | не работала
1107 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. Быт-2 от КТП-305 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:44 | 2018-08-21 21:18 | 0.04 | Сильный ветер ветки деревьев. | АВ
1108 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-04кВ фид.Быт от МТП-41 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:46 | 2018-08-21 21:12 | 0.075 | Сильный ветер ветки деревьев | ПН-2
1109 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.Быт от КТП-37 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 19:51 | 2018-08-21 21:32 | 0.055 | Сильный ветер ветки деревьев. | ПН-2
1110 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин-Рубин |  | 110 | Аварийное | 2018-08-21 20:01 | 2018-08-21 20:47 | 4.13 | Дерево в пролёте опор 127-128 | ДФЗ Включили ВЛ 110 кВ Озёры-Рубин, запитали ПС 153 Рубин.
1111 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-2 от КТП-57 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 20:30 | 2018-08-21 21:55 | 0.021 | Воздействие стихии | Нет
1112 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-31 фид.1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 20:34 | 2018-08-21 22:25 | 0.02 | Сильный порывистый ветер. падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-31 , отключился автомат ,4 кВ фид.1 от МТП-31 | МТП-31 от МТЗ отключился автомат фид.1
1113 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от КТП-341 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 20:36 | 2018-08-21 22:04 | 0.08 | Воздействие стихии | Нет
1114 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. Орешково с РП-3 по пит. фид. Сокол с ПС 768 Гавриловская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 21:00 | 2018-08-21 22:31 | 0.23 | Воздействие стихии | МТЗ
1115 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фидер Марково по фид. 5 ПС 73 Озеры |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-21 21:05 | 2018-08-21 22:39 | 0.1 | Воздействие стихии | МТЗ
1116 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-685 д.Поповская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 21:07 | 2018-08-21 22:55 | 0.081 | Схлёст проводов в пролете опор№16-17 в ЗТП685 РУ0,4кВ сгорел ПН-2 | нет
1117 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-4 д.Парыкино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 21:10 | 2018-08-21 22:50 | 0.084 | В КТПП-4 в РУ0,4кВ сгорел ПН-2, заменён. | нет
1118 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-242 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 21:49 | 2018-08-21 22:54 | 0.006 | ветка 23-24 | АО НВ автомат
1119 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Луховицы-Пойма |  | 35 | Неотложное |  |  |  | В пролете опор 10-11 обрыв провода верхняя фаза | нет
1120 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП99/1- с. Ачкасово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-21 22:40 | 2018-08-22 00:34 | 0.015 | Нарушение КС в следствии окисления на вводе в д.№9 д. Ачкасово. | ПН-2 фид 1. Быт 1 в ЗТП-99.
1121 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в РП-10 фид. Черная пит. центр фид.1 ПС 588 Ива |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-21 23:45 | 2018-08-22 01:38 | 0.2 | Воздействие стихии | МТЗ
1122 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ЗТП-38 д. Бутово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-22 08:05 | 2018-08-22 09:54 | 0.036 | обрыв провода у д.25 на ВЛ-0,4кВ Абонента | работала
1123 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Истомкино – Глухово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Опора №29 наброс на провод нижней фазы | ТО
1124 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатура - Экситон с отп. на ПС Губино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете 116-117 следы перекрытия на нижнюю фазу. | ДФЗ, ДЗ 1 ст.
1125 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер "Кривандино" с ПС 234 "Поля-насосные" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-25 11:51 | 2018-08-25 12:24 | 0.9 | Причина отключения - дерево в пролете на абонентской ВЛ | МТЗ
1126 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №541 "Середниково" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-25 12:15 | 2018-08-25 13:19 | 0.001 | пролет оп. № 14-15 упала ветка ветлы на провода. | МТЗ
1127 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-1 от КТП86 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-25 13:43 | 2018-08-25 14:28 | 0.04 | Мусоровоз сломал опоры. Обезопасили. Все потребители с напряжением. | Не работала. Ручное отключение.
1128 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ Фидер №4 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-25 14:50 | 2018-08-25 15:14 | 0.4 | повреждение у абонента КТП 857 | МТЗ
1129 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №460 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-25 18:42 | 2018-08-25 19:25 | 0.001 | окисление провода на вводе в дом № 24 | МТЗ
1130 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 ПС 52 Двойня |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-26 07:54 | 2018-08-26 09:09 | 0.355 | повреждение у абонента ТП-776 "СНТ Тюльпан". | МТЗ
1131 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №502 с ПС №553 "Спартак" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-26 08:39 | 2018-08-26 10:01 | 0.247 | в пролете опор 103-104 дерево без обрыва проводов | МТЗ
1132 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино - Шиферная I. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 12-13 (район кладбища) спиленное дерево посторонними лицами подсекло нижнюю и среднюю фазу | ПС Федино: ДФЗ АПВ успешно. ОМП: 2,6 км от ПС Федино, фаза "А", "С" на землю ПС Шиферная: ДЗ I ст. АПВ успешно. ОМП: 5,7 км от ПС Шиферная, фаза "А", "С" на землю
1133 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Анциферово - Нежино II. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 19-20 следы перекрытия на технику сторонней организации нижняя фаза | ДФЗ, ЗЗ III ст. АПВ неуспешно. ОМП: 16,4 км от ПС Нежино, фаза "А" на землю На ПС Анциферово (тяг.) работа УРОВ 110 кВ отключил ШСМВ 110 кВ В 15-41 вкл. ШСМВ 110 кВ
1134 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | СМВ 1-3 сек 6 кВ РП-4868 по пит. КВЛ 6 кВ фид. 17 β ПС 157 Горенки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-08-27 13:21 | 2018-08-27 13:50 | 0.12 | Повреждение КЛ 6 кВ абон. ТП-4945 – ТП-3424/2. (Абонент - УНР-31) | мтз
1135 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Кудиново | МВ ВЛ 110 кВ Кудиново–Электроугли | 110 | Неотложное |  |  |  | 28.08 в 12-40 на ПС 110 кВ Кудиново выведен в АР МВ ВЛ 110 кВ Кудиново–Электроугли для замены бракованных вводов МВ после проведения испытаний. Неотложная заявка до 20:00 28.08.18. 29.08 в 00-10 МВ ВЛ 110 кВ Кудиново–Электроугли включен в работу после замены бракованных вводов МВ. | Вывод в АР
1136 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №20 с ПС №817 "Спортивная" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-28 12:55 | 2018-08-28 13:54 | 0.9 | Дерево в пролете 24-25 | МТЗ
1137 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.13 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-29 14:45 | 2018-08-29 16:35 | 0.4 | Пробой изоляции | МТЗ
1138 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село-левое от КТП-54 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-30 07:15 | 2018-08-30 08:20 | 0.015 | Перегрузка. Заменили ПН-2 | Сгорел ПН-2
1139 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 ПС 365 Полбино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-30 09:15 | 2018-08-30 10:20 | 0.38 | Причина – повреждение у абонента в КТП-444 абон. | МТЗ
1140 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Лукерьино с ЦРП-1 по пит. фид. 13 с ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-08-30 19:38 | 2018-08-30 20:39 | 0.34 | Постороннее воздействие | МТЗ
1141 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пески - Неверово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Загрязнение изоляции | 1 ст. 33 ОМП: 3,8 км от ПС Пески, фаза "А" на землю.
1142 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево I |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Загрязнение изоляции | ДФЗ На ПС Голутвин АПВ успешно, на ПС Митяево АПВ неуспешно. ОМП: 0,9 км от ПС Голутвин, фаза "С" на землю. 20-17 Замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Голутвин - Митяево I
1143 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП-1160 фид. 1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-31 09:23 | 2018-08-31 10:51 | 0.0005 | Сгорела ПН-2 | нет
1144 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Клепики – Пышлицы с отпайкой на ПС Санаторий |  | 35 | Аварийное | 2018-08-31 10:04 | 2018-08-31 11:04 | 1.3 | Пробой изоляции | ТО
1145 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-191 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-08-31 12:22 | 2018-08-31 14:08 | 0.017 | ветка 5-16 | АО НВ автомат
1146 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Восточная - Черкизово II цепь. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пролет опор 7-8 следы перекрытия на проводе средней фазы. Предположительно на технику сторонней организации. | ДЗЛ

## Сентябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год сентябрь (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
1147 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Лукерьино с ЦРП-1 по пит. фид. 13 с ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-01 05:50 | 2018-09-01 06:25 | 0.34 | Повреждение у абонента | МТЗ
1148 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-165 МВ ввод с КТП-123 по фид. Комплекс с РП-4 по пит. фид. 17 с ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-01 07:10 | 2018-09-01 08:36 | 0.05 | Загнивание, повреждение опоры | МТЗ
1149 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №651 "Бордуки" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-01 16:20 | 2018-09-01 17:07 | 0.001 | Автомашина с товаром при манёвре оборвала провод ответвления к магазину в месте присоединения с вводным кабелем. | МТЗ
1150 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 827 Городок | 4 сек. 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Повреждение ВВк 10 кВ фид.45 в результате близкого КЗ в сети абонента. | От дуговой защиты МВ 4 сек. 10 кВ Т-2. МТЗ фид. 45 абон. Обесточена 4 сек. 10 кВ. Потребители: 3 аб. фидера (1 фид. ОАО "Павлово - Посадская платочная мануфактура" – фидер находился под охранным напряжением; 1 фид. Насосная станция №2 филиала ГУП МО "КСМО" "Восточная система водоснабжения" – перешли на резерв; 1 фид. ООО "НИКМА" – фидер находился под охранным напряжением). Обесточенных потребителей нет. 10-48 поставили 4 сек 10 кВ под напряжение 11-09 включили все фидера 4 сек 10 кВ, кроме фид. 45 абон.
1151 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-119 - ТП-311 с фид. Шеметово от ЦРП-3 пит. фид. 26 с ПС Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-02 17:19 | 2018-09-02 17:30 | 0.2 | Повреждение у абонента | МТЗ
1152 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 360 Белоомут | Т-1 | 110 | Аварийное |  |  |  | Птица на ошиновке 10 кВ ТСН-1 в сторону ОПН 10 кВ Т-1. Отгорание ошиновки фазы «С» ОПН 10 кВ Т-1. | ДЗТ
1153 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 194 Кислородная | 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-08 03:54 | 2018-09-08 05:50 | 3.7 | Причина АО: повреждение концевой муфты фид.31 (аб., Балашихинский филиал Мособлэнерго). | От ЗШ АО МВ 1 сек 10 кВ Т-1 Потребители: 5 аб. фидеров (1 аб. фид. Оборонэнерго – находился под охранным напряжением, 2 аб. фид. Балашихинский филиала Мособлэнерго, 2 аб. фид. ЗАО ЭЛЭКС) В 04-50 потребитель ЗАО ЭЛЭКС перешел на резерв. В 05-50 потребитель Балашихинский филиал Мособлэнерго перешел на резерв, запитаны все обесточенные потребители. Время обесточения составило от 56 минут до 1 часа 56 минут. В 09-14 - на ПС 194 Кислородная включили МВ 1 сек. 10 кВ Т-1, поставили 1 сек. 10 кВ под напряжение. В 09-33 - на ПС 194 Кислородная включили все фидера 1 сек. 10 кВ, кроме фидера 31
1154 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-151 с.Астанино дом №15 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-08 13:06 | 2018-09-08 14:02 | 0.015 | неконтакт | нет
1155 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ЦРП-32 – ТП-172 фид.1 с ПС-333 Ельня |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-10 09:18 | 2018-09-10 10:17 | 0.12 | Повреждение у абонента КТП-22 СНТ«Кашино» | МТЗ
1156 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-329 – ТП-341 по пит. фид. 27 с ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-10 09:25 | 2018-09-10 10:12 | 0.11 | Повреждение на КТП-338 абон. | МТЗ
1157 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Кашира - Клишино - ВЛ 110 кВ Клишино – Зарайск |  | 110 | Аварийное |  |  |  | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Клишино, - на опоре 115 следы перекрытия на проводе верхней фазы, металлизированным шариком. Ремонт не требуется. | ДФЗ ОМП с Каширской ГРЭС: 26,7 км фаза «С» на землю. Длина ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Клишино 24,1 км (участок ВЭС 9,8 км)
1158 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №275 "Коренец" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-10 12:32 | 2018-09-10 13:16 | 0.001 | Ветка в пролете 8-9 Повреждений на ВЛ-04 кв. нет. | МТЗ
1159 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-245-ТП-278 по фид.21 ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-10 15:20 | 2018-09-10 15:43 | 0.08 | Повреждение на КТП-357 абон. | МТЗ
1160 | Восточные ЭС |  | КЛ | КЛ 35кВ Дальняя - Дивная №1. |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Повреждение кабеля «В» | ДЗЛ
1161 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-601 д.Бережки д.№91 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-11 09:25 | 2018-09-11 10:19 | 0.003 | Пропадание контакта в соединении на вводе в дом№91, перезаделали. | нет
1162 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Восточная - Кучино с отп. на ПС Ясная. |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 33-34 следы перекрытия на проводе нижней фазы. Предположительно техникой сторонней организации. | ДФЗ, АПВ отключено ОМП 5,9 км от ПС Восточная Фаза А.
1163 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 822 Гуслица | МВ 10 кВ Т-1 ПС 822 Гуслица | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-11 14:41 | 2018-09-11 16:19 | 6.1 | Причина выясняется | Дуговая защита 11.09.18 В 14-50 включен МВ 10 кВ Т-1, подали напряжение на 1 и 2 секции шин 10 кВ. В 15-22 включили все фидера в работу, кроме фид. № 14. В 16-19 включили фид. № 14 в работу после проведённого осмотра.
1164 | Восточные ЭС |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Ногинск-Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 67 следы перекрытия на проводе и изоляторе верхней фазы. Ремонт не требуется. | ДФЗ
1165 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. "Деревня" от ЗТП № 609 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-13 16:38 | 2018-09-13 17:06 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 36. | Не работала.
1166 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Осетр - Ларино II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре № 28 следы перекрытия на проводе нижней фазы на птицу. Ремонт не требуется. | ДФЗ
1167 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КЛ | КЛ 6 кВ от КРН-2 по фид. 411 с РП-11 питающий фид.32 с ПС 712 Осетр. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-14 10:25 | 2018-09-14 11:01 | 0.2 | повреждение КЛ 6 кВ от КРН-2 до РП-4 | мтз
1168 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от КТП 1415 Старово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-15 15:10 | 2018-09-15 16:23 | 0.001 | Падение дерева | откл.АВ №1
1169 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-144 д. Хохлево д.10 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-15 20:58 | 2018-09-15 21:59 | 0.003 | неисправность в щите учета на опоре(энергоучет) | не работала
1170 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер 2 от КТП-229 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-16 09:02 | 2018-09-16 10:18 | 0.017 | Падение дерева | АО НВ автомат
1171 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КЛ | КЛ 6кВ ТП4040 - ТП5120 по фид. 10 с ПС 27 Черное. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-16 13:05 | 2018-09-16 14:49 | 0.12 | Повреждение абонентской КЛ 6кВ ТП4925 – КТПП4877 | МТЗ
1172 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ КРН52 - ЗТП695 по фид. 10 с ПС 349 Коробово. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-18 15:33 | 2018-09-18 15:54 | 1.5 | Падение дерева | МТЗ
1173 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 КТП-1310 д. Давыдово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-18 16:09 | 2018-09-18 16:52 | 0.0125 | Падение дерева | откл. АВ 0,4кВ Фидер 2 ул. Мира-1
1174 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 7 ПС 828 Огуднево (участок КРН-5 – РП-40) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-21 11:41 | 2018-09-21 12:21 | 0.5 | Повреждение у абонента КТП-576. | МТЗ
1175 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.5 ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-23 07:42 | 2018-09-23 09:32 | 0.625 | Повреждение у абонента | МТЗ АВР в РП-2020 успешно
1176 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-57 Алексеево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-23 16:33 | 2018-09-23 17:08 | 0.05 | ветка 19-20 | н/в автомат
1177 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ТП №312 "Семеновская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-24 09:22 | 2018-09-24 09:36 | 0.001 | повреждён прокалывающий зажим на вводе в дом № 44. | отключился автомат в ЩУЭ
1178 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер «Власьево» с РП 7 по фид. 23 с ПС 611 Городна. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-24 19:38 | 2018-09-24 20:32 | 1.2 | Падение дерева | МТЗ
1179 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-197 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-24 20:41 | 2018-09-24 21:47 | 0.09 | повреждение у абонента | отключение н/в автомата
1180 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 23 с ПС 703 Туменская |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-24 21:03 | 2018-09-24 21:45 | 0.9 | Повреждение у абонента | МТЗ
1181 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фидер 10 с ПС 349 Коробово |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Падение дерева | МТЗ
1182 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гавриловская - Алпатьево |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пробой изоляции | ДФЗ
1183 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 14 ПС 38 Бережки. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-26 09:57 | 2018-09-26 10:22 | 1.1 | Повреждение у абонента в МТП-681. СНТ Юбилейное-2 | мтз
1184 | Восточные ЭС |  | ПС | АТ-1 ПС 220 кВ Восточная | ПС 212 Восточная АТ-1 | 220 | Аварийное | 2018-09-26 22:08 | 2018-09-26 23:32 | 9 | Неисправность в/к | ДЗТ РТ-1 и РТ-2. 26.09.18 22-21 запитали 3,5 сек 10 кВ . 22-25 запитали 1 сек 10 кВ. 23-32 Все абоненты запитаны по резерву. Время обесточения 1 час 24 мин 27.09.18 03-35 Запитали 7 сек 10 кВ, через 8 сек 10 кВ
1185 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРУН-6 - КТП-71 по фид. 33 ПС 579 Черноголовка. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-27 07:41 | 2018-09-27 09:25 | 0.1 | повреждение у абонента КТП-458 | мтз
1186 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 588 Ива | ПС 588 Ива МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-27 07:45 | 2018-09-27 09:09 | 2.6 | Причина выясняется. | Причина выясняется.
1187 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ Фид. 1 ПС 120 Храпуново. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-27 08:34 | 2018-09-27 10:15 | 0.3 | повреждение у абонента КТП-419 | МТЗ
1188 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 30 с ПС 235 Починки. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-09-27 11:16 | 2018-09-27 12:37 | 0.8 | Повреждение у абонента | МТЗ
1189 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 МТП-15 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-27 19:37 | 2018-09-27 20:02 | 0.003 | повреждение у абонента дом 22 | отключение н/в автомата
1190 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 18а+б ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное |  |  |  | Естественный износ | МТЗ АВР в РП-2020 успешно
1191 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП5018 - КТПП 5010 фид. 25 ПС 419 Минеральная |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-28 12:20 | 2018-09-28 13:04 | 0.81 | Повреждение у абонента в КТП5044 | МТЗ
1192 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая III |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Падение дерева | ДФЗ
1193 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-28 19:49 | 2018-09-28 20:34 | 0.4 | ветка 11-12 | МТЗ
1194 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 1 ПС 120 Храпуново |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-09-30 04:45 | 2018-09-30 05:50 | 0.1 | ветка 25-26 | мтз
1195 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-121 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-09-30 20:00 | 2018-09-30 21:17 | 0.025 | ветка 23-24 | АО НВ автомат

## Октябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год октябрь (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
1196 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 110 кВ Дятлово. | Т-2 ПС 110 кВ Дятлово | 110 | Аварийное | 2018-10-01 00:51 | 2018-10-01 02:44 | 0.2 | Повреждение ТТ(фаза К), в ячейке фид.22. | МТЗ 110 кВ Т-2
1197 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Некрасовка - Кучино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 40-41 обрыв провода нижней фазы. | ДФЗ,АПВ неуспешно. ОМП 0,51 км от ПС Кучино. ОМП 7 км от ПС Некрасовка 01.10.18 03-05 ПС Некрасовка: Повторно не включилась.
1198 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-3 по фид. БТ-6 ПС 681 Алмазово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-10-06 00:57 | 2018-10-06 02:45 | 0.45 | Повреждение у абонента | МТЗ
1199 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 694 Дединово | Т-2 | 35 | Аварийное |  |  |  | Пробой изоляции | МТЗ АВР 10 кВ успешно
1200 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск – Дуговая III цепь |  | 110 | Неотложное |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев на участке опор 24-25. | нет
1201 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 874 "Ворово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-12 20:12 | 2018-10-12 21:51 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 29 В. | МТЗ
1202 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Нарушение контактного соединения | ДФЗ
1203 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Фрязино-Гранит II |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | МТЗ и ЗЗ 1 ст. ОМП: 1,1 км от ПС Фрязино фаза С на землю
1204 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 2 ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-10-16 09:38 | 2018-10-16 11:28 | 0.8 | ветка 13-14 | мтз
1205 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП № 870 "Алешино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-17 21:35 | 2018-10-17 22:55 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 4. | нет
1206 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-470 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-18 14:32 | 2018-10-18 15:07 | 0.015 | Перегрузка | Отключился н/в автомат
1207 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №481 "Васюковка" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-19 11:45 | 2018-10-19 12:39 | 0.001 | Окисление провода на вводе в дом № 17в. | нет
1208 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 31 ПС 678 Ларино. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-19 12:05 | 2018-10-19 12:54 | 0.36 | Причина выясняется. | мтз, . Запитали всех абонентов по резерву.
1209 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-39 д. Акатово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-21 08:43 | 2018-10-21 09:55 | 0.003 | Окисление на вводе в дом | не работала
1210 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шатурская ГРЭС - Рошаль II цепь с отпайкой на ПС Ботино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется. | ЗЗ 1 ст. и ПДНЗ На Шатурской ГРЭС АПВ успешное, на ПС Рошаль АПВ неуспешное. ПС Ботино – АВР 110 кВ успешно, обесточенных потребителей нет. ОМП: нет данных.
1211 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 460 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-21 17:52 | 2018-10-21 18:23 | 0.001 | Ветка дерева в пролете 73-74 | Сработал автомат 0.4 кВ.
1212 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-458 с.Холмы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-22 10:04 | 2018-10-22 11:18 | 0.0003 | неконтакт в Щ\У на опоре к дому№5 на н/авт. 0,4кВ | нет
1213 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №619 "Левошево" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-22 15:50 | 2018-10-22 17:08 | 0.001 | Ветка дерева в пролете опор 67-68 | Сработал автомат 0.4 кВ
1214 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 1 от МТП-1216 д. Пашнево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-22 19:48 | 2018-10-22 21:26 | 0.04 | сгорела вставка ПН-2 | сгорела вставка ПН-2
1215 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-211 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-23 17:23 | 2018-10-23 17:57 | 0.003 | повреждение у абонента дом51 | Нет
1216 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.Шеметово с ЦРП-3 по пит.фид. 26 с ПС 74 Непецино |  | 10 (10.5) | Неотложное | 2018-10-24 11:12 | 2018-10-24 12:56 | 0.022 | Причина: снятие дерева в пролёте опор 26-27. | нет
1217 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-4868/1 – КРН-1 по пит. фид. 17 β с ПС 157 Горенки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-10-24 13:55 | 2018-10-24 15:40 | 0.116 | Повреждение у абонента | МТЗ
1218 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Минеральная с отп. на ПС Овражки |  | 110 | Аварийное |  |  |  | участок ВЭС осмотрен замечаний нет | ДФЗ
1219 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №528 "Пестовская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-27 12:00 | 2018-10-27 13:22 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом. | Нет
1220 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Булгаково - Шульгино |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | ДФЗ, АПВ успешное. ОМП - 3,6 км от ПС Шульгино. Фаза А и В.
1221 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ в ЦРП-1 фид. Колычево, пит. фид. 51 ПС 401 Голутвин. |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-27 21:45 | 2018-10-27 22:51 | 2.1 | Повреждение в абонентской ТП-61 | мтз
1222 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Коробчеево ПС 722 Чанки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-28 00:39 | 2018-10-28 02:20 | 1.3 | Повреждение на абонентской отпайке на ТП-178 абон. | мтз, Запитали всех абонентов по резерву
1223 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №3 от ПС №39 "Поселок" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-28 01:54 | 2018-10-28 02:51 | 0.9 | дерево в пролёте опор 3-4 отпайка на КТП-385 | мтз
1224 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 16 Дятлово | МВ 10 кВ 2 сек 10 кВ ПС 16 Дятлово. | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-28 02:02 | 2018-10-28 03:45 | 1.2 | Каскад | МТЗ 10 кВ 28.10.18 02-53 Запитали по резерву абонентов фид. 23 (ЗРЭС): 5 ТП, 2 СЗО, Население 782 чел. 1 Нас. пункт. 03-15 Запитали по резерву абонентов фид. 21 (ЗРЭС): 23 ТП(5 аб), 5 СЗО, Население 474 чел. 7 Нас. пунктов. 03-44 Запитали по резерву всех абонентов фид. 24 (ЗРЭС). 03-45 Запитали по нормальной схеме абонентов фид. 22(ЗРЭС). Время обесточения 1 час 43 мин
1225 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 с.Пожинская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-28 09:31 | 2018-10-28 10:21 | 0.06 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
1226 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-83 д. Русаки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-28 20:21 | 2018-10-28 21:34 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом | Нет
1227 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. Село-левое от ТП-179 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-29 09:10 | 2018-10-29 10:25 | 0.055 | перегрузка | сгорел ПН-2 на 250А
1228 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП8/3- п. им. Цюрупа |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-29 21:37 | 2018-10-29 23:02 | 0.003 | Из-за превышения номинальной нагрузки сгорел ПН-2 ф."В" н/в руб-ка фид.3 в РУ 0,4кВ МТП-8 | ПН-2 ф."В"
1229 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ-0.4 кВ фид. ООО Антипов от ТП-85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-30 13:55 | 2018-10-30 14:27 | 0.02 | Плохой контакт на вводе в ТП | РЗА
1230 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №280 "Новосидориха" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-10-30 20:33 | 2018-10-30 21:13 | 0.001 | Окисление на вводе в дом | МТЗ
1231 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фидер №10 с ПС №349 "Коробово" |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-10-31 09:12 | 2018-10-31 09:42 | 0.68 | Дерево в пролете № 24-25 | МТЗ
1232 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП-88 – ТП-89 по фид. 4 с ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-10-31 12:33 | 2018-10-31 13:58 | 0.09 | На абонентской отпайке к КТП-383 абон. падение дерева без обрыва проводов (повалено бобрами). | МТЗ

## Ноябрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год ноябрь (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
1233 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-5 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-01 13:02 | 2018-11-01 14:52 | 0.0011 | Падение дерева | АО НВ автомат
1234 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-552 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-01 13:12 | 2018-11-01 15:00 | 0.004 | Падение дерева | АО НВ автомат
1235 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Шибаново-Дуговая I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие | На ПС Шибаново ДФЗ. АПВ -успешно. На ПС Дуговая ДФЗ. АПВ не успешно. 01.11.18. В 22-18 на ПС Дуговая включили МВ ВЛ 110кВ Шибаново - Дугова I цепь.
1236 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. "Черкизово" с ПС 736 Бакунино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-01 23:02 | 2018-11-02 00:55 | 1.3 | Повреждение у абонента | МТЗ
1237 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 212 Восточная | АТ-1 | 220 | Неотложное |  |  |  | Регулировка ТР 10 кВ РТ-1 + РТ-2 | нет
1238 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 33В ПС 206 Фрязино (участок ТП-506-КТП-119) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-02 21:03 | 2018-11-02 22:09 | 0.35 | повреждение у абонента КТП-93 | МТЗ
1239 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КЛ | КЛ 10 кВ фид.42 ПС 712 Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное |  |  |  | Повреждение эл. кабеля | МТЗ. АВР в ТП-188 успешно
1240 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-495 с. Михали |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-03 10:17 | 2018-11-03 11:53 | 0.081 | на ВЛ-0,4кВ от КТПП-495 с. Михали у дома№88 К.З. на вводе в дом | сгорел ПН-2
1241 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП4764/Ф1-6- д.Абрамцево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-04 18:50 | 2018-11-04 20:20 | 0.035 | АО АВ ф.1 КТП 4764 | РЗА отсутствует
1242 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.16 ПС 450 Пески |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-05 10:11 | 2018-11-05 12:04 | 0.41 | СЗО - котельная. Выясняется | МТЗ
1243 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Шерна с отп. на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | в пролете опор 21-22 на нижней фазе следы перекрытия на неустановленную строительную технику | ДФЗ На ПС Захарово АВР 6 кВ успешно По сообщению оперативного персонала с ПС Ногинск "МПМЭС" отключилась от ДЗШ I сек II СШ 110 кВ. (На I сек II СШ 110 кВ ПС Ногинск "МПМЭС" ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая II, ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая III (На ПС Дуговая АВР 110 кВ успешно), ВЛ 110 кВ Ногинск - Черноголовка с отп. Глухово). 02-07 - На ПС Ногинск "МПМЭС" поставили под напряжение I сек. II СШ 110 кВ 02-11 - На ПС Ногинск "МПМЭС" включили ВВ ВЛ 110 кВ Ногинск - Черноголовка с отп. Глухово. 02-29 - Включили ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая II и ВЛ 110 кВ Ногинск - Дуговая III. На ПС 110 кВ Дуговая собрали нормальную схему 07-20 - По команде МосРДУ ВЛ 110 кВ Ногинск - Шерна с отп. на ПС Захарово поставили под напряжение со стороны ПС Шерна
1244 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 9 с ПС 225 Голубино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-07 18:38 | 2018-11-07 20:07 | 0.9 | Повреждение у абонента | МТЗ
1245 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Трёхэтажные дома от ТП-196 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-08 10:48 | 2018-11-08 11:56 | 0.055 | повреждение у абонента | сгорел ПН-2
1246 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 25 с ПС 419 Минеральная. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-10 09:15 | 2018-11-10 10:20 | 1.2 | Повреждение у абонента в ТП 4635. | МТЗ
1247 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 528 " Пестовская" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-10 15:30 | 2018-11-10 16:41 | 0.001 | Окисление контактов на вводе в дом № 57. | МТЗ
1248 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-35 с.Юринская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-10 22:51 | 2018-11-10 23:59 | 0.033 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН 2
1249 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 2 с ПС 34 Васютино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-11 01:58 | 2018-11-11 02:48 | 0.9 | Повреждение у абонента | МТЗ
1250 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 305 с ПС 640 Агат |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-11 02:19 | 2018-11-11 02:54 | 1.1 | Ветка 7-8 | МТЗ
1251 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер "Деревня" от МТП №343 "Лемешино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-11 09:10 | 2018-11-11 10:26 | 0.001 | Ветка в пролёте опор № 48-49. | МТЗ
1252 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №303 "Вяхирево" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-11 10:38 | 2018-11-11 12:30 | 0.001 | Окисление провода ответвления к дому № 20 на опоре № 25. | МТЗ
1253 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 9 с ПС 225 Голубино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-12 09:05 | 2018-11-12 10:56 | 0.4 | Повреждение кабеля 6 кВ на участке абонента РП-45 - ТП-195 | МТЗ
1254 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ЦРП-32 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-12 19:04 | 2018-11-12 20:22 | 0.09 | ветка 18-19 | ослабление контакта н/в руб.
1255 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №280 "Новосидориха" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-13 18:46 | 2018-11-13 20:10 | 0.001 | Ветка дерева в пролете 17-18 | МТЗ
1256 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 9 с ПС 225 Голубино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-15 11:35 | 2018-11-16 11:35 |  | Повреждение у абонента | МТЗ
1257 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 9 с ПС 225 Голубино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-15 13:22 | 2018-11-15 14:34 | 0.42 | Причина выясняется | мтз
1258 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубино - Жегалово II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Постороннее воздействие (птицы) | ДФЗ
1259 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-477 с. Бормусово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-20 20:37 | 2018-11-20 22:17 | 0.003 | неконтакт | нет
1260 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 723 Пойма | ПС 723 Пойма ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-21 04:38 | 2018-11-21 05:43 | 1.4 | Заводской дефект | МТЗ
1261 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-284 с.Княжево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-22 22:16 | 2018-11-22 23:00 | 0.003 | В МТП 284 сгорел ПН2 | В МТП 284 сгорел ПН2
1262 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 208 с ПС 415 Ликино |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-22 22:35 | 2018-11-22 23:43 | 0.101 | Повреждение у абонента | МТЗ
1263 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №214 "Бабынино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-23 11:23 | 2018-11-23 12:12 | 0.001 | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 19-20 из-за падения ветки дерева | Отключился автомат 0.4 кВ.
1264 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ КРН-3 по фид. БТ-6 ПС 681 Алмазово. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-25 02:37 | 2018-11-25 04:12 | 0.35 | Повреждение эл. кабеля | МТЗ
1265 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 6кВ по фид. 7 с ПС 269 Добрая. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-11-25 13:15 | 2018-11-25 14:50 | 1.6 | Постороннее воздействие | МТЗ
1266 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ КРН8-МТП-365 по фид. 8 с ПС-733 Гридино |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-28 11:46 | 2018-11-28 13:29 | 0.3 | Пролет опор 62-63 падение дерева. | МТЗ
1267 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ ЗТП144-ЗТП141 по фид. 11 с ПС 153 Рубин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-28 14:35 | 2018-11-28 15:15 | 0.4 | Падение дерева | МТЗ
1268 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 419 Минеральная | ПС 419 Минеральная МВ 110кВ Т-2 Т-3 | 110 | Аварийное | 2018-11-28 15:04 | 2018-11-28 15:39 | 1.29 | Обесточение ПС 27 Черное. Отключенная мощность 1,29МВт. | Выясняется
1269 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 3 от КТП-340 д. Маришкино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-11-28 22:20 | 2018-11-28 23:36 | 0.03 | Отключился н/в АВ фид. 3 в КТП-340 из-за превышения нагрузки | МТЗ
1270 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 ПС 822 Гуслица |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-29 21:01 | 2018-11-29 22:30 | 0.42 | СЗО - 3 котельные | МТЗ
1271 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. Семеновский с ЦРП-1, Питающий фид. 13 ПС 401 Голутвин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-11-30 16:14 | 2018-11-30 17:35 | 0.3 | Повреждение у абонента в МТП-606. (Тодорович) | мтз
1272 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Шибаново - Дуговая II цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 27-28 следы перекрытия на проводах нижних фаз, на строительную технику сторонней организации. | ДФЗ. На ПС Дуговая АВР 110кВ успешно
1273 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Шибаново - Дуговая I цепь |  | 110 | Аварийное |  |  |  | В пролете опор 27-28 следы перекрытия на проводах нижних фаз, на строительную технику сторонней организации. | ДФЗ. ПДНЗ. На ПС Дуговая АВР 110кВ успешно

## Декабрь
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «МОЭСК» Московская область; в районах электрических сетей Восточные ЭС
Дата возникновения события: за 2018 год декабрь (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются 0.38, 3, 6 (6.3), 10 (10.5), 35, 110, 220
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Филиал(ПО) ДЗО | РЭС | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Вид технологического отключения | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Суммарная отключённая мощность, МВт | Причина отключения | Описание работы РЗА
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 27
1274 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП-85 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-03 11:46 | 2018-12-03 13:15 | 0.009 | ветка 21-22 | отключение н/в автомата
1275 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 фид. 2 от МТП-597 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-03 20:31 | 2018-12-03 21:32 | 0.01 | ветка 9-10 | отключение н/в автомата
1276 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №303 "Вяхирево" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-04 10:00 | 2018-12-04 10:50 | 0.001 | Окисление на вводе до прибора учета эл.энергии | МТЗ
1277 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 30 с ПС 235 Починки |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-04 14:24 | 2018-12-04 15:22 | 0.61 | Падение дерева | МТЗ
1278 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-113 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-04 16:53 | 2018-12-04 17:23 | 0.01 | Падение дерева | Отключился н/в автомат
1279 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-519 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-04 20:51 | 2018-12-04 22:01 | 0.011 | Ветка 5-6 | АО НВ автомат
1280 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП № 362 " Аврора" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-05 08:05 | 2018-12-05 09:21 | 0.001 | КЗ на вводе в дом № 162. | МТЗ
1281 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП457 с. Забелино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-05 09:25 | 2018-12-05 10:06 | 0.003 | неконтакт на вводе в дом№1 | нет
1282 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-343 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-05 17:36 | 2018-12-05 18:44 | 0.01 | выясняются, РПВ успешно | МТЗ
1283 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-92 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-07 21:52 | 2018-12-07 22:49 | 0.09 | ветка 3-4 | отключился н/в автомат
1284 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-646 д. Иваново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-08 13:17 | 2018-12-08 14:27 | 0.003 | неконтакт прокалывающего зажима на фасаде дома 19А | не работала
1285 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-20 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-08 16:53 | 2018-12-08 18:11 | 0.02 | ветка 17-18 | отключен н/в автомат
1286 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 84 с Барсуки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-08 20:10 | 2018-12-08 21:24 | 0.033 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
1287 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-211 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-08 21:20 | 2018-12-08 22:16 | 0.01 | -ветка | АО НВ автомат
1288 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП142 с. Титовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-09 11:34 | 2018-12-09 12:44 | 0.003 | Окисление на вводе в дом | нет
1289 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-704 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-09 16:10 | 2018-12-09 17:44 | 0.01 | ветка 32-33 | отключение н/в автомата
1290 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер. 2 от КТП-209 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-09 21:02 | 2018-12-09 22:21 | 0.025 | ветка 22-23 | отключен н/в автомат фид.2
1291 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРУН-5 – КТП-263 по фид. 404 ПС 626 Экситон |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-10 06:18 | 2018-12-10 07:19 | 0.15 | КТП-40 ветка на ВЛР. Ремонт не требуется. | мтз
1292 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 19 с ПС 744 Михали |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-10 10:25 | 2018-12-10 11:59 | 0.025 | Повреждение у абонента КТП-434 | МТЗ
1293 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-698 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-10 17:24 | 2018-12-10 18:40 | 0.08 | ветка 27-28 | н/в автомат
1294 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-622 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-10 19:58 | 2018-12-10 20:59 | 0.01 | ветка 38-39 | отключение н/в автомата
1295 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фидер №3 с ПС №39 "Поселок" |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-12-11 01:47 | 2018-12-11 03:38 | 0.2 | Причина выясняется | мтз
1296 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-519 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 07:11 | 2018-12-11 08:59 | 0.011 | Падение дерева | АО НВ автомат
1297 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Быт от ЗТП-117 д.Печерники |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 11:45 | 2018-12-11 12:34 | 0.18 | Постороннее воздействие | АВ
1298 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от ЗТП 1121 д. Новое |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 11:55 | 2018-12-11 13:12 | 0.02 | КЗ ввод в дом 19 сход снега. Заменили ПН-2. | МТЗ
1299 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 КТП-1176 д.Малиново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 12:12 | 2018-12-11 13:53 | 0.001 | окисление на вводе в д. 38 | нет
1300 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от МТП-545 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 12:31 | 2018-12-11 14:19 | 0.003 | ветка 54-55 | АО НВ автомат
1301 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-41 д. Фатеево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 19:44 | 2018-12-11 20:39 | 0.024 | Схлест ввода в д.31 из-за съехавшего снега с крыши дома. | В КТП 41 откл. н/в авт. фид.1
1302 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-530 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-11 20:47 | 2018-12-11 21:59 | 0.14 | ветка 5-6 | н/в автомат отключился
1303 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Серная |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Причина выясняется | 1 ст. ТЗНП, МФО АПВ успешно ОМП: КЗ 17,7 км фаза «А».
1304 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. Клуб, Гараж от ТП-80 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 09:57 | 2018-12-12 11:19 | 0.07 | Съехал снег с крыши на ввод в гараже. | ПН-2
1305 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 2 от КТП-39 д. Власово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 11:14 | 2018-12-12 12:23 | 0.08 | упавший снег схлестнул провода | КТП-39 Ф-2
1306 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №261 "Природа и школа" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 11:36 | 2018-12-12 12:37 | 0.001 | Окисление фазного провода на опоре № 38 на вводе в Храм | МТЗ
1307 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от ЗТП-1049 д. Абрамовка |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 12:54 | 2018-12-12 14:20 | 0.05 | К.З. при сходе снега с крыши у д №140 | ТП-1049 сгорела ПН-2
1308 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 305 с ПС 640 Агат |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-12-12 15:03 | 2018-12-12 16:03 | 0.35 | Повреждение у абонента | МТЗ
1309 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1184 д. Богородское |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 15:51 | 2018-12-12 17:23 | 0.013 | К.З. в результате схода снега у дома №93 | в КТП-1184 откл. н/в АВ №2
1310 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Село от РП-64 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 16:43 | 2018-12-12 17:35 | 0.01 | Сход снега с крыши столовой | сгорел ПН-2
1311 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-679 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-12 21:58 | 2018-12-12 22:40 | 0.003 | ветка 16-17 | АО НВ автомат
1312 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид."Деревня"от ТП-157 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 09:10 | 2018-12-13 09:55 | 0.005 | сход снега с крыши дома № 26, д. Шевёлкино | ВЛ-0.4 кВ фид. "Деревня"от ТП-157
1313 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид.2 от КТП-90 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 13:17 | 2018-12-13 13:52 | 0.006 | сход снега с крыши на вводе в д. 64, д. Богослово | КТП-90 Ф-2
1314 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ в ЦРП-1 фид. 9 питающий фид. 4 ПС 62 Зарайск. |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-12-13 13:38 | 2018-12-13 14:33 | 0.456 | Повреждение КЛ 6 кВ от ЦРП-1 до ТП-232 | МТЗ
1315 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-599 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 17:04 | 2018-12-13 18:36 | 0.01 | ветка 14-15 | отключен н/в фид2
1316 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1035 д.Цаплино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 17:46 | 2018-12-13 18:53 | 0.05 | Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП-1035 пролет оп. 38-39 | КТП-1035 РУ-0,4 кВ откл. н/в автомат № 2
1317 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-1240 д. Демихово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 18:05 | 2018-12-13 19:37 | 0.12 | снег перехлестнул провода на вводе в до 86а д. Демихово | КТП-1240 н/в АВ Ф-2
1318 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1384 д. Слободищи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 20:15 | 2018-12-13 21:02 | 0.03 | При осмотре в пролете оп. 9 -10 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1384 обнаружена ветка дерева. | КТП-1384 РУ-0,4 кВ - откл. н/в автомат № 2
1319 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-142 Титовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 20:59 | 2018-12-13 22:36 | 0.003 | с крыши дома №78 съехал снег. схлест проводов. | не работала
1320 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП1137 д. Поминово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 21:13 | 2018-12-13 21:48 | 0.04 | КЗ на вводе в дом 16, сход снега с крыши. | КТП-1137 РУ-0,4 кВ - откл. н/в автомат №1
1321 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-93 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-13 21:32 | 2018-12-13 22:41 | 0.024 | ветка 19-20 | Отключен н/в автомат фид.3
1322 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт деревня от КТП-369 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 11:10 | 2018-12-14 11:57 | 0.05 | Ветка на проводе ,устронили к.з. | Заменили ПН-2
1323 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.Село от ТП-298 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 13:25 | 2018-12-14 13:50 | 0.015 | ветка на нроводах | сгорел ПН-2
1324 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1165 д. Острово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 14:02 | 2018-12-14 14:21 | 0.025 | Перегрузка. Повреждений ВЛ 0,4 от КТП 1165 нет. | В КТП 1165 откл. н/в авт. фид.1.
1325 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.Деревня от КТП-157 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 15:13 | 2018-12-14 15:53 | 0.02 | ветка на проводах | сгорел ПН-2
1326 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1065 д. Юрятино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 18:20 | 2018-12-14 19:07 | 0.025 | К.З. на вводе д.53 в результате схода снега с крыши. Отключение АВ-0,4кВ №2 на КТП-1065 | Токовая отсечка
1327 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-31 с. Березняки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 19:00 | 2018-12-14 19:46 | 0.003 | неконтакт на вводе в дом№5 | нет
1328 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-42 д. Быково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 19:18 | 2018-12-14 20:26 | 0.015 | К.З. на вводе в д.52 из-за наклонившегося дерева. | В КТП 42 откл. н/в авт. фид.№2.
1329 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 4 от КТП-1174 д. Гридино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-14 19:36 | 2018-12-14 20:27 | 0.036 | Схлест ввода в №7 съехавшим снегом с крыши дома. | В КТП 1174 откл. н/в авт. фид.4.
1330 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-142 д. Титовская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 08:16 | 2018-12-15 08:52 | 0.015 | Заменили ПН-2 | МТЗ
1331 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 4 от МТП-1531 д.Елизарово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 09:46 | 2018-12-15 11:02 | 0.063 | При осмотре, на ВЛ-0,4 кВ от МТП-1531 в пролете оп. 12-13 обнаружена ветка дерева. | МТП-1531 РУ-0,4 кВ - отк. н/в автомат №4
1332 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от ТП-1186 д. Севостьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 12:07 | 2018-12-15 12:30 | 0.08 | Короткое замыкание на вводе в дом 28 д. Севостьяново | ТП-1186 сгорела ПН-2 Ф-1
1333 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-363 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 12:27 | 2018-12-15 14:01 | 0.003 | ветка 10-11 | АО НВ автомат
1334 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1066 д. Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 13:33 | 2018-12-15 14:35 | 0.045 | К.З. в результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1066 в пролете оп. 47-48. | КТП-1066 РУ-0,4 кВ - откл. н/в автомат №1
1335 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер 1 от КТП-269 д. Шебаново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 14:47 | 2018-12-15 16:06 | 0.1 | упавший снег схлестнул провода на вводе в дом 10 | КТП-269 н/в АВ Ф-1
1336 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 2 от КТП-1143 д. Костенево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 17:22 | 2018-12-15 18:09 | 0.03 | К.З. на вводе в дом 1а (сход снега с крыши) | КТП-1143 РУ-0,4 кВ - откл. н/в авт. № 2
1337 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от МТП-412 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 20:34 | 2018-12-15 21:38 | 0.025 | ветка 22-23 | отключение н/в автомата
1338 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-643 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 21:52 | 2018-12-15 22:35 | 0.08 | ветка 16-17 | н/в автомат "КЕАЗ"
1339 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-519 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-15 22:52 | 2018-12-15 23:37 | 0.023 | ветка 12-13 | отключился низковольтный автоматический выключатель In = 160A марки "КЕАЗ"
1340 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 652 Шульгино | ПС 110 кВ Шульгино 2 сек. 6 кВ | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-12-16 01:52 | 2018-12-16 02:38 | 0.66 | Повреждение концевой муфты в ячейке фид. 203. | От суммарной защиты Т-2 отключились МВ 6 кВ Т-2 и СМВ 6 кВ 2 сек Фид. 203 (НРЭС) – блинкер «МТЗ». Фид. 202 абон., фид. 203 Ногинский РЭС, фид. 206 абон. - АВР успешно. В 02:32 поставили 2 сек 6 кВ под напряжение. В 02:38 включили фид. 205 (ОАО «Бисеровский рыбкомбинат»).
1341 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от ЗТП №460 "Власово" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 09:34 | 2018-12-16 10:14 | 0.001 | Окисление на вводе в дом №296 | МТЗ
1342 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-4 д.Парыкино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 10:46 | 2018-12-16 12:04 | 0.036 | Сгорел ПН-2. неисправность в доме № 39. | сработала УРЗА
1343 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 2 от КТП-1159 д. Язвище |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 10:58 | 2018-12-16 11:51 | 0.02 | Упавшая на провода ветка дерева в пролете оп.3-4 Л-2 "нечетная",перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ КТП-1159 | МТЗ
1344 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-260 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 11:46 | 2018-12-16 13:10 | 0.006 | Падение дерева | АВР не смонтировано;
1345 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-519 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 13:11 | 2018-12-16 14:26 | 0.01 | Падение дерева | АВР не смонтировано;
1346 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от КТП 1126 д. Ненилово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 15:00 | 2018-12-16 15:54 | 0.04 | К.З. на вводе д.18,КТП-1126 отключен н/в автомат №1 Л-1 | МТЗ
1347 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 ТП-1162 д. Большое Кишнево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 15:08 | 2018-12-16 16:20 | 0.25 | ТП-1162 ВЛ-0/4кВ фид. №2 д №40 обрыв нулевого провода (сход снега с крыши) | нет
1348 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ВЗУ от ТП-161 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 15:49 | 2018-12-16 16:22 | 0.015 | Падение ветки на ввод в дом №41, ТП-161 сгорел ПН-2 на фид. ВЗУ | нет
1349 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-93 с.Панино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 20:27 | 2018-12-16 21:41 | 0.03 | В МТП93 в РУ0,4кВ замене сгоревший ПН-2 предохранитель. Перегруз в сети0,4кВ. | нет
1350 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село Левое от КТП-54 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-16 21:08 | 2018-12-16 21:40 | 0.038 | перегрузка | сгорел ПН-2
1351 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-519 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 06:29 | 2018-12-17 08:06 | 0.01 | ветка 8-9 | отключен н/в автомат
1352 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от МТП-481 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 10:20 | 2018-12-17 11:12 | 0.02 | перегрузка | отключился н/в автомат фид. 1
1353 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-125 д.Федуловская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 10:45 | 2018-12-17 12:12 | 0.003 | отключен автомат в щите учета на опоре. | не работала
1354 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от МТП-684 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 11:42 | 2018-12-17 12:30 | 0.03 | перегрузка | МТП-684 отключился н/в автомат фид. 1
1355 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП-464 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 14:03 | 2018-12-17 15:05 | 0.02 | перегрузка | МТП-464 сгорел ПН-2 на общем н/в рубильнике
1356 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Минеральная - Прогресс |  | 110 | Аварийное |  |  |  | На опоре 22, фаза средняя - наброс. Ремонт не требуется. | ДФЗ
1357 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-291 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 16:49 | 2018-12-17 18:25 | 0.025 | Повторно включен н/в автомат | Выпавших блинкеров нет, АВР не смонтировано;
1358 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1190 д. Новая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 17:22 | 2018-12-17 18:34 | 0.003 | Окисление на вводе в д.4"Н". | Нет.
1359 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1126 д. Ненилово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 18:10 | 2018-12-17 19:04 | 0.04 | К.З. Ветка дерева на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1126 в пролете оп. 5-6 | КТП-1126 РУ-0,4 кВ - откл. н/в авт. № 1
1360 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от ТП-61 д. Кузнецы |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 19:28 | 2018-12-17 20:32 | 0.003 | Выгорел контактный зажим на вводе в д.61. | Нет.
1361 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1127 д. Радование |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 20:27 | 2018-12-17 21:11 | 0.04 | К.З. сход снега с крыши дома № 51 ВЛ-0,4 кВ от КТП-1127. | КТП-1127 РУ-0,4 кВ - откл. н/в автомат № 2
1362 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-191 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-17 20:58 | 2018-12-17 22:18 | 0.04 | Падение дерева | АВР не смонтировано;
1363 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-536 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 09:11 | 2018-12-18 10:30 | 0.02 | ветка 34-35 | отключился н/в автомат
1364 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от МТП-115 д. Александровка |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 09:30 | 2018-12-18 10:03 | 0.011 | Падение дерева | АВР не смонтировано;
1365 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-1342 д. Плотава |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 11:38 | 2018-12-18 12:33 | 0.08 | КЗ на вводе в дом 82 д. Плотава | н/в АВ в КТП-1342
1366 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП № 280 "Новосидориха" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 11:40 | 2018-12-18 11:57 | 0.001 | Окисление контакта на вводе в дом №25 | МТЗ
1367 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от МТП-1495 д. Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 12:47 | 2018-12-18 13:33 | 0.06 | схлест проводов | н/в АВ МТП-1495
1368 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от КТП-1243 д. Столбуново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 15:23 | 2018-12-18 16:14 | 0.025 | К.З. на вводе д.31а упавшая ветка,перегорел предохранитель в РУ-0,4кВ МТП-1243 | МТЗ
1369 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 168-04 ПС 168 Фаустово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-18 20:05 | 2018-12-18 21:13 | 2.7 | фид. 168-04 ПС 168 Фаустово повреждение головного кабеля 10 кВ | мтз
1370 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-121 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 20:31 | 2018-12-18 21:57 | 0.025 | Включен повторнот н/ в автомат фид1 | Выпавших блинкеров нет, АВР не смонтировано;
1371 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-243 д. Теренино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-18 22:15 | 2018-12-18 23:10 | 0.12 | ветка дерева в проводах | н\в АВ Ф-2 КТП-243
1372 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 24 ПС 16 Дятлово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-19 01:55 | 2018-12-19 02:59 | 0.1 | Причина выясняется | мтз
1373 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ_0,4кВ Фидер "Деревня" от КТП №280 "Новосидориха" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 09:17 | 2018-12-19 09:48 | 0.002 | Ветка дерева в пролете опор 17-18 | МТЗ
1374 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 ПС 828 Огуднево (участок ТП-37 – ТП-29) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-19 09:21 | 2018-12-19 09:49 | 0.25 | повреждение ТН на реклоузере в КРН-5 в сторону ТП-29 | МТЗ
1375 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт от ТП-265 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 10:55 | 0.05 | Постороннее воздействие | ТП-265 фид. "Быт "заменили ПН-2
1376 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Село от КТП-167 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 10:22 | 2018-12-19 11:03 | 0.038 | сход снега с крыши абонента | сгорел ПН-2 100 А
1377 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-409 с.Раменки |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 13:56 | 2018-12-19 14:48 | 0.042 | Постороннее воздействие | выясняется
1378 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 фидер 2 от КТП-40 д. Малыгино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 15:22 | 2018-12-19 16:23 | 0.01 | ВЛ-04кВ от КТП-40 фид.2 в пролете опор №5-6 лежала ветка со снегом и касалась ВЛ-0,4кВ | КТП-40 д. Малыгино отк. н/в атом. 0,4кв
1379 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1071 д. Игнатово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 16:08 | 2018-12-19 17:07 | 0.01 | К.З. на вводе д.37 д. Игнатово | нет.
1380 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от МТП-1068 д. Ащерино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 17:22 | 2018-12-19 18:59 | 0.01 | Окисление на вводе в дом № 54. | нет
1381 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-577 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 17:26 | 2018-12-19 18:10 | 0.06 | ветка на проводах | отключился АВ 160А
1382 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Быт-1 от КТП-44 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-19 21:33 | 2018-12-19 22:20 | 0.01 | Перегрузка линии . РПВ АВ-0,4 кВ фид. Быт-1 в КТП-44 успешно . | АВР не смонтировано;
1383 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 2 "Быт" от КТПП-211 д. Сенницы-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 06:20 | 2018-12-20 07:00 | 0.02 | Падение дерева | н/в автомат
1384 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-117 д. Тимохино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 07:31 | 2018-12-20 09:11 | 0.8 | ПН-2. съехал снег с крыши д.13 | работала
1385 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. ул. Гуляева, ул. Мерецкова от ЦРП-1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 12:01 | 2018-12-20 13:00 | 0.09 | 89999702987; ветка дерева на проводах в пролете опор №1-2 | автоматический выключатель
1386 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от КТП №325 "Садовая" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 13:16 | 2018-12-20 13:47 | 0.001 | Окисление контактов на вводе. | МТЗ
1387 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид.4 от КТП-633 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 13:24 | 2018-12-20 14:07 | 0.003 | кратковременное превышение нагрузки до 275А при автоматическом выключателе - 250А | КТП-633 АО Н/В автомат ф.4
1388 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня от КТП-4 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 15:43 | 2018-12-20 16:12 | 0.005 | кратковременное превышение нагрузки до 188А при автоматическом выключателе - 160А | КТП-4 АО Н/В автомат ф.деревня
1389 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1066 д. Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 16:11 | 2018-12-20 17:09 | 0.025 | К.З. на вводе д.38 при сходе снега с крыши, отключение н/в автомата №1 Ф-1 на КТП-1066 | МТЗ
1390 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от МТП 264 д. Часовня |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 19:38 | 2018-12-20 20:50 | 0.02 | Сход снега на ввод в д.18. | В МТП 264 откл. н/в авт. фид.№2.
1391 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1172 д. Киняево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 20:25 | 2018-12-20 21:18 | 0.03 | Падение снега на ввод в д.№13 с крыши дома. | В КТП 1172 откл. н/в авт.
1392 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Быт-1 от КТП-598 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-20 22:53 | 2018-12-21 | 0.08 | Перегрузка. | АВР не смонтировано;
1393 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-109 Ст. Спас |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 05:38 | 2018-12-21 06:45 | 0.012 | Сгорел ПН2 | Сгорел ПН2
1394 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-546 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 08:23 | 2018-12-21 09:43 | 0.01 | повторно включен н/в автомат | Выпавших блинкеров нет, АВР не смонтировано;
1395 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от МТП-109 с. Старый Спасс |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 10:25 | 2018-12-21 11:35 | 0.003 | неконтакт на вводе в дом№2а | нет
1396 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид.3 от КТП-103 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 11:44 | 2018-12-21 12:17 | 0.003 | кратковременное превышение нагрузки до 185А при автоматическом выключателе - 160А | КТП-103 А/О Н/В автомат Ф-3
1397 | Восточные ЭС | Луховицкий РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ЗТП-320 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 12:30 | 2018-12-21 13:49 | 0.125 | Перегрузка линии | Нет
1398 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер "Деревня" от МТП №223 "Бармино" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 13:55 | 2018-12-21 15:31 | 0.001 | Окисление на вводе в дом № 35. | МТЗ
1399 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-645 с. Селиваниха |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 14:02 | 2018-12-21 14:47 | 0.003 | Окисление на вводе в дом | нет
1400 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-1276 д. Белавино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 14:19 | 2018-12-21 15:14 | 0.08 | снег упал и замкнул провода | КТП-1276 н/в рубильник Ф-1 сгорела вставка ПН-2
1401 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-4805 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 15:40 | 2018-12-21 16:26 | 0.05 | АО АВ 0,4кВ ф.2 КТП-4805 | отсутствует
1402 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1150 д. Барышово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 15:47 | 2018-12-21 16:47 | 0.015 | К.З. на вводе в дом № 38 (сход снега с крыши) | КТП-1150 РУ-0,4 кВ - откл. н/в авт. № 3
1403 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-220 д. Семёново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 16:18 | 2018-12-21 17:19 | 0.04 | снег замкнул провода | н/в АВ Ф-1 КТП-220 д. Семёново
1404 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер "Быт" 2 от КТП-38 д. Жиливо |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 18:40 | 2018-12-21 19:44 | 0.06 | Заменили вставку. | АВР не смонтировано;
1405 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТПП-1197 д. Глебово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-21 20:05 | 2018-12-21 20:48 | 0.02 | К.З. на вводе в дом № 22 (сход снега с крыши) | нет
1406 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сельниково - Двойня II с отпайкой на ПС Трофимово |  | 35 | Аварийное |  |  |  | Выясняется. Линия осмотрена, замечаний нет. | ТО На ПС Трофимово АВР по 10 кВ успешно ОМП: 6,5 км от ПС Двойня, фаза "В" и "С".
1407 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-4733 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-22 10:30 | 2018-12-22 11:05 | 0.03 | Перегрузка | АО АВ ф.2
1408 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от МТП1141 д. Внуково |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-22 13:35 | 2018-12-22 14:46 | 0.005 | окисление контакта на вводе в дом №73а | нет
1409 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 РП-1011 д. Беззубово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-22 13:46 | 2018-12-22 15:37 | 0.005 | окисление контакта на вводе к д№195 | нет
1410 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 КТП-1133 д. Беливо |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-22 17:37 | 2018-12-22 18:25 | 0.02 | К.З. на линии при сходе снега с крыши | откл. АВ 0,4кВ №1
1411 | Восточные ЭС | Воскресенский РЭС | ВЛ | ВЛ 10 кВ АСА2-ТП371 по фид.1 ПС 383 Бронницы (тяг.). |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-23 08:30 | 2018-12-23 10:25 | 0.25 | При строительстве ЦКД техникой сторонней организация было повреждено 3 опоры и 4 пролета проводов | МТЗ
1412 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 1 от КТПП-1076 с. Ильинский Погост ул. Егорьевская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-23 11:31 | 2018-12-23 12:35 | 0.02 | К.З. на вводе д.51 при сходе снега с крыши , перегорел предохранитель на н/в рубильнике №1 Ф-1 ул.Егорьевская | МТЗ
1413 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1372 д. Кр. Дубрава |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-23 12:03 | 2018-12-23 13:51 | 0.003 | Окисление на вводе в д.№39. | Нет.
1414 | Восточные ЭС |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ногинск - Шерна с отпайкой на ПС Захарово |  | 110 | Аварийное |  |  |  | Пробой изоляции | ДФЗ, ЗЗ I ст. На ПС Шерна АПВ успешно, на ПС Ногинск АПВ не работало т.к. работала защита обмоток АТ. ОМП: 1,9 км от ПС Ногинск, фаза "А". 14-30 - замкнули в транзит ВЛ 110 кВ Ногинск - Шерна с отпайкой на ПС Захарово.
1415 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фидер 2 от КТП-1123 д. Ляхово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-23 14:26 | 2018-12-23 15:22 | 0.025 | К.З. на вводе д.81 при сходе снега с крыши, отключение н/в автомата №2 ф-2 в КТП-1123 | МТЗ
1416 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от МТП-135 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 09:43 | 2018-12-24 10:34 | 0.015 | Ветка дерева на вводе в дом №17 д.Болотня Зарайского р-на | ПН-2
1417 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фид.3 от ТП-186 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 11:12 | 2018-12-24 11:46 | 0.003 | сход снега с крыши дома 16а, д. Райки, ул. Центральная | ТП-186 д. Райки Ф-3
1418 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт-1 от МТП-141 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 12:07 | 2018-12-24 12:59 | 0.003 | Сход снега с крыши дома Зарайский район, д. Радушино, д. 43 | ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ ф.Быт- 1 в МТП-141
1419 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-4744 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 12:18 | 2018-12-24 12:45 | 0.085 | Перегрузка | АО АВ 0,4кВ ф.2 от КТП-4744
1420 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-1333 д. Малая Дубна |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 12:29 | 2018-12-24 13:25 | 0.1 | снег съехал с крыши и замкнул провода | КТП-1333 н/в АВ Ф-1
1421 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-343 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 14:00 | 2018-12-24 15:39 | 0.025 | Повреждение у абонента в доме | АВР не смонтировано;
1422 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 КТП-1134 д. Загряжская |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 14:18 | 2018-12-24 15:38 | 0.01 | Окисление на вводе в дом № 42. | Нет.
1423 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ РП8 – КТП 45 по фид. 22 с ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-24 14:21 | 2018-12-24 14:52 | 0.5 | В пролете опор 29-30 падение ветки дерева. | МТЗ
1424 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-284 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 14:56 | 2018-12-24 15:27 | 0.004 | кратковременное превышение нагрузки до 275А при автоматическом выключателе - 250А | КТП-284 отключился Н/В автомат Ф-1
1425 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 41 ПС 30 Фряново (участок ТП-56 –ТП-61) |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-24 15:28 | 2018-12-24 16:04 | 0.6 | повреждение разрядника в КТП-57 | МТЗ
1426 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1083 д. Авсюнино к дому1 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 16:03 | 2018-12-24 17:07 | 0.08 | К.З. в результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1083 в пролете оп. 6-7. | КТП-1083 РУ-0,4 кВ - откл. н/в авт. № 3.
1427 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. Быт от КТП-156 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 16:05 | 2018-12-24 17:25 | 0.1 | Ветка дерева в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф. Быт от КТП-156 | АВ-0,4 кВ в КТП-156
1428 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1194 д. Язвищи |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 17:22 | 2018-12-24 18:09 | 0.025 | К.З. на вводе в дом 19 (сход снега с крыши) | КТП-1194 РУ-0,4 кВ - откл. н/в авт. № 2
1429 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид .Быт от КТП-91 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 20:35 | 2018-12-24 21:48 | 0.005 | Шнурова 89160672557, окисление на вводе в дом №5 | не работала
1430 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-62 д.Саввино |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 21:06 | 2018-12-24 21:58 | 0.003 | Неконтакт на вводе в дом№18 | нет
1431 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Коттеджи от ЗТП-196 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-24 21:59 | 2018-12-24 22:40 | 0.09 | схлёст проводов оп.9-10 | сгорел ПН-2 250А
1432 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 МТП-1582 д. Устьяново |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 08:37 | 2018-12-25 10:14 | 0.0015 | окисление контактов на вводе у дома №155 | нет
1433 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.Село от КТП-360 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 09:48 | 2018-12-25 10:25 | 0.02 | ветка на проводах | сгорел ПН-2
1434 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.Быт от ТП-46 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 11:32 | 2018-12-25 12:20 | 0.033 | Ветка дерева на вводе д.№7 устронили к.з. | ТП-46 заменили ПН-2 Фид ."Быт"
1435 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП-354 – КТП-73 по фид. 13 ПС 456 Маслово |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-25 13:20 | 2018-12-25 15:04 | 0.05 | В пролете опор 132-133 из-за границы зоны расчистки падение дерева на провода. Ремонт ВЛ не требуется | МТЗ
1436 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-4902 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 15:15 | 2018-12-25 15:47 | 0.045 | АО АВ 0,4кВ фид. №2 | АО АВ 0,4кВ фид.2
1437 | Восточные ЭС | Щелковский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид."Деревня" от ТП-36 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 15:23 | 2018-12-25 15:55 | 0.015 | сход снега с крыши дома 20, д.Костыши | в ТП-36 отключился Н/В автомат
1438 | Восточные ЭС | Озерский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП-8 – ЗТП-144 по фид. 11 ПС 153 Рубин |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-25 15:45 | 2018-12-25 16:43 | 0.2 | Повреждение у абонента | МТЗ
1439 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от КТП-1125 д. Давыдово-сельсовет |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 16:01 | 2018-12-25 16:59 | 0.06 | К.З. - сход снега на ввод у д. №29 | на КТП-1125 отключился АВ №1
1440 | Восточные ЭС | Коломенский РЭС | ВЛ | Вл-0,4 кВ ф.Село от КТП-135 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 16:15 | 2018-12-25 16:53 | 0.005 | окисление на вводе в дом | не работала
1441 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП-1025 д. Заволенье |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 20:29 | 2018-12-25 21:15 | 0.015 | К.З. в результате падения ветки в пролете оп.44-45 ВЛ-0,4кВ от КТП-1025 | на КТП-1025 сгорела ПН-2 выкидка №2
1442 | Восточные ЭС | Шатурский РЭС | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Фидер "Деревня" от КТП №254 "Сычи" |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-25 20:40 | 2018-12-25 22:18 | 0.07 | Окисление на вводе в дом 32 | МТЗ
1443 | Восточные ЭС | Балашихинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-4868/1 – ТП-10 по фид. 17β ПС 157 Горенки |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-12-26 12:40 | 2018-12-26 14:05 | 0.9 | повреждение у абонента (отпайка на аб. КТП-4757 ) | МТЗ
1444 | Восточные ЭС | Зарайский РЭС | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 712 Осетр |  | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-26 23:30 | 2018-12-27 01:02 | 0.2 | Причина выясняется | МТЗ, запитали всех абонентов по резерву.
1445 | Восточные ЭС |  | ПС | ПС 611 Городна | ПС Городна МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | Аварийное | 2018-12-27 15:06 | 2018-12-27 15:25 | 0.35 | Отказ, повреждение МВ | МТЗ
1446 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-150 – ТП 144 по фид. 309 с ПС 84 Глухово |  | 6 (6.3) | Аварийное | 2018-12-28 13:10 | 2018-12-28 14:10 | 0.6 | повреждение у абонента | МТЗ
1447 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-48 с.Юрьево |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-29 14:28 | 2018-12-29 15:52 | 0.027 | КЗ на ВЛ 0,4 кВ с Юрьево от МТП 48 в пролёте оп. 8-9 | Сгорел ПН2
1448 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП-23 с.Демидово |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-29 18:17 | 2018-12-29 19:16 | 0.054 | Сгорел предохранитель ПН-2, заменили. | нег
1449 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ фид.1 от КТП-70 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-29 21:16 | 2018-12-29 23:00 | 0.04 | Падение дерева | АВР не смонтировано;
1450 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-343 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-30 14:14 | 2018-12-30 14:58 | 0.025 | перегрузка | Выясняется, АВР выведено;
1451 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-197 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-30 18:10 | 2018-12-30 19:21 | 0.08 | Падение дерева | Выясняется, АВР не смонтировано;
1452 | Восточные ЭС | Орехово-Зуевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от МТП-1555 д. Высоково ул. Луговая |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-30 18:12 | 2018-12-30 18:54 | 0.05 | снег схлестнул провода | н/в АВ Ф-2 МТП-1555
1453 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-123 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-30 18:32 | 2018-12-30 20:00 | 0.03 | Падение дерева | АО НВ автомат
1454 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-119 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-30 18:32 | 2018-12-30 20:13 | 0.04 | Падение дерева | АО НВ автомат
1455 | Восточные ЭС | Егорьевский РЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПП-2 с. Княжево дом №5 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-31 10:26 | 2018-12-31 11:17 | 0.003 | неисправность у абонента | нет
1456 | Восточные ЭС | Ногинский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-343 |  | 0.38 | Аварийное | 2018-12-31 12:41 | 2018-12-31 13:58 | 0.025 | Падение дерева | АВР не смонтировано;