## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей Южные ЭС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Описание работы РЗА
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид.136 А+Б+В ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-01-01 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-01 02:31 | 2019-01-01 03:35 | 2019-01-01 12:40 | 185 | 3 | 1 | 310 |  | 0.94 | 10.15 | 1.0667 | 197.3395 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ луч "Б" | МТЗ
2 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. Ивантиновский с РП-8 |  | 10 (10.5) | 2019-01-01 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-01 10:05 | 2019-01-01 11:24 | 2019-01-01 11:24 | 102 | 24 | 9 | 102 | 0 | 1.8 | 1.3167 | 1.3167 | 134.3034 | КТП-667 Повреждение разрядника | МТЗ
3 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 400 ОКА |  | 10 (10.5) | 2019-01-01 11:46 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-01-01 11:46 | 2019-01-01 13:03 | 2019-01-01 13:03 | 28 | 4 | 2 | 34 | 0 | 1.2 | 1.2833 | 1.2833 | 35.9324 | Наброс на провода на ВР КТП-586 Дашковка. | МТЗ
4 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от КТП-1796 Старниково |  | 0.38 | 2019-01-01 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-01 17:42 | 2019-01-01 18:45 | 2019-01-01 18:45 | 15 |  | 1 | 25 | 0 | 0.16 | 1.05 | 1.05 | 15.75 | Нарушение контакта выкидки в РУ 0,4кВ ф.1 КТП-1796 д. Старниково | МТЗ
5 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Донино – Цаги I цепь с отп. на ПС Раменская |  | 110 | 2019-01-02 06:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-01-02 06:03 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС ЦАГИ: ДФЗ, АПВ успешно, показания отсутствуют, по КРАП фаза «в» 0 06:57 ПС Донино: ДФЗ, АПВ успешно, фаза «в» 0.
6 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-315 д.Мальцы |  | 0.38 | 2019-01-02 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-02 23:56 | 2019-01-03 01:23 | 2019-01-03 01:23 | 17 |  | 1 | 25 | 0 | 0.016 | 1.45 | 1.45 | 24.65 | перегорел н/в предохранитель | МТЗ
7 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Н.Домодедово-Рощинская |  | 110 | 2019-01-03 13:41 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-01-03 13:41 | [6 empty] | 0 |  |  | 18:14 завершен обход ВЛ 110 кВ Н.Домодедово-Рощинская, обнаружено: в пролете опор34-35 следы неустановленной строительной техники, возможное перекрытие нижней фазы на строительную технику, -срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется | ПС 320 Н.Домодедово: МТЗ 1 ст., АПВ успешно, показания фикс приборов-8 км от ПС.
8 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Серпухов 2 сек. 10 кВ | ПС Серпухов 2 сек. 10 кВ | 10 (10.5) | 2019-01-03 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-03 15:15 | 2019-01-03 16:00 | 2019-01-03 16:47 | 5 | 16 | 1 | 2840 |  | 2.55 | 1.5333 | 0.75 | 3.75 | каскадное КЗ фид. 22, фид. 26 - абонентские | 15:52 ПС 44 Серпухов: ВВк ввода 2 сек 10 кВ - отключен, блинкер МТЗ. МВ-10кВ фид. 22 - отключен, МТЗ
9 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ока- Серпухов 1 цепь |  | 110 | 2019-01-04 12:05 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-01-04 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | 05.01.2019 09:57 Начало ИТР обхода ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 1 цепь 16:58 Завершен ИТР обход ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 1 цепь. На опоре №10 обводная гирлянда – следы перекрытия изоляторов. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | ДФЗ, АПВ успешно
10 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4кВ фид. 8 от ТП-226 |  | 0.38 | 2019-01-04 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 20:20 | 2019-01-05 21:31 | 45 |  | 1 | 75 |  | 0.06 | 26.6333 | 1.45 | 65.25 | повреждение КЛ 0,4кВ Светлая линия | повреждение КЛ 0,4кВ
11 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Видное-Пахра |  | 110 | 2019-01-04 19:06 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-01-04 19:06 | [6 empty] | 0 |  |  | 05.01.19 12:58 завершен ИТР обход ВЛ 110 кВ Видное – Пахра. Связка воздушных шаров оп. №2. | ПС Пахра: ДФЗ, АПВ успешное, фиксирующих приборов нет ПС 684 Видное: ДФЗ, 1ст. земляной защиты. АПВ успешное, показания фиксирующих приборов – 0,7 км от ПС фаза «А»
12 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-01-05 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-05 06:27 | 2019-01-05 08:15 | 2019-01-05 08:15 | 169 | 56 | 2 | 125 |  | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 304.2 | повреждение изолятора на опоре №56. | МТЗ
13 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-01-06 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-06 00:22 | 2019-01-06 00:47 | 2019-01-06 00:47 | 169 | 56 | 2 | 125 | 0 | 4.8 | 0.4167 | 0.4167 | 70.4223 | ПВУ | МТЗ
14 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид.19А+Б с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-01-06 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-01-18 16:30 | [6 empty] | 291.9667 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ луч "Б" от ПС-680 до РТП-8 сек.2 | МТЗ
15 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-191 Кузнецово |  | 0.38 | 2019-01-06 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-06 14:40 | 2019-01-06 15:20 | 2019-01-06 15:20 | 8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 5.3336 | Дерево на вводе в ж/дом | Нет
16 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-207 д.Скурыгино |  | 0.38 | 2019-01-06 17:55 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-01-06 17:55 | 2019-01-06 18:37 | 2019-01-06 18:37 | 11 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0.001 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | сгорел н/в предохранитель | нет
17 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от БМКТП-278 д.Бояркино |  | 0.38 | 2019-01-06 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-06 19:05 | 2019-01-06 19:35 | 2019-01-06 19:35 | 6 | 1 | 1 | 10 |  | 0.16 | 0.5 | 0.5 | 3 | ПВУ | мтз
18 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-327 |  | 0.38 | 2019-01-06 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-06 22:40 | 2019-01-06 23:35 | 2019-01-06 23:35 | 7 | 1 | 1 | 7 |  | 0.001 | 0.9167 | 0.9167 | 6.4169 | повреждение у абонента, ПВУ | мтз
19 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 30 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-01-07 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-07 09:45 | 2019-01-07 10:30 | 2019-01-07 10:30 | 99 | 26 | 3 | 100 |  | 2.65 | 0.75 | 0.75 | 74.25 | ПВУ. Устанавливаются. | МТЗ
20 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 30 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-01-07 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-07 15:10 | 2019-01-07 16:06 | 2019-01-07 16:06 | 99 | 26 | 3 | 100 |  | 2.65 | 0.9333 | 0.9333 | 92.3967 | Причины АО – повреждение на ЛР-738- отгорание шлейфа фаза"А" (отп-ка на аб. участок на КТП-1594(аб.)) | МТЗ
21 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-391 д.Перхурово |  | 0.38 | 2019-01-07 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-07 16:55 | 2019-01-07 18:16 | 2019-01-07 18:16 | 13 |  | 1 | 17 |  | 0.02 | 1.35 | 1.35 | 17.55 | перегрузка на ВЛ-0,4кВ фид.1 | отключение н/в-автоматического выключателя
22 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-255 д.Орехово |  | 0.38 | 2019-01-07 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-07 18:50 | 2019-01-07 19:45 | 2019-01-07 19:45 | 5 |  | 1 | 7 |  | 0.04 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | сгорел н/в предохранитель | мтз
23 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-391 д.Перхурово |  | 0.38 | 2019-01-07 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-07 22:20 | 2019-01-07 23:15 | 2019-01-07 23:15 | 13 |  | 1 | 17 |  | 0.02 | 0.9167 | 0.9167 | 11.9171 | замена автомата, перегруз | Ао АВ-0,4кВ фид. 1
24 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-21 по фид.3 с ПС 721 ЯМ |  | 10 (10.5) | 2019-01-08 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-08 22:12 | 2019-01-08 23:30 | 2019-01-08 23:30 | 289 | 24 | 4 | 727 |  | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 375.7 | Причины АО – повреждение изолятора на оп.№121 | МТЗ
25 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Виленки- С.Пруды с отп. |  | 35 | 2019-01-09 09:30 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-01-09 22:55 | [6 empty] | 13.4167 |  |  | обнаружен обрыв провода нижней фазы в пр. оп. №49-50. Организуются восстановительные работы. | 09.01.19 06:50 ПС 348 Серебряные Пруды По ТС сигнал "земля в сети" 1сек. 35кВ (ВЛ 35кВ Виленки- С.Пруды с отп.) , ПС Виленки (РЖД) подтвердили наличие "Земли" в сети 35кВ. .От ПС Виленки отходит еще 2 ВЛ 35 кВ Рязанских ЭС. Дежурный будет через 1,5 часа. Организовано отыскание "Земли". 08:01 На ПС Виленки при опробовании ВЛ 35кВ Виленки- С.Пруды с отп. «земля » в сети 35кВ на ПС Виленки пропала. ВЛ 35кВ Виленки- С.Пруды с отп выводится в ремонт, организуется осмотр. Протяженность ВЛ 30.29км (на балансе ЮЭС).
26 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.4 с ТП-296 по фид .19-10кВ с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-01-09 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-09 09:41 | 2019-01-09 10:01 | 2019-01-11 05:30 | 50 | 1 | 1 | 68 | 8 | 0.6 | 43.8167 | 0.3333 | 16.665 | Повреждение КЛ 10 кВ от яч №4 ТП 296 до яч №7 ТП 318 | МТЗ
27 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220кВ Пахра – Чагино |  | 220 | 2019-01-09 11:16 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-01-10 00:18 | [6 empty] | 13.0333 |  |  | обрыв шлейфа оп. №65 фаза правая в цельном месте, на анкерной опоре | ПС Пахра: ДФЗ, ДЗЛ, АПВ не успешно, показания ОМП 1 кз 19.2км. фаза В,С; 2кз 17,7 фаза С-0. ПС Чагино: ДФЗ, ДЗЛ, АПВ не было (по контролю напряжения), показания ОМП 5.7км. фаза С-0.
28 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ фид. 121 с ПС 243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2019-01-09 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-09 23:20 | 2019-01-10 02:18 | 2019-01-10 02:18 | 139 | 41 | 5 | 219 | 0 | 2.15 | 2.9667 | 2.9667 | 412.3713 | Обрыв проводов в пр.оп. 49-50 техникой сторонней организации | МТЗ
29 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ фид. 129 с ПС 243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2019-01-09 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-09 23:20 | 2019-01-10 02:18 | 2019-01-10 02:18 | 43 | 25 | 2 | 1016 | 0 | 1.7 | 2.9667 | 2.9667 | 127.5681 | Обрыв проводов в пр.оп. 49-50 техникой сторонней организации | МТЗ
30 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.16 с РТП-6 (питающий фид.25 с ПС 634 Сафоново) |  | 6 (6.3) | 2019-01-10 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-10 12:40 | 2019-01-10 13:50 | 2019-01-10 13:50 | 78 | 7 | 1 | 135 |  | 1.11 | 1.1667 | 1.1667 | 91.0026 | ПВУ | мтз
31 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35кВ Красково-Панки 1,2 цепь. |  | 35 | 2019-01-10 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-10 19:21 | 2019-01-10 19:33 | 2019-01-11 21:17 | 2 |  |  |  |  | 8.7 | 25.9333 | 0.2 | 0.4 | повреждение КВЛ 35кВ Красково-Панки 2 цепь луч "А" | МТЗ
32 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 от КТП-423 СНТ Золотая Антилопа |  | 0.38 | 2019-01-11 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-11 07:15 | 2019-01-11 07:59 | 2019-01-11 07:59 | 20 |  | 1 | 23 |  | 0.04 | 0.7333 | 0.7333 | 14.666 | ПВУ, перегрузка в сети | Отключение автоматического выключателя
33 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-551 |  | 0.38 | 2019-01-11 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-11 07:52 | 2019-01-11 08:30 | 2019-01-11 08:30 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.027 | 0.6333 | 0.6333 | 9.4995 | СНТ -Матвеевка оп.1-2-3 провисание и схлест проводов А-50 . | Отключение автоматического выключателя фид.2 - 400А
34 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП-229 д.Алферово |  | 0.38 | 2019-01-12 17:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-01-12 17:20 | 2019-01-12 18:00 | 2019-01-12 18:00 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.001 | 0.6667 | 0.6667 | 4.6669 | ПВУ | Нет
35 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1605 Редкино |  | 0.38 | 2019-01-13 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-13 00:20 | 2019-01-13 01:15 | 2019-01-13 01:15 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.015 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | перегрузка | Сгорел н/в пред-ль 100А
36 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ фид.13 А+Б с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-01-13 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-01 22:41 | [6 empty] | 471.0833 |  |  | Повреждение КЛ-6кВ луча "А" | МТЗ
37 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ- 6 кВ фид. на ТП-128 от РТП-8 по фид.19 с ПС 680 Дзержинская. |  | 6 (6.3) | 2019-01-13 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-13 13:39 | 2019-01-13 14:51 | 2019-01-13 15:13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5667 | 1.2 | 10.8 | Повреждение абонентской КЛ-6кВ от КТП-130 до КТП-238(аб.) ООО Спец Монтаж | МТЗ
38 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Климовская- Молчаново 2 цепь |  | 35 | 2019-01-13 13:48 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-01-13 15:43 | [6 empty] | 1.9167 |  |  | пр. оп. № 15-16 обнаружено угрожающее дерево | 12:10 По сообщению от СЛЭП по ВЛ 35кВ Климовская- Молчаново 2 цепь в пр. оп. № 15-16 обнаружено угрожающее дерево. ВЛ 35кВ Климовская- Молчаново 2 цепь выводится в ремонт по неотложной заявке.
39 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ПС 300 Дворики от АСП-106 |  | 10 (10.5) | 2019-01-13 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-13 15:01 | 2019-01-13 16:50 | 2019-01-13 16:50 | 10 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0.8 | 1.8167 | 1.8167 | 18.167 | повреждены 2 изолятора на ВР на МТП-629 | МТЗ
40 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-474 |  | 0.38 | 2019-01-13 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-13 19:25 | 2019-01-13 20:12 | 2019-01-13 20:12 | 15 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.001 | 0.7833 | 0.7833 | 11.7495 | А/О автомата фид.2- 250А | нет
41 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1161 Загорново |  | 0.38 | 2019-01-14 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-14 16:10 | 2019-01-14 17:30 | 2019-01-14 17:30 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.3333 | 1.3333 | 13.333 | Замена наконечника Л-1 РУ-0,4кВ | нет одной фазы
42 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.26 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-01-15 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-15 03:42 | 2019-01-15 05:19 | 2019-01-16 11:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.95 | 1.6167 | 1.6167 | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС 266 до ЛР-375, КЛ №1 | МТЗ
43 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РТП-11, питающий фид.10 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-01-15 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-15 18:43 | 2019-01-15 20:30 | 2019-01-15 22:58 | 71 | 18 | 6 | 92 | 0 | 1.8 | 4.25 | 1.7833 | 126.6143 | выясняется | МТЗ
44 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 7 РТП-22 (к КТП-283), питающий фид.116альфа с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-01-15 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-15 20:40 | 2019-01-15 21:05 | 2019-01-19 06:00 | 104 | 3 | 1 | 200 | 0 | 1.7 | 81.3333 | 0.4167 | 43.3368 | Повреждение КЛ 10 кВ от РТП-22 до ТП-283 | МТЗ
45 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-01-16 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-16 06:01 | 2019-01-16 07:40 | 2019-01-16 07:40 | 325 | 22 | 1 | 445 | 0 | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 536.25 | Причины АО – повреждение у абонента за ВР-10кВ на КТП-1295А(аб) | МТЗ
46 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.11 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-01-16 10:55 | Неотложное |  |  | 2019-01-16 10:55 | 2019-01-16 12:48 | 2019-01-16 12:48 | 325 | 22 | 1 | 445 |  | 2.8 | 1.8833 | 1.8833 | 612.0725 | Причина НО – отгорел провод в пролете опор №№23-24 | по "Земле"
47 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП-542 д.Любучаны | Гл. рубильник 0,4кВ | 0.38 | 2019-01-16 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-16 11:04 | 2019-01-16 12:54 | 2019-01-16 12:54 | 13 |  | 1 | 13 |  | 0.016 | 1.8333 | 1.8333 | 23.8329 | Повреждение главного рубильник а- заменен. | нет
48 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.2 РТП-15 по фид.12 Бетта с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-01-16 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-16 12:29 | 2019-01-16 13:55 | 2019-01-16 13:55 | 123 | 5 | 1 | 310 |  | 2.4 | 1.4333 | 1.4333 | 176.2959 | Причины АО - повреждение КЛ 10 кВ от РТП-15 до ТП-208 | МТЗ
49 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 БМКТП-105 д.Прохорово |  | 0.38 | 2019-01-16 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-16 12:35 | 2019-01-16 14:18 | 2019-01-16 14:18 | 17 |  | 1 | 22 |  | 0.25 | 1.7167 | 1.7167 | 29.1839 | схлест проводов по.№90 | отключение автоматического выключателя
50 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10 кВ выход яч.14 РТП-14 по фид.6 Бетта с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-01-16 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-16 13:15 | 2019-01-16 14:48 | 2019-01-16 14:48 | 26 | 3 | 3 | 50 |  | 1.1 | 1.55 | 1.55 | 40.3 | Поврежден разрядник оп. 1. | МТЗ
51 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 2 от ТП-226 МТФ Боршева |  | 0.38 | 2019-01-16 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-16 14:17 | 2019-01-16 15:25 | 2019-01-16 15:25 | 3 |  | 1 | 4 |  | 0.04 | 1.1333 | 1.1333 | 3.3999 | д.Боршева светлая линия | Сгорел н/в пред-ль фид. 2
52 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-01-17 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-17 04:04 | 2019-01-17 04:30 | 2019-01-17 04:30 | 399 | 87 | 6 | 630 |  | 2.01 | 0.4333 | 0.4333 | 172.8867 | не установлена, ПВУ | МТЗ
53 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-01-17 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-17 05:18 | 2019-01-17 05:54 | 2019-01-17 05:54 | 399 | 87 | 6 | 630 |  | 2.01 | 0.6 | 0.6 | 239.4 | выясняется (30ТП переведены на фид.2-10кВ с ПС 605 Бронницы) | МТЗ
54 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-01-17 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-17 06:28 | 2019-01-17 08:15 | 2019-01-17 08:15 | 399 | 87 | 6 | 630 | 0 | 2.01 | 1.7833 | 1.7833 | 711.5367 | выясняется | МТЗ
55 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.14 с ПС 747 Весенняя |  | 6 (6.3) | 2019-01-17 09:26 | Неотложное |  |  | 2019-01-17 09:26 | 2019-01-17 11:11 | 2019-01-17 11:11 | 41 | 21 | 1 | 55 | 0 | 0.85 | 1.75 | 1.75 | 71.75 | отгорание перемычки на оп.№45 | Отключен в ручную
56 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-01-17 10:45 | Неотложное |  |  | 2019-01-17 10:45 | 2019-01-17 12:08 | 2019-01-17 12:08 | 69 | 24 | 1 | 120 | 0 | 1.1 | 1.3833 | 1.3833 | 95.4477 | повреждение ЛР-244 РЛК( изолятор и поврежден нож) | Отключен в ручную
57 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.6 ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-01-17 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 11:39 | 2019-01-17 13:10 | 2019-01-17 13:10 | 273 | 69 | 9 | 835 | 5 | 3.2 | 1.5167 | 1.5167 | 414.0591 | повреждение вязки оп. 42 от ЛР-60 | мтз
58 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 от КТП-407 Вишняково |  | 0.38 | 2019-01-17 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 20:05 | 2019-01-17 20:45 | 2019-01-17 20:45 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.025 | 0.6667 | 0.6667 | 13.334 | ПВУ Ветер | Сгорел н/в пред-ль фид. 1
59 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид.2 с РП-23 по фид.3 с ПС-552 ПОВАДИНО(ж/д) |  | 10 (10.5) | 2019-01-17 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 21:28 | 2019-01-17 22:22 | 2019-01-17 22:22 | 72 | 18 | 6 | 96 |  | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 64.8 | ветка на проводах 15-16 | МТЗ
60 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид.1 КТП-276 Малышево |  | 0.38 | 2019-01-17 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-17 22:37 | 2019-01-17 23:25 | 2019-01-17 23:25 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 16 | Отгорел наконечник(заменили,ПВУ) | нет
61 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ -10 кВ фид.1 с РТП-23 по фид.13 с ПС-246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-01-18 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 03:20 | 2019-01-18 04:55 | 2019-01-18 04:55 | 136 | 34 | 8 | 250 |  | 3.2 | 1.5833 | 1.5833 | 215.3288 | . Причины АО: повреждение изолятора на оп.93. | МТЗ
62 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-11 от ТП-835 по фид.3-10 кВ с ПС-246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-01-18 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 04:08 | 2019-01-18 05:27 | 2019-01-18 14:15 | 47 | 14 | 2 | 56 |  | 1.2 | 10.1167 | 1.3167 | 61.8849 | Причины АО: повреждение проходного изолятора на КТП-819 д.Уварово | МТЗ
63 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.23 с ПС-698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-01-18 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 05:05 | 2019-01-18 06:06 | 2019-01-18 12:40 | 94 | 14 | 2 | 130 |  | 1.8 | 7.5833 | 1.0167 | 95.5698 | Причина АО – птица на вводе ЗТП-317 | МТЗ
64 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лаговская – Никоново |  | 110 | 2019-01-18 18:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-01-18 18:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Завершен обход ВЛ 110 кВ Лаговская – Никоново. В пр. оп.№18-28 наблюдается сильная коронация изоляции нижней и средней фазы. Требуется вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лаговская – Никоново в светлое время суток для частичной замены изоляторов. | ДФЗ
65 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.23 ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-01-18 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 21:24 | 2019-01-18 23:17 | 2019-01-18 23:17 | 221 | 10 | 3 | 427 | 1 | 2.1 | 1.8833 | 1.8833 | 416.2093 | ослабление вязки оп.№18, 19. | МТЗ
66 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.19 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-01-18 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-18 21:40 | 2019-01-18 23:31 | 2019-01-18 23:31 | 120 | 9 | 3 | 225 | 5 | 1.53 | 1.85 | 1.85 | 222 | обрыв вязки оп. №9 отпайка на ЗТП-570 | МТЗ
67 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-12, питающий фид.11 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-19 02:42 | 2019-01-19 02:51 | 2019-01-19 02:51 | 68 | 28 | 5 | 127 | 0 | 1.45 | 0.15 | 0.15 | 10.2 | ПВУ | МТЗ
68 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-3, питающий фид.34 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 03:13 | Неотложное |  |  | 2019-01-19 03:13 | 2019-01-19 04:45 | 2019-01-19 04:45 | 49 | 20 | 5 | 93 | 1 | 1.7 | 1.5333 | 1.5333 | 75.1317 | Поиск и устранение земли в сети | отключен в ручную
69 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РТП-16 от ЗТП-614, питающий фид.18 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 04:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 04:20 | 2019-01-19 05:47 | 2019-01-19 05:47 | 50 | 18 | 2 | 71 | 0 | 1.05 | 1.45 | 1.45 | 72.5 | ПВУ, выясняются | МТЗ
70 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-1 РТП-11 |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-19 05:02 | 2019-01-19 05:32 | 2019-01-19 05:32 | 50 | 18 | 6 | 92 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 25 | ПВУ | МТЗ
71 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-7, питающий фид.30 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-19 06:14 | 2019-01-19 06:37 | 2019-01-19 06:37 | 95 | 12 | 4 | 190 |  | 0.89 | 0.3833 | 0.3833 | 36.4135 | ПВУ | мтз
72 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от БМКТП-1040 |  | 0.38 | 2019-01-19 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 10:30 | 2019-01-19 11:28 | 2019-01-19 11:28 | 22 | 1 | 1 | 22 |  | 0.0025 | 0.9667 | 0.9667 | 21.2674 | Отключение н/в автомата по перегрузке | мтз
73 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-391 д.Перхурово |  | 0.38 | 2019-01-19 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 10:58 | 2019-01-19 11:36 | 2019-01-19 11:36 | 13 | 1 | 1 | 17 |  | 0.04 | 0.6333 | 0.6333 | 8.2329 | Повреждение контакта фид.2 | мтз
74 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ вых. фид.4 с ТП-434, ПЦ фид.18 ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 11:22 | 2019-01-19 13:11 | 2019-01-19 13:11 | 356 | 34 | 3 | 727 | 3 | 2.15 | 1.8167 | 1.8167 | 646.7452 | обрыв 2 проводов (А-50) от ВР-10кВ до КТП-605 | мтз
75 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лаговская – Никоново |  | 110 | 2019-01-19 11:50 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-01-19 21:53 | [6 empty] | 10.05 |  |  | для замены дефектных изоляторов оп.18-28. | выведена в ремонт по неотложной заявке
76 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-381 |  | 0.38 | 2019-01-19 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 12:50 | 2019-01-19 14:10 | 2019-01-19 14:10 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.04 | 1.3333 | 1.3333 | 33.3325 | сгорел предохранитель | мтз
77 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ вых. фид.4 с ТП-434 от ЛР-356 |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 14:05 | Неотложное |  |  | 2019-01-19 14:05 | 2019-01-19 14:35 | 2019-01-19 14:35 | 220 | 29 | 2 | 499 | 3 | 1.98 | 0.5 | 0.5 | 110 | восстановление проводов от оп. 46/1 с ВР-10 кВ до КТП-605. | отключен вручную
78 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.23 ПС Ситня от ТП-317 |  | 10 (10.5) | 2019-01-19 18:32 | Неотложное |  |  | 2019-01-19 18:32 | 2019-01-19 19:19 | 2019-01-19 19:19 | 42 | 7 | 2 | 90 |  | 0.8 | 0.7833 | 0.7833 | 32.8986 | угрожающее дерево в пр.оп.№50-51 | отключено вручную
79 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 от МТП-49 д. Глубоково |  | 0.38 | 2019-01-19 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-19 23:33 | 2019-01-20 00:55 | 2019-01-20 00:55 | 15 |  | 1 | 30 | 0 | 0.016 | 1.3667 | 1.3667 | 20.5005 | перегруз | МТЗ
80 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.13 с РТП-6, питающий фид.26 с ПС 634 Сафоново |  | 6 (6.3) | 2019-01-20 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-20 08:15 | 2019-01-20 09:06 | 2019-01-20 09:06 | 54 | 15 | 2 | 120 |  | 1.22 | 0.85 | 0.85 | 45.9 | не установлена, ПВУ | МТЗ
81 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТП | ТП-156 | ТП-156 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-01-20 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-20 11:30 | 2019-01-20 13:13 | 2019-01-20 13:13 | 18 |  | 1 | 25 |  | 0.4 | 1.7167 | 1.7167 | 30.9006 | повреждение главного рубильника 0,4кВ (выгорел) | нет
82 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.6 с ПС 771 Малино от ЛР-60 |  | 10 (10.5) | 2019-01-20 16:02 | Неотложное |  |  | 2019-01-20 16:02 | 2019-01-20 17:05 | 2019-01-20 17:05 | 60 | 12 | 3 | 135 |  | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 63 | отключено вручную при отыскании "земли", для устранения наброса (кусок проволоки) на проводе опора №47 от ЛР-60 | отключено вручную, 13:50 ПС 771 Малино "земля" в сети 10кВ 2А и 2Б секции
83 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от МТП-59 Плетениха |  | 0.38 | 2019-01-20 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-20 22:10 | 2019-01-20 23:50 | 2019-01-20 23:50 | 12 | 1 | 1 | 15 |  | 0.16 | 1.6667 | 1.6667 | 20.0004 | Сгорели 3 н/в предохранителя | мтз
84 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП-17 на РП-4 |  | 10 (10.5) | 2019-01-21 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-21 12:27 | 2019-01-21 13:21 | 2019-01-21 13:21 | 30 | 9 | 1 | 58 |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 27 | ПВУ, выясняются | МТЗ
85 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.49 с ПС-529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-01-21 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-21 16:33 | 2019-01-21 17:49 | 2019-01-21 17:49 | 87 | 24 | 11 | 129 | 1 | 1.1 | 1.2667 | 1.2667 | 110.2029 | Причина АО – отгорание шлейфа на ЛР-448 в сторону КЛ№33"Б". | МТЗ
86 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Васильевский с РП-6, Питающий фид.9 с ПС 613 Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-01-22 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-22 08:55 | 2019-01-22 10:47 | 2019-01-22 10:47 | 204 | 24 | 5 | 584 | 0 | 2.1 | 1.8667 | 1.8667 | 380.8068 | Повреждение изолятора на ВР МТП-144 Воздвиженка | МТЗ
87 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-11, Питающий фид.10 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-01-22 09:59 | Неотложное |  |  | 2019-01-22 09:59 | 2019-01-22 11:47 | 2019-01-22 11:47 | 51 | 18 | 6 | 92 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 91.8 | Повреждение шлейфа(лежит на траверсе) на ВР МТП-234 | Отключен вручную
88 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.20 с ПС 137 Домодедовская |  | 6 (6.3) | 2019-01-22 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-22 11:25 | 2019-01-22 12:54 | 2019-01-22 12:54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 4.4499 | обрыв провода в пр.оп.№55-56 | МТЗ
89 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-791 Н. Велино |  | 0.38 | 2019-01-22 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-22 17:45 | 2019-01-22 18:20 | 2019-01-22 18:20 | 12 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.001 | 0.5833 | 0.5833 | 6.9996 | подгорание контакта на рубильнике | нет
90 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-474 |  | 0.38 | 2019-01-22 18:16 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-01-22 18:16 | 2019-01-22 18:56 | 2019-01-22 18:56 | 15 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.001 | 0.6667 | 0.6667 | 10.0005 | Перегрузка | нет
91 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-61 Белозериха |  | 0.38 | 2019-01-22 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-22 22:52 | 2019-01-22 23:35 | 2019-01-22 23:35 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.015 | 0.7167 | 0.7167 | 8.6004 | перегрузка | отключение автоматического выключателя
92 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.9 с ПС ЕФРЕМОВО (385) |  | 6 (6.3) | 2019-01-23 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-23 06:01 | 2019-01-23 07:23 | 2019-01-23 07:23 | 127 | 30 | 7 | 281 |  | 2.5 | 1.3667 | 1.3667 | 173.5709 | оп. № 42 отгорел провод в сторону оп. №41, схлест проводов. | МТЗ
93 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.129 ПС 243 Нащекино от КРН-2901 |  | 10 (10.5) | 2019-01-23 08:50 | Неотложное |  |  | 2019-01-23 08:50 | 2019-01-23 10:35 | 2019-01-23 10:35 | 53 | 21 | 2 | 85 | 0 | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 92.75 | Обрыв провода пр. оп. 55-57 . | в ручную
94 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ТП-1078 д.Шарапово | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-01-23 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-23 11:25 | 2019-01-23 12:21 | 2019-01-23 12:21 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.9333 | 0.9333 | 4.6665 | Перегорел шлейф от тр-ра к ГР | МТЗ
95 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-417 |  | 0.38 | 2019-01-23 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-23 19:50 | 2019-01-23 21:10 | 2019-01-23 21:10 | 24 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 31.9992 | Выгорела н/в выкидка от общего н/в рубильника до н/в АВ фид.1 фаза «С» | нет
96 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-330 |  | 0.38 | 2019-01-23 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-23 21:15 | 2019-01-23 21:44 | 2019-01-23 21:44 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.001 | 0.4833 | 0.4833 | 2.8998 | ПВУ | МТЗ
97 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП-945 по КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 702 Гришенки | МТП-945 по КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 702 Гришенки | 10 (10.5) | 2019-01-23 21:42 | Неотложное |  |  | 2019-01-23 21:42 | 2019-01-23 23:40 | 2019-01-24 18:05 | 10 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.35 | 20.3833 | 1.9667 | 19.667 | повреждение Тр-ра МТП-945 | отключена в ручную
98 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-45 Захарово |  | 0.38 | 2019-01-24 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 00:20 | 2019-01-24 01:22 | 2019-01-24 01:22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.001 | 1.0333 | 1.0333 | 3.0999 | Обрыв провода оп.85 | МТЗ
99 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-01-24 00:56 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-01-24 00:56 | 2019-01-24 02:48 | 2019-01-24 02:48 | 28 | 7 | 2 | 52 | 0 | 0.8 | 1.8667 | 1.8667 | 52.2676 | выясняется | МТЗ
100 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.Глазовский с РП-11, питающий фид.3 с ПС 400 Ока |  | 6 (6.3) | 2019-01-24 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 01:15 | 2019-01-24 03:12 | 2019-01-24 03:12 | 103 | 13 | 7 | 220 | 0 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 200.85 | Обрыв провода оп№10 | отключен вручную
101 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от БМКТП-1445 ДНП Морозово |  | 0.38 | 2019-01-24 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 01:25 | 2019-01-24 02:15 | 2019-01-24 02:15 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.4 | 0.8333 | 0.8333 | 6.6664 | перегруз | нет
102 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.20 с ПС 137 Домодедовская |  | 6 (6.3) | 2019-01-24 02:09 | Неотложное |  |  | 2019-01-24 02:09 | 2019-01-24 03:50 | 2019-01-24 03:50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6833 | 1.6833 | 5.0499 | обрыв провода в прюоп.№66-67 | отключен вручную
103 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ вых. фид.10 с ПС 357 Елохово от ТП-135 |  | 6 (6.3) | 2019-01-24 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-24 06:35 | 2019-01-24 07:13 | 2019-01-24 07:13 | 18 | 9 | 1 | 18 | 2 | 1.3 | 0.6333 | 0.6333 | 11.3994 | ПВУ | мтз
104 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от БМКТП-1445 ДНП Морозово |  | 0.38 | 2019-01-24 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-24 08:49 | 2019-01-24 10:30 | 2019-01-24 10:30 | 8 | 1 | 1 | 8 |  | 0.4 | 1.6833 | 1.6833 | 13.4664 | перегруз | мтз
105 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-1186 Клишева |  | 0.38 | 2019-01-24 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-24 10:35 | 2019-01-24 11:50 | 2019-01-24 11:50 | 8 | 1 | 1 | 8 |  | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 10 | перегрузка | мтз
106 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП-945 по КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 702 Гришенки | МТП-945 по КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 702 Гришенки | 10 (10.5) | 2019-01-24 19:05 | Неотложное |  |  | 2019-01-24 19:05 | 2019-01-24 21:05 | 2019-01-25 03:02 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.35 | 7.95 | 2 | 20 | замена тр-ра | отключена в ручную
107 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ЦРП-1 по фид.1 с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-01-24 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-24 22:30 | 2019-01-24 22:57 | 2019-01-24 22:57 | 169 | 56 | 2 | 125 | 0 | 3.2 | 0.45 | 0.45 | 76.05 | ПВУ | МТЗ
108 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня от ЗТП-247 д.Дубна |  | 0.38 | 2019-01-25 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 00:30 | 2019-01-25 01:26 | 2019-01-25 01:26 | 39 |  | 1 | 73 | 0 | 0.05 | 0.9333 | 0.9333 | 36.3987 | ПВУ | МТЗ
109 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.23 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-01-25 04:19 | Неотложное |  |  | 2019-01-25 04:19 | 2019-01-25 05:48 | 2019-01-25 05:48 | 27 | 9 | 1 | 42 | 0 | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 40.0491 | оп. № 47 повреждение изолятора | Отключен вручную по «земле»
110 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-530 д.Пешково | Гл.рубильник 0,4кВ КТП-530 д. Пешково | 0.38 | 2019-01-25 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 06:10 | 2019-01-25 07:56 | 2019-01-25 07:56 | 15 |  | 1 | 25 | 0 | 0.63 | 1.7667 | 1.7667 | 26.5005 | повреждение ГРТ-0,4кВ | МТЗ
111 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.23 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-01-25 14:10 | Неотложное |  |  | 2019-01-25 14:10 | 2019-01-25 15:23 | 2019-01-25 15:23 | 27 | 9 | 1 | 42 |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 32.8509 | замена опоры №47 (угроза падения) | отключено вручную
112 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 26 с РТП-19 фид.140 Б с ПС 175 Цаги |  | 10 (10.5) | 2019-01-25 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 18:00 | 2019-01-25 19:38 | 2019-01-30 05:46 | 2 | 2 | 1 | 300 |  | 0.8 | 107.7667 | 1.6333 | 3.2666 | выясняется | МТЗ
113 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ вых. фид.10 с ПС 357 Елохово от ТП-135 |  | 6 (6.3) | 2019-01-25 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-25 19:38 | 2019-01-25 20:26 | 2019-01-25 20:26 | 49 | 33 | 6 | 76 | 2 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 39.2 | ПВУ | мтз
114 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ вых. фид.10 с ПС 357 Елохово от ТП-135 |  | 6 (6.3) | 2019-01-25 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-25 20:50 | 2019-01-25 21:43 | 2019-01-25 21:43 | 49 | 33 | 6 | 76 | 2 | 2.9 | 0.8833 | 0.8833 | 43.2817 | перегрузка | мтз
115 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от БМКТП-1819 д.Петровское |  | 0.38 | 2019-01-25 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-25 21:32 | 2019-01-25 22:04 | 2019-01-25 22:04 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.26 | 0.5333 | 0.5333 | 5.333 | перегрузка | мтз
116 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС-657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-01-26 15:28 | Неотложное |  |  | 2019-01-26 15:28 | 2019-01-26 16:21 | 2019-01-26 16:21 | 33 | 16 | 1 | 25 |  | 1.2 | 0.8833 | 0.8833 | 29.1489 | Причина НО – повреждение изолятора оп№5 отпайки на СНТ «Стары город» (МТП-1442) | нет
117 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-330 |  | 0.38 | 2019-01-26 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-01-26 19:02 | 2019-01-26 19:52 | 2019-01-26 19:52 | 5 |  | 1 | 6 |  | 0.005 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | Отключение н/в автомата фид.1 | н/в автомат
118 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-1292 |  | 0.38 | 2019-01-27 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-27 18:07 | 2019-01-27 19:01 | 2019-01-27 19:01 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.001 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | ПВУ д.Васьково, ул.Школьная, д.41 | АО НВ автомата
119 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.1 с РП-13 по фид.14 с ПС 137 Домодедовская |  | 6 (6.3) | 2019-01-28 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-28 13:14 | 2019-01-28 15:02 | 2019-01-29 01:23 | 200 | 6 | 1 | 544 | 4 | 1.2 | 12.15 | 1.8 | 360 | повреждение КЛ-6кВ от КТП-885 до КТП-375 | МТЗ
120 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ-6кВ фид. РП-13 от ЗТП-885 до ЗТП-362 |  | 6 (6.3) | 2019-01-28 22:29 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-01-29 01:23 | [6 empty] | 2.9 |  |  | Повреждение КЛ от ТП-885 до ТП-362 - без обесточения | отключен в ручную по "земле"
121 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ ф.Шараповский с ТП-268, ПЦ фид.6 с ПС 613 Пролетарий. |  | 10 (10.5) | 2019-01-29 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-29 13:36 | 2019-01-29 15:19 | 2019-01-29 18:10 | 34 | 14 | 3 | 56 |  | 0.7 | 4.5667 | 1.7167 | 58.3678 | повреждение КЛ | мтз
122 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-6кВ фид.13 луч Б ПС 110 кВ Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-01-30 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-01 22:44 | [6 empty] | 57.7167 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ | Максимальная токовая защиты, АВР успешно;
123 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.22 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-01-31 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-04 14:35 | [6 empty] | 108.8833 |  |  | повреждение КЛ | мтз
124 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ПС | ПС 572 Стрелецкая | 1 сек. 10кВ ПС Стрелецкая | 10 (10.5) | 2019-01-31 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 04:27 | 2019-01-31 06:23 | 2019-01-31 06:23 | 135 | 47 | 4 | 3773 | 7 | 3.62 | 1.9333 | 1.9333 | 260.9955 | выясняются | МТЗ
125 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-01-31 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 06:05 | 2019-01-31 06:30 | 2019-01-31 17:28 | 149 | 13 | 1 | 402 | 3 | 1.6 | 11.3833 | 0.4167 | 62.0883 | выясняется | мтз
126 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ вых. фид.4 ПС Санаторная выход с РП-17 |  | 10 (10.5) | 2019-01-31 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 06:20 | 2019-01-31 07:50 | 2019-01-31 07:50 | 36 | 9 | 1 | 58 |  | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 54 | в | МТЗ
127 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Электроугли-Малаховка с отп. |  | 110 | 2019-01-31 08:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-01-31 08:13 | [6 empty] | 0 |  |  | выясн | 09:45 ПС Малаховка: АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Электроугли-Малаховка с отп-ми, АПВ успешное, нагрузка симметричная, оборудование осмотрено – замечаний нет. Показания фиксирующих приборов (ТОР) – 0 км.
128 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.5 с РП-2, ПЦ – ПС 491 Прудная по фид.9 10кВ |  | 10 (10.5) | 2019-01-31 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 08:21 | 2019-01-31 09:36 | 2019-01-31 09:36 | 35 | 5 | 1 |  |  | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 43.75 | Причина АО – повреждение у абонента - отп. на СТП-1685аб. | мтз
129 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС-491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-01-31 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 08:25 | 2019-01-31 10:02 | 2019-01-31 10:02 | 27 | 25 | 2 | 16 |  | 1.5 | 1.6167 | 1.6167 | 43.6509 | ПВУ после осмотра. Причина - выясняется. | МТЗ
130 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-45 |  | 0.38 | 2019-01-31 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-01-31 13:05 | 2019-01-31 13:52 | 2019-01-31 13:52 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0.002 | 0.7833 | 0.7833 | 3.1332 | Светлая линия Сгорел н/в предохранитель. ПВУ | нет
131 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид 8 ПС 110 кВ Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-02-01 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-01 02:32 | 2019-02-01 03:00 | 2019-02-06 08:45 | 125 | 10 | 1 | 350 |  | 0.8 | 126.2167 | 0.4667 | 58.3375 | повреждение КЛ-10кВ (выделен повреждённый участок) | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
132 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид.310 с ПС 14 Апаренки |  | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-01 09:53 | 2019-02-01 10:30 | 2019-02-02 02:42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16.8167 | 0.6167 | 2.4668 | повреждение КЛ-10кВ от ПС 14 Апаренки до АСП-90 | МТЗ
133 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф. 14 с ЦРП-8 |  | 10 (10.5) | 2019-02-01 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-01 23:54 | 2019-02-02 01:33 | 2019-02-02 12:59 | 58 | 23 | 4 | 39 |  | 1.2 | 13.0833 | 1.65 | 95.7 | ПВУ | Максимальная токовая защиты;
134 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ-10кВ фид.2 ПС 110 кВ Прудная от ЗТП-415 |  | 10 (10.5) | 2019-02-02 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-02 15:10 | 2019-02-02 16:11 | 2019-02-08 13:20 | 15 | 11 | 1 | 30 |  | 1.2 | 142.1667 | 1.0167 | 15.2505 | повреждение КЛ | мтз
135 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.10 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2019-02-03 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-03 10:37 | 2019-02-03 11:35 | 2019-02-03 17:21 | 68 | 7 | 5 | 187 | 1 | 0.6 | 6.7333 | 0.9667 | 65.7356 | ПВУ, причина АО выясняется | МТЗ
136 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.4 с ПС 23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2019-02-03 20:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-02-03 20:30 | 2019-02-03 20:40 | 2019-02-03 20:40 | 76 | 36 | 3 | 222 | 1 | 3.2 | 0.1667 | 0.1667 | 12.6692 | ПВУ | мтз
137 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 605 Бронницы от КРН-3929 |  | 10 (10.5) | 2019-02-03 20:55 | Неотложное |  |  | 2019-02-03 20:55 | 2019-02-03 21:55 | 2019-02-03 21:55 | 219 | 38 | 4 | 454 |  | 3.1 | 1 | 1 | 219 | ветка дерева на МТП-1528 | отключен вручную
138 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 605 Бронницы от КРН-3929 |  | 10 (10.5) | 2019-02-03 22:37 | Неотложное |  |  | 2019-02-03 22:37 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 219 | 38 | 4 | 454 |  | 3.1 | 1.3833 | 1.3833 | 302.9427 | отгорел шлейф на ЛР-397 | отключен вручную
139 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.4 ПС-605 БРОННИЦЫ от КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2019-02-03 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-03 23:10 | 2019-02-04 05:15 | 2019-02-04 05:15 | 319 | 39 | 5 | 607 | 1 | 1.8 | 6.0833 | 6.0833 | 1940.5727 | повреждение разрядника МТП-22 | мтз
140 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС 110 кВ Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-02-04 10:17 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-02-04 10:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются. | МТЗ.
141 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП-314 от ф.3 ПС 110 кВ Талеж | МТП-314 от ф.3 ПС 110 кВ Талеж | 10 (10.5) | 2019-02-04 12:15 | Неотложное |  |  | 2019-02-04 12:15 | 2019-02-04 13:50 | 2019-02-04 13:50 | 15 |  | 1 | 29 |  | 0.05 | 1.5833 | 1.5833 | 23.7495 | Повреждение шлейфа от тр-ра | нет
142 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с РП-25 Оболенск (питающий фид. 12 с ПС 110кВ Калугино) |  | 10 (10.5) | 2019-02-04 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-04 20:00 | 2019-02-04 20:43 | 2019-02-04 20:43 | 17 | 11 | 1 | 13 |  | 1 | 0.7167 | 0.7167 | 12.1839 | ПВУ, причина АО устанавливается | МТЗ
143 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.28 от ЗТП -603 , ПЦ ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-02-05 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-05 12:48 | 2019-02-05 13:26 | 2019-02-05 13:26 | 51 | 5 | 1 | 106 | 0 | 0.6 | 0.6333 | 0.6333 | 32.2983 | Повреждение на фидерах от ЗТП 236 (Мособлэнего). | МТЗ
144 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 16 РТП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-02-06 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-06 15:59 | 2019-02-06 16:43 | 2019-02-07 02:16 | 23 | 1 | 1 | 580 |  | 0.32 | 10.2833 | 0.7333 | 16.8659 | выясняются | мтз
145 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-23 (питающий фид.3 с ПС 552 Повадино) |  | 10 (10.5) | 2019-02-07 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-07 10:14 | 2019-02-07 11:00 | 2019-02-07 11:00 | 8 | 5 | 1 | 3 |  | 0.6 | 0.7667 | 0.7667 | 6.1336 | следы перекрытия в яч. секционного выключателя 10кВ ТП-1006 | МТЗ
146 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-495 | РУ-0,4кВ КТП-495 | 0.38 | 2019-02-08 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-08 14:31 | 2019-02-08 16:01 | 2019-02-08 16:01 | 8 |  | 1 | 10 |  | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 12 | Повреждение главного рубильника | АВР не смонтировано;
147 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от МТП-1048 Ширяево |  | 0.38 | 2019-02-09 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-09 20:30 | 2019-02-09 21:10 | 2019-02-09 21:10 | 14 |  | 1 | 18 |  | 0.02 | 0.6667 | 0.6667 | 9.3338 | Отключение автоматического выключателя - плохой контакт наконечника | АВР не смонтировано;
148 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид.209 с ПС 776 Юбилейная |  | 10 (10.5) | 2019-02-10 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-02-15 19:30 | [6 empty] | 135.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС до РТП-3 | МТЗ, АВР в РТП-3 успешно
149 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ПС 244 Глубокое |  | 10 (10.5) | 2019-02-10 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-02-10 06:20 | 2019-02-10 08:13 | 2019-02-10 08:13 | 220 | 8 | 2 | 438 | 1 | 0.89 | 1.8833 | 1.8833 | 414.326 | слетел изолятор оп. 21 | мтз
150 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от БМКТП-1048 |  | 0.38 | 2019-02-10 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-10 08:22 | 2019-02-10 09:44 | 2019-02-10 09:44 | 7 | 1 | 1 | 10 |  | 0.03 | 1.3667 | 1.3667 | 9.5669 | отгорание выкидки фид. 1 | мтз
151 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чистая – Красково – II цепь с отпайкой на ПС Томилино |  | 110 | 2019-02-10 12:00 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-02-10 17:01 | [6 empty] | 5.0167 |  |  | для замены гирлянд изоляторов на опоре №34 фаза "А", "С". | выведена по неотложной заявке
152 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-02-10 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-10 23:18 | 2019-02-10 23:50 | 2019-02-12 16:32 | 8 | 8 | 1 | 530 | 0 | 1 | 41.2333 | 0.5333 | 4.2664 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС-708 до оп. №1 | МТЗ
153 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-330 |  | 0.38 | 2019-02-11 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-11 20:55 | 2019-02-11 22:10 | 2019-02-11 22:10 | 9 | 1 | 1 | 9 |  | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 11.25 | Плохой контакт на наконечнике фазы «С» отходящей линии | мтз
154 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.39 ПС 605 Бронницы от ТП-655 |  | 10 (10.5) | 2019-02-12 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-12 07:20 | 2019-02-12 08:50 | 2019-02-12 14:30 | 53 | 3 | 1 | 150 |  | 0.28 | 7.1667 | 1.5 | 79.5 | Причина АО – повреждение КЛ 10кВ от ТП-665 до оп.№1. | мтз
155 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.8 ПС 110кВ Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-02-12 19:08 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-02-12 19:08 | 2019-02-12 20:30 | 2019-02-12 20:30 | 33 | 16 | 1 | 50 |  | 0.73 | 1.3667 | 1.3667 | 45.1011 | ПВУ, причина не установлена | МТЗ
156 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. Съяновский с ТП 268, питающий фид.6 с ПС 110кВ Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-02-12 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-12 19:59 | 2019-02-12 21:03 | 2019-02-12 21:03 | 41 | 16 | 2 | 85 |  | 0.63 | 1.0667 | 1.0667 | 43.7347 | ТП-1065 перекрытие 2х-разрядников | МТЗ
157 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 7 с РП-4 (питающий фид.5 с ПС 173 Новоцементная) |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 02:10 | 2019-02-13 03:53 | 2019-02-13 03:53 | 182 | 22 | 3 | 522 | 1 | 0.95 | 1.7167 | 1.7167 | 312.4394 | повреждение за ЛР-219, отпайка на аб. ТП-1849 | МТЗ
158 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 173 Новоцементная | 5 сек.10кВ ПС 173 Новоцементная | 10 (10.5) | 2019-02-13 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 02:10 | 2019-02-13 04:05 | 2019-02-13 11:37 | 138 | 22 | 2 | 447 |  | 4.35 | 9.45 | 1.9167 | 264.5046 | выясняется | МТЗ
159 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 1 с ПС 110кВ Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-13 05:27 | 2019-02-13 06:50 | 2019-02-13 06:50 | 26 | 25 | 2 | 16 | 2 | 0.88 | 1.3833 | 1.3833 | 35.9658 | Повреждение у абонента, Повреждение ВР МТП-1279 (аб.) | МТЗ
160 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 244 Глубокое |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 07:32 | 2019-02-13 09:08 | 2019-02-13 19:20 | 71 | 17 | 6 | 181 | 0 | 1.2 | 11.8 | 1.6 | 113.6 | Повреждение в ТП, перекрытие изоляции 2-х баков МВ в ЗТП-156 | МТЗ
161 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 07:46 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-13 07:46 | 2019-02-13 09:18 | 2019-02-13 09:18 | 69 | 41 | 6 | 173 | 0 | 1.4 | 1.5333 | 1.5333 | 105.7977 | ПВУ, схлест пр.оп.32-33 | МТЗ
162 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 6 кВ фид.12 с ТП- 352 ПЦ ПС 357 Елохово |  | 6 (6.3) | 2019-02-13 11:30 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-02-13 11:30 | 2019-02-13 13:05 | 2019-02-13 13:05 | 70 | 34 | 7 | 144 | 0 | 1.4 | 1.5833 | 1.5833 | 110.831 | Повреждение за ЛР абонента за ЛР-229 КТП-621 | МТЗ
163 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. Глазовский с РП-11 по фид.3 с ПА 400 Ока |  | 6 (6.3) | 2019-02-13 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 12:10 | 2019-02-13 13:44 | 2019-02-13 13:44 | 200 | 22 | 6 | 650 | 0 | 1.4 | 1.5667 | 1.5667 | 313.34 | схлест проводов оп.99-100 | МТЗ
164 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с ЦРП-10, ПЦ ПС 615 Бугры фид. 10 |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-13 12:35 | 2019-02-13 14:20 | 2019-02-13 14:20 | 56 | 31 | 5 | 85 | 0 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 98 | ПВУ, Повреждение за ЛР абонента ЛР-381, ЛР-469 | МТЗ
165 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 5 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 12:55 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-02-13 12:55 | 2019-02-13 13:17 | 2019-02-13 13:17 | 62 | 16 | 5 | 329 | 0 | 1.02 | 0.3667 | 0.3667 | 22.7354 | ПВУ | МТЗ
166 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ЦРП-1 по фид.1 с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-13 15:35 | 2019-02-13 15:58 | 2019-02-13 15:58 | 87 | 56 | 2 | 125 | 0 | 2.55 | 0.3833 | 0.3833 | 33.3471 | ПВУ | МТЗ
167 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф-3 ЦРП-4 от АСП-6 |  | 10 (10.5) | 2019-02-13 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-13 21:48 | 2019-02-13 22:28 | 2019-02-13 22:28 | 73 | 12 | 4 | 149 |  | 2.2 | 0.6667 | 0.6667 | 48.6691 | ПВУ. Причины АО- устанавливаются. | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
168 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 МТП 151 Кузнецово |  | 0.38 | 2019-02-14 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-14 01:55 | 2019-02-14 02:50 | 2019-02-14 02:50 | 12 |  | 1 | 30 |  | 0.001 | 0.9167 | 0.9167 | 11.0004 | Повреждение АВ-выключателя | АВР не смонтировано;
169 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП-15 от фид. 21-6кВ ПС 110кВ Апаренки |  | 0.38 | 2019-02-14 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-14 02:06 | 2019-02-14 02:40 | 2019-02-14 02:40 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 0.5667 | 0.5667 | 11.334 | ПВУ | н/в автомат
170 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 121, фид. 129 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-02-14 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-14 02:26 | 2019-02-14 04:01 | 2019-02-14 04:01 | 182 | 81 | 5 | 219 |  | 3.85 | 1.5833 | 1.5833 | 288.1606 | Причина АО – обрыв проводов сторонней организацией при проведении строительства дороги | мтз
171 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. Мелихово с ТП-142 |  | 6 (6.3) | 2019-02-14 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-14 07:45 | 2019-02-14 09:36 | 2019-02-14 09:36 | 28 | 15 | 1 | 40 | 1 | 0.92 | 1.85 | 1.85 | 51.8 | ветка дерева на проводах на линии абонента, за ЛР-106(аб). | мтз
172 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-91 |  | 0.38 | 2019-02-14 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-14 11:35 | 2019-02-14 12:57 | 2019-02-14 12:57 | 4 |  |  | 10 |  | 0.01 | 1.3667 | 1.3667 | 5.4668 | Повреждение ввода у абонента | мтз
173 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС Расторгуево от АСП-30 |  | 10 (10.5) | 2019-02-14 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-14 12:30 | 2019-02-14 14:20 | 2019-02-14 14:20 | 5 | 5 |  |  |  | 0.34 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | Повреждение у абонента за крн-9 (аб) | мтз
174 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми на ПС Топканово и ПС Глубокое. |  | 110 | 2019-02-15 12:05 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-02-15 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Показания фиксирующих приборов с ПС Пурлово: в 12:05 -22,3км фаза «С»=0 | ПС Пурлово: ДФЗ и ТО при междуфазном КЗ ПС Ожерелье: работа ДФЗ ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми работа и ДЗШ II СШ 110кВ, АПВ шин-нет
175 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми на ПС Топканово и ПС Глубокое. |  | 110 | 2019-02-15 12:11 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-02-15 12:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Показания фиксирующих приборов 12:11 -21,1км фаза «С»=0 | ДФЗ и ТО при междуфазном КЗ
176 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми на ПС Топканово и ПС Глубокое. |  | 110 | 2019-02-15 15:25 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-02-15 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | ИМФ 22км | ДФЗ и ТО
177 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми на ПС Топканово и ПС Глубокое. |  | 110 | 2019-02-15 15:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-02-15 15:27 | [6 empty] | 0 |  |  | ИМФ 22км | ДФЗ и ТО
178 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми на ПС Топканово и ПС Глубокое. |  | 110 | 2019-02-15 15:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-15 15:37 | 2019-02-15 15:42 | 2019-02-16 01:55 | 162 | 129 | 8 | 6967 | 32 | 3.32 | 10.3 | 0.0833 | 13.4946 | 15:37 с неуспешным АПВ АО ВЛ 110кВ Ожерелье- Пурлово с отп-ми на ПС Топканово и ПС Глубокое 15:42 включена в работу ВЛ 110кВ Богатищево-Пурлово с отп. на ПС Глубокое | ДФЗ, ТО
179 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 1 с ПС-635кВ Степановская от КРН-160 |  | 10 (10.5) | 2019-02-15 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-15 16:53 | 2019-02-15 18:25 | 2019-02-15 18:25 | 13 | 15 | 2 | 12 |  | 0.9 | 1.5333 | 1.5333 | 19.9329 | ветка дерева на проводах в пролете оп.№113-114. | МТЗ
180 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-365 |  | 0.38 | 2019-02-16 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-16 11:20 | 2019-02-16 13:07 | 2019-02-16 13:07 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.001 | 1.7833 | 1.7833 | 8.9165 | нет контакта оп возле д. 15 | нет
181 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-23, питающий фид.13 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-02-16 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-02-16 14:38 | 2019-02-16 15:59 | 2019-02-16 15:59 | 119 | 48 | 4 | 571 | 0 | 1.85 | 1.35 | 1.35 | 160.65 | Повреждение у абонента | МТЗ
182 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 2 от ЗТП-2 |  | 0.38 | 2019-02-16 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-16 15:01 | 2019-02-16 16:57 | 2019-02-16 16:57 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 1.9333 | 1.9333 | 17.3997 | оп. 14.1А обрыв провода СИП на стене дома | нет
183 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-207 д. Вельминово |  | 0.38 | 2019-02-16 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-16 18:07 | 2019-02-16 19:13 | 2019-02-16 19:13 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | выясняется | нет
184 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид. 3 от МТП 13 с. Липитино |  | 0.38 | 2019-02-16 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-16 18:26 | 2019-02-16 19:39 | 2019-02-16 19:39 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.2167 | 1.2167 | 6.0835 | выясняется | н/в автомат
185 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 с ТП-1304 |  | 0.38 | 2019-02-16 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-16 22:45 | 2019-02-16 23:20 | 2019-02-16 23:20 | 11 |  | 1 | 20 |  | 0.025 | 0.5833 | 0.5833 | 6.4163 | Плохой контакт на АВ 0,4кВ (протяжка контактов) | н/в автомат
186 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.2 МТП-182 |  | 0.38 | 2019-02-17 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 13:35 | 2019-02-17 14:08 | 2019-02-17 14:08 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | Светлая линия - ул.Игнатьев Овраг Ветка дерева на проводах | АВР не смонтировано;
187 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 111 с ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-02-17 15:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-17 15:45 | 2019-02-17 17:20 | 2019-02-17 17:20 | 36 | 4 | 3 | 80 |  | 1.1 | 1.5833 | 1.5833 | 56.9988 | Причина АО – провод на проводах на опоре ввода в ТП-215 Валовле | МТЗ
188 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калиново |  | 110 | 2019-02-17 16:16 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-02-17 16:16 | [6 empty] | 0 |  |  | По сообщению деж. ПС 400 Ока в 16:24 18.02.19 16:20 закончен обход ВЛ 110кВ Ока-Калиново, в пр. оп. № 29-30 обнаружены следы перекрытия нижней и средней фазы от выстрелов огнестрельного оружия (рядом военный полигон). Срочный ремонт не требуется | ВЛ 110 кВ Ока – Калиново
189 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.10 ПС Елохово от ТП-368 |  | 6 (6.3) | 2019-02-17 16:45 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-02-17 16:45 | 2019-02-17 17:15 | 2019-02-17 17:15 | 27 | 12 | 2 | 58 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | ПВУ | МТЗ
190 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.1 ПС Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-02-17 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-17 18:05 | 2019-02-17 18:34 | 2019-02-17 22:44 | 57 | 25 | 2 | 16 | 1 | 2.1 | 4.65 | 0.4833 | 27.5481 | ПВУ | МТЗ
191 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1320 котт.Никулино |  | 0.38 | 2019-02-17 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 19:28 | 2019-02-17 20:18 | 2019-02-17 20:18 | 17 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0.001 | 0.8333 | 0.8333 | 14.1661 | Отключение н/в автомата | нет
192 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-02-17 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-02-17 19:50 | 2019-02-17 21:31 | 2019-02-17 21:31 | 105 | 18 | 2 | 215 | 0 | 1.4 | 1.6833 | 1.6833 | 176.7465 | оп.10 повреждение изолятора | МТЗ
193 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ЗТП-168 |  | 0.38 | 2019-02-17 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 20:08 | 2019-02-17 21:50 | 2019-02-17 21:50 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 54.4 | Отключался н/в автомат фид.1 | нет
194 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.10 ПС Елохово от ТП-368 |  | 6 (6.3) | 2019-02-17 20:15 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-02-17 20:15 | 2019-02-17 21:46 | 2019-02-17 21:46 | 27 | 12 | 2 | 58 | 1 | 1.6 | 1.5167 | 1.5167 | 40.9509 | Повреждение на участке Троицкого РЭС | МТЗ
195 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от РТП 22 с. Ивановское |  | 0.38 | 2019-02-17 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 20:20 | 2019-02-17 21:22 | 2019-02-17 21:22 | 12 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0.035 | 1.0333 | 1.0333 | 12.3996 | Срыв провода со тены 2-х этажного дома | нет
196 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1 от МТП-205 |  | 0.38 | 2019-02-17 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 22:17 | 2019-02-17 23:20 | 2019-02-17 23:20 | 11 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 11.55 | ПВУ | нет
197 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1 от БМКТП-1914 |  | 0.38 | 2019-02-17 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-17 22:30 | 2019-02-17 23:07 | 2019-02-17 23:07 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 3.0835 | нарушение контакта наконечника | нет
198 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.10 ПС Елохово от ТП-368 |  | 6 (6.3) | 2019-02-17 23:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-17 23:20 | 2019-02-18 00:18 | 2019-02-18 00:18 | 27 | 12 | 2 | 58 | 1 | 1.6 | 0.9667 | 0.9667 | 26.1009 | ПВУ | МТЗ
199 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ЗТП-176 д. Завалье |  | 0.38 | 2019-02-18 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 00:03 | 2019-02-18 01:01 | 2019-02-18 01:01 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.001 | 0.9667 | 0.9667 | 6.7669 | Заменили н/в предохранитель фид. «быт», ДКР пр. оп. 10-11 | нет
200 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ЗТП-228 |  | 0.38 | 2019-02-18 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 01:10 | 2019-02-18 02:22 | 2019-02-18 02:22 | 21 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 25.2 | Откл. АВ-0,4кВ (250А) | Нет
201 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-125 |  | 0.38 | 2019-02-18 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 01:40 | 2019-02-18 02:29 | 2019-02-18 02:29 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.001 | 0.8167 | 0.8167 | 4.0835 | сильный ветер,оп.12 обрыв провода | нет
202 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 1 ПС 358 Ерино от КРН-18 |  | 6 (6.3) | 2019-02-18 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 04:10 | 2019-02-18 05:55 | 2019-02-18 05:55 | 78 | 27 | 2 | 131 | 3 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 136.5 | выясняется | МТЗ
203 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-2, питающий фид.12 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-02-18 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 04:55 | 2019-02-18 05:45 | 2019-02-18 05:45 | 53 | 27 | 3 | 60 | 0 | 1.8 | 0.8333 | 0.8333 | 44.1649 | ПВУ | МТЗ
204 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 658 Заповедник |  | 10 (10.5) | 2019-02-18 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 05:17 | 2019-02-18 07:04 | 2019-02-18 13:55 | 195 | 38 | 1 | 817 | 0 | 2 | 8.6333 | 1.7833 | 347.7435 | пр. оп. № 122-123 обрыв 2-х проводов, выделен поврежденный участок. | МТЗ
205 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-6кВ фид.25 с ПС 634 Сафоново |  | 6 (6.3) | 2019-02-18 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 06:57 | 2019-02-18 07:56 | 2019-02-18 11:53 | 34 | 7 | 2 | 60 | 0 | 0.4 | 4.9333 | 0.9833 | 33.4322 | Выясняется | МТЗ
206 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.8 с РП-10 ПЦ фид.30 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-02-18 07:11 | Неотложное |  |  | 2019-02-18 07:11 | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 08:30 | 23 | 8 | 6 | 25 | 0 | 0.8 | 1.3167 | 1.3167 | 30.2841 | оп. №3 Повреждение изоляторов | отключен в ручную
207 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с РП-2 ПЦ фид.12 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-02-18 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 08:09 | 2019-02-18 09:36 | 2019-02-18 09:36 | 53 | 27 | 3 | 60 | 0 | 1.8 | 1.45 | 1.45 | 76.85 | выясняется | МТЗ
208 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от ТП 128 Костомарово |  | 0.38 | 2019-02-18 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 08:40 | 2019-02-18 10:29 | 2019-02-18 10:29 | 7 |  | 1 | 18 |  | 0.02 | 1.8167 | 1.8167 | 12.7169 | Сгорел н/в предохранитель | МТЗ
209 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.«нечетная сторона» от МТП-65 |  | 0.38 | 2019-02-18 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 15:40 | 2019-02-18 16:40 | 2019-02-18 16:40 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.0015 | 1 | 1 | 1 | нет контакта на вводе в дом. | нет
210 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фид.4 КТП-543 Кочина Гора |  | 0.38 | 2019-02-18 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 19:18 | 2019-02-18 20:05 | 2019-02-18 20:05 | 5 |  | 1 | 8 |  | 0.03 | 0.7833 | 0.7833 | 3.9165 | ПВУ | отключение н/в-автоматического выключателя
211 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. село от МТП-44 |  | 0.38 | 2019-02-18 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-18 19:48 | 2019-02-18 21:06 | 2019-02-18 21:06 | 3 |  | 1 | 8 |  | 0.008 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | Сильный,порывистый ветер,МТП- 44 фид.-село АО н.в автомат | АВР не смонтировано;
212 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 11 ПС Бор от ТП-890 |  | 10 (10.5) | 2019-02-19 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-19 11:10 | 2019-02-19 12:25 | 2019-02-19 12:25 | 53 | 26 | 4 | 80 |  | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 66.25 | повреждение опоры №233/9 сторонней техникой (Камаз). | мтз
213 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-1395 |  | 0.38 | 2019-02-21 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 04:10 | 2019-02-21 06:08 | 2019-02-21 06:08 | 15 | 1 | 1 | 39 |  | 0.01 | 1.9667 | 1.9667 | 29.5005 | Отключение н/в автомата | мтз
214 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 454 Расторгуево, участок от КРУН-30 |  | 10 (10.5) | 2019-02-21 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 11:25 | 2019-02-21 11:25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.4167 | 1.4167 | 7.0835 | повреждение у абонента | МТЗ
215 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-473 д.Плешкино |  | 0.38 | 2019-02-21 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 10:10 | 2019-02-21 10:50 | 2019-02-21 10:50 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 4.0002 | ПВУ | нет
216 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 РП-60 (питающий фид. 13 ПС Санаторная) |  | 10 (10.5) | 2019-02-21 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 10:38 | 2019-02-21 12:35 | 2019-02-21 12:35 | 175 | 59 | 8 | 326 | 4 | 2.3 | 1.95 | 1.95 | 341.25 | отгорел шлейф на КРН-41 и на КРН-42. | МТЗ
217 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 от ТП-21, питающий фид.7 с ПС 807 Калугино |  | 10 (10.5) | 2019-02-21 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-21 15:12 | 2019-02-21 16:50 | 2019-03-01 13:45 | 16 | 11 | 4 | 19 | 0 | 0.8 | 190.55 | 1.6333 | 26.1328 | Повреждение ТН на КРН-3, КРН-3 выведен из схемы. | МТЗ
218 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с РП-4 по фид. 17 с ПС 617 Сырово |  | 10 (10.5) | 2019-02-22 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 12:25 | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 13:00 | 116 | 28 | 6 | 241 |  | 2.1 | 0.5833 | 0.5833 | 67.6628 | Повреждение за ЛР абонента | мтз
219 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-865 |  | 0.38 | 2019-02-22 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-22 22:30 | 2019-02-22 23:03 | 2019-02-22 23:03 | 11 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 6.05 | ПВУ | нет
220 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.11 ПС 35 кВ Ефремово |  | 6 (6.3) | 2019-02-23 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-23 20:05 | 2019-02-23 20:49 | 2019-02-23 20:49 | 28 | 9 |  | 55 | 1 | 2.1 | 0.7333 | 0.7333 | 20.5324 | ПВУ. Причины АО - выясняются. | Максимальная токовая защита
221 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-1172 |  | 0.38 | 2019-02-24 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-24 09:51 | 2019-02-24 10:44 | 2019-02-24 10:44 | 5 | 1 | 1 | 9 |  | 0.01 | 0.8833 | 0.8833 | 4.4165 | перегруз на фид. 1 | мтз
222 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.17 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-02-25 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-25 06:58 | 2019-02-25 08:30 | 2019-02-25 08:30 | 128 | 19 | 1 | 390 |  | 0.94 | 1.5333 | 1.5333 | 196.2624 | отпайка на КТП-376 опора №10 повреждение изолятора | МТЗ
223 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.14 с РТП-14, питающий фид.6 А+Б с ПС 220кВ Цаги |  | 10 (10.5) | 2019-02-25 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-25 11:37 | 2019-02-25 12:40 | 2019-02-25 12:40 | 8 | 3 |  | 400 |  | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 8.4 | ПВУ | МТЗ
224 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-27 |  | 0.38 | 2019-02-25 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-25 20:44 | 2019-02-25 22:40 | 2019-02-25 22:40 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.12 | 1.9333 | 1.9333 | 19.333 | обрыв ввода в дом глыбой льда упавшей с крыши | мтз
225 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35кВ Бугры-Барсуки II цепь |  | 35 | 2019-02-25 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-01 13:46 | [6 empty] | 86.8333 |  |  | выясняются | ДФЗ
226 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.17 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-02-26 09:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-26 09:07 | 2019-02-26 09:25 | 2019-02-26 09:25 | 137 | 10 | 1 | 353 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 41.1 | ПВУ | МТЗ
227 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-02-26 09:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-02-26 09:07 | 2019-02-26 10:55 | 2019-02-26 22:11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 13.0667 | 1.8 | 7.2 | повреждение КЛ 10кВ от ПС 572 Стрелецкая до ЛР-144 | МТЗ
228 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.3 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2019-02-26 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-26 10:45 | 2019-02-26 12:37 | 2019-02-26 12:37 | 12 | 4 | 2 | 25 | 1 | 0.4 | 1.8667 | 1.8667 | 22.4004 | обрыв провода в пр.оп.№29-31 | МТЗ
229 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 137 А+Б+В с ПС 110кВ Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-02-26 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-26 18:52 | 2019-02-26 19:52 | 2019-02-26 22:10 | 6 | 1 | 1 | 200 |  | 0.25 | 3.3 | 1 | 6 | повреждение у абонента фид.137 луч А.(прямой абонентский) ООО Энергоресурс-Холдинг | МТЗ
230 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-1497 СНТ Астра |  | 0.38 | 2019-02-27 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-02-27 23:40 | 2019-02-28 01:10 | 2019-02-28 01:10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.001 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | ПВУ | нет
231 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Красково-Болятино |  | 110 | 2019-02-28 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-01 01:44 | [6 empty] | 16.2 |  |  | ПС Болятино: Оборван шлейф ВЧ заградителя, поврежден конденсатор связи, фаза «зеленая» ВЛ 110кВ Красково-Болятино. | ПС Красково - ДФЗ, АПВ успешно. ПС Болятино – по ТС АПВ неуспешно, выехал дежурный.
232 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 7 с РП-38 питающий фид.19 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-03-01 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-03-01 12:42 | 2019-03-01 14:12 | 2019-03-01 14:12 | 72 | 15 | 3 | 173 |  | 0.95 | 1.5 | 1.5 | 108 | повреждение у абонента за ЛР-235А, отпайка на КТП-514а | МТЗ
233 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10кВ фид.12 с ПС 807 Калугино |  | 10 (10.5) | 2019-03-02 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-02 15:47 | 2019-03-02 16:41 | 2019-03-02 16:41 | 18 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 16.2 | РП-25 РУ 10кВ животное(кошка) перекрыло яч. СМВ | МТЗ
234 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10кВ фид.9 с ПС 807 Калугино |  | 10 (10.5) | 2019-03-02 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-02 15:47 | 2019-03-02 17:03 | 2019-03-02 17:03 | 67 | 5 | 2 | 114 | 0 | 1.68 | 1.2667 | 1.2667 | 84.8689 | РП-25 РУ 10кВ животное(кошка) перекрыло яч. СМВ | МТЗ
235 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 244 Глубокое |  | 10 (10.5) | 2019-03-03 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-03 08:36 | 2019-03-03 10:22 | 2019-03-03 10:22 | 59 | 15 | 1 | 121 | 2 | 0.78 | 1.7667 | 1.7667 | 104.2353 | выясняются | мтз
236 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-7, ПЦ фид.30 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-03-03 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-03 10:57 | 2019-03-03 12:40 | 2019-03-03 12:40 | 43 | 12 | 4 | 190 |  | 0.7 | 1.7167 | 1.7167 | 73.8181 | повреждение у абонента | мтз
237 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП-1281 | МТП-1281 Главный рубильник 0,4кВ | 0.38 | 2019-03-03 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-03 14:00 | 2019-03-03 15:24 | 2019-03-03 15:24 | 20 | 1 | 1 | 30 |  | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 28 | Повреждение ОР, заменен | отключен в ручную
238 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-1354 |  | 0.38 | 2019-03-03 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-03 19:30 | 2019-03-03 20:25 | 2019-03-03 20:25 | 15 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.9167 | 0.9167 | 13.7505 | ПВУ | откл. АВ фид. 1
239 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-520 |  | 0.38 | 2019-03-03 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-03 22:35 | 2019-03-03 23:20 | 2019-03-03 23:20 | 17 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 12.75 | Отключение н/в автомата | нет
240 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от КТП-465 Бронницы |  | 0.38 | 2019-03-04 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-04 05:20 | 2019-03-04 05:47 | 2019-03-04 05:47 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.016 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | ПВУ | МТЗ
241 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 7 с РП-38 питающий фид.19-10кВ с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-03-05 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-05 07:48 | 2019-03-05 08:46 | 2019-03-05 08:46 | 72 | 15 | 3 | 173 |  | 0.95 | 0.9667 | 0.9667 | 69.6024 | не установлена, ПВУ | МТЗ
242 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 2 с РП-3 питающий фид.34 ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-03-05 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 13:12 | 2019-03-05 14:09 | 2019-03-05 18:04 | 16 | 3 | 1 | 22 |  | 0.64 | 4.8667 | 0.95 | 15.2 | пролёт опор 9-10 обрыв провода | МТЗ
243 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 4 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-03-05 17:03 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-03-05 17:03 | 2019-03-05 17:35 | 2019-03-05 17:35 | 194 | 26 | 6 | 549 | 5 | 1.19 | 0.5333 | 0.5333 | 103.4602 | причина АО не установлена- ПВУ | МТЗ
244 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 9 с ПС 385 ЕФРЕМОВО |  | 6 (6.3) | 2019-03-05 18:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-05 18:35 | [6 empty] | 0 |  |  | АПВ успешно, причина выясняется | МТЗ, АПВ усп.
245 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 28 ПС Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-03-05 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 18:50 | 2019-03-05 19:42 | 2019-03-05 19:42 | 71 | 35 | 1 | 65 | 0 | 1.12 | 0.8667 | 0.8667 | 61.5357 | ПВУ | МТЗ
246 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от БМКТП-230 д.Захарково |  | 0.38 | 2019-03-05 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-05 20:27 | 2019-03-05 22:23 | 2019-03-05 22:23 | 13 |  | 1 | 25 | 0 | 0.016 | 1.9333 | 1.9333 | 25.1329 | оп. № 4 обрыв провода | МТЗ
247 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 20 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-03-06 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-06 04:10 | 2019-03-06 04:51 | 2019-03-06 04:51 | 129 | 23 | 1 | 229 | 3 | 1.2 | 0.6833 | 0.6833 | 88.1457 | ПВУ | МТЗ
248 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 15 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-03-06 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-06 04:14 | 2019-03-06 05:27 | 2019-03-07 11:55 | 82 | 29 | 5 | 200 | 1 | 1 | 31.6833 | 1.2167 | 99.7694 | повреждение КЛ-10кВ от ПС 755 до РП-31. Ослабления схемы нет. | МТЗ
249 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 10 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-03-06 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-06 06:26 | 2019-03-06 07:09 | 2019-03-07 14:55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.4833 | 0.7167 | 2.1501 | Повреждение КЛ от ПС 266 до КРН -50 | МТЗ
250 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 9 с РП-10, Питающий фид. 21 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-03-06 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-06 08:22 | 2019-03-06 09:05 | 2019-03-06 09:05 | 58 | 24 | 5 | 113 | 2 | 1.8 | 0.7167 | 0.7167 | 41.5686 | ПВУ | МТЗ
251 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 1 с РТП-23, Питающий фид. 13 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-03-06 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-03-06 09:02 | 2019-03-06 10:48 | 2019-03-06 19:17 | 59 | 18 | 4 | 75 | 0 | 1.9 | 10.25 | 1.7667 | 104.2353 | Повреждение кабельной воронки | МТЗ
252 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Красково | ПС 2 Красково сек. А 6 кВ | 6 (6.3) | 2019-03-06 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-06 11:20 | 2019-03-06 12:17 | 2019-03-06 14:14 | 8 | 64 | 3 | 7200 | 15 | 9.8 | 2.9 | 0.95 | 7.6 | Повреждение кабельно воронки фид.27 А+Б (ООО "Томилиноэнергогаз" ) | ЛЗШ
253 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 9 с РТП-4, по фид.12-10кВ с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-03-07 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-07 21:55 | [6 empty] | 4.4833 |  |  | Повреждение у абонента РУ 0,4 кВ ЗТП-591 | МТЗ
254 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Новоцементная | 4 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-07 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-07 20:58 | 2019-03-07 22:17 | 2019-03-08 02:23 | 44 | 10 | 1 | 2490 | 1 | 1.17 | 5.4167 | 1.3167 | 57.9348 | повреждение кабельной воронки фид.16-10кВ ЗАО "Тэлпрайс". | МВ ввода 4 сек. 10кВ отключился от Дуговой защиты, яч. фид.16-10кВ ЗАО "Тэлпрайс" открыт клапан дуговой защиты, МВ был включен
255 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-156 |  | 0.38 | 2019-03-07 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-07 22:17 | 2019-03-07 23:15 | 2019-03-07 23:15 | 17 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 16.4339 | отгорел контакт | нет
256 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-356 |  | 0.38 | 2019-03-08 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-08 15:44 | 2019-03-08 17:00 | 2019-03-08 17:00 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 12.667 | ПВУ | мтз
257 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 от МТП-374 |  | 0.38 | 2019-03-08 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-08 19:39 | 2019-03-08 20:18 | 2019-03-08 20:18 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.0009 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | ПВУ | МТЗ
258 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 11 от РТП-12 по фид.116 с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-03-08 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-08 22:06 | 2019-03-08 22:36 | 2019-03-13 17:10 | 18 | 5 | 1 | 2150 | 0 | 1 | 115.0667 | 0.5 | 9 | повреждение КЛ-10кВ от РТП-12 до ТП-240. | МТЗ
259 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 3 с ЗТП-283, питающий фид.14 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-03-09 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 12:17 | 2019-03-09 14:09 | 2019-03-09 21:44 | 103 | 14 | 5 | 353 |  | 0.84 | 9.45 | 1.8667 | 192.2701 | повреждение КЛ-10кВ от оп 95/5 до ВН ЗТП-19 | МТЗ
260 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 3 с ПС 274 Елкино |  | 10 (10.5) | 2019-03-09 13:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-09 13:36 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется, АПВ-успешно | МТЗ
261 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-1222 |  | 0.38 | 2019-03-09 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 13:56 | 2019-03-09 15:16 | 2019-03-09 15:16 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.01 | 1.3333 | 1.3333 | 2.6666 | АО н/в автомат, ПВУ | н/в автомат
262 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-438 |  | 0.38 | 2019-03-09 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 14:21 | 2019-03-09 16:19 | 2019-03-09 16:19 | 5 |  | 1 | 8 |  | 0.016 | 1.9667 | 1.9667 | 9.8335 | ветка на проводах | н/в автомат
263 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 110кВ ПРУДНАЯ |  | 10 (10.5) | 2019-03-09 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 15:03 | 2019-03-09 16:20 | 2019-03-09 16:20 | 46 | 25 | 2 | 16 |  | 1.12 | 1.2833 | 1.2833 | 59.0318 | БКТП-7777 ДНП Ясенево повреждены 3 разрядника | МТЗ
264 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. 2 ПС 109 Юсупово |  | 6 (6.3) | 2019-03-09 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-03-09 15:25 | 2019-03-09 17:18 | 2019-03-09 17:18 | 180 | 10 | 2 | 476 |  | 1.01 | 1.8833 | 1.8833 | 338.994 | повреждение у абонента за ЛР-34А | МТЗ
265 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 1 ПС 266 Бор от КРН-49 |  | 10 (10.5) | 2019-03-09 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-03-09 16:51 | 2019-03-09 18:16 | 2019-03-09 23:37 | 24 | 12 | 1 | 15 |  | 1.52 | 6.7667 | 1.4167 | 34.0008 | оп.52-53 обрыв провода, падение ветки дерева | мтз
266 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 1 с ТП-803, ПЦ фид.23. с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-03-09 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-09 19:55 | 2019-03-09 20:52 | 2019-03-09 20:52 | 61 | 20 | 6 | 89 | 1 | 1.6 | 0.95 | 0.95 | 57.95 | сбили опору экскаватором сторонней организации на абонентской отпайке за ЛР-465 | мтз
267 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с ПС 708 Санаторная от РП-60 |  | 10 (10.5) | 2019-03-10 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-10 12:21 | 2019-03-10 14:15 | 2019-03-10 14:15 | 54 | 30 | 1 | 721 | 3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 102.6 | за ЛР-508 повреждение ПКУ на КТП-1650аб. | МТЗ
268 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид.19А+Б с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-03-10 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-14 23:34 | [6 empty] | 106.1833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ | МТЗ
269 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 19 РТП-18 от АСП-83 до КТП-562 (ПЦ фид. 116 ПС Апаренки) |  | 10 (10.5) | 2019-03-11 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-11 11:39 | 2019-03-11 12:32 | 2019-03-11 21:18 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.015 | 9.65 | 0.8833 | 4.4165 | Причина – повреждение КЛ 10кВ от АСП-83 до КТП-562 | МТЗ
270 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10кВ фид.18 с ПС 182 Гулево |  | 10 (10.5) | 2019-03-11 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-12 17:03 | [6 empty] | 20.9833 |  |  | выясняется | МТЗ
271 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-25, питающий фид.2 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-03-12 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-12 04:31 | 2019-03-12 06:10 | 2019-03-12 12:57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 8.4333 | 1.65 | 6.6 | Перекрытие шинного моста, СВкВ в ЗТП-398 | МТЗ
272 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 1 с РП-6 по фид. 30 с ПС 563 Металлист |  | 10 (10.5) | 2019-03-12 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-12 11:12 | 2019-03-12 11:38 | 2019-03-12 11:38 | 120 | 22 | 8 | 240 | 0 | 1.2 | 0.4333 | 0.4333 | 51.996 | ПВУ | МТЗ
273 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 12 ПС 357 Елохово от КРН-6 |  | 6 (6.3) | 2019-03-12 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-12 14:58 | 2019-03-12 16:29 | 2019-03-12 16:29 | 19 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0.8 | 1.5167 | 1.5167 | 28.8173 | ветка дерева на проводах пр. оп. № 627-628 | МТЗ
274 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-03-14 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-14 09:57 | [6 empty] | 5.9833 |  |  | ПВУ после испытания КЛ-10кВ | МТЗ, АВР успешно
275 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Красково | сек А-6кВ | 6 (6.3) | 2019-03-14 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-14 09:14 | 2019-03-14 10:10 | 2019-03-14 11:53 | 8 | 64 | 3 | 7200 | 15 | 9.8 | 2.65 | 0.9333 | 7.4664 | повреждение КЛ 6кВ фид.27 А+Б ООО "Томилиноэнергогаз". | ЛЗШ-6кВ
276 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Апаренки | Т-1 ПС 110кВ Апаренки | 110 | 2019-03-14 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-14 11:40 | [6 empty] | 2.0833 |  |  | под ошиновкой реактора 3 сек 10кВ фаза «Зелёная» обнаружена кошка, оборудование без повреждений | диф.защиты реактора 3 сек 10кВ Т-1, АВР,ЗМН 6-10кВ успешно
277 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 ЦРП-1 от ТП-46 (по фид. 1 с ПС 383 Бронницы тяговая) |  | 10 (10.5) | 2019-03-14 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-14 14:45 | 2019-03-14 15:30 | 2019-03-14 15:30 | 86 | 48 | 3 | 184 |  | 1.52 | 0.75 | 0.75 | 64.5 | повреждение разрядника КТП-61 д.Белозариха | МТЗ
278 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье 1 цепь с отп. на Сорокино |  | 110 | 2019-03-16 07:02 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-16 07:02 | [6 empty] | 0 |  |  | 14:06 Закончен обход ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье 1 цепь с отп. на Сорокино, при обходе обнаружено оп. №44 следы перекрытия левой верхней гирлянды изоляторов на провод между креплением гирлянды и гасителем вибрации, изоляторы целы, ремонт не требуется. Предположительно причина АО- птичий помёт. | ДФЗ
279 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 2 с РП-11 по фид. 3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-03-16 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-16 09:05 | 2019-03-16 10:45 | 2019-03-16 10:45 | 19 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1.2 | 1.6667 | 1.6667 | 31.6673 | отгорание шлейфа на ЛР-117 | МТЗ
280 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.8 с ПС 320 Н.Домодедово |  | 6 (6.3) | 2019-03-17 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-17 16:58 | 2019-03-17 17:50 | 2019-03-18 15:30 | 50 | 36 | 5 | 129 |  | 1.48 | 22.5333 | 0.8667 | 43.335 | Повреждение КЛ- 6 кВ от ПС 320 до оп. №1 | мтз
281 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 23 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-03-17 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-17 19:12 | 2019-03-17 19:25 | 2019-03-17 19:27 | 58 | 45 | 9 | 662 | 3 | 1.8 | 0.25 | 0.2167 | 12.5686 | ПВУ | МТЗ
282 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.26 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-03-18 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-18 10:20 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ №2 от ПС до ЛР-376 | МТЗ
283 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 РП-10 (питающий фид. 30 ПС Взлетная) |  | 10 (10.5) | 2019-03-18 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-18 18:01 | 2019-03-18 19:47 | 2019-03-18 19:47 | 69 | 10 | 1 | 150 |  | 2.042 | 1.7667 | 1.7667 | 121.9023 | выясняется | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
284 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.9 с ПС 385 Ефремово |  | 6 (6.3) | 2019-03-19 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-19 06:50 | 2019-03-19 08:32 | 2019-03-19 14:15 | 131 | 30 | 8 | 368 | 3 | 1.66 | 7.4167 | 1.7 | 222.7 | попадание воды на шины 6кВ в ТП-146 | МТЗ
285 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.37 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-03-19 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-19 09:18 | 2019-03-19 10:11 | 2019-03-19 10:11 | 38 | 12 | 1 | 68 | 0 | 0.8 | 0.8833 | 0.8833 | 33.5654 | повреждение разрядников на абонентской КТП-1543(ЖСПК раздолье) | МТЗ
286 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 РП-60 от ТП-206 |  | 10 (10.5) | 2019-03-19 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-19 10:11 | 2019-03-19 11:17 | 2019-03-19 11:17 | 97 | 10 | 1 | 182 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 106.7 | Оп.№104 повреждение разрядника | МТЗ
287 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки от КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-03-19 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-19 13:10 | 2019-03-19 13:44 | 2019-03-19 13:44 | 58 | 26 | 4 | 121 | 0 | 0.8 | 0.5667 | 0.5667 | 32.8686 | ПВУ | МТЗ
288 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 от МТП-142 |  | 0.38 | 2019-03-19 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-19 17:15 | 2019-03-19 17:46 | 2019-03-19 17:46 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.01 | 0.5167 | 0.5167 | 3.1002 | ПВУ | Н\В АВ-0,4кВ
289 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС-173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-03-19 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-19 19:53 | 2019-03-19 20:50 | 2019-03-19 20:50 | 133 | 17 | 4 | 1130 |  | 3.2 | 0.95 | 0.95 | 126.35 | Причины АО: повреждение у абонента – повреждение ВВ в ЗТП-1877(аб.-Мособлэнерго). | МТЗ
290 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гулево-Бор ц.2 |  | 110 | 2019-03-20 06:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-20 06:20 | [6 empty] | 0 |  |  | 10:20 Закончен обход ВЛ 110 кВ Гулёво – Бор II цепь, оп. № 27 средняя фаза сильное загрязнение изоляции птичьем пометом. Срочный вывод ВЛ не требуется. | ПС Гулёво: ДФЗ, АПВ успешное, показания фиксирующих приборов -5,7 км от ПС, фаза «С-0».
291 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 139 ПС 243 Нащекино от КРН-504 |  | 10 (10.5) | 2019-03-20 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 07:42 | 2019-03-20 09:10 | 2019-03-20 09:10 | 381 | 35 | 3 | 1016 | 0 | 1.7 | 1.4667 | 1.4667 | 558.8127 | Повреждение у абонента КТП-1041 | МТЗ
292 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 19 РТП-18 от АСП-83 до КТП-562 (ПЦ фид. 116 ПС Апаренки) |  | 10 (10.5) | 2019-03-20 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 10:32 | 2019-03-20 12:18 | 2019-03-22 22:53 | 10 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.1 | 60.35 | 1.7667 | 17.667 | Подозрение на повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
293 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 12 ПС Елисеево от КРН-69 |  | 6 (6.3) | 2019-03-20 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-20 11:02 | 2019-03-20 12:04 | 2019-03-20 12:04 | 15 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.25 | 1.0333 | 1.0333 | 15.4995 | выясняется | МТЗ
294 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ от РТП-19 ф. 14 на ТП-299, питающий фид.103β с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-03-20 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-20 20:24 | 2019-03-20 21:11 | 2019-03-22 17:30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 45.1 | 0.7833 | 6.2664 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
295 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-03-21 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-21 11:55 | 2019-03-21 13:41 | 2019-03-21 16:40 | 100 | 74 | 4 | 246 | 2 | 1.18 | 4.75 | 1.7667 | 176.67 | Повреждение в ТП -214 яч.ввода фид.6-10кВ повреждение МВ, втычных контактов, проходных изоляторов | мтз
296 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Сабурово-Видное 2 с отпайкой на ПС Сенная. |  | 110 | 2019-03-21 15:46 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-03-21 19:19 | [6 empty] | 3.55 |  |  | 19:00 Закончен осмотр ВЛ 110кВ Сабурово-Видное 2 с отпайкой на ПС Сенная, на участке ЮЭС в пролете опор №53-54 обнаружены следы строительной техники, навал грунта, остатки материалов, следы перекрытия на провод нижней фазы. Срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется . | 15:56 по сообщению МВС: ПС Сабурово – работа ДФЗ, фаза «С» и «А», по ОМП 10км от ПС Сабурово. 17:10 ПС Видное: ДФЗ, АПВ неуспешно, фаза «А», по показаниям ОМП - 1,8км от ПС Видное.
297 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 21 с ПС 110кВ № 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-03-22 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-22 01:40 | 2019-03-22 02:34 | 2019-03-22 21:58 | 10 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0.8 | 20.3 | 0.9 | 9 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС 266 Бор до РП-55 | МТЗ
298 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 с РП-16 от ЗТП-631 по фид.18 с ПС-529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-03-22 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-22 13:04 | 2019-03-22 13:24 | 2019-03-22 14:07 | 59 | 25 | 2 | 128 |  | 1.2 | 1.05 | 0.3333 | 19.6647 | ПВУ. Повреждение на КТП-878(аб.) снт Василек-2, на КТП-729(аб.) снт Речица | мтз
299 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2019-03-22 14:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-03-22 19:56 | [6 empty] | 5.6 |  |  | 15:42 СЛЭП: перекрытие участка ВЛ КВЛ 110кВ Пахра – Тураево с отпайками в пролете опор №№17-18 на неустановленную строительную технику , пострадавших нет, требуется вывод КВЛ 110кВ Пахра – Тураево с отпайками в аварийный ремонт. Обход КВЛ продолжается. 17:43 КВЛ 110кВ Пахра – Тураево с отпайками выведена в аварийный ремонт. 18:42 закончен ремонт КВЛ 110кВ Пахра – Тураево с отпайками. Приступили к включению. 19:56 КВЛ 110кВ Пахра – Тураево с отпайками включена в транзит. Нагрузка симметрична, замечаний нет. | ДФЗ ПС Тураево: ДФЗ; АПВ неуспешно; фаза «С-0» ПС Пахра: ДФЗ, АПВ неуспешное
300 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-6кВ фид.30 ПС 110 кВ Полиграф |  | 6 (6.3) | 2019-03-22 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-22 15:52 | 2019-03-22 16:26 | 2019-03-22 20:15 | 105 | 47 | 6 | 283 | 1 | 2.3 | 4.3833 | 0.5667 | 59.5035 | Выясняются | мтз
301 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-03-22 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-22 18:58 | 2019-03-22 19:39 | 2019-03-22 20:28 | 50 | 69 | 7 | 1301 |  | 2.1 | 1.5 | 0.6833 | 34.165 | выясняются. ПВУ | мтз
302 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 173 Ново-Цементная | ПС Ново-Цементная Т-2 | 110 | 2019-03-23 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-23 01:50 | 2019-03-23 03:43 | 2019-03-23 08:26 | 37 | 10 | 1 | 2490 | 1 | 1.4 | 6.6 | 1.8833 | 69.6821 | выясняются | выясняются
303 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 454 Расторгуево |  | 10 (10.5) | 2019-03-23 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-23 09:13 | 2019-03-23 10:00 | 2019-03-23 10:00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7833 | 0.7833 | 9.3996 | Повреждение у абонента | МТЗ
304 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.2 с ПС 323 Жилево |  | 10 (10.5) | 2019-03-23 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-23 11:54 | 2019-03-23 12:35 | 2019-03-23 20:30 | 167 | 32 | 5 | 339 | 0 | 1.4 | 8.6 | 0.6833 | 114.1111 | ПВУ | МТЗ
305 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.1 от МТП 598 |  | 0.38 | 2019-03-23 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-23 13:10 | 2019-03-23 14:40 | 2019-03-23 14:40 | 5 |  | 1 | 31 |  | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | Повреждение главного рубильника | АВР не смонтировано;
306 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Съяново-2 с ТП-335 от АСП-27 по фид. 12 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-03-24 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-24 06:21 | 2019-03-24 07:07 | 2019-03-24 12:58 | 42 | 32 | 5 | 150 | 0 | 1.8 | 6.6167 | 0.7667 | 32.2014 | ПВУ | МТЗ
307 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 ПС Бронницы от КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2019-03-24 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-24 13:30 | 2019-03-24 15:17 | 2019-03-24 15:17 | 148 | 39 | 5 | 607 | 1 | 2 | 1.7833 | 1.7833 | 263.9284 | ПВУ после осмотра | МТЗ
308 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с РП-4 по фид.5 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-03-24 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-24 15:47 | 2019-03-24 16:14 | 2019-03-24 16:14 | 24 | 8 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0.45 | 0.45 | 10.8 | ПВУ | МТЗ
309 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.121 за КРН-120 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-03-24 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-24 16:39 | 2019-03-24 17:02 | 2019-03-24 17:02 | 34 | 61 | 5 | 219 | 0 | 2.3 | 0.8667 | 0.3833 | 13.0322 | ПВУ | МТЗ
310 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 ПС Сырово от ЗТП-335 |  | 10 (10.5) | 2019-03-24 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-03-24 16:50 | 2019-03-24 17:55 | 2019-03-24 20:57 | 41 | 17 | 2 | 64 | 0 | 1.4 | 4.1167 | 1.0833 | 44.4153 | отгорела перемычка на оп.№69 | МТЗ
311 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 17 от РТП-8 по фид. 3 с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-03-26 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-26 03:50 | 2019-03-26 04:12 | 2019-03-26 04:12 | 150 | 20 | 3 | 345 | 0 | 1.4 | 0.3667 | 0.3667 | 55.005 | ПВУ | МТЗ
312 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки от КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-03-26 10:01 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-26 10:01 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | мтз
313 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ПС 244 Глубокое |  | 10 (10.5) | 2019-03-27 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-27 12:27 | 2019-03-27 13:55 | 2019-03-27 13:55 | 157 | 6 | 1 | 348 | 2 | 1.8 | 1.4667 | 1.4667 | 230.2719 | повреждение кабельной воронки на оп.№26 отпайка на ЗТП-319. | МТЗ
314 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-03-27 13:19 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-03-27 13:19 | 2019-03-27 14:36 | 2019-03-27 14:36 | 209 | 42 | 3 | 489 | 2 | 1.9 | 1.2833 | 1.2833 | 268.2097 | Повреждение разрядника на КТП-36 | МТЗ
315 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.4 с ПС Кварц за КРН-112 |  | 6 (6.3) | 2019-03-27 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-27 14:12 | 2019-03-27 15:43 | 2019-03-28 18:45 | 32 | 16 | 3 | 58 | 0 | 0.4 | 28.55 | 1.5167 | 48.5344 | Повреждение КЛ 6кВ | МТЗ
316 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. к ТП-320 от РП-3 |  | 10 (10.5) | 2019-03-27 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-27 15:15 | 2019-03-27 15:59 | 2019-03-28 22:38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 31.3833 | 0.7333 | 2.1999 | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
317 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ЗТП-160 |  | 0.38 | 2019-03-28 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-28 22:00 | 2019-03-28 22:47 | 2019-03-28 22:47 | 20 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 15.666 | Заменили н/в предохранитель | Нет
318 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 529 Сидорово | ПС 529 Сидорово сек. 2А 10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-29 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-29 08:49 | 2019-03-29 09:15 | 2019-03-29 21:14 | 193 | 90 | 26 | 2108 | 6 | 3.51 | 12.4167 | 0.4333 | 83.6269 | 09:10 ПС Сидорово: при осмотре обнаружена ворона на ТСН-2 10кВ. ТСН-2, отключен. 2А-сек. 10кВ ПС Сидорово поставлена под напряжение, замечаний нет. 09:15 ПС Сидорово: 2А-сек. 10кВ включены все фидера, ТСН-2 10кВ выводится в ремонт. | фототерристорная дуговая защита.
319 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 137 А+Б+В с ПС "Болятино" |  | 10 (10.5) | 2019-03-29 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-29 09:34 | 2019-03-29 09:58 | 2019-03-29 18:20 | 8 | 3 | 1 | 78 |  | 1.25 | 8.7667 | 0.4 | 3.2 | выясняются | мтз
320 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ока-Резерв II |  | 110 | 2019-03-31 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-03-31 11:29 | [6 empty] | 5.4 |  |  | 11:29 ПС 400 Ока: включена ВЛ 110кВ Ока-Резерв II, ИТР обход 01.03.2019 | земляной защиты и дополнительная земляная отсечка
321 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ ТЭЦ 17-Сидорово |  | 110 | 2019-03-31 08:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-31 08:08 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролёте опор 8-9 обнаружено сухое дерево упавшее из вне охранной зоны ВЛ | ДФЗ
322 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Добрыниха | МВ ВЛ 110кВ Лужники-Добрыниха с отп-ми | 110 | 2019-03-31 08:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-03-31 08:08 | [6 empty] | 0 |  |  | ИМФ 54,5км, фаза «В» и «С»; одновременно АО ВЛ 110кВ ТЭЦ 17-Сидорово (протяжённость ВЛ 29,14км) АПВ-успешно | 1 ст. дистанционной защиты
323 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-0.4кВ фид.4 с ТП-226 |  | 0.38 | 2019-03-31 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 08:30 | 2019-03-31 09:01 | 2019-04-01 17:17 | 1 |  | 1 | 150 |  | 0.1 | 32.7833 | 0.5167 | 0.5167 | повреждение КЛ-0,4кВ | н/в автомат
324 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.318 с РТП-9, питающий фид.3Б с ПС 69 Котельники |  | 6 (6.3) | 2019-03-31 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 10:05 | 2019-03-31 10:44 | 2019-03-31 10:44 | 10 | 10 |  |  |  | 1.52 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | ПВУ, Повреждение КЛ-6кВ у абонента за ЛР 276 к КТП 276аб | МТЗ
325 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.7 с РП-4 питающий фид.5 с ПС 173 Новоцементная |  | 10 (10.5) | 2019-03-31 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 15:00 | 2019-03-31 16:44 | 2019-03-31 16:44 | 21 | 21 | 2 | 250 | 1 | 1.12 | 1.7333 | 1.7333 | 36.3993 | Повреждение кабельной воронки оп.1 отп. на ЗТП-86 от ЗТП-79 | МТЗ
326 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-0.4кВ фид.1 от ТП-231 до ВРУ ул.Амет-хан-Султана д.3 |  | 0.38 | 2019-03-31 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-03-31 15:30 | 2019-03-31 17:21 | 2019-04-01 01:15 | 20 |  |  | 50 |  | 0.1 | 9.8333 | 1.85 | 37 | повреждение КЛ 0.4кВ от ТП-231 РУ-0,4 кВ фид.1 до ВРУ ж/д Амет-хан-Султана 3 | н/в автомат
327 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 776 Юбилейная | Т-2 | 110 | 2019-04-01 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-01 17:27 | [6 empty] | 2.8667 |  |  | выясн | выясн
328 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ выход фид.10 с ПС 357 Елохово от ТП-368 |  | 6 (6.3) | 2019-04-01 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-01 15:51 | 2019-04-01 16:12 | 2019-04-01 16:39 | 29 | 15 | 2 | 58 | 1 | 1.24 | 0.8 | 0.35 | 10.15 | ПВУ | МТЗ
329 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Весенняя | ПС 110кВ Весенняя 3 сек. 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2019-04-01 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-01 22:30 | 2019-04-02 00:04 | 2019-04-02 00:16 | 32 | 34 | 3 | 3582 |  | 6.2 | 1.7667 | 1.5667 | 50.1344 | выясняется (фид.27 АО "Мособлэнерго" Подольская электросеть МВ-отключен, выпал блинкер ускорения защит, в яч. фид.35 выпал блинкер клапан дуговой защиты, клапан закрыт) | дуговая защита (фид.27 АО "Мособлэнерго" Подольская электросеть МВ-отключен, выпал блинкер ускорения защит, в яч. фид.35 выпал блинкер клапан дуговой защиты, клапан закрыт)
330 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.28 от ЗТП-150 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-04-02 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-02 04:27 | 2019-04-02 05:17 | 2019-04-02 05:17 | 35 | 35 | 1 | 65 |  | 1.12 | 0.8333 | 0.8333 | 29.1655 | Повреждение за ЛР абонента откл. ЛР154 на КТП-838 (аб) снт Лесная поляна | МТЗ
331 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.1 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-04-02 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-02 20:04 | 2019-04-02 21:37 | 2019-04-04 00:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28.85 | 1.55 | 3.1 | выясняется | МТЗ
332 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 11 от РТП-21 (фид. 133β с ПС 175 ЦАГИ) |  | 10 (10.5) | 2019-04-03 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-03 11:00 | 2019-04-03 11:31 | 2019-04-03 18:16 | 21 | 2 | 1 | 800 |  | 1.2 | 7.2667 | 0.5167 | 10.8507 | повреждение КЛ 10кВ | мтз
333 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-8 по фид.16 с ПС 525 Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-04-03 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-03 15:29 | 2019-04-03 17:01 | 2019-04-04 01:15 | 595 | 9 | 2 | 780 | 4 | 3.2 | 9.7667 | 1.5333 | 912.3135 | Причина АО – повреждение КЛ 10кВ №215 по фид.12 от ЗТП-22 | мтз
334 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 1 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-04-04 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-04 01:58 | 2019-04-04 02:44 | 2019-04-05 16:41 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1.2 | 38.7167 | 0.7667 | 7.667 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС 266 БОР до АСП-49 | МТЗ
335 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.15 ПС 708 Санаторная от ТП-889 |  | 10 (10.5) | 2019-04-04 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-04 10:05 | 2019-04-04 11:50 | 2019-04-04 14:12 | 26 | 15 | 3 | 30 | 1 | 1.12 | 4.1167 | 1.75 | 45.5 | повреждение у абонента в РУ-10кВ КТП-113(аб) | МТЗ
336 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ с РТП-6 яч.3 - РТП-11 яч.3, питающий фид. 126 А+Б с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-04-04 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-05 00:55 | [6 empty] | 14.5833 |  |  | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
337 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-31яч.7 - ТП-7 яч.1 с РТП-31 фид.7, питающий фид.114 с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-04-04 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-04 13:05 | 2019-04-04 13:47 | 2019-04-05 18:15 | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 0.4 | 29.1667 | 0.7 | 1.4 | Повреждение КЛ 10 кВ яч.7 с РТП-31 | МТЗ
338 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС-771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-04-04 18:52 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-04-04 18:52 | 2019-04-04 20:45 | 2019-04-05 13:35 | 381 | 12 | 2 | 882 |  | 2.5 | 18.7167 | 1.8833 | 717.5373 | выясн | мтз
339 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 244 Глубокое от ЗТП-156 |  | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-05 09:09 | 2019-04-05 10:07 | 2019-04-05 16:02 | 29 | 4 | 1 | 47 | 0 | 0.45 | 6.8833 | 0.9667 | 28.0343 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
340 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.5 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-04-05 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-05 23:56 | 2019-04-06 01:45 | 2019-04-06 05:57 | 104 | 22 | 3 | 201 | 1 | 1.42 | 6.0167 | 1.8167 | 188.9368 | оп.81 отгорел провод | МТЗ
341 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 1 цепь |  | 110 | 2019-04-06 05:48 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-06 05:48 | [6 empty] | 0 |  |  | 09:37 Закончен обход ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 1 цепь, пр. оп. № 34-36 обрыв грозотроса, организуется вывод ВЛ в ремонт для демонтажа грозотроса. 10:49 ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 1 цепь выведена в ремонт. 12:16 Допущена бригада на демонтаж грозотроса в пр. оп. 34-40. 15:57 Работы по демонтажу грозотроса в пр. оп. 34-40 закончены. 17: 01 ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 1 цепь введена в работу по нормальной схеме. | ДФЗ
342 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-95 фид. 3 с РП-72 | Трансформатор | 10 (10.5) | 2019-04-06 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-06 09:00 | 2019-04-06 10:29 | 2019-04-06 10:29 | 18 | 1 | 1 | 38 |  | 0.22 | 1.4833 | 1.4833 | 26.6994 | ПВУ | сгорел ПК-10кВ ТП-95
343 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ока-Лазарево с отп на ПС Дворики |  | 110 | 2019-04-06 16:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-06 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | 18:00 по сообщению от дежурного ПС 400 Ока в 16:50 от 1 ступени ТЗНП АО ВВ ВЛ 110кВ Ока-Лазарево с отп на ПС Дворики. АПВ успешно. Протяженность ВЛ 15.17км. ПС 400 Ока: Показания фиксирующих приборов отсутствуют. Организуется осмотр ВЛ 110кВ Ока-Лазарево с отп на ПС Дворики и ВЛ 110кВ Ока - Серпухов 2 цепь.
344 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 13 ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-04-06 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-06 21:34 | 2019-04-06 22:43 | 2019-04-06 22:43 | 391 | 87 | 6 | 630 | 0 | 2.01 | 1.15 | 1.15 | 449.65 | ПВУ | МТЗ
345 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.4 от МТП-264 д. Петрово |  | 0.38 | 2019-04-07 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-07 09:55 | 2019-04-07 10:45 | 2019-04-07 10:45 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.016 | 0.8333 | 0.8333 | 8.333 | Сгорел н/в-предохранитель(фаза "С") на 250А. | нет
346 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.805 с ПС-859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-04-07 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-07 11:10 | 2019-04-07 12:05 | 2019-04-07 20:22 | 79 | 19 | 1 | 150 |  | 0.921 | 9.2 | 0.9167 | 72.4193 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС-859 до РТП-14 | мтз
347 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-6кВ фид.31 с ПС 382 Венюково |  | 6 (6.3) | 2019-04-08 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-08 08:05 | 2019-04-08 09:57 | 2019-04-17 12:40 | 72 | 27 | 5 | 94 | 2 | 1.49 | 220.5833 | 1.8667 | 134.4024 | повреждение КЛ 6кВ | МТЗ
348 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 30 ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-04-08 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-09 16:38 | [6 empty] | 30.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
349 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 (быт) от КТП-268 |  | 0.38 | 2019-04-08 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-08 21:11 | 2019-04-08 21:51 | 2019-04-08 21:51 | 9 |  | 1 | 12 |  | 0.05 | 0.6667 | 0.6667 | 6.0003 | Оборван провод на опоре 8 | нет
350 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Красково – Мячково с отп. на ПС 680 «Дзержинская» |  | 110 | 2019-04-09 05:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-09 05:54 | [6 empty] | 0 |  |  | 10.04.19 16:45 Закончен ИТР обход ВЛ 110кВ Красково – Мячково с отп. на ПС 680 «Дзержинская», пр. оп. 41-42 за пределами охранной зоны ВЛ обнаружены свежеспиленные деревья, сторонними лицами. | ПС 2 Красково: ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов – фаза «С-0», 6,9 км от ПС Красково
351 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 607 Рыболово от ТП-392 |  | 10 (10.5) | 2019-04-09 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-09 12:56 | 2019-04-09 14:20 | 2019-04-09 14:20 | 66 | 6 | 3 | 140 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 92.4 | Выясняется | МТЗ
352 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.21 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-04-09 13:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-09 13:57 | [6 empty] | 0 |  |  | АПВ успешно | МТЗ
353 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-04-09 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-09 14:13 | 2019-04-09 14:38 | 2019-04-09 14:38 | 189 | 14 | 2 | 728 | 4 | 2.4 | 0.4167 | 0.4167 | 78.7563 | Повреждение за абонентским ЛР-77 | МТЗ
354 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Игумновский с РП-4, питающий фид.24 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-04-09 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-09 15:04 | 2019-04-09 15:28 | 2019-04-11 13:38 | 20 | 7 | 2 | 50 | 0 | 0.8 | 46.5667 | 0.4 | 8 | Повреждён МВ фид. Игумновский в РП-4 | МТЗ
355 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ - 10кВ фид.15 с ПС 348 Серебрянные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-04-10 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-10 05:18 | 2019-04-10 06:57 | 2019-04-10 06:57 | 24 | 3 | 1 | 50 |  | 0.34 | 1.65 | 1.65 | 39.6 | Повреждение у абонента | МТЗ
356 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ-110кВ Бор- Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2019-04-10 06:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-10 06:49 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. № 175 верхняя фаза следы перекрытия на две птицы(лежат под опорой), поврежден 8-й изолятор гирлянды верхней фазы, срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется. | ДФЗ
357 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 3 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-04-10 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-10 15:08 | 2019-04-10 16:49 | 2019-04-10 16:49 | 340 | 18 | 7 | 825 | 3 | 1.4 | 1.6833 | 1.6833 | 572.322 | оп. № 8 отп. к МТП- 255 обрыв проводов СИП | МТЗ
358 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 от РТП-2, питающий фид.29 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-04-10 23:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-10 23:45 | 2019-04-11 01:10 | 2019-04-11 16:31 | 21 | 36 | 1 | 46 | 0 | 1.2 | 16.7667 | 1.4167 | 29.7507 | повреждение кабельной воронки на оп.№1 | МТЗ
359 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. Манушкино с ЦРП-1, питающий центр - ПС-187 Лопасня по фид.6 |  | 6 (6.3) | 2019-04-11 09:15 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-04-11 09:15 | 2019-04-11 09:49 | 2019-04-11 11:22 | 296 | 24 | 4 | 1025 |  | 4.2 | 2.1167 | 0.5667 | 167.7432 | Выясняются | МТЗ
360 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.12 с ПС-702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-04-11 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-11 12:40 | 2019-04-11 14:12 | 2019-04-11 14:12 | 65 | 44 | 5 | 54 |  | 3.5 | 1.5333 | 1.5333 | 99.6645 | птица в ВР КТП-540 | мтз
361 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид.1 с ПС-186 МКГЗ |  | 6 (6.3) | 2019-04-11 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-11 14:18 | 2019-04-11 14:51 | 2019-04-12 04:31 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0.25 | 14.2167 | 0.55 | 0.55 | повреждение КЛ 6 кВ от ПС до ТП-70 | мтз
362 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6кВ фид. на ТП-278 с ЦРП-4 по фид.1 с ПС 358 Ерино |  | 6 (6.3) | 2019-04-11 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-11 19:42 | 2019-04-11 21:02 | 2019-04-11 21:02 | 15 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0.6 | 1.3333 | 1.3333 | 19.9995 | Повреждение абонентской КЛ-6кВ | МТЗ
363 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 635 Степановская за ТП-49 |  | 10 (10.5) | 2019-04-12 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-12 13:35 | 2019-04-12 13:50 | 2019-04-12 13:50 | 61 | 61 | 5 | 125 |  | 1.86 | 0.25 | 0.25 | 15.25 | Причина АО: не установлена, ПВУ | МТЗ
364 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 4 ПС 605 Бронницы от КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2019-04-12 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-12 14:40 | 2019-04-12 16:11 | 2019-04-12 16:11 | 68 | 24 | 3 | 152 |  | 1.25 | 1.5167 | 1.5167 | 103.1356 | ПВУ | МТЗ
365 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.3 с РП-1, питающий фид.6 с ПС Ожерелье |  | 6 (6.3) | 2019-04-12 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-12 17:16 | 2019-04-12 18:59 | 2019-04-12 18:59 | 50 | 18 | 10 | 90 |  | 1.21 | 1.7167 | 1.7167 | 85.835 | Причина АО: повреждение у абонента(МТП-461аб.) | МТЗ
366 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.6 с РП-25, ПЦ - по фид.2 (10 кВ) с ПС-721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-04-12 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-12 20:50 | 2019-04-12 22:40 | 2019-04-12 22:40 | 22 | 10 | 1 | 20 |  | 3.2 | 1.8333 | 1.8333 | 40.3326 | повреждение изолятора, провода оп. №3 | МТЗ
367 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 ПС-635 Степановская от ТП-49 |  | 10 (10.5) | 2019-04-12 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-12 20:54 | 2019-04-12 22:35 | 2019-04-12 22:35 | 165 | 46 | 6 | 141 |  | 3.6 | 1.6833 | 1.6833 | 277.7445 | ПВУ. Выясняется. | мтз
368 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | МТП-1794 | МТП-1794 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2019-04-12 21:00 | Неотложное |  |  | 2019-04-12 21:00 | 2019-04-12 21:23 | 2019-04-12 21:23 | 1 | 1 |  |  |  | 0.001 | 0.3833 | 0.3833 | 0.3833 | Замена ПК и протяжка контактов. | нет
369 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ ЦРП-1 яч.13, по фид.1 10кВ с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-04-13 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-13 04:56 | 2019-04-13 05:08 | 2019-04-13 11:23 | 319 | 87 | 6 | 630 |  | 2.01 | 6.45 | 0.2 | 63.8 | ПВУ | мтз
370 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 6кВ фид. Манушкино с ЦРП-1 от КРН-12 (фид.6-6кВ с ПС 187 Лопасня) |  | 6 (6.3) | 2019-04-14 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-14 11:22 | 2019-04-14 12:15 | 2019-04-14 12:15 | 98 | 1 | 1 | 233 | 0 | 0.4 | 0.8833 | 0.8833 | 86.5634 | ПВУ | МТЗ
371 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.2 ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 17:45 | 2019-04-14 18:17 | 2019-04-14 18:17 | 183 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.8 | 0.5333 | 0.5333 | 97.5939 | ПВУ | МТЗ
372 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 от ТП-803 по фид.23-10кВ с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 17:50 | 2019-04-14 19:05 | 2019-04-14 19:05 | 72 | 20 | 6 | 89 | 1 | 1.8 | 1.25 | 1.25 | 90 | ПВУ | МТЗ
373 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид12 с РП-21 по фид. 6 с ПС 721 ЯМ |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-14 18:23 | 2019-04-14 18:48 | 2019-04-14 18:48 | 52 | 34 | 4 | 59 | 1 | 1.4 | 0.4167 | 0.4167 | 21.6684 | ПВУ | МТЗ
374 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 19:23 | 2019-04-14 21:20 | 2019-04-14 21:20 | 172 | 8 | 2 | 396 | 2 | 1.3 | 1.95 | 1.95 | 335.4 | выясн | МТЗ
375 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 35 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 20:32 | 2019-04-14 21:28 | 2019-04-14 23:35 | 22 | 15 | 7 | 17 | 0 | 0.6 | 3.05 | 0.9333 | 20.5326 | пр.оп.134-135 ветка дерева на проводах. | МТЗ
376 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 17 с 382 Венюково |  | 6 (6.3) | 2019-04-14 20:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-14 20:50 | 2019-04-14 21:47 | 2019-04-14 21:47 | 31 | 28 | 7 | 40 | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 29.45 | Повреждение за ЛР абонента | МТЗ
377 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.129 с ПС 243 Нащёкино за КРН-2901 |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-14 22:00 | 2019-04-14 22:56 | 2019-04-14 22:56 | 36 | 26 | 2 | 57 | 0 | 0.95 | 0.9333 | 0.9333 | 33.5988 | ПВУ | МТЗ
378 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.33 с РП-3 |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-14 22:23 | 2019-04-14 23:28 | 2019-04-14 23:28 | 166 | 12 | 4 | 489 | 2 | 1.4 | 1.0833 | 1.0833 | 179.8278 | выясн | МТЗ
379 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-11, питающий фид. 9 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-14 22:45 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | ПВУ | МТЗ
380 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 28 с ПС 698 Ситня от ЗТП-603 |  | 10 (10.5) | 2019-04-14 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-14 23:39 | 2019-04-15 00:34 | 2019-04-15 00:34 | 78 | 5 | 1 | 125 | 2 | 1.9 | 0.9167 | 0.9167 | 71.5026 | ПВУ | МТЗ
381 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 32 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-286 |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 00:03 | 2019-04-15 01:23 | 2019-04-15 01:23 | 27 | 13 | 3 | 45 | 0 | 0.4 | 1.3333 | 1.3333 | 35.9991 | ПВУ | МТЗ
382 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС 65 «Транспортная» |  | 110 | 2019-04-15 00:09 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-04-15 10:52 | [6 empty] | 10.7167 |  |  | 04:17 Сообщение от СЛЭП: ВЛ 110кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС 65 «Транспортная» пр.оп№ 27-28 обрыв грозозащитного троса, пр.оп№ 23-30 грозотрос лежит на проводе 05:29 ВЛ 110кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС 65 «Транспортная». Выведена в ремонт 06:53 начало АВР на ВЛ 110кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС 65 «Транспортная» 09:23 завершены АВР на ВЛ 110кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС 65 «Транспортная», ВЛ вводится в работу. 10:52 ВЛ 110кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС 65 «Транспортная» поставлена под напряжение, замечаний нет 11:53 на ПС Взлетная собрана нормальная схема | ПС Сидорово: ДФЗ, АПВ не успешно, фаза «Б»-0, показания ОМП 6,6км. ПС Взлётная АВР 10кВ успешно, ПС Транспортная АВР 10кВ успешно
383 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бронницы – Нащекино |  | 110 | 2019-04-15 00:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-15 00:09 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС Бронницы: ДФЗ, АПВ успешно, показания ОМП 3,4км
384 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 23 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 00:55 | 2019-04-15 02:22 | 2019-04-15 02:22 | 19 | 9 | 1 | 42 | 0 | 0.5 | 1.45 | 1.45 | 27.55 | повреждение за ЛР абонента | МТЗ
385 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 12 с 357 Елохово за КРН-6 |  | 6 (6.3) | 2019-04-15 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 02:30 | 2019-04-15 04:12 | 2019-04-15 04:12 | 20 | 11 | 2 | 20 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 34 | Ветка деоева на проводах пр.оп 605-606. | МТЗ
386 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.15 с РП-9 за КРН-37, питающий фид.9 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-15 03:14 | 2019-04-15 03:39 | 2019-04-15 03:39 | 22 | 5 | 2 | 50 | 0 | 0.7 | 0.4167 | 0.4167 | 9.1674 | ПВУ | МТЗ
387 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 8 с ПС-657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 03:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-15 03:57 | 2019-04-15 05:10 | 2019-04-15 05:10 | 21 | 16 | 8 | 53 | 0 | 0.9 | 1.2167 | 1.2167 | 25.5507 | ПВУ | МТЗ
388 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 15 с ПС 756 Головлинка от КТП-393 |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 07:20 | 2019-04-15 08:26 | 2019-04-15 08:26 | 106 | 19 | 4 | 320 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 116.6 | ПВУ | МТЗ
389 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид Барыбинский с ТП-77 по фид.24 с ПС-447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 08:56 | 2019-04-15 10:20 | 2019-04-15 18:38 | 19 | 7 | 3 | 21 |  | 1.1 | 9.7 | 1.4 | 26.6 | Оп №140-146 -падение деревьев | мтз
390 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.25 с ПС-698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 10:41 | 2019-04-15 10:56 | 115 | 19 | 3 | 140 |  | 1.8 | 1.9333 | 1.6833 | 193.5795 | Повреждение за ЛР абонента повреждение в КТП-1272(аб.) | МТЗ
391 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. «быт» от МТП-161 |  | 0.38 | 2019-04-15 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 09:55 | 2019-04-15 10:57 | 2019-04-15 10:57 | 7 |  | 1 | 11 |  | 0.05 | 1.0333 | 1.0333 | 7.2331 | МТП-161 РУ 0,4 кВ сгорел н/в пред-ль фид. «быт» | МТП-161 РУ 0,4 кВ сгорел н/в пред-ль фид. «быт»
392 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 8 с ПС-657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 10:55 | 2019-04-15 12:09 | 2019-04-15 12:09 | 49 | 16 | 8 | 53 |  | 1.2 | 1.2333 | 1.2333 | 60.4317 | ПВУ | МТЗ
393 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС-478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-15 11:04 | 2019-04-15 11:59 | 2019-04-15 11:59 | 25 | 13 | 2 | 18 |  | 2.5 | 0.9167 | 0.9167 | 22.9175 | Причина АО – Повреждение за ЛР абонента (ЛР-353). | мтз
394 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 8 с ПС-657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-04-15 22:42 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-15 22:42 | 2019-04-15 23:20 | 2019-04-15 23:20 | 24 | 16 | 8 | 53 | 0 | 1.4 | 0.6333 | 0.6333 | 15.1992 | ПВУ | МТЗ
395 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ТП | ЗТП-257 д. Юсупово | Т-1 | 10 (10.5) | 2019-04-15 23:31 | Неотложное |  |  | 2019-04-15 23:31 | 2019-04-16 00:23 | 2019-04-16 02:23 | 10 |  | 1 | 20 | 0 | 0.04 | 2.8667 | 0.8667 | 8.667 | повреждение выкидки 0.4кВ от Тр-ра до Главного н/в рубильника | МТЗ
396 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.2 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-04-16 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-16 04:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ от ПС 708 до ЗТП-980 | МТЗ, АВР успешно
397 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-04-16 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 04:42 | 2019-04-16 05:24 | 2019-04-16 05:24 | 13 | 6 | 1 | 15 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 9.1 | ПВУ | МТЗ
398 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 8 с ПС-657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-04-16 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-04-16 07:59 | 2019-04-16 08:52 | 2019-04-16 08:52 | 16 | 16 | 8 | 53 |  | 1.4 | 0.8833 | 0.8833 | 14.1328 | в пролёте опор 3-4 ветка дерева на проводах | МТЗ
399 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид. 19 РТП-18 от АСП-83 до КТП-562 |  | 10 (10.5) | 2019-04-16 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 10:38 | 2019-04-16 12:32 | 2019-04-16 22:07 | 2 | 1 |  |  |  | 0.1 | 11.4833 | 1.9 | 3.8 | повреждение КЛ 10кВ от АСП-83 до КТП-562 при производстве несанкционированных земляных работ сторонней техникой | МТЗ
400 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.5 с ПС 357 Елохово от КРН-6 |  | 10 (10.5) | 2019-04-16 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 15:05 | 2019-04-16 15:05 | 18 | 11 | 7 | 12 |  | 0.72 | 1.75 | 1.75 | 31.5 | ПВУ | МТЗ
401 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.3 с РП-25 питающий фид.7 ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-04-16 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 14:01 | 2019-04-16 15:55 | 2019-04-16 15:55 | 86 | 20 | 3 | 162 |  | 1.42 | 1.9 | 1.9 | 163.4 | выясняется | МТЗ
402 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. РКМ с ПС 4 Любучаны |  | 6 (6.3) | 2019-04-16 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-16 15:38 | 2019-04-16 15:46 | 2019-04-16 15:46 | 46 | 8 | 1 | 100 |  | 0.72 | 0.1333 | 0.1333 | 6.1318 | ПВУ | МТЗ
403 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-198 |  | 10 (10.5) | 2019-04-17 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-17 00:06 | 2019-04-17 00:38 | 2019-04-17 00:38 | 375 | 13 | 1 | 426 |  | 2.4 | 0.5333 | 0.5333 | 199.9875 | Причина АО – ветка дерева на РДиПе оп.№5 | мтз
404 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.6 с ПС 605 Бронницы от КРН-661 |  | 6 (6.3) | 2019-04-17 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-17 07:00 | 2019-04-17 07:24 | 2019-04-17 07:24 | 47 | 21 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 18.8 | ПВУ | МТЗ
405 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.103А+В с ПС 366 Донино |  | 10 (10.5) | 2019-04-17 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-17 15:20 | 2019-04-17 16:57 | 2019-04-17 16:57 | 10 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0.3 | 1.6167 | 1.6167 | 16.167 | повреждение у абонента | МТЗ
406 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.38 с ПС 563 Металлист |  | 10 (10.5) | 2019-04-17 16:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-17 16:57 | 2019-04-17 18:07 | 2019-04-17 18:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 2.3334 | Повреждение у абонента | МТЗ
407 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-04-18 09:59 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-04-18 09:59 | 2019-04-18 11:20 | 2019-04-18 11:20 | 363 | 13 | 4 | 853 | 1 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 490.05 | повреждение у абонента в РП-19аб | МТЗ
408 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.13 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-04-18 09:59 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-18 09:59 | 2019-04-18 11:48 | 2019-04-18 13:55 | 132 | 23 | 3 | 870 | 2 | 1.6 | 3.9333 | 1.8167 | 239.8044 | ПВУ | МТЗ
409 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-262 яч.2 -ТП-272 яч.6 по фид.9 от РТП-15 пит. фид. 136 с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-04-18 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-18 14:57 | 2019-04-18 16:40 | 2019-04-19 01:46 | 460 | 12 | 1 | 942 | 3 | 1.2 | 10.8167 | 1.7167 | 789.682 | повреждение КЛ-10кВ от ТП-272 до ТП-265. | МТЗ
410 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.18 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-04-18 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-18 23:18 | 2019-04-19 01:35 | 2019-04-19 15:33 | 459 | 12 | 2 | 882 | 4 | 1.9 | 16.25 | 2.2833 | 1048.0347 | выясняется | МТЗ
411 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Полиграф – Добрыниха |  | 110 | 2019-04-19 04:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-19 04:56 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС Добрыниха: ДФЗ; АПВ успешно; показания ОМП 15,1км фаза «С»=0 ПС Полиграф: ДФЗ; АПВ успешно; показания ОМП 1,4км фаза «С»=0
412 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 182 Гулево |  | 10 (10.5) | 2019-04-19 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-19 16:00 | 2019-04-19 16:51 | 2019-04-19 16:51 | 40 | 22 | 1 | 20 |  | 1.8 | 0.85 | 0.85 | 34 | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ | мтз
413 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 182 Гулево |  | 10 (10.5) | 2019-04-19 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-19 17:20 | 2019-04-19 17:26 | 2019-04-19 17:26 | 33 | 22 | 1 | 20 |  | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | повреждение у абонента (КТП-1550А) | мтз
414 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отп-ми, ВЛ 110 кВ Сабурово – Гоголево с отп. на ПС Сенная, ВЛ 110 кВ Апаренки – Гоголево с отп. |  | 110 | 2019-04-20 11:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-20 11:25 | 2019-04-20 12:40 | 2019-04-20 21:51 | 453 | 212 | 8 | 15590 |  | 16 | 10.4333 | 1.25 | 566.25 | Причина АО: ВЛ 110 кВ Апаренки – Гоголево с отп. на ПС Каширская: в пр. опор №№1-2-3 обрыв нижнего провода техникой сторонней организации | АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отп-ми, АПВ неуспешно. АО от ТЗНП (ДФЗ выведена по АВ заявке) транзита ВЛ 110 кВ Сабурово – Гоголево с отп. на ПС Сенная + ВЛ 110 кВ Апаренки – Гоголево с отп. на ПС Каширская. обесточена ПС 110 кВ Апаренки
415 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП-337 - КТП-332 фид. 14 с РТП-14, питающий фид.6β 10 кВ с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-04-20 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-20 13:44 | 2019-04-20 14:45 | 2019-04-20 14:45 | 30 | 3 | 1 | 30 |  | 0.63 | 1.0167 | 1.0167 | 30.501 | ПВУ, птица на проводах | МТЗ
416 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Пахра-Подольск I цепь |  | 110 | 2019-04-21 07:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-04-21 14:59 | [6 empty] | 7.5667 |  |  | ВЛ 110кВ Пахра-Подольск I цепь обнаружено: оп.42 обрыв шлейфа нижней фазы | ПС Пахра: ДФЗ, КРАП по I цепи I=4.3кА фаза С=0 ПС Подольск: ДФЗ, АПВ-неуспешно, показ. фикс. приборов 12.1км фазы В=С=0;
417 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ110кВ Пахра- Подольск 2 цепь с отп. на ПС Ново-цементная |  | 110 | 2019-04-21 07:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-04-30 17:15 | [6 empty] | 225.8333 |  |  | ВЛ 110кВ Пахра-Подольск I цепь обнаружено: оп.42 обрыв шлейфа нижней фазы | ПС 173 Ново-цементная АВР 6-10кВ успешно ПС Пахра: работа ДФЗ, I=6,5кА фаза С=0 ПС 61 Подольск: ДФЗ, показ. фикс. приборов 2.9км фаза А=0
418 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-319 Жирошкино |  | 0.38 | 2019-04-21 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-21 14:20 | 2019-04-21 16:10 | 2019-04-21 16:10 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.025 | 1.8333 | 1.8333 | 12.8331 | Схлест проводов д.5 | н/в автомат
419 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП-87 |  | 0.38 | 2019-04-21 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-21 15:07 | 2019-04-21 16:02 | 2019-04-21 16:02 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.016 | 0.9167 | 0.9167 | 1.8334 | Обрыв нулевого провода | нет
420 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ110кВ Пахра- Подольск II цепь с отп. и МВ ВЛ 110 кВ Гулево – Подольск II цепь с отп. |  | 110 | 2019-04-22 01:08 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-22 01:08 | 2019-04-22 02:47 | 2019-04-22 02:47 | 7 | 20 | 1 | 2200 |  | 4.2 | 1.65 | 1.65 | 11.55 | повреждение МВ ВЛ110кВ Пахра- Подольск II цепь с отп., фаза «Ж», повреждение ошиновки в сторону 2 СШ 110 кВ | ВЛ110кВ Пахра- Подольск II цепь с отп. – работа ДФЗ, АПВ неуспешно, работа УРОВ, МВ ВЛ 110 кВ Гулево – Подольск II цепь с отп.
421 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ110кВ Гулево- Подольск I цепь с отп. на ПС Шепчинки |  | 110 | 2019-04-22 02:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-22 02:10 | 2019-04-22 02:47 | 2019-04-22 04:48 | 6 | 29 | 1 | 4753 |  | 4.9 | 2.6333 | 0.6167 | 3.7002 | в | Работа ДЗЛ, АПВ неуспешно. Показаний фиксирующих приборов отсутствуют
422 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-04-22 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-22 11:50 | 2019-04-22 13:34 | 2019-04-22 13:34 | 349 | 58 | 5 | 633 | 3 | 2.1 | 1.7333 | 1.7333 | 604.9217 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
423 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.14 с ПС 379 Хомутово |  | 10 (10.5) | 2019-04-23 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-27 15:50 | [6 empty] | 102.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ № 1 от ПС 379 до РП-41 | МТЗ
424 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 16 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-04-23 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-23 10:32 | 2019-04-23 12:24 | 2019-04-23 12:24 | 18 | 7 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 33.6006 | Обрыв проводов оп. №6 отпайка в сторону ЛР-275. | МТЗ
425 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220кВ ТЭЦ 22 - Восточная |  | 220 | 2019-04-23 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-04-23 15:02 | [6 empty] | 1.6167 |  |  | осмотр участка ЮЭС ВЛ 220кВ ТЭЦ 22 – Восточная: 1240м от ТЭЦ-22 оп. № 5 верхняя фаза следы перекрытия на птичий помет, под ВЛ остатки проволоки предположительно от гнезда птиц. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | 1 и 2 комплект ДЗЛ
426 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 РП-25 от ТП-52 |  | 10 (10.5) | 2019-04-23 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-23 16:14 | 2019-04-23 17:09 | 2019-04-23 17:09 | 63 | 5 | 1 | 173 | 0 | 1.3 | 0.9167 | 0.9167 | 57.7521 | ПВУ | МТЗ
427 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.45 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-04-23 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-23 19:10 | 2019-04-23 19:49 | 2019-04-24 19:40 | 127 | 16 | 1 | 2100 | 5 | 2.3 | 24.5 | 0.65 | 82.55 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
428 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.Семеновский с РП-5 от КРН-146, питающий фид.18 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-04-23 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-23 19:39 | 2019-04-23 20:34 | 2019-04-23 20:34 | 9 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.3 | 0.9167 | 0.9167 | 8.2503 | повреждение за ЛР-423 (аб) | МТЗ
429 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-8, ПЦ фид.16 с ПС 525 Сорокино. |  | 10 (10.5) | 2019-04-24 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-24 13:17 | 2019-04-24 13:46 | 2019-04-24 13:46 | 126 | 9 | 2 | 423 | 5 | 0.7 | 0.4833 | 0.4833 | 60.8958 | выясняются | мтз
430 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6кВ фид.7 с ПС 472 Река |  | 6 (6.3) | 2019-04-24 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-24 14:53 | 2019-04-24 15:28 | 2019-04-24 15:28 | 46 | 1 | 1 | 80 |  | 0.28 | 0.5833 | 0.5833 | 26.8318 | повреждение КЛ-6кВ | мтз
431 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 624 Столбовая тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-04-24 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-24 15:29 | 2019-04-24 17:07 | 2019-04-24 20:25 | 19 | 3 | 1 | 50 |  | 0.21 | 4.9333 | 1.6333 | 31.0327 | выясня | мтз
432 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-04-25 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-25 07:15 | 2019-04-25 07:34 | 2019-04-25 07:34 | 118 | 39 | 4 | 246 | 2 | 1.1 | 0.3167 | 0.3167 | 37.3706 | Причина АО – повреждение у абонента на ТП-279(аб.), повреждение разрядников | мтз
433 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Яковлево-Тураево с отпайками |  | 110 | 2019-04-25 12:28 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-25 12:28 | 2019-04-25 12:43 | 2019-04-26 12:43 | 771 | 298 | 38 | 6078 | 26 | 18 | 24.25 | 0.25 | 192.75 | Причина АО: в пр. опор №№156-157 (2-х цепный участок) перекрытие на провод ВЛ 0,4 кВ вследствие провиса проводов 110 кВ при повышении температуры (ремонт не требуется). | ПС Тураево : Показания фиксирующих приборов - 7,8 км Защиты: ДФЗ, дист. защита 1 зоны, земл. защита 1 ст.
434 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10кВ КТП-337-КТП-332 фид.14 с РТП-14, питающий фид.6β с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-04-25 12:39 | Неотложное |  |  | 2019-04-25 12:39 | 2019-04-25 13:35 | 2019-04-25 17:13 | 400 | 3 | 3 | 400 |  | 1.4 | 4.5667 | 0.9333 | 373.32 | Обрыв провода ВЛ в пролете опор №№3-4 | мтз
435 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Яковлево – Тураево-2 с отпайками |  | 110 | 2019-04-25 13:08 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-25 13:08 | 2019-04-25 13:11 | 2019-04-25 13:11 | 1045 | 314 | 42 | 6230 | 26 | 26 | 0.05 | 0.05 | 52.25 | Причина АО: в пр. опор №№156-157 (2-х цепный участок) перекрытие на провод ВЛ 0,4 кВ вследствие провиса проводов 110 кВ при повышении температуры (ремонт не требуется) | Работа защит: дист. защита и земл. защита с ОУ
436 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Яковлево – Тураево-2 с отпайками |  | 110 | 2019-04-25 13:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-25 13:20 | 2019-04-25 13:27 | 2019-04-25 14:15 | 1045 | 314 | 42 | 6230 | 36 | 26 | 0.9167 | 0.1167 | 121.9515 | 13:27 КВЛ 110кВ Яковлево-Тураево 1 сотп-ми поставлена под напряжение Осталась обесточена ПС Молоково 14:15 КВЛ 110кВ Яковлево – Тураево-2 с отп-ми включена в работу. Все потребители с напряжением Причина АО: в пр. опор №№156-157 (2-х цепный участок) перекрытие на провод ВЛ 0,4 кВ вследствие провиса проводов 110 кВ при повышении температуры (ремонт не требуется). | Работа защит: дист. защита и земл. защита с ОУ
437 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Яковлево – Тураево с отп-ми |  | 110 | 2019-04-25 13:56 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-25 13:56 | 2019-04-25 14:11 | 2019-04-25 14:11 | 1045 | 314 | 42 | 6230 | 36 | 26 | 0.25 | 0.25 | 261.25 | Причина АО: в пр. опор №№156-157 (2-х цепный участок) перекрытие на провод ВЛ 0,4 кВ вследствие провиса проводов 110 кВ при повышении температуры (ремонт не требуется). | ПС Тураево : Показания фиксирующих приборов - 7,8 км Защиты: ДФЗ
438 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Новинковский с ТП-298, ПЦ фид.8 с ПС 658 Заповедник |  | 10 (10.5) | 2019-04-25 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-25 19:33 | 2019-04-25 21:10 | 2019-04-25 21:10 | 25 | 28 | 4 | 58 |  | 0.33 | 1.6167 | 1.6167 | 40.4175 | выясняеются | мтз
439 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-4 по фид.17 с ПС-173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-04-26 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-26 20:46 | 2019-04-26 21:22 | 2019-04-26 21:22 | 132 | 17 | 4 | 295 |  | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 79.2 | Причина АО – повреждение вв- предохранителей в абонентской КТП-1597Ф(аб., МОЭ) | МТЗ
440 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 от ЗТП-283, питающий фид.14 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-04-27 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-27 13:52 | 2019-04-27 14:06 | 2019-04-27 14:06 | 179 | 14 | 2 | 353 | 3 | 1.2 | 0.2333 | 0.2333 | 41.7607 | ПВУ | МТЗ
441 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-25, питающий фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-04-27 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-27 14:33 | 2019-04-27 15:57 | 2019-04-27 15:57 | 86 | 20 | 3 | 162 | 0 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 120.4 | выясняется | МТЗ
442 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Санаторная | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-28 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 04:40 | 2019-04-28 05:27 | 2019-04-30 15:30 | 397 | 98 | 10 | 1934 | 10 | 7.25 | 58.8333 | 0.7833 | 310.9701 | повреждение кабельной воронки в яч. фид.7-10кВ, МВ | дуговая защита фид.7-10кВ
443 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-04-28 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 05:56 | 2019-04-28 07:00 | 2019-04-28 07:00 | 246 | 59 | 8 | 1326 | 3 | 1.75 | 1.0667 | 1.0667 | 262.4082 | обход | МТЗ
444 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пущино-Таруса I цепь |  | 110 | 2019-04-28 06:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-04-28 06:18 | [6 empty] | 0 |  |  | обход | работа ТО, дополнительная ТО, фаза «Ж», «З», расстояние 2,4км от ПС Пущино
445 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 21 с ПС 14 Апаренки от АСП-22 |  | 6 (6.3) | 2019-04-28 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 12:28 | 2019-04-28 14:10 | 2019-04-28 14:10 | 288 | 41 | 5 | 878 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 489.6 | Повреждение КЛ-6кВ от АСП-22 до АСП-63 | МТЗ
446 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.4 с РП-10 по фид. 5 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-04-28 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-28 14:51 | 2019-04-28 15:52 | 2019-04-28 15:52 | 42 | 19 | 3 | 97 | 0 | 1.4 | 1.0167 | 1.0167 | 42.7014 | отпайка на ЗТП-459 оп. № 3 повреждение изоляторов | МТЗ
447 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.30 А+Б с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-04-29 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-29 06:15 | 2019-04-29 07:58 | 2019-04-29 15:43 | 78 | 33 | 2 | 100 | 2 | 1.9 | 9.4667 | 1.7167 | 133.9026 | выясняется | МТЗ
448 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-11 |  | 10 (10.5) | 2019-04-29 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-29 12:30 | 2019-04-29 13:27 | 2019-04-29 13:27 | 50 | 17 | 6 | 162 |  | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 47.5 | повреждение разрядника МТП-234 | мтз
449 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.3 с РП-18, ПЦ фид.14 с ПС 607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2019-04-29 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-29 17:01 | 2019-04-29 17:35 | 2019-04-29 17:35 | 73 | 37 | 8 | 259 | 1 | 1.9 | 0.5667 | 0.5667 | 41.3691 | ПВУ | мтз
450 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-0.4кВ от ТП-174 Стадион к ж/д Советская 72 |  | 0.38 | 2019-04-29 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-29 18:55 | 2019-04-29 20:24 | 2019-04-29 20:24 | 15 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.1 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | Повреждение КЛ-0.4кВ от ТП-174 Стадион РУ 0,4 КВ руб-к ж/д Советская 72 | МТЗ
451 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.2 с ЦРП-10 по фид. 10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-04-29 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-04-29 20:35 | 2019-04-29 21:18 | 2019-04-29 21:18 | 45 | 17 | 5 | 90 | 0 | 1.3 | 0.7167 | 0.7167 | 32.2515 | ПВУ | МТЗ
452 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ с РТП-17 яч.12 на ТП-255 яч.1, питающий фидер 133α с ПС-175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-04-30 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-30 13:10 | 2019-04-30 13:26 | 2019-04-30 17:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.85 | 0.2667 | 0.2667 | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
453 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РП-43, питающий фид.12 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-04-30 14:21 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-04-30 14:21 | 2019-04-30 15:08 | 2019-04-30 15:38 | 310 | 13 | 3 | 626 | 2 | 1.8 | 1.2833 | 0.7833 | 242.823 | ПВУ | МТЗ
454 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ РТП-19 яч.25-ТП-299 яч.6, питающий фидер 140β с ПС-175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-04-30 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-30 16:55 | 2019-04-30 17:11 | 2019-05-08 10:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 185.1 | 0.2667 | 0.2667 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
455 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Полиграф МВ 2 сек.10кВ Т-2 | ПС 110кВ Полиграф МВ 2 сек.10кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2019-04-30 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-30 21:17 | 2019-04-30 22:11 | 2019-04-30 22:11 | 8 | 45 | 1 |  | 7 | 3 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | 21:47 результаты осмотра яч. фид.2-10кВ: в линейном отсеке крыса, шинный отсек чист. 22:00 2 сек.10кВ Т-2 ПС 567 Полиграф поставлена под напряжение. Приступили к включению фидеров. 22:01 по сообщению абонента фид.2-10кВ (АУ "Дворец спорта "ВИТЯЗЬ") перешел на резервное питание. 22:11 все абоненты с напряжением, кроме фид.2-10кВ (запитанного по резерву) | 21:40 результаты осмотра: Работа дуговой защиты по фид. 2-10кВ (АУ "Дворец спорта "ВИТЯЗЬ")
456 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ ЦАГИ | 3 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-30 23:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-04-30 23:27 | 2019-05-01 00:34 | 2019-05-01 00:34 | 53 | 71 | 5 | 2900 | 1 | 4 | 1.1167 | 1.1167 | 59.1851 | выясняются | 23:44 результаты осмотра: работа МТЗ ввода 3 сек.10кВ Т-7, отходящие фидера включены.
457 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-10, питающий фид.30 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-05-01 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-01 15:10 | 2019-05-01 16:35 | 2019-05-01 16:35 | 70 | 21 | 5 | 250 |  | 0.8 | 1.4167 | 1.4167 | 99.169 | ПВУ | МТЗ
458 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с РП-28 от АСП-7 (КВЛ 10кВ), питающий фид.34 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-05-01 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-01 15:11 | 2019-05-01 15:51 | 2019-05-01 15:51 | 31 | 8 | 1 | 60 |  | 1.12 | 0.6667 | 0.6667 | 20.6677 | ПВУ | МТЗ
459 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.1 с ТП-130, питающий фид.6 с ПС 385 Ефремово |  | 6 (6.3) | 2019-05-01 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-01 21:31 | 2019-05-01 22:41 | 2019-05-01 22:41 | 52 | 29 | 3 | 87 | 1 | 1.2 | 1.1667 | 1.1667 | 60.6684 | ПВУ | МТЗ
460 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 с ТП-434, питающий фид.18 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-05-02 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 02:06 | 2019-05-02 03:16 | 2019-05-02 03:16 | 103 | 34 | 3 | 727 | 1 | 1.7 | 1.1667 | 1.1667 | 120.1701 | ПВУ | МТЗ
461 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Малаховка – Болятино I |  | 110 | 2019-05-02 02:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-05-02 15:48 | [6 empty] | 13.2 |  |  | Завершен обход ВЛ 110кВ Малаховка – Болятино I, установлено: повреждены все изоляторы в гирлянде нижней фазы оп.№42. ВЛ 110кВ Малаховка – Болятино-I выводится в ремонт | ПС Малаховка: ДФЗ, АПВ не успешно, фаза «Б»=0 ПС Болятино: ДФЗ, АПВ не успешно, фаза «Б»=0, 0,7км
462 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 ПС Степановская от ТП-49 |  | 10 (10.5) | 2019-05-02 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 13:05 | 2019-05-02 13:57 | 2019-05-02 13:57 | 159 | 46 | 6 | 141 |  | 3.5 | 0.8667 | 0.8667 | 137.8053 | ПВУ. Обесточенных потребителей нет. Причина АО – выясняется | МТЗ
463 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.39 с ПС 605 БРОННИЦЫ |  | 10 (10.5) | 2019-05-02 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 16:10 | 2019-05-02 17:25 | 2019-05-02 17:25 | 45 | 6 | 1 | 100 | 1 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 56.25 | Причина АО: повреждение у абонента– повреждена концевой каб. муфты лучь «А»(аб.) в РТП-17 аб.. Время АО – 0ч 35 мин. | мтз
464 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-05-02 18:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-05-02 18:14 | 2019-05-02 20:08 | 2019-05-02 20:08 | 2 | 2 |  |  |  | 0.25 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | повреждение у абонента за ЛР-35 аб, на КТП-314аб | МТЗ
465 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.13 с ЦРП-1, питающий фид.1 с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-05-02 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 20:48 | 2019-05-02 22:32 | 2019-05-02 22:32 | 97 | 97 | 6 | 300 |  | 3.83 | 1.7333 | 1.7333 | 168.1301 | ПВУ, перегрузка | МТЗ
466 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-374 |  | 0.38 | 2019-05-02 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 21:03 | 2019-05-02 22:30 | 2019-05-02 22:30 | 4 | 1 |  | 9 |  | 0.009 | 1.45 | 1.45 | 5.8 | ПВУ, перегрузка | н/в автомат
467 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.-левая сторона МТП-14 |  | 0.38 | 2019-05-02 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 21:49 | 2019-05-02 23:25 | 2019-05-02 23:25 | 5 | 1 | 1 | 8 |  | 0.002 | 1.6 | 1.6 | 8 | ВЛ-0,4 кВ МТП-14 фид.-левая сторона, перегорел н/в предохранитель | н/в предохранитель
468 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.-деревня МТП-55 д.Старые Мойгоры |  | 0.38 | 2019-05-02 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-02 22:46 | 2019-05-02 23:40 | 2019-05-02 23:40 | 8 | 1 | 1 | 12 |  | 0.003 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | ВЛ-0,4 кВ МТП-55 фид-деревня, перегорел н/в предохранитель | н/в предохранитель
469 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35кВ Новодомодедово-Елизарово с отп. |  | 35 | 2019-05-03 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-04 14:50 | [6 empty] | 18.6 |  |  | 20:14 по ТС на ПС 320 Новодомодедово и ПС 312 Елизарово: АО МВ-35кВ ВЛ Н.Домодедово-Елизарово с отп. на ПС Домодедовская. Обесточенных потребителей нет. | ПС 320 Новодомодедово: работа дистанционной защиты 1 ст., фаза «В-С», расстояние 16 км от ПС
470 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТП-262 д.Глуховка |  | 0.38 | 2019-05-04 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-04 03:15 | 2019-05-04 04:14 | 2019-05-04 04:14 | 20 |  | 1 | 48 |  | 0.15 | 0.9833 | 0.9833 | 19.666 | перегрузка | н\в предохранитель ф.2
471 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-0,4кВ фид. 9 от ТП-272 |  | 0.38 | 2019-05-04 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-04 09:49 | 2019-05-04 10:10 | 2019-05-08 15:52 | 1 |  |  |  |  | 0.001 | 102.05 | 0.35 | 0.35 | повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП-272 до РУ 0,4кВ (школа искусств) | мтз
472 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4кВ фид.29 от ТП-210 |  | 0.38 | 2019-05-05 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-07 09:47 | [6 empty] | 48.4833 |  |  | Главный энергетик УК «Наукоград» Родимкин - г.Жуковский ул. Нижегородская д.30 б Повреждение КЛ 0,4кВ фид.29 от ТП-210 до Нижегородская-30Б | МТЗ
473 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 от РП-5 по фид.5 с ПС-245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-05-05 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-05 12:04 | 2019-05-05 13:22 | 2019-05-05 18:21 | 86 | 3 | 3 | 187 |  | 1.4 | 6.2833 | 1.3 | 111.8 | Причина АО – повреждение разрядника в МТП-173 | МТЗ
474 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Виленки-Серебряные Пруды с отп. |  | 35 | 2019-05-05 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-05 17:48 | [6 empty] | 5.2333 |  |  | в | ПС 348 Серебряные Пруды: по ТС от ЗМН АО МВ ВЛ 35 кВ Виленки –Серебряные Пруды с отпайкой ( ПС Якимовская)
475 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 от РП-31 по фид.123 с ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-05-05 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-05 12:51 | 2019-05-05 13:30 | 2019-05-05 13:30 | 96 | 44 | 3 | 150 |  | 3.2 | 0.65 | 0.65 | 62.4 | ПВУ | МТЗ
476 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | МТП-173 Благово | МТП-173 Благово | 10 (10.5) | 2019-05-05 16:40 | Неотложное |  |  | 2019-05-05 16:40 | 2019-05-05 18:21 | 2019-05-05 18:21 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.008 | 1.6833 | 1.6833 | 8.4165 | замена РВО | нет
477 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-463 |  | 0.38 | 2019-05-05 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-05 19:15 | 2019-05-05 21:11 | 2019-05-07 14:00 | 12 |  | 1 | 20 |  | 0.12 | 42.75 | 1.9333 | 23.1996 | Повреждена КЛ-04кВ фид.1 от КТП-463 до оп.№1 | мтз
478 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.10 с ПС-755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-05-06 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-06 19:55 | 2019-05-06 20:55 | 2019-05-08 11:55 | 82 | 31 | 3 | 83 | 1 | 1.8 | 40 | 1 | 82 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
479 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нащекино-Барыбино-2 цепь |  | 110 | 2019-05-07 03:33 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-07 03:33 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | 04:07 ПС 243 Нащекино- АО МВ ВЛ 110кВ Нащекино-Барыбино-2 цепь, АПВ успешное, работа ДФЗ, однофазно КЗ(данных по фазам и расстоянию нет (ТОР))
480 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.12 с РП-21, питающий фид.6 с ПС 721 ЯМ |  | 10 (10.5) | 2019-05-07 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-07 10:34 | 2019-05-07 12:17 | 2019-05-12 16:56 | 78 | 34 | 4 | 59 | 2 | 2.1 | 126.3667 | 1.7167 | 133.9026 | повреждение КЛ-10кВ от РП-21 до ТП-895 | МТЗ
481 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-25, питающий фид.3 с ПС 721 ЯМ |  | 10 (10.5) | 2019-05-07 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-07 10:38 | 2019-05-07 12:24 | 2019-05-07 12:24 | 93 | 21 | 3 | 162 | 0 | 1.6 | 1.7667 | 1.7667 | 164.3031 | Повреждение у абонента | МТЗ
482 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-05-07 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-07 13:40 | 2019-05-07 14:28 | 2019-05-07 19:27 | 294 | 15 | 2 | 635 | 2 | 1.7 | 5.7833 | 0.8 | 235.2 | Повреждение кабельной воронки на оп.№1 | МТЗ
483 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-25, питающий фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-07 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-07 16:52 | 2019-05-07 18:38 | 2019-05-07 18:38 | 69 | 9 | 3 | 117 | 1 | 0.9 | 1.7667 | 1.7667 | 121.9023 | Повреждение ВЛ 10кВ- отгорел шлейф на оп. №91 | МТЗ
484 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.1 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-05-08 09:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-05-08 09:57 | 2019-05-08 10:24 | 2019-05-08 10:24 | 41 | 4 | 1 | 120 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 18.45 | Повреждение у абонента ЗТП-290. | МТЗ
485 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.7 с РП-8 по фид.9 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-08 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-08 12:19 | 2019-05-08 13:23 | 2019-05-09 13:50 | 126 | 13 | 2 | 250 | 2 | 2.2 | 25.5167 | 1.0667 | 134.4042 | Повреждение кабельной воронки оп. №9 | МТЗ
486 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с ПС 695 Крутыши |  | 10 (10.5) | 2019-05-08 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-08 19:15 | 2019-05-08 20:52 | 2019-05-08 20:52 | 42 | 11 | 2 | 74 | 0 | 0.7 | 1.6167 | 1.6167 | 67.9014 | выясняется | МТЗ
487 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид.1 с ПС 186 МКГЗ |  | 6 (6.3) | 2019-05-08 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-08 20:41 | [6 empty] | 1.2333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ | МТЗ
488 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 от РП-31 по фид.123 с ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-05-08 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-08 19:53 | 2019-05-08 20:30 | 2019-05-08 20:30 | 96 | 44 | 3 | 150 | 2 | 3.2 | 0.6167 | 0.6167 | 59.2032 | ПВУ | МТЗ
489 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РТП-11, питающий фид.26 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-05-08 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-08 22:18 | 2019-05-08 23:12 | 2019-05-08 23:12 | 70 | 29 | 3 | 117 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 63 | повреждение у абонента | МТЗ
490 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с ЗТП-22, Питающий фид.16 с ПС 110кВ Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-09 00:54 | 2019-05-09 01:18 | 2019-05-09 01:18 | 59 | 5 | 1 | 150 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 23.6 | ПВУ | МТЗ
491 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10кВ фид.24 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 05:25 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-05-09 05:25 | 2019-05-09 05:40 | 2019-05-09 05:40 | 68 | 28 | 5 | 154 | 2 | 1.4 | 0.25 | 0.25 | 17 | ПВУ | МТЗ
492 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 ПС Бронницы от ЗТП-10 |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 06:18 | 2019-05-09 06:45 | 2019-05-09 06:45 | 237 | 54 | 8 | 1351 | 2 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 106.65 | ПВУ | МТЗ
493 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 771 Малино. |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 07:07 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-05-09 07:07 | 2019-05-09 07:54 | 2019-05-09 07:54 | 124 | 55 | 9 | 835 |  | 1.2 | 0.7833 | 0.7833 | 97.1292 | ПВУ | мтз
494 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 07:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-05-09 07:07 | 2019-05-09 07:53 | 2019-05-09 07:53 | 213 | 18 | 11 | 1326 | 2 | 1.8 | 0.7667 | 0.7667 | 163.3071 | ПВУ | мтз
495 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ- 0,4 кВ фид.1 с МТП-1137 |  | 0.38 | 2019-05-09 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 10:37 | 2019-05-09 11:40 | 2019-05-09 11:40 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0001 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | Замена прокалывающего зажима на вводе в ж/д. | мтз
496 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид Барыбинский с ТП-77, ПЦ фид.24 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 10:58 | 2019-05-09 12:52 | 2019-05-09 12:52 | 10 | 7 | 4 | 21 |  | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 19 | изолятор. оп. 124 | мтз
497 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Виленки-Серебряные Пруды с отп. |  | 35 | 2019-05-09 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-09 17:44 | [6 empty] | 3.65 |  |  | выясняются | выясняется
498 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье - Пурлово с отпайками |  | 110 | 2019-05-09 14:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-09 14:12 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | выясняется
499 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.5 с ПС 357 Елохово от КРН-6 |  | 6 (6.3) | 2019-05-09 15:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-05-09 15:45 | 2019-05-09 16:02 | 2019-05-09 16:02 | 15 | 11 | 2 | 2 |  | 0.3 | 0.2833 | 0.2833 | 4.2495 | ПВУ, гроза | мтз
500 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с ПС 357 Елохово от КРН-3 |  | 6 (6.3) | 2019-05-09 16:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-05-09 16:18 | 2019-05-09 17:56 | 2019-05-09 17:56 | 25 | 15 | 3 | 28 |  | 0.5 | 1.6333 | 1.6333 | 40.8325 | выясняются | мтз
501 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.133 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 16:26 | 2019-05-09 17:02 | 2019-05-09 17:02 | 168 | 74 | 7 | 890 |  | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 100.8 | ПВУ, гроза | мтз
502 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РП-43, ПЦ фид.12 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 16:34 | 2019-05-09 17:51 | 2019-05-09 17:51 | 94 | 10 | 3 | 626 | 2 | 0.6 | 1.2833 | 1.2833 | 120.6302 | ПВУ | мтз
503 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 ПС Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-05-09 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-09 16:45 | 2019-05-09 18:14 | 2019-05-09 18:14 | 109 | 24 | 4 | 183 | 1 | 1.4 | 1.4833 | 1.4833 | 161.6797 | ПВУ | мтз
504 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ яч.2 РП-19 |  | 10 (10.5) | 2019-05-10 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-10 09:00 | 2019-05-10 09:40 | 2019-05-10 16:10 | 575 | 2 | 1 | 862 |  | 1.5 | 7.1667 | 0.6667 | 383.3525 | Причина АО – повреждениек концевой муфты в ТП-203 яч.4 | МТЗ
505 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.141 от РТП-14 сек-1, ПЦ: ПС-859 Бутово по фид.805-10кВ |  | 10 (10.5) | 2019-05-10 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-10 14:54 | 2019-05-10 15:58 | 2019-05-10 15:58 | 62 | 6 | 1 | 100 |  | 1.7 | 1.0667 | 1.0667 | 66.1354 | Причина АО: повреждение у абонента за ЛР-102аб. | МТЗ
506 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид.3 от РТП-11 |  | 10 (10.5) | 2019-05-10 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-11 02:33 | [6 empty] | 10.2167 |  |  | Повреждение опорных изоляторов | МТЗ
507 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС-657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-05-10 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-10 16:52 | 2019-05-10 17:31 | 2019-05-10 17:31 | 421 | 34 | 3 | 503 |  | 1.7 | 0.65 | 0.65 | 273.65 | ПВУ. Обесточенных потребителей нет. Причина АО: выясняется | МТЗ
508 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ выход фид.2 от ТП-274 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-05-10 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-10 17:18 | 2019-05-10 18:30 | 2019-05-10 18:30 | 351 | 28 | 4 | 383 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 421.2 | повреждение разрядника КТП-878 | МТЗ
509 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Калугино – Гришенки с отп. на ПС 613 «Пролетарий» |  | 110 | 2019-05-10 20:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-10 20:55 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | выясняется
510 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 10 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2019-05-11 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-11 08:26 | 2019-05-11 09:08 | 2019-05-11 09:08 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | в РУ-10кВ ЗТП-232 перегорел ВВ предохранитель 40А | МТЗ
511 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с РП-43, питающий фид.12 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-05-12 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-12 07:42 | 2019-05-12 08:47 | 2019-05-12 08:47 | 11 | 16 | 2 | 24 | 0 | 0.3 | 1.0833 | 1.0833 | 11.9163 | ПВУ | МТЗ
512 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП-304 д.Дмитровка |  | 0.38 | 2019-05-12 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-12 09:10 | 2019-05-12 10:56 | 2019-05-12 10:56 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.1 | 1.7667 | 1.7667 | 12.3669 | ПВУ | Нет
513 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2019-05-12 12:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-05-12 16:08 | [6 empty] | 3.5333 |  |  | выясняется | ПС Болятино: АПВ успешно ПС Малаховка: АПВ не успешно
514 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.141 с РТП-14 по фид.805 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-05-12 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-12 16:13 | 2019-05-12 16:53 | 2019-05-13 16:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24.4 | 0.6667 | 1.3334 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
515 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-05-13 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-13 11:31 | 2019-05-13 11:49 | 2019-05-13 11:49 | 17 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 5.1 | ПВУ | МТЗ
516 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино-Барыбино I цепь |  | 110 | 2019-05-13 14:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-13 14:22 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС 243 Нащекино: ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов 11.2км. фаза «С» ПС 322 Барыбино: ДФЗ, АПВ успешно, фиксирующих приборов нет.
517 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10 кВ фид.6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-05-13 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-13 23:33 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | МТЗ
518 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 13 с ЦРП-1 (ПС-383 Бронницы-Тяговая фид.1) |  | 10 (10.5) | 2019-05-14 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-14 06:42 | 2019-05-14 08:27 | 2019-05-14 08:27 | 157 | 71 | 6 | 300 |  | 1.98 | 1.75 | 1.75 | 274.75 | выясняются | мтз
519 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.4 РП-31 от ТП-1035 |  | 10 (10.5) | 2019-05-14 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-14 22:38 | 2019-05-15 00:21 | 2019-05-15 00:21 | 36 | 13 | 2 | 46 | 0 | 1.2 | 1.7167 | 1.7167 | 61.8012 | выясняется | МТЗ
520 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.30 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 04:54 | 2019-05-15 06:41 | 2019-05-15 13:20 | 50 | 33 | 2 | 100 | 0 | 1.6 | 8.4333 | 1.7833 | 89.165 | Причина АО: отгорел шлейф на ЛР- №730 в сторону ВЛ | МТЗ
521 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.4 РП-31 от ТП-1035 (питающий фид.15 с ПС 755 Молоково) |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 07:54 | 2019-05-15 09:45 | 2019-05-15 09:45 | 36 | 13 | 2 | 46 |  | 1.2 | 1.85 | 1.85 | 66.6 | повреждение 2-х проходных изоляторов в КТП-941 | мтз
522 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РТП-14, питающий фид. 6β с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 11:55 | 2019-05-15 13:44 | 2019-05-15 13:44 | 111 | 1 | 1 | 200 |  | 0.4 | 1.8167 | 1.8167 | 201.6537 | Причина АО: повреждение ВЛ-10кВ от ЛР-332 до опоры № 3 | мтз
523 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 от РТП-23 по фид.13 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 12:49 | 2019-05-15 13:09 | 2019-05-15 13:09 | 229 | 44 | 7 | 250 |  | 2.4 | 0.3333 | 0.3333 | 76.3257 | Причина АО: повреждение у абонента за ЛР-363. | МТЗ
524 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 от РП-7 по фид.30 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 12:57 | 2019-05-15 14:48 | 2019-05-15 14:48 | 81 | 12 | 4 | 190 |  | 2.2 | 1.85 | 1.85 | 149.85 | Причина АО: повреждение у абонента на участке от АСП-30 до КТП-566 | мтз
525 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от ЦРП-10 по фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 16:45 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-05-15 16:45 | 2019-05-15 17:24 | 2019-05-15 17:24 | 105 | 37 | 5 | 85 |  | 3.2 | 0.65 | 0.65 | 68.25 | ПВУ | МТЗ
526 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.49 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 17:21 | 2019-05-15 18:09 | 2019-05-15 22:25 | 112 | 24 | 11 | 129 |  | 3.3 | 5.0667 | 0.8 | 89.6 | в | МТЗ
527 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от РП-27 по фид.12 с ПС 546 Фетищево |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 17:48 | 2019-05-15 19:15 | 2019-05-15 19:15 | 289 | 14 | 4 | 328 |  | 2.7 | 1.45 | 1.45 | 419.05 | в | МТЗ
528 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.15 ПС 319 Лаговская от КРН-13 |  | 6 (6.3) | 2019-05-15 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-15 18:10 | 2019-05-15 18:14 | 2019-05-15 18:14 | 56 | 12 | 3 | 58 |  | 2.7 | 0.0667 | 0.0667 | 3.7352 | ПВУ | МТЗ
529 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РТП-14, ПЦ фид.7 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 21:12 | 2019-05-15 22:58 | 2019-05-15 22:58 | 86 | 39 | 5 | 125 |  | 1.9 | 1.7667 | 1.7667 | 151.9362 | выясняются | мтз
530 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-19, ПЦ фид.8 с ПС 695 Крутыши |  | 10 (10.5) | 2019-05-15 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-15 23:15 | 2019-05-16 00:35 | 2019-05-16 00:35 | 25 | 22 | 4 | 75 |  | 0.3 | 1.3333 | 1.3333 | 33.3325 | повреждение у абонента | мтз
531 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 635 Степановская за КРН-862 |  | 10 (10.5) | 2019-05-16 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-16 00:51 | 2019-05-16 01:32 | 2019-05-16 01:32 | 100 | 20 | 2 | 488 |  | 0.6 | 0.6833 | 0.6833 | 68.33 | ПВУ | мтз
532 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-3, питающий фид.34 с ПС 663 Взлётеная |  | 10 (10.5) | 2019-05-16 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-16 07:40 | 2019-05-16 09:28 | 2019-05-16 09:28 | 18 | 18 | 5 | 93 |  | 1.63 | 1.8 | 1.8 | 32.4 | обрыв провода на участке абонента отпайка от оп.206/21 на ТП-881 (аб) | МТЗ
533 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Прудная | 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-16 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-16 10:51 | 2019-05-16 11:47 | 2019-05-16 11:47 | 533 | 97 | 22 | 2582 | 19 | 8.79 | 0.9333 | 0.9333 | 497.4489 | выясняется, ПВУ | МТЗ ввода
534 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 139 с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-05-16 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-21 22:36 | [6 empty] | 127.7667 |  |  | КЛ 10кВ повреждена КЛ луч А | МТЗ, АВР 10кВ -успешно
535 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Подмокловский с ТП-207, питающий фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-05-17 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-17 07:43 | 2019-05-17 08:43 | 2019-05-17 08:43 | 11 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 11 | выясн | МТЗ
536 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.135 с ПС 243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2019-05-17 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-17 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | МТЗ
537 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 383 Бронницы тяг |  | 10 (10.5) | 2019-05-17 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-17 13:07 | 2019-05-17 13:35 | 2019-05-17 13:35 | 291 | 72 | 11 | 2108 | 2 | 3.2 | 0.4667 | 0.4667 | 135.8097 | ПВУ | МТЗ
538 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бугры-Ваулово I цепь |  | 110 | 2019-05-18 04:10 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-05-18 15:09 | [6 empty] | 10.9833 |  |  | 18.05.19 9:09 Закончен обход ВЛ 110кВ Бугры-Ваулово I цепь, оп. № 35 перекрытие верхней гирлянды изоляторов-видны следы оплавления , требуется замена изолятора, организуются восстановительные работы. | ДФЗ, АВР на ПС Ваулово, ПС Вороново, ПС Кресты(аб)- успешно
539 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.9 ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-05-18 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-18 13:46 | 2019-05-18 15:05 | 2019-05-18 22:43 | 7 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0.6 | 8.95 | 1.3167 | 9.2169 | Повреждение КЛ-10кВ № 155а ввод в РП--11 | МТЗ
540 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.3 с РП-25 по фид. 7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-18 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-18 16:00 | 2019-05-18 17:58 | 2019-05-18 17:58 | 87 | 21 | 3 | 162 | 0 | 1.2 | 1.9667 | 1.9667 | 171.1029 | повреждение на абонентской отпайке за КРН-107 | МТЗ
541 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.13 с ЦРП-1 по фид.1 с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-05-18 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-18 23:38 | 2019-05-18 23:58 | 2019-05-18 23:58 | 249 | 46 | 6 | 1036 | 2 | 2.3 | 0.3333 | 0.3333 | 82.9917 | ПВУ | МТЗ
542 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-10, ПЦ фид.50 с ПС 525 Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-05-19 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-19 15:20 | 2019-05-19 17:04 | 2019-05-19 18:28 | 86 | 8 | 3 | 200 |  | 0.4 | 3.1333 | 1.7333 | 149.0638 | выясняются | мтз
543 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН-3929 по фид.10 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-05-19 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-19 16:08 | 2019-05-19 17:54 | 2019-05-19 17:54 | 200 | 38 | 4 | 454 |  | 1.4 | 1.7667 | 1.7667 | 353.34 | выясняются | мтз
544 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1285 с РТП-7, питающий фид.16 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-05-20 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-20 14:55 | 2019-05-20 15:10 | 2019-05-20 15:10 | 127 | 24 | 3 | 315 |  | 1.93 | 0.25 | 0.25 | 31.75 | повреждение у абонента за АСП-13(абон) | МТЗ
545 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.14 с ПС 472 Река |  | 6 (6.3) | 2019-05-20 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-20 22:34 | 2019-05-20 23:13 | 2019-05-20 23:13 | 20 | 4 | 1 | 58 |  | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 13 | ПВУ | мтз
546 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 05:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 05:26 | 2019-05-21 06:06 | 2019-05-21 06:06 | 178 | 58 | 5 | 633 |  | 2.9 | 0.6667 | 0.6667 | 118.6726 | ПВУ | МТЗ
547 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ яч.19 с РТП-10 по фид.127 α+β с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-23 00:15 | [6 empty] | 42.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ - от РПТ-10 до РТП-38 | МТЗ
548 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 06:25 | 2019-05-21 08:12 | 2019-05-21 08:12 | 178 | 58 | 5 | 633 |  | 2.9 | 1.7833 | 1.7833 | 317.4274 | Причина отключения – повреждение КРН-479 | мтз
549 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.115 С пс 500 НЕКРАСОВКА |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 07:15 | 2019-05-21 07:23 | 2019-05-21 16:04 | 83 | 10 | 1 | 185 |  | 1.6 | 8.8167 | 0.1333 | 11.0639 | Повреждение у абонента | мтз
550 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ от РТП-17 к ТП-162, питающий фид.118 с ПС 500 Некрасовка |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 11:52 | 2019-05-21 12:06 | 2019-05-22 15:10 | 100 | 4 | 1 | 100 |  | 1.1 | 27.3 | 0.2333 | 23.33 | повреждение КЛ 10кВ от РТП-17 РУ-10кВ сек.2 до ТП-162 сек.2 | МТЗ
551 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 968 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 13:11 | 2019-05-21 13:50 | 2019-05-21 20:59 | 115 | 11 | 3 | 140 |  | 2.1 | 7.8 | 0.65 | 74.75 | Причина отключения – повреждение КЛ 10 кВ от ПС до оп.№1 | МТЗ
552 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 695 Крутыши |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-21 13:37 | 2019-05-21 14:34 | 2019-05-21 14:34 | 260 | 39 | 9 | 926 | 2 | 5.1 | 0.95 | 0.95 | 247 | ПВУ | МТЗ
553 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 от КРН-105 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-21 18:06 | 2019-05-21 18:41 | 2019-05-21 18:41 | 43 | 3 | 1 | 100 |  | 0.45 | 0.5833 | 0.5833 | 25.0819 | ПВУ | мтз
554 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.37 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-05-21 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-21 23:55 | 2019-05-22 01:22 | 2019-05-22 01:22 | 12 | 12 | 1 | 54 |  | 1.12 | 1.45 | 1.45 | 17.4 | повреждение у абонента отп. на КТП-1511А | МТЗ
555 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-05-22 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-22 02:45 | 2019-05-22 04:30 | 2019-05-24 14:40 | 4 | 4 |  |  |  | 0.6 | 59.9167 | 1.75 | 7 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
556 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 580 Яганово |  | 10 (10.5) | 2019-05-22 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-22 06:44 | 2019-05-22 08:21 | 2019-05-23 11:17 | 201 | 59 | 16 | 1246 | 4 | 2.9 | 28.55 | 1.6167 | 324.9567 | выясняется | МТЗ
557 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.47 ПС Сидорово от ЗТП-311 |  | 10 (10.5) | 2019-05-22 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 10:35 | 2019-05-22 10:35 | 26 | 11 | 2 | 50 | 0 | 0.8 | 1.5833 | 1.5833 | 41.1658 | поврежден изолятор оп. 85 | МТЗ
558 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.5 Елохово от ТП-352 |  | 6 (6.3) | 2019-05-22 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-22 19:55 | 2019-05-22 20:32 | 2019-05-22 20:32 | 72 | 17 | 3 | 73 |  | 1.1 | 0.6167 | 0.6167 | 44.4024 | ПВУ | МТЗ
559 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10 кВ фид.107 с ПС 776 Юбилейная |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 10:03 | 2019-05-23 11:30 | 2019-05-23 14:37 | 13 | 10 | 0 | 0 |  | 1.2 | 4.5667 | 1.45 | 18.85 | РП-3 РУ- 10кВ яч. ТСН-1 повреждение опорной изоляции | МТЗ
560 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид. 1 с РП-11 по фид.10 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 12:34 | 2019-05-23 12:52 | 2019-05-23 12:52 | 87 | 17 | 6 | 162 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 26.1 | ПВУ | МТЗ
561 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ-10 кВ фид. 8 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 13:32 | 2019-05-23 14:47 | 2019-06-05 13:58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 312.4333 | 1.25 | 2.5 | повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
562 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Пролетарий | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-23 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 15:17 | 2019-05-23 17:08 | 2019-05-23 17:08 | 142 | 42 | 7 | 3973 | 8 | 2 | 1.85 | 1.85 | 262.7 | Причина АО фид.9 : Повреждение за ЛР-370 аб. на КТП-911, на АСП-120 упало дерево. | 15:17 ПС 613 Пролетарий: АО МВ -10кВ Т-1 от МТЗ, МВ-10кВфид.9(СРЭС) от МТЗ.
563 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.12 с РП-11 от ТП-835 |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 15:30 | 2019-05-23 16:04 | 2019-05-23 16:04 | 42 | 8 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 23.8014 | ПВУ | МТЗ
564 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | ПС | ПС Котельники | МВ-6 кВ фид. 22 с ПС 69 Котельники | 6 (6.3) | 2019-05-23 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 15:55 | 2019-05-23 16:57 | 2019-05-23 16:57 | 170 | 7 | 1 | 350 | 0 | 0.9 | 1.0333 | 1.0333 | 175.661 | ПВУ | МТЗ
565 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.5 с ПС 357 Елохово от КРН-6 |  | 6 (6.3) | 2019-05-23 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 16:49 | 2019-05-23 16:57 | 2019-05-23 16:57 | 13 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0.9 | 0.1333 | 0.1333 | 1.7329 | Повреждение за ЛР абонента № 108. | МТЗ
566 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-834 |  | 0.38 | 2019-05-23 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 17:20 | 2019-05-23 18:50 | 2019-05-23 18:50 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 6 | ПВУ | мтз
567 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.12 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-23 17:27 | 2019-05-23 18:10 | 2019-05-23 18:10 | 17 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0.7 | 0.7167 | 0.7167 | 12.1839 | ПВУ гроза | МТЗ
568 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1865 |  | 0.38 | 2019-05-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-23 18:00 | 2019-05-23 19:30 | 2019-05-23 19:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | ПВУ | Нет
569 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.8 с ПС 635 Степановская за КРН-864 |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 18:21 | 2019-05-23 20:07 | 2019-05-23 20:07 | 36 | 21 | 3 | 40 | 0 | 0.8 | 1.7667 | 1.7667 | 63.6012 | выясняется | МТЗ
570 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от БМКТП-122 |  | 0.38 | 2019-05-23 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 18:30 | 2019-05-23 19:35 | 2019-05-23 19:35 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.1 | 1.0833 | 1.0833 | 12.9996 | ПВУ | Нет
571 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.11 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-05-23 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 18:42 | 2019-05-23 20:29 | 2019-05-23 20:29 | 17 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0.5 | 1.7833 | 1.7833 | 30.3161 | выясняется | МТЗ
572 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1865 |  | 0.38 | 2019-05-23 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-23 20:17 | 2019-05-23 21:30 | 2019-05-23 21:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 6.0835 | замена АВ | Нет
573 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Лопасня – Талеж II цепь |  | 110 | 2019-05-24 03:53 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-24 03:53 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | 1 ст. ДЗ; АПВ успешно; фаза «А»=0
574 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.Подмокловский с ТП-207, питающий фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-05-24 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-24 06:07 | 2019-05-24 06:42 | 2019-05-24 06:42 | 11 | 4 | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.5833 | 0.5833 | 6.4163 | ПВУ, ветки на прводах оп.367-370, оп.376-380 | МТЗ
575 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.2 с ЦРП-10, ПЦ фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-05-24 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-24 06:16 | 2019-05-24 06:50 | 2019-05-24 06:50 | 76 | 37 | 5 | 90 |  | 1.12 | 0.5667 | 0.5667 | 43.0692 | ПВУ | МТЗ
576 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.4 с РП-13 от АСП-10, ПЦ фид.8 с ПС 320 Н.Домодедово |  | 6 (6.3) | 2019-05-24 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-24 09:25 | 2019-05-24 09:58 | 2019-05-24 09:58 | 10 | 11 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | ПВУ , неустановлена | мтз
577 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Жилево – Ляхово |  | 110 | 2019-05-24 10:52 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-24 10:52 | [6 empty] | 0 |  |  | 20:04 Закончен обход ВЛ 110кВ Жилево – Ляхово, оп. №7 средняя фаза поврежден один из восьми изолятор в гирлянде, срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется. | выясняются
578 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0,4 фид.1 кВ от МТП-237 |  | 0.38 | 2019-05-24 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-24 11:00 | 2019-05-24 12:50 | 2019-05-24 12:50 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.05 | 1.8333 | 1.8333 | 9.1665 | Замена н/в предохранителя | мтз
579 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от МТП-288 |  | 0.38 | 2019-05-24 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-24 13:39 | 2019-05-24 14:50 | 2019-05-24 14:50 | 1 |  |  | 8 |  | 0.002 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | замыкание ввода абонента | мтз
580 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Пахра - Подольск 1 цепь |  | 110 | 2019-05-24 13:57 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2019-05-25 04:47 | [6 empty] | 14.8333 |  |  | выясняются | ДФЗ
581 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП-1865 |  | 0.38 | 2019-05-24 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-24 16:58 | 2019-05-24 17:40 | 2019-05-24 21:27 | 5 | 0 | 1 | 5 |  | 0.1 | 4.4833 | 0.7 | 3.5 | ПВУ | мтз
582 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-685 |  | 0.38 | 2019-05-24 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-24 17:14 | 2019-05-24 18:04 | 2019-05-24 18:04 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 1.6666 | ПВУ | мтз
583 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35кВ Красково- Панки 2 цепь |  | 35 | 2019-05-25 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-28 22:10 | [6 empty] | 90.3 |  |  | выясняется | ПС Красково: ПДНЗ, в пределах ПС повреждений не обнаружено. ПС Панки(РЖД): работала токовая отсечка, в пределах ПС повреждений не обнаружено.
584 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-0.4кВ фид. 17 от ТП-203 |  | 0.38 | 2019-05-25 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-25 05:55 | 2019-05-25 06:07 | 2019-05-25 21:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0001 | 15.4167 | 0.2 | 0.2 | Повреждение КЛ-0,4 кВ до ВРУ-школа №12 | МТЗ
585 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РТП-11 по фид.10 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-05-25 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-25 10:52 | 2019-05-25 12:15 | 2019-05-25 15:35 | 90 | 17 | 6 | 162 |  | 1.3 | 4.7167 | 1.3833 | 124.497 | ПВУ, выясняются | мтз
586 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Лужники | секция 2Б и 4Б 10кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2019-05-25 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-25 17:44 | 2019-05-25 19:29 | 2019-05-25 19:29 | 9 | 47 | 1 | 3000 | 5 | 3.25 | 1.75 | 1.75 | 15.75 | выясняются | АО от МТЗ МВ ввода секции 2Б Т-2
587 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ выход фид.3 с РП-25 по фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-25 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-25 18:03 | 2019-05-25 19:47 | 2019-05-25 19:47 | 62 | 21 | 4 | 162 |  | 3.3 | 1.7333 | 1.7333 | 107.4646 | Обрыв провода пролет опор №№31-32 | мтз
588 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ-10 кВ фид.45 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-477 |  | 10 (10.5) | 2019-05-25 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-25 19:02 | 2019-05-25 20:49 | 2019-05-26 22:37 | 200 | 15 | 1 | 501 |  | 1.1 | 27.5833 | 1.7833 | 356.66 | Повреждение КЛ 10 кВ каб. 302 ввод в ЗТП 326 | мтз
589 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.21 с ПС 14 Апаренки от АСП-22 |  | 6 (6.3) | 2019-05-25 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-25 23:05 | 2019-05-26 00:51 | 2019-05-26 04:00 | 328 | 41 | 4 | 1033 |  | 3.1 | 4.9167 | 1.7667 | 579.4776 | обрыв провода пр.оп.№20-21 | мтз
590 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС-Алеево |  | 110 | 2019-05-26 03:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-26 03:54 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролёте опор 59-60 следы перекрытия на ДКР, вывод в ремонт ВЛ не требуется. | токовая отсечка
591 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.3 с РТП-9, ПЦ фид.6 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-05-26 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-26 07:30 | 2019-05-26 09:06 | 2019-05-26 09:06 | 81 | 53 | 5 | 170 |  | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 129.6 | повреждение у абонента за ЛР-452аб | мтз
592 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 с КТП-232 д.Гришино |  | 0.38 | 2019-05-26 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-26 08:38 | 2019-05-26 10:10 | 2019-05-26 10:10 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.003 | 1.5333 | 1.5333 | 3.0666 | Сгорел н/в предохранитель фид.1 | н/в предохранитель
593 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид2 от КТП-132 |  | 0.38 | 2019-05-26 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-26 16:17 | 2019-05-26 17:28 | 2019-05-26 17:28 | 9 |  | 1 | 11 |  | 0.011 | 1.1833 | 1.1833 | 10.6497 | ПВУ | н/в автомат
594 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки 2 |  | 35 | 2019-05-26 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-31 22:13 | [6 empty] | 123.85 |  |  | повреждение КЛ 35кВ | На ПС Бугры работала 1 зона земляной защиты
595 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.13 от ЦРП-7 по фид.31 с ПС 382 Венюково |  | 6 (6.3) | 2019-05-26 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-26 19:32 | 2019-05-26 21:15 | 2019-05-27 15:30 | 59 | 21 | 2 | 83 |  | 1.2 | 19.9667 | 1.7167 | 101.2853 | повреждение у абонента - за ЛР-107 (аб) | мтз
596 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. «быт» от ЗТП-247 |  | 0.38 | 2019-05-26 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-26 19:40 | 2019-05-26 21:00 | 2019-05-26 21:00 | 7 |  | 1 | 14 |  | 0.005 | 1.3333 | 1.3333 | 9.3331 | ЗТП-247 РУ 0,4 кВ сгорел н/в пред-ль фид. «быт» | н/в предохранитель
597 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Донино – ЦАГИ I цепь с отп. на ПС Раменская |  | 110 | 2019-05-27 05:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-27 05:10 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | 05:22 ПС ЦАГИ: ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов – 1,1 км от ПС, фаза «С-0»
598 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-10 яч.5 - ТП-119 яч.2, по фид.126 а+б с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-05-27 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-27 09:37 | 2019-05-27 10:05 | 2019-05-29 21:50 | 4 | 2 | 1 | 500 | 0 | 0.6 | 60.2167 | 0.4667 | 1.8668 | повреждение КЛ 10кВ от РТП-10 яч.5 до ТП-119 яч.2 | МТЗ
599 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ ф.1 от БМКТП-242 |  | 0.38 | 2019-05-27 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-27 16:42 | 2019-05-27 17:57 | 2019-05-27 17:57 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 6.25 | ПВУ | Нет
600 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.7 с ТП-388 |  | 0.38 | 2019-05-27 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-27 18:30 | 2019-05-27 19:04 | 2019-05-27 19:04 | 1 |  | 1 | 80 |  | 0.25 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | Приближение веток деревьев в пролете опор 2-3 | н/в автомат
601 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с БМКТП-394 |  | 0.38 | 2019-05-27 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-27 19:10 | 2019-05-27 20:35 | 2019-05-27 20:35 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.4167 | 1.4167 | 11.3336 | ПВУ, Порыв ветра ,подхлест проводов у д.39 | н/в автомат
602 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 7 от ТП-388 |  | 0.38 | 2019-05-28 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 10:26 | 2019-05-28 12:20 | 2019-05-28 12:20 | 25 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0.0001 | 1.9 | 1.9 | 47.5 | Приближение веток деревьев в пролете опор 2-3, произведена опиловка. | МТЗ
603 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.32 с ПС 382 Венюково |  | 6 (6.3) | 2019-05-28 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 15:02 | 2019-05-28 16:24 | 2019-05-28 16:24 | 64 | 35 | 3 | 120 | 0 | 1.3 | 1.3667 | 1.3667 | 87.4688 | Повреждение за ЛР абонента в КТП-1173 | МТЗ
604 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Пятницкая | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-28 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 16:10 | 2019-05-28 18:05 | 2019-05-28 23:16 | 216 | 63 | 17 | 2261 | 12 | 2.8 | 7.1 | 1.9167 | 414.0072 | повреждение в шинном отсеке яч. фид. 5-10кВ | выясняется
605 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ТП-128 по фид. 137 с ПС 309 Болятино | ВВк-10кВ яч.4 в ТП-128 | 10 (10.5) | 2019-05-28 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 16:10 | 2019-05-28 16:31 | 2019-05-28 16:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | ПВУ | МТЗ
606 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.9 с ПС 605 Бронницы от ТП-13 |  | 10 (10.5) | 2019-05-28 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-28 19:10 | 2019-05-28 20:47 | 2019-05-29 05:47 | 142 | 18 | 2 | 289 | 0 | 0.8 | 10.6167 | 1.6167 | 229.5714 | повреждение концевой каб. муфты на КЛ №1 оп. 36 | МТЗ
607 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.15 с РП-15, ПЦ фид.8 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 08:35 | 2019-05-29 11:14 | 2019-05-29 11:14 | 12 | 6 | 2 | 20 |  | 0.3 | 2.65 | 2.65 | 31.8 | выясняются | мтз
608 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.2 с РП-17, ПЦ фид.10 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 12:10 | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 12:35 | 35 | 3 | 1 | 73 |  | 0.2 | 0.4167 | 0.4167 | 14.5845 | ПВУ | мтз
609 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.8 с РП-23, ПЦ фид.16 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 14:20 | 2019-05-29 14:20 | 16 | 3 | 1 | 30 |  | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 28 | выясняются | мтз
610 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.30 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 12:39 | 2019-05-29 14:22 | 2019-05-29 21:00 | 74 | 33 | 2 | 100 | 2 | 2.8 | 8.35 | 1.7167 | 127.0358 | выясняются | мтз
611 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-6 кВ фид.1 с ПС 186 МКГЗ |  | 6 (6.3) | 2019-05-29 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 13:33 | 2019-05-29 14:18 | 2019-05-29 23:05 | 2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 9.5333 | 0.75 | 1.5 | выясняются | мтз
612 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.3 с РП-42, ПЦ фид.5 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 14:25 | 2019-05-29 16:08 | 2019-05-30 00:08 | 2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 9.7167 | 1.7167 | 3.4334 | выясняются | мтз
613 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ выход фид.123 с ПС 243 Нащекино с РП-31 (яч. 11 РП-31) |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 15:18 | 2019-05-29 17:02 | 2019-05-29 17:02 | 44 | 41 | 3 | 54 | 2 | 2.2 | 1.7333 | 1.7333 | 76.2652 | выясняются | мтз
614 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10 кВ фид.2 с РП-7 по фид.6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-05-29 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-29 21:31 | 2019-05-29 22:37 | 2019-05-29 22:37 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | выясняется | МТЗ
615 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 20 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 01:05 | 2019-05-30 01:57 | 2019-05-30 16:18 | 122 | 23 | 1 | 229 | 2 | 1.3 | 15.2167 | 0.8667 | 105.7374 | повреждение концевой муфты на оп. № 1 КЛ-10кВ от ПС-755 до ЛР-27 | МТЗ
616 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ по фид.17 с ПС-755 Молоково от РП-78 к КТП-463 |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 02:30 | 2019-05-30 04:15 | 2019-05-30 05:45 | 50 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0.8 | 3.25 | 1.75 | 87.5 | ТП-463 повреждение изолятора на ШР | МТЗ
617 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 с РП-31 по фид.15 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 04:52 | 2019-05-30 04:52 | 56 | 26 | 4 | 110 | 1 | 1.4 | 0.95 | 0.95 | 53.2 | повреждение кабельной воронки ТП-358 РУ-10кВ яч.вв.фид.4 с РП-31 | МТЗ
618 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-25 по фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 08:20 | 2019-05-30 10:06 | 2019-05-30 10:06 | 10 | 8 | 1 | 10 |  | 2.3 | 1.7667 | 1.7667 | 17.667 | Причина АО - обрыва провода в пролете опор №24-25 | мтз
619 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от ЗТП-1 (Город) |  | 0.38 | 2019-05-30 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 19:42 | 2019-05-30 21:29 | 2019-05-30 21:29 | 38 | 1 | 1 | 100 |  | 0.2 | 1.7833 | 1.7833 | 67.7654 | выясняются | мтз
620 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-392 выход фид.10 с ПС 607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 20:08 | 2019-05-30 20:30 | 2019-05-30 20:30 | 10 | 6 | 2 | 20 |  | 0.3 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | ПВУ | мтз
621 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.2 с ЦРП-10, ПЦ фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-30 21:01 | 2019-05-30 21:40 | 2019-05-30 21:40 | 59 | 33 | 5 | 90 |  | 1.8 | 0.65 | 0.65 | 38.35 | ПВУ | мтз
622 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.9 с РП-23, ПЦ фид.3 с ПС 552 Повадино |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 21:15 | 2019-05-30 23:01 | 2019-05-30 23:01 | 10 | 7 | 2 | 15 | 2 | 1.1 | 1.7667 | 1.7667 | 17.667 | выясняются | мтз
623 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.5 с ЦРП-12, ПЦ фид.10 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-30 21:44 | 2019-05-30 22:45 | 2019-05-30 22:45 | 80 | 28 | 4 | 127 |  | 1.4 | 1.0167 | 1.0167 | 81.336 | ПВУ | мтз
624 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ яч.выход фид.151 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 22:00 | 2019-05-30 22:44 | 2019-05-30 22:44 | 500 | 33 | 7 | 950 |  | 2.2 | 0.7333 | 0.7333 | 366.65 | ПВУ | мтз
625 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10 кВ на ТП-162 с РТП-17, ПЦ фид.115 с ПС 500 Некрасовка |  | 10 (10.5) | 2019-05-30 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-30 23:07 | 2019-05-31 00:48 | 2019-05-31 00:48 | 11 | 5 |  |  | 2 | 0.35 | 1.6833 | 1.6833 | 18.5163 | повреждение у абонента | мтз
626 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 569 Лужники | секции 1Б, 3Б 10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-31 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-05-31 00:14 | [6 empty] | 0 |  |  | В яч.фид.19 обнаружена крыса. | АО от дуговой защиты МВ ввода секции 1Б Т-1
627 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.133 с ПС 243 Нащекино от ТП-362 |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-31 01:00 | 2019-05-31 01:26 | 2019-05-31 01:26 | 34 | 12 | 2 | 78 |  | 0.2 | 0.4333 | 0.4333 | 14.7322 | ПВУ | мтз
628 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ кВ фид.1 от КТП-501, ПЦ фид.19 с ПС 319 Лаговская |  | 0.38 | 2019-05-31 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-31 01:46 | 2019-05-31 02:27 | 2019-05-31 02:27 | 9 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 6.1497 | ПВУ | мтз
629 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Федино - Рыболово и ВЛ 110кВ Рыболово- Нащекино |  | 110 | 2019-05-31 07:25 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-31 07:25 | [6 empty] | 0 |  |  | причина АО выясняется | ДФЗ
630 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.9 с ПС 447 Пущино от КРН-1 |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-31 09:30 | 2019-05-31 10:30 | 2019-05-31 10:30 | 12 | 8 | 2 | 11 |  | 0.8 | 1 | 1 | 12 | ПВУ | МТЗ
631 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.на ТП-35 с РП-7 по фид.2 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-31 09:43 | 2019-05-31 10:34 | 2019-05-31 10:34 | 11 | 11 | 2 | 25 |  | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 9.35 | ПВУ (гроза) | МТЗ
632 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от МТП-44 Никулино |  | 0.38 | 2019-05-31 10:05 | Неотложное |  |  | 2019-05-31 10:05 | 2019-05-31 11:10 | 2019-05-31 11:10 | 17 | 1 | 1 | 35 |  | 0.016 | 1.0833 | 1.0833 | 18.4161 | нагрев контактов шлейфа 0,4кВ фид. 1 | в ручную
633 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-31 10:14 | 2019-05-31 11:56 | 2019-05-31 13:39 | 18 | 18 | 9 | 1251 |  | 1.86 | 3.4167 | 1.7 | 30.6 | гроза.оп. 33-34 обрыв провода | МТЗ
634 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.13 с ЦРП-1, питающий фид.1 с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-05-31 10:26 | 2019-05-31 10:58 | 2019-05-31 10:58 | 249 | 46 | 6 | 1036 |  | 2.3 | 0.5333 | 0.5333 | 132.7917 | ПВУ | МТЗ
635 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ЦРП-1 по фид.5 с ПС 348 Серебрянные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-05-31 13:40 | 2019-05-31 14:19 | 2019-05-31 14:19 | 57 | 13 | 2 | 124 |  | 1.11 | 0.65 | 0.65 | 37.05 | выясняется | МТЗ
636 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Богатищево- Пурлово с отпайкой на ПС Глубокое |  | 110 | 2019-05-31 16:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-05-31 16:04 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС 432 Пурлово: работа ДФЗ, АПВ-успешно, фиксирующие приборы фаза «В»=0 29,2км | ДФЗ
637 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 12 ПС Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-05-31 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-05-31 17:10 | 2019-05-31 19:05 | 2019-05-31 19:05 | 17 | 5 | 2 | 26 |  | 0.7 | 1.9167 | 1.9167 | 32.5839 | Обрыв провода АС-70, пролёт оп. 21-22 | МТЗ
638 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.1 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-06-01 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-01 03:03 | 2019-06-01 03:28 | 2019-06-05 19:23 | 100 | 1 | 1 | 200 | 1 | 0.57 | 112.3333 | 0.4167 | 41.67 | повреждение КЛ 10 кВ от ПС до ТП-165 | мтз
639 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-4 от АСП-6 |  | 10 (10.5) | 2019-06-01 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-01 12:30 | 2019-06-01 14:12 | 2019-06-01 14:12 | 92 | 17 | 3 | 176 | 1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 156.4 | повреждение за абонентским ЛР-442 | МТЗ
640 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 ПС 607 Рыболово с ТП-392 |  | 10 (10.5) | 2019-06-01 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-01 13:09 | 2019-06-01 15:08 | 2019-06-01 15:08 | 41 | 7 | 3 | 78 | 0 | 0.6 | 1.9833 | 1.9833 | 81.3153 | отпайка к ТП-292 оп.№9 обрыв провода | МТЗ
641 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.19 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-06-01 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-01 13:17 | 2019-06-01 15:07 | 2019-06-02 13:06 | 18 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0.4 | 23.8167 | 1.8333 | 32.9994 | Повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
642 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.18 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-06-02 04:01 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-02 04:01 | 2019-06-02 05:02 | 2019-06-02 06:35 | 132 | 12 | 2 | 882 | 2 | 0.68 | 2.5667 | 1.0167 | 134.2044 | ПВУ, оп. 15а отгорел шлейф на каб. №31 | ТО
643 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид. 1 от КТП-1148 д.Волосово по фид. 11-10кВ с ПС 702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-06-02 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-02 08:57 | 2019-06-02 09:19 | 2019-06-02 10:12 | 15 |  | 1 | 25 | 0 | 0.001 | 1.25 | 0.3667 | 5.5005 | ПВУ | МТЗ
644 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.4 от МТП-132 по фид. 13-10кВ с ПС 300 Дворики |  | 0.38 | 2019-06-02 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-02 10:03 | 2019-06-02 11:15 | 2019-06-02 11:15 | 5 |  | 1 | 11 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 6 | пр. оп. 78-79 ветка дерева на проводах. | МТЗ
645 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от МТП-629 по фид. 13-10кВ с ПС 300 Дворики |  | 0.38 | 2019-06-02 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-02 14:43 | 2019-06-02 16:17 | 2019-06-02 16:17 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0.1 | 1.5667 | 1.5667 | 6.2668 | ПВУ | МТЗ
646 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.139 ПС 243 Нащёкино за КРН-504 |  | 10 (10.5) | 2019-06-02 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-02 18:26 | 2019-06-02 19:57 | 2019-06-02 19:57 | 147 | 35 | 3 | 1016 | 2 | 1.9 | 1.5167 | 1.5167 | 222.9549 | Повреждение у абонента | МТЗ
647 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-262 |  | 0.38 | 2019-06-02 21:04 | Неотложное |  |  | 2019-06-02 21:04 | 2019-06-02 22:54 | 2019-06-02 22:54 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.1 | 1.8333 | 1.8333 | 16.4997 | Замена н/в предохранителя | нет
648 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бугры – Лопасня 2 цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2019-06-03 03:07 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-03 03:07 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ДФЗ, АПВ успешно
649 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.141 с РТП-14, ПЦ фид.805 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-06-03 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-03 12:58 | 2019-06-03 14:34 | 2019-06-03 14:34 | 6 | 6 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | повреждение у абонента | мтз
650 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ-10 кВ фид.21 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-06-03 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-07 19:20 | [6 empty] | 98.3167 |  |  | выясняются, подозрение на повреждение КЛ-10кВ | мтз
651 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.5 с ЦРП-12 по фид. 11 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-06-04 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-04 05:27 | 2019-06-04 07:09 | 2019-06-04 07:09 | 73 | 28 | 4 | 127 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 124.1 | повреждение за ЛР(аб.)-94(с/т Луч-1,2) | МТЗ
652 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.8 с РП-25, ПЦ фид.2 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-06-04 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-04 21:55 | 2019-06-04 23:41 | 2019-06-04 23:41 | 3 | 3 |  |  | 1 | 0.2 | 1.7667 | 1.7667 | 5.3001 | выясняются | мтз
653 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10 кВ фид. на ЗТП-163 с РП-8 |  | 10 (10.5) | 2019-06-05 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-05 01:59 | 2019-06-05 02:43 | 2019-06-07 15:30 | 121 | 3 | 1 | 350 |  | 0.4 | 61.5167 | 0.7333 | 88.7293 | повреждение КЛ | мтз
654 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220кВ Гулево | АТ-1 | 220 | 2019-06-05 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-05 05:52 | [6 empty] | 1.4167 |  |  | выясняются | выясняется
655 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Калугино-Гришенки с отп. на ПС 613 Пролетарий |  | 110 | 2019-06-05 13:52 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-05 13:52 | 2019-06-05 14:03 | 2019-06-05 14:03 | 315 | 98 | 18 | 4295 | 16 | 4.6 | 0.1833 | 0.1833 | 57.7395 | в пролёте опор 41-42 следы перекрытия провода фаза «Жёлтая» на постороннюю технику (фура –ТОНАР-, никого рядом нет, номера скручены). Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется. | ПС Калугино: Работа ДФЗ, АПВ неуспешно. ПС Гришенки: Работа ДФЗ, АПВ неуспешно, фаза А=0;
656 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид.на КТП-198 с РТП-18 по фид. 116 с ПС 14 Апаренки |  | 10 (10.5) | 2019-06-05 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-05 18:02 | 2019-06-05 18:58 | 2019-06-07 20:38 | 2 | 2 | 1 | 27 |  | 0.8 | 50.6 | 0.9333 | 1.8666 | Причина АО - повреждение КЛ 10 кВ от РТП-18 до КТП-198 . Время обесточения: 0ч 56 минут. | МТЗ
657 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.3 от РП-72 по фид. 151 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-06-05 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-05 19:52 | 2019-06-05 20:30 | 2019-06-05 20:30 | 611 | 35 | 7 | 792 |  | 2.7 | 0.6333 | 0.6333 | 386.9463 | ПВУ | МТЗ
658 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ЗТП-381 по фид. 38-10кВ с ПС 605 Бронницы |  | 0.38 | 2019-06-06 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 13:45 | 2019-06-06 14:53 | 2019-06-06 14:53 | 56 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 63.4648 | Повреждение 2-х пинцетов на н.в. рубильнике | нет
659 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-170 по фид. 2-10кВ с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 0.38 | 2019-06-06 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 14:40 | 2019-06-06 16:20 | 2019-06-06 16:20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.01 | 1.6667 | 1.6667 | 8.3335 | ПВУ | Нет
660 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ПС | ПС 708 Санаторная | 2 сек.10кВ | 10 (10.5) | 2019-06-06 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 15:24 | 2019-06-06 17:14 | 2019-06-06 20:57 | 386 | 80 | 6 | 1163 | 11 | 3.6 | 5.55 | 1.8333 | 707.6538 | повреждение кабельной воронки. фид.16-10кВ (Домодедовский РЭС) | дуговой защиты
661 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ТП-145 РУ-0,4кВ с.1 , питающий фидер 103α ПС 175 ЦАГИ | АВ ввода Т-1 | 0.38 | 2019-06-06 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 16:10 | 2019-06-06 16:27 | 2019-06-06 16:27 | 11 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 3.1163 | ПВУ | нет
662 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-6, по фид.30 с ПС 563 Металлист |  | 10 (10.5) | 2019-06-06 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 16:44 | 2019-06-06 17:58 | 2019-06-06 17:58 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0.3 | 1.2333 | 1.2333 | 9.8664 | Повреждение у абонента | МТЗ
663 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 от ЗТП-175, по фид.11 с ПС 244 Глубокое |  | 10 (10.5) | 2019-06-06 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 17:42 | 2019-06-06 18:12 | 2019-06-06 23:33 | 237 | 3 | 1 | 520 | 1 | 1.2 | 5.85 | 0.5 | 118.5 | повреждение концевой кабельной муфты на оп.№10 | МТЗ
664 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-06-06 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 18:02 | 2019-06-06 18:18 | 2019-06-06 18:30 | 112 | 23 | 1 | 229 | 1 | 1.3 | 0.4667 | 0.2667 | 29.8704 | ПВУ | МТЗ
665 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы-Загорново с отп. на БСК и ВЛ 110кВ Загорново –Бронницы тяговая |  | 110 | 2019-06-06 19:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-06 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение вводов МВ ВЛ 110кВ Бронницы-Загорново с отп. на БСК фаза «Ж» (в обе стороны) | ДФЗ
666 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Гжель | МВ ВЛ 110кВ Гжель-Донино | 110 | 2019-06-06 19:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-06 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | выпал блинкер-неисправность ДФЗ, фикс. Приборы: КЗ-«За спиной», фаза «А»=0. (Одновременное отключение с ВЛ 110 кВ Бронницы-Загорново с отп. на БСК и ВЛ 110кВ Загорново –Бронницы тяговая). ДФЗ выведена для поиска и устранения неисправности. | односторонне на ПС Гжель работа ДФЗ, АО МВ ВЛ 110кВ Гжель-Донино
667 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Загорново –Бронницы тяговая |  | 110 | 2019-06-06 20:04 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно | 2019-06-06 20:04 | 2019-06-06 20:08 | 2019-06-06 20:08 | 220 | 82 | 4 | 4473 | 9 | 7.33 | 0.0667 | 0.0667 | 14.674 | 02:19 Завершен обход ВЛ 110кВ Загорново –Бронницы тяговая повреждений не обнаружено на ПС 605 Бронницы, обнаружено повреждение вводов МВ ВЛ 110кВ Бронницы-Загорново с отп. на БСК фаза «Ж» (в обе стороны) | ДФЗ
668 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.Шарапово-Быт с ПС 4 Любучаны |  | 6 (6.3) | 2019-06-06 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 20:47 | 2019-06-06 21:35 | 2019-06-06 21:35 | 40 | 5 | 2 | 105 | 2 | 0.68 | 0.8 | 0.8 | 32 | повреждение у абонента за ЛР-147аб. и ЛР-148 аб. (Мособлэнерго) | МТЗ
669 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.103 А+Б с ПС 366 Донино за КРН-2135 |  | 10 (10.5) | 2019-06-06 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-06 21:24 | 2019-06-06 22:34 | 2019-06-07 01:58 | 11 | 3 | 1 | 15 |  | 0.45 | 4.5667 | 1.1667 | 12.8337 | повреждена концевая каб. муфта на опоре №6 на ЛР-1726 | МТЗ
670 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 319 ЛАГОВСКАЯ |  | 10 (10.5) | 2019-06-07 03:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-07 03:20 | 2019-06-07 05:09 | 2019-06-07 05:09 | 3 | 3 |  |  |  | 0.63 | 1.8167 | 1.8167 | 5.4501 | выясняется | МТЗ, АВР 10кВ в РП-32 успешно
671 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220кВ ТЭЦ 26-Гулёво 1 цепь. |  | 220 | 2019-06-07 08:46 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2019-06-07 10:07 | [6 empty] | 1.35 |  |  | 15:31 Закончен обход ВЛ 220кВ ТЭЦ 26-Гулёво 1 цепь, пр. оп. №2-3 обнаружено перекрытие нижнего провода на поросль. Повреждения провода нет. | ДФЗ 07.06.19 08:46 ПС 182 Гулёво : АО ЭВ 220кВ АТ-1, МВ ВЛ 220кВ Гулёво- Бугры 1 цепь, МВ ВЛ 220кВ ТЭЦ 26-Гулёво 1 цепь. Обесточений потребителей нет. Дежурный приступил к осмотру оборудования. По ВЛ 220кВ Гулёво- Бугры 1 цепь. ВЛ в управлении МосРДУ. Участка ЮЭС нет. АО от УРОВ. АО ЭВ 220кВ АТ-1 от УРОВ. По ВЛ 220кВ ТЭЦ 26-Гулёво 1 цепь. ВЛ в управлении МосРДУ отключалась от ДФЗ. Протяженность 22.3км.Ввод ВЛ в эксплуатацию 1950г. Расчистка проводилась в 2012г. Отключений данной ВЛ с 01.01.2018 не было. Плановый обход проводился в марте 2019г. ПС 182 Гулёво: 09:34 Включена ВЛ 220кВ Гулёво- Бугры 1 цепь подано напряжение на 1 сек.-220кВ. 09:37 Вкл. ЭВ 220кВ АТ-1 10:07 Вкл. ВЛ 220кВ ТЭЦ 26-Гулёво 1 цепь.
672 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 - Восточная |  | 220 | 2019-06-07 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2019-06-07 14:26 | [6 empty] | 5.5667 |  |  | в пролетах опор №4-5 (700 м от ТЭЦ-22) обнаружены следы перекрытия нижнего провода на поросль. Ремонт провода не требуется. | ДЗЛ 1 и 2 комплект
673 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гулёво- Бор- 2 цепь |  | 110 | 2019-06-07 09:23 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2019-06-07 10:42 | [6 empty] | 1.3167 |  |  | 15:00 Закончен обход ВЛ 110кВ Гулёво- Бор- 2 цепь, пр. оп. №47-48 проседание провода нижней фазы на поросль. | ДФЗ
674 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Барыбино – Пахра с отпайкой на ПС 708 Санаторная |  | 110 | 2019-06-07 09:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-06-07 10:50 | [6 empty] | 1.2167 |  |  | 15:18 Закончен обход ВЛ 110 кВ Барыбино – Пахра с отпайкой на ПС 708 Санаторная, пр. оп. № 110-111 обнаружено перекрытие нижнего провода на поросль. Повреждения провода нет. | ДФЗ
675 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с ПС 137Домодедовская |  | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 09:40 | 2019-06-07 10:37 | 2019-06-07 10:37 | 150 | 22 | 3 | 298 | 0 | 1.2 | 0.95 | 0.95 | 142.5 | ПВУ | МТЗ
676 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Малино |  | 110 | 2019-06-07 09:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-07 09:49 | [6 empty] | 0 |  |  | дефектов не обнаружено | ДФЗ
677 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ яч.13 с РТП-6 по фид. 26 с ПС 634Сафоново |  | 6 (6.3) | 2019-06-07 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-07 14:30 | 2019-06-07 15:10 | 2019-06-11 02:49 | 60 | 9 | 1 | 121 | 0 | 1 | 84.3167 | 0.6667 | 40.002 | повреждение КЛ-6кВ | МТЗ
678 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.14 с ПС 121 Асаново |  | 6 (6.3) | 2019-06-08 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-08 07:55 | 2019-06-08 09:30 | 2019-06-08 09:30 | 36 | 27 | 3 | 52 |  | 1.4 | 1.5833 | 1.5833 | 56.9988 | выясняются | мтз
679 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид.1 с РП-11, ПЦ фид.6 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-06-08 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-08 08:12 | 2019-06-08 09:15 | 2019-06-08 09:15 | 59 | 7 | 2 | 120 |  | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 61.95 | повреждение изоляторов оп.№20 | мтз
680 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220кВ Бугры-ГТЭС Коломенское |  | 220 | 2019-06-08 09:46 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-06-08 13:31 | [6 empty] | 3.75 |  |  | 13:08 завершен обход ВЛ 220кВ Бугры-ГТЭС Коломенское. Пролет оп.№97-98 перекрытие правой фазы на ДКР, повреждения провода нет. Габариты ВЛ восстановлены, ДКР удален. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | выясняются
681 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.14 с ПС 747 Весенняя от КРН-2 |  | 6 (6.3) | 2019-06-08 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-08 09:50 | 2019-06-08 11:14 | 2019-06-08 11:14 | 26 | 21 | 1 | 35 | 3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 36.4 | повреждение у абонента | мтз
682 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.9 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-06-08 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-08 11:30 | 2019-06-08 12:51 | 2019-06-08 22:20 | 9 | 12 | 4 | 3 |  | 0.39 | 10.8333 | 1.35 | 12.15 | повреждение кабельной воронки на оп.№1. | мтз
683 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.2 с ПС 447 Пущино от АСП-7 |  | 10 (10.5) | 2019-06-08 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-08 13:50 | 2019-06-08 14:58 | 2019-06-08 14:58 | 79 | 14 | 3 | 150 |  | 1.1 | 1.1333 | 1.1333 | 89.5307 | ПВУ | мтз
684 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.Селинский с ТП-61, ПЦ фид.25 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-06-08 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-08 15:49 | 2019-06-08 16:02 | 2019-06-08 16:02 | 15 | 6 | 2 | 33 |  | 0.6 | 0.2167 | 0.2167 | 3.2505 | ПВУ | мтз
685 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.3 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-06-08 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-08 16:16 | 2019-06-08 18:03 | 2019-06-08 18:03 | 44 | 26 | 3 | 45 |  | 1.45 | 1.7833 | 1.7833 | 78.4652 | повреждение у абонента | мтз
686 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.7 с РП-34 по фид. 15 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-06-08 21:06 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2019-06-08 21:06 | 2019-06-08 22:58 | 2019-06-08 22:58 | 67 | 17 | 2 | 112 | 0 | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 125.0689 | обрыв провода пр. оп. 145-147 | МТЗ
687 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4кВ фид.3 от ТП-306 по ф.16 Бетта с ПС 175 ЦАГИ |  | 0.38 | 2019-06-09 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 10:12 | 2019-06-09 10:45 | 2019-06-09 10:45 | 80 |  | 1 | 80 |  | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 44 | повреждение КЛ 0,4кВ | МТЗ
688 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.«быт» от ЗТП-176 по ф.10 с ПС 245 Пятницкая |  | 0.38 | 2019-06-09 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 10:50 | 2019-06-09 12:04 | 2019-06-09 12:04 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.2333 | 1.2333 | 6.1665 | сгорел предохранитель | нет
689 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.28 с ПС 698 Ситня от ЗТП-603(аб.) |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 15:02 | 2019-06-09 15:18 | 2019-06-09 15:18 | 2106 | 5 | 1 | 2106 |  | 2.4 | 0.2667 | 0.2667 | 561.6702 | Причина обесточения: повреждение у абонента Мособлэнерго - повреждение КЛ 10кВ(аб.) от ЗТП-236(аб.) | МТЗ
690 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Елисеево - Ерино |  | 35 | 2019-06-09 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-09 18:28 | [6 empty] | 2.0333 |  |  | ВЫЯС | Дистанционная защита 1 зона
691 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-4 по фид.13 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 16:35 | 2019-06-09 17:58 | 2019-06-10 15:30 | 120 | 37 | 6 | 476 |  | 3.05 | 22.9167 | 1.3833 | 165.996 | Причина АО :ветка дерева на проводах в пролете опор №№ 17/15-17/16 отпайка на СНТ «Станкостроитель» | мтз
692 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 РП-27 от КРН-3 |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 16:55 | 2019-06-09 18:15 | 2019-06-09 18:15 | 23 | 15 | 4 | 19 |  | 2.3 | 1.3333 | 1.3333 | 30.6659 | Причина АО: повреждение разрядника КТП -760 д.Терехунь, гроза | мтз
693 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.312 от РТП-7 по фид.16 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-06-09 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-09 17:47 | 2019-06-09 18:08 | 2019-06-09 18:08 | 607 | 35 | 3 | 765 |  | 3.4 | 0.35 | 0.35 | 212.45 | Причина АО: повреждение у абонента - КТП 190(аб.) повреждение разрядника. | мтз
694 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 320 Новодомодедово |  | 10 (10.5) | 2019-06-10 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-10 14:26 | 2019-06-10 15:53 | 2019-06-10 15:53 | 31 | 12 | 3 | 50 | 2 | 1.93 | 1.45 | 1.45 | 44.95 | повреждение ПКУ у абонента на МТП-1610(аб) | МТЗ
695 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Сидорово-Малино |  | 110 | 2019-06-11 03:39 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-11 03:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Оп.№88 загрязнение изоляторов птицами. Оп. №88 средний провод: поврежден 8-й изолятор, следы подгара на проводе | ПС Сидорово : работа ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов (ИМФ) – фаза «В-0», расстояние 20,2 км от ПС ПС Малино: работа ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов (ИМФ) – фаза «В-0», расстояние 8,01 км от ПС
696 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 605 Бронницы БСК 110кВ | БСК 110кВ | 110 | 2019-06-11 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-11 17:26 | [6 empty] | 5.7667 |  |  | повреждение двух элементов БСК | защиты от небаланса
697 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-06-11 14:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-11 14:02 | 2019-06-11 15:32 | 2019-06-11 15:32 | 11 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | БМКТП-410 повреждение РВО | МТЗ
698 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-27, питающий фид.6 с ПС 706 Щапово |  | 10 (10.5) | 2019-06-11 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-11 14:20 | 2019-06-11 14:47 | 2019-06-11 14:47 | 48 | 5 | 2 | 105 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 21.6 | повреждение у абонента | МТЗ
699 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-173А, по фид.16-10кВ с ПС 708 Санаторная |  | 0.38 | 2019-06-11 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-11 16:37 | 2019-06-11 16:40 | 2019-06-14 12:21 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0.01 | 67.7333 | 0.05 | 0.45 | подозрение на повреждение КЛ. | нет
700 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-4 по фид.13 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-06-11 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-11 21:06 | 2019-06-11 22:03 | 2019-06-11 22:03 | 152 | 37 | 6 | 476 | 1 | 3.05 | 0.95 | 0.95 | 144.4 | ПВУ | МТЗ
701 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-06-12 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-12 05:02 | 2019-06-12 05:08 | 2019-06-12 05:08 | 6 | 3 |  |  |  | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | ПВУ | МТЗ
702 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.1 с РП-3 по фид.23 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-06-12 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-12 06:35 | 2019-06-12 08:28 | 2019-06-12 15:00 | 152 | 36 | 9 | 500 | 2 | 1.6 | 8.4167 | 1.8833 | 286.2616 | оп. № 11,12 сломаны, оп. №13,14,15 погнуты траверсы, обрыв проводов сторонней строительной организацией | МТЗ
703 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ по фид.Дракинский с РП-12 от КРН-2 |  | 10 (10.5) | 2019-06-12 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-12 08:26 | 2019-06-12 08:47 | 2019-06-12 08:47 | 84 | 18 | 2 | 222 |  | 1.1 | 0.35 | 0.35 | 29.4 | ПВУ | МТЗ
704 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-6кВ ф. 22 с ПС-23 Кварц на РП-32 яч.6 |  | 6 (6.3) | 2019-06-12 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-12 19:30 | 2019-06-24 12:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 281.4667 | 0.75 | 1.5 | выясняется | МТЗ
705 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид.10 с ПС 23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2019-06-12 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-12 18:50 | 2019-06-12 20:05 | 2019-06-12 20:05 | 196 | 34 | 5 | 362 | 0 | 2.1 | 1.25 | 1.25 | 245 | повреждение на аб. отпайке за ЛР-810 | МТЗ
706 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-78, по фид.5-10кВ с ПС 173 Ново-Цементная |  | 0.38 | 2019-06-13 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-13 06:45 | 2019-06-13 07:15 | 2019-06-13 07:15 | 10 | 1 | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 5 | ПВУ | мтз
707 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид.20 с ПС 137 Домодедовская |  | 6 (6.3) | 2019-06-13 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-13 08:07 | 2019-06-13 09:53 | 2019-06-13 09:53 | 112 | 20 | 2 | 319 |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 197.8704 | повреждение у абонента | мтз
708 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.5 за КРН-169 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-06-13 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-13 18:13 | 2019-06-13 19:57 | 2019-06-14 22:54 | 120 | 20 | 3 | 250 | 2 | 0.8 | 28.6833 | 1.7333 | 207.996 | Повреждение КЛ 10кВ от КТП-325 до КТП-358 | мтз
709 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП- 1320 котт. Никулино по фид.19-10кВ с ПС-319Лаговская |  | 0.38 | 2019-06-13 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-13 18:40 | 2019-06-13 19:27 | 2019-06-13 19:27 | 15 |  | 1 | 28 | 0 | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 11.7495 | ПВУ | МТЗ
710 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.6 с РТП-7 по фид. 7 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 00:28 | 2019-06-14 02:15 | 2019-06-14 02:15 | 48 | 15 | 7 | 150 | 0 | 1.2 | 1.7833 | 1.7833 | 85.5984 | в пролете оп. 47-48 ветка на проводах | МТЗ
711 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кв Бронницы-Загорново с отп-й на БСК и ВЛ 110 кВ Загорново-Бронницы тяговая |  | 110 | 2019-06-14 03:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-14 03:44 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ДФЗ, АПВ успешно
712 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС 357 Елохово от ТП-352 |  | 6 (6.3) | 2019-06-14 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-14 04:45 | 2019-06-14 05:00 | 2019-06-14 05:00 | 61 | 17 | 6 | 144 |  | 1.23 | 0.25 | 0.25 | 15.25 | ПВУ | МТЗ
713 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 от РП-25 по фид.37 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 13:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-06-14 13:20 | 2019-06-14 14:22 | 2019-06-14 14:22 | 179 | 9 | 2 | 447 |  | 2.06 | 1.0333 | 1.0333 | 184.9607 | Причины АО: повреждение у абонента – повреждение разрядников КТП-1561(аб.). | МТЗ
714 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 13:45 | 2019-06-14 15:20 | 2019-06-24 17:20 | 715 | 51 | 6 | 790 | 3 | 5.5 | 243.5833 | 1.5833 | 1132.0595 | Причины АО: опора №27 – обрыв перемычек | МТЗ
715 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 14:02 | 2019-06-14 15:50 | 2019-06-14 18:10 | 36 | 25 | 1 | 16 |  | 3.3 | 4.1333 | 1.8 | 64.8 | повреждение у абонента – КТП-401(аб.) | МТЗ
716 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6кВ от ТП-52 яч.8 по фид.26 с ПС 309 Болятино |  | 6 (6.3) | 2019-06-14 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 14:25 | 2019-06-14 14:25 | 32 | 17 | 2 | 400 |  | 3.1 | 0.3333 | 0.3333 | 10.6656 | ПВУ | МТЗ
717 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ - 10кВ яч.8 ТП-145 , питающий фид.133α с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 14:50 | 2019-06-14 16:42 | 2019-06-14 23:10 | 12 | 3 | 1 | 600 |  | 2.2 | 8.3333 | 1.8667 | 22.4004 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП-371 до ТП-145 | мтз
718 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-21 по фид.6 с ПС 791 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 15:02 | 2019-06-14 16:33 | 2019-06-14 16:33 | 79 | 34 | 4 | 59 |  | 2.8 | 1.5167 | 1.5167 | 119.8193 | ветка дерева на проводах приемной траверсы КТП-394/, | мтз
719 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бор-Лужники с отп. |  | 110 | 2019-06-14 15:28 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-14 15:28 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | выясняется
720 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с РП-5 по фид.6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 15:37 | 2019-06-14 16:00 | 2019-06-14 16:00 | 283 | 15 | 1 | 605 |  | 1.8 | 0.3833 | 0.3833 | 108.4739 | ПВУ, гроза | мтз
721 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС-Сидорово с отп. |  | 110 | 2019-06-14 15:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-14 15:56 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС Сидорово: ДФЗ, АПВ успешное, Фаза «А-0», расстояние -24,1 км
722 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС-Жилево |  | 110 | 2019-06-14 15:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-14 15:56 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | АПВ успешно.
723 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.Сады с ЗТП-334, ПЦ фид.2 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 18:42 | 2019-06-14 19:06 | 2019-06-14 19:06 | 4 | 13 | 1 | 8 |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | повреждение у абонента | мтз
724 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ ф.24 с ПС-447 Пущино от ТП-249 |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 19:55 | 2019-06-14 20:46 | 2019-06-15 21:50 | 25 | 2 | 1 | 55 |  | 0.1 | 25.9167 | 0.85 | 21.25 | выясняются | мтз
725 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП- 16 с.Селино по фид.15-10кВ с ПС-702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-06-14 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 21:17 | 2019-06-14 23:15 | 2019-06-14 23:15 | 9 | 1 | 1 | 18 |  | 0.025 | 1.9667 | 1.9667 | 17.7003 | повреждение у абонента | мтз
726 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид. на ТП-7, 177 с РП-12, ПЦ фид.18 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 21:28 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-14 21:28 | 2019-06-14 21:51 | 2019-06-14 21:51 | 15 | 12 | 2 | 31 |  | 0.2 | 0.3833 | 0.3833 | 5.7495 | ПВУ | мтз
727 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 22:46 | 2019-06-15 00:25 | 2019-06-15 00:25 | 30 | 25 | 1 | 65 |  | 0.6 | 1.65 | 1.65 | 49.5 | повреждение у абонента | мтз
728 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.7 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-06-14 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-14 23:38 | 2019-06-15 00:47 | 2019-06-15 00:47 | 394 | 37 | 10 | 1031 | 3 | 1.4 | 1.15 | 1.15 | 453.1 | повреждение у абонента (КТП-1068аб) | мтз
729 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП-85 по фид.18-10кВ с ПС- 400 Ока |  | 0.38 | 2019-06-15 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 00:53 | 2019-06-15 02:14 | 2019-06-15 02:14 | 15 | 1 | 1 | 29 |  | 0.01 | 1.35 | 1.35 | 20.25 | ПВУ | мтз
730 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-391 д.Перхурово по фид.1-6кВ с ПС – 564 Вентилятор |  | 0.38 | 2019-06-15 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 01:59 | 2019-06-15 02:54 | 2019-06-15 02:54 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.001 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | ПВУ | мтз
731 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.121 с ПС 243 Нащекино за КРН-120 |  | 10 (10.5) | 2019-06-15 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 02:26 | 2019-06-15 02:56 | 2019-06-15 02:56 | 100 | 71 | 5 | 219 |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | выясняются | мтз
732 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП- 548 д Лаговское по фид.22-10кВ с ПС-319 Лаговская |  | 0.38 | 2019-06-15 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 10:15 | 2019-06-15 11:15 | 2019-06-15 11:15 | 28 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 1 | 1 | 28 | ПВУ | н/в автомат
733 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10кВ фид.9 с РП-25 |  | 10 (10.5) | 2019-06-15 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-15 14:47 | 2019-06-15 15:28 | 2019-06-17 15:50 | 105 | 5 | 2 | 304 |  | 0.6 | 49.05 | 0.6833 | 71.7465 | Повреждение кабеля до ЗТП-333 | МТЗ
734 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 от ТП-434 выход с ТП-799, по фид.18 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-06-16 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-16 06:00 | 2019-06-16 06:49 | 2019-06-16 06:49 | 111 | 29 | 2 | 449 | 3 | 2.3 | 0.8167 | 0.8167 | 90.6537 | Повреждение у абонента | МТЗ
735 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ РП-12 фид. на ТП-7, по фид.18 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-06-16 08:57 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-16 08:57 | 2019-06-16 09:10 | 2019-06-16 09:10 | 15 | 12 | 2 | 31 | 0 | 0.3 | 0.2167 | 0.2167 | 3.2505 | ПВУ | МТЗ
736 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Пахра-Борисово с отп-ми |  | 110 | 2019-06-16 19:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-16 19:47 | [6 empty] | 0 |  |  | обход | ДФЗ
737 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.3 А+Б с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-06-17 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-19 19:44 | [6 empty] | 54.7833 |  |  | подозрение на повреждение КЛ | мтз
738 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.27 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-06-17 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-17 14:55 | 2019-06-17 16:31 | 2019-06-18 21:14 | 10 | 4 | 1 | 23 |  | 0.2 | 30.3167 | 1.6 | 16 | повреждение КЛ 10кВ | мтз
739 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-06-18 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-18 08:57 | 2019-06-18 09:55 | 2019-06-18 21:05 | 9 | 2 | 1 | 25 |  | 0.25 | 12.1333 | 0.9667 | 8.7003 | оп. 78 повреждение кабельной муфты каб. № 312, ввод в РТП-23 | МТЗ
740 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. на ТП-226 с РП-2 по фид.3 с ПС 658 Заповедник |  | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-18 09:45 | 2019-06-18 10:03 | 2019-06-18 10:03 | 19 | 7 | 1 | 15 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 5.7 | ПВУ, повреждение разрядника оп.1 | МТЗ
741 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 116 с ПС 643 Руднево |  | 10 (10.5) | 2019-06-18 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-19 11:34 | [6 empty] | 23.2667 |  |  | выясняется | МТЗ
742 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино |  | 110 | 2019-06-18 19:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-18 19:29 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено в пролёте опор 78-79 на нижнем проводе следы перекрытия предположительно на строительную технику (строительство ЦКАД). Срочный ремонт ВЛ не требуется. | ПС Бронницы: ДФЗ, АПВ успешно, ТОР 11,9км ПС Нащекино: ДФЗ, АПВ успешно, ТОР нет.
743 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-31 от РП-9 по фид.9 ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-06-19 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-19 08:12 | 2019-06-19 09:20 | 2019-06-19 09:20 | 10 | 10 |  |  |  | 0.6 | 1.1333 | 1.1333 | 11.333 | повреждение у абонента обрыв 2 проводов на КТП-40 (аб) от ВР-10кВ | МТЗ
744 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 658 Заповедник | Т-1 | 110 | 2019-06-19 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-19 18:30 | [6 empty] | 1.9833 |  |  | на вводе в КРУН 10кВ перекрытие птицей фазы «Ж» и фазы «З» | ДЗТ, АВР 10кВ -успешно
745 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.15 с ПС 319 Лаговская за КРН-66 |  | 6 (6.3) | 2019-06-20 14:00 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-20 14:00 | 2019-06-20 14:31 | 2019-06-20 14:31 | 24 | 28 | 3 | 58 | 0 | 0.7 | 0.5167 | 0.5167 | 12.4008 | ПВУ | МТЗ
746 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с РП-19 от АСП-37 |  | 10 (10.5) | 2019-06-20 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-20 16:20 | 2019-06-20 18:01 | 2019-06-20 18:01 | 42 | 30 | 1 | 50 | 0 | 1.45 | 1.6833 | 1.6833 | 70.6986 | Повреждение у абонента | МТЗ
747 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид Барыбинский с ТП-77, ПЦ фид.24 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-06-21 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-21 06:12 | 2019-06-21 06:53 | 2019-06-21 06:53 | 11 | 7 | 4 | 21 |  | 0.4 | 0.6833 | 0.6833 | 7.5163 | ПВУ | мтз
748 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПЦ фид.31 с ПС 382 Венюково |  | 6 (6.3) | 2019-06-21 17:40 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-21 17:40 | 2019-06-21 17:59 | 2019-06-21 17:59 | 45 | 21 | 2 | 78 |  | 0.36 | 0.3167 | 0.3167 | 14.2515 | ПВУ | мтз
749 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10 кВ фид.3 с РП-4 от КРН-6 |  | 10 (10.5) | 2019-06-21 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-21 17:44 | 2019-06-21 19:03 | 2019-06-21 19:03 | 100 | 12 | 4 | 211 | 1 | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 131.67 | ПВУ | мтз
750 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Сетовка – Ялфимово |  | 35 | 2019-06-21 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-21 20:43 | 2019-06-21 21:14 | 2019-06-22 10:39 | 184 | 51 | 6 | 754 |  | 1.7 | 13.9333 | 0.5167 | 95.0728 | ВЛ 35кВ Сетовка – Ялфимово оп.№37 д. Кузёмкино: дельтаплан винтом оборвал провод. | МТЗ
751 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.Тульчинский с РП-5 от КРН-6 |  | 10 (10.5) | 2019-06-22 08:48 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-06-22 08:48 | 2019-06-22 09:24 | 2019-06-22 09:24 | 51 | 13 | 3 | 85 |  | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 30.6 | ПВУ. Причина отключения выясняется. | МТЗ
752 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 от РТП-14 по фид. 10 с ПС Ялфимово (657) |  | 10 (10.5) | 2019-06-22 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-22 15:46 | 2019-06-22 16:07 | 2019-06-22 16:07 | 186 | 33 | 8 | 186 |  | 2.9 | 0.35 | 0.35 | 65.1 | ПВУ. Причина отключения: гроза, сильный дождь | МТЗ
753 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 ПС 708 Санаторная от АСП-41 |  | 10 (10.5) | 2019-06-22 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-22 15:48 | 2019-06-22 16:28 | 2019-06-22 16:28 | 36 | 9 | 2 | 32 |  | 2.2 | 0.6667 | 0.6667 | 24.0012 | . Причина отключения: повреждение у абонента – КТП-492(аб.- Мособлэнерго). Время АО-0ч 40 мин. | мтз
754 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 10 ПС Рыболово от ТП-392 |  | 10 (10.5) | 2019-06-22 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-22 17:14 | 2019-06-22 17:35 | 2019-06-22 17:35 | 175 | 9 | 2 | 471 | 2 | 2.3 | 0.8333 | 0.35 | 61.25 | ПВУ. Причина отключения: выясняется | мтз
755 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ-6 кВ фид. на ТП-278 с ЦРП-4 |  | 6 (6.3) | 2019-06-22 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-22 18:27 | 2019-06-22 20:15 | 2019-06-22 23:01 | 4 | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 4.5667 | 1.8 | 7.2 | выясняются | мтз
756 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бугры-Ваулово I цепь |  | 110 | 2019-06-23 03:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-23 03:12 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | ДФЗ
757 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Новодомодедово | ПС 110кВ Новодомодедово 1 секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2019-06-23 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-23 05:14 | 2019-06-23 05:52 | 2019-06-23 05:52 | 37 | 12 | 3 | 50 | 3 | 0.9 | 0.6333 | 0.6333 | 23.4321 | Повреждение концевой воронки фид.1 КЛ-2 Филиал АО "Московская областная энергосетевая компания" (АО "Мособлэнерго") "Домодедовские электрические сети" | дуговая защита
758 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.3 ЗТП-1380 от РТП-7 |  | 10 (10.5) | 2019-06-23 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-23 05:48 | 2019-06-23 07:39 | 2019-06-23 07:39 | 150 | 11 | 3 | 345 |  | 0.3 | 1.85 | 1.85 | 277.5 | ПВУ | мтз
759 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.9 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-06-23 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-06-24 17:32 | [6 empty] | 32.3333 |  |  | выясняются | МТЗ, АВР 10кВ в РП-54 -успешно
760 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с РП-25 по фид. 7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-06-23 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-23 09:15 | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 10:00 | 174 | 30 | 5 | 462 | 1 | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 130.5 | ПВУ | МТЗ
761 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Лаговская-Ежовка и ВЛ 35кВ Есино-Ежовка |  | 35 | 2019-06-23 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-23 11:22 | 2019-06-23 11:58 | 2019-06-23 19:07 | 101 | 5 | 2 | 199 | 3 | 0.86 | 7.75 | 0.6 | 60.6 | Выясняется | ПС Лаговская: На ПС 319 Лаговская работала 1 ст. дистанционной защиты
762 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 ПС 300 Дворики от АСП-106 |  | 10 (10.5) | 2019-06-23 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-23 22:54 | 2019-06-24 00:36 | 2019-06-24 00:36 | 23 | 5 | 2 | 50 |  | 0.57 | 1.7 | 1.7 | 39.1 | Причина отключения: МТП-629 – повреждение разрядника -гроза, дождь | МТЗ
763 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.24 ПС 110 кВ Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-06-24 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-24 00:06 | 2019-06-24 00:36 | 2019-06-24 00:36 | 151 | 28 | 5 | 154 |  | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 75.5 | ПВУ - гроза, дождь | Максимальная токовая защиты, АВР не смонтировано;
764 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье-Богатищево с отп |  | 110 | 2019-06-24 03:33 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2019-06-24 04:49 | [6 empty] | 1.2667 |  |  | Оп.№ 53 средняя фаза следы перекрытия на 1 и 8 изоляторах гирлянды. Срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется | 03:38 дежурный ПС Ожерелье (РЖД): в 03:33 АО от ДФЗ ВЛ 110кВ Ожерелье – Богатищево с отп. на ПС Топканово, АПВ успешно. Показаний фиксирующих приборов нет 04:25 дежурный ПС Богатищево (РЖД): работала ДФЗ, АПВ неуспешное 04:49 дежурный ПС Богатищево (РЖД): включен СМВ 110 кВ успешно - ВЛ 110кВ Ожерелье – Богатищево с отп. на ПС Топканово включена в транзит
765 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-2 по фид.18 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-06-24 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-24 05:16 | 2019-06-24 05:36 | 2019-06-24 15:53 | 177 | 45 | 3 | 200 |  | 1.32 | 10.6167 | 0.3333 | 58.9941 | Причина отключения: оп.№1 - повреждение кабеля №22 | МТЗ
766 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 20 ПС-771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-06-24 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-24 06:23 | 2019-06-24 08:14 | 2019-06-24 08:14 | 180 | 14 | 1 | 306 |  | 1.5 | 1.85 | 1.85 | 333 | повреждение у абонента | МТЗ
767 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-06-25 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-25 16:50 | 2019-06-25 18:28 | 2019-06-25 18:28 | 179 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.5 | 1.6333 | 1.6333 | 292.3607 | обрыв провода пр. оп. 62/13 - 62/14 | мтз
768 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ по фид.Тульчинский с РП-5 от КРН-6 |  | 10 (10.5) | 2019-06-25 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-25 18:24 | 2019-06-25 19:26 | 2019-06-25 19:26 | 59 | 13 | 2 | 85 | 0 | 0.8 | 1.0333 | 1.0333 | 60.9647 | ПВУ | МТЗ
769 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 748 Лазарево |  | 10 (10.5) | 2019-06-26 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-26 06:36 | 2019-06-26 07:21 | 2019-06-26 07:21 | 235 | 21 | 3 | 256 |  | 1.45 | 0.75 | 0.75 | 176.25 | повреждение у абонента – КТП-424(аб.) | мтз
770 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.8 с РП-1 по фид.5 с ПС 339 Ожерелье(ж/д) |  | 6 (6.3) | 2019-06-26 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-26 17:37 | 2019-06-26 18:09 | 2019-06-26 18:09 | 98 | 8 | 2 | 171 | 1 | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 52.2634 | ПВУ | мтз
771 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.8 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-06-26 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-26 19:05 | 2019-06-26 19:40 | 2019-06-26 19:40 | 310 | 71 | 16 | 610 | 5 | 1.8 | 0.5833 | 0.5833 | 180.823 | ПВУ | мтз
772 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ-10кВ яч.8 с РТП-6 РУ-10кВ, ПЦ фид.127 а+б с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-06-26 20:45 | Неотложное |  |  | 2019-06-26 20:45 | 2019-06-26 22:14 | 2019-06-26 22:14 | 150 | 5 | 1 | 300 |  | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 222.495 | выясняются | мтз
773 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.13 с РП-8, ПЦ фид.16 с ПС 525 Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-27 00:30 | 2019-06-27 01:04 | 2019-06-27 01:04 | 135 | 9 | 2 | 320 | 3 | 0.8 | 0.5667 | 0.5667 | 76.5045 | ПВУ | мтз
774 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ-6кВ яч.8 с ТП-52, ПЦ фид.26 с ПС 309 Болятино |  | 6 (6.3) | 2019-06-27 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 04:30 | 2019-06-27 06:23 | 2019-06-27 06:23 | 400 | 17 | 1 | 800 |  | 0.4 | 1.8833 | 1.8833 | 753.32 | повреждение у абонента | мтз
775 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.8 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 05:25 | 2019-06-27 07:08 | 2019-06-27 07:08 | 3 | 27 | 18 | 3 |  | 0.7 | 1.7167 | 1.7167 | 5.1501 | выясняются | мтз
776 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид.136 А+Б+В с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 06:35 | 2019-06-27 07:24 | 2019-06-29 15:55 | 150 | 3 | 1 | 315 |  | 0.6 | 57.3333 | 0.8167 | 122.505 | повреждение у абонента КЛ 10кВ фид.136 А+В ООО Энергоресурс-Холдинг | мтз
777 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид.401 с ПС 14 Апаренки |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 09:50 | 2019-06-27 10:40 | 2019-06-28 01:41 | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 15.85 | 0.8333 | 0.8333 | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
778 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Красково-Лыткарино с отп. на ПС Дзержинская |  | 110 | 2019-06-27 10:03 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-07-01 00:22 | [6 empty] | 86.3167 |  |  | ПС 2 Красково: фиксирующие приборы фаза А=0 расстояние=16.9км, в пролёте опор 92-93 перекрытие на нижнюю фазу сторонней техникой при производстве несанкционированных работ | ПС 2 Красково: работа ДФЗ, АПВ-неуспешно, от УРОВ 110кВ АО IСШ 110кВ, АВР 6-10-35кВ успешно ПС 174 Лыткарино: работа ДФЗ, работа УРОВ, ДЗО 1 сек 110кВ (Т-1 выведен в ремонт по НПЛ №13932 до 30.06.2019 АГ 24ч) ПС 680 Дзержинская: АВР успешно- обесточения нет
779 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф2 от КТП- 329 д. Жданово фид.5-10кВ с ПС-173 Новоцементная |  | 0.38 | 2019-06-27 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 10:59 | 2019-06-27 12:58 | 2019-06-27 12:58 | 25 |  | 1 | 48 |  | 0.15 | 1.9833 | 1.9833 | 49.5825 | обрыв провода А 50 в пролёте опор 1-2 | н/в автомат
780 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ТП-803 по фид.23 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 14:25 | 2019-06-27 15:26 | 2019-06-27 15:26 | 20 | 20 | 6 | 89 | 1 | 1.12 | 1.0167 | 1.0167 | 20.334 | ПВУ | МТЗ
781 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с РП-10 по фид.21 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 15:10 | 2019-06-27 16:25 | 2019-06-27 16:25 | 62 | 24 | 5 | 113 | 1 | 0.98 | 1.25 | 1.25 | 77.5 | выясняется | МТЗ
782 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.29 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 16:20 | 2019-06-27 18:20 | 2019-06-27 18:20 | 10 | 5 | 1 | 11 |  | 0.6 | 2 | 2 | 20 | обрыв провода в пролёте опор 2-3 | МТЗ
783 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.121 с ПС Нащёкино за КРН-120 |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 16:58 | 2019-06-27 18:38 | 2019-06-27 18:38 | 81 | 81 | 5 | 211 |  | 2.12 | 1.6667 | 1.6667 | 135.0027 | повреждение у абонента ТП-588 | МТЗ
784 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.23 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-27 17:00 | 2019-06-27 18:15 | 2019-06-27 18:15 | 14 | 11 |  |  |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 17.5 | ПВУ | МТЗ
785 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35кВ Степановская | 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-06-27 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 18:01 | 2019-06-27 18:43 | 2019-06-27 20:40 | 305 | 86 | 17 | 1500 | 14 | 3.41 | 2.65 | 0.7 | 213.5 | повреждение на фид.8-10кВ | МТЗ 35/6 Кв
786 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-393 Никитское |  | 0.38 | 2019-06-27 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 18:11 | 2019-06-27 20:01 | 2019-06-27 20:01 | 16 | 1 | 1 | 16 |  | 0.25 | 1.8333 | 1.8333 | 29.3328 | Повреждение РУ 0.4 кв(изоляторы проходные), главного рубильника | нет
787 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ от ТП-46 ЦРП-1 яч.13 выход фид.1 с ПС 383 БРОННИЦЫ тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 19:43 | 2019-06-27 21:27 | 2019-06-27 21:27 | 527 | 65 | 6630 |  |  | 1.5 | 1.7333 | 1.7333 | 913.4491 | Причина АО – схлест проводов за ЛР-202 отп-ка на КТП-523(аб.) | мтз
788 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Садовая от МТП-81 Успенский |  | 0.38 | 2019-06-27 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 20:05 | 2019-06-27 20:33 | 2019-06-27 20:33 | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 0.015 | 0.4667 | 0.4667 | 5.6004 | Перегорел н/в предохранитель | нет
789 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ЦРП-1 по фид.5 с ПС Серебряные Пруды (348) |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 20:20 | 2019-06-27 20:38 | 2019-06-27 20:38 | 58 | 27 | 3 | 124 | 1 | 1.45 | 0.3 | 0.3 | 17.4 | ПВУ, выясняется(дождь) | мтз
790 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-10 по фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-27 20:25 | 2019-06-27 20:57 | 2019-06-27 20:57 | 45 | 17 | 5 | 90 | 1 | 1.8 | 0.5333 | 0.5333 | 23.9985 | ПВУ | мтз
791 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-11 по фид.3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-27 20:45 | 2019-06-27 22:15 | 2019-06-27 22:15 | 53 | 4 | 2 | 100 |  | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 79.5 | ПВУ, повреждение КЛ-10кВ фид.1,2 с ЗТП-820(аб) | МТЗ
792 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-19 по фид.8 с ПС 695 Крутыши(ржд.) |  | 10 (10.5) | 2019-06-27 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 21:40 | 2019-06-27 22:58 | 2019-06-28 10:25 | 100 | 23 | 3 | 100 |  | 1.6 | 12.75 | 1.3 | 130 | Причина: повреждениеу аб.-отп. к КТП 60, после ЛР 47 | мтз
793 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.3 с РП-1 по фид.6 с ПС ОЖЕРЕЛЬЕ (339) |  | 6 (6.3) | 2019-06-27 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-27 22:52 | 2019-06-28 00:43 | 2019-06-28 00:43 | 58 | 19 | 9 | 90 |  | 1.7 | 1.85 | 1.85 | 107.3 | ветки деревьев в проводах в пр. оп.17-18 | МТЗ
794 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-100 Марково |  | 0.38 | 2019-06-28 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 01:20 | 2019-06-28 03:05 | 2019-06-28 03:05 | 18 | 0 | 1 | 18 |  | 0.016 | 1.75 | 1.75 | 31.5 | Повреждение главного рубильника в РУ 0.4 кв | нет
795 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. «быт» от МТП-94 |  | 0.38 | 2019-06-28 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 01:24 | 2019-06-28 03:15 | 2019-06-28 03:15 | 5 | 0 | 1 | 15 |  | 0.05 | 1.85 | 1.85 | 9.25 | абонент, сообщил оператор Светлой линии Заменен Н/в-предохранитель | нет
796 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. «быт» от МТП-111 |  | 0.38 | 2019-06-28 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 01:29 | 2019-06-28 03:21 | 2019-06-28 03:21 | 10 | 0 | 1 | 10 |  | 0.05 | 1.8667 | 1.8667 | 18.667 | абонент, сообщил оператор Светлой линии Заменен н/в-предохранитель | нет
797 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.12 с ПС Елисеево |  | 6 (6.3) | 2019-06-28 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 04:28 | 2019-06-28 05:35 | 2019-06-28 05:35 | 223 | 34 | 7 | 225 |  | 2.55 | 1.1167 | 1.1167 | 249.0241 | ПВУ | МТЗ
798 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.32 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 04:30 | 2019-06-28 06:30 | 2019-06-28 14:26 | 28 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0.8 | 9.9333 | 2 | 56 | выячсняются | мтз
799 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ТП-415 по фид.2 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 04:48 | 2019-06-28 05:55 | 2019-06-28 05:55 | 101 | 17 | 4 | 106 |  | 2.2 | 1.1167 | 1.1167 | 112.7867 | ПВУ | МТЗ
800 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с РП-4 по фид.5 с ПС 173 Новоцементная |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 05:09 | 2019-06-28 06:55 | 2019-06-28 06:55 | 397 | 14 | 4 | 413 |  | 2.2 | 1.7667 | 1.7667 | 701.3799 | повреждение у абонента | мтз
801 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-21 по фид.6 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-28 06:11 | 2019-06-28 06:41 | 2019-06-28 06:41 | 66 | 34 | 5 | 92 | 2 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 33 | ПВУ | мтз
802 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС572/13-РП5 Колтово |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-28 06:15 | 2019-06-28 06:48 | 2019-06-28 09:48 | 400 | 23 | 3 | 880 | 1 | 0.9 | 3.55 | 0.55 | 220 | повреждение у абонента | мтз
803 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с РП-23, ПЦ фид.16 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 09:56 | 2019-06-28 09:56 | 44 | 18 | 6 | 44 |  | 0.7 | 0.9333 | 0.9333 | 41.0652 | ПВУ | мтз
804 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ КРН-105 по фид.16 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 11:23 | 2019-06-28 13:10 | 2019-06-28 13:10 | 120 | 13 | 4 | 250 |  | 0.5 | 1.7833 | 1.7833 | 213.996 | повреждение у абонента | мтз
805 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от БМКТП-308, ПЦ фид.20 с ПС 771 Малино |  | 0.38 | 2019-06-28 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 11:45 | 2019-06-28 13:20 | 2019-06-28 13:20 | 8 |  | 1 | 8 |  | 0.001 | 1.5833 | 1.5833 | 12.6664 | обрыв провода в пролете оп.№12-13 | мтз
806 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-1029, ПЦ фид.10 с ПС 358 Ерино |  | 0.38 | 2019-06-28 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 13:30 | 2019-06-28 14:58 | 2019-06-28 14:58 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.002 | 1.4667 | 1.4667 | 7.3335 | неисправность н/в автомата | мтз
807 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с РП-23, ПЦ фид.16 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 13:40 | 2019-06-28 15:24 | 2019-06-28 15:24 | 22 | 15 | 6 | 44 |  | 0.5 | 1.7333 | 1.7333 | 38.1326 | пролет оп.№177-179 дерево на проводах | мтз
808 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.7 с ТП-415, ПЦ фид.2 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 14:20 | 2019-06-28 16:19 | 2019-06-28 16:19 | 45 | 11 | 4 | 85 |  | 0.6 | 1.9833 | 1.9833 | 89.2485 | выясняются | мтз
809 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.4 с ЦРП-13 ПЦ фид.16 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 14:50 | 2019-06-28 16:29 | 2019-06-28 16:29 | 12 | 6 | 2 | 5 |  | 0.2 | 1.65 | 1.65 | 19.8 | обрыв провода оп.№119 в сторону оп.№29 | мтз
810 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.312 с РТП-7, ПЦ фид.16 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 16:55 | 2019-06-28 17:20 | 2019-06-28 17:20 | 400 | 35 | 3 | 985 | 3 | 0.9 | 0.4167 | 0.4167 | 166.68 | повреждение у абонента | мтз
811 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки от КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 17:51 | 2019-06-28 19:35 | 2019-06-28 19:35 | 138 | 25 | 4 | 985 |  | 1.3 | 1.7333 | 1.7333 | 239.1954 | КТП-531 (аб) повреждение опорных изоляторов | мтз
812 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-4 по фид.17 с ПС 617 Сырово |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-28 21:40 | 2019-06-28 22:24 | 2019-06-28 22:24 | 220 | 28 | 5 | 952 | 1 | 0.78 | 0.7333 | 0.7333 | 161.326 | повреждение у абонента | МТЗ
813 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-11 по фид.3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-28 23:46 | 2019-06-29 01:31 | 2019-06-29 01:31 | 42 | 22 | 6 | 86 |  | 1.12 | 1.75 | 1.75 | 73.5 | ПВУ | МТЗ
814 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-11 от ТП-284 |  | 10 (10.5) | 2019-06-28 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-28 23:50 | 2019-06-29 00:44 | 2019-06-29 00:44 | 20 | 10 | 2 | 20 |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | ПВУ | МТЗ
815 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РТП-23 по фид.13 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 02:04 | 2019-06-29 03:47 | 2019-06-29 11:14 | 44 | 44 | 4 | 250 |  | 1.32 | 9.1667 | 1.7167 | 75.5348 | БМКТП-785 повреждение 2х разрядников | МТЗ
816 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.34 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-06-29 04:05 | 2019-06-29 05:43 | 2019-06-29 05:43 | 389 | 69 | 13 | 1376 | 2 | 3.75 | 1.6333 | 1.6333 | 635.3537 | Повреждение у абонента ТП-227 | МТЗ
817 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с РП-1 питающий фид.6 с ПС Ожерелье |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 04:25 | 2019-06-29 05:31 | 2019-06-29 05:31 | 7 | 7 | 3 | 248 |  | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | ПВУ | МТЗ
818 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-18, питающий фид.14 с ПС 607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 05:40 | 2019-06-29 06:17 | 2019-06-29 06:17 | 163 | 17 | 8 | 259 | 0 | 1.89 | 0.6167 | 0.6167 | 100.5221 | ПВУ | МТЗ
819 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-7, питающий фид.30 с ПС 663 Взлётная |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 09:01 | 2019-06-29 10:53 | 2019-06-29 10:53 | 112 | 12 | 5 | 190 | 0 | 0.79 | 1.8667 | 1.8667 | 209.0704 | выясняется | МТЗ
820 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-11 |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-06-29 10:34 | 2019-06-29 12:22 | 2019-06-29 12:22 | 47 | 25 | 2 | 62 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 84.6 | ПВУ | МТЗ
821 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.18 с РП-12, питающий фид.6 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 10:41 | 2019-06-29 11:10 | 2019-06-29 11:10 | 74 | 11 | 2 | 169 | 0 | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 35.7642 | Повреждение за ЛР абонента | МТЗ
822 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-72, питающий фид.151 с ПС 243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 14:38 | 2019-06-29 16:25 | 2019-06-29 16:25 | 79 | 17 | 6 | 132 | 3 | 1.6 | 1.7833 | 1.7833 | 140.8807 | пр.оп.№7-9 перекрытие на дико растущий кустарник | МТЗ
823 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 19:38 | 2019-06-29 21:10 | 2019-06-29 21:10 | 19 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0.41 | 1.5333 | 1.5333 | 29.1327 | выясняется | МТЗ
824 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1 от КТП-1852, по фид. 12-10кВ с ПС 182 Гулёво |  | 0.38 | 2019-06-29 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 20:32 | 2019-06-29 21:07 | 2019-06-29 21:07 | 28 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0.15 | 0.5833 | 0.5833 | 16.3324 | ПВУ | Нет
825 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.316 с РТП-10 по фид.4 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-06-29 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-29 23:20 | 2019-06-30 00:27 | 2019-06-30 00:27 | 29 | 29 | 3 | 464 |  | 1.46 | 1.1167 | 1.1167 | 32.3843 | ПВУ | МТЗ
826 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 3 от КТП-56, по фид. 7-10кВ с ПС 721 Ям |  | 0.38 | 2019-06-30 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 00:01 | 2019-06-30 01:15 | 2019-06-30 01:15 | 8 | 1 | 1 | 12 |  | 0.01 | 1.2333 | 1.2333 | 9.8664 | ПВУ | НЕт
827 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 2 от КТП-207, по фид. 16-10кВ с ПС 708 Санаторная |  | 0.38 | 2019-06-30 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 00:20 | 2019-06-30 01:48 | 2019-06-30 01:48 | 8 | 1 | 1 | 8 |  | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 11.7336 | обрыв провода в пр.оп. №13-14 | Нет
828 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. от РТП-4 к ТП-115 сек.1, по фид.135 с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-06-30 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 06:03 | 2019-06-30 06:20 | 2019-07-01 20:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 38.15 | 0.2833 | 0.2833 | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
829 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. от РТП-4 к ТП-115 сек.2, по фид.101 с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-06-30 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 06:03 | 2019-06-30 06:20 | 2019-07-02 20:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 62.1667 | 0.2833 | 0.2833 | Подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
830 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.16-10кВ с ПС 748 Лазарево |  | 10 (10.5) | 2019-06-30 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 10:58 | 2019-06-30 12:53 | 2019-06-30 12:53 | 129 | 14 | 2 | 319 | 0 | 1.2 | 1.9167 | 1.9167 | 247.2543 | повреждение у абонента в ТП-265 «Авангард» | МТЗ
831 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Донино-Сафоново ц.1 |  | 110 | 2019-06-30 18:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-06-30 18:37 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.21 верхняя фаза подозрение на повреждение полимерного изолятора (потемнение). Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется | 19:23 ПС 366 Донино: АО МВ ВЛ 110кВ Донино- Сафоново 1 цепь от земляной защиты без выдержки времени, токовой отсечки, земляной отсечки, АПВ успешное, фиксирующих приборов нет. Нагрузка симметрична ПС Сафоново: замечаний нет
832 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.Акуловский с ТП-266 по фид.12 с ПС 400 Ока |  | 6 (6.3) | 2019-06-30 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-06-30 21:36 | 2019-06-30 23:23 | 2019-06-30 23:23 | 36 | 17 | 5 | 48 |  | 1.2 | 1.7833 | 1.7833 | 64.1988 | ПВУ после осмотра | мтз
833 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с РП-38 по фид.19 с ПС 319 ЛАГОВСКАЯ |  | 10 (10.5) | 2019-07-01 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-01 17:05 | 2019-07-01 17:49 | 2019-07-01 17:49 | 15 | 15 | 3 | 173 |  | 0.65 | 0.7333 | 0.7333 | 10.9995 | ПВУ | МТЗ
834 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.8 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 06:20 | 2019-07-02 06:47 | 2019-07-04 13:00 | 570 | 92 | 16 | 867 | 7 | 2.8 | 54.6667 | 0.45 | 256.5 | ПВУ | МТЗ
835 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 09:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-02 09:02 | 2019-07-02 10:23 | 2019-07-02 17:46 | 483 | 33 | 10 | 661 | 2 | 2.2 | 8.7333 | 1.35 | 652.05 | ПВУ | МТЗ
836 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.21 с ПС 14 Апаренки от АСП-22 |  | 6 (6.3) | 2019-07-02 15:29 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-02 15:29 | 2019-07-02 15:52 | 2019-07-02 17:05 | 156 | 41 | 4 | 1033 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.3833 | 59.7948 | ПВУ | МТЗ
837 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.5 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 15:57 | 2019-07-02 17:25 | 2019-07-02 17:25 | 547 | 79 | 4 | 920 | 0 | 3.1 | 1.4667 | 1.4667 | 802.2849 | ПВУ | МТЗ
838 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.10 с РП-25, питающий фид.31 с ПС 173 НОВО-ЦЕМЕНТНАЯ |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 18:04 | 2019-07-02 18:22 | 2019-07-02 18:22 | 289 | 9 | 2 | 447 | 0 | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 86.7 | ПВУ | МТЗ
839 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 18:21 | 2019-07-02 19:50 | 2019-07-02 19:50 | 38 | 38 | 5 | 633 | 2 | 1.62 | 1.4833 | 1.4833 | 56.3654 | ПВУ | МТЗ
840 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-4, питающий фид.13 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 18:25 | 2019-07-02 19:00 | 2019-07-02 19:00 | 254 | 37 | 4 | 476 | 1 | 1.4 | 0.5833 | 0.5833 | 148.1582 | ПВУ | МТЗ
841 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.30 с ПС 754 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-07-02 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-02 18:30 | 2019-07-02 20:16 | 2019-07-02 23:12 | 13 | 13 | 2 | 100 |  | 0.6 | 4.7 | 1.7667 | 22.9671 | ПВУ | МТЗ
842 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.4 с ПС 319 Лаговская |  | 6 (6.3) | 2019-07-03 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 10:59 | 2019-07-03 12:37 | 2019-07-05 11:45 | 295 | 36 | 21 | 650 | 2 | 2.2 | 48.7667 | 1.6333 | 481.8235 | выясняется | мтз
843 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.24 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-07-03 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 11:46 | 2019-07-03 12:46 | 2019-07-03 12:46 | 137 | 28 | 5 | 154 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 137 | повреждение у абонента за ЛР-543(аб.) | МТЗ
844 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Алешино-Асаново |  | 35 | 2019-07-03 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-04 03:02 | [6 empty] | 14 |  |  | 03.07.2019 16:15 в результате обхода ВЛ 35 кВ Алёшино-Асаново установлено: обрыв провода средней фазы в пролете опор №№34-35 деревом длиной свыше 25м из-за пределов охранной зоны, ВЛ выводится в аварийный ремонт. | 15:14 ПС Алёшино:1 ст. дистанционной защиты с учкорением, ТОР: 2-х фазное КЗ, 2-х фазное замыкание на «землю»
845 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-160, питающий фид.6-10кВ с ПС 718 Якимовская |  | 0.38 | 2019-07-03 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 15:08 | 2019-07-03 16:35 | 2019-07-03 16:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ПВУ | нет
846 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.7 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-07-03 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-03 21:39 | [6 empty] | 5.3167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС до РП-10 | МТЗ
847 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ЗТП-64, питающий фид.17-10кВ с ПС 432 Пурлово |  | 0.38 | 2019-07-03 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 18:03 | 2019-07-03 18:58 | 2019-07-03 18:58 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.01 | 0.9167 | 0.9167 | 10.0837 | перегорел н/в предохранитель | нет
848 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-737, питающий фид.10-10кВ с ПС 702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-07-03 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-03 21:18 | 2019-07-03 22:41 | 2019-07-03 22:41 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.01 | 1.3833 | 1.3833 | 15.2163 | ПВУ | нет
849 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 01:32 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-04 01:32 | 2019-07-04 03:23 | 2019-07-04 18:15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.7167 | 1.85 | 9.25 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
850 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-04 03:31 | 2019-07-04 04:52 | 2019-07-04 04:52 | 30 | 16 | 2 | 40 | 2 | 0.8 | 1.35 | 1.35 | 40.5 | выясняется | МТЗ
851 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 с РП-17 |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 08:45 | 2019-07-04 10:28 | 2019-07-04 10:28 | 24 | 8 | 1 | 40 |  | 0.8 | 1.7167 | 1.7167 | 41.2008 | выясняются | МТЗ
852 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ выход фид.47 с ЗТП-311 по фид.47 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 09:05 | 2019-07-04 10:10 | 2019-07-04 10:10 | 8 | 11 |  |  |  | 0.6 | 1.0833 | 1.0833 | 8.6664 | Повреждение на отпайке у абонента за ЛР-13аб | МТЗ
853 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ АСП-6 по фид.3 с РП-4 по фид. 13 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 13:16 | 2019-07-04 14:46 | 2019-07-04 14:46 | 240 | 37 | 6 | 476 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 360 | ветки деревьев на проводах в пр. оп. № 103-106 | МТЗ
854 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ АСП-6 по фид.3 с РП-4 по фид. 13 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 16:30 | 2019-07-04 17:43 | 2019-07-04 17:43 | 80 | 12 | 3 | 149 |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 97.336 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ за ЛР-11 | МТЗ
855 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-6кВ фид. РКМ с ПС 4 Любучаны |  | 6 (6.3) | 2019-07-04 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 17:16 | 2019-07-04 18:33 | 2019-07-04 18:33 | 54 | 1 | 1 | 100 |  | 0.3 | 1.2833 | 1.2833 | 69.2982 | выясняется | МТЗ
856 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.133 α+β с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-07-04 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 20:12 | 2019-07-04 20:35 | 2019-07-09 17:30 | 1255 | 30 | 1 | 1350 |  | 3.2 | 117.3 | 0.3833 | 481.0415 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
857 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с БМКТП-1229 |  | 0.38 | 2019-07-04 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 20:52 | 2019-07-04 22:17 | 2019-07-04 22:17 | 40 | 0 | 1 | 40 |  | 0.06 | 1.4167 | 1.4167 | 56.668 | Д. Проводы, д. 2, 4 Повреждения в н/в щите-н/в кабели, 3 АВ | нет
858 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1 от КТП-829 Д.Кузовлево |  | 0.38 | 2019-07-04 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 21:20 | 2019-07-04 22:55 | 2019-07-04 22:55 | 20 | 0 | 1 | 20 |  | 0.03 | 1.5833 | 1.5833 | 31.666 | Д.Кузовлево, д. 2А, 11 оп. 10-11 веткой дерева замкнуло провод | нет
859 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от БМКТП-1205 Мкр. Востряково |  | 0.38 | 2019-07-04 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 21:40 | 2019-07-04 23:22 | 2019-07-04 23:22 | 18 |  | 1 | 18 |  | 0.025 | 1.7 | 1.7 | 30.6 | Мкр. Востряково, ул. Береговая, д. 40-26 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от КТП-1205 оп. 13-14 деревом замкнуло провод | нет
860 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. 4 от ЗТП- 996 Павловское |  | 0.38 | 2019-07-04 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-04 22:28 | 2019-07-04 23:45 | 2019-07-04 23:45 | 11 |  | 1 | 11 |  | 0.02 | 1.2833 | 1.2833 | 14.1163 | павловская, ул. Юбилейная д. 8 оп.1-3 дерево легло на провода | нет
861 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-10 по фид.14 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-07-05 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-05 06:30 | 2019-07-05 07:10 | 2019-07-05 07:10 | 15 | 9 | 1 | 37 |  | 0.72 | 0.6667 | 0.6667 | 10.0005 | ПВУ | МТЗ
862 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ КРН-6 по фид.Тульчинский с РП-5, питающий фид.4 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 08:12 | 2019-07-06 09:16 | 2019-07-06 09:16 | 54 | 13 | 3 | 85 | 0 | 1.2 | 1.0667 | 1.0667 | 57.6018 | ПВУ | МТЗ
863 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 фид.49 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-323 |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 08:23 | 2019-07-06 08:27 | 2019-07-06 08:27 | 74 | 17 | 9 | 104 | 0 | 1.4 | 0.0667 | 0.0667 | 4.9358 | ПВУ | МТЗ
864 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 фид.3 с РП-9, питающий фид.6 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 08:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-06 08:23 | 2019-07-06 08:44 | 2019-07-06 08:44 | 96 | 53 | 5 | 170 | 0 | 1.9 | 0.35 | 0.35 | 33.6 | ПВУ | МТЗ
865 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 фид.37 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 09:37 | 2019-07-06 10:08 | 2019-07-06 10:08 | 384 | 13 | 1 | 547 | 0 | 1.6 | 0.5167 | 0.5167 | 198.4128 | повреждение за ЛР абонента | МТЗ
866 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 фид.5 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 09:37 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-06 09:37 | 2019-07-06 10:32 | 2019-07-06 22:43 | 73 | 13 | 4 | 118 | 0 | 0.6 | 13.1 | 0.9167 | 66.9191 | выясняется | МТЗ
867 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10 фид.9 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-07-06 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-06 15:21 | 2019-07-06 16:53 | 2019-07-06 21:06 | 18 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0.3 | 5.75 | 1.5333 | 27.5994 | выясняется | МТЗ
868 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отп. на ПС Транспортная |  | 110 | 2019-07-06 16:20 | Аварийное | Выведено по режиму | Неуспешно | 2019-07-06 16:20 | 2019-07-06 23:54 | 2019-07-06 23:54 | 1011 | 378 | 29 | 17390 | 115 | 19.8 | 7.5667 | 7.5667 | 7649.9337 | В пр. опор №№67-68 обрыв провода нижней фазы. | ДФЗ
869 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.3 с РП-9 по фид.1 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-07-07 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-07 07:02 | 2019-07-07 07:37 | 2019-07-07 07:37 | 285 | 13 | 6 | 285 |  | 1.3 | 0.5833 | 0.5833 | 166.2405 | повреждение у абонента - КТП-1365(аб.) повреждение проходных изоляторов | мтз
870 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ТП-330 РУ-0,4 кВ 2 сек. | ТП-330 РУ-0,4 кВ 2 сек. | 0.38 | 2019-07-07 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-07 08:27 | 2019-07-07 10:01 | 2019-07-07 10:01 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1.25 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5667 | повреждение РУ-0,4 кВ (изоляторы, главный рубильник) , номера заявителя нет, информация получена из ЕДДС г. Жуковский 8-498-484-45-34 | нет
871 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-210 д. Подмоклово по фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 0.38 | 2019-07-07 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-07 11:45 | 2019-07-07 12:49 | 2019-07-07 12:49 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.012 | 1.0667 | 1.0667 | 12.8004 | Причина АО: Повреждение на аб. ВЛ-0,4 кВ ввод в ж/д 4. Информация получена от ""светлая линия" | нет
872 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид."Быт" от МТП-138 д. Лошатово |  | 0.38 | 2019-07-07 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-07 13:48 | 2019-07-07 15:33 | 2019-07-07 15:33 | 24 |  | 1 | 45 |  | 0.005 | 1.75 | 1.75 | 42 | Д.лошатово д. 2 - светлая линия ВЛ-0,4 кВ фид. быт –оборван провод упавшей веткой дерева | отключениеАВ-выклюателя
873 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид Барыбинский с ТП-779 по фид. 24 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 08:41 | 2019-07-08 10:12 | 2019-07-08 10:12 | 15 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0.8 | 1.5167 | 1.5167 | 22.7505 | пр. оп. 74-75 ветка дерева на проводах | МТЗ
874 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 20 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 10:37 | 2019-07-08 11:24 | 2019-07-08 11:24 | 190 | 23 | 2 | 229 | 2 | 1.2 | 0.7833 | 0.7833 | 148.827 | ПВУ | МТЗ
875 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 с РП-31, пц фид. 15 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 16:27 | 2019-07-08 18:14 | 2019-07-08 23:11 | 150 | 53 | 7 | 198 | 0 | 1.8 | 6.7333 | 1.7833 | 267.495 | повреждение Кабельной воронки на оп. № 1 по фид.4 с РП-31 | МТЗ
876 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 1 от КТП-61 д.Никулино |  | 0.38 | 2019-07-08 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 19:30 | 2019-07-08 20:18 | 2019-07-08 20:18 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.045 | 0.8 | 0.8 | 4 | К.З. на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-61 (наброс на провода ВЛ) | перегорел Н/в - предохранитель
877 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.13 с ЦРП-1 до ТП-46 Бояркино по фид.1 с ПС 383 Бронницы тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-08 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-08 20:20 | 2019-07-08 20:45 | 2019-07-08 20:45 | 375 | 55 | 9 | 420 |  | 2.75 | 0.4167 | 0.4167 | 156.2625 | ПВУ, гроза | мтз
878 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ ТЭЦ 17-Тишково с отп. |  | 110 | 2019-07-09 03:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-09 03:43 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено опора 22 нижняя фаза, следы перекрытия на первом изоляторе от траверсы, срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется | ДФЗ
879 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.4 с ТП-434 от ТП-799 |  | 10 (10.5) | 2019-07-09 05:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-09 05:44 | 2019-07-09 05:55 | 2019-07-09 05:55 | 69 | 29 | 3 | 122 | 1 | 2.8 | 0.1833 | 0.1833 | 12.6477 | ПВУ | МТЗ
880 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. на Тверитино с РП-8 по фид.11 с ПС 613 Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-07-09 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-09 17:20 | 2019-07-09 18:05 | 2019-07-09 18:05 | 14 | 14 | 1 | 71 |  | 1.24 | 0.75 | 0.75 | 10.5 | Повреждение у абонента АСП-28 аб. | МТЗ
881 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ РТП-7 фид. к ТП-6, по фид.16 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-07-10 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-10 07:57 | 2019-07-10 08:39 | 2019-07-10 12:33 | 211 | 20 | 2 | 369 | 3 | 1.9 | 4.6 | 0.7 | 147.7 | выясняется | МТЗ
882 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-07-10 10:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-10 10:51 | 2019-07-10 11:55 | 2019-07-10 11:55 | 31 | 26 | 3 | 45 | 0 | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 33.0677 | ПВУ | МТЗ
883 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-377, по фид.7-10кВ с ПС 695 Крутыши |  | 0.38 | 2019-07-10 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-10 16:08 | 2019-07-10 17:36 | 2019-07-10 17:36 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.01 | 1.4667 | 1.4667 | 11.7336 | сгорел ПН-2 на 250А | нет
884 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 6 с ЗТП-10 по фид.6 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-10 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-10 19:01 | 2019-07-10 19:21 | 2019-07-10 19:21 | 34 | 34 | 6 | 1284 |  | 1.21 | 0.3333 | 0.3333 | 11.3322 | ПВУ | МТЗ
885 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 с ТП-799 по фид.18 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-07-10 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-10 19:46 | 2019-07-10 20:16 | 2019-07-10 20:16 | 184 | 29 | 2 | 1449 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 92 | ПВУ | МТЗ
886 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гулёво-Северово I цепь с отп. на ПС Климовская |  | 110 | 2019-07-11 00:31 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-07-11 10:25 | [6 empty] | 9.9 |  |  | оп.55 нижняя фаза повреждены все изоляторы, средняя фаза повреждены 3 изолятора из 8, оп.55- обрыв грозотроса в 2 стороны, требуется демонтаж грозотроса в анкерном пролёте 53-59 | МФО и дополнительная МФО
887 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 7 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-11 06:15 | 2019-07-11 07:12 | 2019-07-11 09:35 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0.3 | 3.3333 | 0.95 | 1.9 | оп.1 огорел шлейф | МТЗ
888 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 49 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 17:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-11 17:07 | 2019-07-11 18:53 | 2019-07-11 18:53 | 129 | 24 | 11 | 129 |  | 2.3 | 1.7667 | 1.7667 | 227.9043 | гроза | МТЗ
889 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ ТП-141 фид. на МТП-172, по фид.16 с ПС 748 Лазарево |  | 10 (10.5) | 2019-07-11 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-11 20:28 | 2019-07-11 20:52 | 2019-07-11 20:52 | 89 | 1 | 1 | 150 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 35.6 | Ветка дерева на Тр-ре на МТП-172 | МТЗ
890 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Н.Домодедово – Рощинская |  | 110 | 2019-07-11 21:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-07-12 02:25 | [6 empty] | 4.5833 |  |  | 00:23 ВЛ 110кВ Н.Домодедово – Рощинская обнаружено: оп.№89 нижняя фаза повреждена гирлянда изоляторов. Требуется вывод ВЛ в ремонт. Обход продолжается. | МТЗ и ТО
891 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 605 Бронницы от ТП-135 |  | 10 (10.5) | 2019-07-12 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-12 00:01 | 2019-07-12 02:00 | 2019-07-12 03:39 | 199 | 27 | 4 | 1885 | 0 | 2.6 | 3.6333 | 1.9833 | 394.6767 | отгорание провода оп.65 | МТЗ
892 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-25, по фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-07-12 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-12 05:24 | 2019-07-12 05:52 | 2019-07-12 05:52 | 94 | 21 | 3 | 162 | 0 | 0.9 | 0.4667 | 0.4667 | 43.8698 | ПВУ | МТЗ
893 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 14 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-12 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-12 06:45 | 2019-07-12 08:17 | 2019-07-12 19:20 | 170 | 1 | 1 | 250 | 1 | 0.4 | 12.5833 | 1.5333 | 260.661 | подозрение на повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
894 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид. к ТП-161 от РТП-6 по фид.3 с ПС 174 Лыткарино |  | 6 (6.3) | 2019-07-12 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-12 09:42 | 2019-07-12 11:05 | 2019-07-13 00:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.6667 | 1.3833 | 1.3833 | Повреждение КЛ-6кВ | МТЗ
895 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 8 с ПС 210 Наливная |  | 6 (6.3) | 2019-07-12 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-12 13:17 | 2019-07-12 15:04 | 2019-07-24 15:30 | 47 | 21 | 6 | 67 |  | 1.4 | 290.2167 | 1.7833 | 83.8151 | выясняется | МТЗ
896 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-5, питающий фид.6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 06:54 | 2019-07-14 07:07 | 2019-07-14 07:07 | 16 | 7 | 2 | 28 | 0 | 0.7 | 0.2167 | 0.2167 | 3.4672 | ПВУ | МТЗ
897 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.24 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 07:45 | 2019-07-14 08:19 | 2019-07-14 08:19 | 87 | 28 | 5 | 154 | 0 | 1.4 | 0.5667 | 0.5667 | 49.3029 | ПВУ | МТЗ
898 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 10:36 | 2019-07-14 11:37 | 2019-07-14 11:37 | 10 | 21 | 1 | 16 | 1 | 0.6 | 1.0167 | 1.0167 | 10.167 | ПВУ | МТЗ
899 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Барыбинский с ТП-77, по фид.24 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 13:50 | 2019-07-14 14:11 | 2019-07-14 14:11 | 15 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 5.25 | перекрытие на птицу на ВР КТП-273 | МТЗ
900 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. с РП-5 на ТП-334, по фид.18 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-07-14 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 15:25 | 2019-07-14 17:22 | 2019-07-14 17:22 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.95 | 17.55 | МТП-658 поврежден разрядник | МТЗ
901 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от КТП-259 д.Гришенки, по фид.15-10кВ с ПС 702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-07-14 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-14 17:17 | 2019-07-14 18:42 | 2019-07-14 18:42 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 9.9169 | ПВУ | Нет
902 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.19 А+Б с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-07-15 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-26 15:48 | [6 empty] | 279.4333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ | МТЗ, АВР 6 кВ в РТП-8 успешное
903 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2019-07-15 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-15 07:34 | 2019-07-15 08:10 | 2019-07-15 08:10 | 350 | 23 | 1 | 701 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 210 | ПВУ | мтз
904 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-27, ПЦ фид.6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-07-15 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-15 16:15 | 2019-07-15 16:45 | 2019-07-15 16:45 | 300 | 12 | 2 | 622 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 150 | схлест проводов в пролете опор №2-3 | МТЗ
905 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-07-15 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-15 17:40 | 2019-07-15 18:53 | 2019-07-15 18:53 | 16 | 25 | 2 | 16 |  | 0.3 | 1.2167 | 1.2167 | 19.4672 | выясняется | мтз
906 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 5 за ТП-317 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 06:40 | 2019-07-16 07:07 | 2019-07-16 07:07 | 180 | 32 | 2 | 227 |  | 1.4 | 0.45 | 0.45 | 81 | ПВУ | МТЗ
907 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 5 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 15:25 | 2019-07-16 15:59 | 2019-07-16 15:59 | 420 | 24 | 7 | 740 |  | 1.4 | 0.5667 | 0.5667 | 238.014 | ПВУ | МТЗ
908 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 12 с ПС 384 Елисеево |  | 6 (6.3) | 2019-07-16 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 15:28 | 2019-07-16 16:42 | 2019-07-16 16:42 | 170 | 34 | 4 | 250 | 0 | 1.6 | 1.2333 | 1.2333 | 209.661 | Повреждение КЛ у абонента | МТЗ
909 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Калугино-Гришенки с отп. на ПС 613 Пролетарий. |  | 110 | 2019-07-16 16:39 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-16 16:39 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | от ДФЗ с успешным АПВ
910 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Заповедник-Пущино |  | 110 | 2019-07-16 16:39 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-16 16:39 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | от ДФЗ с успешным АПВ
911 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гулёво- Бор- 1 цепь |  | 110 | 2019-07-16 17:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-16 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | от ДФЗ 2-й комплект АО ВЛ 110кВ Гулёво- Бор- 1 цепь АПВ успешно.
912 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гулево-Бор 2 цепь |  | 110 | 2019-07-16 17:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-16 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | от ДФЗ 1-й комплект АО ВЛ 110кВ Гулёво- Бор- 2 цепь АПВ успешно.
913 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 6 с ПС 613 Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 17:08 | 2019-07-16 18:55 | 2019-07-16 18:55 | 5 | 2 | 1 | 10 |  | 0.3 | 1.7833 | 1.7833 | 8.9165 | ПВУ | МТЗ
914 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 10кВ фид. 11 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 17:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-16 17:20 | 2019-07-16 19:01 | 2019-07-16 19:01 | 134 | 21 | 6 | 265 |  | 2.2 | 1.6833 | 1.6833 | 225.5622 | выясняется | МТЗ
915 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.2 с РП-23, ПЦ фид.16 с ПС 491 Прудная |  | 6 (6.3) | 2019-07-16 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 19:17 | 2019-07-16 21:03 | 2019-07-16 21:03 | 20 | 15 | 5 | 44 |  | 0.2 | 1.7667 | 1.7667 | 35.334 | ПВУ | мтз
916 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.Манушкино с ЦРП-1, ПЦ фид.6 с ПС 187 Лопасня |  | 6 (6.3) | 2019-07-16 20:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-16 20:15 | 2019-07-16 22:00 | 2019-07-16 22:00 | 402 | 11 | 2 | 810 |  | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 703.5 | повреждение у абонента | мтз
917 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с РП-31, ПЦ фид.123 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 20:58 | 2019-07-16 21:53 | 2019-07-16 21:53 | 160 | 36 | 3 | 320 | 2 | 0.9 | 0.9167 | 0.9167 | 146.672 | повреждение у абонента (ЛР-402 аб) | мтз
918 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-18, ПЦ фид.14 с ПС 607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2019-07-16 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-16 22:27 | 2019-07-17 00:20 | 2019-07-17 00:20 | 450 | 49 | 10 | 956 | 4 | 1.8 | 1.8833 | 1.8833 | 847.485 | обрыв провода пр.оп7-8 | МТЗ
919 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ЦРП-1 яч.11с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 01:45 | 2019-07-17 03:30 | 2019-07-17 03:30 | 155 | 30 | 3 | 370 |  | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 271.25 | повреждение у абонента | мтз
920 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 6 с РП-4по фид.7 с ПС НОВО-ЦЕМЕНТНАЯ (173) |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 08:15 | 2019-07-17 08:30 | 2019-07-17 16:20 | 130 | 12 | 4 | 281 | 1 | 1.55 | 8.0833 | 0.25 | 32.5 | ЗТП-79 – повреждение кабельной воронки в яч. трансформатора | МТЗ
921 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.26 с РП-3 по фид.14 с ПС 591Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 08:20 | 2019-07-17 08:36 | 2019-07-17 08:36 | 382 | 20 | 5 | 382 |  | 1.8 | 0.2667 | 0.2667 | 101.8794 | ПВУ | мтз
922 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-23 по фид.16 с ПС Прудная (491) |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 08:46 | 2019-07-17 10:35 | 2019-07-17 10:35 | 44 | 18 | 6 | 44 |  | 1.2 | 1.8167 | 1.8167 | 79.9348 | Причина АО: оп.№171 ветка на проводах | мтз
923 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-2 по фид.9 с ПС Прудная (491) |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 13:30 | 2019-07-17 13:52 | 2019-07-17 13:52 | 17 | 5 | 1 | 12 |  | 1.1 | 0.3667 | 0.3667 | 6.2339 | ПВУ | мтз
924 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 635 Степановкая |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 14:29 | 2019-07-17 16:15 | 2019-07-17 16:15 | 154 | 51 | 29 | 340 |  | 2.45 | 1.7667 | 1.7667 | 272.0718 | Причины АО: повреждение у абонента – КТП-1020 | мтз
925 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-26 16:20 | [6 empty] | 215.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ от ЛР-284 до оп.2 | МТЗ, АВР 10 кВ успешное
926 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.4 с РП-31 по фид.10 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-07-17 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-17 22:58 | 2019-07-17 23:38 | 2019-07-17 23:38 | 45 | 15 | 2 | 56 | 0 | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 30.0015 | ПВУ | МТЗ
927 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-18 07:22 | 2019-07-18 07:52 | 2019-07-18 07:52 | 277 | 21 | 2 | 1326 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 138.5 | выясняются | МТЗ
928 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 08:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 08:01 | 2019-07-18 09:40 | 2019-07-18 09:40 | 300 | 69 | 9 | 835 | 4 | 2.9 | 1.65 | 1.65 | 495 | выясняется | МТЗ
929 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-07-18 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 13:14 | 2019-07-18 14:38 | 2019-07-18 16:59 | 243 | 24 | 6 | 457 | 4 | 1.7 | 3.75 | 1.4 | 340.2 | ПВУ | МТЗ
930 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Богатищево – Пурлово с отпайкой на ПС Глубокое |  | 110 | 2019-07-18 17:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-18 17:21 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | выясняется
931 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-1714 Колоково по фид.5 ПС 635 Степановская |  | 0.38 | 2019-07-18 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-18 22:16 | 2019-07-18 22:57 | 2019-07-18 22:57 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0.0016 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6833 | 8985156248 Причины АО: не выявлено, перегрузка в сети | АО АВ ВЛ Л-1
932 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-3 по фид.23 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 05:34 | 2019-07-19 05:51 | 2019-07-19 05:51 | 473 | 36 | 9 | 500 |  | 1.7 | 0.2833 | 0.2833 | 134.0009 | выясн | мтз
933 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-10 по фид.21 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 05:47 | 2019-07-19 06:32 | 2019-07-19 06:32 | 245 | 10 | 1 | 250 |  | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 183.75 | ПВУ | мтз
934 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РТП-2, ПЦ фид. 18 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 09:48 | 2019-07-19 11:25 | 2019-07-19 11:25 | 76 | 35 | 3 | 200 | 2 | 1.6 | 1.6167 | 1.6167 | 122.8692 | выясняются | мтз
935 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.11 с ЦРП-1, ПЦ фид.1 с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-19 12:02 | 2019-07-19 13:45 | 2019-07-19 13:45 | 50 | 30 | 2 | 50 |  | 1.2 | 1.7167 | 1.7167 | 85.835 | ПВУ | мтз
936 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-3, ПЦ фид.34 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-07-19 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-19 18:05 | 2019-07-19 18:28 | 2019-07-19 18:28 | 45 | 20 | 5 | 93 | 1 | 0.4 | 0.3833 | 0.3833 | 17.2485 | ПВУ | МТЗ
937 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Металлист | 1 сек. 6кВ | 6 (6.3) | 2019-07-20 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-20 07:31 | 2019-07-20 08:05 | 2019-07-20 08:05 | 6 | 21 | 1 | 1064 | 2 | 2.3 | 0.5667 | 0.5667 | 3.4002 | При осмотре оборудования: фид. 21-6кВ ЗАО "ГОФРОН" выпал блинкер МТЗ, выключатель во включенном положении. | ПС 563 Металлист: от МТЗ АО МВ 6кВ Т-1
938 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 26 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-07-20 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-20 13:50 | 2019-07-20 15:15 | 2019-07-20 15:15 | 70 | 21 | 1 | 87 |  | 1.2 | 1.4167 | 1.4167 | 99.169 | ПВУ | МТЗ
939 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6кВ фид. 4 с ПС 7 Сандарово |  | 6 (6.3) | 2019-07-20 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-24 16:46 | [6 empty] | 96.85 |  |  | Потребителей нет - повреждение КЛ 6кВ КЛ-572 Ф4 с ПС-7 | МТЗ
940 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 35 ПС 529 Сидорово от РТП-22 |  | 10 (10.5) | 2019-07-20 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-20 16:53 | 2019-07-20 17:16 | 2019-07-20 17:16 | 48 | 48 | 10 | 39 | 0 | 2 | 0.3833 | 0.3833 | 18.3984 | ПВУ | МТЗ
941 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ кВ фид.1 от МТП-133, по фид.1 с ПС 580 Яганово |  | 0.38 | 2019-07-20 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-20 20:20 | 2019-07-20 21:10 | 2019-07-20 21:10 | 5 |  | 1 | 8 |  | 0.02 | 0.8333 | 0.8333 | 4.1665 | неисправность н/в автомата | мтз
942 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Сидорово | 1А-сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-20 22:11 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-20 22:38 | 2019-07-21 00:06 | 2019-07-21 08:45 | 353 | 96 | 15 | 1531 | 11 | 3.04 | 10.5667 | 1.4667 | 517.7451 | повреждение фид.3 (Ступинский РЭС, при осмотре обнаружен блинкер МТЗ) | Дуговая защита
943 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-153 по фид.2 с ПС 491 Прудная |  | 0.38 | 2019-07-21 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-21 07:55 | 2019-07-21 09:24 | 2019-07-21 09:24 | 15 | 0 | 1 | 12 |  | 0.16 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | Причины АО:перегорел предохранитель. ПВУ | нет
944 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид .2 с РП-11 по фид.3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-07-21 08:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-21 08:24 | 2019-07-21 09:19 | 2019-07-21 09:19 | 72 | 14 | 3 | 72 | 1 | 1.2 | 0.9167 | 0.9167 | 66.0024 | ПВУ | мтз
945 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 ПС 657 Ялфимово от ЗТП-811 |  | 10 (10.5) | 2019-07-21 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-21 12:55 | 2019-07-21 14:55 | 2019-07-21 15:10 | 32 | 9 | 6 | 45 |  | 1.2 | 2.25 | 2 | 64 | ПричиныАО: повреждение у абонента - откл. ВР ктп-1276 мегафон абон | мтз
946 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-07-21 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-21 16:43 | 2019-07-21 18:18 | 2019-07-21 18:18 | 15 | 5 | 2 | 26 |  | 0.67 | 1.5833 | 1.5833 | 23.7495 | ПВУ после осмотра | МТЗ
947 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.7 с РП-13, по фид.14 с ПС 137 Домодедовская |  | 6 (6.3) | 2019-07-22 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 09:25 | 2019-07-22 11:20 | 2019-07-22 11:20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9167 | 1.9167 | 5.7501 | Схлест пр. оп. 56-57 | МТЗ
948 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.17 с ПС 382 Венюково |  | 6 (6.3) | 2019-07-22 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 09:54 | 2019-07-22 11:36 | 2019-07-22 20:00 | 57 | 23 | 7 | 62 | 0 | 1.9 | 10.1 | 1.7 | 96.9 | оп.№1 повреждение концевой муфты. | МТЗ
949 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РП-14 от ЗТП-1624(аб.) по фид.7 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 18:45 | 2019-07-22 20:30 | 2019-07-22 20:30 | 115 | 22 | 3 | 125 |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 201.25 | выяс | МТЗ
950 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-31 по фид.10 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-07-22 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-22 19:45 | 2019-07-22 20:58 | 2019-07-23 14:50 | 49 | 18 | 4 | 83 |  | 1.45 | 19.0833 | 1.2167 | 59.6183 | Повреждение КЛ-10кВ оп.123 ввод в ТП-993 | МТЗ
951 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.6 с ПС 357 Елохово |  | 6 (6.3) | 2019-07-23 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 06:25 | 2019-07-23 08:09 | 2019-07-23 19:40 | 167 | 11 | 5 | 606 |  | 0.85 | 13.25 | 1.7333 | 289.4611 | выясняются | мтз
952 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 08:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-23 08:35 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | мтз
953 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 08:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-23 08:35 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | мтз
954 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.17 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 08:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-23 08:35 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | мтз
955 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 580 Яганово |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 11:18 | 2019-07-23 11:18 | 466 | 47 | 16 | 986 | 5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 838.8 | выясняются | мтз
956 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. к ТП-115 с РТП-4 |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 09:50 | 2019-07-24 02:12 | 1 | 1 |  |  |  | 0.05 | 16.7 | 0.3333 | 0.3333 | повреждение КЛ 10кВ от РТП-4 до ТП-115 сторонней организацией | мтз
957 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. к ТП-115 с РТП-4, ПЦ фид.101 с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 09:41 | 2019-07-24 01:58 | 1 | 1 |  |  |  | 0.05 | 16.4667 | 0.1833 | 0.1833 | повреждение КЛ 10кВ от РТП-4 до ТП-115 сторонней организацией | мтз
958 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ кВ фид.1 от КТП-78 |  | 0.38 | 2019-07-23 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 10:25 | 2019-07-23 11:07 | 2019-07-23 11:07 | 28 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 19.6 | повреждение у абонента ж/д 44 | мтз
959 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 3 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 20:05 | 2019-07-23 21:16 | 2019-07-23 21:16 | 32 | 16 | 3 | 45 | 0 | 0.9 | 1.1833 | 1.1833 | 37.8656 | ДКР в пр. оп. 4-6 | МТЗ
960 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 6 с ПС 385 Ефремово |  | 6 (6.3) | 2019-07-23 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 21:08 | 2019-07-23 21:47 | 2019-07-23 21:47 | 10 | 29 | 3 | 19 | 0 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | Повреждение у абонента | МТЗ
961 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 с РП-19, питающий фид.8 с ПС 695 Крутыши |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-23 21:33 | 2019-07-23 23:17 | 2019-07-23 23:17 | 64 | 27 | 6 | 97 | 0 | 1.1 | 1.7333 | 1.7333 | 110.9312 | оп.№ 14 отпайка в сторону ЗТП-370 повреждение изолятора | МТЗ
962 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 3 с РП-34, питающий фид.15 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-07-23 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-23 22:35 | 2019-07-23 23:15 | 2019-07-23 23:15 | 98 | 15 | 2 | 162 | 0 | 0.8 | 0.6667 | 0.6667 | 65.3366 | выясняется | МТЗ
963 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Шепчинки МВ 10кВ Т-1 | 1 сек.10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-24 05:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 05:29 | 2019-07-24 07:04 | 2019-07-24 07:04 | 303 | 52 | 2 | 2399 | 22 | 6.59 | 1.5833 | 1.5833 | 479.7399 | ПС 791 Шепчинки: при осмотре оборудования обнаружено: повреждение опорных изоляторов в яч. ввода 10кВ Т-1 в сторону 1 сек.-10кВ. | выясняется
964 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с РП-25 по фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-07-24 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-07-24 10:48 | 2019-07-24 11:16 | 2019-07-24 11:16 | 430 | 30 | 5 | 762 | 0 | 1.8 | 0.4667 | 0.4667 | 200.681 | ПВУ | МТЗ
965 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-3 по фид. 23 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-07-24 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-24 12:04 | 2019-07-24 12:04 | 330 | 36 | 9 | 500 | 2 | 1.7 | 0.65 | 0.65 | 214.5 | ПВУ | МТЗ
966 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | СДТУ | ТМ ПС 110кВ Новосёлки |  | 110 | 2019-07-24 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-07-24 16:11 | [6 empty] | 4.6833 |  |  | пропадание основного и резервного канала ТМ с ПС Новосёлки на МосРДУ | нет
967 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.28 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-07-24 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 14:16 | 2019-07-24 16:12 | 2019-07-24 16:12 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.9333 | 1.9333 | 17.3997 | Повреждение ЛР-515 | МТЗ
968 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.3 с ПС 319 Лаговская |  | 6 (6.3) | 2019-07-24 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 20:33 | 2019-07-24 21:15 | 2019-07-25 20:45 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 24.2 | 0.7 | 0.7 | выясняются | мтз
969 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с ПС 357 Елохово от КРН-3 |  | 6 (6.3) | 2019-07-24 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-24 22:49 | 2019-07-25 00:01 | 2019-07-25 00:01 | 25 | 21 | 3 | 28 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 30 | ПВУ | мтз
970 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Сады с ТП-334 по фид.2 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-07-25 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-25 09:05 | 2019-07-25 09:47 | 2019-07-25 09:47 | 19 | 13 | 1 | 8 |  | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | ПВУ. Обесточенных потребителей нет. Причины АО: выясняются | МТЗ
971 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-472 д.Баранцево по фид.3 с ПС 478 Талеж |  | 0.38 | 2019-07-25 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-25 10:01 | 2019-07-25 11:51 | 2019-07-25 11:51 | 8 | 0 | 1 | 19 |  | 0.045 | 1.8333 | 1.8333 | 14.6664 | \ Повреждение 2-х фаз СИП оп.32-33 | отключение АВ-выключателя
972 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Нащекино-Барыбино ц.2 |  | 110 | 2019-07-25 14:19 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-25 14:19 | 2019-07-25 15:03 | 2019-07-25 15:06 | 814 | 355 | 36 | 9519 | 33 | 19.16 | 0.7833 | 0.7333 | 596.9062 | 14:19 ПС 243 Нащекино: по ТС АО с неуспешным АПВ ВЛ 110кВ Нащекино-Барыбино-2 цепь В условиях ремонтной схемы (на ПС 110 кВ Бронницы тяг. (РЖД) производились переключения по выводу в ремонт 1 сек. 110 кВ по НПЛ заявке №18494) на ПС Барыбино АО от ДФЗ ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино II цепь. Обесточено 2 ПС 110 кВ: ПС 110 кВ Бронницы и ПС 110 кВ Загорново. В 14-23 подано напряжение со стороны ПС Бронницы тяг. до ОД перемычки 110 кВ на ПС Загорново. Запитана ПС Загорново. Остается обесточена ПС Бронницы. В 15-03 на ПС Загорново включен ОД перемычки 110 кВ. Со стороны ПС Бронницы тяг. запитана ПС Бронницы. Запитаны все потребители. Время обесточения составило от 4 минут до 44 минут. | ПС Барыбино: ДФЗ
973 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бугры - Ваулово 1 цепь |  | 110 | 2019-07-25 17:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-25 17:29 | [6 empty] | 0 |  |  | 20:37 Закончен обход ВЛ 110кВ Бугры-Ваулово I цепь, оп. № 52 наброс проволоки, проволока обгорела упала на землю, на проволоке следы перекрытия. Ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ, . Показания фиксирующих приборов : 0,3 км от ПС Бугры, фаза «С-О»
974 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 233 Мартыново |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-26 06:46 | 2019-07-26 08:17 | 2019-07-26 08:17 | 48 | 19 | 4 | 65 |  | 0.4 | 1.5167 | 1.5167 | 72.8016 | ПВУ | мтз
975 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с ПС 702 Гришенки |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 07:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-07-26 07:03 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | мтз
976 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-26 11:35 | 2019-07-26 13:20 | 2019-07-26 13:20 | 350 | 41 | 6 | 760 | 3 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 612.5 | выясняются | мтз
977 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.47 с РП-2 по фид.9 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-26 12:30 | 2019-07-26 13:43 | 2019-07-26 13:43 | 21 | 9 | 2 | 21 |  | 0.2 | 1.2167 | 1.2167 | 25.5507 | выясняются | мтз
978 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 18 с ПС 400 ОКА |  | 10 (10.5) | 2019-07-26 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-26 19:01 | 2019-07-26 20:50 | 2019-07-28 12:58 | 505 | 5 | 3 | 530 |  | 0.75 | 41.95 | 1.8167 | 917.4335 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС до оп.1 | мтз
979 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 4 с РП-11, по фид.9 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-07-27 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 09:00 | 2019-07-27 09:42 | 2019-07-27 09:42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | Повреждение у абонента | МТЗ
980 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид.1 от БМКТП-475, по фид.10 с ПС-658 Заповедник |  | 0.38 | 2019-07-27 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 13:15 | 2019-07-27 15:12 | 2019-07-27 15:12 | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 19.5 | Обрыв провода пр.оп.№2-3 | Нет
981 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН-2 по фид. Дракинский с РП-12, питающий фид.18 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-07-27 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 13:39 | 2019-07-27 14:08 | 2019-07-28 22:28 | 17 | 18 | 1 | 25 | 0 | 0.4 | 32.8167 | 0.4833 | 8.2161 | выясняется | МТЗ
982 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-07-27 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 15:10 | 2019-07-27 16:24 | 2019-07-27 22:05 | 16 | 11 | 1 | 18 | 1 | 0.7 | 6.9167 | 1.2333 | 19.7328 | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
983 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Ивантиновский с РП-8, питающий фид.1 с ПС 400 |  | 10 (10.5) | 2019-07-27 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 15:12 | 2019-07-27 16:45 | 2019-07-28 01:01 | 67 | 31 | 9 | 102 | 0 | 1.7 | 9.8167 | 1.55 | 103.85 | повреждение кабельной воронки на оп.№1 | МТЗ
984 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.35 ПС Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-07-27 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-27 17:04 | 2019-07-27 17:55 | 2019-07-27 17:55 | 28 | 15 | 4 | 17 | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 23.8 | ветка дерева на проводах пр.оп.№134-135 | МТЗ
985 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.23 с ПС 187 Лопасня |  | 6 (6.3) | 2019-07-28 05:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-07-28 05:20 | 2019-07-28 07:20 | 2019-07-28 07:20 | 22 | 25 | 2 | 18 |  | 1.6 | 2 | 2 | 44 | ПВУ, Повреждение у абонента за ЛР-872 | мтз
986 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РТП-11 по фид. 10 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-07-28 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-28 13:50 | 2019-07-28 15:30 | 2019-07-28 15:30 | 61 | 18 | 6 | 92 | 0 | 1.2 | 1.6667 | 1.6667 | 101.6687 | выясняется | МТЗ
987 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ от ЦРП-1 яч.13 до ТП-46 Бояркино по фид.1 с ПС 383 Бронницы(тяг.). |  | 10 (10.5) | 2019-07-28 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-28 15:07 | 2019-07-28 16:59 | 2019-07-28 16:59 | 170 | 43 | 1 | 220 |  | 2.3 | 1.8667 | 1.8667 | 317.339 | ЗТП-1236 отгорел кабельный наконечник на ВР | МТЗ
988 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 233 Мартыново |  | 10 (10.5) | 2019-07-28 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-28 17:53 | 2019-07-28 18:34 | 2019-07-28 18:34 | 33 | 19 | 4 | 65 |  | 1.4 | 0.6833 | 0.6833 | 22.5489 | ПВУ | МТЗ
989 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 13:10 | 2019-07-29 14:51 | 2019-07-29 14:51 | 411 | 23 | 1 | 501 | 3 | 1.2 | 1.6833 | 1.6833 | 691.8363 | повреждение КЛ 10 кВ отТП-228 до ЗТП-405(аб.) | МТЗ
990 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 14:49 | 2019-07-29 16:09 | 2019-07-29 21:45 | 21 | 2 | 1 | 50 |  | 0.75 | 6.9333 | 1.3333 | 27.9993 | повреждение КЛ 10 кВ от ПС | МТЗ
991 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с РП-43 по фид.12 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 15:05 | 2019-07-29 16:00 | 2019-07-29 16:00 | 24 | 16 | 3 | 24 |  | 1.45 | 0.9167 | 0.9167 | 22.0008 | повреждение у абонента -КТП-1436А повреждены разрядники | мтз
992 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РТП-2 по фид.29 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-29 17:53 | 2019-07-29 19:50 | 2019-07-29 19:50 | 54 | 36 | 2 | 46 |  | 1.75 | 1.95 | 1.95 | 105.3 | повреждение изолятора ЛР-692 | мтз
993 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-07-29 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-07-29 18:10 | 2019-07-29 18:46 | 2019-07-29 18:46 | 53 | 11 | 3 | 150 |  | 2.15 | 0.6 | 0.6 | 31.8 | ПВУ | МТЗ
994 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.44 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-30 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-30 03:12 | 2019-07-30 04:15 | 2019-07-30 04:15 | 620 | 20 | 4 | 885 | 0 | 1.6 | 1.05 | 1.05 | 651 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС 605 до ТП-135. | МТЗ
995 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ РТП-17 яч.8-ТП-233 яч.2 по фид. фид.133А с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-07-30 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-30 15:33 | 2019-07-30 16:46 | 2019-07-31 19:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 27.75 | 1.2167 | 1.2167 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
996 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.29 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-07-30 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-30 19:30 | 2019-07-30 20:02 | 2019-07-30 20:02 | 453 | 6 | 1 | 575 |  | 0.75 | 0.5333 | 0.5333 | 241.5849 | повреждение КЛ 10кВ на ТП-8 | мтз
997 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с БМКТП-475 по фид.10 с ПС 658 Заповедник |  | 0.38 | 2019-07-31 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-31 17:23 | 2019-07-31 18:10 | 2019-07-31 18:10 | 6 |  | 1 | 11 |  | 0.05 | 0.7833 | 0.7833 | 4.6998 | ПВУ | н/в автомат
998 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 11 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-07-31 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-31 17:47 | 2019-07-31 19:28 | 2019-07-31 19:28 | 6 | 6 |  |  |  | 0.45 | 1.6833 | 1.6833 | 10.0998 | повреждение ВВк в АСП-8 | МТЗ
999 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП-73 РУ-0,4кВ яч№15 по фид.33-6кВ с ПС 23 Кварц |  | 0.38 | 2019-07-31 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-07-31 19:45 | 2019-07-31 21:30 | 2019-08-01 04:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 8.65 | 1.75 | 1.75 | Повреждение КЛ 0,4кВ. | нет
1000 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. 1 с ПС 280 Ежовка |  | 6 (6.3) | 2019-08-01 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-01 16:38 | 2019-08-01 18:15 | 2019-08-01 18:15 | 35 | 2 | 1 | 35 |  | 0.1 | 1.6167 | 1.6167 | 56.5845 | ПВУ после обхода | мтз
1001 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 26 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-08-01 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-01 23:10 | 2019-08-02 01:08 | 2019-08-02 01:08 | 21 | 21 |  |  | 1 | 1.23 | 1.9667 | 1.9667 | 41.3007 | ПВУ после обхода | МТЗ
1002 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 7 с ТП-415 по фид. 2 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-02 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-02 05:35 | 2019-08-02 07:43 | 2019-08-02 07:43 | 61 | 13 | 2 | 106 | 0 | 1.2 | 2.1333 | 2.1333 | 130.1313 | ПВУ | МТЗ
1003 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.18 с ПС 400 Ока до РП-12 |  | 10 (10.5) | 2019-08-03 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 01:46 | 2019-08-03 03:33 | 2019-08-07 01:00 | 26 | 5 | 2 | 34 |  | 0.5 | 95.2333 | 1.7833 | 46.3658 | повреждение у абонента | мтз
1004 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 11 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-08-03 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 15:50 | 2019-08-03 17:10 | 2019-08-03 17:10 | 6 | 6 |  |  |  | 0.75 | 1.3333 | 1.3333 | 7.9998 | повреждение ПКУ у абонента отп. на КТП-374А | МТЗ
1005 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бор- Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2019-08-03 16:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-03 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | обход | ДФЗ, АПВ успешно. фаза «С»=0
1006 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН-60 по фид. 6 с ПС 454 Расторгуево |  | 10 (10.5) | 2019-08-03 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-03 20:13 | 2019-08-03 20:17 | 2019-08-03 20:17 | 10 | 4 | 2 | 15 |  | 0.6 | 0.0667 | 0.0667 | 0.667 | повреждение КЛ-10кВ от АСП-109 до РП-45. | МТЗ
1007 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ока- Калугино 1 цепь. |  | 110 | 2019-08-03 20:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-03 20:43 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | 03.08.19 20:43 с успешным АПВ АО ВЛ 110кВ Ока- Калугино 1 цепь. Протяженность ВЛ 11.1км. Ввод в эксплуатацию 1982г. ПС Калугино: ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов отсутствуют. ПС ОКА: ДФЗ, АПВ успешно, показания ИМФ 3.6км. фаза С=0. Осмотр ВЛ запланирован на 04.08.19 на светлое время суток.
1008 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с ПС 695 Крутыши |  | 10 (10.5) | 2019-08-04 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-04 06:49 | 2019-08-04 07:22 | 2019-08-04 07:22 | 51 | 11 | 2 | 74 | 0 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 28.05 | Повреждение за ЛР абонента | МТЗ
1009 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с РП-19, по фид.9 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-08-04 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-04 16:40 | 2019-08-04 18:27 | 2019-08-04 18:27 | 42 | 25 | 1 | 17 | 0 | 1.4 | 1.7833 | 1.7833 | 74.8986 | отгорела перемычка на КЛ оп. 1 | МТЗ
1010 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.27 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-08-04 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-04 17:26 | 2019-08-04 19:08 | 2019-08-05 16:00 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.3 | 22.5667 | 1.7 | 13.6 | повреждение КЛ 10кВ АСБ 3*240 | МТЗ
1011 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье - Пурлово с отпайками |  | 110 | 2019-08-04 23:01 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-08-05 02:22 | [6 empty] | 3.35 |  |  | обход | ПС Ожерелье: ДФЗ ПС Пурлово: ДФЗ ПС Топканово и ПС Глубокое, АВР-10кВ успешно
1012 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 635 Степановская за КРН-864 |  | 10 (10.5) | 2019-08-05 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-05 06:35 | 2019-08-05 07:35 | 2019-08-05 07:35 | 40 | 21 | 1 | 40 |  | 0.4 | 1 | 1 | 40 | повреждение у абонента | мтз
1013 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.-КНС с КТП-323 с.Узуново |  | 0.38 | 2019-08-05 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-05 09:30 | 2019-08-05 10:38 | 2019-08-05 10:38 | 1 |  | 1 | 5 |  | 0.0012 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | ПВУ | мтз
1014 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с РП-43 по фид.12 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-08-05 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-05 14:20 | 2019-08-05 15:35 | 2019-08-05 15:35 | 32 | 16 | 2 | 24 |  | 0.3 | 1.25 | 1.25 | 40 | выясняются | мтз
1015 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ЗТП- 141 по фид.11-10кВ с ПС 319 Лаговская |  | 0.38 | 2019-08-05 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-05 23:39 | 2019-08-06 00:30 | 2019-08-06 00:30 | 22 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0.2 | 0.85 | 0.85 | 18.7 | Замена н/в предохранителя, схлёст проводов | Нет
1016 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.23 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-08-05 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-05 23:39 | 2019-08-06 01:05 | 2019-08-06 01:05 | 84 | 14 | 2 | 130 | 0 | 1.6 | 1.4333 | 1.4333 | 120.3972 | выясняется | МТЗ
1017 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.401 с ПС 14 Апаренки |  | 10 (10.5) | 2019-08-06 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-06 03:12 | 2019-08-06 04:59 | 2019-08-06 20:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 17.5 | 1.7833 | 1.7833 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1018 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-08-06 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-06 03:30 | 2019-08-06 04:15 | 2019-08-06 08:05 | 415 | 49 | 8 | 632 | 0 | 1.9 | 4.5833 | 0.75 | 311.25 | оп.10-11 поврежден изолятор отп. к ЛР-953 | МТЗ
1019 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-21 по фид.12 с ПС 546 Фетищево |  | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-06 09:23 | 2019-08-06 09:51 | 2019-08-06 09:51 | 166 | 32 | 4 | 420 |  | 2.1 | 0.4667 | 0.4667 | 77.4722 | ПВУ | МТЗ
1020 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 РП-31 от РП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-08-06 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-06 11:01 | 2019-08-06 11:46 | 2019-08-06 11:46 | 34 | 11 | 2 | 37 |  | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 25.5 | ПВУ | МТЗ
1021 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.141 с РТП-14 по фид.805 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-08-06 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-06 13:42 | 2019-08-06 13:58 | 2019-08-06 16:10 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 2.4667 | 0.2667 | 1.6002 | ВЛ-10 кВ фид.141 повреждение за абонентским ЛР-46 | МТЗ
1022 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от ЗТП-631, питающий фид.18 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 09:38 | 2019-08-07 11:11 | 2019-08-07 11:11 | 74 | 25 | 2 | 128 | 1 | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 114.7 | КТП-1566 повреждены разрядники 10кВ (устранено) | МТЗ
1023 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с РП-13, питающий фид.14 с ПС 137 Домодедовская |  | 6 (6.3) | 2019-08-07 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 12:55 | 2019-08-07 14:42 | 2019-08-07 17:45 | 298 | 6 | 1 | 544 | 3 | 1.8 | 4.8333 | 1.7833 | 531.4234 | выясняется | МТЗ
1024 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-7 по фид.12 с ПС 546 Фетищево |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 19:22 | 2019-08-07 19:51 | 2019-08-08 12:30 | 250 | 3 | 1 | 512 |  | 0.7 | 17.1333 | 0.4833 | 120.825 | ПВУ | МТЗ
1025 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 20:10 | 2019-08-07 21:25 | 2019-08-08 15:50 | 20 | 6 | 1 | 30 |  | 1 | 19.6667 | 1.25 | 25 | ПВУ | МТЗ
1026 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 21:33 | 2019-08-07 22:26 | 2019-08-07 22:26 | 10 | 19 | 1 | 16 |  | 1.3 | 0.8833 | 0.8833 | 8.833 | Повреждение у абонента КТП-604 СНТ "Машенька" повреждение опорных и проходных изоляторов. | МТЗ
1027 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с ЦРП-8 |  | 10 (10.5) | 2019-08-07 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-07 23:30 | 2019-08-08 01:22 | 2019-08-09 09:35 | 76 | 24 | 4 | 85 |  | 2.4 | 34.0833 | 1.8667 | 141.8692 | повреждение муфты яч. фид. 14 в ЦРП-8. | МТЗ
1028 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.18 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-08-08 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 06:08 | 2019-08-08 07:02 | 2019-08-08 22:28 | 30 | 5 | 2 | 34 |  | 0.7 | 16.3333 | 0.9 | 27 | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1029 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Стрелецкая | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-08 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 10:54 | 2019-08-08 11:58 | 2019-08-08 13:10 | 194 | 47 | 4 | 3773 | 7 | 3.2 | 2.2667 | 1.0667 | 206.9398 | выясняется | МТЗ ввода 10кВ Т-1 и АО фид.17 от МТЗ, АПВ-успешно
1030 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 771 Малино. |  | 10 (10.5) | 2019-08-08 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 20:26 | 2019-08-08 22:11 | 2019-08-08 22:11 | 857 | 21 | 2 | 1326 | 2 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 1499.75 | ОП.№6 повреждение изолятора | МТЗ
1031 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.19 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-08-08 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-08 22:07 | 2019-08-08 23:35 | 2019-08-08 23:35 | 23 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0.5 | 1.4667 | 1.4667 | 33.7341 | ПВУ | МТЗ
1032 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от РТП-2, питающий фид.18 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 01:30 | 2019-08-09 03:11 | 2019-08-09 03:11 | 124 | 45 | 3 | 200 | 3 | 1.8 | 1.6833 | 1.6833 | 208.7292 | КТП 81 повреждение проходных изоляторов. | МТЗ
1033 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | ВЛ 110 кВ Барыбино – Пахра с отпайкой на ПС 708 Санаторная |  | 110 | 2019-08-09 03:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-08-09 17:45 | [6 empty] | 14.3833 |  |  | выясн | выясн
1034 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ТП-415 по фид. 2 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 06:52 | 2019-08-09 06:52 | 61 | 13 | 2 | 106 |  | 0.7 | 1.8667 | 1.8667 | 113.8687 | повреждение у абонента | мтз
1035 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 10:00 | 2019-08-09 11:40 | 2019-08-09 11:40 | 20 | 7 | 5 | 20 |  | 0.4 | 1.6667 | 1.6667 | 33.334 | выясняются | мтз
1036 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ выход фид.на Вязищи с ТП-346 по фид.4 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 10:28 | 2019-08-09 11:50 | 2019-08-09 11:50 | 10 | 8 | 2 | 10 |  | 0.2 | 1.3667 | 1.3667 | 13.667 | пву | мтз
1037 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.4 с МТП-67 по фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 0.38 | 2019-08-09 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 11:00 | 2019-08-09 12:37 | 2019-08-09 12:37 | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.005 | 1.6167 | 1.6167 | 8.0835 | схлест проводов, оп.82-83 | мтз
1038 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-4 по фид.13 с ПС 708 Санаторная за КРН-6 |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 13:05 | 2019-08-09 13:20 | 2019-08-09 13:20 | 110 | 12 | 4 | 211 | 1 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 27.5 | ПВУ | мтз
1039 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ЦРП-1 яч.13 до ТП-46 Бояркино с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 13:45 | 2019-08-09 15:24 | 2019-08-09 15:24 | 200 | 34 | 3 | 384 |  | 0.8 | 1.65 | 1.65 | 330 | выясняются | мтз
1040 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.7 с РП – 34 по фид.12 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 13:49 | 2019-08-09 15:02 | 2019-08-09 15:02 | 50 | 13 | 2 | 112 |  | 0.7 | 1.2167 | 1.2167 | 60.835 | схлест проводов оп.№146-147 | мтз
1041 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Егоровка-Мишуково |  | 35 | 2019-08-09 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-11 20:32 | [6 empty] | 54.3 |  |  | Закончен обход ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково участка ЮЭС, оп. № 48 обнаружено разрушение гирлянды изолятора левой фазы, пр. оп. № 47-48 подхлёст проводов средней и левой фазы, провод левой фазы оборван. Организуется ремонт ВЛ. 23:16 При включении ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково появилась «земля в сети 35кВ». ВВк ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково отключен. ВЛ выводится в аварийный ремонт. Обход будет производится завтра 11.08.19. 23:40 ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково вывели в ремонт. 11.08.19 08:40 Начало обхода ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково участка Обнинских сетей 10:56 завершен обход ВЛ 35кВ Егоровка-Мишуково ЗЭС, замечаний нет 13:51 завершен обход ВЛ 35кВ Егоровка-Мишуково участка Обнинских сетей. Пр.оп. 174-175 обрыв провода фаза «С» выпавшим деревом из лесного массива. | ПС 272 Егоровка. При осмотре обнаружено: АО ВВк ВЛ 35кВ Егоровка-Мишуково. 1 зона дистанционный защиты, 2х фазное короткое замыкание, фаза «В» и «С» расстояние 16,9км.
1042 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.39 с ПС 525 Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 14:32 | 2019-08-09 14:43 | 2019-08-09 14:43 | 350 | 20 | 6 | 649 | 3 | 0.7 | 0.1833 | 0.1833 | 64.155 | пву | мтз
1043 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП – 2 по фид.12 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 14:50 | 2019-08-09 16:45 | 2019-08-09 16:45 | 30 | 22 | 3 | 60 |  | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 57.501 | Обрыв проводов пр. опор № 93-93/1 | мтз
1044 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.5 с ПС 357 Елохово за КРН-6 |  | 6 (6.3) | 2019-08-09 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 16:05 | 2019-08-09 16:57 | 2019-08-09 16:57 | 2 | 11 | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 1.7334 | ПВУ | мтз
1045 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 17:20 | 2019-08-09 18:56 | 2019-08-09 18:56 | 250 | 40 | 10 | 500 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 400 | ПВУ | мтз
1046 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с РП – 2 по фид.12 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 18:00 | 2019-08-09 18:25 | 2019-08-09 18:25 | 50 | 12 | 1 | 50 |  | 0.4 | 0.4167 | 0.4167 | 20.835 | оп.38-39 схлест проводов | мтз
1047 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10кВ фид.18 с ПС 182 Гулево |  | 10 (10.5) | 2019-08-09 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-13 15:12 | [6 empty] | 92.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | мтз
1048 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-135 по фид.3-6кВ с ПС 273 Евдокимово |  | 0.38 | 2019-08-09 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-09 20:04 | 2019-08-09 21:05 | 2019-08-09 21:05 | 7 |  | 1 | 7 |  | 0.0035 | 1.0167 | 1.0167 | 7.1169 | ПВУ, ветер | н/в автомат
1049 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с БМКТП-123 по фид.12-10кВ с ПС 400 ОКА |  | 0.38 | 2019-08-09 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 21:05 | 2019-08-09 22:54 | 2019-08-09 22:54 | 8 |  | 1 | 14 |  | 0.04 | 1.8167 | 1.8167 | 14.5336 | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 устранили КЗ от оп. 8 ввод в ж/д 79 | н/в автомат
1050 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-221 по фид. 12-10кВ с ПС 400 ОКА |  | 0.38 | 2019-08-09 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 22:54 | 2019-08-09 23:23 | 2019-08-09 23:23 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.003 | 0.4833 | 0.4833 | 0.9666 | ТП-221 перегорел н/в предохранитель | н/в предохранитель
1051 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-35 по фид.17-6кВ с ПС 23 Кварц |  | 0.38 | 2019-08-09 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-09 23:45 | 2019-08-10 01:14 | 2019-08-10 01:14 | 15 |  | 1 | 19 |  | 0.045 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | ПВУ, АО н/в автомат | н/в автомат
1052 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-25 на ТП-995 по фид. 7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 10:40 | 2019-08-10 11:15 | 2019-08-10 11:15 | 64 | 5 | 1 | 173 | 0 | 0.7 | 0.5833 | 0.5833 | 37.3312 | ПВУ | МТЗ
1053 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 12:14 | 2019-08-10 13:28 | 2019-08-10 13:28 | 22 | 19 | 1 | 16 |  | 1.4 | 1.2333 | 1.2333 | 27.1326 | ветка дерева на ВР на КТП-7777 СНТ Ясенево. | МТЗ
1054 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Н.Домодедово – Рощинская |  | 110 | 2019-08-10 13:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-08-10 19:23 | [6 empty] | 5.5333 |  |  | выясняется | ПС Н. Домодедово: МТЗ 1 ступень, АПВ не успешно, фиксирующих приборов нет. ПС 799 Рощинская(аб.) АВР 6кВ успешно. Обесточенных потребителей нет
1055 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 4 РТП 14 по фид. 10 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 14:16 | 2019-08-10 15:00 | 2019-08-10 15:00 | 80 | 33 | 8 | 186 | 0 | 2 | 0.7333 | 0.7333 | 58.664 | ПВУ | МТЗ
1056 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.139 за КРН-504 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 15:20 | 2019-08-10 16:21 | 2019-08-10 16:21 | 400 | 35 | 3 | 720 | 0 | 2 | 1.0167 | 1.0167 | 406.68 | ПВУ | МТЗ
1057 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 18:00 | 2019-08-10 18:10 | 2019-08-10 23:25 | 400 | 39 | 5 | 807 | 2 | 0.7 | 5.4167 | 0.1667 | 66.68 | повреждение у абонента | мтз
1058 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 708 Санаторная от КРН-37 |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 19:05 | 2019-08-10 19:28 | 2019-08-10 19:28 | 50 | 15 | 1 | 50 |  | 0.4 | 0.3833 | 0.3833 | 19.165 | ПВУ | мтз
1059 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.29 с ПС 698 Ситня от ЗТП-317 |  | 10 (10.5) | 2019-08-10 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 21:44 | 2019-08-10 22:00 | 2019-08-10 22:00 | 43 | 13 | 1 | 43 |  | 0.2 | 0.2667 | 0.2667 | 11.4681 | ПВУ | мтз
1060 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-669 по фид.133 с ПС 243 Нащекино |  | 0.38 | 2019-08-10 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-10 22:43 | 2019-08-10 23:56 | 2019-08-10 23:56 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 0.001 | 1.2167 | 1.2167 | 6.0835 | неисправность н/в автомата | мтз
1061 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.12 с РП-38 по фид.16 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-08-11 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-11 08:03 | 2019-08-11 09:43 | 2019-08-16 15:12 | 94 | 9 | 1 | 173 | 0 | 1.2 | 127.15 | 1.6667 | 156.6698 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1062 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.104 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-08-11 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-11 12:59 | 2019-08-11 13:13 | 2019-08-12 13:13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24.2333 | 0.2333 | 0.9332 | повреждение у абонента | МТЗ
1063 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.10 с 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-08-11 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-11 15:06 | 2019-08-11 16:24 | 2019-08-12 06:28 | 244 | 33 | 10 | 661 | 0 | 2.1 | 15.3667 | 1.3 | 317.2 | Повреждение каб. ворноки на КТП-281 | МТЗ
1064 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 635 Степановская за КРН-862 |  | 10 (10.5) | 2019-08-12 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-12 14:04 | 2019-08-12 14:55 | 2019-08-12 14:55 | 20 | 20 | 4 | 977 |  | 1.56 | 0.85 | 0.85 | 17 | ПВУ | МТЗ
1065 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1285 от РТП-7, по фид.12 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-08-13 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-13 00:47 | 2019-08-13 02:25 | 2019-08-15 16:30 | 211 | 34 | 3 | 315 | 0 | 1.6 | 63.7167 | 1.6333 | 344.6263 | Повреждение КЛ 10кВ луч 2 от АСП-31 до ЛР-118 | МТЗ
1066 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Шепиловский с РП-3, по фид.8 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-08-13 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-13 00:57 | 2019-08-13 01:28 | 2019-08-13 01:28 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0.2 | 0.5167 | 0.5167 | 3.6169 | ПВУ | МТЗ
1067 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с РП-34 по фид.12 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-08-13 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-13 08:42 | 2019-08-13 09:18 | 2019-08-13 09:18 | 12 | 10 | 1 | 12 |  | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | ПВУ | мтз
1068 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-11 по фид.6 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-08-13 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-13 12:03 | 2019-08-13 12:34 | 2019-08-13 12:34 | 150 | 7 | 2 | 350 | 1 | 0.5 | 0.5167 | 0.5167 | 77.505 | ПВУ | мтз
1069 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-1 по фид.11 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-08-13 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-13 18:00 | 2019-08-13 19:04 | 2019-08-13 19:04 | 80 | 9 | 3 | 150 |  | 0.3 | 1.0667 | 1.0667 | 85.336 | Повреждение у абонента за ЛР-132аб | мтз
1070 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Малаховка – Болятино I цепь |  | 110 | 2019-08-14 10:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-08-14 13:53 | [6 empty] | 3.0333 |  |  | 15:55 Закончен осмотр ВЛ 110кВ Малаховка – Болятино I цепь, в пр. оп. № 12-13 перекрытие нижней фазы на кузов самосвала при производстве разгрузочных работ. Ремонт ВЛ не требуется. | ДФЗ, АПВ не успешно
1071 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЗТП-25, по фид.13 с ПС 348 Сереьряные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-15 00:20 | 2019-08-15 00:38 | 2019-08-15 00:38 | 97 | 14 | 2 | 162 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 29.1 | ПВУ | МТЗ
1072 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с РП-25 по фид.8 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-15 06:39 | 2019-08-15 06:45 | 2019-08-15 06:45 | 479 | 5 | 2 | 1004 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 47.9 | выясняется | МТЗ
1073 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с РП-4 по фид.5 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-15 08:15 | 2019-08-15 08:51 | 2019-08-15 08:51 | 37 | 8 | 1 | 50 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 22.2 | ПВУ | МТЗ
1074 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ ТП-56/с.2 - КТП-630 |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-15 10:20 | 2019-08-15 10:40 | 2019-08-16 00:40 | 203 | 20 | 2 | 369 | 3 | 1.2 | 14.3333 | 0.3333 | 67.6599 | выясняется | МТЗ
1075 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки от КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-15 13:07 | 2019-08-15 14:40 | 2019-08-15 14:40 | 73 | 26 | 4 | 121 | 0 | 0.8 | 1.55 | 1.55 | 113.15 | КТП-738 повреждение разрядника | МТЗ
1076 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.28 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-08-15 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-15 16:50 | 2019-08-15 18:15 | 2019-08-15 20:40 | 437 | 51 | 6 | 700 | 0 | 2.4 | 3.8333 | 1.4167 | 619.0979 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1077 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.47 с ПС 382 Венюково от КРН-21 |  | 6 (6.3) | 2019-08-15 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-08-15 23:15 | 2019-08-16 00:49 | 2019-08-16 00:49 | 31 | 14 | 1 | 50 |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 48.5677 | Повреждение у абонента за ЛР-105 | МТЗ
1078 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ РТП-4 яч.16 - ТП-394 яч.8, по фид.119α с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-08-16 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-16 22:15 | 2019-08-16 23:15 | 2019-08-17 20:33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.3 | 1 | 1 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1079 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 105 с ПС 776 Юбилейная |  | 10 (10.5) | 2019-08-17 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-29 23:00 | [6 empty] | 310.8167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1080 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Михайловская-Пурлово II цепь |  | 110 | 2019-08-17 06:01 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-17 06:01 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС 508 Михайловская: АПВ успешно, ДФЗ ПС Пурлово: АПВ успешно, ДФЗ, фаза С «0»
1081 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-08-17 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-17 14:26 | [6 empty] | 4.9333 |  |  | выясняются | мтз
1082 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.36 с ПС 563 Металлист |  | 10 (10.5) | 2019-08-17 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-17 20:43 | 2019-08-17 21:34 | 2019-08-17 21:34 | 15 | 15 | 3 | 508 | 1 | 1.29 | 0.85 | 0.85 | 12.75 | ПВУ | МТЗ
1083 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-08-18 04:17 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-08-18 04:17 | 2019-08-18 05:10 | 2019-08-18 05:10 | 42 | 26 | 3 | 45 |  | 1.26 | 0.8833 | 0.8833 | 37.0986 | ПВУ | МТЗ
1084 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки за КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-08-18 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-18 05:36 | 2019-08-18 06:14 | 2019-08-18 06:14 | 73 | 26 | 4 | 121 |  | 0.8 | 0.6333 | 0.6333 | 46.2309 | ПВУ | МТЗ
1085 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-08-18 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-18 13:24 | 2019-08-18 13:47 | 2019-08-18 13:47 | 140 | 23 | 2 | 229 | 1 | 1.7 | 0.3833 | 0.3833 | 53.662 | ПВУ | МТЗ
1086 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Котельники | Т-1 | 110 | 2019-08-19 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-23 20:44 | [6 empty] | 109.65 |  |  | ПС Котельники при осмотре обнаружено: разрушен изолятор ввода 110кВ Т-1 фаза «Ж» | ДЗТ, ДЗЛ
1087 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-08-19 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-19 07:47 | 2019-08-19 09:34 | 2019-08-19 09:34 | 13 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0.95 | 1.7833 | 1.7833 | 23.1829 | Повреждение у абонента за ЛР-265аб. | МТЗ
1088 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 447 Пущино | Т-1, 1 сек.10кВ | 110 | 2019-08-19 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-19 13:46 | 2019-08-19 14:39 | 2019-08-27 14:30 | 695 | 98 | 19 | 7800 | 17 | 6.2 | 192.7333 | 0.8833 | 613.8935 | выясняется | ПС 447 Пущино при осмотре обнаружено: выпавший блинкер Дуговой защиты 1 сек.10кВ
1089 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ фид. к ТП-214 по фид.13 с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-08-19 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-20 15:03 | [6 empty] | 18.7 |  |  | повреждение КЛ-6кВ от РТП-21 сек.1 до ТП-214 сек.1 | МТЗ, АПВ успешно
1090 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 08:30 | 2019-08-20 09:01 | 2019-08-20 15:40 | 4 | 4 | 1 | 200 | 1 | 0.6 | 7.1667 | 0.5167 | 2.0668 | повреждение кабельной воронки оп.1 | МТЗ
1091 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.11 с ПС 385 Ефремово |  | 6 (6.3) | 2019-08-20 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-08-20 13:28 | 2019-08-20 14:25 | 2019-08-20 14:25 | 31 | 9 | 2 | 55 | 1 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 29.45 | ПВУ | МТЗ
1092 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-43 от КРН-28 по фид.3 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-08-20 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-20 21:05 | 2019-08-20 22:30 | 2019-08-20 22:30 | 25 | 2 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.4167 | 1.4167 | 35.4175 | выясняются | мтз
1093 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-08-21 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-21 17:50 | [6 empty] | 17.1833 |  |  | выясняются | мтз
1094 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 5 РТП-14 |  | 10 (10.5) | 2019-08-21 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-21 12:52 | 2019-08-21 14:07 | 2019-08-21 14:07 | 183 | 2 | 1 | 540 |  | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 228.75 | птица на ВН-10кВ в ТП-1 | МТЗ
1095 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид.15 РП-19 от АСП-37 по фид.9 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-08-21 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-21 16:53 | 2019-08-21 17:50 | 2019-08-21 17:50 | 65 | 27 | 2 | 50 |  | 1.2 | 0.95 | 0.95 | 61.75 | повреждение у абонента КТП-632 ветка на проводах | МТЗ
1096 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.18 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-08-22 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-22 03:50 | 2019-08-22 05:26 | 2019-08-23 15:20 | 20 | 5 | 2 | 34 |  | 0.73 | 35.5 | 1.6 | 32 | Выделен участок от ПС до оп.1. Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1097 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6 кВ фид. 13 с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-08-22 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-30 20:36 | [6 empty] | 201.2167 |  |  | повреждение КЛ-6кВ. | МТЗ, АВР в РТП-21 успешно
1098 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.14 с ПС 654 Вентилятор |  | 6 (6.3) | 2019-08-23 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-23 12:19 | 2019-08-23 14:17 | 2019-08-23 14:17 | 25 | 16 | 1 | 150 |  | 0.5 | 1.9667 | 1.9667 | 49.1675 | повреждение у абонента | мтз
1099 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с РП-25 по фид. 2 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-08-23 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-23 13:49 | 2019-08-23 15:31 | 2019-08-23 15:31 | 29 | 10 | 0 | 45 |  | 0.55 | 1.7 | 1.7 | 49.3 | схлест проводов пр. оп. 38-39 | мтз
1100 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ фид.16 с ПС-755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-08-23 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-26 22:11 | [6 empty] | 77.3 |  |  | повреждение КЛ-10кВ | МТЗ. АВР 10кВ успешно (РТП-7 пит фид.16 с ПС 755 Молоково).
1101 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10кВ фид.33 с ПС 617 Сырово |  | 10 (10.5) | 2019-08-24 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-25 19:37 | [6 empty] | 26.2833 |  |  | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ, АВР 10кВ успешно
1102 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РТП-5 по фид.1 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-08-26 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-26 15:38 | 2019-08-26 16:49 | 2019-08-26 21:47 | 4 | 1 | 1 | 5 |  | 0.2 | 6.15 | 1.1833 | 4.7332 | Повреждение КЛ 10 кВ Р5-1-1 | МТЗ
1103 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ЦРП-1 яч.13 до ТП-46 Бояркино с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-08-26 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-26 17:28 | 2019-08-26 19:06 | 2019-08-26 19:06 | 210 | 34 | 1 | 320 | 0 | 2 | 1.6333 | 1.6333 | 342.993 | Причина АО: повреждение у абонента – КТП-241(аб.) | МТЗ
1104 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 195 Раменская | 1, 2 СШ-6кВ, сек. А-6кВ, сек. В-6кВ | 6 (6.3) | 2019-08-27 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-27 06:19 | 2019-08-27 07:05 | 2019-08-27 07:05 | 22 | 178 | 1 | 61722 | 72 | 26.46 | 0.7667 | 0.7667 | 16.8674 | выясняются | АО МВ 6кВ Т-1 иТ-2, работа Дуговой защиты в ячейке СВВК сек А, В- 6кВ.
1105 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-23 по фид.3 с ПС 522 Повадино |  | 10 (10.5) | 2019-08-27 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-27 08:45 | 2019-08-27 10:30 | 2019-08-27 10:30 | 5 | 4 | 1 | 3 |  | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 8.75 | оп.80- ветка на проводах | мтз
1106 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-5 по фид.5 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-08-28 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-28 11:05 | 2019-08-28 12:13 | 2019-08-28 12:13 | 15 | 7 | 2 | 28 |  | 0.85 | 1.1333 | 1.1333 | 16.9995 | ветка дерева на проводах в пр.оп. 141-142 | МТЗ
1107 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Гавшинский с ЦРП-1 по фид.5 с ПС 400 ОКА |  | 10 (10.5) | 2019-08-28 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 14:48 | 2019-08-30 16:46 | 1 | 1 | 1 | 59 |  | 0.25 | 51.6 | 1.6333 | 1.6333 | Повреждение КЛ- 6 кВ с ЦРП-1 до оп. 1 | МТЗ
1108 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 5 с ПС 522 Повадино |  | 10 (10.5) | 2019-08-28 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-08-30 16:45 | [6 empty] | 47.2833 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
1109 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 6кВ РТП-6 яч.8 - ТП-386 яч.1, по фид. 30 с ПС 309 Болятино |  | 6 (6.3) | 2019-08-29 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-29 12:20 | 2019-08-29 13:40 | 2019-08-30 13:22 | 255 | 2 | 1 | 300 |  | 0.7 | 25.0333 | 1.3333 | 339.9915 | Повреждение КЛ- 6 кВ | мтз
1110 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ от ЦРП-1 яч.13 до ТП-46 Бояркино по фид.1 с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-08-29 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-29 17:24 | 2019-08-29 19:06 | 2019-08-29 19:06 | 575 | 34 | 4 | 784 |  | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 977.5 | ЛР-215 перекрытие на птицу, повреждение опорного изолятора | МТЗ
1111 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-08-30 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-30 11:34 | 2019-08-30 13:10 | 2019-09-02 14:03 | 130 | 34 | 3 | 464 | 0 | 2 | 74.4833 | 1.6 | 208 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС до оп. №1 | МТЗ
1112 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид.137 (А+Б+В) с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-08-30 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-30 14:08 | 2019-08-30 15:03 | 2019-08-30 16:50 | 80 | 3 | 1 | 200 |  | 0.5 | 2.7 | 0.9167 | 73.336 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ | МТЗ
1113 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ КРН-2901 по фид.129 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-08-30 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-08-30 17:57 | 2019-08-30 18:32 | 2019-08-30 18:32 | 150 | 26 | 2 | 220 |  | 1.8 | 0.5833 | 0.5833 | 87.495 | повреждение у абонента – за ЛР-121 | МТЗ
1114 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110кВ Яковлево – Тураево с отпайками |  | 110 | 2019-08-31 08:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-08-31 08:04 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | ДФЗ, АПВ успешно
1115 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.18 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-08-31 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-06 13:45 | [6 empty] | 137.6167 |  |  | Повреждение у абонента КЛ-10кВ. | МТЗ
1116 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с РП-34 по фид. 15 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-09-01 08:18 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-09-01 08:18 | 2019-09-01 09:56 | 2019-09-01 09:56 | 65 | 17 | 3 | 112 |  | 0.83 | 1.6333 | 1.6333 | 106.1645 | Птица на проводах оп. 130 | МТЗ
1117 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Донино | МВ ВЛ 110кВ Донино-ЦАГИ I цепь с отпайкой на ПС Раменская | 110 | 2019-09-01 16:24 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-01 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС Донино: работа ДФЗ, АПВ-успешно Одностороннее отключение
1118 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.47 с РП-2 по фид. 9 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-02 09:20 | 2019-09-02 10:58 | 2019-09-02 16:43 | 30 | 9 | 7 | 21 |  | 1.1 | 7.3833 | 1.6333 | 48.999 | Причина АО –повреждение концевой кабельной воронки на оп.№1 | мтз
1119 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РП-6 по фид. 6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-02 09:20 | 2019-09-02 09:46 | 2019-09-02 09:46 | 5 | 7 |  |  |  | 1.6 | 0.4333 | 0.4333 | 2.1665 | ПВУ, выясняется | мтз
1120 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.3 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 10:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-02 10:37 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | МТЗ, АПВ успешное
1121 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10кВ фид.39 А+Б ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-09-02 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-02 11:24 | 2019-09-02 11:59 | 2019-09-02 17:40 | 18 | 4 | 1 | 30 |  | 0.8 | 6.2667 | 0.5833 | 10.4994 | повреждение КЛ 10 кВ луч "Б" - абонентский фидер | МТЗ
1122 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ 755 Молоково | Т-1 | 110 | 2019-09-02 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-02 15:42 | 2019-09-02 16:23 | 2019-09-02 16:23 | 517 | 78 | 8 | 2103 | 5 | 3.8 | 0.6833 | 0.6833 | 353.2661 | выясняется | АО от ДЗТ ЭВ 110кВ Т-1, ВВК 1 сек 10 кВ Т-1,
1123 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Болятино | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-03 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-03 06:14 | 2019-09-03 07:58 | 2019-09-04 15:35 | 243 | 55 | 3 | 5200 | 22 | 8 | 33.35 | 1.7333 | 421.1919 | в яч. фид.122-10кВ Мособлэнерго отгорел кабель фаза «Ж» от ТТ, ячейка сильно закопчена и закопчены проходные изоляторы. | Дуговая защита 1 сек. 10кВ
1124 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид.к ТП-174 с РТП-14 |  | 10 (10.5) | 2019-09-03 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-12 15:45 | [6 empty] | 221.35 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10кВ. | от МТЗ АО КЛ 10кВ фид.к ТП-174 с РТП-14 по фид.710 с ПС 859 Бутово. Обесточенных потребителей нет, АВР в сети 0.4кВ успешно
1125 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 104 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-09-03 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-05 19:21 | [6 empty] | 56.0833 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10кВ. | от МТЗ АО КЛ 10кВ фид. 104 с ПС 859 Бутово. Обесточенных потребителей нет, АВР в РП-39 успешно
1126 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 613 Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-09-06 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-06 15:17 | 2019-09-06 16:48 | 2019-09-06 16:48 | 10 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0.4 | 1.5167 | 1.5167 | 15.167 | ветка дерева на проводах в пр.оп.№37-38 | МТЗ
1127 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 748 Лазарево |  | 10 (10.5) | 2019-09-06 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-06 17:44 | 2019-09-06 18:46 | 2019-09-06 20:24 | 178 | 21 | 4 | 256 | 2 | 1.2 | 2.6667 | 1.0333 | 183.9274 | Повреждение у абонента ТП-26 (аб) перекрыло ЛР | МТЗ
1128 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Грызловский от ТП-254 по фид.4 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-09-08 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-08 20:45 | 2019-09-08 22:00 | 2019-09-08 22:00 | 87 | 8 | 4 | 120 |  | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 108.75 | повреждение проходных изоляторов в ТП-92 | мтз
1129 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с ПС 357 Елохово от КРН-3 |  | 6 (6.3) | 2019-09-09 06:55 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-09-09 06:55 | 2019-09-09 07:17 | 2019-09-09 07:17 | 23 | 15 | 3 | 28 |  | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 8.4341 | ПВУ | мтз
1130 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 6 РТП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-09-09 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-09 09:38 | 2019-09-09 11:20 | 2019-09-09 17:45 | 10 | 4 | 1 | 320 | 1 | 0.4 | 8.1167 | 1.7 | 17 | предположительно повреждение КЛ 10кВ | мтз
1131 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-21 от ТП-17 |  | 10 (10.5) | 2019-09-09 13:12 | Неотложное |  |  | 2019-09-09 13:12 | 2019-09-09 14:50 | 2019-09-09 14:50 | 125 | 14 | 3 | 320 | 2 | 0.5 | 1.6333 | 1.6333 | 204.1625 | обрыв провода оп. 22 | отключен в ручную
1132 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-09-09 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-09 16:55 | 2019-09-09 18:38 | 2019-09-09 18:38 | 1 | 5 |  |  |  | 0.3 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7167 | выясняются | мтз
1133 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-25 по фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-09-09 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-09 18:16 | 2019-09-09 20:07 | 2019-09-09 20:07 | 92 | 17 | 2 | 162 |  | 1.25 | 1.85 | 1.85 | 170.2 | Обрыв проводов в пр. оп. № 26-27. | МТЗ
1134 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 28 ПС 698 Ситня от ЗТП 603 |  | 10 (10.5) | 2019-09-10 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-10 12:37 | 2019-09-10 13:15 | 2019-09-10 13:15 | 40 | 5 | 1 | 2106 | 3 | 0.85 | 0.6333 | 0.6333 | 25.332 | ПВУ | МТЗ
1135 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10кВ фид.11 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-09-10 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-13 15:55 | [6 empty] | 71.5333 |  |  | повреждение КЛ 10кВ от ПС до ТП-721 | МТЗ, АВР в сети 0,4кВ в ТП-721 успешно
1136 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид.12 β С ПС 175 ЦАГИ на РТП-15 яч.12 |  | 10 (10.5) | 2019-09-11 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-11 11:10 | 2019-09-11 11:45 | 2019-09-11 11:45 | 36 | 14 | 1 | 3600 | 5 | 2.2 | 0.5833 | 0.5833 | 20.9988 | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1137 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бугры – Лопасня II цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2019-09-11 12:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-11 12:13 | [6 empty] | 0 |  |  | 13.09.2019 14:55 Завершён ИТР-обход ВЛ 110кВ Бугры – Лопасня II цепь с отпайкой на ПС Венюково. В Пролете опор №№74-75 обнаружены на земле остатки воздушных шаров и лент, на проводах и изоляции дефектов не обнаружено. Срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется. | ПС Лопасня: АПВ успешно; ДФЗ
1138 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид.19А+Б с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-09-11 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-13 23:59 | [6 empty] | 57.4 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ | МТЗ
1139 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 348 Серебряные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-09-11 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-11 16:10 | 2019-09-11 18:03 | 2019-09-11 18:03 | 28 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0.5 | 1.8833 | 1.8833 | 52.7324 | выясняется | МТЗ
1140 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. на Мостопоезд с ТП-225, по фид.4 с ПС 748 Лазарево |  | 10 (10.5) | 2019-09-11 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-11 16:50 | 2019-09-11 17:41 | 2019-09-11 17:41 | 8 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0.2 | 0.85 | 0.85 | 6.8 | ПВУ | МТЗ
1141 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ выход фид.Подмокловский с ТП-311 на ТП-210 по фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-09-11 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-11 18:23 | 2019-09-11 19:10 | 2019-09-11 19:10 | 23 | 7 | 2 | 59 |  | 0.65 | 0.7833 | 0.7833 | 18.0159 | Повреждение разрядника МТП-82 д. Волково | МТЗ
1142 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС-447 Пущино от КРН-7 |  | 10 (10.5) | 2019-09-11 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-11 20:15 | 2019-09-11 21:11 | 2019-09-11 21:11 | 46 | 13 | 3 | 150 |  | 0.91 | 0.9333 | 0.9333 | 42.9318 | ПВУ | МТЗ
1143 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 21 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-09-12 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-12 13:14 | 2019-09-12 14:33 | 2019-09-12 22:43 | 18 | 7 | 1 | 40 | 0 | 0.8 | 9.4833 | 1.3167 | 23.7006 | Повреждение КЛ 10 кВ от. ПС 182 до КРН-101 | МТЗ
1144 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 348 Серебряные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-09-12 21:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-09-12 21:18 | 2019-09-12 23:05 | 2019-09-12 23:05 | 217 | 14 | 2 | 975 | 3 | 1.4 | 1.7833 | 1.7833 | 386.9761 | повреждение на ЛР-1 (шлейф) | МТЗ
1145 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 9 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-09-13 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-13 12:33 | 2019-09-13 13:35 | 2019-09-13 13:35 | 65 | 12 | 4 | 60 |  | 0.28 | 1.0333 | 1.0333 | 67.1645 | в | МТЗ
1146 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.38 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-09-13 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-13 13:47 | 2019-09-13 15:25 | 2019-09-13 17:39 | 65 | 5 | 1 | 171 |  | 0.78 | 3.8667 | 1.6333 | 106.1645 | в | мтз
1147 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-31 по фид.10 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-09-14 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-14 04:52 | 2019-09-14 06:36 | 2019-09-14 06:36 | 45 | 20 | 4 | 83 | 2 | 0.8 | 1.7333 | 1.7333 | 77.9985 | ПВУ | мтз
1148 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.9 с ПС 384 Елисеево |  | 6 (6.3) | 2019-09-14 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-14 08:44 | 2019-09-14 10:25 | 2019-09-14 19:30 | 28 | 18 | 1 | 5 |  | 0.4 | 10.7667 | 1.6833 | 47.1324 | повреждение КЛ-344 (концевая муфта) | мтз
1149 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 383 БРОННИЦЫ тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-09-14 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-14 13:40 | 2019-09-14 14:08 | 2019-09-14 14:08 | 500 | 79 | 8 | 1301 |  | 2.5 | 0.4667 | 0.4667 | 233.35 | ПВУ | мтз
1150 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ №399 Добрыниха | МВ ВЛ 110 кВ Добрыниха – Столбовая | 110 | 2019-09-15 00:15 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2019-09-19 14:14 | [6 empty] | 109.9833 |  |  | выведены резервные защиты с пуском УРОВ ВЛ 110 кВ Добрыниха – Столбовая (не включается МВ, неисправность цепей резервных защит) | Доп. информация по АО ВЛ 110 кВ Добрыниха – Столбовая с неуспешным АВП: ПС Добрыниха – 1 ст. дист защиты, АПВ неуспешно, данных фиксирующих приборов нет. ПС Столбовая: защиты не работали , выпавших блинкеров нет, выключатель ВЛ 110 кВ Добрыниха – Столбовая не отключался - ВЛ 110 кВ Добрыниха – Столбовая под напряжением.
1151 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10кВ фид.1 ПС 624 Столбовая |  | 10 (10.5) | 2019-09-15 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 00:31 | 2019-09-15 02:08 | 2019-09-16 19:50 | 43 | 10 | 1 | 100 |  | 1.2 | 43.3167 | 1.6167 | 69.5181 | Повреждение КЛ-10 кВ. | МТЗ
1152 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. на Тверитино с РП-8 по фид.11 с ПС 613 Пролетарий |  | 10 (10.5) | 2019-09-15 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-15 13:05 | 2019-09-15 14:21 | 2019-09-15 14:21 | 45 | 14 | 1 | 71 |  | 1.1 | 1.2667 | 1.2667 | 57.0015 | Повреждение у абонента за ЛР-92(аб)-повреждён кабель | МТЗ
1153 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с РП-43 по фид.12 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-09-15 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-15 21:40 | 2019-09-15 22:22 | 2019-09-15 22:22 | 21 | 6 | 2 | 42 |  | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 14.7 | ПВУ | мтз
1154 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Яковлево – Тураево с отп-ми |  | 110 | 2019-09-15 22:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-15 22:29 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | 22:49 ПС 318 Тураево: ДФЗ, 2ст. дистанционной защиты. АПВ успешно. Показания фиксирующих приборов 25,1 км 23:38 ПС 425 Яковлево: ДФЗ, АПВ успешно. Показания фиксирующих приборов 3,7км. Фаза «А»
1155 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Ожерелье - Пурлово с отпайками, на отп. ПС Топканово и ПС Глубокое |  | 110 | 2019-09-18 06:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-18 06:38 | [6 empty] | 0 |  |  | 14:05 Закончен ИТР обход ВЛ 110кВ Ожерелье - Пурлово с отпайками, оп. № 23 обводная гирлянда верхняя фаза подозрение на перекрытие 2-х изоляторов, вывод в ремонт не требуется. | 18.09.2019 06:38 по ТС с успешным АПВ АО ВЛ 110кВ Ожерелье - Пурлово с отпайками, на отп. ПС Топканово и ПС Глубокое. Ввод в эксплуатацию 1975, реконструкция в 1986г. Протяжённость 61.9 км все ЮЭС. ПС Ожерелье: ДФЗ, АПВ не успешно. ПС Пурлово: ДФЗ, АПВ успешно, показания фиксирующих приборов 61.3км. Организуется обход ВЛ. 7:43 ВЛ 110кВ Ожерелье - Пурлово с отпайками включена в транзит.
1156 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-09-19 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-19 08:54 | 2019-09-19 09:38 | 2019-09-19 09:38 | 268 | 29 | 4 | 920 |  | 2.1 | 0.7333 | 0.7333 | 196.5244 | ПВУ | мтз
1157 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6кВ фид. с ТП-4 на ТП-176 по фид.5 с ПС 400 Ока |  | 6 (6.3) | 2019-09-19 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-19 11:50 | 2019-09-19 13:25 | 2019-09-19 13:25 | 55 | 20 | 4 | 120 |  | 0.6 | 1.5833 | 1.5833 | 87.0815 | ПВУ | мтз
1158 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ ТП-256 яч.7 - ТП-221 яч.7 от РТП-12 фид.5, питающий фид.127 с ПС- 175 Цаги |  | 10 (10.5) | 2019-09-19 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-19 16:08 | 2019-09-19 17:09 | 2019-09-19 23:06 | 150 | 2 | 1 | 300 | 1 | 0.3 | 6.9667 | 1.0167 | 152.505 | предположительно повреждение КЛ | мтз
1159 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бор-Лужники с отп. |  | 110 | 2019-09-22 06:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-09-22 06:38 | [6 empty] | 0 |  |  | выя | ПС Лужники: ДФЗ, АПВ успешное
1160 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-11 по фид.3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 14:57 | 2019-09-22 16:25 | 2019-09-22 16:25 | 21 | 6 | 2 | 24 |  | 1.1 | 1.4667 | 1.4667 | 30.8007 | КТП-609 – ветка на ВР | МТЗ
1161 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-33 от ТП-835 по фид.3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 15:30 | 2019-09-22 17:18 | 2019-09-22 17:18 | 28 | 10 | 4 | 58 |  | 1.05 | 1.8 | 1.8 | 50.4 | падение ветки на ВР КТП-609 | МТЗ
1162 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 18:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-09-22 18:25 | 2019-09-22 20:03 | 2019-09-22 20:03 | 60 | 15 | 2 | 90 | 0 | 0.8 | 1.6333 | 1.6333 | 97.998 | выясняется | МТЗ
1163 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 от ЗТП-452, по фид.10 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-22 18:39 | 2019-09-22 18:54 | 2019-09-22 18:54 | 63 | 12 | 2 | 107 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 15.75 | ПВУ | МТЗ
1164 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-3 по фид.23 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-22 19:20 | 2019-09-22 21:15 | 2019-09-22 21:15 | 103 | 36 | 9 | 500 |  | 1.15 | 1.9167 | 1.9167 | 197.4201 | Причина АО – повреждение ЛР-291 | МТЗ
1165 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Сидорово с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2019-09-22 19:32 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2019-09-23 05:59 | [6 empty] | 10.45 |  |  | в пр.оп.№121-122 обрыв провода нижней фазы (фазы «С») | ДФЗ, АПВ не успешно, ПС Марс АВР 10кВ успешно
1166 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-19, по фид.8 с ПС 695 Крутыши |  | 10 (10.5) | 2019-09-22 23:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-22 23:27 | 2019-09-22 23:43 | 2019-09-22 23:43 | 49 | 27 | 6 | 97 | 0 | 1.1 | 0.2667 | 0.2667 | 13.0683 | ПВУ | МТЗ
1167 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-09-23 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-23 10:10 | 2019-09-23 11:30 | 2019-09-23 12:41 | 60 | 15 | 2 | 90 |  | 0.8 | 2.5167 | 1.3333 | 79.998 | повреждение КРН-91 (аб.), оп.№1 отгорел шлейф, поврежден изолятор | мтз
1168 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 от РП-11 от ТП-284 |  | 10 (10.5) | 2019-09-23 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-23 10:18 | 2019-09-23 10:42 | 2019-09-23 10:42 | 14 | 10 | 1 | 20 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | ПВУ | мтз
1169 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6кВ фид.30 ПС Весенняя от ЗТП-1269 |  | 6 (6.3) | 2019-09-23 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-23 18:10 | 2019-09-23 18:20 | 2019-09-25 16:50 | 3 | 2 |  |  |  | 0.3 | 46.6667 | 0.1667 | 0.5001 | повреждение КЛ 6кВ | мтз
1170 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 от РП-9 по фид.10 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-09-23 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-23 20:23 | 2019-09-23 21:02 | 2019-09-23 21:02 | 66 | 11 | 2 | 150 | 1 | 1.22 | 0.65 | 0.65 | 42.9 | ПВУ. Причина: выясняется. | МТЗ
1171 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-11 по фид.3 с ПС 246 Ляхово |  | 10 (10.5) | 2019-09-24 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-24 23:37 | 2019-09-25 00:13 | 2019-09-25 00:13 | 16 | 6 | 2 | 24 |  | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | повреждение у абонента - КТП-1009 | мтз
1172 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ЦРП-4 по фид.9 с ПС 432 Пурлово |  | 10 (10.5) | 2019-09-25 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-25 00:23 | 2019-09-25 02:01 | 2019-09-25 02:01 | 50 | 11 | 4 | 102 | 2 | 0.4 | 1.6333 | 1.6333 | 81.665 | Повреждение в АСП-4 | мтз
1173 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид. 1 от ЗТП-168 по фид.13 10кВ с ПС 572 Стрелецкая |  | 0.38 | 2019-09-26 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-26 09:50 | 2019-09-26 10:30 | 2019-09-26 10:30 | 5 | 0 | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | Причина: ЗТП-168 РУ 0,4 кВ отключение н/в автомата фид.1 от перегрузки. | отключение н/в автомата фид.1
1174 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид.1 с ПС 186 ТЭЦ МКГЗ |  | 6 (6.3) | 2019-09-26 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-26 17:31 | 2019-09-26 17:59 | 2019-09-27 22:29 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.45 | 28.9667 | 0.4667 | 0.9334 | повреждение КЛ-10 кВ | МТЗ
1175 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид.101 с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-09-26 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-09-30 18:47 | [6 empty] | 96.25 |  |  | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ; АВР 10кВ успешно
1176 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.2 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-09-27 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-27 16:57 | 2019-09-27 17:17 | 2019-09-27 22:19 | 65 | 12 | 2 | 127 | 2 | 0.7 | 5.3667 | 0.3333 | 21.6645 | повреждение КЛ 10кВ | мтз
1177 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 11 ПС Бор от ТП-890 |  | 10 (10.5) | 2019-09-28 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-28 13:16 | 2019-09-28 14:43 | 2019-09-28 14:43 | 36 | 26 | 4 | 80 |  | 1.23 | 1.45 | 1.45 | 52.2 | выясняются | МТЗ
1178 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ТП-434 от ТП-799 |  | 10 (10.5) | 2019-09-29 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-29 13:27 | 2019-09-29 15:15 | 2019-09-29 15:15 | 78 | 19 | 1 | 127 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 140.4 | Повреждение у абонента за ЛР-646 аб на на КТП-1811аб. | МТЗ
1179 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-11 по фид.6 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-09-29 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-29 19:30 | 2019-09-29 21:12 | 2019-10-01 16:50 | 86 | 7 | 1 | 176 | 1 | 0.98 | 45.3333 | 1.7 | 146.2 | перекрытие опорных изоляторов в ЗТП-240 | МТЗ
1180 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 30 с ПС 563 Металлист |  | 10 (10.5) | 2019-09-30 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-30 07:08 | 2019-09-30 08:24 | 2019-09-30 08:24 | 241 | 47 | 11 | 876 | 3 | 2.1 | 1.2667 | 1.2667 | 305.2747 | ПВУ после осмотра | мтз
1181 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с ПС 233 Мартыново |  | 10 (10.5) | 2019-09-30 10:58 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-09-30 10:58 | 2019-09-30 12:07 | 2019-09-30 12:35 | 214 | 9 | 3 | 768 | 3 | 1.6 | 1.6167 | 1.15 | 246.1 | ПВУ | МТЗ
1182 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 352 Гжель | Т-2 | 110 | 2019-09-30 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-30 18:10 | 2019-09-30 19:02 | 2019-09-30 20:05 | 22 | 229 | 28 | 9200 | 28 | 8.6 | 1.9167 | 0.8667 | 19.0674 | выясн | 30.09.2019 ПС 352 Гжель 18:10 По ТС На ПС 352 Гжель АО МВ 110 кВ Т-2, МВ 35 кВ Т-2, Т-1 ранее выведен в ремонт по заявке № 6122. Без напряжения ПС 110кВ Гжель, ПС 35кВ Андреево, ПС 35кВ Гжель тяговая. Причина АО выясняется
1183 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 ТП-434 от ТП-799 |  | 10 (10.5) | 2019-09-30 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-09-30 20:56 | 2019-09-30 21:23 | 2019-09-30 21:23 | 78 | 19 | 1 | 127 |  | 1.8 | 0.45 | 0.45 | 35.1 | ПВУ | МТЗ
1184 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.2 с РП-1 |  | 6 (6.3) | 2019-09-30 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-09-30 22:47 | 2019-09-30 23:53 | 2019-09-30 23:53 | 35 | 13 | 3 | 42 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | ПВУ | МТЗ
1185 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.26 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 07:12 | 2019-10-01 08:41 | 2019-10-01 08:41 | 27 | 23 |  | 35 | 1 | 1.05 | 1.4833 | 1.4833 | 40.0491 | повреждение у абонента КТП-1479 | мтз
1186 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-01 07:54 | 2019-10-01 08:50 | 2019-10-01 08:50 | 124 | 24 | 4 | 483 | 1 | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 115.7292 | ПВУ | мтз
1187 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-23 по фид.16 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-01 07:54 | 2019-10-01 09:34 | 2019-10-01 09:34 | 34 | 18 | 6 | 44 |  | 0.9 | 1.6667 | 1.6667 | 56.6678 | ПВУ | мтз
1188 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с РП-6 по фид.6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-01 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-01 07:54 | 2019-10-01 09:02 | 2019-10-01 09:02 | 28 | 18 | 2 | 39 |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 31.7324 | ПВУ | мтз
1189 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с ПС 357 Елохово |  | 6 (6.3) | 2019-10-01 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-01 20:53 | 2019-10-01 22:42 | 2019-10-02 17:00 | 72 | 29 | 5 | 62 |  | 1.3 | 20.1167 | 1.8167 | 130.8024 | Причина АО – повреждение КЛ 6 кВ ввод в ТП-368 | МТЗ
1190 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 366 Донино | II СШ 110кВ | 110 | 2019-10-02 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-02 17:09 | [6 empty] | 9.6333 |  |  | отключен МВ ВЛ 110кВ Донино-Сафоново II цепь, МВ ВЛ 110кВ Цаги-Донино II цепь с отп. ПС Раменская, МВ ВЛ 110кВ Нежино-Донино, II СШ 110кВ на ПС Донино под напряжением, ШСМВ 110кВ не отключился ШСМВ 110кВ замена КО, МВ ВЛ 110кВ Донино-Сафоново II цепь (регулировка привода) | при АО МВ ВЛ 110кВ Донино-Сафоново II цепь выпали блинкера ЗЗ и ЗО на блоке МТЗ, работа АПВ, ПС Донино работа УРОВ II СШ 110кВ
1191 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-6кВ ф. 22 с ПС-23 Кварц на РП-32 яч.6 |  | 6 (6.3) | 2019-10-02 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-02 12:01 | 2019-10-02 12:50 | 2019-10-17 16:23 | 2 | 2 |  |  |  | 0.1 | 364.3667 | 0.8167 | 1.6334 | повреждение КЛ 6кВ | МТЗ
1192 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 173 Ново-Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-10-03 07:55 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-03 07:55 | 2019-10-03 08:55 | 2019-10-03 08:55 | 30 | 10 | 1 | 28 |  | 0.8 | 1 | 1 | 30 | повреждение у абонента | МТЗ
1193 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.26 с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-04 09:38 | 2019-10-04 11:00 | 2019-10-04 11:00 | 43 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3667 | 1.3667 | 58.7681 | ПВУ | мтз
1194 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от РП-23 по фид.12 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-04 12:10 | 2019-10-04 13:33 | 2019-10-04 13:33 | 34 | 18 | 6 | 44 |  | 1.4 | 1.3833 | 1.3833 | 47.0322 | ПВУ. Обесточенных потребителей нет. Причина: выясняется. | МТЗ
1195 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-04 14:05 | 2019-10-04 15:55 | 2019-10-04 15:55 | 219 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.2 | 1.8333 | 1.8333 | 401.4927 | Причина: повреждение проходных, опорных изоляторов на КТП-407аб. | МТЗ
1196 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ПС 244 Глубокое |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 16:18 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-04 16:18 | 2019-10-04 16:57 | 2019-10-04 16:57 | 31 | 8 | 1 | 34 |  | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 20.15 | ПВУ. | мтз
1197 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 605 Бронницы от КРН-431 |  | 10 (10.5) | 2019-10-04 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-04 16:21 | 2019-10-04 17:56 | 2019-10-04 17:56 | 108 | 39 | 5 | 607 |  | 1.65 | 1.5833 | 1.5833 | 170.9964 | ПВУ | мтз
1198 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.15 от ЗТП-240, по фид.6 с ПС 572 Стрелецкая |  | 0.38 | 2019-10-04 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-04 20:08 | 2019-10-04 21:57 | 2019-10-04 21:57 | 15 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0.1 | 1.8167 | 1.8167 | 27.2505 | Повреждение кабельной выкидки от ЗТП-240 до оп.№1 | Нет
1199 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 348 Серебряные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-10-05 00:44 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-05 00:44 | 2019-10-05 02:14 | 2019-10-05 02:14 | 77 | 14 | 2 | 175 | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 115.5 | ПВУ | МТЗ
1200 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Подмокловский с ТП-207 по фид.17 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-10-05 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-05 11:05 | 2019-10-05 12:51 | 2019-10-05 12:51 | 96 | 30 | 8 | 180 |  | 1.23 | 1.7667 | 1.7667 | 169.6032 | ПВУ | мтз
1201 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Семёновский с РП-5 по фид.18 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-10-05 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-05 11:22 | 2019-10-05 13:55 | 2019-10-05 13:55 | 27 | 14 | 2 | 15 |  | 0.9 | 2.55 | 2.55 | 68.85 | ПВУ | мтз
1202 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 101 с ПС 14 Апаренки |  | 10 (10.5) | 2019-10-05 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-10 14:55 | [6 empty] | 116.5 |  |  | Причина АО – предположительно повреждение КЛ 10 кВ с ПС. | МТЗ
1203 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 06:35 | 2019-10-06 08:24 | 2019-10-06 08:24 | 219 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.2 | 1.8167 | 1.8167 | 397.8573 | повреждение у абонента за ЛР-147 аб.(заросшая трасса) | МТЗ
1204 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.30 с ПС 563 Металлист |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 11:00 | 2019-10-06 12:10 | 2019-10-06 12:10 | 154 | 47 | 13 | 286 | 2 | 2.12 | 1.1667 | 1.1667 | 179.6718 | ПВУ, снегопад | МТЗ
1205 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.26 с РП-3 по фид.14 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-06 12:00 | 2019-10-06 12:59 | 2019-10-06 12:59 | 170 | 20 | 6 | 392 | 1 | 0.9 | 0.9833 | 0.9833 | 167.161 | ПВУ | МТЗ
1206 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 14 с ПС Рыболово от ТП-261 |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 12:28 | 2019-10-06 14:08 | 2019-10-06 14:08 | 44 | 15 | 2 | 62 |  | 0.72 | 1.6667 | 1.6667 | 73.3348 | слетела вязка проводов на оп.31, при воздействии сторонней техники | МТЗ
1207 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-16 от ЗТП-631 по фид.18 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 12:40 | 2019-10-06 14:02 | 2019-10-06 14:02 | 67 | 25 | 2 | 128 |  | 1.12 | 1.3667 | 1.3667 | 91.5689 | Повреждение за ЛР-50 абонента отпайка на КТП-761 снт Мебельщик | МТЗ
1208 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Тульчинский с РП-5 от КРН-6 по фид.4 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 13:12 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-06 13:12 | 2019-10-06 14:08 | 2019-10-06 14:08 | 42 | 13 | 2 | 85 |  | 0.75 | 0.9333 | 0.9333 | 39.1986 | ПВУ, снегопад | МТЗ
1209 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-06 13:54 | 2019-10-06 15:37 | 2019-10-06 15:37 | 136 | 24 | 7 | 371 | 1 | 1.23 | 1.7167 | 1.7167 | 233.4712 | снег, ПВУ | МТЗ
1210 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС Сырово от КРН-20 |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 14:01 | 2019-10-06 15:20 | 2019-10-06 15:20 | 32 | 11 | 3 | 64 |  | 0.63 | 1.3167 | 1.3167 | 42.1344 | Повреждение у абонента за ЛР-72А | МТЗ
1211 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 580 Яганово |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 15:03 | 2019-10-06 16:42 | 2019-10-06 17:26 | 91 | 13 | 5 | 164 | 2 | 0.87 | 2.3833 | 1.65 | 150.15 | ПВУ, снегопад | МТЗ
1212 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с ЦРП-8 по фид.1 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-06 15:08 | 2019-10-06 16:46 | 2019-10-06 16:46 | 44 | 23 | 4 | 39 |  | 0.87 | 1.6333 | 1.6333 | 71.8652 | повреждение КЛ-110А оп. 68 | МТЗ
1213 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Н.Домодедово – Рощинская |  | 110 | 2019-10-06 16:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-06 16:37 | [6 empty] | 0 |  |  | В пр.оп.№38-39 следы строительной техники, навал мусора. На нижнем проводе следы перекрытия. Провод не поврежден. Вывод ВЛ в ремонт не требуется | работа МТЗ 1 ст., основной и доп. комплект, фаза «В»=0, расстояние 5,6км.
1214 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бронницы-Загорново с отп. на БСК |  | 110 | 2019-10-06 18:05 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-06 18:05 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | ДФЗ
1215 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Загорново-Бронницы тяговая |  | 110 | 2019-10-06 18:05 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2019-10-07 00:40 | [6 empty] | 6.5833 |  |  | В пролете опор №24-25 обнаружен обрыв грозотроса | выясняются
1216 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.7 с ПС 358 Ерино от КРН-10 |  | 6 (6.3) | 2019-10-06 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-06 18:27 | 2019-10-06 20:10 | 2019-10-06 20:10 | 72 | 25 | 4 | 120 |  | 1.2 | 1.7167 | 1.7167 | 123.6024 | ПВУ | мтз
1217 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ТП-249 |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-06 18:29 | 2019-10-06 19:01 | 2019-10-06 19:01 | 23 | 2 | 1 | 55 |  | 0.4 | 0.5333 | 0.5333 | 12.2659 | выясняются | мтз
1218 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Подмокловский с ТП-207 от КРН-11 |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-06 20:03 | 2019-10-06 21:09 | 2019-10-06 21:09 | 85 | 5 | 1 | 213 |  | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 93.5 | ПВУ | мтз
1219 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-1 по фид.11с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-10-06 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-06 20:11 | 2019-10-06 21:16 | 2019-10-06 21:16 | 3 | 3 | 1 |  |  | 0.5 | 1.0833 | 1.0833 | 3.2499 | повреждение у абонента | мтз
1220 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Лазарево | 2, 4 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-07 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-07 23:32 | 2019-10-08 01:03 | 2019-10-08 01:03 | 184 | 73 | 15 | 3712 | 4 | 4.9 | 1.5167 | 1.5167 | 279.0728 | в яч. фид.8 фид.ООО "Серпуховское поле" повреждение опорных изоляторов в линейном отсеке | дуговая защита МВ 10кВ Т-2 (релейная)
1221 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Стрелецкая | 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-10-08 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-08 10:27 | 2019-10-08 12:05 | 2019-10-08 17:20 | 242 | 56 | 10 | 2938 | 7 | 2.915 | 6.8833 | 1.6333 | 395.2586 | повреждение МВ-10кВ фид. 14 | Дуговая защита 2 сек. 10кВ, ТО фид. 14
1222 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с ПС 109 Юсупово |  | 6 (6.3) | 2019-10-09 04:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-09 04:58 | 2019-10-09 06:40 | 2019-10-09 14:30 | 105 | 37 | 3 | 151 | 0 | 1.7 | 9.5333 | 1.7 | 178.5 | ПВУ | МТЗ
1223 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-38 по фид.16 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-10-09 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-09 14:10 | 2019-10-09 15:40 | 2019-10-09 18:45 | 80 | 10 | 1 | 173 |  | 0.4 | 4.5833 | 1.5 | 120 | повреждение у абонента | мтз
1224 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.24 ПС 447 Пущино от ТП-249 |  | 10 (10.5) | 2019-10-09 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-09 14:55 | 2019-10-09 15:39 | 2019-10-09 15:39 | 262 | 30 | 7 | 900 | 3 | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 192.1246 | ПВУ | мтз
1225 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от РП-2 по фид.12 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-09 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-09 21:31 | 2019-10-09 23:05 | 2019-10-09 23:05 | 51 | 27 | 3 | 60 |  | 1.02 | 1.5667 | 1.5667 | 79.9017 | ПВУ . Обесточенных потребителей нет. Причина: выясняется | МТЗ
1226 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 от ТП-415 по фид.2 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-09 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-09 21:31 | 2019-10-09 23:17 | 2019-10-09 23:17 | 54 | 13 | 3 | 106 |  | 1.05 | 1.7667 | 1.7667 | 95.4018 | ПВУ . Обесточенных потребителей нет. Причина: выясняется. | МТЗ
1227 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от МТП-120 по фид. 40-10кВ с ПС 525 Сорокино |  | 0.38 | 2019-10-10 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 09:05 | 2019-10-10 09:38 | 2019-10-10 09:38 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.02 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | МТП-120 РУ 0,4 кВ заменили н/в предохранитель фид.1. | МТЗ
1228 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-23 по фид.16 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-10 16:28 | 2019-10-10 17:50 | 2019-10-10 17:50 | 64 | 18 | 6 | 44 |  | 1.35 | 1.3667 | 1.3667 | 87.4688 | ПВУ | МТЗ
1229 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-10 17:35 | 2019-10-10 18:26 | 2019-10-10 18:26 | 41 | 12 | 4 | 92 |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 34.85 | ПВУ | МТЗ
1230 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 от ЗТП-25 по фид.13 с ПС 348 Серебряные Пруды |  | 10 (10.5) | 2019-10-10 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-10 20:55 | 2019-10-10 22:36 | 2019-10-11 22:36 | 32 | 14 | 2 | 32 | 1 | 0.8 | 25.6833 | 1.6833 | 53.8656 | ПВУ | мтз
1231 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Пурлово | МВ ВЛ 110кВ Богатищево – Пурлово с отпайкой на ПС Глубокое | 110 | 2019-10-11 04:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-11 04:03 | [6 empty] | 0 |  |  | ПС Пурлово ложная работа дистанционной защиты, выводится в ремонт | ПС Пурлово: АПВ успешно, 2 зона дистанционной защиты. ПС Богатищево ВЛ не отключалась, блинкеров защит не выпадала
1232 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 591 Топканово |  | 10 (10.5) | 2019-10-11 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-11 10:53 | 2019-10-11 11:43 | 2019-10-11 11:43 | 139 | 24 | 6 | 457 | 2 | 1.19 | 0.8333 | 0.8333 | 115.8287 | ПВУ | МТЗ
1233 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Осётр-Пурлово с отп. на ПС Степная |  | 110 | 2019-10-12 13:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-12 13:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | ПС Осётр: Работа ДФЗ, АПВ-успешно, показания фиксирующих приборов 44.7км, фаза В=0 ПС Пурлово Работа ДФЗ, АПВ-успешно, показания фиксирующих приборов 12,6 км, фаза В=0
1234 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-31 от ТП-12 до РП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-10-12 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-12 17:44 | 2019-10-12 19:38 | 2019-10-12 19:38 | 17 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 32.3 | повреждение вязки провода оп. 19 | МТЗ
1235 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 580 Яганово от КТП-494 |  | 10 (10.5) | 2019-10-13 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-13 05:36 | 2019-10-13 07:14 | 2019-10-14 14:12 | 18 | 4 | 1 | 38 | 1 | 0.64 | 32.6 | 1.6333 | 29.3994 | повреждение КЛ 10 кВ №159 | МТЗ
1236 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 635 Степановская |  | 10 (10.5) | 2019-10-13 12:16 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-10-13 12:16 | 2019-10-13 14:04 | 2019-10-13 22:32 | 117 | 24 | 4 | 246 | 2 | 1.1 | 10.2667 | 1.8 | 210.6 | Причина: выясняется | МТЗ
1237 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-10, по фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-10-14 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-14 04:10 | 2019-10-14 04:30 | 2019-10-14 04:30 | 62 | 38 | 5 | 85 | 0 | 1.8 | 0.3333 | 0.3333 | 20.6646 | ПВУ | МТЗ
1238 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-10-14 09:01 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-10-14 09:01 | 2019-10-14 10:34 | 2019-10-14 10:34 | 500 | 24 | 7 | 1100 | 4 | 0.7 | 1.55 | 1.55 | 775 | ПВУ | мтз
1239 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.29 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-10-14 21:27 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-14 21:27 | 2019-10-14 22:58 | 2019-10-14 22:58 | 55 | 17 | 1 | 50 |  | 1.15 | 1.5167 | 1.5167 | 83.4185 | ПВУ | МТЗ
1240 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-10-15 08:36 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-15 08:36 | 2019-10-15 08:56 | 2019-10-15 08:56 | 41 | 12 | 4 | 92 |  | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 13.6653 | ПВУ | МТЗ
1241 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид.136 (А+Б+В) с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-10-15 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-15 12:30 | 2019-10-15 12:54 | 2019-10-21 16:03 | 12 | 3 | 1 | 315 |  | 0.6 | 147.55 | 0.4 | 4.8 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ. | МТЗ
1242 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10кВ фид.7 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-10-17 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-18 03:30 | [6 empty] | 22.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ (КЛ-393, КЛ-393А) | МТЗ
1243 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид.38В с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-10-18 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-19 00:27 | [6 empty] | 14.8 |  |  | АВР 10кВ успешно, выясняются | мтз
1244 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.133 с ПС 243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2019-10-18 10:26 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-18 10:26 | 2019-10-18 12:26 | 2019-10-18 12:26 | 381 | 58 | 7 | 750 |  | 2 | 2 | 2 | 762 | ПВУ | мтз
1245 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-10-18 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-18 15:55 | 2019-10-18 17:12 | 2019-10-18 17:12 | 13 | 9 | 1 | 10 |  | 0.6 | 1.2833 | 1.2833 | 16.6829 | ПВУ | мтз
1246 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.11 с ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-10-18 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-18 16:48 | 2019-10-18 18:20 | 2019-10-18 18:20 | 41 | 34 | 2 | 50 |  | 1.9 | 1.5333 | 1.5333 | 62.8653 | ПВУ | мтз
1247 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 16 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-10-19 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-19 01:49 | 2019-10-19 02:38 | 2019-10-20 17:30 | 185 | 23 | 3 | 721 | 2 | 1.55 | 39.6833 | 0.8167 | 151.0895 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС 708 до оп. №1 | МТЗ
1248 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино |  | 110 | 2019-10-19 04:43 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-10-19 23:11 | [6 empty] | 18.4667 |  |  | 10:44 Закончен осмотр ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино, пр. оп. 78-79 обрыв провода нижней фазы предположительно сторонней строительной техникой, техники на месте нет, пострадавших нет. | ПС Бронницы: ДФЗ, АПВ неуспешно, фаза «С», показания фиксирующих приборов отсутствуют 05:39 ПС 243 Нащекино:ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино: ДФЗ, АПВ неуспешно, фаза «С-0», показания фиксирующих – 3,3 км; 05:45 ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино поставлена под напряжение со стороны ПС 243 Нащекино, замечаний нет. 06:48 При замыкании транзита на ПС 605 Бронницы АО ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино, со стороны ПС Нащекино АПВ не успешно. ПС 605 Бронницы: ДФЗ, фаза «С-0», расстояние– 13,9 км.
1249 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Федино-Рыболово |  | 110 | 2019-10-19 04:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-19 04:43 | [6 empty] | 0 |  |  | 10:44 Закончен осмотр ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино, пр. оп. 78-79 обрыв провода нижней фазы предположительно сторонней строительной техникой, техники на месте нет, пострадавших нет. | ПС Федино: ДФЗ, АПВ 2 цикла успешно, фаза «В-0», расстояние– 44,3 км, 47,8 км 05:39 ПС 243 Нащекино: ВЛ 110 Рыболово-Нащекино: ДФЗ, АПВ успешно, фаза «В-0», показания фиксирующих приборов – 2,3 км;
1250 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Рыболово-Нащекино |  | 110 | 2019-10-19 04:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-19 04:43 | [6 empty] | 0 |  |  | 10:44 Закончен осмотр ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино, пр. оп. 78-79 обрыв провода нижней фазы предположительно сторонней строительной техникой, техники на месте нет, пострадавших нет. На проводах ВЛ 110кВ Рыболово- Нащекино (совместный подвес) обнаружены следы дуги, ремонт не требуется. | 05:39 ПС 243 Нащекино: ВЛ 110 Рыболово-Нащекино: ДФЗ, АПВ успешно, фаза «В-0», показания фиксирующих приборов – 2,3 км; ВЛ 110кВ Бронницы-Нащекино: ДФЗ, АПВ неуспешно, фаза «С-0», показания фиксирующих – 3,3 км;
1251 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бронницы тяг. – Гжель |  | 110 | 2019-10-19 09:06 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-19 09:06 | [6 empty] | 0 |  |  | 10:32 При осмотре ВЛ 110кВ Бронницы тяг. – Гжель обнаружено: оп. №1 разрыв шлейфа верхней фазы, обе части шлейфа висят в воздухе, металлоконструкций не касаются | ДФЗ, АПВ успешно. Отсутствует нагрузка по одной фазе.
1252 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид на ТП-271 от ТП-129 (по фид.11 с ПС 613 Пролетарий) |  | 10 (10.5) | 2019-10-19 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-19 10:17 | 2019-10-19 11:20 | 2019-10-19 11:20 | 23 | 6 | 1 | 78 | 0 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | 24.15 | ПВУ | МТЗ
1253 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид к ТП-174 от РТП-14 |  | 10 (10.5) | 2019-10-19 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-19 17:33 | 2019-10-19 17:55 | 2019-10-24 20:48 | 8 | 1 | 1 | 720 | 0 | 0.6 | 123.25 | 0.3667 | 2.9336 | Повреждение КЛ 10 кВ от РТП-14 сек.2 до ТП-174 | МТЗ
1254 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид.10 с РП-21 |  | 10 (10.5) | 2019-10-19 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-19 19:02 | 2019-10-19 19:26 | 2019-10-21 16:12 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 45.1667 | 0.4 | 0.4 | предположительно повреждение КЛ 10кВ | мтз
1255 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП-83 по фид. 17 с ПС 617 Сырово | РУ- 0,4кВ КТП-83 | 0.38 | 2019-10-20 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-20 05:12 | 2019-10-20 06:43 | 2019-10-20 15:15 | 23 | 1 | 1 | 49 |  | 0.1 | 10.05 | 1.5167 | 34.8841 | повреждение главного рубильника в КТП-83 | мтз
1256 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.10 с ПС 7 Сандарово |  | 6 (6.3) | 2019-10-21 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-21 09:57 | 2019-10-21 10:53 | 2019-10-21 10:53 | 83 | 29 | 3 | 115 |  | 1.2 | 0.9333 | 0.9333 | 77.4639 | повреждение у абонента за ЛР-44(аб.). | МТЗ
1257 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ фид.139(А+В) с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-10-21 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-01 03:19 | [6 empty] | 253.6167 |  |  | Причина АО: повреждение КЛ 10кВ от ПС до РТП-19. АВР в РТП-19 успешно | МТЗ
1258 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.Семёновский с РП-5 по фид.18 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-10-22 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-10-22 00:07 | 2019-10-22 01:47 | 2019-10-22 01:47 | 30 | 14 | 3 | 15 |  | 0.64 | 1.6667 | 1.6667 | 50.001 | повреждение у абонента за ЛР-173 (Аб) отп. на КТП-557 "Пущинское ГОМ" повреждена каб.воронка | МТЗ
1259 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.400 с ЗТП-234 по фид.40 с ПС 525 Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-10-22 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-22 00:43 | 2019-10-22 02:10 | 2019-10-22 15:35 | 96 | 30 | 3 | 233 | 1 | 1.21 | 14.8667 | 1.45 | 139.2 | ПВУ | МТЗ
1260 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид. 19 (А+Б) с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-10-22 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-26 03:18 | [6 empty] | 88.55 |  |  | предположительно повреждение КЛ 6кВ | мтз
1261 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра-Грач |  | 110 | 2019-10-22 17:02 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-22 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | осмотр ВЛ 110 кВ Пахра – Грач, в пролете опор 48 - 49 следы перекрытия на нижнем проводе предположительно от посторонней строительной техники, техники на месте нет, владельца установить не удалось. | ПС Пахра: ДЗЛ 1,2 комплект. Фаза «С» ПС Грач: показания фиксирующих приборов - 3,7км от ПС, Фаза «С»
1262 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-7 по фид.18-10кВ с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-10-22 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-22 21:13 | 2019-10-22 21:51 | 2019-10-22 21:51 | 6 | 0 | 1 | 6 |  | 0.008 | 0.6333 | 0.6333 | 3.7998 | Замена н/в предохранителя, перегуз по ВЛ | нет
1263 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 9 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-10-23 01:15 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-23 01:15 | [6 empty] | 0 |  |  | АПВ успешно. Обесточенных потребителей нет. Причина АО: выясняется. | мтз
1264 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Михайловская-Пурлово 2 цепь |  | 110 | 2019-10-23 11:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-23 11:21 | [6 empty] | 0 |  |  | 17:43 Закончен обход ВЛ 110кВ Михайловская-Пурлово II цепь по показаниям фиксирующих приборов от оп № 97-127, оп. № 108 средняя фаза, перекрытие гирлянды изоляторов. Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется. | ПС 508 Михайловская: ДФЗ, АПВ успешно. Показания ИМФ 26.1км фаза «А» ПС 432 Пурлово: ДФЗ, АПВ успешно. Показания ИМФ 2.8 км фаза «А»
1265 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Пурлово | МВ ВЛ 110кВ Богатищево – Пурлово с отпайкой на ПС Глубокое | 110 | 2019-10-23 11:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-23 11:21 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | ПС 432 Пурлово: ДФЗ, 1 зона ДЗ, АПВ успешно. Показания ТОР отсутствуют. ПС 364 Богатищево: СМВ-110кВ –не отключался.
1266 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид. 7 с ПС 358 Ерино от АСП-10 |  | 6 (6.3) | 2019-10-23 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-23 11:27 | 2019-10-23 13:04 | 2019-10-23 13:04 | 75 | 33 | 4 | 150 |  | 1.4 | 1.6167 | 1.6167 | 121.2525 | пр. оп. № 198-199 ветка дерева на проводах | МТЗ
1267 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ТП-249 по фид.24 с ПС 447 Пущино |  | 10 (10.5) | 2019-10-23 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-23 20:20 | 2019-10-23 21:17 | 2019-10-24 16:50 | 25 | 2 | 1 | 55 |  | 0.2 | 20.5 | 0.95 | 23.75 | повреждение КЛ 10кВ | мтз
1268 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 от ЗТП-22 по фид.16 с ПС 525 Сорокино |  | 10 (10.5) | 2019-10-24 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-24 13:05 | 2019-10-24 13:21 | 2019-10-24 13:21 | 127 | 5 | 1 | 550 | 4 | 1.15 | 0.6 | 0.2667 | 33.8709 | БМКТП-251 повреждение разрядника. | мтз
1269 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид.16 с РТП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-10-24 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-24 21:54 | 2019-10-24 23:27 | 2019-10-26 10:20 | 8 | 3 | 1 | 800 |  | 1 | 36.4333 | 1.55 | 12.4 | повреждение КЛ 10 кВ от ТП-278 яч. 6 до КТП-3409 яч.4 | МТЗ
1270 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с РП-6 по фид.6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-25 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-25 11:04 | 2019-10-25 11:15 | 2019-10-25 11:15 | 34 | 19 | 2 | 39 |  | 0.78 | 0.1833 | 0.1833 | 6.2322 | ПВУ | МТЗ
1271 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-7 по фид. 18 с ПС-400 ОКА |  | 0.38 | 2019-10-25 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-25 15:47 | 2019-10-25 16:25 | 2019-10-25 16:25 | 3 |  | 1 | 6 |  | 0.0045 | 0.6333 | 0.6333 | 1.8999 | включен после замены н/в предохранителя | н/в автомат
1272 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-43 по фид.2-10кВ с ПС 447 Пущино |  | 0.38 | 2019-10-25 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-25 22:18 | 2019-10-25 23:31 | 2019-10-25 23:31 | 10 | 0 | 1 | 10 |  | 0.0015 | 1.2167 | 1.2167 | 12.167 | Замена н/в предохранителя на гл. н/в рубильнике | нет
1273 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-7 по фид.18-10кВ с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-10-26 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-26 18:11 | 2019-10-26 18:52 | 2019-10-26 18:52 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0.006 | 0.6833 | 0.6833 | 4.0998 | Перегрузка, Протяжка контакта пинцета предохр. На общ . н/в руб-ке желтая фаза ,замена предохран. | мтз
1274 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.9 с РП-23 по фид.3 с ПС 522 Повадино |  | 10 (10.5) | 2019-10-27 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-27 09:07 | 2019-10-27 10:43 | 2019-10-27 10:43 | 57 | 5 | 3 | 187 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 91.2 | выясняется | МТЗ
1275 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.Сады с ТП-334 по фид.1 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-10-27 16:07 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-27 16:07 | 2019-10-27 16:41 | 2019-10-27 16:41 | 16 | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.5667 | 0.5667 | 9.0672 | ПВУ | МТЗ
1276 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-7 по фид.18-10кВ с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-10-27 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-27 21:30 | 2019-10-27 22:31 | 2019-10-27 22:31 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0.006 | 1.0167 | 1.0167 | 6.1002 | замена н/в предохранителя на гл. н/в рубильнике | мтз
1277 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Заповедник- Пущино |  | 110 | 2019-10-27 23:41 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-27 23:41 | [6 empty] | 0 |  |  | 13:04 завершён обход ВЛ 110кВ Заповедник- Пущино, дефектов не обнаружено. Обнаружена неисправность ДФЗ ВЛ 110кВ Заповедник- Пущино. Подаётся аварийная заявка, ДФЗ выводится в ремонт. | 23:53 ПС Пущино: ДФЗ, АПВ успешно. Показания приборов КЗ за спиной, фаза – «Ж», «З», «К». 28.10.19 00:13 ПС 658 Заповедник: ДФЗ, АПВ успешно. Показания приборов КЗ впереди, фаза – «Ж», «З», «К».
1278 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – Болятино с отп. на ПС 69 «Котельники» |  | 110 | 2019-10-28 02:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-10-28 02:32 | [6 empty] | 0 |  |  | опора 75 нижняя фаза следы перекрытия на траверсу, вывод в ремонт ВЛ не требуется | ПС Чагино: ДФЗ, АПВ успешно.
1279 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки за КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 04:29 | 2019-10-28 06:21 | 2019-10-28 06:21 | 60 | 26 | 4 | 121 |  | 0.9 | 1.8667 | 1.8667 | 112.002 | в пролёте оп.325-326 ветка на проводах | мтз
1280 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-10, по фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-28 05:25 | 2019-10-28 07:04 | 2019-10-28 07:04 | 64 | 14 | 5 | 85 |  | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 105.6 | ПВУ | мтз
1281 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.27 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 05:32 | 2019-10-28 07:15 | 2019-10-28 08:37 | 10 | 2 | 1 | 15 |  | 0.2 | 3.0833 | 1.7167 | 17.167 | ПВУ | мтз
1282 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-28 06:34 | 2019-10-28 08:13 | 2019-10-28 08:13 | 29 | 25 | 2 | 16 | 1 | 1.21 | 1.65 | 1.65 | 47.85 | ветка дерева на ВР ТП-1227 | МТЗ
1283 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-10, по фид.10 с ПС 615 Бугры |  | 10 (10.5) | 2019-10-28 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-28 09:22 | 2019-10-28 09:51 | 2019-10-28 09:51 | 64 | 14 | 5 | 85 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 30.9312 | ПВУ | МТЗ
1284 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.10 с ПС 23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2019-10-28 16:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-10-28 16:23 | 2019-10-28 17:58 | 2019-10-28 17:58 | 147 | 74 | 5 | 362 |  | 2.6 | 1.5833 | 1.5833 | 232.7451 | ПВУ | МТЗ
1285 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. на ТП-7 с РП-12 по фид. 18 с ПС 400 Ока |  | 10 (10.5) | 2019-10-29 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-29 02:08 | 2019-10-29 03:46 | 2019-10-29 03:46 | 17 | 12 | 1 | 31 |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 27.7661 | повреждение у абонента КТП-957а | МТЗ
1286 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.9 с ПС 807 Калугино |  | 10 (10.5) | 2019-10-29 05:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-01 15:58 | [6 empty] | 82.65 |  |  | РП-25 РУ-10 кВ перекрыло СМВ. | МТЗ,АВР в РП-25 успешное, обесточенных потребителей нет
1287 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-935 по фид.9-10кВ с ПС 807 Калугино |  | 0.38 | 2019-10-29 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-29 11:05 | 2019-10-29 12:40 | 2019-10-29 12:40 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0.006 | 1.5833 | 1.5833 | 9.4998 | Замена н/в предохранителя на гл. н/в рубильнике | мтз
1288 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Санаторная | ЭВ 110кВ Т-1 | 110 | 2019-10-29 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-10-29 17:45 | [6 empty] | 4.2167 |  |  | выясняются | выясняются
1289 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | РП | РП-14 | МВ 10 кв фид. 7 с ПС Санаторная | 10 (10.5) | 2019-10-29 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-29 19:15 | 2019-10-29 19:39 | 2019-10-29 19:39 | 18 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | в РП-4 в яч.ТН-1 повреждены 2 в/в предохранителя | МТЗ
1290 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 35 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-10-30 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-10-30 01:51 | 2019-10-30 02:17 | 2019-10-30 02:17 | 33 | 15 | 4 | 17 |  | 0.65 | 0.4333 | 0.4333 | 14.2989 | ПВУ | МТЗ
1291 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.11 с ПС 385 Ефремово |  | 6 (6.3) | 2019-10-30 06:13 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-10-30 06:13 | 2019-10-30 07:08 | 2019-10-30 07:08 | 26 | 9 | 2 | 55 | 1 | 0.73 | 0.9167 | 0.9167 | 23.8342 | ПВУ | МТЗ
1292 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-6кВ фид.2 с ПС 186 ТЭЦ МКГЗ |  | 6 (6.3) | 2019-10-30 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-30 16:00 | 2019-10-30 16:30 | 2019-10-31 12:35 | 4 | 1 |  |  |  | 0.3 | 20.5833 | 0.5 | 2 | Повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
1293 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Нащекино | ЭВ БСК 110 кВ | 110 | 2019-10-31 09:25 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-10-31 19:10 | [6 empty] | 9.75 |  |  | неисправность привода ЭВ. | нет
1294 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ-10кВ фид.на ТП-236 с РП-2 |  | 10 (10.5) | 2019-10-31 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-04 15:50 | [6 empty] | 97.0333 |  |  | Повреждение у абонента в ТП-236 РУ-0,4 кВ | МТЗ
1295 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС Сырово от АСП-121 |  | 10 (10.5) | 2019-10-31 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-31 17:45 | 2019-10-31 19:18 | 2019-10-31 19:18 | 41 | 17 | 2 | 64 |  | 0.75 | 1.55 | 1.55 | 63.55 | Повреждение РВО АСП-121 | МТЗ
1296 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП-223 по фид. 25-10кВ с ПС-447 Пущино |  | 0.38 | 2019-10-31 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-10-31 21:59 | 2019-10-31 23:05 | 2019-10-31 23:05 | 20 |  | 1 | 23 |  | 0.025 | 1.1 | 1.1 | 22 | Нагрев контактов отходящей ВЛ-0.4кВ. | МТЗ
1297 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ТП-7 по фид.18-10кВ с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-11-01 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-01 13:10 | 2019-11-01 14:14 | 2019-11-01 14:14 | 4 | 1 | 1 | 6 |  | 0.05 | 1.0667 | 1.0667 | 4.2668 | замена н/в предохранителя | мтз
1298 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РТП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-11-01 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-01 16:15 | 2019-11-01 16:40 | 2019-11-01 16:40 | 80 | 48 | 6 | 170 |  | 1.6 | 0.4167 | 0.4167 | 33.336 | ПВУ | мтз
1299 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ МТП-1342 д.Поповка |  | 0.38 | 2019-11-01 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-01 18:25 | 2019-11-01 20:01 | 2019-11-01 20:01 | 8 |  | 1 | 20 |  | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 12.8 | ПВУ, включили н/в автомат | н/в автомат
1300 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-1115 |  | 0.38 | 2019-11-01 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-01 22:57 | 2019-11-02 00:24 | 2019-11-02 00:24 | 2 |  | 1 | 5 |  | 0.15 | 1.45 | 1.45 | 2.9 | перегрузка, АО н/в автомат | н/в автомат
1301 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1428 Ромашкино-2 |  | 0.38 | 2019-11-02 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-02 12:01 | 2019-11-02 12:49 | 2019-11-02 12:49 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.004 | 0.8 | 0.8 | 8 | ПВУ | МТЗ
1302 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ-10кВ фид.136 А+Б+В с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-11-02 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-02 16:02 | 2019-11-02 16:43 | 2019-11-05 15:38 | 115 | 3 | 1 | 315 |  | 0.8 | 71.6 | 0.6833 | 78.5795 | Повреждение КЛ-10кВ | МТЗ
1303 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 от БМКТП-595 |  | 0.38 | 2019-11-02 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-02 18:04 | 2019-11-02 19:19 | 2019-11-02 19:19 | 21 |  | 1 | 43 |  | 0.1 | 1.25 | 1.25 | 26.25 | ПВУ | откл. н/в автомат
1304 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.4 от КТП-111 по фид.12-10кВ с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-11-02 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-02 21:15 | 2019-11-02 23:01 | 2019-11-02 23:01 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0.006 | 1.7667 | 1.7667 | 10.6002 | пву | откл. н/в автомат
1305 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 6кВ фид. 19 (А+Б) с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-11-02 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-06 01:21 | [6 empty] | 75.8167 |  |  | предположительно повреждение КЛ 6кВ. | мтз
1306 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 11:35 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-11-03 11:35 | 2019-11-03 13:00 | 2019-11-03 13:00 | 21 | 37 | 10 | 1031 | 5 | 1.01 | 1.4167 | 1.4167 | 29.7507 | выясняется, ПВУ | МТЗ
1307 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 ПС 771 Малино от ЗТП-475 |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-03 11:51 | 2019-11-03 12:15 | 2019-11-03 12:15 | 70 | 18 | 5 | 135 |  | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 28 | ПВУ (сильный снегопад) | МТЗ
1308 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.12 РП-21 |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-03 13:37 | 2019-11-03 14:55 | 2019-11-03 14:55 | 91 | 34 | 4 | 59 | 2 | 1.23 | 1.3 | 1.3 | 118.3 | ПВУ после обхода (снегопад) | МТЗ
1309 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.28 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-03 14:00 | 2019-11-03 15:41 | 2019-11-03 15:41 | 62 | 35 | 1 | 65 |  | 1.85 | 1.6833 | 1.6833 | 104.3646 | ПВУ | МТЗ
1310 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с ТП-141 по фид.16-10кВ с ПС 748 Лазарево |  | 0.38 | 2019-11-03 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 14:43 | 2019-11-03 15:42 | 2019-11-03 15:42 | 15 |  | 1 | 33 |  | 0.15 | 0.9833 | 0.9833 | 14.7495 | оп.18 слетел изолятор | н/в автомат
1311 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье I цепь с отпайкой на ПС Сорокино |  | 110 | 2019-11-03 16:08 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-11-03 23:07 | [6 empty] | 6.9833 |  |  | искрение ВЧ-заградителя нижняя фаза на оп. №600 (600-627 всего 5,76км) (1я-отпаечная опора) | отключено от руки
1312 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ-6 кВ фид. 16 ПС-174 Лыткарино |  | 6 (6.3) | 2019-11-03 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 16:28 | 2019-11-03 18:07 | 2019-11-04 11:27 | 38 | 29 | 2 | 1197 |  | 1.21 | 18.9833 | 1.65 | 62.7 | повреждение КЛ 6 кВ от ПС 174 Лыткарино до АСП-101 | МТЗ
1313 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-03 17:54 | 2019-11-03 18:31 | 2019-11-03 18:31 | 47 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.12 | 0.6167 | 0.6167 | 28.9849 | ПВУ | МТЗ
1314 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид. 35 ПС 529 Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-03 19:53 | 2019-11-03 20:28 | 2019-11-03 20:28 | 10 | 15 | 4 | 17 |  | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | Повреждение у абонента КТП-977 | МТЗ
1315 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-11-03 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-03 23:03 | 2019-11-03 23:58 | 2019-11-03 23:58 | 47 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.12 | 0.9167 | 0.9167 | 43.0849 | ПВУ | МТЗ
1316 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 702 Гришенки от КРН-32 |  | 10 (10.5) | 2019-11-04 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-04 11:50 | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 12:20 | 48 | 26 | 4 | 121 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 24 | ПВУ | мтз
1317 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-11-04 12:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-11-04 12:30 | 2019-11-04 13:19 | 2019-11-04 13:19 | 45 | 12 | 3 | 92 | 1 | 0.8 | 0.8167 | 0.8167 | 36.7515 | ПВУ | мтз
1318 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от БМКТП-650 |  | 0.38 | 2019-11-04 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-04 13:25 | 2019-11-04 13:52 | 2019-11-04 13:52 | 40 |  | 1 | 40 |  | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 18 | ПВУ | мтз
1319 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ-10кВ РТП-6 яч.8 - РТП-11 яч.7 КВЛ 10кВ фид.127 А+Б с ПС 309 Болятино |  | 10 (10.5) | 2019-11-04 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-04 13:30 | 2019-11-04 15:01 | 2019-11-05 00:49 | 8 | 4 |  |  |  | 0.5 | 11.3167 | 1.5167 | 12.1336 | ПВУ | мтз
1320 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-11-04 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-04 13:53 | 2019-11-04 14:47 | 2019-11-04 14:47 | 47 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.12 | 0.9 | 0.9 | 42.3 | ПВУ | мтз
1321 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ТП-434 по фид.18 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-11-04 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-04 16:28 | 2019-11-04 18:15 | 2019-11-04 18:15 | 146 | 34 | 3 | 727 | 2 | 1.6 | 1.7833 | 1.7833 | 260.3618 | отгорел шлейф на ВР КТП-1614(аб) | мтз
1322 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110кВ Глубокое | 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-11-04 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-04 21:01 | 2019-11-04 22:38 | 2019-11-05 17:45 | 168 | 58 | 5 | 387 | 18 | 1.63 | 20.7333 | 1.6167 | 271.6056 | выясняется | МТЗ ввода 10кВ Т-2 и блинкер обрыв цепей управления фид.14.
1323 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-6кВ ф.3 (А+Б) с ПС 680 Дзержинская |  | 6 (6.3) | 2019-11-05 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 05:53 | 2019-11-05 06:53 | 2019-11-11 23:36 | 92 | 26 | 4 | 245 |  | 3.69 | 161.7167 | 1 | 92 | Причина отключения: повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
1324 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.10 с ПС 657 Ялфимово |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-05 16:39 | 2019-11-05 17:16 | 2019-11-05 18:00 | 109 | 43 | 13 | 268 | 2 | 1.8 | 1.35 | 0.6167 | 67.2203 | выя | мт з
1325 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-4 от АСП-6 |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 17:04 | 2019-11-05 17:39 | 2019-11-05 17:39 | 107 | 12 | 4 | 211 | 1 | 1.55 | 0.5833 | 0.5833 | 62.4131 | ПВУ | МТЗ
1326 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 748 Лазарево |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-05 17:50 | 2019-11-05 18:46 | 2019-11-05 18:46 | 110 | 21 | 4 | 256 |  | 1.25 | 0.9333 | 0.9333 | 102.663 | ПВУ | мтз
1327 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6кВ фид.4 с ПС 384 Елисеево |  | 6 (6.3) | 2019-11-05 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-05 18:08 | 2019-11-05 19:03 | 2019-11-05 19:03 | 50 | 47 | 10 | 124 | 1 | 0.85 | 0.9167 | 0.9167 | 45.835 | ПВУ | мтз
1328 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.8 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-05 19:40 | 2019-11-05 20:44 | 2019-11-05 20:44 | 31 | 8 | 3 | 25 |  | 1.4 | 1.0667 | 1.0667 | 33.0677 | ПВУ | мтз
1329 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | фид.7 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-05 21:46 | 2019-11-05 22:12 | 2019-11-05 22:12 | 3 | 3 |  |  |  | 0.3 | 0.4333 | 0.4333 | 1.2999 | ПВУ | мтз
1330 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 11 РП-17 |  | 10 (10.5) | 2019-11-05 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-05 22:55 | 2019-11-05 23:25 | 2019-11-05 23:25 | 50 | 24 | 7 | 980 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 25 | ПВУ | мтз
1331 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ТП-434 от ТП-799 |  | 10 (10.5) | 2019-11-06 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-06 15:16 | 2019-11-06 15:45 | 2019-11-06 15:45 | 90 | 29 | 2 | 249 | 2 | 1.7 | 0.4833 | 0.4833 | 43.497 | ПВУ | МТЗ
1332 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ТП-863 фид.13 с ЦРП-7 | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-11-06 21:10 | Неотложное |  |  | 2019-11-06 21:10 | 2019-11-06 22:55 | 2019-11-06 22:55 | 12 | 0 | 1 | 30 |  | 0.025 | 1.75 | 1.75 | 21 | Причина: повреждение рубильника 0,4кВ фид. 1 | нет
1333 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.30 А+Б с ПС 764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2019-11-06 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-06 22:10 | 2019-11-06 23:59 | 2019-11-06 23:59 | 54 | 33 | 2 | 100 |  | 1.8 | 1.8167 | 1.8167 | 98.1018 | Причина: повреждение у абонента – участок за ЛР-732 | мтз
1334 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 607 Рыболово | Т-1 | 110 | 2019-11-07 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-07 12:33 | [6 empty] | 10.7833 |  |  | Ошиновка ввода 10кВ Т-1 повреждение проходных изоляторов , перекрытие на животное (хорёк) | выпавших блинкеров нет
1335 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Рыболово-Нащекино |  | 110 | 2019-11-07 01:46 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-11-07 01:46 | [6 empty] | 0 |  |  | выя | выя
1336 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-212 | АВ 0.4 кВ фид. 1 КТП-212 | 0.38 | 2019-11-07 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-07 05:14 | 2019-11-07 06:24 | 2019-11-07 06:24 | 12 | 0 | 1 | 21 |  | 0.16 | 1.1667 | 1.1667 | 14.0004 | отгорела выкидка 0,4кВ фид. 1 в КТП-212 | АО АВ-0,4кВ фид. 1 КТП-212
1337 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10кВ фид.24 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-11-07 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-13 16:50 | [6 empty] | 152.0833 |  |  | фид. находился под сохранным напряжением. повреждение КЛ 10кВ КЛ-1 повреждение 1.5 км от КРН-98 | МТЗ
1338 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ТП-212 | АВ-0,4кВ фид. 1 в ТП-212 | 0.38 | 2019-11-07 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-07 09:48 | 2019-11-07 11:27 | 2019-11-07 11:27 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.16 | 1.65 | 1.65 | 19.8 | в КТП-212 повреждение АВ фид.1 | АВ АВ-0,4кВ
1339 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Чистая – Красково II с отп. на ПС Томилино |  | 110 | 2019-11-07 18:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-11-07 18:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пролет опор №26-27, фаза нижняя, следы перекрытия, наброс новогодней гирлянды. Вывод ВЛ в ремонт не требуется | ДЗЛ, АПВ успешно
1340 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ТП-7 | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-11-07 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-07 18:51 | 2019-11-07 19:14 | 2019-11-07 19:14 | 8 |  | 1 | 4 |  | 0.4 | 0.3833 | 0.3833 | 3.0664 | Замена предохр. На общ. н/в руб-ке | МТЗ
1341 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.37 с ПС 173 Н.Цементная |  | 10 (10.5) | 2019-11-08 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-08 02:36 | 2019-11-08 03:21 | 2019-11-08 03:21 | 33 | 12 | 1 | 50 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 24.75 | повреждение МВ ввода 10кВ фид.37 с ПС 173 в РП-25 | МТЗ
1342 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КЛ-6 кВ фид. 16 ПС Лыткарино до АСП-101, Южные ЭС ПАО «МОЭСК» |  | 6 (6.3) | 2019-11-08 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-08 15:52 | 2019-11-08 16:47 | 2019-11-09 01:02 | 450 | 29 | 2 | 950 |  | 1.6 | 9.1667 | 0.9167 | 412.515 | Повреждение КЛ- 6 кВ от ПС 174 до АСП-101 | мтз
1343 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино 2 цепь |  | 110 | 2019-11-08 17:17 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-11-08 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.№61 – следы перекрытия гирлянды изоляторов средней фазы, срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1344 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Лопасня 2 цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2019-11-08 23:48 | Неотложное |  |  |  |  | 2019-11-09 04:10 | [6 empty] | 4.3667 |  |  | опора 85 нижняя фаза «А» обрыв шлейфа | отключена в ручную
1345 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РТП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-09 02:24 | 2019-11-09 02:35 | 2019-11-09 02:35 | 112 | 53 | 6 | 170 |  | 1.19 | 0.1833 | 0.1833 | 20.5296 | ПВУ | МТЗ
1346 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 07:01 | 2019-11-09 08:42 | 2019-11-10 08:46 | 107 | 69 | 9 | 835 | 4 | 1.19 | 25.75 | 1.6833 | 180.1131 | Причина: ЗТП-460 РУ-10кВ перекрытие СШ, яч. ва фид. 6 ПС-771 | МТЗ
1347 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с ПС 771 Малино |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-09 07:01 | 2019-11-09 08:46 | 2019-11-09 08:46 | 58 | 14 | 2 | 728 | 4 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 101.5 | Причина: ЗТП-460 РУ-10кВ перекрытие СШ, яч. ва фид. 6 ПС-771 | мтз
1348 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с РТП-7 |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-09 16:29 | 2019-11-09 17:19 | 2019-11-09 17:19 | 60 | 15 | 7 | 150 |  | 1.2 | 0.8333 | 0.8333 | 49.998 | ПВУ | МТЗ
1349 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-2 |  | 10 (10.5) | 2019-11-09 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-09 19:40 | 2019-11-09 20:23 | 2019-11-09 20:23 | 32 | 27 | 3 | 60 |  | 1.3 | 0.7167 | 0.7167 | 22.9344 | ПВУ | мтз
1350 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП-2038 | АВ 0.4 кВ фид.1 от МТП-2038 | 0.38 | 2019-11-09 21:15 | Неотложное |  |  | 2019-11-09 21:15 | 2019-11-09 22:00 | 2019-11-09 22:00 | 9 |  | 1 | 18 |  | 0.003 | 0.75 | 0.75 | 6.75 | неисправность н/в автомата | откл. н/в автомат
1351 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.2 с РП-13 |  | 6 (6.3) | 2019-11-10 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-10 17:40 | 2019-11-10 18:00 | 2019-11-10 18:00 | 25 | 26 | 5 | 63 |  | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 8.3325 | ПВУ | МТЗ
1352 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.11 с ПС 182 Гулево |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 06:30 | 2019-11-11 08:05 | 2019-11-11 08:05 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.5833 | 1.5833 | 22.1662 | ПВУ | МТЗ
1353 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шепчинки №791 | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-11-11 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 06:57 | 2019-11-11 08:24 | 2019-11-11 08:43 | 52 | 47 | 1 | 2345 | 22 | 6.59 | 1.7667 | 1.45 | 75.4 | повреждение концевой муфты в линейном отсеке яч. фид.13 ООО "РПК" | дуговая защита
1354 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РТП-9 |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-11 11:06 | 2019-11-11 11:23 | 2019-11-11 11:23 | 82 | 53 | 6 | 170 |  | 1.19 | 0.2833 | 0.2833 | 23.2306 | ПВУ | МТЗ
1355 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 3 с ПС 522 Повадино |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 13:46 | 2019-11-11 14:17 | 2019-11-11 18:15 | 63 | 13 | 3 | 48 | 2 | 2.76 | 4.4833 | 0.5167 | 32.5521 | Повреждение КЛ 10кВ (головная КЛ) | МТЗ
1356 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.32 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 15:06 | 2019-11-11 16:48 | 2019-11-12 14:50 | 8 | 8 |  |  |  | 0.35 | 23.7333 | 1.7 | 13.6 | повреждение КЛ 10кВ от ПС до оп.1 | МТЗ
1357 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.4 с КТП-111 |  | 0.38 | 2019-11-11 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 15:41 | 2019-11-11 17:20 | 2019-11-11 17:20 | 4 |  | 1 | 6 |  | 0.06 | 1.65 | 1.65 | 6.6 | ПВУ, включили повторно н/в автомат фид.4 | н/в автомат
1358 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лаговская-Епифановка |  | 35 | 2019-11-11 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-12 05:10 | [6 empty] | 6.9167 |  |  | 23:12 Осмотр ВЛ 35 кВ Лаговская-Епифановка закончен, в пр. оп. №11-12 обрыв верхнего и крайнего левого провода предположительно строительной техникой, техники на месте нет. Организуются восстановительные работы. | 22:45 ПС Лаговская: 1 ст. ДЗ. 22:48 ПС Епифановка: 1 ст. ДЗ.
1359 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5 с РП-25 Оболенск |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-11 22:25 | 2019-11-11 22:43 | 2019-11-11 22:43 | 56 | 5 | 3 | 114 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 16.8 | ПВУ | МТЗ
1360 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 23:43 | 2019-11-12 01:33 | 2019-11-12 06:21 | 30 | 10 | 1 | 35 |  | 1 | 6.6333 | 1.8333 | 54.999 | Повреждение СМВ-10кВ в РП-10 | МТЗ
1361 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.14 с ПС 319 Лаговская |  | 10 (10.5) | 2019-11-11 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-11 23:43 | 2019-11-12 00:30 | 2019-11-12 00:30 | 36 | 22 | 1 | 29 |  | 1.3 | 0.7833 | 0.7833 | 28.1988 | Повреждение СМВ-10кВ в РП-10 | МТЗ
1362 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 10 КВ фид.8 с ПС 635 Степановская от ТП-49 Левино |  | 10 (10.5) | 2019-11-12 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-12 03:45 | 2019-11-12 05:17 | 2019-11-12 05:17 | 55 | 10 | 2 | 135 |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 84.3315 | ПВУ после осмотра | МТЗ
1363 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид.356 от ТП-55 по фид.101 с ПС 14 Апаренки |  | 10 (10.5) | 2019-11-12 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-12 07:02 | 2019-11-12 07:31 | 2019-11-12 07:31 | 100 | 18 | 2 | 200 | 2 | 1.1 | 0.4833 | 0.4833 | 48.33 | ПВУ | мтз
1364 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.13 с ЦРП-1 до ТП-46 Бояркино по фид.1 с ПС 383 Бронницы-тяговая |  | 10 (10.5) | 2019-11-12 08:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-12 08:18 | 2019-11-12 08:50 | 2019-11-12 08:50 | 210 | 40 | 3 | 420 |  | 1.6 | 0.5333 | 0.5333 | 111.993 | ПВУ | мтз
1365 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.18 с ПС 634 Сафоново |  | 6 (6.3) | 2019-11-12 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-12 09:06 | 2019-11-12 10:05 | 2019-11-12 10:05 | 500 | 4 | 1 | 2500 | 4 | 0.8 | 0.9833 | 0.9833 | 491.65 | выясняются | мтз
1366 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10кВ от РТП-4/с.2 к ТП-115/с.2 |  | 10 (10.5) | 2019-11-13 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-13 20:29 | [6 empty] | 8.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ от РТП-4 до ТП-115 | мтз, АВР 10 кВ успешное
1367 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-6кВ фид.3А с ПС-174 Лыткарино |  | 6 (6.3) | 2019-11-13 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-13 21:28 | 2019-11-13 22:51 | 2019-11-19 16:35 | 7 | 7 |  |  |  | 0.6 | 139.1167 | 1.3833 | 9.6831 | повреждение КЛ 6кВ | мтз
1368 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от ТП-319 |  | 0.38 | 2019-11-13 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-13 22:08 | 2019-11-13 22:38 | 2019-11-13 22:38 | 7 |  | 1 | 10 |  | 0.004 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ПВУ | откл. н/в автомата
1369 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от КТП-111 |  | 0.38 | 2019-11-13 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-13 23:48 | 2019-11-14 00:32 | 2019-11-14 00:32 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0.006 | 0.7333 | 0.7333 | 4.3998 | ПВУ | откл. н/в автомат
1370 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-23 |  | 10 (10.5) | 2019-11-14 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-14 05:40 | 2019-11-14 06:24 | 2019-11-14 06:24 | 2 | 5 | 2 | 3 |  | 0.2 | 0.7333 | 0.7333 | 1.4666 | повреждение у абонента | мтз
1371 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ яч.13 с ЦРП-1 |  | 10 (10.5) | 2019-11-14 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-14 09:52 | 2019-11-14 10:36 | 2019-11-14 10:36 | 55 | 40 | 3 | 420 |  | 1.8 | 0.7333 | 0.7333 | 40.3315 | Повреждение у абонента за аб.ЛР-№8 | МТЗ
1372 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-234 Киясово |  | 0.38 | 2019-11-14 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-14 20:23 | 2019-11-14 21:03 | 2019-11-14 21:03 | 12 | 0 | 1 | 30 |  | 0.18 | 0.6667 | 0.6667 | 8.0004 | Причина АО: обрыв провода ВЛ оп.№25. Время АО:0ч 40мин | нет
1373 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-10 |  | 10 (10.5) | 2019-11-15 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-15 08:02 | 2019-11-15 08:45 | 2019-11-15 08:45 | 44 | 38 | 5 | 85 |  | 1.42 | 0.7167 | 0.7167 | 31.5348 | ПВУ, Причина АО в КТП-1209 СНТ Южные озёра перегорели ВВ-предохранители, перекрытие на кошку | МТЗ
1374 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.22 с ПС 182 Гулёво |  | 10 (10.5) | 2019-11-15 19:16 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2019-11-15 19:16 | 2019-11-15 20:26 | 2019-11-15 20:26 | 9 | 7 | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 10.5003 | ПВУ | МТЗ
1375 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Санаторная №708 | Т-2 | 110 | 2019-11-16 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-16 13:19 | 2019-11-16 13:43 | 2019-11-16 18:54 | 231 | 80 |  | 1163 | 11 | 8.5 | 5.5833 | 0.4 | 92.4 | пробой проходного изолятора шинного моста фаза «К», из-за загрязнения | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора,Защита минимального напряжения.
1376 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от КТП-1240 |  | 0.38 | 2019-11-16 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-16 15:31 | 2019-11-16 16:43 | 2019-11-16 16:43 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.025 | 1.2 | 1.2 | 12 | ПВУ | откл. н/в автомат
1377 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от ЗТП-536 |  | 0.38 | 2019-11-16 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-16 17:02 | 2019-11-16 17:40 | 2019-11-16 17:40 | 23 |  | 1 | 56 |  | 0.09 | 0.6333 | 0.6333 | 14.5659 | заменили н/в предохранители 250 А фид.1, несанкционированная вырубка дерева оп. 2/1-2/2 | откл. н/в автомат
1378 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ БМКТП212/4- Лукино |  | 0.38 | 2019-11-16 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-16 20:48 | 2019-11-16 21:25 | 2019-11-16 21:25 | 3 |  | 1 | 6 |  | 0.018 | 0.6167 | 0.6167 | 1.8501 | ПВУ | н/в автомат
1379 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. с КТП-212 |  | 0.38 | 2019-11-17 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-17 09:54 | 2019-11-17 10:38 | 2019-11-17 10:38 | 4 | 0 | 1 | 6 |  | 0.006 | 0.7333 | 0.7333 | 2.9332 | ПВУ | отключение н/в-автмоата
1380 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2019-11-17 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-22 15:45 | [6 empty] | 124.0833 |  |  | 19:27 КЛ 35 кВ Бугры – Лосево I – закончено отыскание м.п.: фаза «А», 26.5км от ПС Бугры, от ПС Лосево 2.5км, | 11:50 ПС Бугры: АО МВ от ДФЗ. 11:54 Дополнительная информация по АО КЛ 35 кВ Бугры – Лосево 1 цепь: ПС Лосево: АО МВ от ЗМН 35 кВ, АВР 35 кВ успешно. Обесточенных потребителей нет. Введена в эксплуатацию в 1969г. Протяженность 27 км
1381 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.118 с ПС-500 Некрасовка |  | 10 (10.5) | 2019-11-17 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-17 17:50 | 2019-11-17 17:52 | 2019-11-20 10:13 | 65 | 17 | 1 | 865 |  | 1.15 | 64.3833 | 0.0333 | 2.1645 | РПВ СМВ 10 кВ в РТП-17 успешное | мтз
1382 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.9 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2019-11-18 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-18 09:02 | 2019-11-18 09:51 | 2019-11-18 09:51 | 62 | 24 | 5 | 113 | 1 | 1.4 | 0.8167 | 0.8167 | 50.6354 | ПВУ | МТЗ
1383 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ПС | ПС Сидорово | сек.2Б-10кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2019-11-18 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-18 10:04 | 2019-11-18 11:27 | 2019-11-19 15:17 | 269 | 125 | 11 | 2154 | 4 | 4 | 29.2167 | 1.3833 | 372.1077 | Фид. 34 СтРЭС -10кВ повреждение кабельной воронки. | АО фид.34 СтРЭС -10кВ и ввода 2Б сек. -10кВ Т-2 от дуговой защиты. Фирд.34 СтРЭС -10кВ повреждение кабельной воронки.
1384 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.6 с ПС 187 Лопасня |  | 6 (6.3) | 2019-11-18 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-18 19:29 | 2019-11-18 21:04 | 2019-11-18 21:04 | 83 | 46 | 6 | 1942 |  | 2.5 | 1.5833 | 1.5833 | 131.4139 | ПВУ. Выясняется | мтз
1385 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 2 с ЦРП-10 |  | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-19 10:08 | 2019-11-19 10:32 | 2019-11-19 10:32 | 38 | 38 | 5 | 85 |  | 1.12 | 0.4 | 0.4 | 15.2 | ПВУ | МТЗ
1386 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП-481/Л-1 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-841/Л-1 -ул.Центральная. 1 | 0.38 | 2019-11-19 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-19 21:22 | 2019-11-19 22:05 | 2019-11-19 22:05 | 60 |  | 1 | 150 |  | 0.025 | 0.7167 | 0.7167 | 43.002 | ПВУ | МТЗ
1387 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 11 с РП-6 выход с АСП-4 |  | 10 (10.5) | 2019-11-20 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-20 04:01 | 2019-11-20 05:08 | 2019-11-20 05:08 | 26 | 7 | 1 | 62 |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 29.0342 | ПВУ | МТЗ
1388 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 2 с РП-7 до ЗТП-390 |  | 10 (10.5) | 2019-11-20 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-20 16:25 | 2019-11-20 17:10 | 2019-11-21 21:09 | 43 | 1 | 1 | 115 |  | 0.1 | 28.7333 | 0.75 | 32.25 | повреждение КЛ 10кВ | мтз
1389 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от КТП-1134 д. Манушкино |  | 0.38 | 2019-11-21 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-21 09:07 | 2019-11-21 11:02 | 2019-11-21 11:02 | 10 | 0 | 1 | 20 |  | 0.025 | 1.9167 | 1.9167 | 19.167 | повреждение н/в выкидки от тр-ра до ГР 0,4 кВ | нет
1390 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид.1 от МТП-106 |  | 0.38 | 2019-11-21 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-21 20:30 | 2019-11-21 22:01 | 2019-11-21 22:01 | 4 |  | 1 | 8 |  | 0.008 | 1.5167 | 1.5167 | 6.0668 | заменили н/в предохранитель фид.1 | откл. н/в автомат
1391 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с ПС 266 "Бор" от ТП-890 |  | 10 (10.5) | 2019-11-22 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 00:01 | 2019-11-22 02:33 | 2019-11-22 02:33 | 33 | 33 | 5 | 87 | 1 | 1.9 | 2.5333 | 2.5333 | 83.5989 | ПВУ | мтз
1392 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 1 от БМКТП-994 |  | 0.38 | 2019-11-22 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 18:12 | 2019-11-22 18:50 | 2019-11-22 18:50 | 4 |  | 1 | 7 |  | 0.007 | 0.6333 | 0.6333 | 2.5332 | Причина АО: отключение н/в-автомата, ПВУ | МТЗ
1393 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП-1428 по фид. 5-6кВ с ПС 357 Елохово | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-11-22 20:28 | Неотложное |  |  | 2019-11-22 20:28 | 2019-11-22 22:12 | 2019-11-22 23:55 | 13 | 0 | 1 | 20 |  | 0.025 | 3.45 | 1.7333 | 22.5329 | повреждение выкидок от Тр-ра до ГР | нет
1394 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид.2 от БМКТП-606 по фид.23-10 кВ с ПС 698 Ситня |  | 0.38 | 2019-11-22 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-22 22:36 | 2019-11-22 22:59 | 2019-11-22 22:59 | 7 | 0 | 1 | 19 |  | 0.09 | 0.3833 | 0.3833 | 2.6831 | Причина АО: отключение н/в-автомата, ПВУ. | нет
1395 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фид. 3 от КТП-563 |  | 0.38 | 2019-11-22 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-22 23:48 | 2019-11-23 00:57 | 2019-11-23 00:57 | 8 | 0 | 1 | 12 |  | 0.02 | 1.15 | 1.15 | 9.2 | Причина АО: отключение н/в-автомата | нет
1396 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-653 |  | 0.38 | 2019-11-23 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 01:57 | 2019-11-23 02:44 | 2019-11-23 02:44 | 22 | 0 | 1 | 50 |  | 0.045 | 0.7833 | 0.7833 | 17.2326 | Причина АО: отключение н/в-автомата, ПВУ | нет
1397 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 МТП-214 |  | 0.38 | 2019-11-23 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-23 09:09 | 2019-11-23 10:02 | 2019-11-23 10:02 | 18 |  | 1 | 23 |  | 0.015 | 0.8833 | 0.8833 | 15.8994 | перегрузка, ПВУ, включен автомат 63А, нагрузка 63А-55А-98А. | н/в автомат
1398 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с РП-23 |  | 10 (10.5) | 2019-11-23 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-23 14:49 | 2019-11-23 16:17 | 2019-11-23 16:17 | 38 | 18 | 6 | 44 |  | 1.23 | 1.4667 | 1.4667 | 55.7346 | ПВУ | МТЗ
1399 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 с КТП-650 по фид.2 с ПС 400 ОКА |  | 0.38 | 2019-11-23 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-23 15:07 | 2019-11-23 15:38 | 2019-11-23 15:38 | 5 |  | 1 | 9 |  | 0.04 | 0.5167 | 0.5167 | 2.5835 | перегрузка, ПВУ, включили н/в автомат 100А, нагрузка 85 А/123 А/46 А. | н/в автомат
1400 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 27 с ПС 266 Бор |  | 10 (10.5) | 2019-11-23 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 15:11 | 2019-11-23 16:43 | 2019-11-24 14:53 | 3 | 3 |  | 15 |  | 0.25 | 23.7 | 1.5333 | 4.5999 | повреждение КЛ | МТЗ
1401 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.5 от МТП-10 |  | 0.38 | 2019-11-23 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 17:12 | 2019-11-23 18:28 | 2019-11-23 18:28 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 1.2667 | 1.2667 | 8.8669 | перегрузка, н/в АВ на 63А, нагрузка 150, 77, 63 А | н/в автомат
1402 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП-104 |  | 0.38 | 2019-11-23 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-23 19:56 | 2019-11-23 20:49 | 2019-11-23 20:49 | 3 |  | 1 | 9 |  | 0.009 | 0.8833 | 0.8833 | 2.6499 | перегорел н/в предохранитель. | МТЗ
1403 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ КТП991/2 Скрылья |  | 0.38 | 2019-11-24 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-24 10:23 | 2019-11-24 11:24 | 2019-11-24 11:24 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.015 | 1.0167 | 1.0167 | 15.2505 | ПВУ | откл. н/в автомат
1404 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от КТП-800 по фид.12 с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-11-24 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-24 11:27 | 2019-11-24 13:12 | 2019-11-24 13:12 | 3 |  | 1 | 9 |  | 0.009 | 1.75 | 1.75 | 5.25 | отгорели 2 шлейфа от общ. н/в руб-ка до пинцетов | откл. н/в атомат
1405 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от МТП-2094 по фид.14 с ПС 607 Рыболово |  | 0.38 | 2019-11-24 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-24 18:10 | 2019-11-24 19:20 | 2019-11-24 19:20 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 1.1667 | 1.1667 | 11.667 | ПВУ, перегрузка, АВ=250А нагрузка после вкл 260А/ 259А/ 248А | откл. н/в автомат
1406 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.Быт-3 с КТП-617 |  | 0.38 | 2019-11-24 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-24 19:47 | 2019-11-24 20:12 | 2019-11-25 06:50 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.25 | 11.05 | 0.4167 | 8.334 | ПВУ, перегрузка | н/в автомат
1407 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 14 с РП-78 до ТП-466 |  | 10 (10.5) | 2019-11-24 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-24 21:16 | 2019-11-24 22:59 | 2019-11-25 17:28 | 24 | 6 | 2 | 73 |  | 0.82 | 20.2 | 1.7167 | 41.2008 | ПВУ | МТЗ
1408 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.2 от БМКТП-576 |  | 0.38 | 2019-11-25 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 18:12 | 2019-11-25 19:29 | 2019-11-25 19:29 | 7 | 0 | 1 | 20 |  | 0.02 | 1.2833 | 1.2833 | 8.9831 | ПВУ | нет
1409 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от КТП-96 по фид.4 с ПС 748 Лазарево |  | 0.38 | 2019-11-25 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 20:31 | 2019-11-25 21:41 | 2019-11-25 21:41 | 35 |  | 1 | 35 |  | 0.035 | 1.1667 | 1.1667 | 40.8345 | перегорел н/в предохранитель | откл. н/в автомат
1410 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от МТП-1351 |  | 0.38 | 2019-11-25 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 21:35 | 2019-11-25 22:20 | 2019-11-25 22:20 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | перегорел н/в предохранитель | откл. н/в автомат
1411 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.2 от БМКТП-576 |  | 0.38 | 2019-11-25 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 21:48 | 2019-11-25 22:53 | 2019-11-25 22:53 | 7 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 1.0833 | 1.0833 | 7.5831 | повреждение н/в автомата | откл. н/в автомат
1412 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.3 от КТП-244 |  | 0.38 | 2019-11-25 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 21:50 | 2019-11-25 22:11 | 2019-11-25 22:11 | 8 |  | 1 | 20 |  | 0.025 | 0.35 | 0.35 | 2.8 | ПВУ | откл. н/в автомат
1413 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от МТП-214 |  | 0.38 | 2019-11-25 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-25 22:56 | 2019-11-26 00:14 | 2019-11-26 00:14 | 8 |  | 1 | 16 |  | 0.016 | 1.3 | 1.3 | 10.4 | повреждение н/в автомата | откл. н/в автомата
1414 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от БМКТП-1342 по фид.15 с ПС 702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-11-26 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-26 01:05 | 2019-11-26 02:49 | 2019-11-26 02:49 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.3 | 1.7333 | 1.7333 | 17.333 | повреждение главного рубильника БМКТП-1342 | откл. н/в автомат
1415 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.Мелихово с ТП—142 по фид.10 с ПС 358 Ерино |  | 6 (6.3) | 2019-11-26 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-26 13:36 | 2019-11-26 14:42 | 2019-11-26 14:42 | 47 | 8 | 2 | 208 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 51.7 | ПВУ | МТЗ
1416 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ фид. 1 МТП-725 Прончищево |  | 0.38 | 2019-11-26 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-26 21:35 | 2019-11-26 21:52 | 2019-11-26 21:52 | 3 | 0 | 1 | 3 |  | 0.0045 | 0.2833 | 0.2833 | 0.8499 | ПВУ н/в-автомата. | нет
1417 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с КТП-111 |  | 0.38 | 2019-11-27 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-27 16:58 | 2019-11-27 17:26 | 2019-11-27 17:26 | 3 |  | 1 | 4 |  | 0.04 | 0.4667 | 0.4667 | 1.4001 | ПВУ | н/в автомат
1418 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КЛ-10кВ с РП-37 до АСП-110 |  | 10 (10.5) | 2019-11-27 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-11-30 02:12 | [6 empty] | 52.5 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ | МТЗ,
1419 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с ПС 480 Северово |  | 10 (10.5) | 2019-11-28 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-28 12:11 | 2019-11-28 14:09 | 2019-11-29 16:12 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0.2 | 28.0167 | 1.9667 | 3.9334 | выясняются | мтз
1420 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.3А с ПС 174 Лыткарино |  | 6 (6.3) | 2019-11-28 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-28 12:26 | 2019-11-28 12:51 | 2019-12-04 15:15 | 1 | 7 |  |  |  | 0.1 | 146.8167 | 0.4167 | 0.4167 | выясняются | мтз
1421 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от КТП-576 по фид.10 с ПС 658 Заповедник |  | 0.38 | 2019-11-28 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-28 13:29 | 2019-11-28 15:10 | 2019-11-28 15:10 | 22 |  | 1 | 22 |  | 0.022 | 1.6833 | 1.6833 | 37.0326 | превышение потребителями предельно допустимой нагрузки в КТП-576 д. Палихово. | откл. н/в автомат
1422 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-16 |  | 10 (10.5) | 2019-11-28 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-28 17:00 | 2019-11-28 17:32 | 2019-11-28 17:32 | 51 | 53 | 3 | 266 | 2 | 2.1 | 0.5333 | 0.5333 | 27.1983 | ПВУ | мтз
1423 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.25 с ПС 698 Ситня |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-29 04:31 | 2019-11-29 05:05 | 2019-11-29 05:05 | 60 | 19 | 3 | 140 |  | 0.61 | 0.5667 | 0.5667 | 34.002 | ПВУ | МТЗ
1424 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 320 Н.Домодедово |  | 10 (10.5) | 2019-11-29 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 06:30 | 2019-11-29 07:51 | 2019-11-29 14:56 | 27 | 12 | 3 | 50 |  | 1.1 | 8.4333 | 1.35 | 36.45 | Причина отключения: повреждение кабельной воронки на оп. №97 | мтз
1425 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от КТП-90 |  | 0.38 | 2019-11-29 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-29 16:13 | 2019-11-29 16:43 | 2019-11-29 16:43 | 5 | 0 | 1 | 12 |  | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ПВУ | нет
1426 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Головлинка №756 | 2 сек. 10кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2019-11-29 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 17:56 | 2019-11-29 19:50 | 2019-12-02 14:30 | 135 | 27 | 5 | 250 |  | 1.65 | 68.5667 | 1.9 | 256.5 | Запрет АВР, повреждение МВ ф7-10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1427 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.1 с ПС 358 Ерино |  | 6 (6.3) | 2019-11-29 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-29 20:30 | 2019-11-29 22:11 | 2019-11-30 17:00 | 105 | 49 | 4 | 177 |  | 1.8 | 20.5 | 1.6833 | 176.7465 | ПВУ | мтз
1428 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | МТП-150 | РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-11-29 20:43 | Неотложное |  |  | 2019-11-29 20:43 | 2019-11-29 22:25 | 2019-11-29 22:25 | 4 |  | 1 | 9 |  | 0.009 | 1.7 | 1.7 | 6.8 | повреждение главного рубильника в МТП-150 | откл. н/в автомат
1429 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РП-3 по фид.23 с ПС 663 Взлетная |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 03:29 | 2019-11-30 04:09 | 2019-11-30 04:09 | 250 | 36 | 9 | 500 | 1 | 1.8 | 0.6667 | 0.6667 | 166.675 | ПВУ | мтз
1430 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Лаговская | 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-11-30 05:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 05:22 | 2019-11-30 07:02 | 2019-11-30 07:02 | 245 | 83 | 6 | 1656 | 2 | 5.4 | 1.6667 | 1.6667 | 408.3415 | Повреждение МВ-10кВ фид. 14 | ПС 319 Лаговская: АО МВ 10кВ Т-4 от дуговой защиты, запрет АВР 10кВ. МВ Фид.14 10кВ во включенном положении, блинкер АПВ, МТО. фид.14 отключен вручную.
1431 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 от ЗТП-22 |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2019-11-30 08:15 | 2019-11-30 09:48 | 2019-11-30 09:48 | 64 | 5 | 1 | 550 | 1 | 1 | 1.55 | 1.55 | 99.2 | Ветка на изоляторе КРН-4 | МТЗ
1432 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6кВ АСП-661 по фид. 6 с ПС 605 Бронницы |  | 6 (6.3) | 2019-11-30 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-11-30 08:40 | 2019-11-30 10:27 | 2019-12-02 16:10 | 250 | 9 | 1 | 990 |  | 1 | 55.5 | 1.7833 | 445.825 | КРН-661 повреждение проходных изоляторов | МТЗ
1433 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с РП-23 |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-30 09:15 | 2019-11-30 10:56 | 2019-11-30 10:56 | 8 | 8 | 2 | 12 |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 13.4664 | ПВУ | МТЗ
1434 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. Семеновский с РП-5 от АСП-146 |  | 10 (10.5) | 2019-11-30 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-11-30 09:18 | 2019-11-30 10:48 | 2019-11-30 10:48 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | ПВУ | МТЗ
1435 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ выход фид.2 с ПС 491 Прудная от ТП-274 |  | 10 (10.5) | 2019-12-01 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-01 10:21 | 2019-12-01 12:04 | 2019-12-01 12:04 | 28 | 28 | 4 | 483 | 1 | 1.55 | 1.7167 | 1.7167 | 48.0676 | выясняется | МТЗ
1436 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид.4 с РТП-12 по фид.127 с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-12-01 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-01 13:02 | 2019-12-01 14:43 | 2019-12-02 03:34 | 6 | 3 |  |  |  | 0.64 | 14.5333 | 1.6833 | 10.0998 | повреждение КЛ 10кВ от РТП-12 до КТП-3417 | МТЗ
1437 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с РП-6 по фид.6 с ПС 491 Прудная |  | 10 (10.5) | 2019-12-02 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-02 14:50 | 2019-12-02 16:33 | 2019-12-02 16:33 | 65 | 13 | 2 | 65 |  | 0.7 | 1.7167 | 1.7167 | 111.5855 | Повреждение КЛ 10 кВ, ввод в КТП-301 сторонними лицами. | мтз
1438 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2 с МТП-1323 по фид.1 с ПС 109 Юсупово |  | 0.38 | 2019-12-02 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-02 19:10 | 2019-12-02 19:55 | 2019-12-02 19:55 | 11 |  | 1 | 15 |  | 0.03 | 0.75 | 0.75 | 8.25 | Повреждение н.в. выкидки Л-1, Л-2 | н/в автомат
1439 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.5 с РП-56 по фид.25 с ПС 182 Гулево |  | 10 (10.5) | 2019-12-03 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-03 17:59 | 2019-12-03 19:44 | 2019-12-03 19:44 | 23 | 3 | 1 | 23 |  | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 40.25 | Повреждение разрядника КТП-1712 | мтз
1440 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.21 с ПС 182 Гулёво от КРН-101 |  | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-04 10:06 | 2019-12-04 11:50 | 2019-12-04 11:50 | 7 | 7 | 1 | 28 |  | 0.09 | 1.7333 | 1.7333 | 12.1331 | Пролёт опор 25-26 схлёст проводов | МТЗ
1441 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.7 с ПС 658 Заповедник |  | 10 (10.5) | 2019-12-04 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-04 20:31 | 2019-12-04 22:07 | 2019-12-04 22:07 | 5 | 2 | 1 | 10 |  | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 8 | оп.№2 - ветка дерева на проводах | МТЗ
1442 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.16 с РП-60 по фид. 16 с ПС 708 Санаторная |  | 10 (10.5) | 2019-12-05 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-05 15:10 | 2019-12-05 16:21 | 2019-12-05 16:21 | 32 | 32 | 2 | 721 | 2 | 1.32 | 1.1833 | 1.1833 | 37.8656 | Повреждение у абонента. Повреждена абонентская КЛ-10кВ от ЗТП-549 до ЗТП-1189 | МТЗ
1443 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Серебряные Пруды, 2 сек. 10кВ | 2 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2019-12-05 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-05 17:05 | 2019-12-05 18:16 | 2019-12-05 18:16 | 266 | 52 | 6 | 2174 | 19 | 3.24 | 1.1833 | 1.1833 | 314.7578 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1444 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от БМКТП-352 по фид.3- 6кВ с ПС-272Егоровка |  | 0.38 | 2019-12-06 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-06 05:17 | 2019-12-06 07:01 | 2019-12-06 07:01 | 5 |  | 1 | 4 |  | 0.016 | 1.7333 | 1.7333 | 8.6665 | перегорел н/в предохранитель | МТЗ
1445 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-10 по фид.6 с ПС 245 Пятницкая |  | 10 (10.5) | 2019-12-06 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-06 10:43 | 2019-12-06 11:12 | 2019-12-06 11:12 | 49 | 7 | 2 | 49 | 2 | 0.3 | 0.4833 | 0.4833 | 23.6817 | ПВУ | мтз
1446 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с РП-25 по фид.7 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-12-06 14:51 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2019-12-06 14:51 | 2019-12-06 16:46 | 2019-12-06 16:46 | 85 | 5 | 1 | 173 |  | 0.3 | 1.9167 | 1.9167 | 162.9195 | ПВУ | мтз
1447 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.14 с ЦРП-7 по фид.31 с ПС 382 Венюково |  | 10 (10.5) | 2019-12-06 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-06 16:17 | 2019-12-06 16:46 | 2019-12-06 16:46 | 42 | 18 | 3 | 42 | 1 | 0.8 | 0.4833 | 0.4833 | 20.2986 | ПВУ | мтз
1448 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от КТП-132 по фид.13-10кВ с ПС-300 Дворики |  | 0.38 | 2019-12-07 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-07 17:26 | 2019-12-07 18:24 | 2019-12-07 18:24 | 21 | 0 | 1 | 30 |  | 0.25 | 0.9667 | 0.9667 | 20.3007 | ПВУ | откл. н/в автомат
1449 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 29 ПС Ситня от ЗТП-317 |  | 10 (10.5) | 2019-12-07 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-07 19:15 | 2019-12-07 19:30 | 2019-12-07 19:30 | 33 | 13 | 1 | 43 |  | 1.1 | 0.25 | 0.25 | 8.25 | ПВУ | мтз
1450 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от МТП-1799 по фид.14-10кВ с ПС 607 Рыболово |  | 0.38 | 2019-12-07 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-07 21:45 | 2019-12-07 23:00 | 2019-12-07 23:00 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.03 | 1.25 | 1.25 | 15 | протяжка контактов н/в автомата | откл. н/в автомат
1451 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серебряно-Прудский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 718 ЯКИМОВСКАЯ |  | 10 (10.5) | 2019-12-08 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-08 21:51 | 2019-12-08 23:45 | 2019-12-08 23:45 | 355 | 4 | 2 | 400 |  | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 674.5 | ПВУ. Причина АО выясняется. | мтз
1452 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.207 с ПС 859 Бутово |  | 10 (10.5) | 2019-12-09 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-12 22:16 | [6 empty] | 82.65 |  |  | повреждение КЛ, 1250м от РТП-37 | МТЗ
1453 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ РТП-21 яч.14 - ТП-304 яч.5, по фид. 16 бетта с ПС 175 ЦАГИ |  | 10 (10.5) | 2019-12-09 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-09 13:48 | 2019-12-09 14:32 | 2019-12-10 17:10 | 8 | 2 | 1 | 234 |  | 0.64 | 27.3667 | 0.7333 | 5.8664 | повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1454 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10кВ фид.12 β С ПС 175 ЦАГИ на РТП-15 яч.12 |  | 10 (10.5) | 2019-12-10 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-10 11:01 | 2019-12-10 11:22 | 2019-12-10 17:44 | 422 | 14 | 1 | 7500 |  | 2.1 | 6.7167 | 0.35 | 147.7 | выясняются | мтз
1455 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.20 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-12-10 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-10 15:10 | 2019-12-10 16:48 | 2019-12-10 20:49 | 37 | 20 |  | 229 | 3 | 2.1 | 5.65 | 1.6333 | 60.4321 | ПВУ | мтз
1456 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.4 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-12-10 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-10 15:10 | 2019-12-10 16:48 | 2019-12-10 20:49 | 68 | 24 | 3 | 464 | 1 | 2.3 | 5.65 | 1.6333 | 111.0644 | ПВУ | мтз
1457 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.9 с ПС 384 Елисеево |  | 6 (6.3) | 2019-12-11 12:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-11 12:45 | 2019-12-11 13:13 | 2019-12-11 13:13 | 56 | 18 | 1 | 100 |  | 1.1 | 0.4667 | 0.4667 | 26.1352 | Причина АО: ветка дерева на аб. участке отп-ка на КТП-941. | мтз
1458 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ вых фид.4 с ТП-402 на КРН-11 с ПС 478 Талеж |  | 10 (10.5) | 2019-12-12 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-12 11:07 | 2019-12-12 11:43 | 2019-12-12 11:43 | 98 | 35 | 4 | 260 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 58.8 | ПВУ | МТЗ
1459 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС Северово | 4 сек. 6кВ | 6 (6.3) | 2019-12-12 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-12 12:01 | 2019-12-12 13:31 | 2019-12-12 13:31 | 5 | 42 | 1 | 4634 | 24 | 4.07 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | При осмотре обнаружено повреждение кабельной воронки фид.18-6кВ "Мособлэнерго" | 13:05 ПС 480 Северово: Работала ДГЗ ввода 4 сек.-6кВ Т-2. При осмотре обнаружено повреждение кабельной воронки фид.18-6кВ "Мособлэнерго" 13:19 ПС 480 Северово: вкл. ВВк 4 сек.-6кВ Т-2, 4 сек.-6кВ поставлена под напряжение, производится поочередное включение фидеров , кроме фид. 18-6кВ. 13:31 ПС 480 Северово 4 сек.-6кВ: включены все фидера, кроме фид.18-6кВ "Мособлэнерго", потребители фид.18-6кВ включены по резерву. Время АО составило 1ч. 30мин.
1460 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.3 с ПС 320 Н.Домодедово |  | 10 (10.5) | 2019-12-12 22:25 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-12 22:25 | 2019-12-12 23:34 | 2019-12-12 23:34 | 30 | 12 | 3 | 50 | 1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 34.5 | ПВУ | мтз
1461 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от МТП-792 по фид.38-10кВ с ПС 605 Бронницы |  | 0.38 | 2019-12-13 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-13 01:00 | 2019-12-13 01:26 | 2019-12-13 01:26 | 15 | 0 | 1 | 15 |  | 0.025 | 0.4333 | 0.4333 | 6.4995 | Причина АО: АО АВ 250А Л-1 | нет
1462 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ фид. 4 от МТП-142 по фид. 5 с ПС 529 Сидорово |  | 0.38 | 2019-12-13 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-13 13:57 | 2019-12-13 14:20 | 2019-12-13 14:20 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.015 | 0.3833 | 0.3833 | 2.6831 | ПВУ, Отключился АВ на 100А фид. 4 | н/в автомат
1463 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.12 с ПС 182 Гулево до ЗТП-1422 |  | 10 (10.5) | 2019-12-14 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-14 12:54 | 2019-12-14 14:33 | 2019-12-17 13:00 | 10 | 4 |  |  |  | 0.2 | 72.1 | 1.65 | 16.5 | выясняются | мтз
1464 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от КТП-991 |  | 0.38 | 2019-12-14 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-14 14:08 | 2019-12-14 14:35 | 2019-12-14 14:35 | 8 |  | 1 | 19 |  | 0.019 | 0.45 | 0.45 | 3.6 | ПВУ | откл. н/в автомат
1465 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП-15 яч.2 -ТП-208 яч.6 |  | 10 (10.5) | 2019-12-15 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-15 10:25 | 2019-12-15 10:48 | 2019-12-16 16:06 | 28 | 8 | 1 | 1800 |  | 1.85 | 29.6833 | 0.3833 | 10.7324 | Причина АО: повреждение КЛ 10 кВ от РТП-15 яч.2 до ТП-208 яч.6. | МТЗ
1466 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от МТП-22 по фид. 9-10 с ПС-807Калугино |  | 0.38 | 2019-12-16 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-16 12:41 | 2019-12-16 13:02 | 2019-12-16 13:02 | 2 |  | 1 | 2 |  | 0.002 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | Сгорел н.в. предохранитель | МТЗ
1467 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0.4кВ фид.1 от МТП-1215 |  | 0.38 | 2019-12-16 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-16 15:21 | 2019-12-16 15:51 | 2019-12-16 15:51 | 3 |  | 1 | 5 |  | 0.002 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ПВУ | МТЗ
1468 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ от РТП-4 до БКТП-115 по фид. 135 с ПС 69 Котельники |  | 10 (10.5) | 2019-12-17 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-17 20:24 | [6 empty] | 11.4333 |  |  | поврждение КЛ 10 кВ от РТП-4 до БКТП-115 | МТЗ
1469 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. с МТП-133 по фид.3 с ПС 273 Евдокимово |  | 0.38 | 2019-12-17 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-17 10:19 | 2019-12-17 11:14 | 2019-12-17 11:14 | 10 | 1 | 1 | 15 |  | 0.015 | 0.9167 | 0.9167 | 9.167 | ПВУ | н/в автомат
1470 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 2 с РП-27 |  | 10 (10.5) | 2019-12-17 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-17 15:53 | 2019-12-17 16:18 | 2019-12-17 17:36 | 36 | 12 | 2 | 428 |  | 0.82 | 1.7167 | 0.4167 | 15.0012 | повреждение КЛ 10кВ (повреждение концевой муфты на оп.1) | МТЗ
1471 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Гулёво- Весенняя |  | 110 | 2019-12-17 19:35 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-17 19:35 | [6 empty] | 0 |  |  | 23:07 Закончен осмотр ВЛ 110кВ Гулёво- Весенняя, в пр. оп. № 24-25 обнаружено перекрытие нижней фазы на строительную технику (экскаватор), техника на месте, пострадавших нет. Срочный ремонт ВЛ не требуется. | ПС 182 Гулёво: ДФЗ, АПВ успешно. Показания фиксирующих приборов отсутствуют. ПС 747 Весенняя: ДФЗ, АПВ успешно. Показания фиксирующих приборов отсутствуют. 19:52 Начало осмотра ВЛ 110кВ Гулёво- Весенняя
1472 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0.4кВ БМКТП№650 Дашковка/2 |  | 0.38 | 2019-12-17 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-17 22:03 | 2019-12-17 23:10 | 2019-12-17 23:10 | 10 |  | 1 | 16 |  | 0.016 | 1.1167 | 1.1167 | 11.167 | ПВУ | МТЗ
1473 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.11 с РП-6 |  | 10 (10.5) | 2019-12-18 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-18 10:39 | 2019-12-18 11:10 | 2019-12-18 11:10 | 38 | 19 | 2 | 39 |  | 1.5 | 0.5167 | 0.5167 | 19.6346 | ПВУ | мтз
1474 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лопасня – Поповка |  | 35 | 2019-12-19 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-19 12:10 | [6 empty] | 6.2167 |  |  | 10:48 завершен обход ВЛ 35 кВ Лопасня – Поповка – пролет №№93-94 выпавшая из охранной зоны сухая ель. ВЛ не повреждена - ремонт не требуется. 19.12.2019 11:55 ВЛ 35 кВ Лопасня – Поповка поставлена под напряжение, замечаний нет. | дистанционная защита 1ступени
1475 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид. 38 А+Б с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 06:31 | 2019-12-19 06:42 | 2019-12-19 06:42 | 985 | 64 | 6 | 1177 | 3 | 2.25 | 0.1833 | 0.1833 | 180.5505 | ПВУ | МТЗ
1476 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.2 с ЦРП-10 |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-19 08:30 | 2019-12-19 08:52 | 2019-12-19 08:52 | 40 | 38 | 5 | 85 |  | 0.75 | 0.3667 | 0.3667 | 14.668 | ПВУ | МТЗ
1477 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – Болятино с отп. на ПС 69 «Котельники» |  | 110 | 2019-12-19 10:54 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно |  |  | 2019-12-19 12:44 | [6 empty] | 1.8333 |  |  | 12:44 КВЛ 110 кВ Чагино – Болятино с отп. на ПС Котельники включена в транзит, замечаний нет – нагрузка симметрична. ПС Болятино: работа ДФЗ 1и 2 к-т 15:12 завершен обход КВЛ 110 кВ Чагино – Болятино с отп. на ПС Котельники: оп.№81 – перекрытие на траверсу строительным мусором, на соседней ВЛ 110 кВ Красково-Болятино висит пакет на виброгасителе, срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется | ПС Чагино: работа ДФЗ 1и 2 к-ты, АПВ успешно.
1478 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.3 с ПС 279 Ершовка |  | 6 (6.3) | 2019-12-19 12:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-19 12:07 | 2019-12-19 14:36 | 2019-12-19 14:36 | 61 | 14 | 3 | 132 |  | 1.45 | 2.4833 | 2.4833 | 151.4813 | повреждение у абенента отп. на КТП-487(аб.) | МТЗ
1479 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП-122 по фид.3-6кВ с ПС 400 Ока |  | 0.38 | 2019-12-19 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 12:12 | 2019-12-19 12:34 | 2019-12-19 12:34 | 6 | 0 | 1 | 6 |  | 0.04 | 0.3667 | 0.3667 | 2.2002 | Причины: замена сгоревшего н\в предохранителя. | нет
1480 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Бронницы-Загорново с отп-й на БСК, ВЛ-110кВ Загорново-Бронницы тяг. |  | 110 | 2019-12-19 14:36 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно |  |  | 2019-12-19 15:32 | [6 empty] | 0.9333 |  |  | Видимых повреждений нет | ПС Бронницы: работа ДФЗ, фаза "А-0" .
1481 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от ТП262 по фид.16 с ПС 174 Лыткарино |  | 0.38 | 2019-12-19 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 14:41 | 2019-12-19 16:38 | 2019-12-19 16:38 | 10 | 0 | 1 | 10 |  | 0.01 | 1.95 | 1.95 | 19.5 | Обрыв провода в пролете опор №3-4 | нет
1482 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6кВ фид.3 с ПС 357 Елохово |  | 6 (6.3) | 2019-12-19 14:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-19 14:57 | 2019-12-19 16:12 | 2019-12-19 16:12 | 8 | 23 | 3 | 15 |  | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 10 | Причины АО: повреждение у абонента – отп-ка на КТП-509аб. | МТЗ
1483 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ фид.23 с ПС 187 Лопасня |  | 6 (6.3) | 2019-12-19 15:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-19 15:03 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | МТЗ
1484 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП 841 по фид.25-6кВ с ПС 309 Болятино |  | 0.38 | 2019-12-19 17:53 | Неотложное |  |  | 2019-12-19 17:53 | 2019-12-19 19:34 | 2019-12-19 19:34 | 21 | 0 | 1 | 50 |  | 0.01 | 1.6833 | 1.6833 | 35.3493 | Повреждение опоры №13 | нет
1485 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП-72 по фид.24 с ПС 447 Пущино |  | 0.38 | 2019-12-19 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 18:23 | 2019-12-19 18:42 | 2019-12-19 18:42 | 9 |  | 1 | 9 |  | 0.009 | 0.3167 | 0.3167 | 2.8503 | перегорел н/в предохранитель | перегорел н/в предохранитель
1486 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.6 с РП-2 |  | 10 (10.5) | 2019-12-19 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 19:25 | 2019-12-19 20:54 | 2019-12-19 20:54 | 55 | 12 | 1 | 50 |  | 0.4 | 1.4833 | 1.4833 | 81.5815 | ПВУ | мтз
1487 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от ТП-55 |  | 0.38 | 2019-12-19 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-19 21:17 | 2019-12-19 22:04 | 2019-12-19 22:04 | 8 |  | 1 | 12 |  | 0.012 | 0.7833 | 0.7833 | 6.2664 | перегорел н/в предохранитель | перегорел н/в предохранитель
1488 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 с МТП-187 по фид.12 с ПС 529 Сидорово |  | 0.38 | 2019-12-23 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-23 05:25 | 2019-12-23 05:52 | 2019-12-23 05:52 | 1 |  | 1 | 16 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ПВУ, включили н/в автомат | н/в автомат
1489 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.30 с ПС 572 Стрелецкая |  | 10 (10.5) | 2019-12-23 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-23 08:45 | 2019-12-23 09:37 | 2019-12-23 09:37 | 132 | 14 | 3 | 353 |  | 1.1 | 0.8667 | 0.8667 | 114.4044 | ПВУ. Обесточенных потребителей нет. Причина: выясняется. | МТЗ
1490 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид.»Деревня» от КТП-322 по фид.10 ПС 23 Кварц |  | 0.38 | 2019-12-23 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-23 17:00 | 2019-12-23 17:54 | 2019-12-23 17:54 | 16 | 0 | 1 | 16 |  | 0.025 | 0.9 | 0.9 | 14.4 | Отключение н/в-автоматического выключателя. – схлест проводов у дома № 32 | нет
1491 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110кВ Апаренки-Гоголево |  | 110 | 2019-12-24 00:40 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2019-12-24 01:23 | [6 empty] | 0.7167 |  |  | выясняются | ДФЗ
1492 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.1 с РТП-11 по фид.10 с ПС 529 Сидорово |  | 10 (10.5) | 2019-12-24 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-24 07:55 | 2019-12-24 08:49 | 2019-12-24 08:49 | 18 | 18 | 6 | 92 |  | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 16.2 | ПВУ | МТЗ
1493 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Сидорово с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2019-12-25 07:07 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2019-12-25 19:12 | [6 empty] | 12.0833 |  |  | Обрыв провода верхней фазы в пр. опор 193-194 | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита
1494 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.15 с ПС 755 Молоково |  | 10 (10.5) | 2019-12-26 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-26 15:50 | 2019-12-26 16:12 | 2019-12-27 18:42 | 65 | 30 | 4 | 115 | 1 | 1.2 | 26.8667 | 0.3667 | 23.8355 | Повреждение КЛ 10 кВ от ПС 755 до РП-31 | мтз
1495 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид. 4 с ПС- 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-12-27 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-30 14:57 | [6 empty] | 84.75 |  |  | выясняется | МТЗ, АВР в РП-42 успешно
1496 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6кВ фид.30 с ПС 747 Весенняя |  | 6 (6.3) | 2019-12-27 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2019-12-30 11:27 | [6 empty] | 74.2167 |  |  | АВР 0,4 кВ успешное, обесточенных потребителей нет. Причина АО: предположительно повреждение КЛ 6 кВ от Пс до ЗТП-1269. | МТЗ
1497 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-924 по фид.1-10кВ с ПС 478 Талеж |  | 0.38 | 2019-12-27 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-27 16:57 | 2019-12-27 18:08 | 2019-12-27 18:08 | 4 | 0 | 1 | 4 |  | 0.01 | 1.1833 | 1.1833 | 4.7332 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от МТП-924 РУ 0,4 кВ замена н/в вставки | нет
1498 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП-263 по фид.15-10кВ с ПС 702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-12-27 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-27 18:05 | 2019-12-27 18:47 | 2019-12-27 18:47 | 8 | 1 | 1 | 20 |  | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | ПВУ | откл. н/в автомат
1499 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП-247 | 2 сек. 0,4кВ | 0.38 | 2019-12-27 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-27 19:20 | 2019-12-27 20:06 | 2019-12-27 20:06 | 26 |  | 1 | 80 |  | 0.04 | 0.7667 | 0.7667 | 19.9342 | ПВУ | откл. н/в автомат
1500 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от МТП-263 по фид.15-10кВ с ПС 702 Гришенки |  | 0.38 | 2019-12-27 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-27 20:14 | 2019-12-27 21:22 | 2019-12-27 21:22 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.04 | 1.1333 | 1.1333 | 22.666 | ПВУ | откл. н/в автомат
1501 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ фид.2 с ПС 605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2019-12-28 15:21 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-28 15:21 | 2019-12-28 17:07 | 2019-12-28 17:07 | 74 | 51 | 6 | 760 | 1 | 1.8 | 1.7667 | 1.7667 | 130.7358 | подозрение на повреждение КЛ-10кВ от ПС 605 до оп. №1, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1502 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП-247 | 2 сек. 0,4кВ | 0.38 | 2019-12-28 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-28 18:28 | 2019-12-28 18:48 | 2019-12-28 18:48 | 26 | 0 | 1 | 80 |  | 0.04 | 0.3333 | 0.3333 | 8.6658 | Выясняются, перегрузка | АО н/в-автоматического выключателя
1503 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 3 от ЗТП-314 |  | 0.38 | 2019-12-28 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-28 21:45 | 2019-12-28 22:34 | 2019-12-28 22:34 | 17 | 0 | 1 | 40 |  | 0.025 | 0.8167 | 0.8167 | 13.8839 | выясняется | АО н/в-автоматического выключателя
1504 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | КТП-62 по фид.39 с ПС 525 Сорокино | гл. рубильник 0,4кВ | 0.38 | 2019-12-29 10:55 | Неотложное |  |  | 2019-12-29 10:55 | 2019-12-29 12:35 | 2019-12-29 12:35 | 7 | 1 | 1 | 13 |  | 0.15 | 1.6667 | 1.6667 | 11.6669 | КТП-62 РУ 0,4 кВ повреждение гл.н/в рубильника. | н/в автомат
1505 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.3 с МТП-134 |  | 0.38 | 2019-12-29 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-29 14:40 | 2019-12-29 14:50 | 2019-12-29 14:50 | 9 |  | 1 | 20 |  | 0.03 | 0.1667 | 0.1667 | 1.5003 | ПВУ | н/в автомат
1506 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2019-12-30 11:28 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2019-12-30 11:28 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | ДФЗ, АПВ успешно
1507 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.13 с РП-21 по фид.3 с ПС 721 Ям |  | 10 (10.5) | 2019-12-30 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-30 14:32 | 2019-12-30 16:15 | 2019-12-30 19:10 | 144 | 24 | 3 | 727 | 2 | 1.5 | 4.6333 | 1.7167 | 247.2048 | ПВУ | мтз
1508 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС708/16-РП4 Востряково |  | 10 (10.5) | 2019-12-30 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-30 19:20 | 2019-12-30 19:50 | 2019-12-30 19:50 | 129 | 23 | 2 | 721 | 2 | 1.11 | 0.5 | 0.5 | 64.5 | ПВУ | МТЗ
1509 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. 2 с КТП-112 |  | 0.38 | 2019-12-30 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-30 22:37 | 2019-12-30 23:24 | 2019-12-30 23:24 | 6 |  | 1 | 18 |  | 0.015 | 0.7833 | 0.7833 | 4.6998 | выясняется | н/в автомат
1510 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид.28 с ПС 529 Сидорово от ЗТП-150 |  | 10 (10.5) | 2019-12-31 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2019-12-31 03:11 | 2019-12-31 04:54 | 2019-12-31 04:54 | 53 | 35 |  | 35 |  | 1.32 | 1.7167 | 1.7167 | 90.9851 | ПВУ, сильный ветер, мокрый снег | МТЗ
1511 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. с КТП-104 по фид. 14 с ПС-748 Лазарево |  | 0.38 | 2019-12-31 05:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-31 05:58 | 2019-12-31 07:00 | 2019-12-31 07:00 | 5 |  | 1 | 12 |  | 0.03 | 1.0333 | 1.0333 | 5.1665 | Выясняется | н/в автомат
1512 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | БМКТП-1819 | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-12-31 09:45 | Неотложное |  |  | 2019-12-31 09:45 | 2019-12-31 10:10 | 2019-12-31 10:10 | 10 | 0 | 1 | 18 |  | 0.045 | 0.4167 | 0.4167 | 4.167 | замена н/в-автоматического выключателя | отключение н/в-автоматического выключателя
1513 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТП-321 |  | 0.38 | 2019-12-31 17:12 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2019-12-31 17:12 | 2019-12-31 17:48 | 2019-12-31 17:48 | 8 |  | 1 | 14 |  | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | отключение н/в-автоматического выключателя от перегрузки | Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
1514 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Ожерелье II цепь с отпайкой на ПС Сорокино |  | 110 | 2019-12-31 19:32 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2019-12-31 20:30 | [6 empty] | 0.9667 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1515 | ПАО «МОЭСК» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП-1256 по фид.133 с ПС 243 Нащекино |  | 0.38 | 2019-12-31 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2019-12-31 22:50 | 2019-12-31 23:13 | 2019-12-31 23:13 | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 7.666 | отключение н/в-автоматического выключателя от перегрузки | откл. н/в автомат
Южные ЭС | [15 empty] | 114541 | 23830 | 10417 | 512007 | 1263 | 1589.522 | 16623.5996 | 1473.1494 | 129232.5918